## 1.Portada
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
DICIEMBRE
2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 1.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 1.2. Retiro de Operación Comercial | 2
| 1.3. Potencia Instalada en el SEIN | 2
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
| 1.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 1.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 1.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 1.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 1.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| 1.1. Máxima demanda Por tipo de generación | 8
| 1.2. Participación por Empresas Integrantes | 9
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 1.1. Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| 1.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 1.3. Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| 1.4. Evolución de los caudales | 12
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| 5.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN (US$/MWh) | 14
| 5.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
6. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 6.1. Por Área Operativa | 16
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 17
7.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER
Anexos
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-12-01
[6 empty] | Mes: | Diciembre | diciembre
[6 empty] | # Mes: | 12
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 31
DICIEMBRE 2017
[6 empty] | 2017-12-01 | 2016-12-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 2518.1681 | 2083.5376 | 20.86 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 1537.8745 | 2026.3148 | -24.1 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 92.0306 | 103.5286 | -11.11 |  | menor
[5 empty] | Solar | 62.6323 | 22.4867 | 178.53 |  | mayor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 4210.71 | 4235.87 | -0.59 | 25.16 | una disminución de
%Participación
Producción de energía de diciembre 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 34.48
[5 empty] | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 1.7
[5 empty] | Diesel | 0.07
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2017 fue de 2 518,17 GWh (20,86% mayor al registrado durante diciembre del año 2016). |  |  |  | Residual | 0
[5 empty] | Carbón | 0.03
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2017 fue de 1 537,87 GWh, 24,10% menor al registrado durante diciembre del año 2016.La participación del gas natural de Camisea fue de 34,48%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,7%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,07%, 0,00%, 0,03%, 0,1%, 0,13% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.1
[5 empty] | Bagazo | 0.13
|  |  | Diciembre 2017 | Diciembre 2016
[6 empty] | 2017 | 2016
[5 empty] | Hidro | 2518.1681 | 2083.5376 | 59.8% | 49.19%
[5 empty] | Gas Natural | 1523.6903 | 1941.4898 | 36.19% | 45.83%
[5 empty] | Carbón | 1.4046 | 55.3229 | 0.03336% | 1.306%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.1774 | 21.5224 | 0.07546% | 0.5081%
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 9.6023 | 7.9797 | 0.228% | 0.1884%
[5 empty] | Eólico | 92.0306 | 103.5286 | 2.186% | 2.444%
[5 empty] | Solar | 62.6323 | 22.4867 | 1.487% | 0.5309%
|  | Total = 4 210,71 GWh |  | Total = 4 235,87 GWh
[6 empty] | 4210.7054 | 4235.8677
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A DICIEMBRE 2017)
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 es de 99,2 MW de potencia efectiva y 104,0 MW de capacidad instalada.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Potrero | G1 ; G2 | 10 | 19.9 | 20.456 | 29.04.2017
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Marañón | G1 ; G2 ; G3 | 13.8 | 19.4 | 19.683 | 23.06.2017
HUAURA POWER GROUP S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Yarucaya | G1 ; G2 | 13.8 | 15 | 18.068 | 17.08.2017
KALLPA GENERACIÓN S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | M.C.H. Cerro del Águila | G1 ; G2 | 13.8 | 9.9 | 10.76 | 27.10.2017
Total | [6 empty] | 99.2 | 103.967
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo enero - diciembre del año 2017
Nota: El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
[10 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica | 39.3 | 52.89%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 47.11%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 74.3 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | FRANCIS | 64.2 |  | 64.2
[10 empty] | TURBINAS A GAS |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  | 0
| Gráfico 1: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a diciembre 2017 (MW) | [8 empty] | TOTAL | 64.2 | 35 | 99.2
1.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Ilo 1 | CATKATO | 4.16 | 3.14 | 3.14 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG2 | 13.8 | 42.2 | 29.8 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV3 | 13.8 | 66 | 36.9 | 17.04.2017
AYEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Pías I | G1 ; G2 | 13.8 | 12.6 | 11.99 | 01.06.2017
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Callahuanca | G1;G2;G3;G4 | 10 | 84.17 | 84.17 | 15.06.2017
SINERSA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG1 | 13.8 | 39.29 | 34.121 | 26.10.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV4 | 13.8 | 66 | 39.1744 | 26.10.2017
Total | [6 empty] | 371.1 | 292.7754
Cuadro N° 2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo enero - diciembre del año 2017
1.3. POTENCIA INSTALADA DEL SEIN
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A DICIEMBRE 2016 (MW) | 4948.14 | 7468.72 | 96 | 243.16 | 12756.02
| POTENCIA INSTALADA A DICIEMBRE 2017 (MW) | 4882.6042 | 7268.29 | 96 | 243.16 | 12490.0542
| VARIACIÓN (%) | -1.324% | -2.684% | 0% | 0% | -2.085%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN diciembre 2016 y diciembre 2017
Gráfico N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN diciembre 2016 y diciembre 2017

## 5. GeneraciónSEIN (1)
2.PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a diciembre | [10 empty] | <38 | <26 | <14
| 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | Var (%) | 2017 | 2016 (*) | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  |  | 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | 2017 | 2016 (*) | 2015
Hidroeléctrica | 2157.4882 | 2172.4581 | 2518.1681 | 2083.5376 | 20.86% | 27741.4191 | 22934.888 | 20.96% | 22456.2083 | 2.132% | 1993626.1192 | AGUA | 2088.1675 | 2101.2185 | 2425.1546 | 1993.6261 | 26739.5352 | 22084.551 | 21557.9866
Termoeléctrica | 1841.7973 | 1750.4539 | 1537.8745 | 2026.3148 | -24.1% | 19898.4365 | 23961.6616 | -16.96% | 21262.1584 | 12.7% | 55322.9358 | CA | 18.3852 | 3.2455 | 1.4046 | 55.3229 | 673.6984 | 772.8857 | 248.088
Eólica | 120.2153 | 87.4498 | 92.0306 | 103.5286 | -11.11% | 1065.2273 | 1051.9592 | 1.261% | 590.7224 | 78.08% | 18425.6375 | D2 | 17.3949 | 0.80469 | 2.991 | 18.4256 | 751.715 | 544.1565 | 173.3423 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 22.3558 | 42.536 | 62.6323 | 22.4867 | 178.5% | 288.1678 | 241.0611 | 19.54% | 230.9533 | 4.377% | 3.948e-07 | GN AGUAYTÍA | 3.1457 | 21.8179 | 7.5641 | 3.948e-10 | 126.1899 | 366.2649 | 440.7396 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 4141.8565 | 4052.8978 | 4210.7054 | 4235.8677 | -0.594% | 48993.2507 | 48189.57 | 1.668% | 44540.0424 | 8.194% | 1876354.6603 | GN CAMISEA | 1724.9092 | 1645.6765 | 1452.0148 | 1876.3547 | 17533.646 | 21185.4017 | 19520.5453 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | 58620.25 | GN MALACAS | 63.6399 | 64.1062 | 64.1114 | 58.6203 | 551.3595 | 650.1132 | 565.6657 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | 6514.8643 | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 6.5149 | 9.7034 | 112.1016 | 143.2111 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3521 | -100% | 54.7215 | -31.74% | 89911.5227 | AGUA RER | 69.3207 | 71.2396 | 93.0135 | 89.9115 | 1001.8839 | 850.337 | 898.2216 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | -14.9516 |  | -54.2626 |  | 4770.7169 | BIOGAS | 4.3874 | 3.6204 | 4.1151 | 4.7707 | 41.9375 | 51.0334 | 36.723 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | 3208.9372 | BAGAZO | 6.2852 | 7.7069 | 5.4872 | 3.2089 | 81.6872 | 86.5068 | 90.5397 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
(*)Para el cálculo de la variación de la energía acumulada no se considera la producción del día 29.02.2016 | [10 empty] | 22486.7283 | SOLAR | 22.3558 | 42.536 | 62.6323 | 22.4867 | 288.1678 | 241.0611 | 230.9533 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | 103528.5915 | EOLICO | 120.2153 | 87.4498 | 92.0306 | 103.5286 | 1065.2273 | 1051.9592 | 590.7224 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | 3096.7739 | R500 | 3.4999 | 3.4274 | 0.16203 | 3.0968 | 126.7681 | 189.9873 | 41.3662 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | R6 | 0.14985 | 0.048243 | 0.024424 | 0 | 1.7315 | 3.2104 | 1.9375 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[13 empty] | 4141.8565 | 4052.8978 | 4210.7054 | 4235.8677 | 48993.2507 | 48189.57 | 44540.0424 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[12 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.17
[12 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3521 | 54.7215 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2025687.0974 | 4888.4675 | 37193.768 | 40510.9898 | 1449978.06 | 40991.6327 | 5263.5849 | 91781.5872 | 4384.5157 | 7426.4343 | 18012.2148 | 42336.0531 | 27654.1073 | 358.6412 | 3796467.154 | 0 | 19358.608
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16595.159 | 22400.4696 | 458.9825 | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.323
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37352.101 | 54721.5405 | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 0 | 0
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 2594.4566 | 0
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 1545047.879 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 42725.2956 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4429 | 3025.9053 | 0
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[20 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[20 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[20 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[20 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.7378 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.7207 | 31883.5649 |  | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4396 | 10252.088 | 0
[20 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 2485347.8271 | 61619.2381 | 7853.4422 | 3.133e-07 | 1171903.0569 | 26533.1395 |  | 90345.275 | 2865.7664 | 4307.1129 | 19088.5368 | 92967.2027 | 904.5665 | 0 | 3963735.1641 | 2299.139 | 0
[20 empty] | 30 | 2017 | MAYO | 2585551.244 | 2333.5977 | 70188.7658 | 1547.8183 | 1233411.7849 | 21092.0043 |  | 103473.207 | 4210.3246 | 8877.976 | 15974.8184 | 93012.6315 | 24391.3125 | 0 | 4164065.4849 | 0 | 0
[20 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | 2086315.413 | 79400.6885 | 71301.4233 | 0 | 1505912.8586 | 47201.479 |  | 76454.8034 | 2780.6916 | 8207.9673 | 15855.3959 | 84876.054 | 21081.216 | 0 | 3999387.9906 | 0 | 0
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 1844396.363 | 94728.4461 | 141938.4778 | 1832.1817 | 1735017.9881 | 50831.339 |  | 52497.3248 | 2943.3895 | 9490.9182 | 16945.0667 | 81908.3876 | 10022.5437 | 0 | 4042552.4261 | 3641.911 | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 1706253.9597 | 95228.329 | 139999.504 | 9789.0969 | 1884462.9786 | 64804.3089 |  | 51914.027 | 3745.3187 | 7283.3323 | 19500.3416 | 111422.1417 | 22344.4779 | 25.4456 | 4116773.262 | 0 | 0
[20 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 1799642.5294 | 90171.0783 | 154254.5449 | 40668.7785 | 1653817.9662 | 65022.2319 |  | 50662.1496 | 3636.8462 | 5967.1681 | 18929.945 | 112362.6979 | 16762.8777 | 1233.9377 | 4013132.7514 | 0 | 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | 2088167.4705 | 18385.2087 | 17394.9479 | 3145.7052 | 1724909.2348 | 63639.8628 |  | 69320.681 | 4387.4174 | 6285.1725 | 22355.7501 | 120215.2634 | 3499.9316 | 149.8464 | 4141856.4924 | 0 | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | 2101218.4889 | 3245.5075 | 804.6878 | 21817.904 | 1645676.5038 | 64106.2313 |  | 71239.6065 | 3620.4422 | 7706.9483 | 42536.0499 | 87449.8006 | 3427.3887 | 48.2433 | 4052897.8027 | 0 | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | 2425154.573 | 1404.5599 | 2990.9581 | 7564.0972 | 1452014.8023 | 64111.3841 |  | 93013.4921 | 4115.1104 | 5487.1707 | 62632.2547 | 92030.5639 | 162.0309 | 24.4241 | 4210705.4213 | 0 | 0
[21 empty] | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - diciembre

## 6. GeneraciónSEIN (2)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a diciembre
| 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | Var (%) | 2017 | 2016 (*) | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | 2017 | 2016 (*) | 2015
Agua | 2157.4882 | 2172.4581 | 2518.1681 | 2083.5376 | 20.86% | 27741.4191 | 22934.888 | 20.96% | 22456.2083 | 2.132% | Hidro | 2157.4882 | 2172.4581 | 2518.1681 | 2083.5376 | 27741.4191 | 22934.888 | 22456.2083
Gas Natural de Camisea | 1724.9092 | 1645.6765 | 1452.0148 | 1876.3547 | -22.62% | 17533.646 | 21185.4017 | -17.24% | 19520.5453 | 8.529% | Gas Natural de Camisea | 1724.9092 | 1645.6765 | 1452.0148 | 1876.3547 | 17533.646 | 21185.4017 | 19520.5453
Gas Natural de Aguaytía | 3.1457 | 21.8179 | 7.5641 | 3.948e-10 |  | 126.1899 | 366.2649 | -65.55% | 440.7396 | -16.9% | Gas Natural de Aguaytía | 3.1457 | 21.8179 | 7.5641 | 3.948e-10 | 126.1899 | 366.2649 | 440.7396
Gas Natural de Malacas | 63.6399 | 64.1062 | 64.1114 | 58.6203 | 9.367% | 551.3595 | 650.1132 | -15.19% | 565.6657 | 14.93% | Gas Natural de Malacas | 63.6399 | 64.1062 | 64.1114 | 58.6203 | 551.3595 | 650.1132 | 565.6657
Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 6.5149 | -100% | 9.7034 | 112.1016 | -91.34% | 143.2111 | -21.72% | Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 6.5149 | 9.7034 | 112.1016 | 143.2111
Carbón | 18.3852 | 3.2455 | 1.4046 | 55.3229 | -97.46% | 673.6984 | 772.8857 | -12.83% | 248.088 | 211.5% | Carbón | 18.3852 | 3.2455 | 1.4046 | 55.3229 | 673.6984 | 772.8857 | 248.088
Residual 500 | 3.4999 | 3.4274 | 0.16203 | 3.0968 | -94.77% | 126.7681 | 189.9873 | -33.28% | 41.3662 | 359.3% | Residual 500 | 3.4999 | 3.4274 | 0.16203 | 3.0968 | 126.7681 | 189.9873 | 41.3662
Residual 6 | 0.14985 | 0.048243 | 0.024424 | 0 |  | 1.7315 | 3.2104 | -46.07% | 1.9375 | 65.7% | Residual 6 | 0.14985 | 0.048243 | 0.024424 | 0 | 1.7315 | 3.2104 | 1.9375
Diesel 2 | 17.3949 | 0.80469 | 2.991 | 18.4256 | -83.77% | 751.715 | 544.1565 | 38.14% | 173.3423 | 213.9% | Diesel 2 | 17.3949 | 0.80469 | 2.991 | 18.4256 | 751.715 | 544.1565 | 173.3423
Bagazo | 6.2852 | 7.7069 | 5.4872 | 3.2089 | 71% | 81.6872 | 86.5068 | -5.571% | 90.5397 | -4.454% | Bagazo | 6.2852 | 7.7069 | 5.4872 | 3.2089 | 81.6872 | 86.5068 | 90.5397
Biogás | 4.3874 | 3.6204 | 4.1151 | 4.7707 | -13.74% | 41.9375 | 51.0334 | -17.82% | 36.723 | 38.97% | Biogás | 4.3874 | 3.6204 | 4.1151 | 4.7707 | 41.9375 | 51.0334 | 36.723
Solar | 22.3558 | 42.536 | 62.6323 | 22.4867 | 178.5% | 288.1678 | 241.0611 | 19.54% | 230.9533 | 4.377% | Solar | 22.3558 | 42.536 | 62.6323 | 22.4867 | 288.1678 | 241.0611 | 230.9533
Eólico | 120.2153 | 87.4498 | 92.0306 | 103.5286 | -11.11% | 1065.2273 | 1051.9592 | 1.261% | 590.7224 | 78.08% | Eólico | 120.2153 | 87.4498 | 92.0306 | 103.5286 | 1065.2273 | 1051.9592 | 590.7224
Producción Total del SEIN | 4141.8565 | 4052.8978 | 4210.7054 | 4235.8677 | -0.594% | 48993.2507 | 48189.57 | 1.668% | 44540.0424 | 8.194% |  | 4141.8565 | 4052.8978 | 4210.7054 | 4235.8677 | 48993.2507 | 48189.57 | 44540.0424
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3521 | 54.7215
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3521 | -100% | 54.7215 | -31.74%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | -14.9516 |  | -54.2626
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
(*) Para el cálculo de la variación de la energía acumulada no se considera la producción del día 29.02.2016
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - diciembre

## 7. GeneraciónSEIN (3)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a diciembre
| 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | Var (%) | 2017 | 2016 (**) | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[13 empty] | 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | 2017 | 2016 (*) | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Agua | 69.3207 | 71.2396 | 93.0135 | 89.9115 | 3.45% | 1001.8839 | 850.337 | 17.82% | 898.2216 | -5.331% | 2.045% | Hidroeléctrica | 69.3207 | 71.2396 | 93.0135 | 89.9115 | 1001.8839 | 850.337 | 898.2216 | 2.045%
Eólica | 120.2153 | 87.4498 | 92.0306 | 103.5286 | -11.11% | 1065.2273 | 1051.9592 | 1.261% | 590.7224 | 78.08% | 2.174% | Eólico | 120.2153 | 87.4498 | 92.0306 | 103.5286 | 1065.2273 | 1051.9592 | 590.7224 | 2.174%
Solar | 22.3558 | 42.536 | 62.6323 | 22.4867 | 178.5% | 288.1678 | 241.0611 | 19.54% | 230.9533 | 4.377% | 0.5882% | Solar | 22.3558 | 42.536 | 62.6323 | 22.4867 | 288.1678 | 241.0611 | 230.9533 | 0.5882%
Bagazo | 6.2852 | 7.7069 | 5.4872 | 3.2089 | 71% | 81.6872 | 86.5068 | -5.571% | 90.5397 | -4.454% | 0.1667% | Bagazo | 6.2852 | 7.7069 | 5.4872 | 3.2089 | 81.6872 | 86.5068 | 90.5397 | 0.1667%
Biogás | 4.3874 | 3.6204 | 4.1151 | 4.7707 | -13.74% | 41.9375 | 51.0334 | -17.82% | 36.723 | 38.97% | 0.0856% | Biogás | 4.3874 | 3.6204 | 4.1151 | 4.7707 | 41.9375 | 51.0334 | 36.723 | 0.0856%
Producción Total RER (*) | 222.5643 | 212.5528 | 257.2786 | 223.9065 | 14.9% | 2478.9036 | 2280.8976 | 8.681% | 1847.1601 | 23.48% |  |  | 222.5643 | 212.5528 | 257.2786 | 223.9065 | 2478.9036 | 2280.8976 | 1847.1601 | 5.06%
Participación RER en el SEIN (%) | 5.374% | 5.244% | 6.11% | 5.286% |  | 5.06% | 4.733% |  | 4.147% |  |  | Producción Total del SEIN | 4141.8565 | 4052.8978 | 4210.7054 | 4235.8677 | 48993.2507 | 48189.57 | 44540.0424 | 100%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [16 empty] | 46514.347
(**) Para el cálculo de la variación de la energía acumulada no se considera la producción del día 29.02.2016
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - diciembre de los años 2015, 2016 y 2017 .
Gráfico N° 6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a diciembre 2017

## 8. FP RER
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/12/2017 (MW) | DICIEMBRE 2017 |  | DICIEMBRE 2016 |  | ACUMULADO AL 31/12/2017 |  | ACUMULADO AL 31/12/2016 |  |  |  |  | 2017 | 2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta
C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.97 | 14.13 | 0.951 | 13.74 | 0.925 | 125.19 | 0.716 | 106.37 | 0.606 | HIDROELÉCTRICA | C.H. YARUCAYA | Hidroeléctrica | 1.031
C.H. YARUCAYA (*) | AGUA | 15 | 12.59 | 1 |  |  | 50.86 | 1 |  |  |  | C.H. CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.937 | 0.82
C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.97 | 11.46 | 0.772 | 11.77 | 0.792 | 100.97 | 0.577 | 88.8 | 0.506 |  | CH. RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.791 | 0.623
C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.2 | 9.41 | 0.659 | 4.77 | 0.334 | 108.34 | 0.644 | 77.53 | 0.46 |  | C.H. LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.768 | 0.735
C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.98 | 7.32 | 0.985 | 5.95 | 0.801 | 81.93 | 0.937 | 71.89 | 0.82 |  | CH. IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.732 | 0.754
C.H. LA JOYA | AGUA | 7.75 | 5 | 0.868 | 4.38 | 0.761 | 52.13 | 0.768 | 49.97 | 0.735 |  | C.H. RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.716 | 0.606
C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.22 | 4.21 | 0.554 | 2.95 | 0.387 | 45.27 | 0.506 | 38.46 | 0.428 |  | C.H. CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.705 | 0.524
C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.42 | 4.08 | 0.739 | 3.94 | 0.712 | 36.28 | 0.558 | 37.49 | 0.575 |  | C.H. YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.672 | 0.54
C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.97 | 0.542 | 4.14 | 0.566 | 42.82 | 0.496 | 36.78 | 0.425 |  | C.H. LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.644 | 0.46
C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.96 | 3.6 | 0.695 | 3.52 | 0.681 | 33.4 | 0.548 | 35.28 | 0.577 |  | C.H. CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.62 | 0.641
C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.24 | 0.769 | 1.88 | 0.446 | 35.02 | 0.705 | 26.11 | 0.524 |  | C.H. RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.577 | 0.506
C.H. POECHOS II | AGUA | 9.57 | 3.2 | 0.449 | 0.66 | 0.093 | 43.02 | 0.513 | 45.28 | 0.539 |  | C.H. SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.558 | 0.575
C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.19 | 3.12 | 0.808 | 1.07 | 0.277 | 28.2 | 0.62 | 29.23 | 0.641 |  | C.H. SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.548 | 0.577
C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.92 | 2.57 | 0.882 | 2.3 | 0.789 | 23.07 | 0.672 | 18.58 | 0.54 |  | C.H. POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.513 | 0.539
CH. IMPERIAL | AGUA | 3.96 | 2.52 | 0.855 | 2.19 | 0.743 | 25.4 | 0.732 | 26.26 | 0.754 |  | C.H. HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.506 | 0.428
CH. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.2 | 0.85 | 1.53 | 0.593 | 24.1 | 0.791 | 19.04 | 0.623 |  | C.H. HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.496 | 0.425
C.H. PURMACANA | AGUA | 1.79 | 0.37 | 0.278 | 0.38 | 0.284 | 2.45 | 0.156 | 2.98 | 0.189 |  | C.H. POTRERO | Hidroeléctrica | 0.286
C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 0.01 | 0 |  |  | 33.73 | 0.286 |  |  |  | C.H. PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.156 | 0.189
C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.2 | 34.7 | 0.48 | 41.65 | 0.576 | 499.57 | 0.587 | 417.25 | 0.489 | EÓLICA | C.E. MARCONA | Eólica | 0.601 | 0.573
C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.2 | 31.91 | 0.516 | 34.64 | 0.56 | 274.36 | 0.376 | 337.65 | 0.462 |  | C.E. TRES HERMANAS | Eólica | 0.587 | 0.489
C.E. TALARA | EÓLICA | 30.9 | 14.16 | 0.616 | 13.63 | 0.593 | 122.69 | 0.453 | 138.06 | 0.509 |  | C.E. TALARA | Eólica | 0.453 | 0.509
C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 11.26 | 0.473 | 13.61 | 0.571 | 168.61 | 0.601 | 161.15 | 0.573 |  | C.E. CUPISNIQUE | Eólica | 0.376 | 0.462
C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.03 | 0.338 | 4.98 | 0.335 | 50.13 | 0.286 | 52.28 | 0.298 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | Solar | 0.332 | 0.351
C.S.TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.89 | 0.329 | 4.94 | 0.332 | 45.82 | 0.262 | 49.01 | 0.279 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | Solar | 0.286 | 0.298
C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.59 | 0.386 | 4.62 | 0.388 | 46.47 | 0.332 | 49.39 | 0.351 |  | C.S.TACNA SOLAR | Solar | 0.262 | 0.279
C.S. MAJES SOLAR 20T | SOLAR | 20 | 3.99 | 0.268 | 4.07 | 0.274 | 44.04 | 0.251 | 46.41 | 0.264 |  | C.S. MAJES SOLAR 20T | Solar | 0.251 | 0.264
C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.61 | 0.242 | 3.87 | 0.26 | 40.3 | 0.23 | 44.74 | 0.255 |  | C.S. REPARTICION | Solar | 0.23 | 0.255
C.T. PARAMONGA | BIOMASA | 12.66 | 5.49 | 0.583 | 3.21 | 0.341 | 81.52 | 0.735 | 86.01 | 0.774 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.794 | 0.836
C.T. HUAYCOLORO | BIOMASA | 4.26 | 2.99 | 0.941 | 3.14 | 0.99 | 29.64 | 0.794 | 31.29 | 0.836 |  | C.T. PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.735 | 0.774
C.T. LA GRINGA | BIOMASA | 2.99 | 1.13 | 0.507 | 1.63 | 0.732 | 12.3 | 0.469 | 19.88 | 0.756 |  | C.T. LA GRINGA | Termoeléctrica | 0.469 | 0.756
C.T. MAPLE ETANOL | BIOMASA | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.001 | 0.5 | 0.004 |  | C.T. MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0.001 | 0.004
Cuadro N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN (Valores considerados a partir del inicio de su operación comercial) • Central RER no adjudicada: C.T. Maple etanol (*) Potencia efectiva declarada por la empresa AGUA AZUL.
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - diciembre 2017
Gráfico N° 8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - diciembre de los años 2016 y 2017.

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Por Empresa Integrante (GWh) | Diciembre |  |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 630.5751 | 686.3946 | -8.132% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 140.8065
ENEL GENERACION PERU | 595.3183 | 565.3519 | 5.3% |  |  | AYEPSA |  | 6.605
ELECTROPERU | 551.9947 | 439.578 | 25.57% |  |  | SDE PIURA |  | 6.5149
FENIX POWER PERÚ | 402.6164 | 400.0102 | 0.6515% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA (***) | 285.1655 | 479.9072 | -40.58% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 8.0016
HUALLAGA | 264.8752 | 163.6317 | 61.87% |  |  | MINERA CERRO VERDE | 0 | 1.392
ORAZUL ENERGY PERÚ (*) (**) | 230.9914 | 196.8942 | 17.32% |  |  | SAMAY I | 0 | 9.1874
STATKRAFT | 195.4826 | 157.4029 | 24.19% |  |  | AGUA AZUL | 0.005041
EGASA | 127.5798 | 111.5969 | 14.32% |  |  | SHOUGESA | 0.17983 | 0.18721
EGEMSA | 119.2193 | 120.7477 | -1.266% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.37018 | 0.37872
CHINANGO | 112.6308 | 97.3556 | 15.69% |  |  | IYEPSA | 0.60593 | 0.77617
CELEPSA | 81.3946 | 46.6095 | 74.63% |  |  | ECELIM | 0.62758 | 1.6299
SAN GABAN | 78.7088 | 78.9145 | -0.2607% |  |  | PLANTA DE R.F. ETEN | 1.8615 | 0.92372
ENEL GENERACION PIURA | 64.1114 | 58.6202 | 9.367% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.2019 | 1.5342
LUZ DEL SUR | 63.7518 | 64.1077 | -0.5552% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.522 | 2.1908
EMG HUANZA | 46.5194 | 40.2156 | 15.67% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5699 | 2.2983
ENERGÍA EÓLICA | 46.0706 | 48.2741 | -4.565% |  |  | EGECSAC | 3.1176 | 1.07
ENEL GREEN POWER PERU | 40.5143 |  |  |  |  | SINERSA | 3.1983 | 10.7908
P.E. TRES HERMANAS | 34.6979 | 41.6494 | -16.69% |  |  | PETRAMAS | 3.4875 | 3.1408
TERMOCHILCA | 33.149 | 100.1953 | -66.92% |  |  | GTS REPARTICION | 3.6068 | 3.8688
EGEJUNIN | 25.5957 | 25.5065 | 0.3498% |  |  | GTS MAJES | 3.9912 | 4.0737
EGESUR | 23.9426 | 20.0114 | 19.64% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5926 | 4.6217
SDF ENERGIA | 20.4735 | 20.4739 | -0.002017% |  |  | TACNA SOLAR | 4.8935 | 4.9384
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 15.8628 | 14.5497 | 9.024% |  |  | GEPSA | 5.0003 | 4.3847
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.273 | 11.9819 | 10.78% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0338 | 4.9841
HUAURA POWER GROUP | 12.5948 |  |  |  |  | AIPSA | 5.4872 | 3.2089
HIDROMARAÑON | 12.0024 |  |  |  |  | TERMOSELVA | 7.5641 | 3.948e-10
P.E. MARCONA | 11.262 | 13.605 | -17.22% |  |  | RIO DOBLE | 9.4148 | 4.7734
RIO DOBLE | 9.4148 | 4.7734 | 97.23% |  |  | P.E. MARCONA | 11.262 | 13.605
TERMOSELVA | 7.5641 | 3.948e-10 |  |  |  | HIDROMARAÑON | 12.0024
AIPSA | 5.4872 | 3.2089 | 71% |  |  | HUAURA POWER GROUP | 12.5948
PANAMERICANA SOLAR | 5.0338 | 4.9841 | 0.9972% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.273 | 11.9819
GEPSA | 5.0003 | 4.3847 | 14.04% |  |  | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 15.8628 | 14.5497
TACNA SOLAR | 4.8935 | 4.9384 | -0.9084% |  |  | SDF ENERGIA | 20.4735 | 20.4739
MOQUEGUA FV | 4.5926 | 4.6217 | -0.6305% |  |  | EGESUR | 23.9426 | 20.0114
GTS MAJES | 3.9912 | 4.0737 | -2.024% |  |  | EGEJUNIN | 25.5957 | 25.5065
GTS REPARTICION | 3.6068 | 3.8688 | -6.773% |  |  | TERMOCHILCA | 33.149 | 100.1953
PETRAMAS (****) | 3.4875 | 3.1408 | 11.04% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 34.6979 | 41.6494
SINERSA | 3.1983 | 10.7908 | -70.36% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 40.5143
EGECSAC | 3.1176 | 1.07 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 46.0706 | 48.2741
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5699 | 2.2983 | 11.82% |  |  | EMG HUANZA | 46.5194 | 40.2156
HIDROCAÑETE | 2.522 | 2.1908 | 15.12% |  |  | LUZ DEL SUR | 63.7518 | 64.1077
MAJA ENERGIA | 2.2019 | 1.5342 | 43.52% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 64.1114 | 58.6202
PLANTA DE R.F. ETEN | 1.8615 | 0.92372 | 101.5% |  |  | SAN GABAN | 78.7088 | 78.9145
ECELIM | 0.62758 | 1.6299 | -61.5% |  |  | CELEPSA | 81.3946 | 46.6095
IYEPSA | 0.60593 | 0.77617 | -21.93% |  |  | CHINANGO | 112.6308 | 97.3556
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.37018 | 0.37872 | -2.256% |  |  | EGEMSA | 119.2193 | 120.7477
SHOUGESA | 0.17983 | 0.18721 | -3.942% |  |  | EGASA | 127.5798 | 111.5969
AGUA AZUL | 0.005041 |  |  |  |  | STATKRAFT | 195.4826 | 157.4029
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 230.9914 | 196.8942
RIO BAÑOS | 0 | 8.0016 | -100% |  |  | HUALLAGA | 264.8752 | 163.6317
MINERA CERRO VERDE | 0 | 1.392 | -100% |  |  | KALLPA | 285.1655 | 479.9072
SAMAY I | 0 | 9.1874 | -100% |  |  | FENIX POWER PERÚ | 402.6164 | 400.0102
AYEPSA |  | 6.605 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 551.9947 | 439.578
CERRO DEL AGUILA |  | 140.8065 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 595.3183 | 565.3519
SDE PIURA |  | 6.5149 | -100% |  |  | ENGIE | 630.5751 | 686.3946
Producción Total del SEIN | 4210.7053 | 4235.8677 | -0.594%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de diciembre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de diciembre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(**) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(***) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(****) El 14/12/2017 la EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. y la empresa PETRAMAS S.A.C. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo enero a diciembre
| 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-10-04 | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-10-23 20:45 | 2017-11-21 19:15 | 2017-12-18 19:45 | 2016-12-20 21:45 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-12-20 21:45 |  | 2015-11-25 19:45 |  | fecha | 2017-10-23 20:45 | 2017-11-21 19:15 | 2017-12-18 19:45 | 2016-12-20 21:45 | 2017-03-07 19:30 | 2016-12-20 21:45 | 2015-11-25 19:45
| 43031.8646 | 43060.8021 | 43087.8229 | 42724.9062 |  | 42801.8125 | 42724.9062 |  | 42333.8229 |  | AGUA | 3842.8903 | 3365.5452 | 4024.0411 | 3363.7719 | 4007.2339 | 3363.7719 | 2943.2345
Hidroeléctrica | 3965.0606 | 3452.0101 | 4138.1783 | 3499.908 | 18.24% | 4181.7235 | 3499.908 | 19.48% | 3039.3135 | 15.15% | CA | 0 | 0 | 0 | 87.6382 | 130.175 | 87.6382 | 132.8339 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 2213.2482 | 2825.4323 | 2193.9253 | 2874.8093 | -23.68% | 2286.1303 | 2874.8093 | -20.48% | 3167.4462 | -9.239% | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7952 | 0 | 0.0289 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 162.9317 | 148.0145 | 130.299 | 117.6927 | 10.71% | 91.2096 | 117.6927 | -22.5% | 124.7275 | -5.64% | GN AGUAYTÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6923 | 0 | 60.9406 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 2115.7751 | 2714.1655 | 2087.7919 | 2684.4151 | 1791.5705 | 2684.4151 | 2852.0823 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6341.2405 | 6425.4569 | 6462.4026 | 6492.41 | -0.4622% | 6559.0633 | 6492.41 | 1.027% | 6331.4871 | 2.542% | GN MALACAS | 90.2544 | 89.8215 | 90.6474 | 86.9586 | 83.7724 | 86.9586 | 83.3079 |  | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 8.2767 | 0 | 8.2767 | 18.2882 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  |  |  | AGUA RER | 122.1703 | 86.4649 | 114.1372 | 136.1361 | 174.4896 | 136.1361 | 96.079 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 56.9281 | -100% | BIOGAS | 7.2187 | 3.3071 | 4.3066 | 7.5207 | 4.5601 | 7.5207 | 7.406 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | -56.9281 | -100% | BAGAZO | 0 | 12.6685 | 11.1794 | 0 | 0 | 0 | 12.5584 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6341.2405 | 6425.4569 | 6462.4026 | 6492.41 | -0.4622% | 6595.5793 | 6492.41 | 1.589% | 6274.559 | 3.472% | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
Cuadro N° 9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | EOLICO | 162.9317 | 148.0145 | 130.299 | 117.6927 | 91.2096 | 117.6927 | 124.7275 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5648 | 0 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 0 | 5.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MD2015 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6341.2405 | 6425.4569 | 6462.4026 | 6492.41 | 6559.0633 | 6492.41 | 6331.4871 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9281 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6341.2405 | 6425.4569 | 6462.4026 | 6492.41 | 6595.5793 | 6492.41 | 6274.559 |  | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  | MD2016 | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3499.908 | 3039.3135 | 19.48% | 15.15% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 4065.416 | 130.1613 | 161.728 | 0 | 1903.6238 | 64.5396 | 10.2789 | 171.1731 | 3.0085 | 13.0548 | 0 | 45.2832 | 4.9826 | 0 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 2874.8093 | 3167.4462 | -20.48% | -9.239% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.417 | 130.2525 | 229.1617 | 0 | 1782.9707 | 84.2271 | 26.1328 | 167.2954 | 5.9636 | 0 | 0 | 35.251 | 9.8151 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2096 | 117.6927 | 124.7275 | -22.5% | -5.64% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 |  | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2096 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [7 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 3789.678 | 132.0574 | 0 | 0 | 2116.2149 | 85.298 |  | 132.2492 | 4.5514 | 13.2671 | 0 | 176.6754 | 0 | 0 | 6449.9912 | 0 | 0 | 6449.9912 | 2017-04-28 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6492.41 | 6331.4871 | 1.027% | 2.542% |  |  | 30 | 2017 | MAYO | 3906.5722 | 0 | 178.9353 | 0 | 2079.3062 | 15.7462 |  | 148.6622 | 6.0191 | 14.0572 | 0 | 34.9791 | 43.1828 | 0 | 6427.4603 | 0 | 0 | 6427.4603 | 2017-05-09 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6492.41 | 6331.4871 | 1.027% | 2.542% |  |  | 31 | 2017 | JUNIO | 3036.8503 | 130.6331 | 166.1877 | 0 | 2636.9758 | 130.4213 |  | 100.8281 | 4.2087 | 14.7442 | 0 | 141.2261 | 38.6917 | 0 | 6400.7671 | 0 | 0 | 6400.7671 | 2017-06-21 20:45
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 3037.4403 | 131.032 | 342.262 | 0 | 2462.5623 | 130.4578 |  | 65.353 | 5.8596 | 17.0341 | 0 | 116.0508 | 4.804 | 0 | 6312.856 | 0 | 0 | 6312.856 | 2017-07-12 19:45
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 2746.3895 | 131.0338 | 145.8941 | 86.4988 | 2852.1701 | 87.4981 |  | 77.8176 | 5.9046 | 12.0368 | 0 | 114.5633 | 44.0555 | 0 | 6303.8623 | 0 | 0 | 6303.8623 | 2017-08-24 19:00
Gráfico N° 10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en el periodo enero - diciembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [19 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 3455.0133 | 131.0327 | 469.1736 | 171.2625 | 1644.1833 | 96.1995 |  | 68.976 | 4.4096 | 0 | 0 | 234.0582 | 58.6722 | 8.5119 | 6341.4929 | 0 | 0 | 6341.4929 | 2017-09-20 18:45
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | 3842.8903 | 0 | 0 | 0 | 2115.7751 | 90.2544 |  | 122.1703 | 7.2187 | 0 | 0 | 162.9317 | 0 | 0 | 6341.2405 | 0 | 0 | 6341.2405 | 2017-10-23 20:45
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | 3365.5452 | 0 | 0 | 0 | 2714.1655 | 89.8215 |  | 86.4649 | 3.3071 | 12.6685 | 0 | 148.0145 | 0 | 5.4698 | 6425.4569 | 0 | 0 | 6425.4569 | 2017-11-21 19:15
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | 4024.0411 | 0 | 0 | 0 | 2087.7919 | 90.6474 |  | 114.1372 | 4.3066 | 11.1794 | 0 | 130.299 | 0 | 0 | 6462.4026 | 0 | 0 | 6462.4026 | 2017-12-18 19:45

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de diciembre |  |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
| 2017-12-18 19:45 | 2016-12-20 21:45 |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 165.5345 | CERRO DEL AGUILA | 165.5345
| 19:15 | 19:15 |  |  |  | AYEPSA |  | 11.7952 | AYEPSA | 11.7952
ENEL GENERACION PERU | 1019.056 | 704.3469 | 44.68% |  |  | SDE PIURA |  | 8.2767 | SDE PIURA | 8.2767
ELECTROPERU | 850.5326 | 688.8077 | 23.48% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 798.4878 | 1202.746 | -33.61% |  |  | ECELIM | 0 | 2.9987
FENIX POWER PERÚ | 548.0598 | 556.6493 | -1.543% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 10.252
HUALLAGA | 463.9137 | 209.2837 | 121.7% |  |  | AGUA AZUL | 0
KALLPA (***) | 407.8266 | 708.2585 | -42.42% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ (*) (**) | 356.6159 | 363.0406 | -1.77% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 333.1427 | 319.8346 | 4.161% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EGASA | 228.6029 | 190.6044 | 19.94% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CELEPSA | 215.9141 | 207.6137 | 3.998% |  |  | MINERA CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOCHILCA | 184.4503 | 191.6587 | -3.761% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 167.1646 | 167.0593 | 0.06303% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 142.5861 | 93.4141 | 52.64% |  |  | PLANTA DE R.F. ETEN | 0 | 0
SAN GABAN | 110.8213 | 110.8782 | -0.05132% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EMG HUANZA | 95.9142 | 95.7062 | 0.2173% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.6474 | 86.9586 | 4.242% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
LUZ DEL SUR | 90.4237 | 89.2031 | 1.368% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 86.0145 | 61.0104 | 40.98% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.74956 | 1.3418
EGESUR | 48.5648 | 43.0541 | 12.8% |  |  | SINERSA | 2.8186 | 18.5453
P.E. TRES HERMANAS | 33.9149 | 42.3394 | -19.9% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.152 | 0
SDF ENERGIA | 27.69 | 27.8488 | -0.5703% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5886 | 3.3382
EGEJUNIN | 25.5112 | 32.5802 | -21.7% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8
HIDROMARAÑON | 19.4677 |  |  |  |  | EGECSAC | 4.2 | 1.3
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 18.4421 | 23.0977 | -20.16% |  |  | PETRAMAS | 4.3066 | 4.522
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.424 | 15.484 | 12.53% |  |  | GEPSA | 6.5617 | 5.844
HUAURA POWER GROUP | 17.1344 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 10.3696 | 14.3429
RIO DOBLE | 13.5536 | 10.0404 | 34.99% |  |  | AIPSA | 11.1794 | 0
AIPSA | 11.1794 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 13.5536 | 10.0404
P.E. MARCONA | 10.3696 | 14.3429 | -27.7% |  |  | HUAURA POWER GROUP | 17.1344
GEPSA | 6.5617 | 5.844 | 12.28% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.424 | 15.484
PETRAMAS (****) | 4.3066 | 4.522 | -4.763% |  |  | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 18.4421 | 23.0977
EGECSAC | 4.2 | 1.3 | 223.1% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.4677
HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8 | 28.57% |  |  | EGEJUNIN | 25.5112 | 32.5802
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5886 | 3.3382 | 7.501% |  |  | SDF ENERGIA | 27.69 | 27.8488
MAJA ENERGIA | 3.152 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 33.9149 | 42.3394
SINERSA | 2.8186 | 18.5453 | -84.8% |  |  | EGESUR | 48.5648 | 43.0541
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.74956 | 1.3418 | -44.14% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 86.0145 | 61.0104
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 90.4237 | 89.2031
ECELIM | 0 | 2.9987 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.6474 | 86.9586
RIO BAÑOS | 0 | 10.252 | -100% |  |  | EMG HUANZA | 95.9142 | 95.7062
AGUA AZUL | 0 |  |  |  |  | SAN GABAN | 110.8213 | 110.8782
ENEL GREEN POWER PERU | 0 |  |  |  |  | CHINANGO | 142.5861 | 93.4141
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 167.1646 | 167.0593
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 184.4503 | 191.6587
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 215.9141 | 207.6137
MINERA CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 228.6029 | 190.6044
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 333.1427 | 319.8346
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 356.6159 | 363.0406
PLANTA DE R.F. ETEN | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 407.8266 | 708.2585
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | HUALLAGA | 463.9137 | 209.2837
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER PERÚ | 548.0598 | 556.6493
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 798.4878 | 1202.746
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 850.5326 | 688.8077
AYEPSA |  | 11.7952 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1019.056 | 704.3469
CERRO DEL AGUILA |  | 165.5345 | -100%
SDE PIURA |  | 8.2767 | -100%
Potencia generada en el SEIN | 6462.403 | 6492.4099 | -0.4622%
Cuadro N° 10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de diciembre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de diciembre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(**) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(***) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(****) El 14/12/2017 la EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. y la empresa PETRAMAS S.A.C. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
•De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
4.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-12-2017 | VOLUMEN UTIL 31-12-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 19.44 | 9.74 | 99.59%
| Represa El Frayle | 64.02 | 67.56 | -5.24% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 56.73 | 1.49 | 3707% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 32.58 | 31.18 | 4.49% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 29.19 | 3.14 | 829.6% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 4.82 | 2.95 | 63.39% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 57.59 | 57.17 | 0.7347% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 215 | 209.92 | 2.42% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 6.55 | 4.06 | 61.33% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 27.56 | 22.26 | 23.81% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 73.59 | 41.98 | 75.3% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 6.14 | 2.86 | 114.7% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 15.23 | 14.59 | 4.387% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 3.37 | 3.72 | -9.409% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (ORAZUL) | 46.02 | 16.92 | 172% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.89 | 2.09 | 38.28% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.12 | 1.54 | 232.5% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas RaJucolta (ORAZUL) | 0.83 | 7.38 | -88.75% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Lagunas ENEL | 104.46 | 87.44 | 19.46% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Laguna Yuracmayo | 21.59 | 5.65 | 282.1% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Laguna Paucarcocha | 8.65 | 7.69 | 12.48% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Gallito Ciego | 158.09 | 138.52 | 14.13% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Cuadro N°11: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de diciembre) de los años 2016 y 2017 | [6 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
4.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 120.41 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 115.91 | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 | 8.55 | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37 | 210.45
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 110.06 | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 | 13.62 | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715 | 203.37
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 107.6 | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 | 18.77 | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156 | 202.36
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 | 104.4 | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 | 25.78 | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129 | 201.25
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
[6 empty] | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
[6 empty] | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52
[7 empty] | 49 | 28.48 | 78.09 | 19.18 | 8.49 | 3.26 | 84.56 | 72.73 | 14.05 | 13 | 1.6 | 57.32 | 18.83
[7 empty] | 50 | 32.58 | 69.76 | 23.72 | 8.73 | 3.46 | 77.46 | 64.1 | 11.03 | 13 | 1.6 | 51.47 | 20.28
[7 empty] | 51 | 34.5 | 71.14 | 26.16 | 9.72 | 4.25 | 78.17 | 94.24 | 14.38 | 13.01 | 1.63 | 65.58 | 34.85
[6 empty] | 52 | 52 | 27.78 | 83.2 | 21.78 | 10.32 | 4.65 | 86.97 | 94.36 | 13.29 | 13.1 | 1.64 | 104.27 | 35.34
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2014 - 2017. |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2014 - 2017. |  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 120.41 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 115.91 | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 | 8.55 | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37 | 210.45
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 110.06 | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 | 13.62 | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715 | 203.37
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 107.6 | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 | 18.77 | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156 | 202.36
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 | 104.4 | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 | 25.78 | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129 | 201.25
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  |  | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52
|  |  | 49 | 28.48 | 78.09 | 19.18 | 8.49 | 3.26 | 84.56 | 72.73 | 14.05 | 13 | 1.6 | 57.32 | 18.83
|  |  | 50 | 32.58 | 69.76 | 23.72 | 8.73 | 3.46 | 77.46 | 64.1 | 11.03 | 13 | 1.6 | 51.47 | 20.28
|  |  | 51 | 34.5 | 71.14 | 26.16 | 9.72 | 4.25 | 78.17 | 94.24 | 14.38 | 13.01 | 1.63 | 65.58 | 34.85
|  | 52 | 52 | 27.78 | 83.2 | 21.78 | 10.32 | 4.65 | 86.97 | 94.36 | 13.29 | 13.1 | 1.64 | 104.27 | 35.34

## 14. Hidrología (3)
4.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 13.02 | 10.84 | 20.11%
| Turbinado Aricota | 0.84 | 1.44 | -41.67% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 75.21 | 65.63 | 14.6% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 27.89 | 20.75 | 34.41% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.89908 | 0.05 | 1698% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 0 | 5.92 | -100% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 92.48 | 72.7 | 27.21% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 7.72 | 4.64 | 66.38% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 14.14 | 13.52 | 4.586% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 20.34 | 11.28 | 80.32% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 13.33 | 13.26 | 0.5279% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 83.12 | 86.94 | -4.394% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 46.41 | 33.74 | 37.55% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas ENEL | 10.27 | 7.55 | 36.03% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 1.84 | 1.17 | 57.26% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 30.89 | 20.78 | 48.65% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Descargado Pomacocha | 1.32 | 0.05 | 2540% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Natural Santa | 75.22 | 69.14 | 8.794% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Natural Chancay | 22.94 | 10.85 | 111.4% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Ingreso Toma Tamboraque | 9.3 | 8.55 | 8.772% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Natural Jequetepeque | 18.34 | 4.38 | 318.7% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
| Descargado Gallito Ciego | 33.51 | 11.73 | 185.7% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
| Cuadro N°12: Promedio de caudales de los meses de diciembre 2017 y 2016 | [6 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
4.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 120.41 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 115.91 | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 | 8.55 | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37 | 210.45
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 110.06 | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 | 13.62 | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715 | 203.37
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 107.6 | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 | 18.77 | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156 | 202.36
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 | 104.4 | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 | 25.78 | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129 | 201.25
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
[6 empty] | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
[6 empty] | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52
[7 empty] | 49 | 28.48 | 78.09 | 19.18 | 8.49 | 3.26 | 84.56 | 72.73 | 14.05 | 13 | 1.6 | 57.32 | 18.83
[7 empty] | 50 | 32.58 | 69.76 | 23.72 | 8.73 | 3.46 | 77.46 | 64.1 | 11.03 | 13 | 1.6 | 51.47 | 20.28
[7 empty] | 51 | 34.5 | 71.14 | 26.16 | 9.72 | 4.25 | 78.17 | 94.24 | 14.38 | 13.01 | 1.63 | 65.58 | 34.85
[6 empty] | 52 | 52 | 27.78 | 83.2 | 21.78 | 10.32 | 4.65 | 86.97 | 94.36 | 13.29 | 13.1 | 1.64 | 104.27 | 35.34
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 15. Hidrología (4)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 120.41 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 115.91 | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 | 8.55 | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37 | 210.45
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 110.06 | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 | 13.62 | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715 | 203.37
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 | 107.6 | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 | 18.77 | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156 | 202.36
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 | 104.4 | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 | 25.78 | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129 | 201.25
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2014 - 2017. |  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  |  | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52
|  |  | 49 | 28.48 | 78.09 | 19.18 | 8.49 | 3.26 | 84.56 | 72.73 | 14.05 | 13 | 1.6 | 57.32 | 18.83
|  |  | 50 | 32.58 | 69.76 | 23.72 | 8.73 | 3.46 | 77.46 | 64.1 | 11.03 | 13 | 1.6 | 51.47 | 20.28
|  |  | 51 | 34.5 | 71.14 | 26.16 | 9.72 | 4.25 | 78.17 | 94.24 | 14.38 | 13.01 | 1.63 | 65.58 | 34.85
|  | 52 | 52 | 27.78 | 83.2 | 21.78 | 10.32 | 4.65 | 86.97 | 94.36 | 13.29 | 13.1 | 1.64 | 104.27 | 35.34

## 16. CostosMarginalesSEIN
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
5.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
5.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CHIMBOTE1 138 | TRUJILLO 220 | CAJAMARCA 220
| Cmg (USD/MWh) | 8.2908 | 8.1465 | 8.0442 | 8.038 | 7.9751
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre.
Gráfico N°19: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre.
5.1.2. Área Centro
| BARRA | SANTA ROSA 220 | CHAVARRIA 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | CARABAYLLO 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50
| Cmg (USD/MWh) | 7.9961 | 7.987 | 7.9704 | 7.9144 | 7.8952 | 7.771 | 7.7529
Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre.
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre.
5.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 8.9181 | 8.5538 | 8.446 | 8.4247 | 8.0563 | 7.9868 | 7.6537
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre.
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre.

## 17. CostosMarginalesSEIN (2)
5.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COSTOS MARGINALES PROMEDIO DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
10.96
6.93
5.71
10.8001
10.15
CAJAMARCA 220
(7,98 USD/MWh)
CHICLAYO 220
(8,15 USD/MWh)
CHIMBOTE138
(8,04 USD/MWh)
PIURA OESTE 220
(8,29 USD/MWh)
COTARUSE 220
(7,99 USD/MWh)
DOLORESPATA 138
(8,06 USD/MWh)
TRUJILLO 220
(8,04 USD/MWh)
PUNO 138
(8,55 USD/MWh)
CARABAYLLO 220
(7,90 USD/MWh)
SOCABAYA 220
(8,45 USD/MWh)
SAN GABAN 138
(7,65 USD/MWh)
CHAVARRÍA 220
(7,99 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220
(7,91 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50
(7,75 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220
(8,92 USD/MWh)
POMACOCHA 220
(7,77 USD/MWh)
SAN JUAN 220
(7,97 USD/MWh)
SANTA ROSA 220
(8,00 USD/MWh)
MOQUEGUA 138
(8,42 USD/MWh)

## 18. HorasCongestionTransmisión
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
[16 empty] | MES | 12
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA | [15 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[9 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) |  | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR |  | 281 | 367.9 | -23.62% | -100% |  | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2016 | 2015 | Grand Total
| L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | 9.766 | [5 empty] | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 281 | 367.9 | 648.9
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 0
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  |  | 120.8 | -100% |  |  | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  | 120.8 | 120.8
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | [6 empty] | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 0 | 0
[9 empty] | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 | Grand Total |  |  | 281 | 488.7 | 769.7
[9 empty] | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65
[9 empty] | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 9.766 | 281 | 488.7 | -42.5% | -96.52% |  | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5
Cuadro N° 16: Horas de operación de los principales equipos de congestion en diciembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [8 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[9 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[9 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55
[9 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6
[9 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167
[9 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6
[9 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167
[9 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556
[9 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386
[9 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833
[9 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[9 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[9 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[9 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 281
[9 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[9 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[9 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[9 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[9 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[9 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[9 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[9 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[9 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[9 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 1 | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[9 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[9 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[9 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[9 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
Gráfico N° 22: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en diciembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[9 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[9 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[9 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[9 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[9 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[9 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[9 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[9 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[9 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[9 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[9 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[9 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[9 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[9 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[9 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[9 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[9 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[9 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[9 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[9 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[9 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[9 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[9 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 219.1
[9 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[9 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[9 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[9 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[9 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[9 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[9 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[9 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[9 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[9 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[9 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[9 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[9 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[9 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[9 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[9 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[9 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[9 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[9 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[9 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[9 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009
[9 empty] | 2017 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 288.4667
[9 empty] | 2017 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95
[9 empty] | 2016 | 4 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 7.3833
[9 empty] | 2017 | 4 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[9 empty] | 2017 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 599.6
[9 empty] | 2017 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05
[9 empty] | 2016 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5667
[9 empty] | 2017 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333
[9 empty] | 2017 | 5 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167
[9 empty] | 2017 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 665.4
[9 empty] | 2017 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167
[9 empty] | 2017 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 729.65
[9 empty] | 2017 | 7 | 220 | CENTRO | L-2201 L-2202 | Campo Armiño - Pomacocha | 29.76
[9 empty] | 2017 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 710.51
[9 empty] | 2017 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 556.9
[9 empty] | 2017 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 178.9
[9 empty] | 2017 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 1.15
[9 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 10.8167
[9 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 497.0333

## 19. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| LINEA DE TRANSMISION | 33 | 3 | 3 | 6 | 16 |  |  | 61 | 332.54
| BARRA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 185.21
| TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.47
| CELDA | [5 empty] | 1 |  | 1 | 9.35
| SUBESTACION |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 284.97
| CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 9.63
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| TOTAL | 33 | 5 | 4 | 8 | 19 | 1 | 0 | 70 | 827.17
Cuadro N°17: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembre 2017.
* 2 eventos corresponden a rechazo manual de carga en la S.E. Paragsha 220 KV (284,97 MWh)
| FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBRE 2017 |  |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
| Gráfico N°23: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°24: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°25: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de diciembre 2017.
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 20. Anexos_Producción (1)
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA |  |  | 5487.1707 | 5487.1707 | 81519.8593
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  |  |  | 5487.1707 | 5487.1707 | 81519.8593
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 167.3609
AGROAURORA S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 167.3609
AGUAS Y ENERGIA PERU (7) | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  |  |  |  | 41096.8242
AGUAS Y ENERGIA PERU Total | [5 empty] | 41096.8242
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 81394.6011 |  |  | 81394.6011 | 1183713.224
CELEPSA Total |  | 81394.6011 |  |  | 81394.6011 | 1183713.224
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  |  |  |  | 1669232.436
CERRO DEL AGUILA S.A. Total | [5 empty] | 1669232.436
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 93200.6819 |  |  | 93200.6819 | 887112.339
| C.H. YANANGO | 19430.1028 |  |  | 19430.1028 | 225196.5412
CHINANGO S.A.C. Total |  | 112630.7847 |  |  | 112630.7847 | 1112308.8802
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1251.6718 |  |  | 1251.6718 | 13230.355
| C.H. CHARCANI II | 425.8125 |  |  | 425.8125 | 4804.0522
| C.H. CHARCANI III | 3359.3087 |  |  | 3359.3087 | 37832.4366
| C.H. CHARCANI IV | 9418.4096 |  |  | 9418.4096 | 100129.4041
| C.H. CHARCANI V | 57899.0122 |  |  | 57899.0122 | 627012.5515
| C.H. CHARCANI VI | 5803.1061 |  |  | 5803.1061 | 58385.9991
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 33011.9093
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 29091.3811
| C.T. PISCO |  | 49422.4945 |  | 49422.4945 | 501625.0641
EGASA Total |  | 78157.3207 | 49422.4945 |  | 127579.8152 | 1405123.153
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119219.2728 |  |  | 119219.2728 | 1229821.9981
EGEMSA Total |  | 119219.2728 |  |  | 119219.2728 | 1229821.9981
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5495.6565 |  |  | 5495.6565 | 64949.763
| C.H. ARICOTA II | 2735.904 |  |  | 2735.904 | 43782.2535
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 15711.0359 |  | 15711.0359 | 150690.8211
EGESUR Total |  | 8231.5605 | 15711.0359 |  | 23942.5964 | 259422.8376
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 370.177 | 370.177 | 2446.0716
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 370.177 | 370.177 | 2446.0716
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2569.9418 | 2569.9418 | 23069.1812
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  |  |  | 2569.9418 | 2569.9418 | 23069.1812
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 420838.4796 |  |  | 420838.4796 | 5255496.159
| C.H. RESTITUCION | 131131.8173 |  |  | 131131.8173 | 1674748.5365
| C.T. TUMBES |  | 24.4241 |  | 24.4241 | 1731.5323
ELECTROPERU Total |  | 551970.2969 | 24.4241 |  | 551994.7209 | 6931976.2278
ECELIM SAC | C.T. LA GRINGA |  |  | 627.5848 | 627.5848 | 11795.6207
ECELIM SAC Total |  |  |  | 627.5848 | 627.5848 | 11795.6207
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3117.5707 | 3117.5707 | 28204.8363
EGECSAC Total |  |  |  | 3117.5707 | 3117.5707 | 28204.8363
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 11462.7389 | 11462.7389 | 100970.9912
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14132.9518 | 14132.9518 | 125190.5495
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN Total |  |  |  | 25595.6907 | 25595.6907 | 226161.5406
RIO BAÑOS S.A.C. (11) | C.H. RUCUY |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
RIO BAÑOS S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 261652.482 |  |  | 261652.482 | 2094775.7423
| P.C.H CHAGLLA | 3222.7145 |  |  | 3222.7145 | 47684.7251
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 264875.1966 |  |  | 264875.1966 | 2142460.4674
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 46519.4275 |  |  | 46519.4275 | 489291.5876
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 46519.4275 |  |  | 46519.4275 | 489291.5876
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO |  |  | 5.0412 | 5.0412 | 33727.8076
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  |  |  | 5.0412 | 5.0412 | 33727.8076
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 9414.8222 | 9414.8222 | 108342.2397
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  |  |  | 9414.8222 | 9414.8222 | 108342.2397
ENEL GENERACION PERU S.A.A. (8) | C.H. CALLAHUANCA |  |  |  |  | 117450.6118
| C.H. HUAMPANI | 21793.5851 |  |  | 21793.5851 | 196390.9094
| C.H. HUINCO | 103817.7103 |  |  | 103817.7103 | 1380086.5613
| C.H. MATUCANA | 68911.0199 |  |  | 68911.0199 | 905767.9724
| C.H. MOYOPAMPA | 36214.6624 |  |  | 36214.6624 | 351171.5543
| C.T. SANTA ROSA |  | 850.4983 |  | 850.4983 | 31040.6067
| C.T. SANTA ROSA II |  | 44192.536 |  | 44192.536 | 509040.8545
| C.T. VENTANILLA |  | 319538.3371 |  | 319538.3371 | 2386868.3791
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 230736.9777 | 364581.3714 |  | 595318.3491 | 5877817.4494
ENEL GENERACION PIURA S.A. (4) | C.T. MALACAS 1 |  | 194.7724 |  | 194.7724 | 20849.1104
| C.T. MALACAS 2 |  | 57117.2704 |  | 57117.2704 | 445333.6945
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 6799.3412 |  | 6799.3412 | 92212.0059
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  |  | 64111.3841 |  | 64111.3841 | 558394.8109
ENEL GREEN POWER PERU S.A. (17) | CENTRAL SOLAR RUBI |  |  | 40514.3158 | 40514.3158 | 61403.2486
ENEL GREEN POWER PERU S.A. Total |  |  |  | 40514.3158 | 40514.3158 | 61403.2486

## 21. Anexos_Producción (2)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 31914.1937 | 31914.1937 | 274359.7821
| C.E. TALARA |  |  | 14156.3953 | 14156.3953 | 122689.8594
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  |  |  | 46070.5891 | 46070.5891 | 397049.6415
ENGIE (5) (16) | C.H. QUITARACSA | 47215.7112 |  |  | 47215.7112 | 531055.7823
| C.H. YUNCAN | 86141.2794 |  |  | 86141.2794 | 888518.4699
| C.T. CHILCA 1 |  | 456245.9337 |  | 456245.9337 | 5303406.6193
| C.T. CHILCA 2 |  | 39061.9476 |  | 39061.9476 | 307810.4846
| C.T. ILO 1 |  | 0 |  | 0 | 86156.3495
| C.T. ILO 2 |  | 1404.5599 |  | 1404.5599 | 673698.3736
| C.T. NEPI |  | 505.6901 |  | 505.6901 | 9460.7603
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 6986.4143
ENGIE Total |  | 133356.9906 | 497218.1312 |  | 630575.1218 | 7807093.2538
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 402616.4135 |  | 402616.4135 | 4112779.1387
FENIX POWER PERÚ Total |  |  | 402616.4135 |  | 402616.4135 | 4112779.1387
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5000.3025 | 5000.3025 | 52125.7231
GEPSA Total |  |  |  | 5000.3025 | 5000.3025 | 52125.7231
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3991.2231 | 3991.2231 | 44039.0083
GTS MAJES S.A.C Total |  |  |  | 3991.2231 | 3991.2231 | 44039.0083
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION |  |  | 3606.793 | 3606.793 | 40300.3763
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  |  |  | 3606.793 | 3606.793 | 40300.3763
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL |  |  | 2522 | 2522 | 25404.3
HIDROCAÑETE S.A. Total |  |  |  | 2522 | 2522 | 25404.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13272.971 |  |  | 13272.971 | 146937.012
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 13272.971 |  |  | 13272.971 | 146937.012
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 3974.018 | 3974.018 | 42815.5077
| HUASAHUASI II |  |  | 4211.6884 | 4211.6884 | 45274.5294
| SANTA CRUZ I |  |  | 3596.8129 | 3596.8129 | 33401.7774
| SANTA CRUZ II |  |  | 4080.2283 | 4080.2283 | 36276.9811
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  |  | 15862.7476 | 15862.7476 | 157768.7956
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 12002.4222 |  |  | 12002.4222 | 70725.0658
HIDROMARAÑON Total |  | 12002.4222 |  |  | 12002.4222 | 70725.0658
HUAURA POWER GROUP S.A. (12) | C.H. YARUCAYA |  |  | 12594.8156 | 12594.8156 | 50859.4174
HUAURA POWER GROUP S.A. Total |  |  |  | 12594.8156 | 12594.8156 | 50859.4174
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO |  | 482.8541 |  | 482.8541 | 877.1668
| CT RF PUCALLPA |  | 123.0767 |  | 123.0767 | 2183.3906
IYEPSA Total |  |  | 605.9308 |  | 605.9308 | 3060.5574
KALLPA GENERACION (14) (15) | C.T. KALLPA |  | 40997.6454 |  | 40997.6454 | 3127031.5234
| C.T. LAS FLORES |  | 29755.4407 |  | 29755.4407 | 264808.6461
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 207790.4357 |  |  | 207790.4357 | 645321.9795
| MCH CERRO DEL AGUILA | 6621.9656 |  |  | 6621.9656 | 11244.1147
KALLPA GENERACION Total |  | 214412.4014 | 70753.0861 |  | 285165.4874 | 4048406.2637
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 63751.7548 |  |  | 63751.7548 | 650072.6601
LUZ DEL SUR Total |  | 63751.7548 |  |  | 63751.7548 | 650072.6601
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR |  |  | 2201.8543 | 2201.8543 | 24103.2202
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  |  |  | 2201.8543 | 2201.8543 | 24103.2202
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 3352.194
MINERA CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 3352.194
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV |  |  | 4592.5671 | 4592.5671 | 46468.8079
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  |  |  | 4592.5671 | 4592.5671 | 46468.8079
ORAZUL ENERGY PERÚ (2) (13) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3242.913 | 3242.913 | 35018.5949
| C.H. CAÑON DEL PATO | 168044.49 |  |  | 168044.49 | 1494588.8594
| C.H. CARHUAQUERO | 52386.7112 |  |  | 52386.7112 | 574108.0311
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7317.3274 | 7317.3274 | 81925.3753
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 220431.2011 |  | 10560.2404 | 230991.4415 | 2185640.8607
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5033.8098 | 5033.8098 | 50133.8766
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  |  |  | 5033.8098 | 5033.8098 | 50133.8766
P.E. MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA |  |  | 11262.0294 | 11262.0294 | 168609.1314
P.E. MARCONA S.R.L. Total |  |  |  | 11262.0294 | 11262.0294 | 168609.1314
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 34697.9454 | 34697.9454 | 499568.4844
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. Total |  |  |  | 34697.9454 | 34697.9454 | 499568.4844
PETRAMAS (18) | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2985.5236 | 2985.5236 | 29639.8371
| C.T. LA GRINGA |  |  | 502.002 | 502.002 | 502.002
PETRAMAS Total |  |  |  | 3487.5256 | 3487.5256 | 30141.8391
PLANTA RF DE GEN. DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN |  | 1861.5332 |  | 1861.5332 | 6908.7376
PLANTA RF DE GEN. DE ETEN S.A. Total |  |  | 1861.5332 |  | 1861.5332 | 6908.7376
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 656928.2379
SAMAY I S.A. Total |  |  | 0 |  | 0 | 656928.2379
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 78708.8105 |  |  | 78708.8105 | 745553.8893
SAN GABAN Total |  | 78708.8105 |  |  | 78708.8105 | 745553.8893
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  |  |  |  | 9703.4092
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.4092

## 22. Anexos_Producción (3)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20473.5139 |  | 20473.5139 | 234166.2105
SDF ENERGIA Total |  |  | 20473.5139 |  | 20473.5139 | 234166.2105
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 179.8349 |  | 179.8349 | 19656.4211
SHOUGESA Total |  |  | 179.8349 |  | 179.8349 | 19656.4211
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY |  |  | 0 | 0 | 34061.0032
| C.H. POECHOS II |  |  | 3198.2881 | 3198.2881 | 43017.9992
SINERSA Total |  |  |  | 3198.2881 | 3198.2881 | 77079.0024
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 27415.1294 |  |  | 27415.1294 | 202114.6758
| C.H. CHEVES | 64502.7831 |  |  | 64502.7831 | 851485.8254
| C.H. GALLITO CIEGO | 21173.5907 |  |  | 21173.5907 | 179888.7738
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 137.5552
| C.H. MALPASO | 7856.7521 |  |  | 7856.7521 | 234106.1427
| C.H. MISAPUQUIO | 752.5976 |  |  | 752.5976 | 25204.4931
| C.H. OROYA | 2733.328 |  |  | 2733.328 | 48449.8553
| C.H. PACHACHACA | 1588.133 |  |  | 1588.133 | 49292.6889
| C.H. PARIAC | 2973.354 |  |  | 2973.354 | 24695.8845
| C.H. SAN ANTONIO | 0 |  |  | 0 | 3097.4693
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 1964.4542
| C.H. YAUPI | 66486.9151 |  |  | 66486.9151 | 702903.8253
STATKRAFT Total |  | 195482.583 |  |  | 195482.583 | 2323341.6433
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR |  |  | 4893.5459 | 4893.5459 | 45822.4742
TACNA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 4893.5459 | 4893.5459 | 45822.4742
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 33149.0057 |  | 33149.0057 | 621212.445
TERMOCHILCA Total |  |  | 33149.0057 |  | 33149.0057 | 621212.445
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 7564.0972 |  | 7564.0972 | 126189.9293
TERMOSELVA Total |  |  | 7564.0972 |  | 7564.0972 | 126189.9293
TOTAL GENERACIÓN |  | 2425154.573 | 1528272.2565 | 257278.5918 | 4210705.4213 | 48993250.6675
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 16595.159
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 2016 (MWh)
TOTAL GENERACIÓN |  | 1600648.6052 | 2256465.7501 | 190097.1868 | 4047211.5421 | 44090548.0592
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 22400.4696
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37881.597
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2017
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017
(13) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(14) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(15) Ingreso a operación comercial de la M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA propiedad de la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. a partir del 27.10.2017
(16)Se concluye la operación comercial de las unidades TG1 y TV4 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 26.10.2017
(17)Se incluye la operación por pruebas de la C.S. RUBÍ propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(18) El 14/12/2017 la EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. y la empresa PETRAMAS S.A.C. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)

## 23.Anexos_MáxDemanda (1)
ANEXO II: MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | NOVIEMBRE 2017 | NOVIEMBRE 2016 | ANUAL 2017 | 2017 / 2016
|  | 2017-12-18 19:45 | 2016-12-20 21:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43087.8229 | 42724.9062 | 42801.8125 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | 11.1794 | 0 | 0
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  | 11.1794 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
AGUAS Y ENERGIA PERU (7) | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  | 11.7952 | 11.861 | -100%
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  |  | 11.7952 | 11.861 | -100%
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 215.9141 | 207.6137 | 215.9194 | 3.998%
CELEPSA Total |  | 215.9141 | 207.6137 | 215.9194 | 3.998%
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 165.5345 | 238.5183 | -100%
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  |  | 165.5345 | 238.5183 | -100%
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 122.2356 | 74.2335 | 155.1982 | 64.66%
| C.H. YANANGO | 20.3504 | 19.1806 | 42.1921 | 6.099%
CHINANGO S.A.C. Total |  | 142.5861 | 93.4141 | 197.3903 | 52.64%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6663 | 1.6911 | 0.85384 | -1.464%
| C.H. CHARCANI II | 0.5758 | 0.56566 | 0.56032 | 1.793%
| C.H. CHARCANI III | 4.5406 | 4.5568 | 4.1963 | -0.3557%
| C.H. CHARCANI IV | 14.243 | 14.1885 | 14.5325 | 0.3844%
| C.H. CHARCANI V | 130.4828 | 93.4655 | 74.7004 | 39.61%
| C.H. CHARCANI VI | 8.4524 | 8.556 | 8.3081 | -1.21%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 9.5648
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 14.6323
| C.T. PISCO | 68.642 | 67.5809 | 69.8946 | 1.57%
EGASA Total |  | 228.6029 | 190.6044 | 197.2431 | 19.94%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 167.1646 | 167.0593 | 168.08 | 0.063%
EGEMSA Total |  | 167.1646 | 167.0593 | 168.08 | 0.063%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.01 | 16.89 | 17.022 | 0.7105%
| C.H. ARICOTA II | 10.152 | 9.744 | 10.11 | 4.187%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.4028 | 16.4201 | 22.2619 | 30.35%
EGESUR Total |  | 48.5648 | 43.0541 | 49.3939 | 12.8%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.74956 | 1.3418 | 0 | -44.14%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.74956 | 1.3418 | 0 | -44.14%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.5886 | 3.3382 | 3.2308 | 7.501%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  | 3.5886 | 3.3382 | 3.2308 | 7.501%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 645.6744 | 520.4256 | 641.0376 | 24.07%
| C.H. RESTITUCION | 204.8582 | 168.3821 | 210.4224 | 21.66%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 850.5326 | 688.8077 | 851.46 | 23.48%
ECELIM SAC | C.T. LA GRINGA | 0 | 2.9987 | 0 | -100%
ECELIM SAC Total |  | 0 | 2.9987 | 0 | -100%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.2 | 1.3 | 0 | 223.1%
EGECSAC Total |  | 4.2 | 1.3 | 0 | 223.1%
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II | 10.8514 | 14.0213 | 17.2622 | -22.61%
| C.H. RUNATULLO III | 14.6598 | 18.559 | 20.0651 | -21.01%
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN Total |  | 25.5112 | 32.5802 | 37.3273 | -21.7%
RIO BAÑOS S.A.C. (11) | C.H. RUCUY | 0 | 10.252 | 20.2958 | -100%
RIO BAÑOS S.A.C. Total |  | 0 | 10.252 | 20.2958 | -100%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 457.3634 | 203.0575 | 449.0273 | 125.2%
| P.C.H CHAGLLA | 6.5503 | 6.2262 | 6.2766 | 5.206%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 463.9137 | 209.2837 | 455.3039 | 121.7%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 95.9142 | 95.7062 | 93.5074 | 0.2173%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 95.9142 | 95.7062 | 93.5074 | 0.2173%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO | 0 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  | 0 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 13.5536 | 10.0404 | 19.4332 | 34.99%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  | 13.5536 | 10.0404 | 19.4332 | 34.99%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. (8) | C.H. CALLAHUANCA |  | 67.1305 | 76.8549 | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.6059 | 29.8198 | 0 | 2.636%
| C.H. HUINCO | 206.3005 | 229.3133 | 265.1881 | -10.04%
| C.H. MATUCANA | 112.3296 | 84.5082 | 131.8289 | 32.92%
| C.H. MOYOPAMPA | 44.9265 | 66.5714 | 69.0801 | -32.51%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 176.9158 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 447.9773 | 227.0036 | 357.0341 | 97.34%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 1019.0556 | 704.3469 | 899.9861 | 44.68%
ENEL GENERACION PIURA S.A. (4) | C.T. MALACAS 1 | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.6474 | 86.9586 | 83.7724 | 4.242%
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  | 90.6474 | 86.9586 | 83.7724 | 4.242%
ENEL GREEN POWER PERU S.A. (17) | CENTRAL SOLAR RUBI | 0 |  | 0
ENEL GREEN POWER PERU S.A. Total |  | 0 |  | 0

## 24.Anexos_MáxDemanda (2)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-12-18 19:45 | 2016-12-20 21:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43087.8229 | 42724.9062 | 42801.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 62.6479 | 40.7446 | 16.0511 | 53.76%
| C.E. TALARA | 23.3666 | 20.2658 | 1.524 | 15.3%
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  | 86.0145 | 61.0104 | 17.5751 | 40.98%
ENGIE (5) (16) | C.H. QUITARACSA | 56.1292 | 96.24 | 108.926 | -41.68%
| C.H. YUNCAN | 129.7048 | 129.8726 | 129.9897 | -0.1293%
| C.T. CHILCA 1 | 507.1839 | 776.7746 | 736.2475 | -34.71%
| C.T. CHILCA 2 | 105.4699 | 112.2205 | 0 | -6.015%
| C.T. ILO 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 87.6382 | 130.175 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 798.4878 | 1202.746 | 1105.3383 | -33.61%
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | 548.0598 | 556.6493 | 0 | -1.543%
FENIX POWER PERÚ Total |  | 548.0598 | 556.6493 | 0 | -1.543%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | 6.5617 | 5.844 | 6.8384 | 12.28%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  | 6.5617 | 5.844 | 6.8384 | 12.28%
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES S.A.C Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 28.57%
HIDROCAÑETE S.A. Total |  | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 28.57%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 17.424 | 15.484 | 0 | 12.53%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 17.424 | 15.484 | 0 | 12.53%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 4.8844 | 5.2488 | 9.7516 | -6.942%
| HUASAHUASI II | 5.0522 | 5.7658 | 9.7963 | -12.38%
| SANTA CRUZ I | 3.8876 | 6.6885 | 6.6998 | -41.88%
| SANTA CRUZ II | 4.6178 | 5.3947 | 6.69 | -14.4%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  | 18.4421 | 23.0977 | 32.9377 | -20.16%
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 19.4677 |  | 0
HIDROMARAÑON Total |  | 19.4677 |  | 0
HUAURA POWER GROUP S.A. (12) | C.H. YARUCAYA | 17.1344 |  | 0
HUAURA POWER GROUP S.A. Total |  | 17.1344 |  | 0
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA GENERACION (14) (15) | C.T. KALLPA | 0 | 708.2585 | 407.5647 | -100%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 398.6051
| MCH CERRO DEL AGUILA | 9.2215 |  | 0
KALLPA GENERACION Total |  | 407.8266 | 708.2585 | 407.5647 | -42.42%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 90.4237 | 89.2031 | 90.2786 | 1.368%
LUZ DEL SUR Total |  | 90.4237 | 89.2031 | 90.2786 | 1.368%
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR | 3.152 | 0 | 3.853
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  | 3.152 | 0 | 3.853
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ (2) (13) | C.H. CAÑA BRAVA | 4.8937 | 5.2415 | 5.2112 | -6.636%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 251.6478 | 256.0381 | 255.2606 | -1.715%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.1426 | 91.8012 | 90.7665 | -1.807%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9318 | 9.9598 | 9.9999 | -0.2812%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 356.6159 | 363.0406 | 361.2382 | -1.77%
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
P.E. MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA | 10.3696 | 14.3429 | 16.9998 | -27.7%
P.E. MARCONA S.R.L. Total |  | 10.3696 | 14.3429 | 16.9998 | -27.7%
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 33.9149 | 42.3394 | 56.6347 | -19.9%
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. Total |  | 33.9149 | 42.3394 | 56.6347 | -19.9%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.3066 | 4.522 | 4.5601 | -4.763%
C.T. LA GRINGA
PETRAMAS Total |  | 4.3066 | 4.522 | 4.5601 | -4.763%
PLANTA DE RF DE GEN. DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA DE RF DE GEN. DE ETEN S.A. Total |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 129.1629
SAMAY I S.A. Total |  | 0 | 0 | 129.1629
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 110.8212 | 110.8782 | 110.6858 | -0.0514%
SAN GABAN Total |  | 110.8212 | 110.8782 | 110.6858 | -0.0514%
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  | 8.2767 | 0 | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 8.2767 | 0 | -100%

## 25.Anexos_MáxDemanda (3)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-12-18 19:45 | 2016-12-20 21:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43087.8229 | 42724.9062 | 42801.8125 | %
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.69 | 27.8488 | 26.3965 | -0.5703%
SDF ENERGIA Total |  | 27.69 | 27.8488 | 26.3965 | -0.5703%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY | 0 | 17.1061 | 20.3014 | -100%
| C.H. POECHOS II | 2.8186 | 1.4392 | 0 | 95.84%
SINERSA Total |  | 2.8186 | 18.5453 | 20.3014 | -84.8%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 45.5855 | 37.9133 | 0 | 20.24%
| C.H. CHEVES | 101.1894 | 119.7846 | 166.6456 | -15.52%
| C.H. GALLITO CIEGO | 30.5548 | 14.1081 | 28.8029 | 116.6%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 30.7025 | 31.401 | 46.008 | -2.224%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.4357 | 1.2874 | 0 | 11.52%
| C.H. OROYA | 7.4945 | 3.3062 | 7.9963 | 126.7%
| C.H. PACHACHACA | 4.4618 | 0 | 8.2912
| C.H. PARIAC | 4.2775 | 4.4826 | 4.3944 | -4.575%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0.55897
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0.32122
| C.H. YAUPI | 107.441 | 107.5513 | 64.8931 | -0.1026%
STATKRAFT Total |  | 333.1427 | 319.8346 | 327.9118 | 4.161%
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 184.4503 | 191.6587 | 172.1712
TERMOCHILCA Total |  | 184.4503 | 191.6587 | 172.1712 | -3.761%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 122.6923
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 122.6923
TOTAL GENERACIÓN |  | 6462.4026 | 6492.41 | 6559.06 | -0.4622%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 36.516
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2017
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017
(13) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(14) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(15) Ingreso a operación comercial de la M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA propiedad de la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. a partir del 27.10.2017
(16)Se concluye la operación comercial de las unidades TG1 y TV4 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 26.10.2017
(17)Se incluye la operación por pruebas de la C.S. RUBÍ propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(18) El 14/12/2017 la EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA S.A.C. y la empresa PETRAMAS S.A.C. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)

## 26.Anexos_MáxDemanda (4)
MÁXIMA DEMANDA DIARIA - DICIEMBRE 2017
Máxima Demanda | 6462.4026
Fecha: | 2017-12-18
Hora: | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2017 | 11:45 | 6306.0314 | 0 | 0 | 6306.0314 | 19:30 | 6284.4583 | 0 | 0 | 6284.4583
02/12/2017 | 11:30 | 6131.7549 | 0 | 0 | 6131.7549 | 20:45 | 6272.7682 | 0 | 0 | 6272.7682
03/12/2017 | 23:00 | 5571.3775 | 0 | 0 | 5571.3775 | 20:00 | 6188.8489 | 0 | 0 | 6188.8489
04/12/2017 | 14:45 | 6284.8761 | 0 | 0 | 6284.8761 | 19:30 | 6399.8396 | 0 | 0 | 6399.8396
05/12/2017 | 11:45 | 6322.5702 | 0 | 0 | 6322.5702 | 19:30 | 6298.7368 | 0 | 0 | 6298.7368
06/12/2017 | 16:30 | 6229.522 | 0 | 0 | 6229.522 | 19:45 | 6380.4329 | 0 | 0 | 6380.4329
07/12/2017 | 15:45 | 6334.9703 | 0 | 0 | 6334.9703 | 19:15 | 6366.4061 | 0 | 0 | 6366.4061
08/12/2017 | 12:00 | 5797.2726 | 0 | 0 | 5797.2726 | 21:00 | 6280.0384 | 0 | 0 | 6280.0384
09/12/2017 | 11:45 | 6006.4631 | 0 | 0 | 6006.4631 | 20:45 | 6252.9754 | 0 | 0 | 6252.9754
10/12/2017 | 23:00 | 5552.5764 | 0 | 0 | 5552.5764 | 21:15 | 6127.9024 | 0 | 0 | 6127.9024
11/12/2017 | 14:30 | 6253.6418 | 0 | 0 | 6253.6418 | 19:45 | 6285.6921 | 0 | 0 | 6285.6921
12/12/2017 | 15:30 | 6187.6641 | 0 | 0 | 6187.6641 | 19:45 | 6373.8937 | 0 | 0 | 6373.8937
13/12/2017 | 11:30 | 6387.0178 | 0 | 0 | 6387.0178 | 20:30 | 6403.0411 | 0 | 0 | 6403.0411
14/12/2017 | 11:45 | 6430.1554 | 0 | 0 | 6430.1554 | 20:45 | 6427.8 | 0 | 0 | 6427.8
15/12/2017 | 12:00 | 6377.3953 | 0 | 0 | 6377.3953 | 19:45 | 6299.8644 | 0 | 0 | 6299.8644
16/12/2017 | 11:15 | 6143.2235 | 0 | 0 | 6143.2235 | 20:15 | 6328.7393 | 0 | 0 | 6328.7393
17/12/2017 | 23:00 | 5635.4676 | 0 | 0 | 5635.4676 | 19:45 | 6219.1841 | 0 | 0 | 6219.1841
18/12/2017 | 15:45 | 6413.4132 | 0 | 0 | 6413.4132 | 19:45 | 6462.4026 | 0 | 0 | 6462.4026
19/12/2017 | 15:45 | 6308.5252 | 0 | 0 | 6308.5252 | 19:30 | 6373.3504 | 0 | 0 | 6373.3504
20/12/2017 | 15:15 | 6437.1891 | 0 | 0 | 6437.1891 | 20:45 | 6434.3922 | 0 | 0 | 6434.3922
21/12/2017 | 15:00 | 6438.332 | 0 | 0 | 6438.332 | 19:45 | 6447.9456 | 0 | 0 | 6447.9456
22/12/2017 | 11:45 | 6300.2295 | 0 | 0 | 6300.2295 | 22:15 | 6236.8103 | 0 | 0 | 6236.8103
23/12/2017 | 11:45 | 6118.5924 | 0 | 0 | 6118.5924 | 20:15 | 6286.3293 | 0 | 0 | 6286.3293
24/12/2017 | 23:00 | 5682.8647 | 0 | 0 | 5682.8647 | 20:15 | 6177.2999 | 0 | 0 | 6177.2999
25/12/2017 | 00:15 | 5182.5841 | 0 | 0 | 5182.5841 | 21:00 | 5620.4295 | 0 | 0 | 5620.4295
26/12/2017 | 15:30 | 6251.5336 | 0 | 0 | 6251.5336 | 19:45 | 6371.2139 | 0 | 0 | 6371.2139
27/12/2017 | 11:45 | 6352.8282 | 0 | 0 | 6352.8282 | 19:30 | 6409.626 | 0 | 0 | 6409.626
28/12/2017 | 12:00 | 6286.2033 | 0 | 0 | 6286.2033 | 19:45 | 6337.7336 | 0 | 0 | 6337.7336
29/12/2017 | 11:45 | 6329.497 | 0 | 0 | 6329.497 | 19:45 | 6302.7594 | 0 | 0 | 6302.7594
30/12/2017 | 11:15 | 5899.2982 | 0 | 0 | 5899.2982 | 20:45 | 6226.6485 | 0 | 0 | 6226.6485
31/12/2017 | 23:00 | 5589.3421 | 0 | 0 | 5589.3421 | 20:15 | 6133.9687 | 0 | 0 | 6133.9687
HFP: Hora fuera de punta
HP: Hora Punta (18:00 - 23:00 )

## 27. Anexos_Eventos (1)
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-01 13:07 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro Putina) de 60 kV por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO titular de la linea, la falla se produjo por fuetes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancane con total 7.91 MW. A las 13:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.91
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA II - MACHAHUAY - LINEA L-6061 | 2017-12-01 14:21 | Desconectó la línea L-6061 (Cobriza II – Machahuay) de 69 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ayacucho, Huanta, Cangallo, San Francisco y Machahuay con un total de 15.33 MW. A las 14:21 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15.33
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2017-12-01 15:11 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) de 138 kV en la S.E. Pucallpa, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ISA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Pucallpa, se produjo disparo trifásico y en el lado de la S.E. Aguaytia se produjo disparo monofásico con recierre exitoso, por lo que la línea quedó energizada desde la S.E. Aguaytía. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 56,60 km de la S.E. de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa ISA, Yarinacocha y Pucallpa con un total de 53,10 MW, aproximadamente. A las 15:11 h, se conectó la línea L-1125 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 53.1
STATKRAFT | L. PACHACHACA - OROYA NUEVA - LINEA L-6525 | 2017-12-01 18:57 | Desconectó la línea L-6525 (Oroya Nueva - Curipata - Pachachaca) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 13,80 km de la S.E. Pachachaca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Curipata con 0,20 MW. A las 18:39 h, se energizó la línea en el lado de la S.E. Pachachaca y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:57 h, se conectó la línea. | 0.2
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2017-12-01 22:29 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 99,90 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con 11,57 MW. A las 22:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.57
STATKRAFT | L. MALPASO - JUNÍN - CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2017-12-02 08:17 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo – Junin) de 50 kV cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional de fases (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con 0,30 MW. A las 08:17 h, se conecto la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2017-12-02 14:31 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota I – Sarita) de 66 kV, por falla en la fase “T”, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sarita con 0.98 MW. A las 14:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.98
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-12-03 00:33 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 2,10 MW. A las 00:33 h, se conectó la línea con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.1
SEAL | L. CHILINA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-3060 | 2017-12-03 07:01 | Desconectaron las líneas L-3060 y L-3061 (Parque Industrial – Challapampa) de 33 kV, por falla monofásica en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por SEAL, titular de las líneas, la falla se produjo en la terminación del cable autoportante de la estructura N° 14 de la línea L-3060. El sistema de protección señalizó la activación de las funciones de distancia (21) y sobre corriente de fases (50/51), para las líneas L-3060 y L-3061, respectivamente. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Real Plaza con un total de 2,74 MW. A las 07:01 h, se conectó la línea L-3061 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-3060 quedo indisponible. | 2.74
ISA PERU | S.E. PARAGSHA 2 - SSEE SS.EE. | 2017-12-03 08:20 | El CCO-COES coordinó ejecutar el rechazo manual de carga de 41,30 MW, por regulación de tensión, debido a la indisponibilidad de la S.E. Paragsha 2 de 220 kV, por mantenimiento (cambio de conductor de barra), solicitado por la EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA. A las 08:20 h, el CCO-COES inicio las coordinaciones para recuperar el suministro interrumpido. | 41.3
ISA PERU | S.E. PARAGSHA 2 - SSEE SS.EE. | 2017-12-03 16:09 | El CCO-COES coordinó ejecutar el rechazo manual de carga de 41,30 MW, por regulación de tensión, debido a la indisponibilidad de la S.E. Paragsha 2 de 220 kV, por mantenimiento (cambio de conductor de barra), solicitado por la EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA. A las 16:09 h, el CCO-COES inicio las coordinaciones para recuperar el suministro interrumpido. | 41.3
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2017-12-04 11:10 | Desconectó la línea L-6514 (Carhuamayo - Shelby) de 50 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional de tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby y San José con un total de 6,03 MW. A las 11:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.03
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2017-12-04 17:00 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 95,90 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Parque Industrial, Pucallpa y Yarinacocha con un total de 45,87 MW. A las 17:00 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 45.87
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-12-04 19:42 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 6,22 MW. A las 19:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.22

## 28. Anexos_Eventos (2)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-12-04 20:09 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 2,60 MW aproximadamente. A las 20:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.6
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CAMPO ARMIÑO - PACHACHACA - LINEA L-2219 | 2017-12-06 07:57 | Desconectó la línea L-2219 (Pachachaca - Campo Armiño) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 14,50 km de la S.E. Pachachaca. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Chinalco redujo su carga en 50,00 MW. A las 06:46 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN recuperar el total de su carga reducida. A las 07:57 h, se conectó la línea L-2219. |  | 50
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2017-12-06 07:25 | Desconectó la línea L-6514 (Carhuamayo - Shelby) 50 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo en las instalaciones de TREVALI PERÚ. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby y San José con un total de 6,03 MW. A las 07:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.03
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2017-12-06 07:38 | Desconectó la línea L-6514 (Carhuamayo - Shelby) 50 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo en las instalaciones de TREVALI PERÚ. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby y San José con un total de 6,03 MW. A las 07:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.03
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2017-12-06 07:38 | Desconecto la línea L-6515 y L-6517 (Carhuamayo – Shelby – Excélsior) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Fundición, Shelby y San Juan con un total de 2,27 MW. A las 07:38:40 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 2.27
ATN 1 S.A. | S.E. FRANCOISE - CELDA CL-2271 | 2017-12-06 07:57 | Desconectó la celda CL-2271 (Francoise – Paragsha 2) de 220 kV en la S.E. Francoise. De acuerdo a lo informado por ATN, titular de la celda, la desconexión se produjo por a una falsa señal de recepción de disparo directo transferido Rx-TDD por el relé secundario. Cabe resaltar que se produjo falla monofásica a tierra en la fase “S” en la barra de 50 kV de la S.E. Huaron, asimismo, desconectó la línea L-6543 (Francoise – Huaron) de 50 kV por actuación de su protección de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Animon y Huaron con un total de 56,07 MW, aproximadamente. A las 07:57 h, se conecto la celda CL-2271 y se inicio la recuperación del suministro en la S.E. Animon. A las 12:48 h, se conectó la línea L-6643 y se inicio la normalización del suministro en la S.E. Huaron. | 56.07
ENEL DISTRIBUCION PERU | S.E. BARSI - BARRA BARSI I 60kV | 2017-12-06 11:15 | Desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Barsi, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ, titular de la barra. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Barsi con un total de 239,60 MW. A las 11:15 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 239.6
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA - LINEA L-2272 | 2017-12-06 12:39 | Se produjo un recierre exitoso de las líneas L-2272 y L-2274 (Kiman Ayllu - La Ramada) 220 kV, en la fase “T”, por falla. De acuerdo con lo informado por ATN, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes lluvias. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 71,39 km de la S.E. Kiman Ayllu. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Yanacocha redujo su carga en 11,78 MW. A las 12:42 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN recuperar el total de su carga reducida. |  | 11.78
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-08 13:15 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro-Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 10,02 MW. A las 13:15 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.02
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - YAUPI - LINEA L-1701 | 2017-12-08 14:58 | Desconectó la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia desconectó la C.H. Yaupi cuando generaba 98,32 MW y se interrumpió el suministro de las subestaciones Oxapampa, Villa Rica, Puerto Bermúdez, Pichanaki y Satipo con un total de 8,52 MW. A las 14:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:40 h, sincronizó la C.H. Yaupi con el SEIN. | 18.43
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA - CH CENTRAL | 2017-12-09 02:46 | Desconectó la C.H. Chaglla cuando generaba 452,40 MW, por sobre temperatura en el sistema de lubricación de la central, de acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN CHAGLLA, titular de la central. Como consecuencia la frecuencia descendió desde 60,04 a 59,20 y se interrumpió aproximadamente 100,00 MW de carga por ERACMF. A las 04:32 h y 05:07 h, sincronizaron los grupos G1 y G2 con el SEIN, respectivamente. | 100
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2017-12-09 06:33 | Desconectó la línea L-6658-A (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la línea en la estructura N° 101. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a 22,20 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante con un total de 5,92 MW. A las 06:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.92
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2017-12-09 15:27 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 7,62 MW. A las 15:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.62
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-09 16:11 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro-Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,09 MW. A las 16:11 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.09

## 29. Anexos_Eventos (3)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
UNION ANDINA DE CEMENTO | L. CARIPA - CONDORCOCHA - LINEA L-1706 | 2017-12-09 17:02 | Desconexión de la línea L-1706 (Caripa - Condorcocha) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por UNACEM, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ninatambo, Chanchamayo y Condorcocha con un total de 39,86 MW, respectivamente. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Huasahuasi I, II con un total de 11,97 MW y Caripa I, II y III con un total de 21,86 MW. A las 17:02 h, se conectó la línea L-1706 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:03 h y 18:30 h, sincronizaron las CC.HH. Huasahuasi I, II y Caripa I, II, III, respectivamente. | 39.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-09 17:38 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro-Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,98 MW. A las 17:38 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.98
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2017-12-10 16:30 | Desconectó la C.T. de Reserva Fría Puerto Maldonado cuando generaba 9,50 MW, por causas externas, de acuerdo a lo informado por INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍAS DEL PERÚ, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 10,31 MW. Cabe resaltar que la central se encontraba operando en sistema aislado por el mantenimiento programado de la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV. A las 16:30 h, sincronizó la central con el sistema aislado y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.31
ELECTRO NORTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 2017-12-11 17:39 | Desconectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Jaén con 20,65 MW. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Las Pizarras cuando generaba 8,09 MW, cuya causa no fue informada por EMPRESA ELÉCTRICA RIO DOBLE, titular del grupo. A las 17:39 h, se conectó la línea L-1138 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:11 h, sincronizó el grupoG1 de la C.H. Las Pizarras con el SEIN. | 20.65
STATKRAFT | L. CARAH. MINA - SAN ANTONIO - LINEA L-527 C | 2017-12-12 22:42 | Desconectó la línea L-6527 (San Antonio – Marh Tunel) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Planta Victoria y Carhuacra con un total de 7,37 MW. A las 22:42 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 7.37
ENGIE | L. ILO 2 - MOQUEGUA - LINEA L-2027 | 2017-12-16 04:39 | Se produjo el recierre exitoso en la línea L-2027 (Moquegua – Ilo 2) de 220 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por ENGIE, titular de la línea, la falla se produjo por pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores de la fase “S” en la estructura T190, debido a contaminación y neblina en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia los usuarios libres Minera Cerro Verde y Southern Perú redujeron en 119,35 MW y 18,90 MW, respectivamente. A las 04:42 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV y CC-SOU recuperar el total de sus suministros reducidos. |  | 138.25
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 2017-12-17 08:07 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ATN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y cierre sobre falla (SOFT). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Constancia con un total de 86,20 MW aproximadamente. A las 08:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 86.2
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-17 16:57 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por lluvias y vientos fuertes. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,20 MW. A las 16:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.2
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2017-12-18 17:59 | Desconectó la celda de la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) de 50 kV en la S.E. San Cristóbal, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por MINERA VOLCÁN, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Minera Volcán y ELECTROCENTRO en las subestaciones Andaychagua y San Cristóbal con un total de 17,60 MW, aproximadamente. A las 17:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 17.6
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2017-12-18 18:51 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por vientos y quema de caña. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre SIDER PERÚ redujo su carga en 5,00 MW aproximadamente. A las 18:45 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID normalizar su suministro reducido. A las 18:51 h, se conectó la línea. |  | 5
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 2017-12-18 18:50 | Desconectó la celda CL-1133 de la línea L-1133 (Sihuas – Tayabamba) de 138 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tayabamba con un total de 25,25 MW aproximadamente. A las 18:50 h, se conectó la línea y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 25.25
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2017-12-19 13:24 | Se produjo la desconexión de la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente dirección de tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 2,59 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 4,20 MW. A las 13:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.59
SOUTHERN PERU CC | L. ILO 3 - ELECTROSUR - LINEA L-1392 | 2017-12-19 17:44 | Desconectó la línea L-1392 (Ilo 3 – Ilo Electrosur) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por SOUTHERN PERÚ, la falla se produjo por rotura de caperuza metálica de un aislador de la estructura E-292. Como consecuencia la empresa redujo su carga en 5,10 MW. A las 13:46 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU recuperar su suministro reducido. A las 17:44 h, se conectó la línea. |  | 5.1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-19 17:03 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,29 MW. A las 17:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.29

## 30. Anexos_Eventos (4)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-19 17:27 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 1,19 MW. A las 17:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.19
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2017-12-21 14:43 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 29,68 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 17,48 MW. A las 14:44 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:24 h, sincronizó el grupo G2 de la C.H. Huanchor con el SEIN. | 29.68
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 2017-12-21 15:49 | Desconectó la línea L-1103 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ETENORTE, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia. El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 11,20 km de la S.E. Chimbote 1. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú redujo su carga en 5,00 MW. A las 14:41 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar el total de sus suministros reducidos. A las 15:49 h, se conectó la línea. |  | 5
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-12-21 15:53 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Minea Aruntani con un total de 5,00 MW. A las 15:53 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2017-12-21 18:01 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, cuya causa no fue informada por SINERSA, titular de la línea. El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 4,80 km de la S.E. Sullana. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con un total de 4,00 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y Poechos II, cuando generaban 11,50 MW y 2,80 MW, respectivamente. A las 18:01 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-12-22 12:43 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELETRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con 0,76 MW. A las 12:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-22 17:28 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,90 MW. A las 17:28 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-12-22 17:43 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELETROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,85 MW. A las 17:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.85
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-12-22 22:23 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,60 MW. A las 23:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.6
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - TRAFO3D T35-121 | 2017-12-22 20:38 | Desconectó la celda de 22.9 kV del transformador T35-121 de 138/22.9 kV de la S.E. Tocache. De acuerdo a lo informado por REP titular del equipo, se produjo el aumento intempestivo de carga en el transformador provocando la actuación de su protección de sobre corriente (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache con un total de 7,00 MW aproximadamente. A las 20:38 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2017-12-23 11:24 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 25,15 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 11,29 MW. A las 22:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-IEP arrancar la C.T.R.F. Puerto Maldonado. A las 23:20 h, arranco la C.T.R.F. Puerto Maldonado y se inicio la recuperación del suministro interrumpido. A las 11:24 h del 23.12.2017, se conectó la línea L-1014. | 11.29
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2017-12-23 06:31 | Desconectó la C.T.R.F. Puerto Maldonado cuando generaba 8,20 MW, cuya causa no fue informada por INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍAS DEL PERÚ, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puerto Maldonado y Mazuco con un total de 8,08 MW aproximadamente. Cabe resaltar que la central se encontraba operando en sistema aislado. A las 05:55 h, se inicia nuevamente la operación de la C.T.R.F. Puerto Maldonado en sistema aislado, sin embargo, a las 06:21 h, desconectó nuevamente la C.T.R.F Puerto Maldonado cuando generaba 6,90 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 6,90 MW aproximadamente. A las 06:31 h, se inicia nuevamente el sistema aislado. Cabe resaltar que la carga de la S.E. Mazuko se mantuvo interrumpida ya que, se tuvo problemas en su barra de 138 kV. | 8.08
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2017-12-23 09:57 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía y Pucallpa con un total 42,72 MW, respectivamente. A las 10:25 h, sincronizó la C.T.R.F. Pucallpa y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Pucallpa. A las 11:17 h, se conectó la línea L-2251 (Tingo María- Aguaytía) de 220 kV. A las 11:37 h, se conectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV. | 42.72

## 31. Anexos_Eventos (5)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETESELVA | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2017-12-27 11:12 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2253 (Conococha - Vizcarra) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas y falla del pararrayo PR-327 de la S.E. Vizcarra. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Sider Perú, Minera Antamina y Minera Santa Luisa, redujeron su carga en 2,00 MW, 64,37 MW y 5 MW, respectivamente. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 11:12 h del 27.12.2017, se conectó la línea. |  | 71.37
MINERA SANTA LUISA | L. VIZCARRA - HUALLANCA NUEVA - LINEA L-2262 | 2017-12-25 16:27 | Desconectó la línea L-2262 (Vizcarra - Huallanca Nueva) de 220 kV en el lado de la S.E. Huallanca Nueva. De acuerdo con lo informado por MINERA SANTA LUISA, titular de la línea, se produjo falla por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 13,46 km de la S.E. Huallanca Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huaricashash con 0,85 MW y del usuario libre Minera Santa Luisa con 4,80 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 19,40 MW. A las 16:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 19:20 h, sincronizó la C.H. Marañón con el SEIN. | 5.65
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2017-12-26 07:11 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA titular del equipo, la falla se produjo por acercamiento de aves a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 6,50 km de la S.E. Paramonga Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey y Pto. Antamina con un total de 3,30 MW. A las 07:11 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.3
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-12-26 18:50 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 6,60 km de la S.E. Huancavelica. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ingenio y Caudalosa con un total de 6,55 MW aproximadamente. A las 18:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.55
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 2017-12-27 19:05 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ADINELSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 22,50 km de la S.E. Huacho. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi con un total de 2,40 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Yarucaya, Santa Rosa y Quipico. A las 19:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.4
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 2017-12-29 16:17 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2053 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 51,00 km de la S.E. Cotaruse. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 06:52 h, se realizo un intento de energización de la línea L-2053, sin éxito, durante la maniobra el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 57,05 MW. A las 10:07 h, se realizo un intento de energización de la línea L-2053, sin éxito. La línea L-2053 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 16:17 h del 29.12.2017, se conectó la línea L-2053. |  | 57.05
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 2017-12-28 18:04 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ADINELSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 22,00 km de la S.E. Huacho. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuasi con un total de 2,30 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Yarucaya, Santa Rosa y Quipico. A las 18:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.3
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2017-12-28 09:22 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona – Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bella Unión con un total de 6,75 MW. A las 09:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.75
STATKRAFT | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2017-12-28 18:33 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Goyllar) de 50 kV, por falla, cuya causa no fue informada por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Minera Volcán y Electrocentro en la S.E. Huicra con un total de 0,59 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. | 0.59
STATKRAFT | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2017-12-29 09:29 | Desconectó la línea L-6524 (Paragsha I - Goyllar) de 50 KV , por descargas atmosféricas, se interrumpio la carga de SE Huicra con 0.01 MW. | 0.01
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2017-12-29 01:52 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 36,46 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 6,90 MW. A las 01:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.9
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PUEBLO NUEVO - LINEA L-6603 | 2017-12-30 14:35 | Desconectó la línea L-6603 (Independencia – Pueblo Nuevo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por el contacto de una tolva de camión con la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,33 km de la S.E. Pueblo Nuevo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pedregal y Tambo de Mora con un total de 15,70 MW. A las 14:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15.7

## 31. Anexos_Eventos (6)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - BARRA BARRA A 138kV | 2017-12-31 06:17 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Paramonga Existente, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular del equipo, la falla se produjo por descargas parciales. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barras (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paramonga Existente con un total de 35,16 MW y desconectó la C.H. Cahua cuando generaba 36,99 MW. A las 06:17 h, se cerró la línea bypass L-1101/1102 (Paramonga Nueva – Paramonga Existente) de 138 kV en S.E. Paramonga Existente y se energizó la barra 138 kV. A las 06:21 h, se energizó el transformador T2 y la barra 13.8 kV, sin embargo, el interruptor IN-0237 del transformador T1 quedó abierto e indisponible. A las 06:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-AIP recuperar 1.5 MW y con el CC-ENG recuperar 6,00 MW y 15 MW de los usuarios libres Panasa y Quimpac, respectivamente. A las 15:19 h, se cerró el interruptor IN-0237 del transformador T1. A las 15:47 h, se conectó la línea L-1033. | 35.41
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2017-12-31 10:34 | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste – Los Ejidos) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Los Ejidos, Loma Larga, Morropón y Chulcanas con un total de 23,97 MW. A las 10:34 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 23.97
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-12-31 15:58 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,84 MW. A las 15:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.84

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual