## 1.Portada
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
JUNIO 2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 1.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 1.2. Retiro de Operación Comercial | 2
2. MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN DEL SEIN (GWh)
| 1.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 1.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 1.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 1.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 1.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| 1.1. Máxima demanda Por tipo de generación | 8
| 1.2. Participación por Empresas Integrantes | 9
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 1.1. Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| 1.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 1.3. Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| 1.4. Evolución de los caudales | 12
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| 5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio Mensual (US$/MWh) | 14
6. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 6.1. Por Área Operativa | 15
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 16
7.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER
Anexos
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 17
II. MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 20
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 23

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-06-01
[6 empty] | Mes: | Junio | junio
[6 empty] | # Mes: | 6
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 30
JUNIO 2017
[6 empty] | 2017-06-01 | 2016-06-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 2162.7702 | 1576.172 | 37.22 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 1735.8863 | 2174.6141 | -20.17 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 84.8761 | 95.4141 | -11.04 |  | menor
[5 empty] | Solar | 15.8554 | 15.9688 | -0.71 |  | menor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 3999.39 | 3862.17 | 3.55 | 137.22 | un aumento de
%Participación
Producción de energía de junio 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 37.65
El total de la producción de energía mensual de junio 2017 fue de 3999,39GWh, lo que representa un aumento de 137,22GWh (3,55%) en comparación a la producción de junio 2016. |  |  |  |  | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 1.18
[5 empty] | Diesel | 1.78
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de junio 2017 fue de 2162,77 GWh (37,22% mayor al registrado durante junio del año 2016). |  |  |  | Residual | 0.53
[5 empty] | Carbón | 1.99
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de junio 2017 fue de 1735,89 GWh, 20,17% menor al registrado durante junio del año 2016.La participación del gas natural de Camisea fue de 37,65%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,18%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 1,78%, 0,53%, 1,99%, 0,07%, 0,21% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.07
[5 empty] | Bagazo | 0.21
|  |  | Junio 2017 | Junio 2016
[6 empty] | 2017 | 216
[5 empty] | Hidro | 2162.7702 | 1576.172 | 54.08% | 40.81%
[5 empty] | Gas Natural | 1553.1143 | 2037.158 | 38.83% | 52.75%
[5 empty] | Eólico | 84.8761 | 95.4141 | 2.122% | 2.47%
[5 empty] | Carbón | 79.4007 | 67.1563 | 1.985% | 1.739%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 92.3826 | 57.2732 | 2.31% | 1.483%
[5 empty] | Solar | 15.8554 | 15.9688 | 0.3964% | 0.4135%
[5 empty] | Bagazo | 8.208 | 8.9388 | 0.2052% | 0.2314%
|  | Total = 3999,39 GWh |  | Total = 3862,17 GWh | Biogás | 2.7807 | 4.0879 | 0.06953% | 0.1058%
[6 empty] | 3999.388 | 3862.169
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A JUNIO 2017)
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 es de 74,3 MW de potencia efectiva y 55,5 MW de capacidad instalada.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Potrero | G1 ; G2 | 10 | 19.9 | 20.456 | 29.04.2017
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Marañón | G1 ; G2 ; G3 | 13.8 | 19.4 | 19.683 | 23.06.2017
Total | [6 empty] | 74.3 | 75.139
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo enero - junio del año 2017
Nota: El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
[10 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica | 39.3 | 52.89%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 47.11%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 74.3 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | FRANCIS | 39.3 |  | 39.3
[10 empty] | TURBINAS A GAS |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL | 39.3 | 35 | 74.3
Gráfico 1: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a junio 2017 (MW)
1.2 RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. ILO 1 | CATKATO | 4.16 | 3.14 | 3.14 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. ILO 1 | TG2 | 13.8 | 42.2 | 29.8 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. ILO 1 | TV3 | 13.8 | 66 | 36.9 | 17.04.2017
AYEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Pías I | G1 ; G2 | 13.8 | 12.6 | 11.99 | 01.06.2017
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Callahuanca | G1;G2;G3;G4 | 10 | 84.17 | 84.17 | 15.06.2017
Total | [6 empty] | 245.81 | 199.48
Cuadro N° 2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo enero - junio del año 2017
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICO | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A JUNIO 2016 (MW) | 3932.9 | 6689.24 | 96 | 243.16 | 10961.3
| POTENCIA INSTALADA A JUNIO 2017 (MW) | 4890.67 | 7373.58 | 96 | 243.16 | 12603.41
| VARIACIÓN (%) | 24.35% | 10.23% | 0% | 0% | 14.98%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN junio 2016 y junio 2017
Gráfico N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN junio 2016 y junio 2017

## 5. MatrizGeneraciónSEIN (1)
2.MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a junio | [9 empty] | <32 | <20 | <8
| 2017-04-04 | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-04-04 | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | 2017 | 2016 | 2015 |  |  |  | 2098554.574 | [6 empty] | 64215.6428
Hidroeléctrica | 2575.6931 | 2689.0245 | 2162.7702 | 1576.172 | 37.22% | 15387.9385 | 12414.5505 | 23.95% | 11848.0896 | 4.781% | AGUA | 2485.3478 | 2585.5374 | 2086.3154 | 1526.4398 | 14774.688 | 11921.7781 | 11275.2059 | [10 empty] | 12239.161
Termoeléctrica | 1275.9863 | 1366.0536 | 1735.8863 | 2174.6141 | -20.17% | 8462.2873 | 10964.9821 | -22.82% | 9529.6443 | 15.06% | CA | 61.6192 | 2.3336 | 79.4007 | 67.1563 | 370.5352 | 316.4591 | 23.5717
Eólica | 92.9672 | 93.0126 | 84.8761 | 95.4141 | -11.04% | 459.8384 | 463.034 | -0.6901% | 275.6663 | 67.97% | D2 | 7.8534 | 70.1888 | 71.3014 | 26.8549 | 294.3319 | 345.5516 | 19.7192 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 19.0885 | 15.975 | 15.8554 | 15.9688 | -0.71% | 105.2686 | 115.9822 | -9.237% | 109.4384 | 5.979% | GN AGUAYTÍA | 3.133e-10 | 1.5478 | 0 | 60.2312 | 41.3722 | 276.2968 | 170.9676 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 3963.7352 | 4164.0657 | 3999.388 | 3862.169 | 3.553% | 24415.3327 | 23958.5488 | 1.907% | 21762.8387 | 10.09% | GN CAMISEA | 1171.9031 | 1233.4118 | 1505.9129 | 1903.3868 | 7437.7465 | 9494.2403 | 8934.8391 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | GN MALACAS | 26.5331 | 21.092 | 47.2015 | 61.7473 | 178.8442 | 285.4638 | 241.9792 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 2.2991 | 0 | 0 | 10.2335 | -100% | 12.9532 | 12.8279 | 0.977% | 0.45898 | 2695% | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 11.7928 | 9.7034 | 63.3368 | 72.8279 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 3.0678 | 1135% | AGUA RER | 90.3453 | 103.4871 | 76.4548 | 49.7322 | 613.2505 | 492.7724 | 572.8837 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 2.2991 | 0 | 0 | 10.2335 |  | 12.9532 | -25.0537 |  | -2.6088 |  | BIOGAS | 2.8658 | 4.2103 | 2.7807 | 4.0879 | 19.4889 | 25.1641 | 13.6031 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | BAGAZO | 4.3071 | 8.878 | 8.208 | 8.9388 | 39.4665 | 47.1044 | 44.2126 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
[11 empty] | SOLAR | 19.0885 | 15.975 | 15.8554 | 15.9688 | 105.2686 | 115.9822 | 109.4384 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | EOLICO | 92.9672 | 93.0126 | 84.8761 | 95.4141 | 459.8384 | 463.034 | 275.6663 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | R500 | 0.90457 | 24.3913 | 21.0812 | 30.3384 | 70.5489 | 108.6682 | 7.4009 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | R6 | 0 | 0 | 0 | 0.079852 | 0.24964 | 2.697 | 0.52299 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[12 empty] | 3963.7352 | 4164.0657 | 3999.388 | 3862.169 | 24415.3327 | 23958.5488 | 21762.8387 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 2.2991 | 0 | 0 | 10.2335 | 12.9532 | 12.8279 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.17
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 3.0678 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2097016.0884 | 4888.4675 | 37219.9554 | 42722.673 | 1503805.021 | 42562.75 | 5634.2967 | 95203.9618 | 4526.1028 | 7426.4343 | 18769.8727 | 44491.4677 | 28687.2139 | 358.6412 | 3933312.9464 | 0 | 19888.104
[19 empty] | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.323
[19 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 0 | 0
[19 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 2594.4566 | 0
[19 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[19 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 1548484.4894 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 39288.6856 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4432 | 3025.9053 | 0
[19 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[19 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[19 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[19 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[19 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[19 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[19 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[19 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.738 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.721 | 31883.5649 | 0 | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4401 | 10252.088 | 0
[19 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 2485347.8271 | 61619.2381 | 7853.4422 | 3.133e-07 | 1171903.0569 | 26533.1395 | 0 | 90345.275 | 2865.7664 | 4307.1129 | 19088.5368 | 92967.2027 | 904.5665 | 0 | 3963735.1641 | 2299.139 | 0
[19 empty] | 30 | 2017 | MAYO | 2585537.365 | 2333.6 | 70188.79 | 1547.8183 | 1233411.785 | 21092.01 | 0 | 103487.09 | 4210.32 | 8877.976 | 15975 | 93012.6 | 24391.31 | 0 | 4164065.6643 | 0 | 0
[19 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | 2086315.413 | 79400.6885 | 71301.4232 | 0 | 1505912.859 | 47201.4791 | 0 | 76454.8038 | 2780.6916 | 8207.9673 | 15855.3959 | 84876.054 | 21081.22 | 0 | 3999387.9953 | 0 | 0
[19 empty] | 32 | 2017 | JULIO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [14 empty] | 0
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - junio

## 6. MatrizGeneraciónSEIN (2)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a junio
| 2017-04-02 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-04-04 | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | 2017 | 2016 | 2015
Agua | 2575.6931 | 2689.0245 | 2162.7702 | 1576.172 | 37.22% | 15387.9385 | 12414.5505 | 23.95% | 11848.0896 | 4.781% | Hidro | 2575.6931 | 2689.0245 | 2162.7702 | 1576.172 | 15387.9385 | 12414.5505 | 11848.0896
Gas Natural de Camisea | 1171.9031 | 1233.4118 | 1505.9129 | 1903.3868 | -20.88% | 7437.7465 | 9494.2403 | -21.66% | 8934.8391 | 6.261% | Gas Natural de Camisea | 1171.9031 | 1233.4118 | 1505.9129 | 1903.3868 | 7437.7465 | 9494.2403 | 8934.8391
Gas Natural de Aguaytía | 3.133e-10 | 1.5478 | 0 | 60.2312 | -100% | 41.3722 | 276.2968 | -85.03% | 170.9676 | 61.61% | Gas Natural de Aguaytía | 3.133e-10 | 1.5478 | 0 | 60.2312 | 41.3722 | 276.2968 | 170.9676
Gas Natural de Malacas | 26.5331 | 21.092 | 47.2015 | 61.7473 | -23.56% | 178.8442 | 285.4638 | -37.35% | 241.9792 | 17.97% | Gas Natural de Malacas | 26.5331 | 21.092 | 47.2015 | 61.7473 | 178.8442 | 285.4638 | 241.9792
Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 11.7928 | -100% | 9.7034 | 63.3368 | -84.68% | 72.8279 | -13.03% | Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 11.7928 | 9.7034 | 63.3368 | 72.8279
Carbón | 61.6192 | 2.3336 | 79.4007 | 67.1563 | 18.23% | 370.5352 | 316.4591 | 17.09% | 23.5717 | 1243% | Carbón | 61.6192 | 2.3336 | 79.4007 | 67.1563 | 370.5352 | 316.4591 | 23.5717
Residual 500 | 0.90457 | 24.3913 | 21.0812 | 30.3384 | -30.51% | 70.5489 | 108.6682 | -35.08% | 7.4009 | 1368% | Residual 500 | 0.90457 | 24.3913 | 21.0812 | 30.3384 | 70.5489 | 108.6682 | 7.4009
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0.079852 | -100% | 0.24964 | 2.697 | -90.74% | 0.52299 | 415.7% | Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0.079852 | 0.24964 | 2.697 | 0.52299
Diesel 2 | 7.8534 | 70.1888 | 71.3014 | 26.8549 | 165.5% | 294.3319 | 345.5516 | -14.82% | 19.7192 | 1652% | Diesel 2 | 7.8534 | 70.1888 | 71.3014 | 26.8549 | 294.3319 | 345.5516 | 19.7192
Bagazo | 4.3071 | 8.878 | 8.208 | 8.9388 | -8.176% | 39.4665 | 47.1044 | -16.21% | 44.2126 | 6.541% | Bagazo | 4.3071 | 8.878 | 8.208 | 8.9388 | 39.4665 | 47.1044 | 44.2126
Biogás | 2.8658 | 4.2103 | 2.7807 | 4.0879 | -31.98% | 19.4889 | 25.1641 | -22.55% | 13.6031 | 84.99% | Biogás | 2.8658 | 4.2103 | 2.7807 | 4.0879 | 19.4889 | 25.1641 | 13.6031
Solar | 19.0885 | 15.975 | 15.8554 | 15.9688 | -0.71% | 105.2686 | 115.9822 | -9.237% | 109.4384 | 5.979% | Solar | 19.0885 | 15.975 | 15.8554 | 15.9688 | 105.2686 | 115.9822 | 109.4384
Eólico | 92.9672 | 93.0126 | 84.8761 | 95.4141 | -11.04% | 459.8384 | 463.034 | -0.6901% | 275.6663 | 67.97% | Eólico | 92.9672 | 93.0126 | 84.8761 | 95.4141 | 459.8384 | 463.034 | 275.6663
Producción Total del SEIN | 3963.7352 | 4164.0657 | 3999.388 | 3862.169 | 3.553% | 24415.3327 | 23958.5488 | 1.907% | 21762.8387 | 10.09% |  | 3963.7352 | 4164.0657 | 3999.388 | 3862.169 | 24415.3327 | 23958.5488 | 21762.8387
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 2.2991 | 0 | 0 | 10.2335 | 12.9532 | 12.8279 | 0.45898
Importación | 2.2991 | 0 | 0 | 10.2335 | -100% | 12.9532 | 12.8279 | 0.977% | 0.45898 | 2695% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 3.0678
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 3.0678 | 1135%
Intercambios Internacionales | 2.2991 | 0 | 0 | 10.2335 |  | 12.9532 | -25.0537 |  | -2.6088
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - junio

## 7. MatrizGeneraciónSEIN (3)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a junio
| 2017-04-02 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[13 empty] | 2017-04-04 | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | 2017 | 2016 | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Agua | 90.3453 | 103.4871 | 76.4548 | 49.7322 | 53.73% | 613.2505 | 492.7724 | 24.45% | 572.8837 | -13.98% | 2.512% | Hidroeléctrica | 90.3453 | 103.4871 | 76.4548 | 49.7322 | 613.2505 | 492.7724 | 572.8837 | 2.512%
Eólica | 92.9672 | 93.0126 | 84.8761 | 95.4141 | -11.04% | 459.8384 | 463.034 | -0.6901% | 275.6663 | 67.97% | 1.883% | Eólico | 92.9672 | 93.0126 | 84.8761 | 95.4141 | 459.8384 | 463.034 | 275.6663 | 1.883%
Solar | 19.0885 | 15.975 | 15.8554 | 15.9688 | -0.71% | 105.2686 | 115.9822 | -9.237% | 109.4384 | 5.979% | 0.4312% | Solar | 19.0885 | 15.975 | 15.8554 | 15.9688 | 105.2686 | 115.9822 | 109.4384 | 0.4312%
Bagazo | 4.3071 | 8.878 | 8.208 | 8.9388 | -8.176% | 39.4665 | 47.1044 | -16.21% | 44.2126 | 6.541% | 0.1616% | Bagazo | 4.3071 | 8.878 | 8.208 | 8.9388 | 39.4665 | 47.1044 | 44.2126 | 0.1616%
Biogás | 2.8658 | 4.2103 | 2.7807 | 4.0879 | -31.98% | 19.4889 | 25.1641 | -22.55% | 13.6031 | 84.99% | 0.07982% | Biogás | 2.8658 | 4.2103 | 2.7807 | 4.0879 | 19.4889 | 25.1641 | 13.6031 | 0.07982%
Producción Total RER (*) | 209.5739 | 225.563 | 188.1749 | 174.1417 | 8.059% | 1237.3129 | 1144.0571 | 8.151% | 1015.8041 | 12.63% |  |  | 209.5739 | 225.563 | 188.1749 | 174.1417 | 1237.3129 | 1144.0571 | 1015.8041 | 5.068%
Participación RER en el SEIN (%) | 5.287% | 5.417% | 4.705% | 4.509% |  | 5.068% | 4.775% |  | 4.668% |  |  | Producción Total del SEIN | 3963.7352 | 4164.0657 | 3999.388 | 3862.169 | 24415.3327 | 23958.5488 | 21762.8387 | 100%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [16 empty] | 23178.0198
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - junio de los años 2015, 2016 y 2017 .
Gráfico N° 6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a junio 2017

## 8. FP RER
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | TIPO | Potencia efectiva al 30/06/2017 (MW) | JUNIO 2017 |  | JUNIO 2016 |  | ACUMULADO AL 30/06/2017 |  | ACUMULADO AL 30/06/2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  |  | 2017 | 2016
MARAÑON
LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 19.1995 | 10.9192 | 0.78989 | 5.6962 | 0.41206 | 75.5479 | 0.90582 | 63.0227 | 0.75149 | Hidroeléctrica | CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.96895 | 0.97375 | LAS PIZARRAS
POTRERO | Hidroeléctrica | 19.9 | 9.8118 | 0.6848 |  |  | 19.1551 | 0.63662 |  |  |  | RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.91998 | 0.7595 | POTRERO
RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 19.966 | 8.6434 | 0.60126 | 3.8612 | 0.2686 | 79.792 | 0.91998 | 66.2372 | 0.7595 |  | LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.90582 | 0.75149 | RUNATULLO III
CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 9.983 | 7.0659 | 0.98305 | 6.8291 | 0.95011 | 42.0196 | 0.96895 | 42.4612 | 0.97375 |  | CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.86342 | 0.79916 | CARHUAQUERO IV
POECHOS II | Hidroeléctrica | 10.003 | 6.7708 | 0.9401 | 4.2682 | 0.59262 | 17.9103 | 0.41218 | 28.9706 | 0.66305 |  | RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.82645 | 0.78061 | POECHOS II
RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 19.967 | 6.3248 | 0.43995 | 2.7271 | 0.1897 | 66.9951 | 0.7724 | 57.5341 | 0.65967 |  | RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.7724 | 0.65967 | RUNATULLO II
LA JOYA | Hidroeléctrica | 7.745 | 5.1477 | 0.92312 | 4.2751 | 0.76665 | 23.7032 | 0.70452 | 23.7689 | 0.70259 |  | HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.74192 | 0.59367 | LA JOYA
CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 5.711 | 3.698 | 0.89933 | 2.5652 | 0.62384 | 21.4202 | 0.86342 | 19.9357 | 0.79916 |  | SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.73665 | 0.75299 | CAÑA BRAVA
HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 10.052 | 3.0187 | 0.41709 | 1.8059 | 0.24953 | 32.1296 | 0.73581 | 26.4549 | 0.60252 |  | HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.73581 | 0.60252 | HUASAHUASI II
HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 9.647 | 2.7275 | 0.39268 | 1.5782 | 0.22721 | 31.0913 | 0.74192 | 25.0162 | 0.59367 |  | SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.72384 | 0.72658 | HUASAHUASI I
YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 3.9162 | 2.5768 | 0.91386 | 1.7126 | 0.60737 | 10.7346 | 0.631 | 9.232 | 0.53969 |  | LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.70452 | 0.7026 | YANAPAMPA
RONCADOR | Hidroeléctrica | 3.64 | 2.2094 | 0.84301 | 1.4418 | 0.55013 | 13.068 | 0.82645 | 12.4114 | 0.78061 |  | NUEVA IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.69633 | 0.782 | RONCADOR
SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 7.4246 | 1.9543 | 0.36558 | 1.9237 | 0.35986 | 23.3458 | 0.72384 | 23.5636 | 0.72659 |  | POTRERO | Hidroeléctrica | 0.63662 |  | SANTA CRUZ II
NUEVA IMPERIAL | Hidroeléctrica | 3.964 | 1.8023 | 0.63148 | 2.1254 | 0.74469 | 11.9905 | 0.69633 | 13.5402 | 0.782 |  | YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.631 | 0.53969 | NUEVA IMPERIAL
CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 5.189 | 1.7561 | 0.47003 | 2.622 | 0.70179 | 11.5604 | 0.51286 | 14.8539 | 0.65535 |  | CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.51286 | 0.65535 | CANCHAYLLO
SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 6.9588 | 1.7024 | 0.33977 | 1.6721 | 0.33373 | 22.2683 | 0.73665 | 22.8879 | 0.75299 |  | POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.41218 | 0.66305 | SANTA CRUZ I
PURMACANA | Hidroeléctrica | 1.79 | 0.32577 | 0.25277 | 0.12005 | 0.093148 | 0.79598 | 0.10237 | 1.7346 | 0.22185 |  | RUCUY | Hidroeléctrica | 0.39769 |  | PURMACANA
CHANCAY | Hidroeléctrica | 20 | 0 | 0 |  |  | 34.061 | 0.39205 |  |  |  | CHANCAY | Hidroeléctrica | 0.39205 |  | CHANCAY
RUCUY | Hidroeléctrica | 20 | 0 | 0 |  |  | 34.551 | 0.39769 |  |  |  | PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.10237 | 0.22185 | RUCUY
TRES HERMANAS | Eólica | 97.15 | 36.0187 | 0.51494 | 39.2307 | 0.56085 | 224.6196 | 0.53225 | 165.7274 | 0.39054 | Eólica | MARCONA | Eólica | 0.54853 | 0.57881 | TRES HERMANAS
CUPISNIQUE | Eólica | 83.15 | 22.8854 | 0.38226 | 29.0659 | 0.4855 | 114.9573 | 0.31826 | 161.862 | 0.44566 |  | TRES HERMANAS | Eólica | 0.53225 | 0.39054 | CUPISNIQUE
TALARA | Eólica | 30.86 | 13.8387 | 0.62283 | 14.0533 | 0.63248 | 44.0115 | 0.32831 | 54.5405 | 0.40461 |  | TALARA | Eólica | 0.32831 | 0.40461 | TALARA
MARCONA | Eólica | 32 | 12.1332 | 0.52662 | 13.0643 | 0.56703 | 76.25 | 0.54853 | 80.904 | 0.57881 |  | CUPISNIQUE | Eólica | 0.31826 | 0.44566 | MARCONA
PANAMERICANA | Solar | 20 | 3.4115 | 0.23691 | 3.3578 | 0.23318 | 22.4702 | 0.25863 | 24.4996 | 0.28044 | Solar | MOQUEGUA FV | Solar | 0.2989 | 0.32993 | PANAMERICANA
MAJES | Solar | 20 | 3.3172 | 0.23036 | 3.2728 | 0.22728 | 20.729 | 0.23859 | 22.8374 | 0.26142 |  | PANAMERICANA | Solar | 0.25863 | 0.28044 | MAJES
MOQUEGUA FV | Solar | 16 | 3.2121 | 0.27883 | 3.2277 | 0.28018 | 20.7745 | 0.2989 | 23.0585 | 0.32993 |  | TACNA SOLAR | Solar | 0.25808 | 0.26806 | MOQUEGUA FV
REPARTICIÓN | Solar | 20 | 3.1814 | 0.22093 | 3.1949 | 0.22187 | 18.873 | 0.21723 | 22.1689 | 0.25377 |  | MAJES | Solar | 0.23859 | 0.26142 | REPARTICIÓN
TACNA SOLAR | Solar | 20 | 2.7332 | 0.18981 | 2.9156 | 0.20247 | 22.4217 | 0.25808 | 23.4178 | 0.26806 |  | REPARTICIÓN | Solar | 0.21723 | 0.25376 | TACNA SOLAR
PARAMONGA | Termoeléctrica | 12.6565 | 8.208 | 0.90072 | 8.9388 | 0.98092 | 39.4665 | 0.71784 | 46.6035 | 0.84299 | Termoeléctrica | HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.81426 | 0.83068 | PARAMONGA
HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 4.2625 | 1.8683 | 0.60878 | 2.4007 | 0.78226 | 15.077 | 0.81426 | 15.4661 | 0.83068 |  | PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.71784 | 0.84299 | HUAYCOLORO
LA GRINGA V | Termoeléctrica | 2.9943 | 0.91235 | 0.42319 | 1.6871 | 0.78257 | 4.4119 | 0.33919 | 9.698 | 0.7415 |  | LA GRINGA V | Termoeléctrica | 0.33919 | 0.7415 | LA GRINGA V
MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 16.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50091 | 0.007141 |  | MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0 | 0.0071408 | MAPLE ETANOL
Cuadro N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN. • Central RER no adjudicada: C.T. Maple etanol
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - junio 2017
Gráfico N° 8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - junio de los años 2016 y 2017.

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Por Empresa Integrante (GWh) | junio |  |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 697.6157 | 756.7709 | -7.817% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 568.7477 | 542.0961 | 4.916% |  |  | AYEPSA | 0 | 4.5082
ENEL GENERACIÓN | 428.1033 | 584.4925 | -26.76% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 0
FENIX | 363.0927 | 164.0181 | 121.4% |  |  | MINERA CERRO VERDE | 0 | 1.019
KALLPA | 324.9474 | 623.7476 | -47.9% |  |  | SDE PIURA | 0 | 11.7928
CERRO DEL AGUILA | 243.2003 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 131.9288
STATKRAFT | 200.3667 | 152.8866 | 31.06% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 60.2312
ORAZUL ENERGY | 172.3041 | 131.2177 | 31.31% |  |  | SHOUGESA | 0.098754 | 1.5747
HUALLAGA | 123.6554 | 4.446 | 2681% |  |  | IYEPSA | 0.20483 | 0
EGASA | 121.1181 | 110.9152 | 9.199% |  |  | SANTA ROSA | 0.32577 | 0.12005
EGEMSA | 96.555 | 79.6358 | 21.25% |  |  | PLANTA ETÉN | 0.48909 | 0.060837
CELEPSA | 85.9243 | 45.4065 | 89.23% |  |  | ECELIM | 0.91235 | 1.6871
CHINANGO | 81.3317 | 47.2278 | 72.21% |  |  | EGECSAC | 1.7561 | 2.622
SAMAY I | 61.3391 | 22.7512 | 169.6% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.8023 | 2.1254
LUZ DEL SUR | 50.6401 | 42.6579 | 18.71% |  |  | PETRAMAS | 1.8683 | 2.4007
SAN GABAN | 50.4844 | 50.9977 | -1.007% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.2094 | 1.4418
ENEL PIURA | 48.0532 | 61.7473 | -22.18% |  |  | YANAPAMPA | 2.5768 | 1.7126
ENERGÍA EÓLICA | 36.7241 | 43.1191 | -14.83% |  |  | TACNA SOLAR | 2.7332 | 2.9156
TRES HERMANAS | 36.0187 | 39.2307 | -8.187% |  |  | GTS REPARTICION | 3.1814 | 3.1949
HUANZA | 33.2973 | 36.5278 | -8.844% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.2121 | 3.2277
EGESUR | 24.2537 | 20.8527 | 16.31% |  |  | GTS MAJES | 3.3172 | 3.2728
SDF ENERGIA | 20.2355 | 0 |  |  |  | PANAMERICANASOLAR SAC. | 3.4115 | 3.3578
EGE JUNIN | 14.9683 | 6.5884 | 127.2% |  |  | GEPSA | 5.1477 | 4.2751
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.6797 | 12.419 | 10.15% |  |  | SINERSA | 6.7708 | 4.2682
HIDROMARAÑON | 12.2392 | 0 |  |  |  | AIPSA | 8.208 | 8.9388
PARQUE MARCONA | 12.1332 | 13.0643 | -7.127% |  |  | SANTA CRUZ | 9.4029 | 6.98
RIO DOBLE | 10.9192 | 5.6962 | 91.69% |  |  | AGUA AZUL | 9.8118 | 0
AGUA AZUL | 9.8118 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 10.9192 | 5.6962
SANTA CRUZ | 9.4029 | 6.98 | 34.71% |  |  | PARQUE MARCONA | 12.1332 | 13.0643
AIPSA | 8.208 | 8.9388 | -8.176% |  |  | HIDROMARAÑON | 12.2392 | 0
SINERSA | 6.7708 | 4.2682 | 58.63% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.6797 | 12.419
GEPSA | 5.1477 | 4.2751 | 20.41% |  |  | EGE JUNIN | 14.9683 | 6.5884
PANAMERICANASOLAR SAC. | 3.4115 | 3.3578 | 1.599% |  |  | SDF ENERGIA | 20.2355 | 0
GTS MAJES | 3.3172 | 3.2728 | 1.355% |  |  | EGESUR | 24.2537 | 20.8527
MOQUEGUA FV | 3.2121 | 3.2277 | -0.4839% |  |  | HUANZA | 33.2973 | 36.5278
GTS REPARTICION | 3.1814 | 3.1949 | -0.4211% |  |  | TRES HERMANAS | 36.0187 | 39.2307
TACNA SOLAR | 2.7332 | 2.9156 | -6.254% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 36.7241 | 43.1191
YANAPAMPA | 2.5768 | 1.7126 | 50.46% |  |  | ENEL PIURA | 48.0532 | 61.7473
MAJA ENERGIA | 2.2094 | 1.4418 | 53.24% |  |  | SAN GABAN | 50.4844 | 50.9977
PETRAMAS | 1.8683 | 2.4007 | -22.18% |  |  | LUZ DEL SUR | 50.6401 | 42.6579
HIDROCAÑETE | 1.8023 | 2.1254 | -15.2% |  |  | SAMAY I | 61.3391 | 22.7512
EGECSAC | 1.7561 | 2.622 | -33.02% |  |  | CHINANGO | 81.3317 | 47.2278
ECELIM | 0.91235 | 1.6871 | -45.92% |  |  | CELEPSA | 85.9243 | 45.4065
PLANTA ETÉN | 0.48909 | 0.060837 | 703.9% |  |  | EGEMSA | 96.555 | 79.6358
SANTA ROSA | 0.32577 | 0.12005 | 171.4% |  |  | EGASA | 121.1181 | 110.9152
IYEPSA | 0.20483 | 0 |  |  |  | HUALLAGA | 123.6554 | 4.446
SHOUGESA | 0.098754 | 1.5747 | -93.73% |  |  | ORAZUL ENERGY | 172.3041 | 131.2177
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 200.3667 | 152.8866
AYEPSA | 0 | 4.5082 | -100% |  |  | CERRO DEL AGUILA | 243.2003 | 0
RIO BAÑOS | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 324.9474 | 623.7476
MINERA CERRO VERDE | 0 | 1.019 | -100% |  |  | FENIX | 363.0927 | 164.0181
SDE PIURA | 0 | 11.7928 | -100% |  |  | ENEL GENERACIÓN | 428.1033 | 584.4925
TERMOCHILCA | 0 | 131.9288 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 568.7477 | 542.0961
TERMOSELVA | 0 | 60.2312 | -100% |  |  | ENGIE | 697.6157 | 756.7709
Producción Total del SEIN | 3999.388 | 3862.169 | 3.553%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de junio de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de junio de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo enero a junio
| 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-04-04 | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2016-06-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-04-28 19:00 | 2017-05-09 19:00 | 2017-06-21 20:45 | 2016-06-22 20:00 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 |  | 2015-03-19 19:15 |  | fecha | 2017-04-28 19:00 | 2017-05-09 19:00 | 2017-06-21 20:45 | 2016-06-22 20:00 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2015-03-19 19:15
| 42853.7917 | 42864.7917 | 42907.8646 | 42543.8333 |  | 42801.8125 | 42459.7917 |  | 42082.8021 |  | AGUA | 3789.678 | 3906.5722 | 3017.4591 | 2805.8724 | 4007.2339 | 3398.1793 | 3059.9967
Hidroeléctrica | 3921.9272 | 4055.2345 | 3137.6781 | 2873.586 | 9.19% | 4181.7235 | 3527.2958 | 18.55% | 3213.673 | 9.759% | CA | 132.0574 | 0 | 130.6331 | 131.7554 | 130.175 | 128.9235 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 2351.3887 | 2337.2468 | 3121.8624 | 3240.6127 | -3.664% | 2286.1303 | 2770.9643 | -17.5% | 2809.9173 | -1.386% | D2 | 0 | 178.9353 | 166.1877 | 0 | 143.7952 | 0 | 0 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 176.6754 | 34.9791 | 141.2261 | 127.742 | 10.56% | 91.2095 | 146.6474 | -37.8% | 12.57 | 1067% | GN AGUAYTÍA | 0 | 0 | 0 | 175.0866 | 122.6923 | 85.8593 | 85.9555 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 2116.2149 | 2079.3062 | 2636.9758 | 2761.1547 | 1791.5705 | 2448.3784 | 2604.6054 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6449.9912 | 6427.4603 | 6400.7666 | 6241.9407 | 2.544% | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771% | 6036.1603 | 6.772% | GN MALACAS | 85.298 | 15.7462 | 130.4213 | 95.9428 | 83.7724 | 83.5407 | 85.4575 | MD2015 | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 11.2779 | 0 | 18.2805 | 19.9643 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  |  |  | AGUA RER | 132.2492 | 148.6622 | 120.219 | 67.7135 | 174.4896 | 129.1165 | 153.6763 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | BIOGAS | 4.5514 | 6.0191 | 4.2087 | 5.6084 | 4.5601 | 5.9819 | 4.1013 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | 0 |  | BAGAZO | 13.2671 | 14.0572 | 14.744 | 14.9193 | 0 | 0 | 9.8333 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6449.9912 | 6427.4603 | 6400.7666 | 6241.9407 | 2.544% | 6595.5793 | 6444.9075 | 2.338% | 6036.1603 | 6.772% | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
Cuadro N° 9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | EOLICO | 176.6754 | 34.9791 | 141.2261 | 127.742 | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 0 | 43.1828 | 38.6917 | 44.8677 | 9.5648 | 0 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6449.9912 | 6427.4603 | 6400.7666 | 6241.9406 | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6449.9912 | 6427.4603 | 6400.7666 | 6241.9406 | 6595.5793 | 6444.9075 | 6036.1603 | MD2016 | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  |  | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3527.2958 | 3213.673 | 18.55% | 9.759% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 3649.0448 | 0 | 612.1206 | 13.0548 | 906.0858 | 182.7569 | 45.547 | 369.0319 | 293.6767 | 2.6474 | 117.5507 | 1.3417 | 294.9411 | 85.4505 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 2770.9643 | 2809.9173 | -17.5% | -1.386% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.416 | 130.253 | 229.162 | 0 | 1782.969 | 84.227 | 26.133 | 167.293 | 5.964 | 0 | 0 | 35.251 | 9.815 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 | -37.8% | 1067% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 | 0 | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2095 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [7 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 3789.678 | 132.0574 | 0 | 0 | 2116.2149 | 85.298 | 0 | 132.2492 | 4.5514 | 13.2671 | 0 | 176.6754 | 0 | 0 | 6449.9912 | 0 | 0 | 6449.9912 | 2017-04-28 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 30 | 2017 | MAYO | 3906.5722 | 0 | 178.9353 | 0 | 2079.3062 | 15.7462 | 0 | 148.6622 | 6.0191 | 14.0572 | 0 | 34.9791 | 43.1828 | 0 | 6427.4603 | 0 | 0 | 6427.4603 | 2017-05-09 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 31 | 2017 | JUNIO | 3017.4591 | 130.6331 | 166.1877 | 0 | 2636.9758 | 130.4213 |  | 120.219 | 4.2087 | 14.744 | 0 | 141.2261 | 38.6917 | 0 | 6400.7666 | 0 | 0 | 6400.7666 | 2017-06-21 20:45
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | [17 empty] | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | [17 empty] | 0
Gráfico N° 10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en el periodo enero - junio de los años 2015, 2016 y 2017 | [18 empty] | 2: 34; 3: 2017; 4: SETIEMBRE; 22: 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [17 empty] | 0

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de junio |  |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
| 2017-06-21 20:45 | 2016-06-22 20:00 |  |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
| 42907.8646 | 42543.8333 |  |  |  | AYEPSA | 0 | 11.718
ENGIE | 1187.0706 | 1125.6619 | 5.455% |  |  | RIO BAÑOS | 0
ENEL GENERACION | 870.3169 | 1039.3417 | -16.26% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ELECTROPERU | 865.525 | 850.2898 | 1.792% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
KALLPA | 572.9389 | 1032.4128 | -44.5% |  |  | IYEPSA | 0
FENIX | 552.0606 | 0 |  |  |  | MINERA CERRO VERDE | 0 | 0
STATKRAFT | 331.5986 | 292.3337 | 13.43% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ORAZUL | 251.2877 | 293.8607 | -14.49% |  |  | PANAMERICANASOLAR | 0 | 0
EGASA | 201.5491 | 236.1259 | -14.64% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 197.1829 | 152.7246 | 29.11% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
HUALLAGA | 169.7979 | 6.1777 | 2649% |  |  | TACNA SOLAR SAC. | 0 | 0
SAMAY I S.A. | 150.1602 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 194.3501
CHINANGO | 142.4127 | 132.7434 | 7.284% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 175.0866
ENEL PIURA | 130.4213 | 95.9428 | 35.94% |  |  | SDE PIURA | 0 | 11.2779
EGEMSA | 120.9434 | 87.1469 | 38.78% |  |  | SANTA ROSA | 0.84895 | 0
CERRO DEL AGUILA | 92.3332 |  |  |  |  | ECELIM | 1.4499 | 1.4007
HUANZA | 84.7935 | 93.7326 | -9.537% |  |  | EGECSAC | 2.52 | 1.46
TRES HERMANAS | 72.4908 | 58.5506 | 23.81% |  |  | PETRAMAS | 2.7588 | 4.2077
LUZ DEL SUR | 61.9224 | 51.4614 | 20.33% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.8
SAN GABAN | 56.117 | 109.5542 | -48.78% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.371 | 1.979
EGESUR | 50.0373 | 44.6708 | 12.01% |  |  | YANAPAMPA | 3.684 | 2.5704
ENERGÍA EÓLICA | 45.9757 | 49.6934 | -7.481% |  |  | GEPSA | 6.6704 | 6.0102
SDF ENERGIA | 28.1896 | 0 |  |  |  | SINERSA | 9.4725 | 5.0013
MARCONA | 22.7596 | 19.498 | 16.73% |  |  | SANTA CRUZ | 11.4517 | 6.5956
HIDROMARAÑON | 19.3912 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 14.2764 | 6.2239
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.104 | 16.296 | 17.23% |  |  | AGUA AZUL | 14.6374
EGE JUNIN | 15.3016 | 8.1211 | 88.42% |  |  | AIPSA | 14.7442 | 14.9193
AIPSA | 14.7442 | 14.9193 | -1.174% |  |  | EGE JUNIN | 15.3016 | 8.1211
AGUA AZUL | 14.6374 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.104 | 16.296
RIO DOBLE | 14.2764 | 6.2239 | 129.4% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.3912
SANTA CRUZ | 11.4517 | 6.5956 | 73.63% |  |  | MARCONA | 22.7596 | 19.498
SINERSA | 9.4725 | 5.0013 | 89.4% |  |  | SDF ENERGIA | 28.1896 | 0
GEPSA | 6.6704 | 6.0102 | 10.98% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 45.9757 | 49.6934
YANAPAMPA | 3.684 | 2.5704 | 43.32% |  |  | EGESUR | 50.0373 | 44.6708
MAJA ENERGIA | 3.371 | 1.979 | 70.34% |  |  | SAN GABAN | 56.117 | 109.5542
HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.8 | 14.29% |  |  | LUZ DEL SUR | 61.9224 | 51.4614
PETRAMAS | 2.7588 | 4.2077 | -34.44% |  |  | TRES HERMANAS | 72.4908 | 58.5506
EGECSAC | 2.52 | 1.46 | 72.6% |  |  | HUANZA | 84.7935 | 93.7326
ECELIM | 1.4499 | 1.4007 | 3.514% |  |  | CERRO DEL AGUILA | 92.3332
SANTA ROSA | 0.84895 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 120.9434 | 87.1469
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL PIURA | 130.4213 | 95.9428
AYEPSA | 0 | 11.718 | -100% |  |  | CHINANGO | 142.4127 | 132.7434
RIO BAÑOS | 0 |  |  |  |  | SAMAY I S.A. | 150.1602 | 0
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | HUALLAGA | 169.7979 | 6.1777
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 197.1829 | 152.7246
IYEPSA | 0 |  |  |  |  | EGASA | 201.5491 | 236.1259
MINERA CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL | 251.2877 | 293.8607
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 331.5986 | 292.3337
PANAMERICANASOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX | 552.0606 | 0
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 572.9389 | 1032.4128
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 865.525 | 850.2898
TACNA SOLAR SAC. | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION | 870.3169 | 1039.3417
TERMOCHILCA | 0 | 194.3501 | -100% |  |  | ENGIE | 1187.0706 | 1125.6619
TERMOSELVA | 0 | 175.0866 | -100%
SDE PIURA |  | 11.2779 | -100%
Potencia generada en el SEIN | 6400.7671 | 6241.9407 | 2.545%
Cuadro N° 10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de junio de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de junio de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A. •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
4.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 30-06-2017 | VOLUMEN UTIL 30-06-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 20.675 | 20.34 | 1.647%
| Represa El Frayle | 116.534 | 101.5 | 14.81% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 84.62 | 28.4 | 198% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 79.307 | 62.29 | 27.32% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 30.704 | 23.52 | 30.54% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 22.935 | 17.05 | 34.52% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 90.244 | 111.59 | -19.13% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 232.791 | 225.86 | 3.069% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 22.4 | 17.11 | 30.92% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 268.551 | 265.75 | 1.054% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 207.36 | 162.81 | 27.36% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 27.67 | 13.59 | 103.6% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 50.962 | 47.38 | 7.56% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 23.525 | 19.05 | 23.49% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (EGENOR) | 46.022 | 25.18 | 82.77% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (EGENOR) | 8.089 | 9.98 | -18.95% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (EGENOR) | 8.083 | 6.63 | 21.92% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas RaJucolta (EGENOR) | 10.909 | 5.54 | 96.91% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Lagunas EDEGEL | 225.56 | 193.55 | 16.54% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Laguna Yuracmayo | 47.84 | 38.35 | 24.75% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Laguna Paucarcocha | 67.151 | 66.16 | 1.498% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Gallito Ciego | 379.912 | 264.2 | 43.8% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Cuadro N°11: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de junio) de los años 2016 y 2017 | [6 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
4.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 21.47
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 12.49 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 21.9
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 11.37 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 22.01
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 11.05 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 22.48
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 10.67 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 11 | 1.86 | 37.89 | 22.4
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2014 - 2017. |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2014 - 2017. |  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 21.47
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 12.49 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 21.9
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 11.37 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 22.01
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 11.05 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 22.48
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 10.67 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 11 | 1.86 | 37.89 | 22.4

## 14. Hidrología (3)
4.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | JUNIO 2017 | JUNIO 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 11.0017 | 10 | 10.02%
| Turbinado Aricota | 0.7502 | 1.49 | -49.65% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 45.8178 | 40.46 | 13.24% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 10.9058 | 8.7 | 25.35% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 3.24 | -100% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 48.3421 | 23.78 | 103.3% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 142.5026 | 86.47 | 64.8% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 1.713 | 1.52 | 12.7% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 24.029 | 14.28 | 68.27% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 22.075 | 7.76 | 184.5% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 11.3043 | 7.76 | 45.67% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 51.6887 | 29.34 | 76.17% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 20.9935 | 12.43 | 68.89% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 4.78 | -100% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas EDEGEL | 0.86703 | 9.17 | -90.54% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.0051333 | 0.84 | -99.39% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 26.437 | 16.18 | 63.39% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Descargado Pomacocha | 2.8897 | 4.24 | -31.85% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Natural Santa | 44.2303 | 37.29 | 18.61% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Natural Chancay | 27.9559 | 14.83 | 88.51% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Ingreso Toma Tamboraque | 13.1536 | 8.69 | 51.36% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Natural Jequetepeque | 17.814 | 5.52 | 222.7% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
| Descargado Gallito Ciego | 15.517 | 5.76 | 169.4% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
| Cuadro N°12: Promedio de caudales de los meses de junio 2017 y 2016 | [6 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
4.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 21.47
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 12.49 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 21.9
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 11.37 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 22.01
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 11.05 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 22.48
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 10.67 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 11 | 1.86 | 37.89 | 22.4

## 15. Hidrología (4)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2014 - 2017. |  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 21.47
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 12.49 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 21.9
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 11.37 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 22.01
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 11.05 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 22.48
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 10.67 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 11 | 1.86 | 37.89 | 22.4

## 16. CostosMarginalesSEIN
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio mensual (US$/MWh)
| Mes | 2017 | 2016 | 2015 | Var. 2017/2016 (%)
| Enero | 8.83 | 10.99 | 14.11 | -19.65% | 8.83
| Febrero | 9.21 | 12.42 | 16.22 | -25.85% | 9.21
| Marzo | 10.96 | 12.36 | 17.08 | -11.33% | 10.96
| Abril | 6.93 | 13.26 | 13.11 | -49.47% | 6.93
| Mayo | 5.71 | 19.9 | 14.83 | -71.31% | 5.71
| Junio | 10,8(*) | 38.82 | 16.91 | -72.18% | 10.8001
| Julio |  | 34.13 | 10.94
| Agosto |  | 18.93 | 21.5
| Setiembre |  | 27.56 | 14.49
| Octubre |  | 17.93 | 14.25
| Noviembre |  | 27.6 | 11.59
| Diciembre |  | 23.33 | 11.4
(*) Información referencial correspondiente a los valores emitidos en los IEOD´s. Los valores definitivos se Informan al culminar el mes en la Valorización de Transferencias de Energía Activa (Numeral 8.4 del PR-10).
Cuadro N°13: Comparación de los costos Marginales Promedio Ponderado del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015, 2016 y 2017.
Gráfico N°19: Evolución de los costos Marginales Promedio Ponderado mensual del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015,2016 y 2017

## 17. HorasCongestionTransmisión
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
[15 empty] | MES | 6
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA | [14 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2017 | JUNIO 2016 | JUNIO 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur | 665.4 | 209.4556 | 23.55 | 789.4% | 217.7% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 | 2015 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 665.4 | 209.4556 | 23.55 | 898.4056
| L-1120 | Paragsha - Huánuco 138kV | 0 | 0 | 14.95 | -100% |  | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 0 | 0
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167 | 45.9181 | 36.42 | 26.08% | -40.51% | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV |  | 0 | 14.95 | 14.95
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167 | 45.9181 | 36.42 | 109.6548
| L-2003 | Santa Rosa N. - Chavarría 220kV | 0 | 0 | 6.92 | -100% |  | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 0 | 6.92 | 6.92
| L-2242 L-2243 | Ventanilla - Zapallal | 0 | 7.2333 | 0 |  | -100% | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65 | Grand Total |  |  | 692.7167 | 255.3736 | 81.84 | 1029.9303
| T3-261 T4-261 | S.E. Independencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 692.7167 | 262.6069 | 81.84 | 220.9% | 163.8% | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestion en junio de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55 |  | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur | 665.4 | 209.4556 | 23.55 | 898.4056
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6 |  | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167 |  | L-1120 | Paragsha - Huánuco 138kV | 0 | 0 | 14.95 | 14.95
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167 | 45.9181 | 36.42 | 109.6548
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556 |  | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0 | 0 | 6.92 | 6.92
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386 |  | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833 |  | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
Gráfico N° 20: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en junio de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[8 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[8 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[8 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[8 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[8 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 288.4667
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95
[8 empty] | 2016 | 4 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 7.3833
[8 empty] | 2017 | 4 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 599.6
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05
[8 empty] | 2016 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5667
[8 empty] | 2017 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333
[8 empty] | 2017 | 5 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 665.4
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167

## 18. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| BARRA |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 74.67
| LINEA DE TRANSMISION | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |  |  | 23 | 299.11
| SUBESTACION |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 22.38
| TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 58.83
| TOTAL | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 34 | 454.99
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de junio 2017.
• 1 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.E. Paramonga Existente (53,67 GWh).
| FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JUNIO 2017 |  |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
| Gráfico N°21: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°22: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°23: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de junio 2017.
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 19. Anexos_Producción (1)
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA |  |  | 8207.9673 | 8207.9673 | 39466.5101
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  |  |  | 8207.9673 | 8207.9673 | 39466.5101
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 85924.286 |  |  | 85924.286 | 796140.2892
CELEPSA Total |  | 85924.286 |  |  | 85924.286 | 796140.2892
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 243200.2866 |  |  | 243200.2866 | 1124387.9914
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 243200.2866 |  |  | 243200.2866 | 1124387.9914
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 63733.819 |  |  | 63733.819 | 539877.4331
| C.H. YANANGO | 17597.9174 |  |  | 17597.9174 | 149201.5238
CHINANGO S.A.C. Total |  | 81331.7364 |  |  | 81331.7364 | 689078.9569
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1202.2403 |  |  | 1202.2403 | 5925.7579
| C.H. CHARCANI II | 413.6073 |  |  | 413.6073 | 2285.5433
| C.H. CHARCANI III | 3218.1126 |  |  | 3218.1126 | 17899.8263
| C.H. CHARCANI IV | 7969.1913 |  |  | 7969.1913 | 45535.9974
| C.H. CHARCANI V | 47392.8696 |  |  | 47392.8696 | 292367.1513
| C.H. CHARCANI VI | 4657.1431 |  |  | 4657.1431 | 25640.6654
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 3761.4463 |  | 3761.4463 | 18648.3973
C.T. CHILINA VAPOR
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 2702.6777 |  | 2702.6777 | 14817.8475
| C.T. PISCO |  | 49800.828 |  | 49800.828 | 215074.0035
EGASA Total |  | 64853.1642 | 56264.952 |  | 121118.1162 | 638195.1898
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 96555.0488 |  |  | 96555.0488 | 700191.2898
EGEMSA Total |  | 96555.0488 |  |  | 96555.0488 | 700191.2898
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5462.2035 |  |  | 5462.2035 | 32860.0245
| C.H. ARICOTA II | 3863.295 |  |  | 3863.295 | 22100.874
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 14928.1578 |  | 14928.1578 | 60998.8838
EGESUR Total |  | 9325.4985 | 14928.1578 |  | 24253.6563 | 115959.7823
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 325.7742 | 325.7742 | 795.9759
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 325.7742 | 325.7742 | 795.9759
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2576.786 | 2576.786 | 10734.6033
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  |  |  | 2576.786 | 2576.786 | 10734.6033
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 439690.3008 |  |  | 439690.3008 | 2567142.2952
| C.H. RESTITUCION | 129057.4234 |  |  | 129057.4234 | 818213.592
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 249.6353
ELECTROPERU Total |  | 568747.7242 | 0 |  | 568747.7242 | 3385605.5225
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 912.3491 | 912.3491 | 4411.9338
ECELIM Total |  |  |  | 912.3491 | 912.3491 | 4411.9338
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1756.065 | 1756.065 | 11560.4245
EGECSAC Total |  |  |  | 1756.065 | 1756.065 | 11560.4245
EGE JUNIN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 6324.8286 | 6324.8286 | 66995.1215
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 8643.4246 | 8643.4246 | 79791.9951
EGEJUNÍN JUNIN Total |  |  |  | 14968.2533 | 14968.2533 | 146787.1166
RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
RIO BAÑOS S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 119053.9174 |  |  | 119053.9174 | 1397598.9793
| P.C.H CHAGLLA | 4601.4398 |  |  | 4601.4398 | 25831.2046
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 123655.3572 |  |  | 123655.3572 | 1423430.1838
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO (6) |  |  | 9811.8405 | 9811.8405 | 19155.0909
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  |  |  | 9811.8405 | 9811.8405 | 19155.0909
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 10919.2193 | 10919.2193 | 75547.9173
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  |  |  | 10919.2193 | 10919.2193 | 75547.9173
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  |  |  |  | 117450.6118
| C.H. HUAMPANI | 21088.466 |  |  | 21088.466 | 71080.1575
| C.H. HUINCO | 79113.4926 |  |  | 79113.4926 | 746182.2147
| C.H. MATUCANA | 77802.6429 |  |  | 77802.6429 | 535298.7262
| C.H. MOYOPAMPA | 21804.4726 |  |  | 21804.4726 | 131936.1173
| C.T. VENTANILLA |  | 188197.0272 |  | 188197.0272 | 847447.5034
| C.T. SANTA ROSA |  | 1019.4725 |  | 1019.4725 | 23627.6813
| C.T. SANTA ROSA II |  | 39077.7704 |  | 39077.7704 | 122304.7135
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 199809.0741 | 228294.2701 |  | 428103.3442 | 2595327.7256
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS
| C.T. MALACAS 1 (4) |  | 0 |  | 0 | 16474.9466
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 105093.4122
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 48053.2131 |  | 48053.2131 | 64309.6548
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  |  | 48053.2131 |  | 48053.2131 | 185878.0136
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 22885.3611 | 22885.3611 | 114957.3213
| C.E. TALARA |  |  | 13838.7329 | 13838.7329 | 44011.523
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  |  |  | 36724.094 | 36724.094 | 158968.8443

## 20. Anexos_Producción (2)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE (5) | C.H. QUITARACSA | 32160.3793 |  |  | 32160.3793 | 360163.9843
| C.T. CHILCA 1 |  | 500329.4865 |  | 500329.4865 | 2275157.2942
| C.T. CHILCA 2 |  | 4284.5974 |  | 4284.5974 | 21697.5865
| C.T. ILO 1 |  | 18038.6962 |  | 18038.6962 | 54930.6186
| C.T. ILO 2 |  | 79400.6885 |  | 79400.6885 | 370535.244
| C.T. NEPI |  | 476.841 |  | 476.841 | 4178.6719
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 4419.5052 |  | 4419.5052 | 5859.8637
| C.H. YUNCAN | 58505.469 |  |  | 58505.469 | 519662.8805
ENGIE Total |  | 90665.8483 | 606949.8147 |  | 697615.663 | 3612186.1436
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 363092.6839 |  | 363092.6839 | 1789332.6631
FENIX POWER PERÚ Total |  |  | 363092.6839 |  | 363092.6839 | 1789332.6631
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA |  |  | 5147.6611 | 5147.6611 | 23703.188
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  |  |  | 5147.6611 | 5147.6611 | 23703.188
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3317.2015 | 3317.2015 | 20728.9554
GTS MAJES S.A.C Total |  |  |  | 3317.2015 | 3317.2015 | 20728.9554
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION |  |  | 3181.4347 | 3181.4347 | 18873.0385
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  |  |  | 3181.4347 | 3181.4347 | 18873.0385
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL |  |  | 1802.3 | 1802.3 | 11990.5
HIDROCAÑETE S.A. Total |  |  |  | 1802.3 | 1802.3 | 11990.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13679.661 |  |  | 13679.661 | 72076.474
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 13679.661 |  |  | 13679.661 | 72076.474
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON (9) | 12239.1613 |  |  | 12239.1613 | 12253.0405
HIDROMARAÑON Total |  | 12239.1613 |  |  | 12239.1613 | 12253.0405
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO |  | 86.1984 |  | 86.1984 | 261.5197
| CT RF PUCALLPA |  | 118.6342 |  | 118.6342 | 583.6802
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  |  | 204.8326 |  | 204.8326 | 845.1999
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA |  | 312416.0177 |  | 312416.0177 | 1779802.3763
| C.T. LAS FLORES |  | 12531.3468 |  | 12531.3468 | 98703.5034
KALLPA GENERACION Total |  |  | 324947.3645 |  | 324947.3645 | 1878505.8798
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 50640.1135 |  |  | 50640.1135 | 371996.9974
LUZ DEL SUR Total |  | 50640.1135 |  |  | 50640.1135 | 371996.9974
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR |  |  | 2209.3595 | 2209.3595 | 13068.02
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  |  |  | 2209.3595 | 2209.3595 | 13068.02
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 838.2071
MINERA CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 838.2071
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV |  |  | 3212.0758 | 3212.0758 | 20774.5301
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  |  |  | 3212.0758 | 3212.0758 | 20774.5301
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3697.9883 | 3697.9883 | 21420.1605
| C.H. CAÑON DEL PATO | 99627.2576 |  |  | 99627.2576 | 914569.4642
| C.H. CARHUAQUERO | 61912.8826 |  |  | 61912.8826 | 377727.0056
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7065.9351 | 7065.9351 | 42019.5709
ORAZUL ENERGY Total |  | 161540.1402 |  | 10763.9234 | 172304.0636 | 1355736.2012
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA |  |  | 12133.2282 | 12133.2282 | 76250.0054
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  |  |  | 12133.2282 | 12133.2282 | 76250.0054
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 36018.7318 | 36018.7318 | 224619.5525
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  |  |  | 36018.7318 | 36018.7318 | 224619.5525
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO |  | 61339.0578 |  | 61339.0578 | 254757.4642
SAMAY I S.A. Total |  |  | 61339.0578 |  | 61339.0578 | 254757.4642
SAN GABAN (1) | C.T. TAPARACHI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.H. SAN GABAN II | 50484.3976 |  |  | 50484.3976 | 445166.2246
SAN GABAN Total |  | 50484.3976 | 0 |  | 50484.3976 | 445166.2246
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20235.4704 |  | 20235.4704 | 116202.155
SDF ENERGIA Total |  |  | 20235.4704 |  | 20235.4704 | 116202.155
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 98.7537 |  | 98.7537 | 723.8376
SHOUGESA Total |  |  | 98.7537 |  | 98.7537 | 723.8376
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 28358.5533 |  |  | 28358.5533 | 80565.5509
| C.H. CHEVES | 61641.1802 |  |  | 61641.1802 | 584736.9583
| C.H. GALLITO CIEGO | 9009.8757 |  |  | 9009.8757 | 113575.6703
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 59.9947
| C.H. MALPASO | 29142.7887 |  |  | 29142.7887 | 142821.22
| C.H. MISAPUQUIO | 2040.3533 |  |  | 2040.3533 | 13599.6181
| C.H. OROYA | 4043.4052 |  |  | 4043.4052 | 21037.8488
| C.H. PACHACHACA | 4731.5247 |  |  | 4731.5247 | 26649.0001
| C.H. PARIAC | 1826.6685 |  |  | 1826.6685 | 14072.1924
| C.H. SAN ANTONIO | 270.5473 |  |  | 270.5473 | 1833.1231
| C.H. SAN IGNACIO | 191.8635 |  |  | 191.8635 | 1160.8719
| C.H. YAUPI | 59109.8916 |  |  | 59109.8916 | 330447.694
STATKRAFT Total |  | 200366.652 |  |  | 200366.652 | 1330559.7428
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR |  |  | 2733.2306 | 2733.2306 | 22421.6816
TACNA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 2733.2306 | 2733.2306 | 22421.6816

## 21. Anexos_Producción (3)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 87649.3916
TERMOCHILCA Total |  |  | 0 |  | 0 | 87649.3916
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 41372.1659
TERMOSELVA Total |  |  | 0 |  | 0 | 41372.1659
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PÍAS 1 |  |  | 0 | 0 | 41096.8242
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  |  |  | 0 | 0 | 41096.8242
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 33297.2631 |  |  | 33297.2631 | 205377.7561
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 33297.2631 |  |  | 33297.2631 | 205377.7561
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 2727.5198 | 2727.5198 | 31091.2886
| SANTA CRUZ I |  |  | 1702.3789 | 1702.3789 | 22268.3161
| SANTA CRUZ II |  |  | 1954.2784 | 1954.2784 | 23345.7528
| HUASAHUASI II |  |  | 3018.6915 | 3018.6915 | 32129.5842
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  |  | 9402.8686 | 9402.8686 | 108834.9417
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3411.4533 | 3411.4533 | 22470.1783
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  |  |  | 3411.4533 | 3411.4533 | 22470.1783
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1868.3425 | 1868.3425 | 15077.0017
PETRAMAS Total |  |  |  | 1868.3425 | 1868.3425 | 15077.0017
PLANTA DE R.F.DE GEN. DE ETEN S.A. | C.T. RF. DE GENERACION ETEN |  | 489.0948 |  | 489.0948 | 1995.487
PLANTA DE R.F. DE GENERACIONDE ETEN S.A. Total |  |  | 489.0948 |  | 489.0948 | 1995.487
SDE PIURA | C.T. TABLAZO (3) |  |  |  |  | 9703.4092
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.4092
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 0 | 0 | 34061.0032
| C.H. POECHOS II |  |  | 6770.7525 | 6770.7525 | 17910.3121
SINERSA Total |  |  |  | 6770.7525 | 6770.7525 | 51971.3153
TOTAL GENERACIÓN |  | 2086315.4113 | 1724897.67 | 188174.9087 | 3999387.99 | 24415332.51
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 12953.248
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 2016 (MWh)
TOTAL GENERACIÓN |  | 1526439.8406 | 2161587.4211 | 174141.6904 | 3862168.952 | 23958548.78
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 10233.4571 | 12827.917
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37881.597
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017

## 22.Anexos_MáxDemanda (1)
ANEXO II: MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | MAYO 2017 | MAYO 2016 | ANUAL 2017 | MAYO 2017 / MAYO 2016
|  | 2017-06-21 20:45 | 2016-06-22 20:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42907.8646 | 42543.8333 | 42801.8125 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | 14.7442 | 14.9193 | 0 | -1.174%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  | 14.7442 | 14.9193 | 0 | -1.174%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 197.1829 | 152.7246 | 215.9194 | 29.11%
CELEPSA Total |  | 197.1829 | 152.7246 | 215.9194 | 29.11%
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 92.3332 |  | 238.5183
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 92.3332 |  | 238.5183
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 122.3028 | 122.0732 | 155.1982 | 0.1881%
| C.H. YANANGO | 20.1099 | 10.6703 | 42.1921 | 88.47%
CHINANGO S.A.C. Total |  | 142.4127 | 132.7434 | 197.3903 | 7.284%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6935 | 1.5905 | 0.85384 | 6.479%
| C.H. CHARCANI II | 0.57996 | 0.57093 | 0.56032 | 1.582%
| C.H. CHARCANI III | 4.5414 | 4.5206 | 4.1963 | 0.4617%
| C.H. CHARCANI IV | 14.5757 | 14.6633 | 14.5325 | -0.5968%
| C.H. CHARCANI V | 81.4884 | 129.1844 | 74.7004 | -36.92%
| C.H. CHARCANI VI | 8.4657 | 8.7292 | 8.3081 | -3.019%
| C.T. CHILINA DIESEL | 4.9587 | 9.9735 | 9.5648 | -50.28%
C.T. CHILINA VAPOR
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 16.0276 | 0 | 14.6323
| C.T. PISCO | 69.2181 | 66.8936 | 69.8946 | 3.475%
EGASA Total |  | 201.5491 | 236.1259 | 197.2431 | -14.64%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 120.9434 | 87.1469 | 168.08 | 38.78%
EGEMSA Total |  | 120.9434 | 87.1469 | 168.08 | 38.78%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.844 | 17.238 | 17.022 | 3.515%
| C.H. ARICOTA II | 10.842 | 10.44 | 10.11 | 3.851%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.3513 | 16.9928 | 22.2619 | 25.65%
EGESUR Total |  | 50.0373 | 44.6708 | 49.3939 | 12.01%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.84895 | 0 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.84895 | 0 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.684 | 2.5704 | 3.2308 | 43.32%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  | 3.684 | 2.5704 | 3.2308 | 43.32%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 653.7336 | 636.5112 | 641.0376 | 2.706%
| C.H. RESTITUCION | 211.7914 | 213.7786 | 210.4224 | -0.9296%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 865.525 | 850.2898 | 851.46 | 1.792%
ECELIM | C.T. LA GRINGA | 1.4499 | 1.4007 | 0 | 3.514%
ECELIM Total |  | 1.4499 | 1.4007 | 0 | 3.514%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.52 | 1.46 | 0 | 72.6%
EGECSAC Total |  | 2.52 | 1.46 | 0 | 72.6%
EGE JUNIN | C.H. RUNATULLO II | 5.9727 | 3.3776 | 17.2622 | 76.83%
| C.H. RUNATULLO III | 9.3289 | 4.7435 | 20.0651 | 96.67%
EGEJUNÍN JUNIN Total |  | 15.3016 | 8.1211 | 37.3273 | 88.42%
RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 |  | 20.2958
RIO BAÑOS S.A.C. Total |  | 0 |  | 20.2958
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 163.3451 | 0 | 449.0273
| P.C.H CHAGLLA | 6.4529 | 6.1777 | 6.2766 | 4.454%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 169.7979 | 6.1777 | 455.3039 | 2649%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO (6) | 14.6374 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  | 14.6374 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 14.2764 | 6.2239 | 19.4332 | 129.4%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  | 14.2764 | 6.2239 | 19.4332 | 129.4%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 64.7008 | 76.8549 | -100%
| C.H. HUAMPANI | 27.5968 | 27.6333 | 0 | -0.1319%
| C.H. HUINCO | 151.0849 | 212.7185 | 265.1881 | -28.97%
| C.H. MATUCANA | 116.6146 | 77.962 | 131.8289 | 49.58%
| C.H. MOYOPAMPA | 41.4253 | 68.2577 | 69.0801 | -39.31%
| C.T. VENTANILLA | 435.0272 | 232.3038 | 357.0341 | 87.27%
| C.T. SANTA ROSA | 98.5682 | 168.9921 | 0 | -41.67%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 186.7735 | 0 | -100%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 870.3169 | 1039.3417 | 899.9861 | -16.26%
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS |  | 95.9428 |  | -100%
| C.T. MALACAS 1 (4) | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 |  | 83.7724
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | 130.4213 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  | 130.4213 | 95.9428 | 83.7724 | 35.94%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 36.7968 | 31.3426 | 16.0511 | 17.4%
| C.E. TALARA | 9.1789 | 18.3507 | 1.524 | -49.98%
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  | 45.9757 | 49.6934 | 17.5751 | -7.481%

## 23.Anexos_MáxDemanda (2)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-06-21 20:45 | 2016-06-22 20:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42907.8646 | 42543.8333 | 42801.8125 | %
ENGIE (5) | C.H. QUITARACSA | 70.1142 | 0 | 108.926
| C.T. CHILCA 1 | 788.5237 | 790.2995 | 736.2475 | -0.2247%
| C.T. CHILCA 2 | 71.0983 | 72.1365 | 0 | -1.439%
| C.T. ILO 1 | 33.733 | 34.8941 | 0 | -3.328%
| C.T. ILO 2 | 130.6331 | 131.7554 | 130.175 | -0.8518%
| C.T. NEPI | 0 |  | 0
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.H. YUNCAN | 92.9683 | 96.5762 | 129.9897 | -3.736%
ENGIE Total |  | 1187.0706 | 1125.6619 | 1105.3383 | 5.455%
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | 552.0606 | 0 | 0
FENIX POWER PERÚ Total |  | 552.0606 | 0 | 0
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | 6.6704 | 6.0102 | 6.8384 | 10.98%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  | 6.6704 | 6.0102 | 6.8384 | 10.98%
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES S.A.C Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 14.29%
HIDROCAÑETE S.A. Total |  | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 14.29%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 19.104 | 16.296 | 0 | 17.23%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 19.104 | 16.296 | 0 | 17.23%
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON (9) | 19.3912 |  | 0
HIDROMARAÑON Total |  | 19.3912 |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO | 0 |  | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  | 0 |  | 0
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA | 426.6742 | 839.7019 | 407.5647 | -49.19%
| C.T. LAS FLORES | 146.2647 | 192.7109 | 0 | -24.1%
KALLPA GENERACION Total |  | 572.9389 | 1032.4128 | 407.5647 | -44.5%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 61.9224 | 51.4614 | 90.2786 | 20.33%
LUZ DEL SUR Total |  | 61.9224 | 51.4614 | 90.2786 | 20.33%
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR | 3.371 | 1.979 | 3.853 | 70.34%
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  | 3.371 | 1.979 | 3.853 | 70.34%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3929 | 5.2306 | 5.2112 | 3.104%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 144.6697 | 208.1828 | 255.2606 | -30.51%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.2239 | 70.4438 | 90.7665 | 29.5%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 10.0013 | 10.0035 | 9.9999 | -0.02219%
ORAZUL ENERGY Total |  | 251.2878 | 293.8607 | 361.2382 | -14.49%
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA | 22.7596 | 19.498 | 16.9998 | 16.73%
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  | 22.7596 | 19.498 | 16.9998 | 16.73%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 72.4908 | 58.5506 | 56.6347 | 23.81%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  | 72.4908 | 58.5506 | 56.6347 | 23.81%
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 150.1602 | 0 | 129.1629
SAMAY I S.A. Total |  | 150.1602 | 0 | 129.1629
SAN GABAN (1) | C.T. TAPARACHI | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN GABAN II | 56.117 | 109.5542 | 110.6858 | -48.78%
SAN GABAN Total |  | 56.117 | 109.5542 | 110.6858 | -48.78%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.1896 | 0 | 26.3965
SDF ENERGIA Total |  | 28.1896 | 0 | 26.3965
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 40.0304 | 35.0612 | 0 | 14.17%
| C.H. CHEVES | 119.9207 | 81.3043 | 166.6456 | 47.5%
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.6606 | 15.3057 | 28.8029 | -17.28%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.19618 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 45.8122 | 31.0666 | 46.008 | 47.46%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.0629 | 2.461 | 0 | 24.46%
| C.H. OROYA | 5.2938 | 8.3131 | 7.9963 | -36.32%
| C.H. PACHACHACA | 5.2671 | 7.5814 | 8.2912 | -30.53%
| C.H. PARIAC | 2.3994 | 4.7099 | 4.3944 | -49.06%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.38178 | 0.2226 | 0.55897 | 71.51%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.27089 | 0.18332 | 0.32122 | 47.77%
| C.H. YAUPI | 96.4988 | 105.9284 | 64.8931 | -8.902%
STATKRAFT Total |  | 331.5986 | 292.3337 | 327.9118 | 13.43%
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0

## 24.Anexos_MáxDemanda (3)
| EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  |  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  |  | 2017-06-21 20:45 | 2016-06-22 20:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  |  | 42907.8646 | 42543.8333 | 42801.8125 | %
| TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 0 | 194.3501 | 172.1712 | -100%
| TERMOCHILCA Total |  | 0 | 194.3501 | 172.1712 | -100%
| TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 175.0866 | 122.6923 | -100%
| TERMOSELVA Total |  | 0 | 175.0866 | 122.6923 | -100%
| AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PÍAS 1 | 0 | 11.718 | 11.861 | -100%
| AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  | 0 | 11.718 | 11.861 | -100%
| EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 84.7935 | 93.7326 | 93.5074 | -9.537%
| EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 84.7935 | 93.7326 | 93.5074 | -9.537%
| HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 3.0183 | 1.1692 | 9.7516 | 158.1%
|  | SANTA CRUZ I | 2.3656 | 1.8108 | 6.6998 | 30.63%
|  | SANTA CRUZ II | 2.5881 | 2.16 | 6.69 | 19.82%
|  | HUASAHUASI II | 3.4797 | 1.4555 | 9.7963 | 139.1%
| HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  | 11.4517 | 6.5956 | 32.9377 | 73.63%
| PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
| PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
| PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 2.7588 | 4.2077 | 4.5601 | -34.44%
| PETRAMAS Total |  | 2.7588 | 4.2077 | 4.5601 | -34.44%
| PLANTA DE R.F.DE GEN. DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
| PLANTA DE R.F. DE GENERACIONDE ETEN S.A. Total |  | 0 | 0 | 0
| SDE PIURA | C.T. TABLAZO (3) |  | 11.2779 | 0 | -100%
| SDE PIURA Total |  |  | 11.2779 | 0 | -100%
| SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 |  | 20.3014
|  | C.H. POECHOS II | 9.4725 | 5.0013 | 0 | 89.4%
| SINERSA Total |  | 9.4725 | 5.0013 | 20.3014 | 89.4%
| TOTAL GENERACIÓN |  | 6400.77 | 6241.9406 | 6559.06 | 2.545%
| IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 36.516
| EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
MÁXIMAS DEMANDAS DEL MES DE JUNIO 2017
I

## 25. Anexos_Eventos (1)
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA GOLD FIELDS | S.E. CERRO CORONA - SSEE S.E. | 2017-06-01 19:55 | Desconectaron los transformadores TR1, TR2 y TR3 de la S.E. Cerro Corona, cuya causa no fue informada por Minera GOLF FIELDS, titular de los transformadores. Como consecuencia, se interrumpió los suministros de la S.E. Cerro Corona, con un total de 26 MW. A las 20:04 h, se el CCO-COES coordinó con el CC-MGF recuperar el 100% de su carga. A las 20:27 h, el CC-MGF conectó el transformador TR1 e inició la recuperación de su carga. | 26
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - BARRA BARRA A 13.8kV | 2017-06-03 11:58 | A las 11:01 h, el CC-AIP solicitó al CC-COES desconectar la barra 1 de 13,8 KV de la S.E. Paramonga Existente para iniciar mantenimiento correctivo, debido a descargas eléctricas parciales en la celda del interruptor IN-1307. A las 11:11 h, el CC-STK informó al CCO-COES que el seccionador de acoplamiento de barras de 13,8 kV (SEC-0904) estaba indisponible para operar (solo permanecía en estado cerrado), por problemas mecánicos originados luego de caída del huaico. A las 11:58 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ENS iniciar la reducción de la carga total de sus clientes Quimpac y Panasa. A las 11:58 h, el CCO-COES coordinó con el CC-AIP iniciar la reducción de la carga la fábrica Paramonga. A las 12:47 h, se abrió manualmente el interruptor IN-0243, desconectando la carga de Valle Fortaleza. A las 12:54 h, se desconectó manualmente la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente. Como consecuencia se interrumpió un total de 33,80 MW. A las 14:06 h, el CC-AIP informó al CCO-COES que culminaron sus actividades correctivas. A las 14:10 h, se conectó la barra con lo cual se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 33.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AYAVIRI - BARRA BARRA-10kV | 2017-06-03 12:17 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Ayaviri. De acuerdo a lo informado por REP titular de la barra, se produjo falla en la red de distribución de 10 kV de Electro Puno, lo cual provoco que actuara la protección de sobre corriente de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ayaviri en 10 kV con 0,51 MW. A las 12:25 h, se conectó la barra. | 0.51
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AYAVIRI - BARRA BARRA-10kV | 2017-06-03 13:22 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Ayaviri. De acuerdo a lo informado por REP titular de la barra, se produjo falla en la red de distribución de 10 kV de Electro Puno, lo cual provoco que actuara la protección de sobre corriente de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ayaviri en 10 kV con 0,32 MW. A las 13:23 h, se conectó la barra. | 0.31
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - PORVENIR - LINEA L-1117 | 2017-06-04 17:53 | Desconectó la línea L-1117 (Trujillo Norte - Porvenir) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, se produjo la activación de la función de cierre sobre falla (SOFT) en el lado de la S.E. Trujillo Norte (celda de titularidad de REP), cuando se realizaban maniobras de recuperación de suministro. Cabe resaltar que a las 17:50 h, se conectó la línea luego de su mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Porvenir y Trujillo Sur, con un total de 13,00 MW, aproximadamente. A las 18:00 h, el CC-HID, declaró al CCO-COES disponible la línea L-1117. A las 18:02 h, se energizó la línea L-1117 y se inició la recuperación de los suministros interrumpidos. | 13
SOUTHERN PERU CC | S.E. BOTIFLACA (CUAJONE) - BARRA BARRA_138 KV | 2017-06-08 16:56 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Botiflaca, por error humano, durante los trabajos de mantenimiento de la línea L-1382(Moquegua – Botiflaca) de 138 kV en la S.E. Botiflaca, se produjo la actuación accidental del relé de disparo y bloqueo de la barra de 138 kV, de acuerdo a lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la barra. Como consecuencia SOUTHERN PERÚ redujo su carga en la unidad operativa Cuajone en 68,60 MW. A las 16:58 h, se conectó la barra con lo cual se inició la normalización de la carga reducida. |  | 68.6
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2017-06-08 20:04 | Desconectó la línea L-6645 (Gaudalupe - Chepén) de 60 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87) en las fases "S" y "T". Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con 7,50 MW. Asimismo, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 9,70 MW. A las 20:06 h, el CCO-COES coordino con el CC-CNP, normalizar su carga reducida. A las 20:09 h, el CC-HDN intento conectar la línea L-6645 con resultado negativo. A las 23:19 h, se conectó la línea L-6645, con lo cual se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 7.5 | 9.7
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2017-06-08 20:08 | Desconectó las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de las líneas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobrecorriente direccional a tierra (67N) en el lado de la S.E. Los Héroes. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 75,30 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con 1,00 MW. A las 20:28 h, se conectó la línea L-6620 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. La línea L-6637 quedó indisponible por inspección. | 1
HIDRANDINA | S.E. HUARAZ - BARRA BARRA66KV | 2017-06-09 22:10 | Desconectó la barra de 66 kV de la S.E. Huaraz. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA titular de la instalación, se produjo una falla monofásica a tierra en la fase "R" en la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, la cual fue despejada por actuación de su protección, pero también se tuvo la actuación de la protección de la línea L-6694 en el lado de la S.E. Huaraz, quedando des energizada la barra de 66 kV de la Huaraz. Cabe resaltar que la causa de la falla en la línea L-6681 no ha sido determinada por HIDRANADINA. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huaraz y Ticapampa con un total de 18,45 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Pariac con una generación total de 2,89 MW. A las 22:31 h, se conectó la barra de 66 kV de la S.E. Huaraz, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 00:19 h del 10.06.2017, sincronizo la C.H. Pariac con el SEIN. | 18.45
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-06-10 17:48 | Desconectó la línea L-6024/6025/6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona de Ananea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de lassubestaciones Ananea y Huancané, con un total de 7,38 MW. A las 18:00 h, se energizó la línea L-6024/6025/6026y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.38
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2017-06-11 04:26 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV en la fase "R", por falla. De acuerdo a lo informado por ABY Transmisión Sur, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento en la cadena de aisladores ubicada entre las torres T-681 y T-683. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 20,00 km de la S.E. Poroma. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 147,09 MW por actuación de sus protecciones propias. Cabe resaltar, que el DACA1 se encontraba desactivado, debido a que la referencia de tensión, la toma de la línea L-5013 (Chilca - Olleros) la cual se encontraba desenergizada. A las 04:28 h, el CC-COES coordinó con el CC-MCV normalizar el total de su carga reducida. | 147.09

## 26. Anexos_Eventos (2)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
FENIX POWER PERÚ | S.E. SE_FENIX - TRAFO TR-GT11 | 2017-06-11 05:11 | Desconectó el transformador GSU11 de 18/500 kV de 200 MVA de la unidad TG11 de la C.T. Fénix, cuya causa no ha sido determinada por la empresa Fénix Power, titular de la instalación. Con la desconexión del transformador GSU11, la unidad TG11 de la C.T. Fénix quedó desconectada del SEIN cuando generaba 183,80 MW, asimismo desconectó la unidad TV10 cuando generaba 186,40 MW, por perdida de excitación, produciéndose un desbalance carga-generación que disminuyó la frecuencia hasta 59,061 Hz. Como consecuencia, se activó el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) que interrumpió un total de 161,04 MW, aproximadamente. A las 05:12 h, el CCO-COES inició la normalización de los suministros interrumpidos. A las 09:58 h, el CC-FPP declaró al CCO-COES disponible la unidad TV10 y se inició el proceso de acople con la unidad TG12. El transformador GSU11 quedó indisponible para su inspección. | 161.04
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-06-12 18:20 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla en las fases "S" y "T". De acuerdo a lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por vientos huracanados en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 60,81 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Aruntani, con un total de 5,05 MW, aproximadamente. A las 18:30 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió con la normalización de los suministros interrumpidos. | 4.92
SEAL | L. MAJES - CHUQUIBAMBA - LINEA L-6550 | 2017-06-12 22:40 | Desconectó la línea L-6550 (Majes - Corire - Chuquibamba) de 60 kV, por falla bifásica en las fases "R" y "S". De acuerdo a lo informado por SEAL, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos, terceros lanzaron alambre a la línea en la estructura N° 117. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Corire y Chuquibamba, con un total de 2,53 MW. La línea L-6550 quedo indisponible para inspección. A las 08:36 h del 13.06.2017, se conectó la línea L-6550, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.54
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - SAN NICOLÁS - LINEA L-6628 | 2017-06-14 11:13 | Desconectaron de las líneas L-6627 y L-6628 (Marcona - San Nicolás) de 60 kV por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por REP, titular de las líneas, se produjo falla en seccionador del circuito C3 de 13,8 kV de la Mina Shougang. El sistema de protección de las líneas L-6627 y L-6628 activó la función de protección de sobrecorriente direccional en la S.E. Marcona. Como consecuencia se interrumpió la carga de la MINERA SHOUGANG, con un total de 46,80 MW. A las 11:41 h y 11:48 h, se conectaron las líneas L-6627 y L-6628. A las 11:46 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. | 46.8
ABY TRANSMISIÓN SUR | S.E. MONTALVO - SSEE SE MONTALVO | 2017-06-14 15:50 | Se energizó el autotransformador de la S.E. Montalvo desde el lado de 220 kV a través del interruptor IN-5600 (interruptor de acoplamiento de barras). Como consecuencia la empresa MINERA SOUTHERN redujo su carga en 2,50 MW. A las 16:00 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU la recuperación de sus suministros reducidos. | 2.5
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - PAITA - LINEA L-6654 | 2017-06-15 11:23 | Desconectó la línea L-6654 (Piura Oeste - Paita) de 60 kV, por falla en la fase "S". De acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de brazo hidráulico de retroexcavadora a la línea L-6654 entre las estructuras N° 26 y 27. Asimismo, desconectó la línea L-6662B (La Huaca - El Arenal) de 60 kV. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paita, Tierra Colorada y El Arenal,con un total de 32,34 MW. A las 11:32 h se conectó la línea L-6654. A las 11:46 h, se conectó la línea L-6662B. A las 11:48 h, se procedió con la normalización de los suministros interrumpidos. | 32.34
HIDRANDINA | S.E. PORVENIR - TRAFO3D TP-A051 | 2017-06-15 19:03 | Desconectó el transformador TPA051 de 138/22.9/10 kV y 60/18/54 MVA de la S.E. Porvenir por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por Hidrandina titular del equipo, la falla se produjo por falla trifásica en el lado de 10 kV, causado por contacto de felino con la celda de servicios auxiliares. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente (51). El sistema de protección tuvo la actuación del relé disparo y bloqueo (86T). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Porvenir con 20,00 MW. A las 20:05 h, se energizó el transformador TPA051, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 20
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2017-06-16 11:49 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla en la fase "T", cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cobriza II, Machahuay, Mollepata, Huanta, San Francisco, Cangallo y Ayacucho, con un total de 21,80 MW. A las 12:01 h, se conectó la línea L-6602, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.8
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PUEBLO NUEVO - LINEA L-6603 | 2017-06-17 02:34 | Desconectó la línea L-6603 (Independencia - Pueblo Nuevo) de 60 kV, por falla bifásica a tierra fases "S" y "T". De acuerdo a lo informado por Electro Dunas, titular de la línea, la falla se produjo por hurto de conductor entre las estructuras E24 a E25 (derivación a la S.E. Pedregal). El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21).Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones Pedregal y Tambo de Mora, con un total de 21,76 MW. Cabe resaltar que la S.E. Pueblo Nuevo quedo en servicio alimentado por la línea L-6619, A las 02:41 h, el CC-ELD declaró al CCO-COES disponible la línea L-6603 y se realizó un intento de conexión sin éxito, la línea quedó indisponible por inspección. A las 10:18 h, se conectó la línea L-6603, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.76
STATKRAFT | L. OROYA NUEVA - ALAMBRÓN - LINEA L-6513 | 2017-06-17 15:33 | Desconectó la línea L-6613 (Oroya -Nueva - Alambrón) de 50 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por Statkraft, titular de la línea, se produjo falla en la S.E. Alambrón de Doe Run. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional de fases (67).Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones Alto Marcavalle y Alambrón con un total de 1,30 MW. A las 16:40 h, se conectó la línea L-6613, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.3
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-06-17 17:30 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 KV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari, con un total 5,00 MW. La línea L-6007 continua indisponible. | 5
ELECTRO NOR OESTE | L. LA HUACA - SULLANA - LINEA L-6662A | 2017-06-19 18:59 | Se desconectó de forma manual las líneas L-6662A (Sullana - La Huaca) y L-6662B (El Arenal - La Huaca) de 60 kV. De acuerdo a lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de las líneas, estas maniobras las realizó para desconectar a la S.E. La Huaca por exceso de consumo de carga por parte del usuario libre Agrícola la Chira, lo cual estaba provocando caída de tensión en las subestaciones El Arenal, Paita y Sullana. Cabe resaltar que estas maniobras no fueron coordinadas por el CCO-COES. A las 19:10 h, se conectó la línea L-6662A (Sullana - La Huaca) de 60 kV. A las 19:11 h, el CC-ENO coordinó con el CC-ACH recuperar su carga interrumpida. A las 19:19 h, el CC-ENO desconectó la línea L-6660 y la S.E. El Arenal con 5,86 MW para buscar condiciones de magnitud de tensión para cerrar el anillo en 60 kV. A las 19:19 h, se conectó la línea L-6662B (El Arenal - La Huaca) de 60 kV. A las 19:21 h, se conectó la línea L-6660 cerrando el anillo en 60 kV y se recuperó la carga de la S.E. El Arenal. | 5.86
EGESUR | L. TOMASIRI - LOS HÉROES - LINEA L-6637 | 2017-06-24 02:01 | Desconectaron las líneas L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV y L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 66 kV por falla en la línea L-6637. De acuerdo a lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por rotura de conductor en la fase "R" entre las estructuras N° 396 a 397. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobrecorriente direccional (67) en el lado de la S.E. Los Héroes, en las fases "R" y "S". El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 74,20 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri, con un total de 0,80 MW. A las 02:19 h se conectó la línea L-6620 desde la S.E. Aricota 2 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. La línea L-6637 quedó indisponible. | 0.8

## 27. Anexos_Eventos (3)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETENORTE | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2017-06-24 21:52 | Desconectó la línea L-2240 (Chiclayo Oeste - Carhuaquero) de 220 kV en el extremo de la S.E. Chiclayo Oeste, cuya causa no fue informada por ETENORTE, titular de la línea. El sistema de protección activó la función de sobrecorriente direccional (67N). Como consecuencia se desconectaron las centrales hidroeléctricas Carhuaquero y Las Pizarras. Asimismo, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Carhuaquero, Cutervo y Nueva Jaén, con un total de 13,20 MW. A las 22:03 h, se aperturó manualmente el interruptor de la línea L-2240 en la S.E. Carhuaquero que había quedado cerrado luego de la perturbación. A las 22:06 h, el CC-ETN declaró al CCO-COES disponible la línea L-2240, por lo cual, a las 22:07 h, se energizó la línea L-2240 desde la S.E. Chiclayo Oeste. A las 22:09 h, el CC-ETN informó al CCO-COES que no se podía cerrar el interruptor de la línea L-2240 en la S.E. Carhuaquero y que la maniobra se realizará desde el patio de llaves. Asimismo, informó que el interruptor del transformador de 220/138/22,9 kV (lado de 220 kV) de la S.E. Carhuaquero de titularidad de ENSA, estaba cerrado en la fase "R" (no se había abierto en su totalidad). El CC-ELN informó que no podía abrir la fase "R" del interruptor de 220 kV del trasformador de 220/138/22.9 kV de la S.E. Carhuaquero, motivo por el cual el CCO-COES coordinó con el CC-ELN cerrar dicho interruptor. A las 22:36 h, se conectó la línea L-2240 en la S.E. Carhuaquero, energizando en vacío la barra de 220 kV y el transformador de 220/138/22.9 kV. A las 22:39 h, el CC-ELN inició la recuperación de los suministros interrumpidos de la S.E. Carhuaquero. A las 22:42 h, se energizó la línea L-1130 (Carhuaquero - Espina Colorada) de 138 kV. A las 22:44 h, se energizó la línea L-1135 (Espina Colorada - Cutervo) de 138 kV y se coordinó con el CC-ELN recuperar la carga de la S.E. Cutervo. A las 22:47 h, se energizó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV y se coordinó con el CC-ELOR recuperar toda su carga interrumpida. A las 22:47 h y 23:34 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas Carhuaquero y Las pizarras, respectivamente. | 13.2
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TINGO MARÍA - AUCAYACU - LINEA L-1122 | 2017-06-25 19:12 | Se presentó sobrecarga en la línea L-1122 (Tingo María - Aucayacu) de 138 kV, por menor disponibilidad hídrica de las centrales hidroeléctricas de ELOR. Como consecuencia a las 19:12 h, el CCO-COES coordinó el rechazo manual de carga de 2,00 MW del usuario libre CEMENTOS SELVA. A las 19:17 h, CEMENTOS SELVA inició el rechazo de carga con un total de 2,00 MW. A las 20:45 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CSE recuperar el 100% de su carga rechazada. | 2
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2017-06-26 01:21 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Nazca) de 60 kV, por falla bifásica en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRODUNA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos entre las estructuras N° 136 a 137. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en zona 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nazca, llipata, Puquio y Coracora, con un total de 11,99 MW. A las 01:27 h, se conectó la línea L-6630 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 11.99
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. HUACHO - SSEE SSEE | 2017-06-26 04:07 | Desconectó la S.E. Huacho de 220/66 kV, cuya causa no fue informada por REP, titular de la subestación. Asimismo, se produjo la desconexión de las líneas L- 2213/L-2279 (Paramonga Nueva - Huacho) de 220 kV en el extremo de la S.E. Paramonga Nueva,L-2212 (Huacho - Zapallal) de 220 kV en el extremo de la S.E. Zapallal, L- 2214 (Huacho - Lomera) de 220 kV en el extremo de la S.E. Lomera, L-2281 (Huacho - Cheves) de 220 kV en el extremo de la S.E. Cheves, L- 2278 (Paramonga Nueva - Conococha) de 220 kV en el extremo de la S.E. Paramonga Nueva y la línea L-694 (Paramonga Nueva - Supe) de 66 KV. También se registró la desconexión de los transformadores T34-261 y T94-261 de 220/66/10 kV de la S.E. Huacho. Como consecuencia, se produjo la desconexión de la C.H. Cheves cuando generaba 33,00 MW y se interrumpió los suministros de la subestaciones Huacho y Supe, con un total de 13,50 y 3,40 MW, respectivamente. Los sistemas de protección de las líneas de 220 kV registraron disparo por activación de la función de distancia (21), en zona 2 y los transformadores T34-261 y T94-261 registraron activación de la función de sobrecorriente (50/51 N). El CC-REP no detalló el motivo de la perturbación, sin embargo informó de la presencia de fuertes efluvios en la celda de la línea L-2281 de titularidad de STATKRAFT. A las 04:32 h, el CC-REP declaró al CCO-COES disponible la línea L-2212, las barras de 220 kV y los transformadores T34-261 y T94-261 de la S.E. Huacho. A las 04:34 h, se energizó la línea L-2212 desde la S.E. Zapallal. A las 04:35 h, se energizó la línea L-694 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos de la S.E. Supe. A las 04:36 h, se energizó la barra "A" de 220 kV de la S.E. Huacho y se inició el restablecimiento de todos los suministros interrumpidos de la S.E. Huacho. | 16.9
HIDRANDINA | S.E. SANTA - TRAFO3D TP-A008 | 2017-06-26 07:47 | Desconectó el transformador TP-A008 de 138/13,8 kV de la S.E. Santa por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA titular del equipo, la falla se produjo por avería en la fase "S" del cable de energía que llega al interruptor IN-1046 de 13,8 kV. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa, con un total de 3,10 MW. A las 14:28 h, se conectó el transformador TP-A008 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.1
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-06-27 04:17 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 KV, cuya causa no informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,80 MW. A las 04:33 h, se energizó la línea L-6007 desde la S.E. Puno y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.8
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2017-06-27 20:49 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T". De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se debió a un acto vandálico provocado por una soga que cortocircuitaba las fases "R" y "T" entre las estructuras N° 16 a 17. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 1,67 km de la S.E. Guadalupe. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo, con un total de 5,40 MW y se produjo la reducción de carga del usuario libre Cementos Pacasmayo de 3,51 MW. A las 20:55 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. A las 23:30 h, el CC-HID declaró al CCO-COES disponible la línea L-6653. A las 23:34 h, se realizó la energización de la línea L-6653, con resultado negativo. Como consecuencia se redujo, nuevamente, la carga Cementos Pacasmayo en 9,81 MW. A las 23:38 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. A las 00:19 h, el CC-HID declaró al CCO-COES disponible la línea L-6653. A las 00:22 h del 28.06.2017, se energizó la línea L-6653 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 5.4 | 13.32
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2017-06-30 10:14 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, cuya causa no fue informada por SINERSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en la fase “S”. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 22,9 km de la S.E Poechos. Como consecuencia, se produjo la desconexión de las centrales hidroeléctricas Poechos I y II cuando generaban un total de 25,70 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con un total de 3,50 MW. A las 10:35 h, se energizó la línea L-6668 desde la S.E. Sullana, con lo cual se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. A las 11:00 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y II. | 3.5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-06-30 22:18 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por descargas atmosféricas en la zona de Acora a Ilave, de acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave, con un total de 3,22 MW. A las 22:34 h, se conectó la línea L-6027 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 3.22
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-06-30 23:29 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) fase “S”. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 13,57 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari, con un total de 4,84 MW. A las 23:40 h, se energizó la línea L-6007 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.84

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual