## 1.Portada
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OCTUBRE
2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 1.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 1.2. Retiro de Operación Comercial | 2
| 1.3. Potencia Instalada en el SEIN | 2
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
| 1.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 1.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 1.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 1.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 1.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| 1.1. Máxima demanda Por tipo de generación | 8
| 1.2. Participación por Empresas Integrantes | 9
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 1.1. Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| 1.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 1.3. Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| 1.4. Evolución de los caudales | 12
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| 5.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN (US$/MWh) | 14
| 5.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
6. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 6.1. Por Área Operativa | 16
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 17
7.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER
Anexos
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-10-01
[6 empty] | Mes: | Octubre | octubre
[6 empty] | # Mes: | 10
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 31
OCTUBRE 2017
[6 empty] | 2017-10-01 | 2016-10-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 2157.4882 | 1959.251 | 10.12 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 1841.7973 | 2017.7752 | -8.72 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 120.2153 | 102.272 | 17.54 |  | mayor
[5 empty] | Solar | 22.3558 | 22.0827 | 1.24 |  | mayor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 4141.86 | 4101.38 | 0.99 | 40.48 | un aumento de
%Participación
Producción de energía de octubre 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 41.65
[5 empty] | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 1.61
[5 empty] | Diesel | 0.42
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2017 fue de 2 157,49 GWh (10,12% mayor al registrado durante octubre del año 2016). |  |  |  | Residual | 0.09
[5 empty] | Carbón | 0.44
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2017 fue de 1 841,80 GWh, 8,72% menor al registrado durante octubre del año 2016.La participación del gas natural de Camisea fue de 41,65%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,61%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,42%, 0,09%, 0,44%, 0,11%, 0,15% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.11
[5 empty] | Bagazo | 0.15
|  |  | Octubre 2017 | Octubre 2016
[6 empty] | 2017 | 216
[5 empty] | Hidro | 2157.4882 | 1959.251 | 52.09% | 47.77%
[5 empty] | Gas Natural | 1791.6948 | 1904.9383 | 43.26% | 46.45%
[5 empty] | Carbón | 18.3852 | 66.4628 | 0.4439% | 1.62%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 21.0447 | 33.3223 | 0.5081% | 0.8125%
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 10.6726 | 13.0518 | 0.2577% | 0.3182%
[5 empty] | Eólico | 120.2153 | 102.272 | 2.902% | 2.494%
[5 empty] | Solar | 22.3558 | 22.0827 | 0.5398% | 0.5384%
|  | Total = 4 141,86 GWh |  | Total = 4 101,38 GWh
[6 empty] | 4141.8565 | 4101.3808
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A OCTUBRE 2017)
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 es de 99,2 MW de potencia efectiva y 104,0 MW de capacidad instalada.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Potrero | G1 ; G2 | 10 | 19.9 | 20.456 | 29.04.2017
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Marañón | G1 ; G2 ; G3 | 13.8 | 19.4 | 19.683 | 23.06.2017
HUAURA POWER GROUP S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Yarucaya | G1 ; G2 | 13.8 | 15 | 18.068 | 17.08.2017
KALLPA GENERACIÓN S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | M.C.H. Cerro del Águila | G1 ; G2 | 13.8 | 9.9 | 10.76 | 27.10.2017
Total | [6 empty] | 99.2 | 103.967
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo enero - octubre del año 2017
Nota: El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
[10 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica | 39.3 | 52.89%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 47.11%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 74.3 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | FRANCIS | 64.2 |  | 64.2
[10 empty] | TURBINAS A GAS |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  | 0
| Gráfico 1: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a octubre 2017 (MW) | [8 empty] | TOTAL | 64.2 | 35 | 99.2
1.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Ilo 1 | CATKATO | 4.16 | 3.14 | 3.14 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG2 | 13.8 | 42.2 | 29.8 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV3 | 13.8 | 66 | 36.9 | 17.04.2017
AYEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Pías I | G1 ; G2 | 13.8 | 12.6 | 11.99 | 01.06.2017
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Callahuanca | G1;G2;G3;G4 | 10 | 84.17 | 84.17 | 15.06.2017
SINERSA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG1 | 13.8 | 39.29 | 34.121 | 26.10.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV4 | 13.8 | 66 | 39.1744 | 26.10.2017
Total | [6 empty] | 371.1 | 292.7754
Cuadro N° 2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo enero - octubre del año 2017
1.3. POTENCIA INSTALADA DEL SEIN
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A OCTUBRE 2016 (MW) | 4948.14 | 7468.72 | 96 | 243.16 | 12756.02
| POTENCIA INSTALADA A OCTUBRE 2017 (MW) | 4884.8972 | 7268.29 | 96 | 243.16 | 12492.3472
| VARIACIÓN (%) | -1.278% | -2.684% | 0% | 0% | -2.067%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN octubre 2016 y octubre 2017
Gráfico N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN octubre 2016 y octubre 2017

## 5. GeneraciónSEIN (1)
2.PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a octubre | [10 empty] | <36 | <24 | <12
| 2017-08-04 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  |  | 2017-08-04 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidroeléctrica | 1758.168 | 1850.3047 | 2157.4882 | 1959.251 | 10.12% | 23050.793 | 19266.2486 | 19.64% | 18366.3042 | 4.9% | 1885254.4584 | AGUA | 1706.254 | 1799.6425 | 2088.1675 | 1885.2545 | 22213.1622 | 18561.6053 | 17617.7214
Termoeléctrica | 2227.6828 | 2031.5354 | 1841.7973 | 2017.7752 | -8.721% | 16610.1081 | 19726.6577 | -15.8% | 17686.1814 | 11.54% | 66462.8373 | CA | 95.2283 | 90.1711 | 18.3852 | 66.4628 | 669.0483 | 648.4907 | 100.9149
Eólica | 111.4221 | 112.3627 | 120.2153 | 102.272 | 17.54% | 885.7469 | 854.1637 | 3.698% | 477.6446 | 78.83% | 27661.3749 | D2 | 139.9995 | 155.2729 | 17.3949 | 27.6614 | 748.9377 | 499.6128 | 137.3182 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 19.5003 | 18.9299 | 22.3558 | 22.0827 | 1.237% | 182.9995 | 196.2665 | -6.76% | 188.6265 | 4.05% | 26968.9495 | GN AGUAYTÍA | 9.7891 | 40.6688 | 3.1457 | 26.9689 | 96.8079 | 352.2575 | 357.0567 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 4116.7733 | 4013.1328 | 4141.8565 | 4101.3808 | 0.9869% | 40729.6474 | 40043.3365 | 1.714% | 36718.7567 | 9.054% | 1804554.8584 | GN CAMISEA | 1884.463 | 1652.7996 | 1724.9092 | 1804.5549 | 14434.9363 | 17291.8215 | 16376.6774 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | 65911.99 | GN MALACAS | 64.8043 | 65.0222 | 63.6399 | 65.912 | 423.1419 | 537.5021 | 460.7668 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | 7502.4892 | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 7.5025 | 9.7034 | 98.14 | 120.8364 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 14.4674 | 161.8% | 73996.527 | AGUA RER | 51.914 | 50.6621 | 69.3207 | 73.9965 | 837.6308 | 704.6433 | 748.5828 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | -15.4811 |  | -14.0084 |  | 5022.5372 | BIOGAS | 3.7453 | 3.6368 | 4.3874 | 5.0225 | 34.2019 | 41.5988 | 27.5907 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | 8029.2267 | BAGAZO | 7.2833 | 5.9672 | 6.2852 | 8.0292 | 68.4931 | 76.6986 | 75.1159 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
[11 empty] | 22082.6908 | SOLAR | 19.5003 | 18.9299 | 22.3558 | 22.0827 | 182.9995 | 196.2665 | 188.6265 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | 102271.9952 | EOLICO | 111.4221 | 112.3627 | 120.2153 | 102.272 | 885.7469 | 854.1637 | 477.6446 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | 5660.6732 | R500 | 22.3445 | 16.7629 | 3.4999 | 5.6607 | 123.1787 | 177.3403 | 28.2463 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | 0.22645 | R6 | 0.025446 | 1.2339 | 0.14985 | 0.00022645 | 1.6589 | 3.1954 | 1.6582 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[13 empty] | 4116.7733 | 4013.1328 | 4141.8565 | 4101.3808 | 40729.6474 | 40043.3365 | 36718.7567 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[12 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.17
[12 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 14.4674 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2097016.0884 | 4888.4675 | 37219.9554 | 42722.673 | 1503805.021 | 42562.75 | 5634.2967 | 95203.9618 | 4526.1028 | 7426.4343 | 18769.8727 | 44491.4677 | 28687.2139 | 358.6412 | 3933312.9464 | 0 | 19888.104
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16595.159 | 22400.4696 | 458.9825 | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.323
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37881.597 | 14467.3762 | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 0 | 0
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 2594.4566 | 0
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 1545047.879 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 42725.2956 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4429 | 3025.9053 | 0
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[20 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[20 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[20 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[20 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.7378 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.7207 | 31883.5649 |  | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4396 | 10252.088 | 0
[20 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 2485347.8271 | 61619.2381 | 7853.4422 | 3.133e-07 | 1171903.0569 | 26533.1395 |  | 90345.275 | 2865.7664 | 4307.1129 | 19088.5368 | 92967.2027 | 904.5665 | 0 | 3963735.1641 | 2299.139 | 0
[20 empty] | 30 | 2017 | MAYO | 2585551.244 | 2333.5977 | 70188.7658 | 1547.8183 | 1233411.7849 | 21092.0043 |  | 103473.207 | 4210.3246 | 8877.976 | 15974.8184 | 93012.6315 | 24391.3125 | 0 | 4164065.4849 | 0 | 0
[20 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | 2086315.413 | 79400.6885 | 71301.4233 | 0 | 1505912.8586 | 47201.479 |  | 76454.8034 | 2780.6916 | 8207.9673 | 15855.3959 | 84876.054 | 21081.216 | 0 | 3999387.9906 | 0 | 0
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 1844396.363 | 94728.4461 | 141938.4778 | 1832.1817 | 1735017.9881 | 50831.339 |  | 52497.3248 | 2943.3895 | 9490.9182 | 16945.0667 | 81908.3876 | 10022.5437 | 0 | 4042552.4261 | 3641.911 | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 1706253.9597 | 95228.329 | 139999.504 | 9789.0969 | 1884462.9786 | 64804.3089 |  | 51914.027 | 3745.3187 | 7283.3323 | 19500.3416 | 111422.1417 | 22344.4779 | 25.4456 | 4116773.262 | 0 | 0
[20 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 1799642.5294 | 90171.0783 | 155272.9341 | 40668.7785 | 1652799.5769 | 65022.2319 |  | 50662.1496 | 3636.8462 | 5967.1681 | 18929.945 | 112362.6979 | 16762.8777 | 1233.9377 | 4013132.7514 | 0 | 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | 2088167.4705 | 18385.2087 | 17394.9479 | 3145.7052 | 1724909.2348 | 63639.8628 |  | 69320.681 | 4387.4174 | 6285.1725 | 22355.7501 | 120215.2634 | 3499.9316 | 149.8464 | 4141856.4924 | 0 | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [14 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [14 empty] | 0
[21 empty] | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - octubre

## 6. GeneraciónSEIN (2)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a octubre
| 42951 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-08-04 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | 2017 | 2016 | 2015
Agua | 1758.168 | 1850.3047 | 2157.4882 | 1959.251 | 10.12% | 23050.793 | 19266.2486 | 19.64% | 18366.3042 | 4.9% | Hidro | 1758.168 | 1850.3047 | 2157.4882 | 1959.251 | 23050.793 | 19266.2486 | 18366.3042
Gas Natural de Camisea | 1884.463 | 1652.7996 | 1724.9092 | 1804.5549 | -4.414% | 14434.9363 | 17291.8215 | -16.52% | 16376.6774 | 5.588% | Gas Natural de Camisea | 1884.463 | 1652.7996 | 1724.9092 | 1804.5549 | 14434.9363 | 17291.8215 | 16376.6774
Gas Natural de Aguaytía | 9.7891 | 40.6688 | 3.1457 | 26.9689 | -88.34% | 96.8079 | 352.2575 | -72.52% | 357.0567 | -1.344% | Gas Natural de Aguaytía | 9.7891 | 40.6688 | 3.1457 | 26.9689 | 96.8079 | 352.2575 | 357.0567
Gas Natural de Malacas | 64.8043 | 65.0222 | 63.6399 | 65.912 | -3.447% | 423.1419 | 537.5021 | -21.28% | 460.7668 | 16.65% | Gas Natural de Malacas | 64.8043 | 65.0222 | 63.6399 | 65.912 | 423.1419 | 537.5021 | 460.7668
Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 7.5025 | -100% | 9.7034 | 98.14 | -90.11% | 120.8364 | -18.78% | Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 7.5025 | 9.7034 | 98.14 | 120.8364
Carbón | 95.2283 | 90.1711 | 18.3852 | 66.4628 | -72.34% | 669.0483 | 648.4907 | 3.17% | 100.9149 | 542.6% | Carbón | 95.2283 | 90.1711 | 18.3852 | 66.4628 | 669.0483 | 648.4907 | 100.9149
Residual 500 | 22.3445 | 16.7629 | 3.4999 | 5.6607 | -38.17% | 123.1787 | 177.3403 | -30.54% | 28.2463 | 527.8% | Residual 500 | 22.3445 | 16.7629 | 3.4999 | 5.6607 | 123.1787 | 177.3403 | 28.2463
Residual 6 | 0.025446 | 1.2339 | 0.14985 | 0.00022645 | 66072% | 1.6589 | 3.1954 | -48.09% | 1.6582 | 92.71% | Residual 6 | 0.025446 | 1.2339 | 0.14985 | 0.00022645 | 1.6589 | 3.1954 | 1.6582
Diesel 2 | 139.9995 | 155.2729 | 17.3949 | 27.6614 | -37.11% | 748.9377 | 499.6128 | 49.9% | 137.3182 | 263.8% | Diesel 2 | 139.9995 | 155.2729 | 17.3949 | 27.6614 | 748.9377 | 499.6128 | 137.3182
Bagazo | 7.2833 | 5.9672 | 6.2852 | 8.0292 | -21.72% | 68.4931 | 76.6986 | -10.7% | 75.1159 | 2.107% | Bagazo | 7.2833 | 5.9672 | 6.2852 | 8.0292 | 68.4931 | 76.6986 | 75.1159
Biogás | 3.7453 | 3.6368 | 4.3874 | 5.0225 | -12.65% | 34.2019 | 41.5988 | -17.78% | 27.5907 | 50.77% | Biogás | 3.7453 | 3.6368 | 4.3874 | 5.0225 | 34.2019 | 41.5988 | 27.5907
Solar | 19.5003 | 18.9299 | 22.3558 | 22.0827 | 1.237% | 182.9995 | 196.2665 | -6.76% | 188.6265 | 4.05% | Solar | 19.5003 | 18.9299 | 22.3558 | 22.0827 | 182.9995 | 196.2665 | 188.6265
Eólico | 111.4221 | 112.3627 | 120.2153 | 102.272 | 17.54% | 885.7469 | 854.1637 | 3.698% | 477.6446 | 78.83% | Eólico | 111.4221 | 112.3627 | 120.2153 | 102.272 | 885.7469 | 854.1637 | 477.6446
Producción Total del SEIN | 4116.7733 | 4013.1328 | 4141.8565 | 4101.3808 | 0.9869% | 40729.6474 | 40043.3365 | 1.714% | 36718.7567 | 9.054% |  | 4116.7733 | 4013.1328 | 4141.8565 | 4101.3808 | 40729.6474 | 40043.3365 | 36718.7567
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 14.4674
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 14.4674 | 161.8%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | -15.4811 |  | -14.0084
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - octubre

## 7. GeneraciónSEIN (3)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a octubre
| 42951 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[13 empty] | 2017-08-04 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | 2017 | 2016 | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Agua | 51.914 | 50.6621 | 69.3207 | 73.9965 | -6.319% | 837.6308 | 704.6433 | 18.87% | 748.5828 | -5.87% | 2.057% | Hidroeléctrica | 51.914 | 50.6621 | 69.3207 | 73.9965 | 837.6308 | 704.6433 | 748.5828 | 2.057%
Eólica | 111.4221 | 112.3627 | 120.2153 | 102.272 | 17.54% | 885.7469 | 854.1637 | 3.698% | 477.6446 | 78.83% | 2.175% | Eólico | 111.4221 | 112.3627 | 120.2153 | 102.272 | 885.7469 | 854.1637 | 477.6446 | 2.175%
Solar | 19.5003 | 18.9299 | 22.3558 | 22.0827 | 1.237% | 182.9995 | 196.2665 | -6.76% | 188.6265 | 4.05% | 0.4493% | Solar | 19.5003 | 18.9299 | 22.3558 | 22.0827 | 182.9995 | 196.2665 | 188.6265 | 0.4493%
Bagazo | 7.2833 | 5.9672 | 6.2852 | 8.0292 | -21.72% | 68.4931 | 76.6986 | -10.7% | 75.1159 | 2.107% | 0.1682% | Bagazo | 7.2833 | 5.9672 | 6.2852 | 8.0292 | 68.4931 | 76.6986 | 75.1159 | 0.1682%
Biogás | 3.7453 | 3.6368 | 4.3874 | 5.0225 | -12.65% | 34.2019 | 41.5988 | -17.78% | 27.5907 | 50.77% | 0.08397% | Biogás | 3.7453 | 3.6368 | 4.3874 | 5.0225 | 34.2019 | 41.5988 | 27.5907 | 0.08397%
Producción Total RER (*) | 193.8652 | 191.5588 | 222.5643 | 211.403 | 5.28% | 2009.0722 | 1873.371 | 7.244% | 1517.5604 | 23.45% |  |  | 193.8652 | 191.5588 | 222.5643 | 211.403 | 2009.0722 | 1873.371 | 1517.5604 | 4.933%
Participación RER en el SEIN (%) | 4.709% | 4.773% | 5.374% | 5.154% |  | 4.933% | 4.678% |  | 4.133% |  |  | Producción Total del SEIN | 4116.7733 | 4013.1328 | 4141.8565 | 4101.3808 | 40729.6474 | 40043.3365 | 36718.7567 | 100%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [16 empty] | 38720.5752
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - octubre de los años 2015, 2016 y 2017 .
Gráfico N° 6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a octubre 2017

## 8. FP RER
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/10/2017 (MW) | OCTUBRE 2017 |  | OCTUBRE 2016 |  | ACUMULADO AL 31/10/2017 |  | ACUMULADO AL 31/10/2016 |  |  |  |  | 2017 | 2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta
C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.478 | 0.939 |  |  | 23.131 | 0.845 |  |  | HIDROELÉCTRICA | C.H. CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.939 | 0.84
C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 7.286 | 0.491 | 9.233 | 0.622 | 100.352 | 0.689 | 84.596 | 0.579 |  | C.H. YARUCAYA | Hidroeléctrica | 0.845
C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.106 | 0.957 | 5.786 | 0.779 | 68.407 | 0.939 | 61.416 | 0.84 |  | CH. RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.805 | 0.646
C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.2 | 6.878 | 0.482 | 2.756 | 0.193 | 94.103 | 0.672 | 71.533 | 0.509 |  | C.H. LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.752 | 0.729
C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 5.388 | 0.363 | 7.098 | 0.478 | 81.559 | 0.56 | 70.723 | 0.484 |  | CH. IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.728 | 0.76
C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.946 | 0.858 | 4.137 | 0.718 | 42.521 | 0.752 | 41.325 | 0.729 |  | C.H. CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.724 | 0.572
C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 4.313 | 0.291 |  |  | 30.033 | 0.338 |  |  |  | C.H. RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.689 | 0.579
C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.875 | 0.545 | 3.684 | 0.518 | 36.381 | 0.521 | 43.804 | 0.626 |  | C.H. LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.672 | 0.509
C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.957 | 0.701 | 1.212 | 0.287 | 29.946 | 0.724 | 23.756 | 0.572 |  | C.H. YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.651 | 0.504
CH. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.396 | 0.813 | 2.627 | 0.891 | 21.062 | 0.728 | 22.065 | 0.76 |  | C.H. CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.577 | 0.703
C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.33 | 0.604 | 2.112 | 0.547 | 21.861 | 0.577 | 26.686 | 0.703 |  | C.H. RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.56 | 0.484
C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 2.076 | 0.273 | 3.499 | 0.46 | 38.942 | 0.522 | 34.03 | 0.455 |  | C.H. SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.551 | 0.559
C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.988 | 0.36 | 1.986 | 0.36 | 29.822 | 0.551 | 30.4 | 0.559 |  | C.H. SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.546 | 0.568
C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.916 | 1.912 | 0.656 | 1.605 | 0.551 | 18.599 | 0.651 | 14.458 | 0.504 |  | C.H. HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.522 | 0.455
C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.85 | 0.252 | 3.233 | 0.441 | 36.96 | 0.514 | 31.229 | 0.433 |  | C.H. POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.521 | 0.626
C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.716 | 0.332 | 1.791 | 0.346 | 27.74 | 0.546 | 28.914 | 0.568 |  | C.H. HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.514 | 0.433
CH. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.564 | 0.604 | 1.085 | 0.419 | 20.443 | 0.805 | 16.449 | 0.646 |  | C.H. POTRERO | Hidroeléctrica | 0.338
C.H. PURMACANA | AGUA | 1.79 | 0.26 | 0.195 | 0.264 | 0.198 | 1.764 | 0.135 | 2.437 | 0.186 |  | C.H. PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.135 | 0.186
C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.2 | 56.188 | 0.777 | 43.794 | 0.606 | 423.631 | 0.597 | 336.471 | 0.473 | EÓLICA | C.E. MARCONA | Eólica | 0.615 | 0.572
C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.2 | 32.238 | 0.521 | 30.481 | 0.492 | 221.028 | 0.364 | 272.395 | 0.447 |  | C.E. TRES HERMANAS | Eólica | 0.597 | 0.473
C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 19.391 | 0.814 | 13.225 | 0.555 | 143.65 | 0.615 | 134.085 | 0.572 |  | C.E. TALARA | Eólica | 0.432 | 0.492
C.E. TALARA | EÓLICA | 30.9 | 12.399 | 0.539 | 14.772 | 0.643 | 97.438 | 0.432 | 111.213 | 0.492 |  | C.E. CUPISNIQUE | Eólica | 0.364 | 0.447
CS PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 5.152 | 0.346 | 4.94 | 0.332 | 39.995 | 0.274 | 42.109 | 0.288 | SOLAR | CS MOQUEGUA | Solar | 0.319 | 0.341
CS MOQUEGUA | SOLAR | 16 | 4.742 | 0.398 | 4.679 | 0.393 | 37.221 | 0.319 | 39.898 | 0.341 |  | CS PANAMERICANA | Solar | 0.274 | 0.288
CS TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.537 | 0.305 | 4.552 | 0.306 | 36.7 | 0.252 | 39.189 | 0.268 |  | CS TACNA SOLAR | Solar | 0.252 | 0.268
CS MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.143 | 0.278 | 4.036 | 0.271 | 36.062 | 0.247 | 38.135 | 0.26 |  | CS-MAJES SOLAR | Solar | 0.247 | 0.26
CS REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.782 | 0.254 | 3.876 | 0.26 | 33.021 | 0.226 | 36.936 | 0.252 |  | CS-REPARTICION | Solar | 0.226 | 0.252
C.T. PARAMONGA | BIOMASA | 12.656 | 6.285 | 0.667 | 8.029 | 0.853 | 68.326 | 0.74 | 76.198 | 0.822 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.767 | 0.811
C.T. HUAYCOLORO | BIOMASA | 4.263 | 2.569 | 0.81 | 3.025 | 0.954 | 23.864 | 0.767 | 25.316 | 0.811 |  | C.T. PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.74 | 0.822
C.T. LA GRINGA | BIOMASA | 2.994 | 1.819 | 0.816 | 1.997 | 0.897 | 10.338 | 0.473 | 16.283 | 0.743 |  | C.T. LA GRINGA | Termoeléctrica | 0.473 | 0.743
C.T. MAPLE ETANOL | BIOMASA | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.001 | 0.501 | 0.004 |  | C.T. MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0.001 | 0.004
Cuadro N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN (Valores considerados a partir del inicio de su operación comercial) • Central RER no adjudicada: C.T. Maple etanol
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - octubre 2017
Gráfico N° 8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - octubre de los años 2016 y 2017.

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Por Empresa Integrante (GWh) | Octubre |  |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
ELECTROPERU | 633.0252 | 553.9007 | 14.28% |  |  | RIO BAÑOS |  | 7.846
ENGIE | 617.2231 | 667.1211 | -7.48% |  |  | AYEPSA |  | 4.7095
ENEL GENERACION PERU | 581.3159 | 564.4938 | 2.98% |  |  | SDE PIURA |  | 7.5025
KALLPA (**) | 500.0417 | 426.5387 | 17.23% |  |  | CERRO DEL ÁGUILA |  | 165.8289
FENIX POWER | 410.2862 | 411.2366 | -0.2311% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
STATKRAFT | 174.4057 | 158.6962 | 9.899% |  |  | PLANTA RF ETEN | 0.002794 | 0.94855
ORAZUL (*) | 156.2994 | 118.1873 | 32.25% |  |  | IYEPSA | 0.13442 | 0.25102
EGASA | 130.3016 | 121.2047 | 7.505% |  |  | ELECTRICA STA. ROSA | 0.25996 | 0.26411
TERMOCHILCA | 103.6343 | 101.6322 | 1.97% |  |  | MAJA ENERGÍA | 1.5638 | 1.0851
EGEMSA | 94.9861 | 104.4633 | -9.072% |  |  | ECELIM | 1.8186 | 1.9974
HUALLAGA | 94.4386 | 75.4821 | 25.11% |  |  | YANAPAMPA | 1.9124 | 1.6046
CELEPSA | 66.7412 | 52.3613 | 27.46% |  |  | CERRO VERDE | 2.0643 | 0
CHINANGO | 66.1932 | 66.4277 | -0.3529% |  |  | SHOUGESA | 2.163 | 0.00064734
ENEL GENERACION PIURA | 63.6399 | 65.912 | -3.447% |  |  | EGECSAC | 2.3303 | 2.112
P.E. TRES HERMANAS | 56.1877 | 43.7938 | 28.3% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3963 | 2.6268
LUZ DEL SUR | 50.0384 | 53.822 | -7.03% |  |  | PETRAMAS | 2.5688 | 3.0251
HUANZA | 48.7756 | 47.0682 | 3.627% |  |  | TERMOSELVA | 3.1457 | 26.9689
SAN GABAN | 48.4256 | 49.8144 | -2.788% |  |  | GTS REPARTICIÓN | 3.7819 | 3.8759
ENERGÍA EÓLICA | 44.6368 | 45.2534 | -1.363% |  |  | SINERSA | 3.8754 | 13.0168
EGESUR | 24.0353 | 21.1377 | 13.71% |  |  | GTS MAJES | 4.1427 | 4.0358
SDF ENERGIA | 20.1343 | 21.0817 | -4.494% |  |  | AGUA AZUL | 4.3131
P.E. MARCONA | 19.3908 | 13.2247 | 46.62% |  |  | TACNA SOLAR SAC. | 4.537 | 4.5522
SAMAY I S.A. | 13.4141 | 3.2927 | 307.4% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.742 | 4.6791
HUANCHOR | 13.0138 | 11.6016 | 12.17% |  |  | GEPSA | 4.9455 | 4.1372
EGE JUNIN | 12.6745 | 16.3308 | -22.39% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.1522 | 4.9398
HIDROMARAÑON | 11.4762 |  |  |  |  | AIPSA | 6.2852 | 8.0292
HUAURA POWER | 10.4777 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 6.8784 | 2.7558
SANTA CRUZ | 7.6298 | 10.5091 | -27.4% |  |  | SANTA CRUZ | 7.6298 | 10.5091
RIO DOBLE | 6.8784 | 2.7558 | 149.6% |  |  | HUAURA POWER | 10.4777
AIPSA | 6.2852 | 8.0292 | -21.72% |  |  | HIDROMARAÑON | 11.4762
PANAMERICANA SOLAR | 5.1522 | 4.9398 | 4.299% |  |  | EGE JUNIN | 12.6745 | 16.3308
GEPSA | 4.9455 | 4.1372 | 19.54% |  |  | HUANCHOR | 13.0138 | 11.6016
MOQUEGUA FV | 4.742 | 4.6791 | 1.346% |  |  | SAMAY I S.A. | 13.4141 | 3.2927
TACNA SOLAR SAC. | 4.537 | 4.5522 | -0.3334% |  |  | P.E. MARCONA | 19.3908 | 13.2247
AGUA AZUL | 4.3131 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 20.1343 | 21.0817
GTS MAJES | 4.1427 | 4.0358 | 2.647% |  |  | EGESUR | 24.0353 | 21.1377
SINERSA | 3.8754 | 13.0168 | -70.23% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 44.6368 | 45.2534
GTS REPARTICIÓN | 3.7819 | 3.8759 | -2.424% |  |  | SAN GABAN | 48.4256 | 49.8144
TERMOSELVA | 3.1457 | 26.9689 | -88.34% |  |  | HUANZA | 48.7756 | 47.0682
PETRAMAS | 2.5688 | 3.0251 | -15.08% |  |  | LUZ DEL SUR | 50.0384 | 53.822
HIDROCAÑETE | 2.3963 | 2.6268 | -8.775% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 56.1877 | 43.7938
EGECSAC | 2.3303 | 2.112 | 10.34% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 63.6399 | 65.912
SHOUGESA | 2.163 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 66.1932 | 66.4277
CERRO VERDE | 2.0643 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 66.7412 | 52.3613
YANAPAMPA | 1.9124 | 1.6046 | 19.18% |  |  | HUALLAGA | 94.4386 | 75.4821
ECELIM | 1.8186 | 1.9974 | -8.952% |  |  | EGEMSA | 94.9861 | 104.4633
MAJA ENERGÍA | 1.5638 | 1.0851 | 44.12% |  |  | TERMOCHILCA | 103.6343 | 101.6322
ELECTRICA STA. ROSA | 0.25996 | 0.26411 | -1.571% |  |  | EGASA | 130.3016 | 121.2047
IYEPSA | 0.13442 | 0.25102 | -46.45% |  |  | ORAZUL | 156.2994 | 118.1873
PLANTA RF ETEN | 0.002794 | 0.94855 | -99.71% |  |  | STATKRAFT | 174.4057 | 158.6962
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 410.2862 | 411.2366
RIO BAÑOS | 0 | 7.846 | -100% |  |  | KALLPA | 500.0417 | 426.5387
AYEPSA |  | 4.7095 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 581.3159 | 564.4938
CERRO DEL ÁGUILA |  | 165.8289 | -100% |  |  | ENGIE | 617.2231 | 667.1211
SDE PIURA |  | 7.5025 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 633.0252 | 553.9007
Producción Total del SEIN | 4141.8565 | 4101.3802 | 0.9869%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de octubre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de octubre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(**) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo enero a octubre
| 2017-08-04 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-08-04 | 2017-09-03 | 2017-10-01 | 2016-10-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-08-24 19:00 | 2017-09-20 18:45 | 2017-10-23 20:45 | 2016-10-19 18:45 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 |  | 2015-03-19 19:15 |  | fecha | 2017-08-24 19:00 | 2017-09-20 18:45 | 2017-10-23 20:45 | 2016-10-19 18:45 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2015-03-19 19:15
| 42971.7917 | 42998.7812 | 43031.8646 | 42662.7812 |  | 42801.8125 | 42459.7917 |  | 42082.8021 |  | AGUA | 2746.3895 | 3455.0133 | 3842.8903 | 3309.9882 | 4007.2339 | 3398.1793 | 3059.9967
Hidroeléctrica | 2824.2071 | 3523.9893 | 3965.0606 | 3440.4201 | 15.25% | 4181.7235 | 3527.2958 | 18.55% | 3213.673 | 9.759% | CA | 131.0338 | 131.0327 | 0 | 133.1513 | 130.175 | 128.9235 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 3365.0918 | 2583.4454 | 2213.2482 | 2648.1684 | -16.42% | 2286.1303 | 2770.9643 | -17.5% | 2809.9173 | -1.386% | D2 | 145.8941 | 469.1736 | 0 | 0 | 143.7952 | 0 | 0 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 114.5633 | 234.0582 | 162.9317 | 222.8896 | -26.9% | 91.2095 | 146.6474 | -37.8% | 12.57 | 1067% | GN AGUAYTÍA | 86.4988 | 171.2625 | 0 | 0 | 122.6923 | 85.8593 | 85.9555 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 2852.1701 | 1644.1833 | 2115.7751 | 2388.5046 | 1791.5705 | 2448.3784 | 2604.6054 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6303.8623 | 6341.4929 | 6341.2405 | 6311.478 | 0.4716% | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771% | 6036.1603 | 6.772% | GN MALACAS | 87.4981 | 96.1995 | 90.2544 | 97.4104 | 83.7724 | 83.5407 | 85.4575 | MD2015 | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 10.2765 | 0 | 18.2805 | 19.9643 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  |  |  | AGUA RER | 77.8176 | 68.976 | 122.1703 | 130.4318 | 174.4896 | 129.1165 | 153.6763 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | BIOGAS | 5.9046 | 4.4096 | 7.2187 | 6.0085 | 4.5601 | 5.9819 | 4.1013 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | 0 |  | BAGAZO | 12.0368 | 0 | 0 | 12.8171 | 0 | 0 | 9.8333 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6303.8623 | 6341.4929 | 6341.2405 | 6311.478 | 0.4716% | 6595.5793 | 6444.9075 | 2.338% | 6036.1603 | 6.772% | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
Cuadro N° 9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | EOLICO | 114.5633 | 234.0582 | 162.9317 | 222.8896 | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 44.0555 | 58.6722 | 0 | 0 | 9.5648 | 0 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 0 | 8.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6303.8623 | 6341.4929 | 6341.2405 | 6311.478 | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6303.8623 | 6341.4929 | 6341.2405 | 6311.478 | 6595.5793 | 6444.9075 | 6036.1603 | MD2016 | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  |  | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3527.2958 | 3213.673 | 18.55% | 9.759% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 4065.416 | 130.1613 | 161.728 | 0 | 1903.6238 | 64.5396 | 10.2789 | 171.1731 | 3.0085 | 13.0548 | 0 | 45.2832 | 4.9826 | 0 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 2770.9643 | 2809.9173 | -17.5% | -1.386% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.417 | 130.2525 | 229.1617 | 0 | 1782.9707 | 84.2271 | 26.1328 | 167.2954 | 5.9636 | 0 | 0 | 35.251 | 9.8151 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 | -37.8% | 1067% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 |  | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2095 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [7 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 3789.678 | 132.0574 | 0 | 0 | 2116.2149 | 85.298 |  | 132.2492 | 4.5514 | 13.2671 | 0 | 176.6754 | 0 | 0 | 6449.9912 | 0 | 0 | 6449.9912 | 2017-04-28 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 30 | 2017 | MAYO | 3906.5722 | 0 | 178.9353 | 0 | 2079.3062 | 15.7462 |  | 148.6622 | 6.0191 | 14.0572 | 0 | 34.9791 | 43.1828 | 0 | 6427.4603 | 0 | 0 | 6427.4603 | 2017-05-09 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 31 | 2017 | JUNIO | 3036.8503 | 130.6331 | 166.1877 | 0 | 2636.9758 | 130.4213 |  | 100.8281 | 4.2087 | 14.7442 | 0 | 141.2261 | 38.6917 | 0 | 6400.7671 | 0 | 0 | 6400.7671 | 2017-06-21 20:45
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 3037.4403 | 131.032 | 342.262 | 0 | 2462.5623 | 130.4578 |  | 65.353 | 5.8596 | 17.0341 | 0 | 116.0508 | 4.804 | 0 | 6312.856 | 0 | 0 | 6312.856 | 2017-07-12 19:45
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 2746.3895 | 131.0338 | 145.8941 | 86.4988 | 2852.1701 | 87.4981 |  | 77.8176 | 5.9046 | 12.0368 | 0 | 114.5633 | 44.0555 | 0 | 6303.8623 | 0 | 0 | 6303.8623 | 2017-08-24 19:00
Gráfico N° 10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en el periodo enero - octubre de los años 2015, 2016 y 2017 | [19 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 3455.0133 | 131.0327 | 469.1736 | 171.2625 | 1644.1833 | 96.1995 |  | 68.976 | 4.4096 | 0 | 0 | 234.0582 | 58.6722 | 8.5119 | 6341.4929 | 0 | 0 | 6341.4929 | 2017-09-20 18:45
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | 3842.8903 | 0 | 0 | 0 | 2115.7751 | 90.2544 |  | 122.1703 | 7.2187 | 0 | 0 | 162.9317 | 0 | 0 | 6341.2405 | 0 | 0 | 6341.2405 | 2017-10-23 20:45
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [17 empty] | 0

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de octubre |  |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
| 23/10/2017 20:45:00 p.m. | 2016-10-19 19:15 |  |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 10.9234
| 20:45 | 18:45 |  |  |  | AYEPSA | 0 | 11.74
ENEL GENERACION PERU | 892.0384 | 731.7821 | 21.9% |  |  | CERRO DEL ÁGUILA | 0 | 201.2093
ELECTROPERU | 855.059 | 825.4002 | 3.593% |  |  | SDE PIURA | 0 | 10.2765
ENGIE | 734.453 | 1154.4221 | -36.38% |  |  | AIPSA | 0 | 12.8171
KALLPA (**) | 727.731 | 414.3242 | 75.64% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
FENIX POWER | 555.0996 | 561.562 | -1.151% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ORAZUL (*) | 329.6304 | 289.6016 | 13.82% |  |  | GTS REPARTICIÓN | 0 | 0
STATKRAFT | 294.1959 | 239.9517 | 22.61% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
HUALLAGA | 293.5831 | 374.3689 | -21.58% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EGASA | 242.9932 | 240.6703 | 0.9652% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CELEPSA | 215.9452 | 56.773 | 280.4% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 191.9633 | 192.9653 | -0.5193% |  |  | PLANTA RF ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 169.0982 | 93.3781 | 81.09% |  |  | SAMAY I S.A. | 0 | 0
EGEMSA | 133.737 | 151.5725 | -11.77% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
HUANZA | 94.998 | 95.3897 | -0.4106% |  |  | TACNA SOLAR SAC. | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.2544 | 97.4104 | -7.346% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 85.6053 | 103.6054 | -17.37% |  |  | ELECTRICA STA. ROSA | 0.20812 | 0.98943
LUZ DEL SUR | 70.2395 | 78.5204 | -10.55% |  |  | MAJA ENERGÍA | 1.993 | 1.461
P.E. TRES HERMANAS | 58.2742 | 91.4517 | -36.28% |  |  | EGECSAC | 2.52 | 2.71
SAN GABAN | 55.8827 | 56.4589 | -1.021% |  |  | ECELIM | 2.8039 | 2.9998
EGESUR | 49.8464 | 44.9171 | 10.97% |  |  | YANAPAMPA | 3.0454 | 1.4482
SDF ENERGIA | 28.3225 | 28.3099 | 0.04444% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
EGE JUNIN | 21.8114 | 36.6438 | -40.48% |  |  | PETRAMAS | 4.4148 | 3.0087
HIDROMARAÑON | 19.391 |  |  |  |  | GEPSA | 6.5864 | 5.7902
HUANCHOR | 19.152 | 14.912 | 28.43% |  |  | SINERSA | 6.8844 | 16.1395
P.E. MARCONA | 19.0521 | 27.8325 | -31.55% |  |  | AGUA AZUL | 10.1357
RIO DOBLE | 18.4195 | 9.2243 | 99.69% |  |  | SANTA CRUZ | 14.9648 | 14.9168
HUAURA POWER | 17.7074 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 17.7074
SANTA CRUZ | 14.9648 | 14.9168 | 0.3221% |  |  | RIO DOBLE | 18.4195 | 9.2243
AGUA AZUL | 10.1357 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 19.0521 | 27.8325
SINERSA | 6.8844 | 16.1395 | -57.34% |  |  | HUANCHOR | 19.152 | 14.912
GEPSA | 6.5864 | 5.7902 | 13.75% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.391
PETRAMAS | 4.4148 | 3.0087 | 46.73% |  |  | EGE JUNIN | 21.8114 | 36.6438
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | SDF ENERGIA | 28.3225 | 28.3099
YANAPAMPA | 3.0454 | 1.4482 | 110.3% |  |  | EGESUR | 49.8464 | 44.9171
ECELIM | 2.8039 | 2.9998 | -6.53% |  |  | SAN GABAN | 55.8827 | 56.4589
EGECSAC | 2.52 | 2.71 | -7.011% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 58.2742 | 91.4517
MAJA ENERGÍA | 1.993 | 1.461 | 36.41% |  |  | LUZ DEL SUR | 70.2395 | 78.5204
ELECTRICA STA. ROSA | 0.20812 | 0.98943 | -78.97% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 85.6053 | 103.6054
AIPSA | 0 | 12.8171 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.2544 | 97.4104
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | HUANZA | 94.998 | 95.3897
RIO BAÑOS | 0 | 10.9234 | -100% |  |  | EGEMSA | 133.737 | 151.5725
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 169.0982 | 93.3781
GTS REPARTICIÓN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 191.9633 | 192.9653
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 215.9452 | 56.773
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 242.9932 | 240.6703
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | HUALLAGA | 293.5831 | 374.3689
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 294.1959 | 239.9517
PLANTA RF ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL | 329.6304 | 289.6016
SAMAY I S.A. | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 555.0996 | 561.562
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 727.731 | 414.3242
TACNA SOLAR SAC. | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 734.453 | 1154.4221
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 855.059 | 825.4002
AYEPSA |  | 11.74 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 892.0384 | 731.7821
CERRO DEL ÁGUILA |  | 201.2093 | -100%
SDE PIURA |  | 10.2765 | -100%
Potencia generada en el SEIN | 6341.2405 | 6311.478 | 0.4716%
Cuadro N° 10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de octubre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de octubre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A. •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
4.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-10-2017 | VOLUMEN UTIL 31-10-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 24.344 | 24.03 | 1.307%
| Represa El Frayle | 70.228 | 71.15 | -1.296% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 52.664 | 1.08 | 4776% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 54.065 | 49.06 | 10.2% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 28.415 | 3.53 | 705% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 16.488 | 9.44 | 74.66% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 46.29 | 48.51 | -4.576% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 220.473 | 215.91 | 2.113% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 4.65 | 0.96 | 384.4% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 79.229 | 83.34 | -4.933% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 135.131 | 36.24 | 272.9% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 1.489 | 0.15 | 892.7% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 5.416 | 6.96 | -22.18% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 3.149 | 3.31 | -4.864% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (ORAZUL) | 46.022 | 25.18 | 82.77% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 1.954 | 1.88 | 3.936% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 0.605 | 1.28 | -52.73% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas RaJucolta (ORAZUL) | 8.127 | 4.37 | 85.97% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Lagunas ENEL | 144.048 | 121.2 | 18.85% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Laguna Yuracmayo | 29.737 | 14.29 | 108.1% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Laguna Paucarcocha | 32.355 | 20.44 | 58.29% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Gallito Ciego | 302.627 | 188.31 | 60.71% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Cuadro N°11: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) de los años 2016 y 2017 | [6 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
4.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
[6 empty] | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2014 - 2017. |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2014 - 2017. |  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  |  | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79

## 14. Hidrología (3)
4.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | OCTUBRE 2017 | OCTUBRE 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 13.0023 | 11.01 | 18.09%
| Turbinado Aricota | 0.66145 | 1.42 | -53.42% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 42.5597 | 48.66 | -12.54% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 6.1388 | 9.35 | -34.34% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 4.0359 | 1.52 | 165.5% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 33.3807 | 24.68 | 35.25% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 104.2614 | 89.49 | 16.51% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 6.8374 | 7.41 | -7.728% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 11.4886 | 14.88 | -22.79% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 16.4395 | 12.81 | 28.33% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 8.213 | 8.45 | -2.805% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 52.1465 | 49.58 | 5.177% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 23.2164 | 19.7 | 17.85% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 2.3379 | 1.61 | 45.21% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas ENEL | 11.4949 | 12.31 | -6.621% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 2.1407 | 2.71 | -21.01% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.6194 | 14.95 | 11.17% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Descargado Pomacocha | 4.9713 | 3.15 | 57.82% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Natural Santa | 42.7934 | 41.08 | 4.171% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Natural Chancay | 20.2752 | 7.06 | 187.2% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.0702 | 7.09 | 13.83% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Natural Jequetepeque | 6.4369 | 1.33 | 384% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
| Descargado Gallito Ciego | 16.8913 | 6.61 | 155.5% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
| Cuadro N°12: Promedio de caudales de los meses de octubre 2017 y 2016 | [6 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
4.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
[6 empty] | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79

## 15. Hidrología (4)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2014 - 2017. |  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  |  | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79

## 16. CostosMarginalesSEIN
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
5.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
5.1.1. Area Norte
10.96
| BARRA | CAJAMARCA 220 | CHICLAYO 220 | CHIMBOTE1 138 | PIURA OESTE 220 | TRUJILLO 220 |  |  | 6.93
| MAXIMA | [7 empty] | 5.71
| Cmg (USD/MWh) | 8.1225 | 8.2301 | 8.1104 | 8.307 | 8.1048 |  |  | 10.8001
| MINIMA | [7 empty] | 10.15
| Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre. | [7 empty] | 13.563
13.52
9.393
Gráfico N°19: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre.
5.1.2. Area Centro
| BARRA | CARABAYLLO 220 | CHAVARRIA 220 | INDEPENDENCIA 220 | OROYA NUEVA 50 | POMACOCHA 220 | SAN JUAN 220 | SANTA ROSA 220
MAXIMA
| Cmg (USD/MWh) | 7.8858 | 7.9777 | 7.7452 | 7.5815 | 7.573 | 7.9424 | 7.9805
MINIMA
Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre.
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre.
5.1.3. Area Sur
| BARRA | COTARUSE 220 | DOLORESPATA 138 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | SAN GABAN 138 | SOCABAYA 220 | TINTAYA NUEVA 220
MAXIMA
| Cmg (USD/MWh) | 22.5188 | 23.0173 | 24.1482 | 24.675 | 23.806 | 24.2176 | 25.4391
MINIMA
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre.
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre.

## 17. CostosMarginalesSEIN (2)
5.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COSTOS MARGINALES PROMEDIO DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
10.96
6.93
5.71
10.8001
10.15
13.563
13.52
9.393
CAJAMARCA 220
CHICLAYO 220
CHIMBOTE138
PIURA OESTE 220
COTARUSE 220
DOLORESPATA 138
TRUJILLO 220
PUNO 138
CARABAYLLO 220
SOCABAYA 220
SAN GABAN 138
CHAVARRÍA 220
INDEPENDENCIA 220
OROYA NUEVA 50
TINTAYA NUEVA 220
POMACOCHA 220
SAN JUAN 220
SANTA ROSA 220
MOQUEGUA 138

## 18. HorasCongestionTransmisión
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
[15 empty] | MES | 10
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA | [14 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All) |  |  | 219.1
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2017 | OCTUBRE 2016 | OCTUBRE 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 178.9 | 219.1 | 278.5 | -21.33% | -18.35% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 | 2015 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 77.98 | -100% |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 178.9 | 219.1 | 278.5 | 676.5
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  |  | 4.57 | -100% |  | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 77.98 | 77.98
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  |  | 4.57 | 4.57
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 |  | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65 | Grand Total |  |  | 178.9 | 219.1 | 361.05 | 759.05
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 178.9 | 219.1 | 361.05 | -39.32% | -18.35% | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5
Cuadro N° 16: Horas de operación de los principales equipos de congestion en octubre de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
Gráfico N° 22: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en octubre de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 219.1
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[8 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[8 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[8 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[8 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[8 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 288.4667
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95
[8 empty] | 2016 | 4 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 7.3833
[8 empty] | 2017 | 4 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 599.6
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05
[8 empty] | 2016 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5667
[8 empty] | 2017 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333
[8 empty] | 2017 | 5 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 665.4
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 729.65
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 | CENTRO | L-2201 L-2202 | Campo Armiño - Pomacocha | 29.76
[8 empty] | 2017 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 710.51
[8 empty] | 2017 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 556.9
[8 empty] | 2017 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 178.9

## 19. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| BARRA | 1 | [6 empty] | 1 | 2.65
| LINEAS | 29 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 |  | 54 | 398.99
| TRANSFORMADOR |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 7.77
| SUBESTACION |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.33
| GENERADOR |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.17
| TOTAL | 30 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 60 | 409.91
Cuadro N°17: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2017.
Nota: Tres eventos corresponde a rechazo manual de carga: • Por sobrecarga del transformador T35-121 de la S.E. Tocache (1,02 MWh) • Por mínima frecuencia en la S.E. Puerto Maldonado (0,33 MWh) • Por sobrecarga de la línea L-6529 Casapalca -Nueva Morococha (0,6 MWh)
| FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2017 |  |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
| Gráfico N°23: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°24: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°25: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de octubre 2017.
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 20. Anexos_Producción (1)
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA |  |  | 6285.1725 | 6285.1725 | 68325.7403
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  |  |  | 6285.1725 | 6285.1725 | 68325.7403
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 167.3609
AGROAURORA S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 167.3609
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 66741.2388 |  |  | 66741.2388 | 1038853.41
CELEPSA Total |  | 66741.2388 |  |  | 66741.2388 | 1038853.41
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  |  |  |  | 1669232.436
CERRO DEL AGUILA S.A. Total | [5 empty] | 1669232.436
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 54653.6658 |  |  | 54653.6658 | 721568.251
| C.H. YANANGO | 11539.5622 |  |  | 11539.5622 | 194315.4642
CHINANGO S.A.C. Total |  | 66193.2281 |  |  | 66193.2281 | 915883.7152
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1216.7963 |  |  | 1216.7963 | 10791.479
| C.H. CHARCANI II | 421.4784 |  |  | 421.4784 | 3965.742
| C.H. CHARCANI III | 3340.67 |  |  | 3340.67 | 31231.7729
| C.H. CHARCANI IV | 9507.6287 |  |  | 9507.6287 | 81561.8397
| C.H. CHARCANI V | 57878.9461 |  |  | 57878.9461 | 513102.6848
| C.H. CHARCANI VI | 5808.1043 |  |  | 5808.1043 | 47530.4923
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 1336.9326 |  | 1336.9326 | 33002.8657
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 770.8448 |  | 770.8448 | 28888.5206
| C.T. PISCO |  | 50020.2078 |  | 50020.2078 | 404603.6279
EGASA Total |  | 78173.6238 | 52127.9852 |  | 130301.609 | 1154679.025
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 94986.1267 |  |  | 94986.1267 | 1009078.516
EGEMSA Total |  | 94986.1267 |  |  | 94986.1267 | 1009078.516
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4638.3795 |  |  | 4638.3795 | 54121.002
| C.H. ARICOTA II | 3505.53 |  |  | 3505.53 | 37408.317
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 15891.3663 |  | 15891.3663 | 119686.6941
EGESUR Total |  | 8143.9095 | 15891.3663 |  | 24035.2758 | 211216.0131
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 259.9645 | 259.9645 | 1763.7536
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 259.9645 | 259.9645 | 1763.7536
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1912.4471 | 1912.4471 | 18598.8353
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  |  |  | 1912.4471 | 1912.4471 | 18598.8353
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 479957.1 |  |  | 479957.1 | 4374223.84
| C.H. RESTITUCION | 152918.2195 |  |  | 152918.2195 | 1399506.432
| C.T. TUMBES |  | 149.8464 |  | 149.8464 | 1658.8649
ELECTROPERU Total |  | 632875.3195 | 149.8464 |  | 633025.1659 | 5775389.137
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 1818.6202 | 1818.6202 | 10337.6416
ECELIM |  |  |  | 1818.6202 | 1818.6202 | 10337.6416
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2330.3493 | 2330.3493 | 21860.6255
EGECSAC |  |  |  | 2330.3493 | 2330.3493 | 21860.6255
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 5388.0485 | 5388.0485 | 81559.0039
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 7286.4442 | 7286.4442 | 100352.0163
EMGE JUNÍN |  |  |  | 12674.4927 | 12674.4927 | 181911.0202
RIO BAÑOS (11) | C.H. RUCUY |  |  |  |  | 34550.9769
RIO BAÑOS | [5 empty] | 34550.9769
HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 89824.0864 |  |  | 89824.0864 | 1671651.208
| P.C.H CHAGLLA | 4614.5123 |  |  | 4614.5123 | 44260.0722
HUALLAGA |  | 94438.5987 |  |  | 94438.5987 | 1715911.28
AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO |  |  | 4313.1009 | 4313.1009 | 30032.9834
AGUA AZUL Total |  |  |  | 4313.1009 | 4313.1009 | 30032.9834
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 6878.3682 | 6878.3682 | 94103.0691
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  |  |  | 6878.3682 | 6878.3682 | 94103.0691
ENEL GENERACION PERU S.A.A. (8) | C.H. CALLAHUANCA |  |  |  |  | 117450.6118
| C.H. HUAMPANI | 21172.3123 |  |  | 21172.3123 | 154771.9446
| C.H. HUINCO | 109008.638 |  |  | 109008.638 | 1162405.138
| C.H. MATUCANA | 66900.8688 |  |  | 66900.8688 | 773121.728
| C.H. MOYOPAMPA | 38042.6397 |  |  | 38042.6397 | 278122.1847
| C.T. SANTA ROSA |  | 1363.0161 |  | 1363.0161 | 28487.7781
| C.T. SANTA ROSA II |  | 46518.7199 |  | 46518.7199 | 351453.3816
| C.T. VENTANILLA |  | 298309.7222 |  | 298309.7222 | 1754451.444
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 235124.4589 | 346191.4583 |  | 581315.9171 | 4620264.211
ENEL GENERACION PIURA S.A. (4) | C.T. MALACAS 1 |  | 44.7324 |  | 44.7324 | 19638.3653
| C.T. MALACAS 2 |  | 63595.1304 |  | 63595.1304 | 325452.6787
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 85086.1516
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  |  | 63639.8628 |  | 63639.8628 | 430177.1956
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 32237.9377 | 32237.9377 | 221028.4121
| C.E. TALARA |  |  | 12398.8956 | 12398.8956 | 97437.9072
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  |  |  | 44636.8333 | 44636.8333 | 318466.3193
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 410286.1529 |  | 410286.1529 | 3387631.279
FENIX POWER PERÚ Total |  |  | 410286.1529 |  | 410286.1529 | 3387631.279
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA |  |  | 4945.5375 | 4945.5375 | 42521.3256
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  |  |  | 4945.5375 | 4945.5375 | 42521.3256

## 21. Anexos_Producción (2)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE (5) (15) | C.H. QUITARACSA | 27884.2704 |  |  | 27884.2704 | 457707.5905
| C.H. YUNCAN | 61452.791 |  |  | 61452.791 | 739717.3055
| C.T. CHILCA 1 |  | 452705.57 |  | 452705.57 | 4317338.136
| C.T. CHILCA 2 |  | 55786.8202 |  | 55786.8202 | 208566.7041
| C.T. ILO 1 |  | 0 |  | 0 | 86156.3495
| C.T. ILO 2 |  | 18385.2087 |  | 18385.2087 | 669048.3062
| C.T. NEPI |  | 970.4258 |  | 970.4258 | 8955.0703
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 38.0587 |  | 38.0587 | 6770.2124
| CENTRAL SOLAR INTIPAMPA |  |  | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 89337.0614 | 527886.0835 | 0 | 617223.1449 | 6494259.674
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 4142.6593 | 4142.6593 | 36062.4199
GTS MAJES S.A.C Total |  |  |  | 4142.6593 | 4142.6593 | 36062.4199
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION |  |  | 3781.934 | 3781.934 | 33021.0841
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  |  |  | 3781.934 | 3781.934 | 33021.0841
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL |  |  | 2396.3 | 2396.3 | 21062.1
HIDROCAÑETE S.A. Total |  |  |  | 2396.3 | 2396.3 | 21062.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13013.766 |  |  | 13013.766 | 120819.23
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 13013.766 |  |  | 13013.766 | 120819.23
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 11476.1941 |  |  | 11476.1941 | 53993.5974
HIDROMARAÑON Total |  | 11476.1941 |  |  | 11476.1941 | 53993.5974
HUAURA POWER GROUP S.A. (12) | C.H. YARUCAYA |  |  | 10477.6612 | 10477.6612 | 27426.3341
HUAURA POWER GROUP S.A. Total |  |  |  | 10477.6612 | 10477.6612 | 27426.3341
IYEPSA Total | CT RF PTO MALDONADO |  | 132.4089 |  | 132.4089 | 393.929
| CT RF PUCALLPA |  | 2.0084 |  | 2.0084 | 2016.4397
IYEPSA Total |  |  | 134.4173 |  | 134.4173 | 2410.3687
KALLPA GENERACION (13) (14) | C.H. CERRO DEL AGUILA | 228809.2216 |  |  | 228809.2216 | 245546.4093
| C.T. KALLPA |  | 259953.2664 |  | 259953.2664 | 3043154.452
| C.T. LAS FLORES |  | 10305.7633 |  | 10305.7633 | 161697.4364
| MCH CERRO DEL AGUILA | 973.491 |  |  | 973.491 | 973.491
KALLPA GENERACION Total |  | 229782.7126 | 270259.0297 |  | 500041.7423 | 3451371.788
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 50038.4111 |  |  | 50038.4111 | 532689.1806
LUZ DEL SUR Total |  | 50038.4111 |  |  | 50038.4111 | 532689.1806
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR |  |  | 1563.8145 | 1563.8145 | 20443.2643
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  |  |  | 1563.8145 | 1563.8145 | 20443.2643
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 2064.349 |  | 2064.349 | 3352.194
MINERA CERRO VERDE Total |  |  | 2064.349 |  | 2064.349 | 3352.194
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV |  |  | 4742.0178 | 4742.0178 | 37221.1292
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  |  |  | 4742.0178 | 4742.0178 | 37221.1292
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2957.2947 | 2957.2947 | 29945.7443
| C.H. CAÑON DEL PATO | 101525.102 |  |  | 101525.102 | 1224949.557
| C.H. CARHUAQUERO | 44710.8319 |  |  | 44710.8319 | 494234.4807
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7106.1674 | 7106.1674 | 68407.0419
ORAZUL ENERGY Total |  | 146235.9338 |  | 10063.4621 | 156299.3959 | 1817536.824
P.E. MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA |  |  | 19390.7744 | 19390.7744 | 143649.723
P.E. MARCONA S.R.L. Total |  |  |  | 19390.7744 | 19390.7744 | 143649.723
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 56187.6558 | 56187.6558 | 423630.8503
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. Total |  |  |  | 56187.6558 | 56187.6558 | 423630.8503
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO |  | 13414.0584 |  | 13414.0584 | 656586.8702
SAMAY I S.A. Total |  |  | 13414.0584 |  | 13414.0584 | 656586.8702
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 48425.6354 |  |  | 48425.6354 | 604471.0211
| C.T. TAPARACHI |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 48425.6354 | 0 |  | 48425.6354 | 604471.0211
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20134.2858 |  | 20134.2858 | 193407.7729
SDF ENERGIA Total |  |  | 20134.2858 |  | 20134.2858 | 193407.7729
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 2162.999 |  | 2162.999 | 16058.2411
SHOUGESA Total |  |  | 2162.999 |  | 2162.999 | 16058.2411
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 18068.561 |  |  | 18068.561 | 152549.6429
| C.H. CHEVES | 43737.9687 |  |  | 43737.9687 | 746523.3121
| C.H. GALLITO CIEGO | 10788.9125 |  |  | 10788.9125 | 141911.5262
| C.H. HUAYLLACHO | 71.37 |  |  | 71.37 | 133.7552
| C.H. MALPASO | 21476.6226 |  |  | 21476.6226 | 210708.368
| C.H. MISAPUQUIO | 2432.6597 |  |  | 2432.6597 | 23033.08
| C.H. OROYA | 5930.6608 |  |  | 5930.6608 | 41336.3855
| C.H. PACHACHACA | 5474.0829 |  |  | 5474.0829 | 45876.4864
| C.H. PARIAC | 2419.9408 |  |  | 2419.9408 | 21115.303
| C.H. SAN ANTONIO | 345.881 |  |  | 345.881 | 3079.3893
| C.H. SAN IGNACIO | 209.9565 |  |  | 209.9565 | 1949.0842
| C.H. YAUPI | 63449.0553 |  |  | 63449.0553 | 570292.9214
STATKRAFT Total |  | 174405.6717 |  |  | 174405.6717 | 1958509.254
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR |  |  | 4536.9795 | 4536.9795 | 36699.7175
TACNA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 4536.9795 | 4536.9795 | 36699.7175

## 22. Anexos_Producción (3)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 103634.3438 |  | 103634.3438 | 482310.7808
TERMOCHILCA Total |  |  | 103634.3438 |  | 103634.3438 | 482310.7808
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 3145.7052 |  | 3145.7052 | 96807.9281
TERMOSELVA Total |  |  | 3145.7052 |  | 3145.7052 | 96807.9281
HUANZA | C.H HUANZA | 48775.5803 |  |  | 48775.5803 | 391276.4752
HUANZA Total |  | 48775.5803 |  |  | 48775.5803 | 391276.4752
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY |  |  |  |  | 34061.0032
| C.H. POECHOS II |  |  | 3875.3857 | 3875.3857 | 36380.9841
SINERSA Total |  |  |  | 3875.3857 | 3875.3857 | 70441.9873
AGUAS Y ENERGIA PERU (7) | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  |  |  |  | 41096.8242
AGUAS Y ENERGIA PERU Total | [5 empty] | 41096.8242
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 1849.5608 | 1849.5608 | 36960.2867
| HUASAHUASI II |  |  | 2076.0935 | 2076.0935 | 38942.4568
| SANTA CRUZ I |  |  | 1716.1766 | 1716.1766 | 27739.8259
| SANTA CRUZ II |  |  | 1987.9664 | 1987.9664 | 29822.3533
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  |  | 7629.7972 | 7629.7972 | 133464.9227
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2568.7972 | 2568.7972 | 23864.2657
PETRAMAS Total |  |  |  | 2568.7972 | 2568.7972 | 23864.2657
PLANTA ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN |  | 2.794 |  | 2.794 | 5047.2044
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.794 |  | 2.794 | 5047.2044
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  |  |  |  | 9703.4092
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.4092
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5152.1595 | 5152.1595 | 39995.1367
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  |  |  | 5152.1595 | 5152.1595 | 39995.1367
TOTAL GENERACIÓN |  | 2088167.471 | 1831124.737 | 222564.2844 | 4141856.492 | 40729647.44
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 16595.159
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 2016 (MWh)
TOTAL GENERACIÓN |  | 1885254.4584 | 2004723.3989 | 211402.977 | 4101380.8343 | 40043336.5167
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 22400.4696
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37881.597
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017
(13) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(14) Ingreso a operación comercial de la M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA propiedad de la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. a partir del 27.10.2017
(15)Se concluye la operación comercial de las unidades TG1 y TV4 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 26.10.2017

## 23.Anexos_MáxDemanda (1)
ANEXO II: MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | OCTUBRE 2017 | OCTUBRE 2016 | ANUAL 2017 | OCT 2017 / OCT 2016
|  | 2017-10-23 20:45 | 2016-10-19 18:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43031.8646 | 42662.7812 | 42801.8125 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | 0 | 12.8171 | 0 | -100%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  | 0 | 12.8171 | 0 | -100%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 215.9452 | 56.773 | 215.9194 | 280.4%
CELEPSA Total |  | 215.9452 | 56.773 | 215.9194 | 280.4%
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 201.2093 | 238.5183 | -100%
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  |  | 201.2093 | 238.5183 | -100%
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 152.5063 | 77.8939 | 155.1982 | 95.79%
| C.H. YANANGO | 16.5919 | 15.4842 | 42.1921 | 7.154%
CHINANGO S.A.C. Total |  | 169.0982 | 93.3781 | 197.3903 | 81.09%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6572 | 1.6875 | 0.85384 | -1.795%
| C.H. CHARCANI II | 0.56774 | 0.57807 | 0.56032 | -1.787%
| C.H. CHARCANI III | 4.5296 | 4.5155 | 4.1963 | 0.3107%
| C.H. CHARCANI IV | 15.0528 | 10.5789 | 14.5325 | 42.29%
| C.H. CHARCANI V | 141.08 | 141.8959 | 74.7004 | -0.5749%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7347 | 8.4307 | 8.3081 | 3.606%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 9.5648
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 14.6323
| C.T. PISCO | 71.3711 | 72.9837 | 69.8946 | -2.21%
EGASA Total |  | 242.9932 | 240.6703 | 197.2431 | 0.9652%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 133.737 | 151.5725 | 168.08 | -11.77%
EGEMSA Total |  | 133.737 | 151.5725 | 168.08 | -11.77%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.58 | 17.484 | 17.022 | 0.5491%
| C.H. ARICOTA II | 10.56 | 10.446 | 10.11 | 1.091%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.7064 | 16.9871 | 22.2619 | 27.78%
EGESUR Total |  | 49.8464 | 44.9171 | 49.3939 | 10.97%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.20812 | 0.98943 | 0 | -78.97%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.20812 | 0.98943 | 0 | -78.97%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.0454 | 1.4482 | 3.2309 | 110.3%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  | 3.0454 | 1.4482 | 3.2309 | 110.3%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 649.3176 | 617.8552 | 641.0376 | 5.092%
| C.H. RESTITUCION | 205.7414 | 207.545 | 210.4224 | -0.869%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 855.059 | 825.4002 | 851.46 | 3.593%
ECELIM | C.T. LA GRINGA | 2.8039 | 2.9998 | 0 | -6.53%
ECELIM |  | 2.8039 | 2.9998 | 0 | -6.53%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.52 | 2.71 | 0 | -7.011%
EGECSAC |  | 2.52 | 2.71 | 0 | -7.011%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 11.7508 | 16.6995 | 17.2622 | -29.63%
| C.H. RUNATULLO III | 10.0607 | 19.9444 | 20.0651 | -49.56%
EMGE JUNÍN |  | 21.8114 | 36.6438 | 37.3273 | -40.48%
RIO BAÑOS (11) | C.H. RUCUY | 0 | 10.9234 | 20.2958 | -100%
RIO BAÑOS |  | 0 | 10.9234 | 20.2958 | -100%
HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 287.1394 | 368.1178 | 449.0273 | -22%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4437 | 6.2511 | 6.2766 | 3.082%
HUALLAGA |  | 293.5831 | 374.3689 | 455.3039 | -21.58%
AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO | 10.1357 |  | 0
AGUA AZUL Total |  | 10.1357 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.4195 | 9.2243 | 19.4332 | 99.69%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  | 18.4195 | 9.2243 | 19.4332 | 99.69%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. (8) | C.H. CALLAHUANCA |  | 67.7345 | 76.8549 | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.4697 | 28.5974 | 0 | 6.547%
| C.H. HUINCO | 221.629 | 180.7176 | 265.1881 | 22.64%
| C.H. MATUCANA | 125.8318 | 80.7582 | 131.8289 | 55.81%
| C.H. MOYOPAMPA | 57.997 | 67.0679 | 69.0801 | -13.53%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 456.1109 | 306.9064 | 357.0341 | 48.62%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 892.0384 | 731.7821 | 899.9861 | 21.9%
ENEL GENERACION PIURA S.A. (4) | C.T. MALACAS |  | 97.4104 |  | -100%
| C.T. MALACAS 1 | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.2544 |  | 83.7724
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  | 90.2544 | 97.4104 | 83.7724 | -7.346%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 66.2822 | 74.1935 | 16.0511 | -10.66%
| C.E. TALARA | 19.3231 | 29.4119 | 1.524 | -34.3%
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  | 85.6053 | 103.6054 | 17.5751 | -17.37%
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | 555.0996 | 561.562 | 0 | -1.151%
FENIX POWER PERÚ Total |  | 555.0996 | 561.562 | 0 | -1.151%

## 24.Anexos_MáxDemanda (2)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-10-23 20:45 | 2016-10-19 18:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43031.8646 | 42662.7812 | 42801.8125 | %
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | 6.5864 | 5.7902 | 6.8384 | 13.75%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  | 6.5864 | 5.7902 | 6.8384 | 13.75%
ENGIE (5) (15) | C.H. QUITARACSA | 66.0365 | 100.233 | 108.926 | -34.12%
| C.H. YUNCAN | 102.719 | 126.5718 | 129.9897 | -18.85%
| C.T. CHILCA 1 | 499.0315 | 794.466 | 736.2475 | -37.19%
| C.T. CHILCA 2 | 66.6659 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 133.1513 | 130.175 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| CENTRAL SOLAR INTIPAMPA | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 734.453 | 1154.4221 | 1105.3383 | -36.38%
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES S.A.C Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
HIDROCAÑETE S.A. Total |  | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 19.152 | 14.912 | 0 | 28.43%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 19.152 | 14.912 | 0 | 28.43%
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 19.391 |  | 0
HIDROMARAÑON Total |  | 19.391 |  | 0
HUAURA POWER GROUP S.A. (12) | C.H. YARUCAYA | 17.7074 |  | 0
HUAURA POWER GROUP S.A. Total |  | 17.7074 |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA GENERACION (13) (14) | C.H. CERRO DEL AGUILA | 498.6595 |  | 0
| C.T. KALLPA | 225.5038 | 414.3242 | 407.5647 | -45.57%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| MCH CERRO DEL AGUILA | 3.5676 |  | 0
KALLPA GENERACION Total |  | 727.731 | 414.3242 | 407.5647 | 75.64%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 70.2395 | 78.5204 | 90.2786 | -10.55%
LUZ DEL SUR Total |  | 70.2395 | 78.5204 | 90.2786 | -10.55%
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR | 1.993 | 1.461 | 3.853 | 36.41%
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  | 1.993 | 1.461 | 3.853 | 36.41%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA | 5.2936 | 4.883 | 5.2112 | 8.408%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 222.2284 | 214.4453 | 255.2606 | 3.629%
| C.H. CARHUAQUERO | 92.708 | 60.3111 | 90.7665 | 53.72%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.4005 | 9.9622 | 9.9999 | -5.639%
ORAZUL ENERGY Total |  | 329.6304 | 289.6016 | 361.2382 | 13.82%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 19.0521 | 27.8325 | 16.9998 | -31.55%
P.E. MARCONA Total |  | 19.0521 | 27.8325 | 16.9998 | -31.55%
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 58.2742 | 91.4517 | 56.6347 | -36.28%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 58.2742 | 91.4517 | 56.6347 | -36.28%
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 129.1629
SAMAY I S.A. Total |  | 0 | 0 | 129.1629
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 55.8827 | 56.4589 | 110.6858 | -1.021%
| C.T. TAPARACHI | 0 | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 55.8827 | 56.4589 | 110.6858 | -1.021%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.3225 | 28.3099 | 26.3965 | 0.04444%
SDF ENERGIA Total |  | 28.3225 | 28.3099 | 26.3965 | 0.04444%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 34.1225 | 26.3893 | 0 | 29.3%
| C.H. CHEVES | 65.1175 | 64.8352 | 166.6456 | 0.4353%
| C.H. GALLITO CIEGO | 31.2295 | 14.1274 | 28.8029 | 121.1%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 35.2949 | 26.5371 | 46.008 | 33%
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 3.4949 | 0 | -100%
| C.H. OROYA | 8.2397 | 8.4373 | 7.9963 | -2.342%
| C.H. PACHACHACA | 8.9763 | 7.0629 | 8.2912 | 27.09%
| C.H. PARIAC | 4.171 | 1.6993 | 4.3944 | 145.5%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.40879 | 0.22097 | 0.55897 | 85%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.28317 | 0.18578 | 0.32122 | 52.42%
| C.H. YAUPI | 106.3526 | 86.9615 | 64.8931 | 22.3%
STATKRAFT Total |  | 294.1959 | 239.9517 | 327.9118 | 22.61%

## 25.Anexos_MáxDemanda (3)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-10-23 20:45 | 2016-10-19 18:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43031.8646 | 42662.7812 | 42801.8125 | %
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 191.9633 | 192.9653 | 172.1712 | -0.5193%
TERMOCHILCA Total |  | 191.9633 | 192.9653 | 172.1712 | -0.5193%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 122.6923
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 122.6923
HUANZA | C.H HUANZA | 94.998 | 95.3897 | 93.5074 | -0.4106%
HUANZA Total |  | 94.998 | 95.3897 | 93.5074 | -0.4106%
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY | 0 | 10.9803 | 20.3014 | -100%
| C.H. POECHOS II | 6.8844 | 5.1591 | 0 | 33.44%
SINERSA Total |  | 6.8844 | 16.1395 | 20.3014 | -57.34%
AGUAS Y ENERGIA PERU (7) | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  | 11.74 | 11.861 | -100%
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  |  | 11.74 | 11.861 | -100%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 4.0743 | 4.7771 | 9.7516 | -14.71%
| HUASAHUASI II | 4.2364 | 4.7888 | 9.7963 | -11.54%
| SANTA CRUZ I | 3.1172 | 2.5333 | 6.6998 | 23.05%
| SANTA CRUZ II | 3.537 | 2.8176 | 6.69 | 25.53%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  | 14.9648 | 14.9168 | 32.9377 | 0.3221%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.4148 | 3.0087 | 4.5601 | 46.73%
PETRAMAS Total |  | 4.4148 | 3.0087 | 4.5601 | 46.73%
PLANTA ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  | 10.2765 | 0
SDE PIURA Total |  |  | 10.2765 | 0 | -100%
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERACIÓN |  | 6341.2405 | 6311.478 | 6559.06 | 0.4716%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 36.516
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017
(13) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(14) Ingreso a operación comercial de la M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA propiedad de la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. a partir del 27.10.2017
(15)Se concluye la operación comercial de las unidades TG1 y TV4 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 26.10.2017

## 26.Anexos_MáxDemanda (4)
MÁXIMA DEMANDA DIARIA - OCTUBRE 2017
Máxima Demanda | 6341.241
Fecha: | 2017-10-23
Hora: | 20:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
2017-10-01 | 23:00 | 5392.041 | 0 | 0 | 5392.041 | 20:15 | 6017.211 | 0 | 0 | 6017.211
2017-10-02 | 15:30 | 5908.008 | 0 | 0 | 5908.008 | 19:00 | 6153.283 | 0 | 0 | 6153.283
2017-10-03 | 14:45 | 5806.821 | 0 | 0 | 5806.821 | 19:45 | 6186.155 | 0 | 0 | 6186.155
2017-10-04 | 15:45 | 6100.332 | 0 | 0 | 6100.332 | 18:45 | 6274.267 | 0 | 0 | 6274.267
2017-10-05 | 11:45 | 6101.946 | 0 | 0 | 6101.946 | 21:45 | 6063.814 | 0 | 0 | 6063.814
2017-10-06 | 11:30 | 6280.594 | 0 | 0 | 6280.594 | 19:00 | 6285.68 | 0 | 0 | 6285.68
2017-10-07 | 11:45 | 6135.577 | 0 | 0 | 6135.577 | 19:00 | 6271.769 | 0 | 0 | 6271.769
2017-10-08 | 0:15 | 5422.036 | 0 | 0 | 5422.036 | 20:15 | 6009.003 | 0 | 0 | 6009.003
2017-10-09 | 15:45 | 6131.653 | 0 | 0 | 6131.653 | 19:00 | 6309.168 | 0 | 0 | 6309.168
2017-10-10 | 12:00 | 6194.701 | 0 | 0 | 6194.701 | 21:15 | 6027.347 | 0 | 0 | 6027.347
2017-10-11 | 11:45 | 6190.426 | 0 | 0 | 6190.426 | 18:45 | 6227.867 | 0 | 0 | 6227.867
2017-10-12 | 11:15 | 6196.904 | 0 | 0 | 6196.904 | 19:00 | 6286.65 | 0 | 0 | 6286.65
2017-10-13 | 11:30 | 6333.573 | 0 | 0 | 6333.573 | 19:00 | 6323.23 | 0 | 0 | 6323.23
2017-10-14 | 11:30 | 6176.603 | 0 | 0 | 6176.603 | 18:45 | 6214.024 | 0 | 0 | 6214.024
2017-10-15 | 23:00 | 5408.069 | 0 | 0 | 5408.069 | 19:15 | 6084.857 | 0 | 0 | 6084.857
2017-10-16 | 16:15 | 6111.617 | 0 | 0 | 6111.617 | 20:00 | 6268.249 | 0 | 0 | 6268.249
2017-10-17 | 11:45 | 6148.161 | 0 | 0 | 6148.161 | 19:00 | 6271.862 | 0 | 0 | 6271.862
2017-10-18 | 11:45 | 5990.442 | 0 | 0 | 5990.442 | 18:45 | 6134.16 | 0 | 0 | 6134.16
2017-10-19 | 11:45 | 6074.623 | 0 | 0 | 6074.623 | 19:00 | 6249.829 | 0 | 0 | 6249.829
2017-10-20 | 11:45 | 6123.506 | 0 | 0 | 6123.506 | 19:00 | 6207.198 | 0 | 0 | 6207.198
2017-10-21 | 11:30 | 6036.698 | 0 | 0 | 6036.698 | 19:00 | 6213.462 | 0 | 0 | 6213.462
2017-10-22 | 23:00 | 5303.054 | 0 | 0 | 5303.054 | 20:15 | 5981.291 | 0 | 0 | 5981.291
2017-10-23 | 11:45 | 6147.494 | 0 | 0 | 6147.494 | 20:45 | 6341.241 | 0 | 0 | 6341.241
2017-10-24 | 11:45 | 5899.566 | 0 | 0 | 5899.566 | 19:00 | 6105.659 | 0 | 0 | 6105.659
2017-10-25 | 11:45 | 6017.436 | 0 | 0 | 6017.436 | 19:00 | 6196.34 | 0 | 0 | 6196.34
2017-10-26 | 11:45 | 6072.508 | 0 | 0 | 6072.508 | 19:00 | 6200.47 | 0 | 0 | 6200.47
2017-10-27 | 11:45 | 6185.44 | 0 | 0 | 6185.44 | 19:00 | 6248.312 | 0 | 0 | 6248.312
2017-10-28 | 11:30 | 6090.5 | 0 | 0 | 6090.5 | 19:00 | 6206.806 | 0 | 0 | 6206.806
2017-10-29 | 23:00 | 5479.653 | 0 | 0 | 5479.653 | 19:15 | 6037.376 | 0 | 0 | 6037.376
2017-10-30 | 12:00 | 6037.874 | 0 | 0 | 6037.874 | 20:45 | 6247.604 | 0 | 0 | 6247.604
2017-10-31 | 12:00 | 6091.09 | 0 | 0 | 6091.09 | 21:45 | 6171.091 | 0 | 0 | 6171.091
HFP: Hora fuera de punta
HP: Hora Punta (18:00 - 23:00 )

## 27. Anexos_Eventos (1)
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. PARAGSHA I - EXCELSIOR - LINEA L-6520 | 2017-10-02 03:15 | Desconectó la línea L-6520 (Paragsha 1 - Excélsior) de 60 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por desprendimiento del cable de guarda. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Excélsior con 4,75 MW. A las 03:15 h del 02.10.2017, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 4.75
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-10-03 17:45 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con 9,85 MW. A las 17:45 h, se conectó la línea y se inició normalización de los suministros interrumpidos. | 9.85
TESUR | S.E. TINTAYA NUEVA - TRAFO3D AT-2 | 2017-10-04 17:46 | Cuando se realizaba las maniobras de energización desde 220 kV, del autotransformador AT-1 de 220/1638 kV de la S.E. Tintaya Nueva, de titularidad de la empresa TESUR, por mantenimiento programado. El usuario libre MINERA ANTAPACCAY, reporto la reducción de su carga en 21,10 MW. A las 17:48 h, el CCO-COES coordino con el CC-MXT recuperara su carga reducida. |  | 21.1
ELECTRO UCAYALI | L. PUCALLPA - YARINACOCHA - LINEA L-6674 | 2017-10-07 11:57 | Desconectó la línea L-6674 (Pucallpa – Yarinacocha) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO UCAYALI, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Yarinacoha con 9,00 MW. A las 11:57 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2017-10-08 18:34 | Desconectó la línea L-1105 (Huallanca - Chimbote) de 138 kV, por falla en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor de la fase “R” en el vano comprendido entre las estructuras N° 178 a 179. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 70,60 km de la S.E. Huallanca. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre SIDERPERU reporto la reducción de su carga en 2,00 MW. A las 23:11 h, el CCO-COES coordino con el CC-SID recuperar su carga reducida. A las 23:05 h, se realizó un intento de conexión de la línea sin éxito. La línea quedo indisponible para su inspección. A las 18:34 h del 08.10.2017, se conectó la línea L-1105. |  | 2
STATKRAFT | L. OROYA NUEVA - ALAMBRÓN - LINEA L-6513 | 2017-10-08 17:01 | Desconectó la línea L-6513 (Oroya Nueva – Alambron) de 50 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo en la S.E. Alambrón 10 kV de titularidad de la empresa DOE RUN. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional de fases (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alambrón con 1,35 MW. A las 17:01 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.35
CONELSUR LT SAC | L. YANANGO - PACHACHACA - LINEA L-2256 | 2017-10-08 15:15 | Se produjo recierre exitoso de las líneas L-2256 (Pachachaca - Yanango) y L-2257 (Chimay - Yanango) de 220 kV. De acuerdo a lo informado por CONELSUR, titular de las líneas, la falla en la línea L-2256 se produjo por descargas atmosféricas y la falla en la línea L-2257 no ha sido determinada. Asimismo, desconectó la línea L-2229 (Restitución – Campo Armiño) de 220 kV, cuya causa no ha sido informado por ELECTRO PERÚ, titular de la línea, como consecuencia desconectó el grupo G2 de la C.H. Restitución cuando generaba 67,99 MW. Los usuarios libres Minera Las Bambas y Minera Cerro Verde (Hidrometalurgia), reportaron la reducción de sus cargas en 93,80 MW y 3,30 MW, respectivamente. A las 15:18 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM y CC-MCV, recuperar las cargas reducidas. A las 15:53 h, sincronizó el grupo G2 de la C.H. Restitución con el SEIN. |  | 97.1
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2017-10-08 16:12 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138kV, por falla en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 18,20 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari, Tayabamba con un total de 7,58 MW. A las 16:12 se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.58
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE - LINEA L-2235 | 2017-10-08 18:17 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-2235 (Trujillo Norte - Guadalupe) de 220 kV en la fase “R”, por falla, cuya causa no fue informada por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo reporto la reducción de su carga en 2.74 MW. A las 18:20 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar la carga reducida. |  | 2.74
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-10-09 16:12 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por falla en la fase “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21).Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 1,98 MW, asimismo desconectó las centrales hidroeléctricas Hercca y Langui con 1,58 MW. A las 16:11 h, se conectó la línea y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 1.98
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-10-09 16:52 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por falla en la fase “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21).Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 2,28 MW, asimismo desconectó las centrales hidroeléctricas Hercca y Langui con 3,18 MW. A las 16:52 h, se conectó la línea y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 2.28
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2017-10-09 18:35 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Mancora) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mancora con 2,94 MW. A las 18:35 h, se conectó la línea y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 2.94
SEAL | L. CHALLAPAMPA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-33 KV | 2017-10-09 21:09 | Desconectó la línea L-3060 (P. Industrial - Challapampa) de 33 kV por falla en la fase "R", asimismo desconectó la línea L-3061 (Parque Industrial – Challapampa) de 33 kV en el lado de la S.E. Challapampa, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Challapampa con 15,87 MW. A las 21:09 h, se conecta las líneas L-3064 y L-3065 (Chilina 1 – Challapampa) de kV y se inicia la recuperación del suministro interrumpido. Las líneas L-3060 y L-3061 quedaron indisponibles para su inspección. | 15.87
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2017-10-10 11:23 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 77,84 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con 14,14 MW. A las 11:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 14.14

## 28. Anexos_Eventos (2)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COLCABAMBA - LINEA L-2225 | 2017-10-11 10:27 | Se desconectó de forma manual la línea L-2225 (Campo Armiño - Colcabamba) de 220 KV por presencia de humo en el reactor R-28 de la S.E. Colcabamba, cuya causa no fue informada por Transmantaro, titular del equipo. En consecuencia desconectó la C.H. Cerro del Águila cuando generaba 518,46 MW, produciéndose un desbalance carga – generación que origino que la frecuencia del SEIN descendiera hasta 58,96 Hz, activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) que interrumpió un total de 260,53 MW, aproximadamente. A las 08:59 h, se inició la normalización de los suministros interrumpidos. A las 10:00 h, el CC-TRS declaró al CCO-COES disponible la línea L-2225, luego de indisponer el reactor R-28 en la S.E. Colcabamba. A las 10:01 h, se energizó la línea L-2225 desde Campo Armiño. A las 10:03 h, se energizó la línea L-2140 (Colcabamba – Cerro del Águila) de 220 kV, desde la S.E. Colcabamba. A las 10:27 h, sincronizó la C.H. Cerro del Águila con el SEIN. | 260.53
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. REQUE - GUADALUPE - LINEA L-2236 | 2017-10-12 14:02 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2236 (Reque - Guadalupe) de 220 kV, por falla en la fase “T”, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional a tierra por comparación direccional (67N-CD). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 21,00 km de la S.E. Guadalupe. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo reporto la reducción de su carga en 2,23 MW. A las 09:58 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP, recuperar su carga reducida. A las 14:02 h, se conectó la línea L-2236. |  | 2.23
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - TRAFO3D T35-121 | 2017-10-12 21:11 | El CCO-COES coordinó con el CC-IES y el CC-ETO ejecutar el rechazo manual de carga de 0,90 MW y 1,00 MW en la S.E. Tocahe, respectivamente, debido a la sobrecarga del transformador T35-211 de la S.E. Tocache. A las 19:54 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ETO recuperar el suministro interrumpido. A las 21:11 h, el CCO-COES coordinó con el CC-IES recuperar el suministro interrumpido. | 1.9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-10-13 01:34 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,23 MW. A la 01:34 h, se conectó la línea y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 3.23
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 2017-10-14 06:24 | Desconectaron las líneas L-3103 y L-3104 (Charcani IV – Chilina) de 33 kV, cuya causa no ha sido informada por EGASA, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Cayma con 1,75 MW, asimismo, desconectaron las centrales hidráulicas Charcani I, II, II y IV con una generación total de 19,45 MW. A las 06:16 h y 06:24 h, se conectaron las líneas L-3103 y L-3104, respectivamente y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 06:23 h, 06:34 h, 06:43 h y 07:00 h, sincronizaron las centrales hidráulicas Charcani III, IV, I y II, con el SEIN, respectivamente. | 1.75
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2017-10-14 12:47 | Desconectó la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 83,45 km de la S.E. Nazca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puquio y Coracora con un total de 3,20 MW, aproximadamente. A las 12:47 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.2
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2017-10-14 13:49 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S". De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la línea en la estructura N° 19 ubicada en la derivación hacia la C.H. Curumuy de titularidad de la empresa SINERSA. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 19,50 km de la S.E. Piura Oeste. Asimismo, desconectó la línea L-6662B (El Arenal – La Huaca) de 60 kV, por actuación de su protección de sobre corriente de fases (51), también desconectaron las centrales hidroeléctricas Curumuy, Poechos I y Poechos II con una generación total de 10,23 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana, Poechos y La Huaca con un total de 35,38 MW. A las 13:40 h, se conectó la línea L-6698 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos de la subestaciones Sullana y Poechos. A las 13:49 h, se conectó la línea L-6662B y se inició la normalización de los suministros interrumpidos de la S.E. La Huaca. | 35.38
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-10-14 18:55 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla trifasica. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 8,88 MW, aproximadamente. A las 18:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.8
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-10-14 19:05 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 2,90 MW, aproximadamente. A las 19:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.9
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2017-10-14 20:05 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por ISA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 106,80 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia de interrumpió el suministro de las subestaciones Parque Industrial, Yarinacocha y Pucallpa EUC con un total de 40,90 MW. A las 20:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 40.9
STATKRAFT | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2017-10-15 00:47 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo - Junín) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con 0,30 MW. A la 00:47 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar elsuministro interrumpido. | 0.3
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - GALLITO CIEGO - LINEA L-6045 | 2017-10-16 08:11 | Desconectó la línea L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca) de 60 kV por falla bifásica en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de árbol sobre la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21).El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 84,90 km de la S.E. Gallito Ciego. La línea quedó indisponible, la carga fue asumida por la línea L-6042/L-6043/L-6044, a las 17:41 h, el CC-HID realizo el rechazo manual de carga de 5,30 MW, por sobrecarga de dichas líneas. A las 21:33 h, el CC-HID inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 08:11 h del 16.10.2017, se conectó la línea L-6045. | 5.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 - GT TG3 | 2017-10-15 17:45 | Desconectó la unidad TG3 de la C.T. Chilca cuando generaba 155,11 MW, por falla en el secador del sistema de aire de instrumentos, provocando la pérdida de presión de gas de suministro a la turbina por el cierre de la válvula OST,de acuerdo a lo informado por ENGIE, titular de la unidad. La frecuencia del SEIN disminuyó hasta 59,54 Hz. El usuario libre INCASA reportó reducción de su carga en 3,30 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las16:45 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EGM, recuperar la carga reducida del usuario libre INCASA. A las 17:29 h, el CC-ENG declaró al CCO-COES disponible la unidad. A las 17:45 h, sincronizó la unidad con el SEIN. |  | 3.3
ABY TRANSMISIÓN SUR | S.E. MONTALVO - TRAFO3D AUT-5671 | 2017-10-15 17:27 | Se energizó el autotransformador AUT-5671 de 500/220 kV de la S.E. Montalvo. Durante la maniobra el usuario libre MINERA SOUTHERN PERÚ reporto la reducción de su carga en 13,80 MW. Cabe resaltar, que la maniobra de energización se realizó con el interruptor de acoplamiento IN-5600 de 220 kV. A las 17:27 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU normalizar su carga reducida. |  | 13.8

## 29. Anexos_Eventos (3)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CEMENTOS PACASMAYO | L. GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | 2017-10-15 20:46 | Desconectó la línea L-6652 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por EMPRESA TRANSMISORA GUADALUPE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la línea en la estructura N° 5. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre CEMENTOS PACASMAYO reporto la reducción de su carga en 4,18 MW. A las18.51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. A las 20:46 h, se conectó la línea L-6652. |  | 4.18
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-10-16 07:40 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo en el alimentador 07 de minera CORE PUNO. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,63 MW. A las 07:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.63
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2017-10-16 18:05 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de árboles a los conductores de la línea en el vano comprendido entre las estructuras T49 a T50. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 140,30 km de la S.E. Caclic. Los usuarios libres Minera Yanacocha, Cerro Corona y Goldfields reportaron la reducción de su carga en 13,60 MW, 2,00 MW y 2,00 MW, respectivamente. A las 09:45 h, se realizó la desconexión manual de la línea L-2194 (Caclic – Belaunde Terry) de220 kV, para la conexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte – Caclic) de 220 kV. A las 09:47 h, desconectó la línea L-6092 (Rioja – Cementos Selva) de 60 kV por actuación de su función de protección de mínima tensión (27), como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total de 9,06 MW. A las 09:50 h, se conecta la línea L-6092 y se inicia la normalización del suministro interrumpido. A las 09:56 h, se conectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte – Caclic) de 220 kV. A las 09:59 h, desconectó nuevamente la línea L-2192 (Cajamarca Norte – Caclic) de 220 kV, los usuarios libres Minera Yanacocha, Cerro Corona y Goldfields redujeron su carga en 7,77 MW, 1,00 MW y 1,00 MW, respectivamente. La línea L-2192 quedo indisponible para su inspección. A las 18:05 h, se conectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de220 kV. | 9.06 | 27.37
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2017-10-16 13:04 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por Buenaventura, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 19,11 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 14,57 MW, aproximadamente. A las 13:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.57
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2017-10-16 18:58 | Desconectó la línea L6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por la caída del conductor debido a deterioro de ferretería en la estructura N° 278. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 74,30 km de la S.E. Paramonga Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3,77 MW.A las 15:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:57 h, desconectó nuevamente la línea por falla monofásica a tierra en la fase “R”. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey con un total de 1,20 MW. A las 18:58 se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.77
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-10-17 11:37 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas y granizada en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,28 MW. A las 11:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.28
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-10-17 14:50 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas y granizada en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,42 MW. A las 14:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.42
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-10-18 12:56 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,85 MW. A las 12:56 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.85
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-10-18 13:22 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,47 MW. A las 13:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.47
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA II - MACHAHUAY - LINEA L-6061 | 2017-10-19 02:12 | Desconectó la línea L-6061 (Cobriza II - Machahuay) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ayacucho, Huanta, Cangallo, San Francisco y Machahuay con un total de 20,93 MW. A las 02:12 h del 19.10.2017, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.26
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2017-10-20 12:14 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobrecorriente direccional de tierra (67). Cabe resaltar, que la protección principal de la línea en la S.E. Cobriza I no actuó, por lo que la falla fue despejada por la protección de respaldo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Minera DOE RUN y pequeños usuarios de la S.E. Cobriza II con un total de 9,16 MW y 0,20 MW, respectivamente. Asimismo, se interrumpió el suministro de las subestaciones Ayacucho, Huanta, Mollepata, San Francisco, Cangallo y Machahuay con un total de 16,19 MW. A las 12:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 25.55
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-10-20 15:24 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,76 MW. A las 15:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-10-20 17:46 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,80 MW. A las 17:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.8
ELECTRO SUR ESTE | S.E. PTO MALDONADO - SSEE SS.EE. | 2017-10-21 07:34 | Durante las maniobras de desconexión de la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV por mantenimiento programado y al quedar en sistema aislado la S.E. Puerto Maldonado con la C.T. Puerto Maldonado Reserva Fría, se produjo la activación del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia con 0,78 MW en la S.E. Puerto Maldonado. A las 07:34 h, se normalizó el suministro interrumpido. | 0.78

## 30. Anexos_Eventos (4)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CEMENTOS PACASMAYO | L. GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | 2017-10-21 12:05 | Desconectó la línea L-6652 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por EMPRESA TRANSMISORA GUADALUPE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la línea en la estructura N° 20. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo Redujo su carga en 2,07 MW. A las 10:38 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. A las 12:05 h, se conectó la línea. |  | 2.07
MINERA VOLCAN | S.E. SAN CRISTOBAL - BARRA BARRA50KV | 2017-10-21 14:10 | Desconectaron las líneas L-6527 E-F (San Cristóbal - Andaychagua) y L-6539 B-C (San Cristóbal – Kingsmill) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por MINERA VOLCÁN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Cristóbal y Andaychagua con un total de 15,90 MW, aproximadamente. A las 14:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15.9
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2017-10-21 19:30 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 62,00 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari, Tayabamba y Llacuabamba con 33,09 MW, asimismo desconecto la C.H. Pias con una generación 3,27 MW. A las 19:30 h, se conectó la línea L-1132 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 33.09
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2017-10-22 20:55 | Desconectó la línea L-5031 (Colcabamba – Poroma) de 500 kV, por falla en la fase “T”, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. Cabe resaltar que el banco capacitor serie XC-5 de la línea se encontraba fuera de servicio. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Cabe resaltar que en el lado de Colcabamba no realizo el recierre, en el lado de Poromo se produce el recierre exitoso, además se produjo la activación de la función diferencia (87) del reactor R-29 en la S.E. Colcabamba. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 20,00 MW, también la tensión en la S.E. Poroma disminuyó de 499,00 kV a 492,50 kV. A las 18:44 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar su carga interrumpida. A las 20:55 h, se conectó la línea. |  | 25.85
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2017-10-23 15:07 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 55,80 km de la S.E. Sihuas. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre MARSA y de las subestacionesSihuas, Pomabamba, Huari y Tayabamba con un total de 24,98 MW.Asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas Pías, María Jiray, Jambom y Pomabamba cuando generaban 3,23 MW, 2,50 MW, 1,10 MW y 0,82 MW, respectivamente. A las 15:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 24.98
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2017-10-23 16:13 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobrecorriente direccional de fases (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre MARSA y de las subestacionesSihuas, Pomabamba, Huari y Tayabamba con un total de 26,76 MW.Asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas María Jiray, Jambom y Pomabamba cuando generaban 2,52 MW, 1,10 MW y 0,82 MW, respectivamente. A las 16:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26.76
ELECTRO CENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2017-10-23 17:05 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial – Concepción) de 60 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y localizó la falla a una distancia de 10,44 km de la S.E. Parque Industrial. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Xauxa, Concepción e Ingenio con un total de 4,92 MW. Asimismo; desconectaron las centrales hidroeléctricas Runatullo II y Runatullo III, cuando generaban 9,90 MW y 12,23 MW, respectivamente. A las 17:05 h, se conectó la línea L-6078 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.92
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA - LINEA L-2150 | 2017-10-25 00:05 | Desconectaron las líneas L-2150 y L-2151 (Paragsha - Chaglla) 220 kV, por falla en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por EGEHUALLAGA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia desconectó la C.H. Chaglla con 139,72 MW. El usuario libre Minera Antamina reporto la activación de su Esquema de Rechazo Automático de Carga con 7,89 MW. A las 20:27 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar su carga. A las 20:43 h, se conectó la línea L-2151. A las 21:07 h, sincronizó la C.H. Chaglla con el SEIN. A las 00:05 del 25.10.2017, se conectó la línea L-2150. |  | 7.89
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-10-25 14:58 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia desconectó la C.H. Huanchor con una generación de 16,58 MW y se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Bellavista, Rosaura, Ticlio y San Mateo con un total de 28,46 MW. A las 14:58 h, se conectó las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:00 h, sincronizó la C.H. Huanchor con el SEIN. | 28.46
STATKRAFT | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6529 | 2017-10-25 17:55 | El CCO-COES coordinó con el CC-VOL ejecutar el rechazo manual de carga de 1,00 MW, debido a la sobrecarga de la línea L-6529 (Casapalca – Nueva Morococha) de 50 kV de Statkraft. A las 17:15 h, el CC-VOL ejecutó un total de 0,90 MW de rechazo manual de carga. A las 17:55 h, el CCO-COES coordinó con el CC-VOL recuperar su carga rechazada. | 0.9
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2017-10-26 16:51 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorrientedireccional de tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con 0,69 MW. A las 16:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.69

## 31. Anexos_Eventos (5)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-10-26 18:48 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpido el suministro de las subestaciones Ingenio, Caudalosa y Rumichaca con un total de 8,91 MW, aproximadamente. A las 18:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.91
SOUTHERN PERU CC | L. AMPLIACION BOTIFLACA - SATELITE - LINEA L-1397 | 2017-10-27 16:17 | Desconectó la línea L-1397 (Ampliación Botiflaca - Satélite) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea, se produjo por falso contacto en el circuito de corriente de la fase “S”. Como consecuencia también desconectó el transformador ST2 de 138/34,5 kV interrumpiendo 0,20 MW en la S.E. Satélite. A las 16:17 h, se conectó la línea L-1397 y se normalizó la carga interrumpida. | 0.2
ETESELVA | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2017-10-27 19:20 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-2252 (Tingo María - Vizcarra) de 220 kV en la fase “R”, por falla. De acuerdo a lo informado por ORAZUL, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 161,00 km de la S.E. Tingo María. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Antamina, reporto la reducción de su carga en 30,35 MW. A las 19:23 h, El CCO-COES coordinó con CC-CMA recuperar su carga reducida. |  | 30.35
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2017-10-29 14:18 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 18,50 km de la S.E. Piura Oeste. Asimismo, desconectó la línea L-6662B (El Arenal – La Huaca) de 60 kV, por actuación de su protección de sobre corriente de fases (51), también desconectaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y Poechos II con una generación total de 8,65 MW. Cabe resaltar que la C.H. Curumuy se encontraba fuera de servicio por operación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana, Poechos y La Huaca con un total de 32,66 MW, aproximadamente. A las 14:18 h, se conectó la línea L-6698 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos de la subestaciones Sullana y Poechos. A las 14:23 h, se conectó la línea L-6662B y se inició la normalización de los suministros interrumpidos de la S.E. La Huaca. A las 14:39 h y 15:00 h, sincronizó la C.H. Poechos I y II con el SEIN, respectivamente. | 32.66
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2017-10-31 05:24 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV en la fase "R", por falla, cuya causa no fue informada por ABY Transmisión Sur, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Cabe resaltar que el banco capacitor serie de la línea BCS-5392 se encontraba fuera de servicio en la S.E. Poroma. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Cerro Verde y Southern Perú reportaron la reducción de su carga en 108,00 MW y 1,70 MW, respectivamente. A las 05:27 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV y CC-SOU recuperar su carga reducida. |  | 109.7
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-10-31 11:57 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por Electro Puno, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 0,75 MW. A las 11:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.75
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-10-31 16:48 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por Electro Puno, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 0,91 MW. A las 16:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.91

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual