## Portada
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
ABRIL
2018
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2018
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2018 fue de 4 207,90 GWh, lo que representa un incremento de 244,16 GWh (6,16%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2018 fue de 3 012,52 GWh (16,96% mayor al registrado durante abril del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2018 fue de 1 022,20 GWh, 19,89% menor al registrado durante abril del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 22,99%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,67%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,20%, 0,00%, 0,16%, 0,09%, 0,18% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 92,97 GWh y con centrales solares fue de 19,09 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,73% y 1,38% respectivamente.
|  | ABRIL 2018 |  | ABRIL 2017
[5 empty] | RECURSO | ABRIL 2018 | ABRIL 2017
[5 empty] | Hidro | 3012.5191 | 2575.6931
[5 empty] | Gas Natural | 995.9408 | 1198.4362
[5 empty] | Carbón | 6.6665 | 61.6192
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 8.2434 | 8.758
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 11.3455 | 7.1729
[5 empty] | Eólico | 115.0112 | 92.9672
[5 empty] | Solar | 58.1716 | 19.0885
| Total = 4 207,90 GWh |  | Total = 3 963,74 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
Total | [6 empty] | 332.634 | 312.9711
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en abril 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí y C.S. Intipampa corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 20
[10 empty] | Turbina de Vapor | 103.9511
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en abril 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4904.5012 | 4968.0372 | -1.279%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7393.5645 | 7373.5785 | 0.271%
| EÓLICA |  | 243.16 | 96 | 153.3%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 12826.2457 | 12680.7757 | 1.147%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2017 y abril 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2017 y abril 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2018-02-02 | 2018-03-04 | 2018-04-01 | 2017-04-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2764.6729 | 2865.1493 | 3012.5191 | 2575.6931 | 16.96% | 11581.5187 | 10536.1438 | 9.922% | 8962.0429 | 17.56%
Termoeléctrica | 1046.2188 | 1266.7148 | 1022.1962 | 1275.9863 | -19.89% | 4504.1672 | 5360.3474 | -15.97% | 6629.8637 | -19.15%
Eólica | 62.4625 | 121.8424 | 115.0112 | 92.9672 | 23.71% | 386.6891 | 281.9497 | 37.15% | 257.8958 | 9.327%
Solar | 46.1874 | 62.1678 | 58.1716 | 19.0885 | 204.7% | 226.1856 | 73.4382 | 208% | 80.1917 | -8.422%
Total | 3919.5415 | 4315.8743 | 4207.8981 | 3963.7352 | 6.16% | 16698.5607 | 16251.879 | 2.748% | 15929.9941 | 2.021%
Importación | 2.1207 | 0 | 0 | 2.2991 | -100% | 2.1207 | 12.9532 | -83.63% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -2.1207 | 0 | 0 | -2.2991 |  | -2.1207 | -12.9532 |  | 37.3521
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2018-02-02 | 2018-03-04 | 2018-04-01 | 2017-04-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2764.6729 | 2865.1493 | 3012.5191 | 2575.6931 | 16.96% | 11581.5187 | 10536.1438 | 9.922% | 8962.0429 | 17.56%
G.N. de Camisea | 884.2028 | 1213.9536 | 967.5786 | 1171.9031 | -17.44% | 4169.0573 | 4698.4219 | -11.27% | 5668.5842 | -17.11%
G.N. de Malacas | 40.1398 | 30.6322 | 25.3123 | 26.5331 | -4.601% | 140.7379 | 110.5507 | 27.31% | 176.0382 | -37.2%
G.N. de Aguaytía | 47.5571 | 8.6828 | 3.0498 | 3.133e-10 |  | 68.6486 | 39.8243 | 72.38% | 183.2424 | -78.27%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 38.6264 | -74.88%
Carbón | 20.235 | 0 | 6.6665 | 61.6192 | -89.18% | 26.9015 | 288.801 | -90.69% | 185.9313 | 55.33%
Residual 500 | 1.614 | 0.054109 | 0 | 0.90457 | -100% | 1.7504 | 25.0764 | -93.02% | 69.8493 | -64.1%
Residual 6 | 1.2728 | 0.1213 | 0.010751 | 0 |  | 1.4048 | 0.24964 | 462.8% | 2.6171 | -90.46%
Diesel 2 | 40.7029 | 1.2248 | 8.2326 | 7.8534 | 4.828% | 51.0039 | 152.8416 | -66.63% | 257.1415 | -40.56%
Bagazo | 6.6318 | 7.0476 | 7.4689 | 4.3071 | 73.41% | 27.9962 | 22.3806 | 25.09% | 30.2779 | -26.08%
Biogás | 3.8625 | 4.9984 | 3.8766 | 2.8658 | 35.27% | 16.6666 | 12.4979 | 33.35% | 17.5553 | -28.81%
Solar | 46.1874 | 62.1678 | 58.1716 | 19.0885 | 204.7% | 226.1856 | 73.4382 | 208% | 80.1917 | -8.422%
Eólico | 62.4625 | 121.8424 | 115.0112 | 92.9672 | 23.71% | 386.6891 | 281.9497 | 37.15% | 257.8958 | 9.327%
Total | 3919.5415 | 4315.8743 | 4207.8981 | 3963.7352 | 6.16% | 16698.5607 | 16251.879 | 2.748% | 15929.9941 | 2.021%
Importación | 2.1207 | 0 | 0 | 2.2991 | -100% | 2.1207 | 12.9532 | -83.63% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -2.1207 | 0 | 0 | -2.2991 |  | -2.1207 | -12.9532 |  | 37.3521
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulada a abril

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2018-02-02 | 2018-03-04 | 2018-04-01 | 2017-04-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 109.1058 | 127.8702 | 127.8319 | 90.3453 | 41.49% | 473.0078 | 433.3086 | 9.162% | 370.9497 | 16.81%
Eólica | 62.4625 | 121.8424 | 115.0112 | 92.9672 | 23.71% | 386.6891 | 281.9497 | 37.15% | 257.8958 | 9.327%
Solar | 46.1874 | 62.1678 | 58.1716 | 19.0885 | 204.7% | 226.1856 | 73.4382 | 208% | 80.1917 | -8.422%
Bagazo | 6.6318 | 7.0476 | 7.4689 | 4.3071 | 73.41% | 27.9962 | 22.3806 | 25.09% | 30.2779 | -26.08%
Biogás | 3.8625 | 4.9984 | 3.8766 | 2.8658 | 35.27% | 16.6666 | 12.4979 | 33.35% | 17.5553 | -28.81%
Total RER | 228.2499 | 323.9264 | 312.3602 | 209.5739 | 49.05% | 1130.5453 | 823.575 | 37.27% | 756.8704 | 8.813%
Participación en el SEIN (%) | 5.823% | 7.505% | 7.423% | 5.287% |  | 6.77% | 5.068% |  | 4.751%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4207.8981 | GWh |  |  |  |  | 3895.5381
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 312.36 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/12/2017 (MW) | 2018-01-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.4562 | 1 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 14.0845 | 0.97809 |  | C.H. RONCADOR | 1 | 0.79755
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.2414 | 0.92416 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.99305 | 0.99267
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.1517 | 0.95139 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98111 | 0.95908
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.8989 | 0.82768 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.92444 | 0.85235
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 7.694 | 0.71241 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.92339 | 0.82561
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 6.9672 | 0.94665 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.87911 | 0.58289
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.8794 | 0.95711 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.87073 | 0.91241
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.6647 | 0.93975 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.843 | 0.52735
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.9421 | 0.86274 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.83961
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.4403 | 0.8307 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.83361 | 0.86395
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.4245 | 0.79343 |  | C.H. LA JOYA | 0.83015 | 0.64097
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.16 | 0.83038 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.82515 | 0.84766
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.5221 | 0.94272 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.81475 | 0.88161
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.3722 | 0.82603 |  | C.H. POTRERO | 0.80773 | 0.00053392
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.5557 | 1 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.74667 | 0.84171
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.428 | 0.8611 |  | C.H. POECHOS II | 0.73619 | 0.1657
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.7214 | 0.60314 |  | C.H. IMPERIAL | 0.67877 | 0.71006
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.22759 | 0.18442 |  | C.H. PURMACANA | 0.20039 | 0.041064
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 36.4528 | 0.52114 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.53774 | 0.53867
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 23.0472 | 0.38497 |  | C.E. MARCONA | 0.50067 | 0.56046
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 11.0945 | 0.48153 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.38591 | 0.26224
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 7.7621 | 0.34934 |  | C.E. TALARA | 0.30242 | 0.18884
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.8351 | 0.30603 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34001 | 0.31499
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.117 | 0.25311 |  | C.S. RUBI | 0.31243
|  | C.S. TACNA | SOLAR | 20 | 4.0577 | 0.28179 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.31117 | 0.28967
|  | C.S. PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 4.0057 | 0.27817 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.29762 | 0.27302
|  | C.S. MOQUEGUA | SOLAR | 16 | 3.7161 | 0.32258 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.25513
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.2323 | 0.22447 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24692 | 0.24422
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.2076 | 0.22275 |  | C.S. REPARTICION | 0.20623 | 0.21606
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.4689 | 0.81417 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.91397 | 0.865
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.5777 | 0.83992 |  | C.T. PARAMONGA | 0.76296 | 0.614
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.2989 | 0.61078 |  | C.T. LA GRINGA | 0.64028 | 0.21791
|  | C.T. MAPLE ETANOL | BIOCOMBUSTIBLE | 16.0596 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2018
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS | 0
KALLPA | 656.2571 | 314.5065 | 108.7% |  |  | ECELIM | 0
ELECTROPERU | 596.2054 | 582.7309 | 2.312% |  |  | CERRO DEL AGUILA | 81.9126
ENEL GENERACION PERU | 433.1532 | 407.3711 | 6.329% |  |  | AYEPSA | 7.6089
FENIX POWER | 338.9932 | 335.8658 | 0.9311% |  |  | SHOUGESA | 0.24471 | 0
EMGE HUALLAGA | 306.9613 | 291.7113 | 5.228% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
STATKRAFT | 256.0695 | 223.5976 | 14.52% |  |  | CERRO VERDE | 0.40777 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 245.5269 | 239.0707 | 2.701% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 196.1228 | 526.5315 | -62.75% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.22759
CELEPSA | 150.4849 | 143.1593 | 5.117% |  |  | SAMAY I | 4.5745 | 0.33973
CHINANGO | 129.9647 | 129.1113 | 0.661% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.0442 | 1.7214
TERMOCHILCA | 124.9771 | 0 |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.2563 | 2.428
EGEMSA | 116.82 | 119.1834 | -1.983% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.8723 | 2.5557
EGASA | 86.4468 | 114.2714 | -24.35% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 3.0498
SAN GABAN | 79.2221 | 78.9005 | 0.4077% |  |  | GTS REPARTICION | 3.4774 | 3.2076
ENEL GREEN POWER PERU | 68.4898 |  |  |  |  | GTS MAJES | 3.6394 | 3.2323
LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 62.5362 | 63.4044 | -1.369% |  |  | EGECSAC | 1.7564 | 3.5221
P.E. TRES HERMANAS | 36.4528 | 45.8588 | -20.51% |  |  | IYEPSA | 0.095383 | 3.5582
EMGE HUANZA | 35.7454 | 34.4516 | 3.755% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.8285 | 3.7161
ENERGÍA EÓLICA | 30.8093 | 31.0348 | -0.7267% |  |  | PETRAMAS | 2.8658 | 3.8766
ENEL GENERACION PIURA | 26.7597 | 26.5331 | 0.8537% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.0855 | 4.0057
EMGE JUNÍN | 26.3551 | 26.3562 | -0.004357% |  |  | TACNA SOLAR | 4.0577 | 4.0577
SANTA CRUZ | 22.2322 | 21.1503 | 5.115% |  |  | GEPSA | 4.0689 | 4.4245
SDF ENERGIA | 19.6142 | 19.4646 | 0.7686% |  |  | SINERSA | 0.42653 | 5.9421
EGESUR | 17.806 | 16.8304 | 5.796% |  |  | AIPSA | 4.3071 | 7.4689
SANTA ANA | 14.0845 |  |  |  |  | HUAURA POWER |  | 7.694
CELEPSA RENOVABLES (**) | 13.9483 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 16.0736 | 11.0945
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.344 | 10.4499 | 27.7% |  |  | RIO DOBLE | 13.5555 | 13.1517
AGUA AZUL | 13.2414 | 0.0306 | 43173% |  |  | AGUA AZUL | 0.0306 | 13.2414
RIO DOBLE | 13.1517 | 13.5555 | -2.979% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.4499 | 13.344
P.E. MARCONA | 11.0945 | 16.0736 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES (**) |  | 13.9483
HUAURA POWER | 7.694 |  |  |  |  | SANTA ANA |  | 14.0845
AIPSA | 7.4689 | 4.3071 | 73.41% |  |  | EGESUR | 16.8304 | 17.806
SINERSA | 5.9421 | 0.42653 | 1293% |  |  | SDF ENERGIA | 19.4646 | 19.6142
GEPSA | 4.4245 | 4.0689 | 8.739% |  |  | SANTA CRUZ | 21.1503 | 22.2322
TACNA SOLAR | 4.0577 | 4.0577 | 0% |  |  | EMGE JUNÍN | 26.3562 | 26.3551
PANAMERICANA SOLAR | 4.0057 | 4.0855 | -1.955% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 26.5331 | 26.7597
PETRAMAS | 3.8766 | 2.8658 | 35.27% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 31.0348 | 30.8093
MOQUEGUA FV | 3.7161 | 3.8285 | -2.935% |  |  | EMGE HUANZA | 34.4516 | 35.7454
IYEPSA | 3.5582 | 0.095383 | 3630% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 45.8588 | 36.4528
EGECSAC | 3.5221 | 1.7564 |  |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 63.4044 | 62.5362
GTS MAJES | 3.2323 | 3.6394 | -11.19% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 68.4898
GTS REPARTICION | 3.2076 | 3.4774 | -7.758% |  |  | SAN GABAN | 78.9005 | 79.2221
TERMOSELVA | 3.0498 | 0 |  |  |  | EGASA | 114.2714 | 86.4468
MAJA ENERGIA | 2.5557 | 1.8723 | 36.5% |  |  | EGEMSA | 119.1834 | 116.82
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.428 | 1.2563 | 93.26% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 124.9771
HIDROCAÑETE | 1.7214 | 2.0442 | -15.79% |  |  | CHINANGO | 129.1113 | 129.9647
SAMAY I | 0.33973 | 4.5745 | -92.57% |  |  | CELEPSA | 143.1593 | 150.4849
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.22759 | 0 |  |  |  | ENGIE | 526.5315 | 196.1228
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 239.0707 | 245.5269
CERRO VERDE | 0 | 0.40777 | -100% |  |  | STATKRAFT | 223.5976 | 256.0695
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 291.7113 | 306.9613
SHOUGESA | 0 | 0.24471 | -100% |  |  | FENIX POWER | 335.8658 | 338.9932
AYEPSA |  | 7.6089 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 407.3711 | 433.1532
CERRO DEL AGUILA |  | 81.9126 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 582.7309 | 596.2054
ECELIM |  | 0 |  |  |  | KALLPA | 314.5065 | 656.2571
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4207.8981 | 3963.7352 | 6.16%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril
(*) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(**) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-02-02 | 2018-03-04 | 2018-04-01 | 2017-04-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-02-13 19:30 | 2018-03-17 19:00 | 2018-04-24 18:45 | 2017-04-28 19:00 |  | 2018-04-24 18:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 43144.8125 | 43176.7917 | 43214.7812 | 42853.7917 |  | 43214.7812 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 4444.779 | 4472.9233 | 4457.8647 | 3921.9272 | 13.67% | 4457.8647 | 4181.7235 | 6.604% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 1958.0463 | 1961.6245 | 1943.7948 | 2351.3887 | -17.33% | 1943.7948 | 2286.1303 | -14.97% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 174.143 | 205.1455 | 309.0153 | 176.6754 | 74.91% | 309.0153 | 91.2096 | 238.8% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6576.9682 | 6639.6933 | 6710.6749 | 6449.9912 | 4.042% | 6710.6749 | 6559.0633 | 2.311% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6576.9682 | 6639.6933 | 6710.6749 | 6449.9912 | 4.042% | 6710.6749 | 6595.5793 | 1.745% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en abril

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-04-24 18:45 | 2017-04-28 19:00
| 43214.7812 | 42853.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA | 1044.6119 | 407.99 | 156% |  |  | RIO BAÑOS |  | 20.2958
ENEL GENERACION PERU | 881.5718 | 600.4635 | 46.82% |  |  | ECELIM |  | 0
ELECTROPERU | 848.4682 | 816.7171 | 3.888% |  |  | AYEPSA |  | 11.861
FENIX POWER | 553.67 | 544.1458 | 1.75% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 238.5183
EMGE HUALLAGA | 462.5118 | 452.8855 | 2.126% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 122.6923
STATKRAFT | 400.7936 | 334.7436 | 19.73% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 172.1712
ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.421 | 346.3915 | 2.029% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 293.3822 | 0 |  |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENGIE | 240.098 | 1103.5887 | -78.24% |  |  | SAMAY I | 0 | 129.1629
CELEPSA | 211.3633 | 186.7488 | 13.18% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 192.4732 | 197.6863 | -2.637% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 163.9477 | 167.1849 | -1.936% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 144.294 | 221.5737 | -34.88% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 124.78 |  |  |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
SAN GABAN | 110.7923 | 111.2413 | -0.4036% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 88.9615 | 89.9984 | -1.152% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 88.9149 | 89.3109 | -0.4434% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 71.2435 | 61.2163 | 16.38% |  |  | EMGE HUANZA | 0.46811 | 93.5074
ENERGÍA EÓLICA | 68.746 | 63.8926 | 7.596% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.59999 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 48.3573 | 85.298 | -43.31% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5316 | 3.2309
EGESUR | 46.5365 | 43.7193 | 6.444% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
EMGE JUNÍN | 37.2192 | 37.3391 | -0.3213% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.773 | 3.853
SDF ENERGIA | 27.3516 | 27.4725 | -0.4403% |  |  | EGECSAC | 5.04 | 0
SANTA CRUZ | 26.8187 | 30.6135 | -12.4% |  |  | PETRAMAS | 7.4263 | 4.5601
P.E. MARCONA | 26.5743 | 23.4719 | 13.22% |  |  | SINERSA | 8.0326 | 20.3014
SANTA ANA | 19.9764 |  |  |  |  | GEPSA | 8.3486 | 6.8384
AGUA AZUL | 19.9467 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 12.4414 | 19.4332
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.62 | 19.084 | 2.809% |  |  | AIPSA | 14.482 | 0
CELEPSA RENOVABLES (**) | 19.5753 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 16.3389 | 17.5751
RIO DOBLE | 18.943 | 19.1266 | -0.9599% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (**) | 19.2855
AIPSA | 14.7744 | 13.2671 | 11.36% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.4607
HUAURA POWER | 9.0003 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.64 | 0
SINERSA | 8.8075 | 2.6274 | 235.2% |  |  | SANTA ANA | 20.1
GEPSA | 6.8397 | 6.8011 | 0.5687% |  |  | AGUA AZUL | 20.2187
EGECSAC | 4.55 | 2.52 | 80.56% |  |  | SDF ENERGIA | 26.9984 | 26.3965
PETRAMAS | 4.4091 | 4.5514 | -3.127% |  |  | P.E. MARCONA | 27.9412 | 16.9998
MAJA ENERGIA | 3.716 | 3.221 | 15.37% |  |  | SANTA CRUZ | 32.9223 | 32.9377
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6138 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 37.2373 | 37.3273
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EGESUR | 41.9495 | 49.3939
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 50.5808 | 83.7724
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 68.8415
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 90.1234 | 90.2786
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 92.0239 | 56.6347
HIDROCAÑETE | 0 | 2.8 | -100% |  |  | SAN GABAN | 111.2527 | 110.6858
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 164.7098 | 168.08
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 183.0198 | 197.2431
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 192.9787 | 197.3903
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 216.7604 | 215.9194
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.7887 | 361.2382
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 403.7798 | 1105.3383
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 408.4672 | 327.9118
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 464.366 | 455.3039
AYEPSA |  | 11.9505 | -100% |  |  | FENIX POWER | 562.0003 | 0
CERRO DEL AGUILA |  | 320.3489 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 787.6046 | 851.46
ECELIM |  | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 926.3765 | 899.9861
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | KALLPA | 1213.1831 | 407.5647
Total | 6710.6749 | 6449.9912 | 4.042%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril
(*) La empresa Luz del Sur S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa Inland Energy S.A.C.
(**) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 30-04-2018 | VOLUMEN UTIL 30-04-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.976 | 20.364 | 12.83%
| Represa El Frayle | 122.667 | 130.206 | -5.79%
| Represa El Pañe | 100.507 | 91.065 | 10.37% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 79.873 | 80.452 | -0.7197% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 39.849 | 38.6 | 3.236% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 26.1 | 21.04 | 24.05% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 101.89 | 91.4 | 11.48% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 226.112 | 234.338 | -3.51% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 31.73 | 20.63 | 53.81% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 314.741 | 354.114 | -11.12% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 208.05 | 198.43 | 4.848% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 25.701 | 26.8 | -4.101% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 56.022 | 51.838 | 8.071% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 28.446 | 28.491 | -0.1579% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | 46.022 |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.142 | 7.361 | -16.56% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.656 | 8.523 | -10.17% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rahucolta (ORAZUL) | 0.414 | 11.058 | -96.26% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 208.667 | 225.576 | -7.496% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 19.143 | 48.849 | -60.81% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 64.263 | 65.77 | -2.291% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 331.944 | 383.869 | -13.53% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de abril) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 |  | 19 | 283.731 | 381.917
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 |  | 20 | 278.9 | 379.357
| 21 | 311.781 | 357.211 |  | 21 | 274.656 | 375.596
| 22 | 314.74 | 341.82 |  | 22 | 269.74 | 373.52
| 23 | 308.83 | 326.68 |  | 23 | 265.461 | 369.221
| 24 | 300.04 | 308.83 |  | 24 | 261.1 | 364.442
| 25 | 282.717 | 291.333 |  | 25 | 256.26 | 359.62
| 26 | 262.953 | 268.551 |  | 26 | 252.549 | 354.775
| 27 | 254.63 | 265.747 |  | 27 | 248.267 | 349.78
| 28 | 240.954 | 243.67 |  | 28 | 243.864 | 344.324
| 29 | 227.522 | 227.522 |  | 29 | 239.08 | 338.607
| 30 | 216.952 | 216.952 |  | 30 | 234.254 | 332.494
| 31 | 216.952 | 209.128 |  | 31 | 229.68 | 324
| 32 | 201.392 | 198.832 |  | 32 | 224.738 | 320.734
| 33 | 193.743 | 188.693 |  | 33 | 219.003 | 314.199
| 34 | 181.192 | 183.682 |  | 34 | 214.387 | 307.852
| 35 | 171.326 | 176.239 |  | 35 | 208.95 | 300.839
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 42.2741 | 56.1081 | -24.66% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 27.4077 | 26.1478 | 4.818% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 105.8025 | 114.8616 | -7.887% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 182.4785 | 237.2675 | -23.09% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 68.3203 | 91.6531 | -25.46% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 65.622 | 147.493 | -55.51% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 63.335 | 92.621 | -31.62% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 98.7892 | 51.6155 | 91.39% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 117.3557 | 189.3528 | -38.02% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 70.4964 | 57.8293 | 21.9% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 22.3437 | 28.6837 | -22.1% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 14.3644 | 17.7452 | -19.05% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 38.3459 | 36.61 | 4.741% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5316 | 0.619 | 147.4% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 238.2199 | 337.577 | -29.43% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 46.503 | 48.4154 | -3.95% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 11.5112 | 40.4787 | -71.56% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.070833 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 1.129 | 0.82767 | 36.41% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 1.9574 | 0.086233 | 2170% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 3.2734 | 3.6017 | -9.115% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 6.6979 | 7.448 | -10.07% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en abril |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2015 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2015 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2015 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2015 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (5,39 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 5.3937 | 5.2241 | 5.1575 | 5.1181 | 5.0428 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (5,22 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (5,16 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (5,12 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (5,04 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (5,11 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (5 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (5,07 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (5,12 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (5,13 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (4,68 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (4,54 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (5,33 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (5,16 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (5,15 USD/MWh)
| BARRA | SAN JUAN 220 | SANTA ROSA 220 | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (5,14 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 5.1283 | 5.1169 | 5.1109 | 5.0735 | 4.9953 | 4.6755 | 4.5422 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (4,95 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (4,89 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (4,74 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 5.3251 | 5.1603 | 5.1472 | 5.1375 | 4.9469 | 4.8932 | 4.7371
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (5,04 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (5,22 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (5,12 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (5,39 USD/MWh)
COTARUSE 220 (4,89 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (4,95 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (5,16 USD/MWh)
PUNO 138 (5,16 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (5,07 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (5,15 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (4,74 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (5,11 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (5 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (4,54 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (5,33 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (4,68 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (5,13 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (5,12 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (5,14 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 | ABRIL 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur |  | 265.8 | 54.6 | -100% | 386.8%
CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales |  | 14.95 | 100.0333 | -100% | -85.05%
| L-2203 L-2204 | Campo Armiño - Huancavelica |  | 12.8167 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | Independencia | 78.9 | 16.9833 |  | 364.6%
| L-2259 | Carhuamayo - Oroya Nueva |  | 17.4667 |  | -100%
| L-2110 | Huanza-Carabayllo | 67.7667
| L-2205 L-2206 | Pomacocha - San Juan | 76.6 | 74.2667 |  | 3.142%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 223.2667 | 402.2833 | 154.6333 | 160.2% | -44.5%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 20 | 3 | 1 | 17 | 6 |  | 1 | 48 | 499.97
BARRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.1
TRANSFORMADOR |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1.61
SUBESTACION |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 5 | 83.47
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 7.23
TOTAL | 20 | 6 | 1 | 22 | 6 | 0 | 2 | 57 | 592.38
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13241.4003 | 13241.4003 | 46292.6424
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13241.4003 | 13241.4003 | 46292.6424
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7468.8761 | 7468.8761 | 27996.2267
AIPSA Total |  |  |  | 7468.8761 | 7468.8761 | 27996.2267
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 150484.9231 |  |  | 150484.9231 | 594171.3996
CELEPSA Total |  | 150484.9231 |  |  | 150484.9231 | 594171.3996
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 424.5853
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 424.5853
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 100219.5083 |  |  | 100219.5083 | 399058.8189
| C.H. YANANGO | 29745.1874 |  |  | 29745.1874 | 112805.6967
CHINANGO Total |  | 129964.6958 |  |  | 129964.6958 | 511864.5157
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  |  |  | 1218.9494
ECELIM Total | [5 empty] | 1218.9494
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1197.3585 |  |  | 1197.3585 | 4274.862
| C.H. CHARCANI II | 408.407 |  |  | 408.407 | 1619.4003
| C.H. CHARCANI III | 3267.6025 |  |  | 3267.6025 | 12875.0077
| C.H. CHARCANI IV | 9620.4484 |  |  | 9620.4484 | 39894.9679
| C.H. CHARCANI V | 62141.1003 |  |  | 62141.1003 | 289820.5549
| C.H. CHARCANI VI | 5762.8928 |  |  | 5762.8928 | 23401.3353
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 584.8704
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.5341 |  | 20.5341 | 231.2367
| C.T. PISCO |  | 4028.4455 |  | 4028.4455 | 48185.5609
EGASA Total |  | 82397.8096 | 4048.9796 |  | 86446.7892 | 420887.7961
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3522.072 | 3522.072 | 13137.6973
EGECSAC Total |  |  |  | 3522.072 | 3522.072 | 13137.6973
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 116819.9609 |  |  | 116819.9609 | 470348.4477
EGEMSA Total |  | 116819.9609 |  |  | 116819.9609 | 470348.4477
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5532.9165 |  |  | 5532.9165 | 21988.9695
| C.H. ARICOTA II | 3777.636 |  |  | 3777.636 | 14680.6523
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8495.4052 |  | 8495.4052 | 37368.0883
EGESUR Total |  | 9310.5525 | 8495.4052 |  | 17805.9577 | 74037.7101
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 227.5911 | 227.5911 | 989.1879
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 227.5911 | 227.5911 | 989.1879
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2428.0124 | 2428.0124 | 9507.897
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2428.0124 | 2428.0124 | 9507.897
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 452482.5144 |  |  | 452482.5144 | 1651642.6776
| C.H. RESTITUCION | 143712.1843 |  |  | 143712.1843 | 507913.979
| C.T. TUMBES |  | 10.7512 |  | 10.7512 | 1404.8252
ELECTROPERU Total |  | 596194.6987 | 10.7512 |  | 596205.4499 | 2160961.4818
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 302523.2657 |  |  | 302523.2657 | 1173790.3516
| P.C.H CHAGLLA | 4438.0621 |  |  | 4438.0621 | 11962.5082
EMGE HUALLAGA Total |  | 306961.3278 |  |  | 306961.3278 | 1185752.8598
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 35745.427 |  |  | 35745.427 | 116068.947
EMGE HUANZA Total |  | 35745.427 |  |  | 35745.427 | 116068.947
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 11898.8978 | 11898.8978 | 47936.5013
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14456.1601 | 14456.1601 | 57102.5203
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 26355.0578 | 26355.0578 | 105039.0216
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 19573.7057 |  |  | 19573.7057 | 78706.2059
| C.H. HUINCO | 127245.7709 |  |  | 127245.7709 | 451036.3859
| C.H. MATUCANA | 82112.8378 |  |  | 82112.8378 | 341070.7866
| C.H. MOYOPAMPA | 44202.8766 |  |  | 44202.8766 | 151090.055
| C.T. SANTA ROSA |  | 3082.249 |  | 3082.249 | 49787.6783
| C.T. SANTA ROSA II |  | 29766.9042 |  | 29766.9042 | 173728.7289
| C.T. VENTANILLA |  | 127168.8978 |  | 127168.8978 | 847511.9649
ENEL GENERACION PERU Total |  | 273135.191 | 160018.0511 |  | 433153.2421 | 2092931.8055

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 23649.3827 |  | 23649.3827 | 84918.4714
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 24375.9114
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 3110.2808 |  | 3110.2808 | 32890.8807
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 26759.6635 |  | 26759.6635 | 142185.2635
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (1) |  |  | 31835.1269 | 31835.1269 | 134877.4447
| C.E. WAYRA I (2) |  |  | 36654.6506 | 36654.6506 | 70798.8554
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 68489.7774 | 68489.7774 | 205676.3
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 23047.1522 | 23047.1522 | 92415.2679
| C.E. TALARA |  |  | 7762.1449 | 7762.1449 | 26878.1076
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 30809.2971 | 30809.2971 | 119293.3754
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 57277.4724 |  |  | 57277.4724 | 246273.1539
| C.H. YUNCAN | 93930.8052 |  |  | 93930.8052 | 368098.9326
| C.T. CHILCA 1 |  | 27060.4814 |  | 27060.4814 | 249392.4787
| C.T. CHILCA 2 |  | 494.0306 |  | 494.0306 | 13907.3815
| C.T. ILO 2 |  | 6666.5021 |  | 6666.5021 | 26901.513
| C.T. NEPI |  | 2576.446 |  | 2576.446 | 8885.7324
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 1442.7697
| C.S. INTIPAMPA (6) |  |  | 8117.0165 | 8117.0165 | 14472.6275
ENGIE Total |  | 151208.2775 | 36797.4601 | 8117.0165 | 196122.7542 | 929374.5893
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 338993.1532 |  | 338993.1532 | 943508.1116
FENIX POWER Total |  |  | 338993.1532 |  | 338993.1532 | 943508.1116
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4424.4818 | 4424.4818 | 18517.0481
GEPSA Total |  |  |  | 4424.4818 | 4424.4818 | 18517.0481
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3232.2991 | 3232.2991 | 14222.7721
GTS MAJES Total |  |  |  | 3232.2991 | 3232.2991 | 14222.7721
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3207.6275 | 3207.6275 | 11879.0543
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3207.6275 | 3207.6275 | 11879.0543
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1721.4 | 1721.4 | 7749
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 1721.4 | 1721.4 | 7749
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13344.036 |  |  | 13344.036 | 54877.841
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13344.036 |  |  | 13344.036 | 54877.841
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 7693.995 | 7693.995 | 43948.8216
HUAURA POWER Total |  |  |  | 7693.995 | 7693.995 | 43948.8216
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 3.2125 |  | 3.2125 | 376.4301
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 3554.9622 |  | 3554.9622 | 3578.2805
IYEPSA Total |  |  | 3558.1747 |  | 3558.1747 | 3954.7106
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 253597.752 |  | 253597.752 | 1324223.5033
| C.T. LAS FLORES |  | 30590.4185 |  | 30590.4185 | 170807.0433
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 364892.0277 |  |  | 364892.0277 | 1403208.6782
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7176.8776 |  |  | 7176.8776 | 27747.7381
KALLPA Total |  | 372068.9054 | 284188.1705 |  | 656257.0759 | 2925986.9629
LUZ DEL SUR / INLAND (3) | C.H. SANTA TERESA | 62536.2255 |  |  | 62536.2255 | 254516.0851
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 62536.2255 |  |  | 62536.2255 | 254516.0851
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2555.7278 | 2555.7278 | 10082.9933
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 2555.7278 | 2555.7278 | 10082.9933
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3716.1226 | 3716.1226 | 15667.6326
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3716.1226 | 3716.1226 | 15667.6326
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3372.1646 | 3372.1646 | 12192.8585
| C.H. CAÑON DEL PATO | 172941.7211 |  |  | 172941.7211 | 681604.5886
| C.H. CARHUAQUERO | 62333.6141 |  |  | 62333.6141 | 243360.4709
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6879.4484 | 6879.4484 | 28207.8463
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 235275.3352 |  | 10251.613 | 245526.9482 | 965365.7643
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 11094.475 | 11094.475 | 46141.9477
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 11094.475 | 11094.475 | 46141.9477
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 36452.7853 | 36452.7853 | 150454.9255
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 36452.7853 | 36452.7853 | 150454.9255
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4005.6565 | 4005.6565 | 17142.6352
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4005.6565 | 4005.6565 | 17142.6352
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1298.9312 | 1298.9312 | 4227.6754
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2577.7058 | 2577.7058 | 11219.9554
PETRAMAS Total |  |  |  | 3876.637 | 3876.637 | 15447.6309

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 163.0941
PLANTA ETEN Total |  |  | 0 |  | 0 | 163.0941
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13151.6892 | 13151.6892 | 48146.6229
RIO DOBLE Total |  |  |  | 13151.6892 | 13151.6892 | 48146.6229
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 339.7264 |  | 339.7264 | 24497.7189
SAMAY I Total |  |  | 339.7264 |  | 339.7264 | 24497.7189
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 79222.1276 |  |  | 79222.1276 | 316313.7794
SAN GABAN Total |  | 79222.1276 |  |  | 79222.1276 | 316313.7794
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6664.7145 | 6664.7145 | 26224.5805
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6967.1835 | 6967.1835 | 27183.8846
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4159.9815 | 4159.9815 | 16326.9023
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4440.3375 | 4440.3375 | 17642.6677
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 22232.2169 | 22232.2169 | 87378.0351
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19614.1663 |  | 19614.1663 | 77487.8504
SDF ENERGIA Total |  |  | 19614.1663 |  | 19614.1663 | 77487.8504
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 1268.4801
SHOUGESA Total |  |  | 0 |  | 0 | 1268.4801
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 5942.1443 | 5942.1443 | 20282.1661
SINERSA Total |  |  |  | 5942.1443 | 5942.1443 | 20282.1661
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29394.017 |  |  | 29394.017 | 109902.308
| C.H. CHEVES | 111320.6136 |  |  | 111320.6136 | 417208.2198
| C.H. GALLITO CIEGO | 7082.1282 |  |  | 7082.1282 | 54195.2091
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 57.6266
| C.H. MALPASO | 26631.3892 |  |  | 26631.3892 | 90774.1171
| C.H. MISAPUQUIO | 2237.4781 |  |  | 2237.4781 | 8961.8
| C.H. OROYA | 5327.7024 |  |  | 5327.7024 | 19734.9967
| C.H. PACHACHACA | 4805.7375 |  |  | 4805.7375 | 11823.1415
| C.H. PARIAC | 2098.928 |  |  | 2098.928 | 7828.3087
| C.H. SAN ANTONIO | 0 |  |  | 0 | 407.0138
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 285.9012
| C.H. YAUPI | 67171.494 |  |  | 67171.494 | 267965.3392
STATKRAFT Total |  | 256069.4881 |  |  | 256069.4881 | 989143.9818
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4057.7368 | 4057.7368 | 17923.4793
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4057.7368 | 4057.7368 | 17923.4793
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (5) |  | 124977.1195 |  | 124977.1195 | 243002.5654
TERMOCHILCA Total |  |  | 124977.1195 |  | 124977.1195 | 243002.5654
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 3049.8491 |  | 3049.8491 | 68648.6143
TERMOSELVA Total |  |  | 3049.8491 |  | 3049.8491 | 68648.6143
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (4) |  |  | 14084.4759 | 14084.4759 | 21535.9499
SANTA ANA Total |  |  |  | 14084.4759 | 14084.4759 | 21535.9499
CELEPSA RENOVABLES (7) | C.H. MARAÑON | 13948.281 |  |  | 13948.281 | 55143.6884
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13948.281 |  |  | 13948.281 | 55143.6884
TOTAL GENERACIÓN |  | 2884687.2626 | 1010850.6703 | 312360.1846 | 4207898.1174 | 16698560.662
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2120.687
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(2) Se incluye la producción por pruebas de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(3) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(4) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(5) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(7) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-04-24 18:45 | 2017-04-28 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43214.7812 | 42853.7917 | 43214.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9467 | 0 | 19.9467
AGUA AZUL Total |  | 19.9467 | 0 | 19.9467
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.7744 | 13.2671 | 14.7744 | 11.36%
AIPSA Total |  | 14.7744 | 13.2671 | 14.7744 | 11.36%
AYEPSA | C.H. PÍAS 1 |  | 11.9505 |  | -100%
AYEPSA Total |  |  | 11.9505 |  | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 211.3633 | 186.7488 | 211.3633 | 13.18%
CELEPSA Total |  | 211.3633 | 186.7488 | 211.3633 | 13.18%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 320.3489 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 320.3489 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 150.0443 | 155.1658 | 150.0443 | -3.301%
| C.H. YANANGO | 42.4289 | 42.5205 | 42.4289 | -0.2154%
CHINANGO Total |  | 192.4732 | 197.6863 | 192.4732 | -2.637%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 0
ECELIM Total |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6834 | 1.7034 | 1.6834 | -1.174%
| C.H. CHARCANI II | 0.57247 | 0.56028 | 0.57247 | 2.176%
| C.H. CHARCANI III | 4.5586 | 4.5111 | 4.5586 | 1.053%
| C.H. CHARCANI IV | 14.917 | 14.5324 | 14.917 | 2.647%
| C.H. CHARCANI V | 100.06 | 121.6765 | 100.06 | -17.77%
| C.H. CHARCANI VI | 8.8026 | 8.2366 | 8.8026 | 6.871%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 13.6999 | 70.3534 | 13.6999 | -80.53%
EGASA Total |  | 144.294 | 221.5737 | 144.294 | -34.88%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.55 | 2.52 | 4.55 | 80.56%
EGECSAC Total |  | 4.55 | 2.52 | 4.55 | 80.56%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 163.9477 | 167.1849 | 163.9477 | -1.936%
EGEMSA Total |  | 163.9477 | 167.1849 | 163.9477 | -1.936%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.852 | 17.364 | 15.852 | -8.708%
| C.H. ARICOTA II | 9.528 | 10.296 | 9.528 | -7.459%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.1565 | 16.0593 | 21.1565 | 31.74%
EGESUR Total |  | 46.5365 | 43.7193 | 46.5365 | 6.444%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6138 | 0 | 3.6138
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.6138 | 0 | 3.6138
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 638.8848 | 615.48 | 638.8848 | 3.803%
| C.H. RESTITUCION | 209.5834 | 201.2371 | 209.5834 | 4.147%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 848.4682 | 816.7171 | 848.4682 | 3.888%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 456.1841 | 446.4807 | 456.1841 | 2.173%
| P.C.H CHAGLLA | 6.3277 | 6.4049 | 6.3277 | -1.205%
EMGE HUALLAGA Total |  | 462.5118 | 452.8856 | 462.5118 | 2.126%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 71.2435 | 61.2163 | 71.2435 | 16.38%
EMGE HUANZA Total |  | 71.2435 | 61.2163 | 71.2435 | 16.38%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.1159 | 17.2405 | 17.1159 | -0.7229%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1033 | 20.0986 | 20.1033 | 0.02329%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.2192 | 37.3391 | 37.2192 | -0.3213%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA |  | 0
| C.H. HUAMPANI | 30.4687 | 20.7394 | 30.4687 | 46.91%
| C.H. HUINCO | 197.2896 | 149.2787 | 197.2896 | 32.16%
| C.H. MATUCANA | 129.7396 | 133.8833 | 129.7396 | -3.095%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.2402 | 0 | 65.2402
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 173.954 | 0 | 173.954
| C.T. VENTANILLA | 284.8798 | 296.5622 | 284.8798 | -3.939%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 881.5718 | 600.4635 | 881.5718 | 46.82%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-04-24 18:45 | 2017-04-28 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43214.7812 | 42853.7917 | 43214.7812 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 48.3573 | 0 | 48.3573
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 85.298 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 48.3573 | 85.298 | 48.3573 | -43.31%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (1) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (2) | 124.78 |  | 124.78
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 124.78 |  | 124.78
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 56.3738 | 51.0836 | 56.3738 | 10.36%
| C.E. TALARA | 12.3721 | 12.809 | 12.3721 | -3.411%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 68.746 | 63.8926 | 68.746 | 7.596%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.3047 | 88.4399 | 108.3047 | 22.46%
| C.H. YUNCAN | 131.7933 | 129.4596 | 131.7933 | 1.803%
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 753.6318 | 0 | -100%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 132.0574 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (6) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 240.098 | 1103.5887 | 240.098 | -78.24%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 553.67 | 544.1458 | 553.67 | 1.75%
FENIX POWER Total |  | 553.67 | 544.1458 | 553.67 | 1.75%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.8397 | 6.8011 | 6.8397 | 0.5687%
GEPSA Total |  | 6.8397 | 6.8011 | 6.8397 | 0.5687%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 0 | 2.8 | 0 | -100%
HIDROCAÑETE Total |  | 0 | 2.8 | 0 | -100%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.62 | 19.084 | 19.62 | 2.809%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.62 | 19.084 | 19.62 | 2.809%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 9.0003 |  | 9.0003
HUAURA POWER Total |  | 9.0003 |  | 9.0003
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 508.1601 | 407.99 | 508.1601 | 24.55%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 526.4435 |  | 526.4435
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.0083 |  | 10.0083
KALLPA Total |  | 1044.6119 | 407.99 | 1044.6119
LUZ DEL SUR / INLAND (3) | C.H. SANTA TERESA | 88.9615 | 89.9984 | 88.9615 | -1.152%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 88.9615 | 89.9984 | 88.9615 | -1.152%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.716 | 3.221 | 3.716 | 15.37%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.716 | 3.221 | 3.716 | 15.37%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.1007 | 5.249 | 5.1007 | -2.825%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 248.682 | 239.3283 | 248.682 | 3.908%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.7206 | 91.8133 | 89.7206 | -2.279%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9176 | 10.0009 | 9.9176 | -0.8326%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 353.421 | 346.3915 | 353.421 | 2.029%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 26.5743 | 23.4719 | 26.5743 | 13.22%
P.E. MARCONA Total |  | 26.5743 | 23.4719 | 26.5743 | 13.22%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 88.9149 | 89.3109 | 88.9149 | -0.4434%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 88.9149 | 89.3109 | 88.9149 | -0.4434%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 |  | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4091 | 4.5514 | 4.4091 | -3.127%
PETRAMAS Total |  | 4.4091 | 4.5514 | 4.4091 | -3.127%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2018 | ABRIL 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-04-24 18:45 | 2017-04-28 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43214.7812 | 42853.7917 | 43214.7812 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.943 | 19.1266 | 18.943 | -0.9599%
RIO DOBLE Total |  | 18.943 | 19.1266 | 18.943 | -0.9599%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.7923 | 111.2413 | 110.7923 | -0.4036%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 110.7923 | 111.2413 | 110.7923 | -0.4036%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 8.5422 | 8.5822 | 8.5422 | -0.4657%
| C.H. HUASAHUASI II | 8.9284 | 9.8997 | 8.9284 | -9.811%
| C.H. SANTA CRUZ I | 4.3242 | 5.6909 | 4.3242 | -24.02%
| C.H. SANTA CRUZ II | 5.0239 | 6.4407 | 5.0239 | -22%
SANTA CRUZ Total |  | 26.8187 | 30.6135 | 26.8187 | -12.4%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.3516 | 27.4725 | 27.3516 | -0.4403%
SDF ENERGIA Total |  | 27.3516 | 27.4725 | 27.3516 | -0.4403%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 8.8075 | 2.6274 | 8.8075 | 235.2%
SINERSA Total |  | 8.8075 | 2.6274 | 8.8075 | 235.2%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.6909 | 0 | 43.6909
| C.H. CHEVES | 167.5278 | 166.403 | 167.5278 | 0.676%
| C.H. GALLITO CIEGO | 30.2791 | 38.2461 | 30.2791 | -20.83%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21643 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 32.9405 | 45.7456 | 32.9405 | -27.99%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.0096 | 2.8814 | 3.0096 | 4.448%
| C.H. OROYA | 8.1389 | 4.19 | 8.1389 | 94.24%
| C.H. PACHACHACA | 5.7245 | 8.6661 | 5.7245 | -33.94%
| C.H. PARIAC | 4.1269 | 3.2539 | 4.1269 | 26.83%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.51805 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.28644 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 105.3553 | 64.3365 | 105.3553 | 63.76%
STATKRAFT Total |  | 400.7936 | 334.7436 | 400.7936 | 19.73%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (5) | 293.3822 | 0 | 293.3822
TERMOCHILCA Total |  | 293.3822 | 0 | 293.3822
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (4) | 19.9764 |  | 19.9764
SANTA ANA Total |  | 19.9764 |  | 19.9764
CELEPSA RENOVABLES (7) | C.H. MARAÑON | 19.5753 |  | 19.5753
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.5753 |  | 19.5753
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6710.6749 | 6449.9912 | 6710.6749 | 4.042%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(2) Se incluye la producción por pruebas de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(3) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(4) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(5) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(7) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda Mensual: |  | 6 710,67 MW
Fecha: |  | 24/04/2018
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2018 | 23:00 | 5568.4245 | 0 | 0 | 5568.4245 | 20:00 | 6265.8824 | 0 | 0 | 6265.8824
02/04/2018 | 16:30 | 6396.9808 | 0 | 0 | 6396.9808 | 18:45 | 6528.0284 | 0 | 0 | 6528.0284
03/04/2018 | 15:45 | 6454.5486 | 0 | 0 | 6454.5486 | 19:00 | 6518.8149 | 0 | 0 | 6518.8149
04/04/2018 | 16:00 | 6554.8378 | 0 | 0 | 6554.8378 | 18:45 | 6615.7164 | 0 | 0 | 6615.7164
05/04/2018 | 11:45 | 6552.1332 | 0 | 0 | 6552.1332 | 18:45 | 6549.0118 | 0 | 0 | 6549.0118
06/04/2018 | 11:30 | 6472.5522 | 0 | 0 | 6472.5522 | 19:30 | 6475.0098 | 0 | 0 | 6475.0098
07/04/2018 | 11:30 | 6280.275 | 0 | 0 | 6280.275 | 19:00 | 6313.4211 | 0 | 0 | 6313.4211
08/04/2018 | 23:00 | 5626.0871 | 0 | 0 | 5626.0871 | 20:00 | 6279.4151 | 0 | 0 | 6279.4151
09/04/2018 | 15:15 | 6402.1002 | 0 | 0 | 6402.1002 | 18:45 | 6599.6353 | 0 | 0 | 6599.6353
10/04/2018 | 11:15 | 6359.5446 | 0 | 0 | 6359.5446 | 19:00 | 6567.8594 | 0 | 0 | 6567.8594
11/04/2018 | 12:00 | 6494.573 | 0 | 0 | 6494.573 | 19:00 | 6449.908 | 0 | 0 | 6449.908
12/04/2018 | 11:45 | 6291.8008 | 0 | 0 | 6291.8008 | 20:00 | 6384.4665 | 0 | 0 | 6384.4665
13/04/2018 | 12:00 | 6259.8762 | 0 | 0 | 6259.8762 | 19:00 | 6389.9503 | 0 | 0 | 6389.9503
14/04/2018 | 12:00 | 6197.3213 | 0 | 0 | 6197.3213 | 18:45 | 6457.1851 | 0 | 0 | 6457.1851
15/04/2018 | 23:00 | 5727.9681 | 0 | 0 | 5727.9681 | 19:45 | 6375.3367 | 0 | 0 | 6375.3367
16/04/2018 | 15:45 | 6512.1081 | 0 | 0 | 6512.1081 | 18:45 | 6668.0864 | 0 | 0 | 6668.0864
17/04/2018 | 11:45 | 6435.5576 | 0 | 0 | 6435.5576 | 18:45 | 6617.4195 | 0 | 0 | 6617.4195
18/04/2018 | 12:00 | 6620.7587 | 0 | 0 | 6620.7587 | 18:45 | 6707.7696 | 0 | 0 | 6707.7696
19/04/2018 | 15:15 | 6446.8822 | 0 | 0 | 6446.8822 | 18:45 | 6605.9316 | 0 | 0 | 6605.9316
20/04/2018 | 11:00 | 6466.7703 | 0 | 0 | 6466.7703 | 18:45 | 6527.2945 | 0 | 0 | 6527.2945
21/04/2018 | 12:00 | 6307.495 | 0 | 0 | 6307.495 | 19:00 | 6523.107 | 0 | 0 | 6523.107
22/04/2018 | 23:00 | 5734.1034 | 0 | 0 | 5734.1034 | 20:00 | 6339.3522 | 0 | 0 | 6339.3522
23/04/2018 | 11:45 | 6502.5111 | 0 | 0 | 6502.5111 | 18:45 | 6677.177 | 0 | 0 | 6677.177
24/04/2018 | 11:30 | 6624.3392 | 0 | 0 | 6624.3392 | 18:45 | 6710.6749 | 0 | 0 | 6710.6749
25/04/2018 | 15:45 | 6593.1188 | 0 | 0 | 6593.1188 | 18:45 | 6662.1971 | 0 | 0 | 6662.1971
26/04/2018 | 15:00 | 6527.8297 | 0 | 0 | 6527.8297 | 19:30 | 6567.7198 | 0 | 0 | 6567.7198
27/04/2018 | 11:30 | 6475.3173 | 0 | 0 | 6475.3173 | 18:45 | 6565.658 | 0 | 0 | 6565.658
28/04/2018 | 11:45 | 6393.13 | 0 | 0 | 6393.13 | 19:00 | 6508.3885 | 0 | 0 | 6508.3885
29/04/2018 | 00:15 | 5637.228 | 0 | 0 | 5637.228 | 20:30 | 6224.5673 | 0 | 0 | 6224.5673
30/04/2018 | 12:00 | 6339.8823 | 0 | 0 | 6339.8823 | 19:00 | 6438.0442 | 0 | 0 | 6438.0442

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2018-04-01 09:49 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo – Junín) de 50 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional (67/67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con un total de 0,31 MW. A las 09:51 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.31
ELECTRO NORTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 2018-04-01 18:36 | Desconectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Jaén con un total de 15,73 MW. A las 19:01 h, se conectó la línea. A las 19:18 h, desconectó nuevamente la línea, al momento en que se realizaban las maniobras de energización del transformador de 138/60 kV de la S.E. Nueva Jaén. A las 19:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15.73
KALLPA GENERACION | L. KALLPA - CHILCA - LINEA L-2097 | 2018-04-04 10:28 | Desconectó las líneas L-2097 y L-2098 (Chilca REP – Kallpa) de 220 kV. Como consecuencia desconectó la C.T. Kallpa con una generación de 454,00 MW, la frecuencia del SEIN disminuyó a 59,203 Hz, activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) que interrumpió un total de 109.52 MW, aproximadamente. A las 11:04 h, sincronizó la unidad TG1 de la C.T. Pisco. A las 11:09 h, sincronizó la C.T. Las Flores. A las 11:18 h, sincronizó la unidad TG2 de la C.T. Chilca Uno. A las 11:21 h, sincronizó la unidad TG3 de la C.T. Chilca Uno. A las 11:22 h, el CCO-COES coordinó la recuperación de los suministros interrumpidos. A las 11:53 y 11:56 h, se conectó las líneas L-2097 y L-2098, respectivamente. | 180
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2018-04-04 13:06 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por quema de caña entre las estructuras N° 36 y 37. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 10,80 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con 2,41 MW. A las 13:20 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 2.41
EGEMSA | L. CACHIMAYO - DOLORESPATA - LINEA L-1003 | 2018-04-04 15:05 | Se produjo el recierre el exitoso de la línea L-1003 (Cachimayo - Dolorespata) de 138 kV, en la fase “R”, por falla. De acuerdo a lo informado por EGEMSA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre INCASA reporto la reducción de su carga en 4,10 MW. A las 15:09 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EGM recuperar la carga del usuario libre INCASA. |  | 4.1
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO - LINEA L-1002 | 2018-04-04 15:22 | Desconectó la línea L-1002 (Machupicchu – Quencoro) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por EGEMSA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 12,20 km de la S.E. Quencoro. Asimismo, desconectó la celda CL-1004 (Dolorespata – Quencoro) de 138 kV en la S.E. Dolorespata, cuya causa no ha sido informada por EGEMSA, titular de la celda. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre INDUSTRIAS CACHIMAYO, reporto la reducción de su carga en 21,20 MW. A las 15:33 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EGM recuperar la carga del usuario libre INCASA. A las 16:30 h y 16:31 h, se conectaron las líneas L-1004 y L-1002, respectivamente. Cabe resaltar que para la conexión de las líneas se tuvo que bajar la generación de la C.H. Machupicchu, para conseguir condiciones de ángulo. |  | 21.2
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-04-05 03:49 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,07 MW. A las 04:11 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.07
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - PAITA - LINEA L-6654 | 2018-04-05 08:42 | Desconectaron las líneas L-6654 (Piura Oeste – Paita), L-6659 (Paita – Tierra Colorada) y L-6660 (Tablazo – Paita) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de las líneas, la falla se produjo por el desprendimiento de la ménsula y desprendimiento de las fases “R”, “S” y “T” de la línea L-6659. El sistema de protección de la línea L-6659 señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección de las líneas L-6654 y L-6660 señalizó la activación de la función de sobre corriente (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paita, Tierra Colorada y El Arenal con un total de 32,24 MW. A las 09:17 h, se conectó la línea L-6654 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 32.24

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2018-04-05 12:35 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, simultaneas. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 7,10 km de la S.E. Nueva Morococha. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, Bellavista, Ticlio y San Mateo con un total de 27,27 MW. A las 12:37 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 27.27
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. PARAGSHA II - HUÁNUCO - LINEA L-1120 | 2018-04-05 16:02 | Desconectó la línea L-1120 (Amarilis - Paragsha 2) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R". De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. atmosféricas. Cabe resaltar, que en el lado de la S.E. Amarillis no se activo el ciclo de recierre, quedando la línea tensionada desde el lado de la S.E. Paragsha 2. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 21,5 km de la S.E. Paragsha II. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huánuco con un total de 15,15 MW, asimismo, desconectó P.C.H. Chaglla cuando generaba 6,29 MW. A las 16:16 h, se conectó la línea L-1120. A las 16:17 h se conectó la línea L-1144 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15.15
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-04-05 22:19 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 KV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ORAZUL ENERGY, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa, Yarinacocha, Parque Industrial y Aguaytía con un total de 44,57 MW. A las 22:45 h, se conectó la línea L-2251 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 44.57
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2018-04-05 23:25 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Seguidamente a los 34 segundos, desconectó la línea L-6603 (Mollepata - Huanta) por actuación de su protección de sobrecorriente en el extremo de Mollepata. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con 10,24 MW y los suministros de las subestaciones Machahuay y Huanta con 1,88 MW. A las 00:10 h, se conectó la línea L-6602 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Cobriza II. A las 00:10 h, se conectó la línea L-6061 y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Machahuay y Huanta. Electrocentro informo que el ajuste de sobrecorriente de la línea L-6603 no estaba de acuerdo al Estudio, se corrigió el ajuste. | 12.12
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2018-04-06 00:07 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional a tierra (67N). Seguidamente a los 12 segundos, desconectó la línea L-6603 (Mollepata - Huanta) por actuación de su protección de sobrecorriente en el extremo de Mollepata. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con 10,24 MW y los suministros de las subestaciones Machahuay y Huanta con 1,88 MW. A las 23:37 h, se conectó la línea L-6602 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Cobriza II. A las 23:40 h, se conectó la línea L-6061 y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Machahuay y Huanta. Electrocentro informo que el ajuste de sobrecorriente de la línea L-6603 no estaba de acuerdo al Estudio, se corrigió el ajuste. | 12.12
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA - LINEA L-2201 | 2018-04-06 01:26 | Se produjo el recierre exitoso en las líneas L-2201 y L-2202 (Pomacocha – Campo Armiño) de 220 kV, en la fase “R”, por fallas monofásicas simultaneas. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera las Bambas reporto la reducción de carga en 15,00 MW. A las 01:27 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar su carga reducida. |  | 15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | S.E. LA VIRGEN - TRAFO TE4 | 2018-04-06 13:49 | Desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, por falla. De acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular del equipo, la falla se produjo por sobrepresión en el transformador. Como consecuencia, desconectó el grupo G2 de la C.H. Simsa y la carga de la S.E. Chanchamayo y San Vicente 2, fue asumida por las CC.HH. Renovandes H1 y el grupo G1 de la C.H. Simsa. A las 13:55 h, desconectó la C.H. Renovandes H1 y el grupo G1 de la C.H. Simsa por la activación de la función de mínima potencia (37) y se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo y San Vicente con un total de 3,71 MW. A las 14:20 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:51 h y 15:13 h, sincronizaron las centrales Renovandes H1 y Simsa con el SEIN, respectivamente. | 3.71

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-04-06 14:21 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "S” y "T”. De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de árbol a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 93,4 km de la S.E. Cajamarca Norte, asimismo, desconectó la línea L-2194 (Caclic – Belaunde Terry) de 220 kV y el autotransformador AT3201 de la S.E. Caclic. Como consecuencia desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV por actuación de su esquema de mínima tensión y se interrumpió el suministro de la S.E. Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total de 4,40 MW. Asimismo, el usuario libre Minera Yanacocha redujo su carga en 13,38 MW. A las 14:23 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de suministros interrumpidos. A las 14:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN recuperar el total de su carga reducida. A las 14:30 h, 14:36 y 14:40 h, se conectaron las líneas L-2192, L-2194 y el autotransformador AT-4201 de la S.E. Belaunde Terry, respectivamente, cerrando el anillo Cajamarca Norte - Caclic - Belaunde Terry. | 4.4 | 13.38
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-04-06 15:36 | Se produjo el recierre exitoso en las líneas L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, en la fase “R”, por falla. De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de vegetación a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Asimismo, desconectó el autotransformador AT-3201 de la S.E. Cáclic por la actuación de su protección diferencial (87). Como consecuencia desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV por actuación de su esquema de mina tensión y se interrumpió el suministro de la S.E. Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total con un total de 10,73 MW. El usuario libre Minera Yanacocha redujo su carga en 12,88 MW. A las 15:39 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN recuperar el total de su carga reducida. A las 15:39 h, se conectó la línea L-6091 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:50 h, se conectó el autotransformador AT-3201 de la S.E. Caclic. | 10.73 | 12.88
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | S.E. LA VIRGEN - TRAFO TE4 | 2018-04-06 16:09 | Desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen, por falla. De acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular del equipo, la falla se produjo por sobrepresión en el transformador. Como consecuencia, desconectó el grupo G2 de la C.H. Simsa y la carga de la S.E. Chanchamayo y San Vicente 2, fue asumida por las CC.HH. Renovandes y el grupo G1 de la C.H. Simsa. A las 00:12 h del 07.04.2018, se desconectó manualmente la carga de la S.E. Chanchamayo con un total de 3,41 MW, como maniobra para la conexión del transformador TE4 de la S.E. La Virgen, la carga de Simsa quedo operando con su generación. A las 00:13 h del 07.04.2018, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.41
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2018-04-06 17:20 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 7,10 km de la S.E. Nueva Morococha. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con 3,80 MW. A las 17:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.8
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2018-04-06 17:47 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1,04 MW. A las 17:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.04
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2018-04-06 18:30 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1,50 MW. A las 18:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.5

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2018-04-07 14:48 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por el desprendimiento y contacto del cable de telefonía con la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 2,3 km de la S.E. Chimbote Sur. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 10,40 MW. A las 15:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.4
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2018-04-09 11:46 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bella Unión con un total de 8,10 MW. A las 12:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.1
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - BARRA BARRA22.9 | 2018-04-12 17:48 | Se produjo la desconexión de la barra de 22,9 kV de la S.E. Tocache, por falla en el alimentador L-1043 de 22,9 kV de la empresa Industrias el Espino, de acuerdo a lo informado por REP, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache con 3,00 MW. A las 17:50 h, se energizó la barra de 22,9 kV, con lo cual se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 3
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-04-13 03:22 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 28,5 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía y Pucallpa con un total de 27,13 MW. A las 03:49 h, se conectó la línea L-2251 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Aguaytía. A las 03:53 h, se conectó la línea L-1125 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Pucallpa. | 27.13
STATKRAFT | L. PACHACHACA - MAHR TÚNEL - LINEA L-6526 | 2018-04-13 14:20 | Desconectó la línea L-6526 (Pachachaca - Mahr Túnel) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de grúa a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional de tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mahr Túnel con un total de 0.41 MW. A las 16:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.41
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2018-04-13 14:58 | Desconectó la línea L-6646 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87) y ubicó la falla a una distancia de 5,18 km de la S.E. Chepén. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con un total de 8,28 MW, el usuario libre Cementos Pacasmayo reporto la reducción de su carga en 2,49 MW. A las 15:12 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP, recuperar su carga reducida. A las 15:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.28 | 2.49
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-04-14 00:01 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por la caída de la torre T-49 debido a actos vandálicos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía y Pucallpa con un total de 26,78 MW. A las 00:21 h, sincronizó la C.T.R.F. de Pucallpa para operar en sistema aislado, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Pucallpa. A las 09:48 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC el rechazo de 1,20 MW de carga en la S.E. Pucallpa debido a la falta de capacidad de generación de la C.T.R.F. de Pucallpa. A las 11:11 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC normalizar el total del suministro interrumpido. A las 13:06 h, se energiza la línea L-1125 en serie con el reactor R-11 desde la SE Pucallpa. A las 13:35 h, se normalizó el suministro interrumpido de la SE Aguaytía. A las 17:51 h, sincronizó la unidad TG1 de la C.T. Aguaytía con una generación de 6,50 MW con el sistema aislado. | 26.78

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. CHILCA - OLLEROS 500 - LINEA L-5013 | 2018-04-14 10:59 | Desconectó la línea L-5013 (Chilca – C.T. Olleros) de 500 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por error en la conexión de los circuitos secundarios del TC de la protección de respaldo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia desconectó la C.T. Santo Domingo de Olleros, cuando generaba 289,70 MW y la frecuencia del SEIN descendió de 60,09 Hz a 59,18 Hz, activando el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), rechazando un total de 170,99 MW. Cabe resaltar que la central se encontraba operando en ciclo combinado por pruebas de confiabilidad. A las 11:00 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:36 h, se conectó la línea. | 170.99
ELECTRO UCAYALI | S.E. PUCALLPA - SSEE SS.EE. | 2018-04-16 10:40 | A las 10:40 h y 10:41 h, el CCO-COES coordinó con el CC-KAL y CC-EDG, respectivamente, ejecutar el rechazo manual de carga de 4,00 MW de sus usuarios libres, en las subestaciones Pucallpa y Aguaytía, debido al déficit de generación que se presentó en el sistema aislado. A las 10:44 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC ejecutar el rechazo de 0,50 MW de sus usuarios regulados en la S.E. Pucallpa. A las 10:49 h, el CC-EUC ejecutó un total 0,88 MW de rechazo manual de carga. A las 11:01 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC abrir el alimentador del usuario libre Real Plaza, debido a la demora en el RMC. A las 11:03 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC normalizar el total de la carga correspondiente a sus usuarios regulados. A las 11:14 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC abrir los alimentadores de los usuarios libres Open Plaza y Tottus por demora en el RMC. A las 12:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC reconectar el alimentador del usuario libre Real Plaza. A las 12:14 h, se coordinó con el CC-EUC reconectar los alimentadores de los usuarios libres Open Plaza y Tottus. | 4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA - GT TG1 | 2018-04-16 16:33 | Desconectó la unidad TG1 de la C.T. Aguaytía cuando generaba 6,50 MW, por falla debido a pérdida de flama durante el incremento de generación a 14,50 MW, de acuerdo con lo informado por TERMOSELVA, titular de la unidad. Cabe resaltar que, durante el proceso de subida de generación, se presentaron oscilaciones de potencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Parque Industrial, Yarinacocha y Pucallpa EUC con un total de 8,88 MW por ERACMF. A las 16:38 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC recuperar un total de 2,00 MW de sus suministros interrumpidos. A las 17:05 h, sincronizó la unidad TG1 de Aguaytía con una generación de 6,50 MW. A las 17:09 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC normalizar el total de sus suministros interrumpidos. | 8.88
ELECTRO UCAYALI | S.E. PUCALLPA - SSEE SS.EE. | 2018-04-17 09:15 | A las 09:15 h, el CCO-COES coordinó con el CC-KAL y CC-ENEL ejecutar el rechazo manual de carga de 4,89 MW de sus usuarios libres, en las subestaciones Pucallpa y Aguaytía, debido al déficit de generación que se presentó en el sistema aislado debido a la desconexión de la línea L-2251 (Tingo María – Aguaytía) de 220 kV. A las 09:28 h, el CC-EUC ejecutó un total 2,10 MW de rechazo manual de carga al usuario libre Cervecería San Juan. A las 10:38 h el CCO-COES coordinó con el CC-EUC desconectar gradualmente las cargas de los usuarios libres. A las 12:17 h, se normalizó el total de suministros interrumpidos. | 5
ELECTRO UCAYALI | S.E. PUCALLPA - SSEE SS.EE. | 2018-04-17 14:02 | A las 14:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-KAL y CC-EDG ejecutar el rechazo manual de carga de 2,90 MW de sus usuarios libres en las subestaciones Pucallpa y Aguaytía, debido al déficit de generación que se presentó en el sistema aislado por la desconexión de la línea L-2251 (Tingo María – Aguaytía) de 220 kV. A las 14:28 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC normalizar el suministro de los usuarios regulados. A las 15:23 h, el CC-IEP informó al CCO-COES que desconectaron 2 unidades de la C.T.R.F. de Pucallpa y solicitó rechazar carga adicional. A las 15:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC rechazar el 100% de carga de los usuarios libres. A las 15:33 h, el CC-IEP informó al CCO-COES que desconectaron 2 unidades adicionales de la C.T.R.F. de Pucallpa y solicitó rechazar carga con urgencia por sobrecarga de sus unidades. A las 15:37 h, en coordinación CC-EUC y CC-IEP se rechazó 1,40 MW de carga de usuarios regulados. A las 17:18 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC recuperar el 100% de la carga de usuarios regulados. A las 17:42 h, el CCO-COES coordinó con CC-KAL y CC-EDG recuperar el 100% de carga de usuarios libres. | 4.2
ISA PERU | S.E. PUCALLPA - SSEE SS.EE. | 2018-04-17 18:03 | A las 18:03 h, el CCO-COES coordinó con el CC-KAL y CC-EDG ejecutar el rechazo manual de carga de 5,38 MW de sus usuarios libres en las subestaciones Pucallpa y Aguaytía debido al déficit de generación que se presentó en el sistema aislado por la desconexión de la línea L-2251 (Tingo María – Aguaytía) de 220 kV. A las 18:07 h, el CCO-COES coordinó con CC-ELU desconectar los alimentadores de todos los clientes libres de la S.E. Pucallpa que no ejecutaron el rechazo manual de carga. A las 18:08 h, CC-EUC confirmó que abrió todos los alimentadores de usuarios libres. A las 18:09 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC ejecutar el rechazo de 4,20 MW de sus usuarios regulados en la S.E. Pucallpa. A las 18:11 h, el CC-EUC ejecutó un total 4,20 MW de rechazo manual de carga. A las 20:59 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC normalizar el total de la carga correspondiente a sus usuarios regulados. A las 22:00 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC recuperar el 100% de carga de los usuarios libres. | 9.58

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-04-18 03:49 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 6,04 MW. A las 04:01 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.04
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 2018-04-18 04:06 | Desconectó la línea L-6690 (Caraz – Santa Cruz) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Caraz y Carhuaz con un total de 3,62 MW. A las 04:26 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.62
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 2018-04-19 00:24 | Desconectó la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por la desconexión de la línea L-1104 (Huallanca – Chimbote 1) de 138 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tayabamba con un total de 1,21 MW. A las 00:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.21
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 2018-04-19 00:24 | Desconectó la línea L-1104 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV. por falla bifasica en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por desprendimiento de la cadena de aisladores de la fase “T”, en la estructura E-187. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 78,40 km de la S.E Huallanca. Como consecuencia el usuario libre SIDER PERÚ redujo su carga en 4,00 MW. A las 00:28 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar su carga reducida. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 17:16 h, se conectó la línea. |  | 4
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE - LINEA L-1139 | 2018-04-19 11:59 | Desconectó la línea L-1139 (Trujillo Norte – Trujillo Noroeste) de 138 kV en el lado de la S.E. Trujillo Noroeste. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo en la línea L-1150 (Trujillo Noroeste – Trujillo Sur) de 138 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Asimismo, desconectó la celda de la línea L-1150 (Trujillo Noroeste – Trujillo Sur) de 138 kV en la S.E. Trujillo Sur. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Trujillo Noroeste, Trujillo Sur, Huaca del Sol, Virú y Chao con un total de 82,02 MW. A las 12:08 h, se conectó la línea L-1128 (Porvenir – Trujillo Sur) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 12:47 h, se conectó la línea L-1139. | 80.92
STATKRAFT | S.E. COBRIZA II - SSEE SSEE | 2018-04-19 17:25 | Desconectó la S.E. Cobriza II de 69 kV. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la subestación, se activo el relé de bloqueo 86 por error humano, cuando se realizaba el seguimiento del cableado de protección de la celda de la línea L-6602. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con un total de 10,36 MW. A las 18:18 h, se conectó la subestación desde el lado de la S.E. Machahuay y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 10.36
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2018-04-20 09:23 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía – Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de vegetación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia y ubicó la falla a una distancia de 21,80 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa EUC, Yarinacocha, Parque Industrial y Aguaytía con un total de 45,90 MW y desconectó la unidad TG2 de la C.T. Aguaytía cuando generaba 61,87 MW. A las 09:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 10:08 h, sincronizó la unidad con el SEIN. | 45.9
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2018-04-20 11:21 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe – Pacasmayo) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por quema de montículos de paja de arroz en las inmediaciones de las torres T-29 y T-30. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 8,18 km de la S.E. Guadalupe. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo con un total de 4,30 MW. A las 12:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.3

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2018-04-21 13:46 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por trabajos de explosiones por parte de la empresa MINERA KOLPA. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 18,15 km de la S.E. Ingenio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 0,43 MW. A las 13:47 h, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 0.43
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-04-22 20:40 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 4,68 MW. A las 20:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.68
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2018-04-22 22:10 | Desconectó la línea L-6089 (La Virgen - Chanchamayo) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA y ELECTROCENTRO, titulares de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 10,80 km de la S.E. La Virgen. Como consecuencia desconectó la C.H. Renovandes con 19,95 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 4,64 MW. A las 22:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 22:41 h, sincronizó la C.H. Renovandes con el SEIN. | 4.64
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-04-23 07:10 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 3,48 MW. A las 07:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.48
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-04-24 18:45 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla bifasica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 47,80 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 4,98 MW aproximadamente. A las 18:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.98
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2018-04-24 20:58 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con 7,66 MW, asimismo el usuario libre Cementos Pacasmayo reporto la reduccion de su carga en 2,83 MW.A las 21:05 h y 22:51 h, el CC-HID realizo intentos de conexión de la línea L-6645, sin éxito, durante estas maniobras el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga nuevamente en 1,22 MW y 2,79 MW, respectivamente. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 00:12 h del 25.04.2018, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 7.66 | 6.84
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2018-04-25 07:40 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo intensas nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 40,44 km de la S.E. Ingenio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 0,67 MW. A las 07:41 h, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 0.67
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-04-26 07:18 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T” De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 59,10 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 4,91 MW aproximadamente. A las 07:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.91

## 32.ANEXOIII - 8
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2018-04-28 05:50 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 2.50 MW. A las 05:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.5
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2018-04-28 15:11 | Desconectaron las líneas L-2059 (Cotaruse - Suriray) y L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T” y falla bifásica a tierra en las fases “R” y “S”, respectivamente. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,59 km y 4,10 kM de la S.E. Cotaruse, respectivamente. Como consecuencia los usuarios libres Minera Las Bambas, Minera Cerro Verde, Industrias Cachimayo, Southern PERU y Minera Ares (Inmaculada) redujeron su carga en 129,00 MW, 204,61 MW, 3,30 MW, 2,00 y 2,80 MW. Asimismo, desconectaron el grupo G2 de la C.H. Machupicchu y los generadores G1 y G2 de la C.H. Santa Teresa cuando generaban 22,24 MW, 56,82 MW y 33,07 MW, respectivamente, tambein desconectaron los reactores R-22 de la S.E. Suriray y R-23 de la S.E. Abancay Nueva, por actuación del esquema de desconexión de generación y reactores. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 15:23 h, se sincronizó el grupo G2 de la C.H. de la C.H. Machupicchu con el SEIN. A las 15:16 h, sincronizaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Santa Teresa con el SEIN. A las 15:27 h y 15:41 h, se conectaron las líneas L-2060 y L-2059, respectivamente. A las 15:27 h y 15:29 h, se conectaron los reactores R-23 y R-22, respectivamente. |  | 341.71
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-04-28 15:17 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 20,07 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 19,59 MW. A las 15:18 h, conectó las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:54 h, sincronizó la central con el SEIN. | 20.07
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-04-29 09:14 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S” De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,01 MW aproximadamente. A las 11:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.01
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-04-29 17:42 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S” De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandalicos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 86,80 km de la S.E. Puno. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,05 MW aproximadamente. A las 20:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.05
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - GALLITO CIEGO - LINEA L-6045 | 2018-04-29 19:07 | Desconectó la línea L-6042 (Gallito Ciego -Tembladera) y L-6045 (Cajamarca – Gallito Ciego) de 60 kV. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por sobrecarga en la línea L-6042. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cajamarca, Tembladera, Chilete, Cajabamba, Celendín y San Marcos con un total de 42,36 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Potrero. A las 19:15 h y 19:16 h, se conectaron las líneas L-6045 y L-6042, respectivamente, y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 42.36
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-04-30 14:51 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 5,00 km de la S.E. Combapata. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,22 MW. A las 14:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.22

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual