## Portada
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
JULIO
2018
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JULIO 2018
[7 empty] | mes: | julio
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-07-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de julio 2018 fue de 4 200,01 GWh, lo que representa un incremento de 157,46 GWh (3,90%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de julio 2018 fue de 1 997,89 GWh (5,32% mayor al registrado durante julio del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de julio 2018 fue de 2 022,43 GWh, 1,19% menor al registrado durante julio del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 44,09%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 3,16%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,31%, 0,08%, 0,26%, 0,07%, 0,19% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 81,91 GWh y con centrales solares fue de 16,95 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,1% y 1,18% respectivamente.
|  | JULIO 2018 |  | JULIO 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 1997.8919 | 1896.8937
[5 empty] | Gas Natural | 1984.3622 | 1787.6815
[5 empty] | Carbón | 10.7779 | 94.7284
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 16.2555 | 151.961
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 11.0301 | 12.4343
[5 empty] | Eólico | 130.3294 | 81.9084
[5 empty] | Solar | 49.3645 | 16.9451
| Total = 4 200,01 GWh |  | Total = 4 042,55 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en julio por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
Total | [6 empty] | 464.934 | 445.2711
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en julio 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 20
[10 empty] | Turbina de Vapor | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en julio 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JULIO 2018 | JULIO 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4904.5012 | 4870.7 | 0.694%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7393.5645 | 7373.5785 | 0.271%
| EÓLICA |  | 375.46 | 96 | 291.1%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 12958.5457 | 12583.4385 | 2.981%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2017 y julio 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2017 y julio 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2018-05-04 | 2018-06-03 | 2018-07-01 | 2017-07-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2632.7883 | 2113.6879 | 1997.8919 | 1896.8937 | 5.324% | 18325.8868 | 17284.8321 | 6.023% | 13927.5723 | 24.11%
Termoeléctrica | 1453.9807 | 1845.9352 | 2022.4258 | 2046.8053 | -1.191% | 9826.5088 | 10509.0925 | -6.495% | 13205.3763 | -20.42%
Eólica | 143.3022 | 128.5934 | 130.3294 | 81.9084 | 59.12% | 788.914 | 541.7468 | 45.62% | 552.016 | -1.86%
Solar | 57.9052 | 46.7043 | 49.3645 | 16.9451 | 191.3% | 380.1596 | 122.2135 | 211.1% | 132.0388 | -7.441%
Total | 4287.9763 | 4134.9206 | 4200.0116 | 4042.5524 | 3.895% | 29321.4692 | 28457.8849 | 3.035% | 27817.0034 | 2.304%
Importación | 0 | 1.7041 | 3.7181 | 3.6419 | 2.093% | 7.543 | 16.5952 | -54.55% | 15.8538 | 4.676%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | -1.7041 | -3.7181 | -3.6419 |  | -7.543 | -16.5952 |  | 21.4983
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a julio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2018-05-04 | 2018-06-03 | 2018-07-01 | 2017-07-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2632.7883 | 2113.6879 | 1997.8919 | 1896.8937 | 5.324% | 18325.8868 | 17284.8321 | 6.023% | 13927.5723 | 24.11%
G.N. de Camisea | 1373.2012 | 1774.6732 | 1851.7328 | 1735.018 | 6.727% | 9168.6645 | 9172.7645 | -0.0447% | 11477.895 | -20.08%
G.N. de Malacas | 46.9206 | 32.5164 | 70.6699 | 50.8313 | 39.03% | 290.8447 | 229.6755 | 26.63% | 348.0452 | -34.01%
G.N. de Aguaytía | 22.6592 | 21.7707 | 61.9596 | 1.8322 | 3282% | 175.0382 | 43.2043 | 305.1% | 297.2009 | -85.46%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 73.908 | -86.87%
Carbón | 0 | 0 | 10.7779 | 94.7284 | -88.62% | 37.6794 | 465.2637 | -91.9% | 404.602 | 14.99%
Residual 500 | 0.052307 | 0 | 2.6472 | 10.0225 | -73.59% | 4.4499 | 80.5714 | -94.48% | 130.6541 | -38.33%
Residual 6 | 0.018175 | 0 | 0.56992 | 0 |  | 1.9929 | 0.24964 | 698.3% | 3.1952 | -92.19%
Diesel 2 | 0.39897 | 7.0902 | 13.0383 | 141.9385 | -90.81% | 71.5314 | 436.2703 | -83.6% | 386.3166 | 12.93%
Bagazo | 7.3377 | 7.0497 | 8.1191 | 9.4909 | -14.45% | 50.5028 | 48.9574 | 3.157% | 55.0172 | -11.01%
Biogás | 3.3924 | 2.8349 | 2.911 | 2.9434 | -1.1% | 25.8049 | 22.4323 | 15.03% | 28.5421 | -21.41%
Solar | 57.9052 | 46.7043 | 49.3645 | 16.9451 | 191.3% | 380.1596 | 122.2135 | 211.1% | 132.0388 | -7.441%
Eólico | 143.3022 | 128.5934 | 130.3294 | 81.9084 | 59.12% | 788.914 | 541.7468 | 45.62% | 552.016 | -1.86%
Total | 4287.9763 | 4134.9206 | 4200.0116 | 4042.5524 | 3.895% | 29321.4692 | 28457.8849 | 3.035% | 27817.0034 | 2.304%
Importación | 0 | 1.7041 | 3.7181 | 3.6419 | 2.093% | 7.543 | 16.5952 | -54.55% | 15.8538 | 4.676%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | -1.7041 | -3.7181 | -3.6419 |  | -7.543 | -16.5952 |  | 21.4983
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulada a julio

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2018-05-04 | 2018-06-03 | 2018-07-01 | 2017-07-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 110.0216 | 90.4643 | 67.5797 | 52.4973 | 28.73% | 741.0734 | 665.734 | 11.32% | 532.0753 | 25.12%
Eólica | 143.3022 | 128.5934 | 130.3294 | 81.9084 | 59.12% | 788.914 | 541.7468 | 45.62% | 552.016 | -1.86%
Solar | 57.9052 | 46.7043 | 49.3645 | 16.9451 | 191.3% | 380.1596 | 122.2135 | 211.1% | 132.0388 | -7.441%
Bagazo | 7.3377 | 7.0497 | 8.1191 | 9.4909 | -14.45% | 50.5028 | 48.9574 | 3.157% | 55.0172 | -11.01%
Biogás | 3.3924 | 2.8349 | 2.911 | 2.9434 | -1.1% | 25.8049 | 22.4323 | 15.03% | 28.5421 | -21.41%
Total RER | 321.9591 | 275.6466 | 258.3037 | 163.7851 | 57.71% | 1986.4548 | 1401.0839 | 41.78% | 1299.6895 | 7.801%
Participación en el SEIN (%) | 7.508% | 6.666% | 6.15% | 4.052% |  | 6.775% | 4.923% |  | 4.672%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en julio
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4200.0116 | GWh |  |  |  |  | 3941.7116
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 258.3 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en julio 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/07/2018 (MW) | 2018-07-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 14.2232 | 0.98772 | AGUA | C.H. RENOVANDES H1 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.8505 | 1.0047 |  | C.H. YARUCAYA | 1
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.1995 | 6.6334 | 0.46143 |  | C.H. RONCADOR | 1 | 0.832
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.9 | 4.5813 | 0.31867 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.94005 | 0.838
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 19.966 | 3.8787 | 0.69555 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.93178 | 0.953
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.967 | 3.7574 | 0.27181 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.92485 | 0.672
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.983 | 3.497 | 0.50773 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.92091 | 0.515
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 7.745 | 3.0548 | 0.2132 |  | C.H. LA JOYA | 0.91211 | 0.706
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.566 | 3.0124 | 0.4093 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.89521 | 0.827
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 10.222 | 2.7286 | 0.38474 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.8621 | 0.661
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 9.85 | 2.3769 | 0.83281 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.85079 | 0.663
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.8084 | 0.48403 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.82707 | 0.826
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 5.67 | 1.738 | 0.61639 |  | C.H. POECHOS II | 0.8148 | 0.472
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 3.964 | 1.6647 | 0.40777 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81353 | 0.701
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.3764 | 0.54931 |  | C.H. POTRERO | 0.77828 | 0.502
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 3.9162 | 1.2529 | 0.23439 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.74904 | 0.696
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 7.424 | 1.0354 | 0.20667 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.72151 | 0.661
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 6.958 | 0.10121 | 0.08201 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.69896 | 0.667
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 1.714 | 0.0087034 | 0.0012109 |  | C.H. PURMACANA | 0.20714 | 0.118
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 48.1173 | 0.50514 | EOLICA | C.E. WAYRA I | 0.87718
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 38.8703 | 0.5557 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.62967 | 0.533
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 19.139 | 0.31969 |  | C.E. MARCONA | 0.60595 | 0.55
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 30.86 | 12.83 | 0.55686 |  | C.E. TALARA | 0.47213 | 0.55
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 32 | 11.3728 | 0.51184 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.44091 | 0.312
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 27.4912 | 0.26427 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.36371 | 0.299
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 6.4171 | 0.2001 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31668 | 0.258
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4265 | 0.23795 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30338 | 0.247
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.2095 | 0.22288 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.29512
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 20 | 3.2059 | 0.27829 |  | C.S. RUBI | 0.29481
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 16 | 3.1294 | 0.21732 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.27904 | 0.238
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 2.485 | 0.17257 |  | C.S. REPARTICION | 0.24963 | 0.218
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.1191 | 0.88506 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 1 | 0.783
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8183 | 0.91831 |  | C.T. PARAMONGA | 0.91247 | 0.758
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0 | 0 |  | C.T. LA GRINGA | 0.4557 | 0.358
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en julio 2018
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de julio
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en julio

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | julio |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
KALLPA (*) | 648.8976 | 331.7188 | 95.62% |  |  | ECELIM (**) |  | 1.0442
ENGIE | 638.241 | 717.6949 | -11.07% |  |  | CERRO DEL AGUILA (*) |  | 190.2971
ELECTROPERU | 616.8177 | 614.5863 | 0.3631% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0.16736
ENEL GENERACION PERU | 542.1033 | 485.6562 | 11.62% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
FENIX POWER | 333.9755 | 409.1153 | -18.37% |  |  | PLANTA ETEN | 0.018681 | 0
TERMOCHILCA | 193.1705 | 86.1616 | 124.2% |  |  | IYEPSA | 0.038968 | 0.27009
STATKRAFT | 159.5331 | 165.245 | -3.457% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.10121 | 0.28002
EGEMSA | 95.8625 | 68.281 | 40.39% |  |  | SAMAY I | 0.83956 | 135.2571
ORAZUL ENERGY PERÚ | 88.8988 | 108.5795 | -18.13% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3764 | 2.3441
EMGE HUALLAGA | 81.0055 | 79.863 | 1.431% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.738 | 2.6618
EGASA | 75.7236 | 133.178 | -43.14% |  |  | EGECSAC | 1.8084 | 2.0274
ENEL GREEN POWER PERU | 75.6085 |  |  |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3769 | 2.157
CHINANGO | 73.8118 | 60.7032 | 21.59% |  |  | TACNA SOLAR | 2.485 | 2.76
ENEL GENERACION PIURA | 70.6699 | 50.8313 | 39.03% |  |  | SHOUGESA | 2.5626 | 0.46337
CELEPSA | 63.4596 | 62.1505 | 2.106% |  |  | PETRAMAS (**) | 2.911 | 1.8992
TERMOSELVA | 61.9596 | 1.8322 | 3282% |  |  | AGUA AZUL | 3.0548 | 3.3964
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 50.1794 | 36.0783 | 39.08% |  |  | GTS REPARTICION | 3.1294 | 3.2862
SAN GABAN | 44.9846 | 40.6413 | 10.69% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.2059 | 3.5964
EMGE HUANZA | 40.029 | 40.2614 | -0.5773% |  |  | GTS MAJES | 3.2095 | 3.5128
P.E. TRES HERMANAS | 38.8703 | 38.878 | -0.01962% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.4265 | 3.7896
ENERGÍA EÓLICA | 30.5118 | 29.7238 | 2.651% |  |  | SINERSA | 3.497 | 6.105
EGESUR | 23.5656 | 25.2735 | -6.758% |  |  | RIO DOBLE | 3.7574 | 5.2353
SDF ENERGIA | 20.701 | 20.2956 | 1.998% |  |  | GEPSA | 3.8787 | 4.1107
SANTA ANA | 14.2232 |  |  |  |  | SANTA CRUZ | 8.0293 | 6.0671
P.E. MARCONA | 12.83 | 13.3066 | -3.582% |  |  | AIPSA | 8.1191 | 9.3236
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6496 | 11.9764 | 5.621% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 10.0992 | 11.1746
EMGE JUNÍN | 11.2146 | 9.1009 | 23.23% |  |  | HUAURA POWER | 10.8505 | 0.1932
HUAURA POWER | 10.8505 | 0.1932 | 5516% |  |  | EMGE JUNÍN | 11.2146 | 9.1009
CELEPSA RENOVABLES (****) | 10.0992 | 11.1746 | -9.623% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6496 | 11.9764
AIPSA | 8.1191 | 9.3236 |  |  |  | P.E. MARCONA | 12.83 | 13.3066
SANTA CRUZ | 8.0293 | 6.0671 | 32.34% |  |  | SANTA ANA | 14.2232
GEPSA | 3.8787 | 4.1107 | -5.645% |  |  | SDF ENERGIA | 20.701 | 20.2956
RIO DOBLE | 3.7574 | 5.2353 | -28.23% |  |  | EGESUR | 23.5656 | 25.2735
SINERSA | 3.497 | 6.105 | -42.72% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 30.5118 | 29.7238
PANAMERICANA SOLAR | 3.4265 | 3.7896 | -9.582% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 38.8703 | 38.878
GTS MAJES | 3.2095 | 3.5128 | -8.635% |  |  | EMGE HUANZA | 40.029 | 40.2614
MOQUEGUA FV | 3.2059 | 3.5964 | -10.86% |  |  | SAN GABAN | 44.9846 | 40.6413
GTS REPARTICION | 3.1294 | 3.2862 | -4.774% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 50.1794 | 36.0783
AGUA AZUL | 3.0548 | 3.3964 | -10.06% |  |  | TERMOSELVA | 61.9596 | 1.8322
PETRAMAS (**) | 2.911 | 1.8992 | 53.28% |  |  | CELEPSA | 63.4596 | 62.1505
SHOUGESA | 2.5626 | 0.46337 | 453% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 70.6699 | 50.8313
TACNA SOLAR | 2.485 | 2.76 | -9.964% |  |  | CHINANGO | 73.8118 | 60.7032
HIDROCAÑETE | 2.3769 | 2.157 | 10.19% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 75.6085
EGECSAC | 1.8084 | 2.0274 | -10.8% |  |  | EGASA | 75.7236 | 133.178
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.738 | 2.6618 | -34.7% |  |  | EMGE HUALLAGA | 81.0055 | 79.863
MAJA ENERGIA | 1.3764 | 2.3441 | -41.28% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 88.8988 | 108.5795
SAMAY I | 0.83956 | 135.2571 | -99.38% |  |  | EGEMSA | 95.8625 | 68.281
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.10121 | 0.28002 | -63.86% |  |  | STATKRAFT | 159.5331 | 165.245
IYEPSA | 0.038968 | 0.27009 | -85.57% |  |  | TERMOCHILCA | 193.1705 | 86.1616
PLANTA ETEN | 0.018681 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 333.9755 | 409.1153
AGROAURORA | 0 | 0.16736 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 542.1033 | 485.6562
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 616.8177 | 614.5863
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 190.2971 | -100% |  |  | ENGIE | 638.241 | 717.6949
ECELIM (**) |  | 1.0442 | -100% |  |  | KALLPA (*) | 648.8976 | 331.7188
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4200.0116 | 4042.5524 | 3.895%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en julio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en julio
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-05-04 | 2018-06-03 | 2018-07-01 | 2017-07-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-05-08 18:45 | 2018-06-05 18:45 | 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45 |  | 2018-04-24 18:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 43228.7812 | 43256.7812 | 43294.7917 | 42898.8229 |  | 43214.7812 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 4251.6648 | 4072.4373 | 3444.4162 | 3102.7933 | 11.01% | 4457.8647 | 4181.7235 | 6.604% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 2130.1076 | 2235.7232 | 2790.9962 | 3094.0119 | -9.794% | 1943.7948 | 2286.1303 | -14.97% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 234.9034 | 234.0747 | 185.5989 | 116.0508 | 59.93% | 309.0153 | 91.2096 | 238.8% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6616.6758 | 6542.2351 | 6421.0113 | 6312.856 | 1.713% | 6710.6749 | 6559.0633 | 2.311% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 0 | 0 | 41.844 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -41.844 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6616.6758 | 6542.2351 | 6462.8553 | 6312.856 | 2.376% | 6710.6749 | 6595.5793 | 1.745% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en julio

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | julio |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45
| 43294.7917 | 42898.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA (*) | 1198.1839 | 386.4026 | 210.1% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ENGIE | 1000.1084 | 1212.5421 | -17.52% |  |  | ECELIM (**) |  | 3.0008
ELECTROPERU | 851.6256 | 863.1845 | -1.339% |  |  | CERRO DEL AGUILA (*) |  | 222.1278
ENEL GENERACION PERU | 801.4822 | 898.5979 | -10.81% |  |  | AGROAURORA | 0 | 2.1128
TERMOCHILCA | 294.1852 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
FENIX POWER | 275.3245 | 553.6899 | -50.27% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 248.5714 | 207.808 | 19.62% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 235.9498 | 149.4287 | 57.9% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CELEPSA | 180.8983 | 216.5263 | -16.45% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 158.898 | 233.1315 | -31.84% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 137.4923 | 187.4026 | -26.63% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 124.5092 | 135.6593 | -8.219% |  |  | SAMAY I | 0 | 299.6866
EGEMSA | 115.8947 | 95.9126 | 20.83% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 93.6945 | 93.8165 | -0.1301% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 91.4871 |  |  |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.30987 | 0.58531
TERMOSELVA | 86.7963 | 0 |  |  |  | MAJA ENERGIA | 1.857 | 3.396
ENEL GENERACION PIURA | 80.2443 | 130.4578 | -38.49% |  |  | EGECSAC | 2.18 | 1.81
SAN GABAN | 76.1852 | 67.2153 | 13.34% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.463 | 3.7462
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 60.5034 | 50.8596 | 18.96% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
P.E. TRES HERMANAS | 53.821 | 55.8292 | -3.597% |  |  | AGUA AZUL | 4.2274 | 1.2693
EGESUR | 46.9132 | 48.4069 | -3.086% |  |  | SINERSA | 4.2768 | 8.9406
SDF ENERGIA | 28.0652 | 28.2499 | -0.6541% |  |  | PETRAMAS (**) | 4.3132 | 2.8588
ENERGÍA EÓLICA | 25.2638 | 40.2822 | -37.28% |  |  | RIO DOBLE | 5.1795 | 8.1205
SANTA ANA | 19.9815 |  |  |  |  | GEPSA | 5.2402 | 9.1252
CELEPSA RENOVABLES (****) | 17.332 | 15.3468 | 12.94% |  |  | EMGE JUNÍN | 11.628 | 12.607
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.028 | 16.532 | 3% |  |  | SANTA CRUZ | 11.7333 | 7.7262
HUAURA POWER | 15.1505 | 0 |  |  |  | AIPSA | 13.7866 | 14.9213
P.E. MARCONA | 15.027 | 19.9394 | -24.64% |  |  | P.E. MARCONA | 15.027 | 19.9394
AIPSA | 13.7866 | 14.9213 | -7.605% |  |  | HUAURA POWER | 15.1505 | 0
SANTA CRUZ | 11.7333 | 7.7262 | 51.86% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.028 | 16.532
EMGE JUNÍN | 11.628 | 12.607 | -7.766% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 17.332 | 15.3468
GEPSA | 5.2402 | 9.1252 | -42.57% |  |  | SANTA ANA | 19.9815
RIO DOBLE | 5.1795 | 8.1205 | -36.22% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 25.2638 | 40.2822
PETRAMAS (**) | 4.3132 | 2.8588 | 50.87% |  |  | SDF ENERGIA | 28.0652 | 28.2499
SINERSA | 4.2768 | 8.9406 | -52.16% |  |  | EGESUR | 46.9132 | 48.4069
AGUA AZUL | 4.2274 | 1.2693 | 233% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 53.821 | 55.8292
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 60.5034 | 50.8596
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.463 | 3.7462 | -34.25% |  |  | SAN GABAN | 76.1852 | 67.2153
EGECSAC | 2.18 | 1.81 | 20.44% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 80.2443 | 130.4578
MAJA ENERGIA | 1.857 | 3.396 | -45.32% |  |  | TERMOSELVA | 86.7963 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.30987 | 0.58531 | -47.06% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 91.4871
AGROAURORA | 0 | 2.1128 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 93.6945 | 93.8165
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 115.8947 | 95.9126
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 124.5092 | 135.6593
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 137.4923 | 187.4026
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 158.898 | 233.1315
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 180.8983 | 216.5263
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 235.9498 | 149.4287
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 248.5714 | 207.808
SAMAY I | 0 | 299.6866 | -100% |  |  | FENIX POWER | 275.3245 | 553.6899
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 294.1852 | 0
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 801.4822 | 898.5979
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 222.1278 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 851.6256 | 863.1845
ECELIM (**) |  | 3.0008 | -100% |  |  | ENGIE | 1000.1084 | 1212.5421
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | KALLPA (*) | 1198.1839 | 386.4026
[6 empty] | ENGIE | 964.9787 | 1059.69
Total | 6421.0113 | 6312.856 | 1.713%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en julio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en julio
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-07-2018 | VOLUMEN UTIL 31-07-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 17.27 | 20 | -13.65%
| Represa El Frayle | 108.45 | 106 | 2.311%
| Represa El Pañe | 97.644 | 71 | 37.53% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 71.995 | 78 | -7.699% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 17.2 | 30 | -42.67% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 25.8 | 23 | 12.17% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 84.18 | 88.941 | -5.353% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 221.65 | 227.607 | -2.617% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 28.09 | 15.93 | 76.33% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 222.218 | 214.335 | 3.678% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 185.94 | 202.11 | -8.001% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 19.83 | 13.62 | 45.59% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 44.1504 | 37.2109 | 18.65% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 21.7493 | 18.2058 | 19.46% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | (*) |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.876 | 7.566 | -48.77% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.436 | 8.044 | -32.42% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rahucolta (ORAZUL) | 0.129 | 10.928 | -98.82% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 190.532 | 216.24 | -11.89% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 40.25 | 45.64 | -11.81% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 45.918 | 65.091 | -29.46% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 365.243 | 373.224 | -2.138% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de julio) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 |  | 32 | 224.738 | 320.734
| 33 | 193.743 | 188.693 |  | 33 | 219.003 | 314.199
| 34 | 181.192 | 183.682 |  | 34 | 214.387 | 307.852
| 35 | 171.326 | 176.239 |  | 35 | 208.95 | 300.839
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | JULIO 2018 | JULIO 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 7.9491 | 6.8396 | 16.22% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 10.7674 | 8.1943 | 31.4% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 46.5147 | 38.8549 | 19.71% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 26.1134 | 29.2652 | -10.77% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 9.0715 | 13.0267 | -30.36% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 5.1793 | 7.2177 | -28.24% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 14.4007 | 16.98 | -15.19% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 24.3297 | 19.0646 | 27.62% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 44.1523 | 33.7111 | 30.97% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 15.0407 | 22.9465 | -34.45% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.874 | 9.8423 | -9.838% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.1977 | 12.0003 | 1.645% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 15.7208 | 15.128 | 3.918% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.6186 | 0.509 | 218% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 98.5421 | 95.9031 | 2.752% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.2625 | 1.4629 | 54.66% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 30.7437 | 22.0007 | 39.74% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 4.0966 | 9.4403 | -56.6% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 7.6924 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 10.0543 | 7.8353 | 28.32% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 2.3997 | 0.30539 | 685.8% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0.001129 | -100% |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 2.3569 | 2.865 | -17.73% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 7.4792 | 1.645 | 354.7% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en julio |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[6 empty] | 31 | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  | 31 | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (16,56 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 16.5648 | 16.5304 | 16.3314 | 16.2367 | 16.1269 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (16,53 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (16,24 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (16,13 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (16,33 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (15,62 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (15,59 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (15,62 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (15,55 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (15,54 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (15,27 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (15,14 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (17,57 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (17,26 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (16,91 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (16,52 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 15.622 | 15.6156 | 15.5887 | 15.5524 | 15.5353 | 15.2662 | 15.1417 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (16,35 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (16,2 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (16,87 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | SAN GABAN 138 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 17.5733 | 17.2628 | 16.9072 | 16.8698 | 16.5157 | 16.3487 | 16.1986
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (16,33 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (16,53 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (16,13 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (16,56 USD/MWh)
COTARUSE 220 (16,2 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (16,35 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (16,24 USD/MWh)
PUNO 138 (17,26 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (15,62 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (16,91 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (16,87 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (15,62 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (15,59 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (15,14 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (17,57 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (15,27 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (15,54 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (15,55 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (16,52 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JULIO 2018 | JULIO 2017 | JULIO 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR | 14.1333 | 729.65 | 458 | -98.06% | 59.31%
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 31.8833 |  | -100%
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 7.05 |  | 11.0167 |  | -100%
| L-2201 L-2202 | CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA |  | 29.7667 |  | -100%
| L-1124 L-1125 L-1126 L-1127 | MARCONA | 24.2833
| L-1133 L-1134 | POROMA - YARABAMBA | 5.0167
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 50.4833 | 759.4167 | 500.9 | 51.61% | -93.35%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en julio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en julio

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION |  | 10 |  | 10 | 4 | 1 |  | 25 | 217.27
TRANSFORMADOR |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 36.9
SUBESTACION |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 24.17
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3.67
TOTAL | 0 | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31 | 282.01
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de julio 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JULIO 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JULIO 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JULIO 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en julio 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3054.7519 | 3054.7519 | 67278.8404
AGUA AZUL Total |  |  |  | 3054.7519 | 3054.7519 | 67278.8404
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8119.1126 | 8119.1126 | 50502.7845
AIPSA Total |  |  |  | 8119.1126 | 8119.1126 | 50502.7845
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 63459.6084 |  |  | 63459.6084 | 840415.1516
CELEPSA Total |  | 63459.6084 |  |  | 63459.6084 | 840415.1516
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 424.5853
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 424.5853
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 57161.5193 |  |  | 57161.5193 | 606505.5879
| C.H. YANANGO | 16650.2669 |  |  | 16650.2669 | 176011.2435
CHINANGO Total |  | 73811.7862 |  |  | 73811.7862 | 782516.8313
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1229.4427 |  |  | 1229.4427 | 7922.5792
| C.H. CHARCANI II | 423.7927 |  |  | 423.7927 | 2870.4884
| C.H. CHARCANI III | 3336.8613 |  |  | 3336.8613 | 22777.7338
| C.H. CHARCANI IV | 8903.4354 |  |  | 8903.4354 | 63886.1536
| C.H. CHARCANI V | 54752.7068 |  |  | 54752.7068 | 443913.9508
| C.H. CHARCANI VI | 5497.7488 |  |  | 5497.7488 | 38778.8765
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 103.4166 |  | 103.4166 | 688.287
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 157.2075 |  | 157.2075 | 408.6143
| C.T. PISCO |  | 1318.9612 |  | 1318.9612 | 60165.4952
EGASA Total |  | 74143.9877 | 1579.5853 |  | 75723.573 | 641412.1789
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1808.3925 | 1808.3925 | 20758.2682
EGECSAC Total |  |  |  | 1808.3925 | 1808.3925 | 20758.2682
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 95862.4674 |  |  | 95862.4674 | 789591.2127
EGEMSA Total |  | 95862.4674 |  |  | 95862.4674 | 789591.2127
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6019.4985 |  |  | 6019.4985 | 39023.916
| C.H. ARICOTA II | 4073.0415 |  |  | 4073.0415 | 26437.4603
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13473.0586 |  | 13473.0586 | 79221.1265
EGESUR Total |  | 10092.54 | 13473.0586 |  | 23565.5986 | 144682.5028
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 101.2069 | 101.2069 | 1542.2779
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 101.2069 | 101.2069 | 1542.2779
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1738.0233 | 1738.0233 | 15733.5969
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1738.0233 | 1738.0233 | 15733.5969
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 468635.856 |  |  | 468635.856 | 3039540.9558
| C.H. RESTITUCION | 147611.965 |  |  | 147611.965 | 949167.1243
| C.T. TUMBES |  | 569.9232 |  | 569.9232 | 1992.9236
ELECTROPERU Total |  | 616247.821 | 569.9232 |  | 616817.7442 | 3990701.0037
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 76458.96 |  |  | 76458.96 | 1589573.1939
| P.C.H CHAGLLA | 4546.5213 |  |  | 4546.5213 | 26058.0134
EMGE HUALLAGA Total |  | 81005.4813 |  |  | 81005.4813 | 1615631.2073
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 40029.0006 |  |  | 40029.0006 | 213968.293
EMGE HUANZA Total |  | 40029.0006 |  |  | 40029.0006 | 213968.293
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 4581.2578 | 4581.2578 | 64969.1934
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 6633.3601 | 6633.3601 | 81532.4356
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 11214.6179 | 11214.6179 | 146501.6291
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 19785.2249 |  |  | 19785.2249 | 128046.0035
| C.H. HUINCO | 93584.3082 |  |  | 93584.3082 | 711699.0276
| C.H. MATUCANA | 65268.3828 |  |  | 65268.3828 | 557419.5987
| C.H. MOYOPAMPA | 32059.6448 |  |  | 32059.6448 | 250271.7538
| C.T. SANTA ROSA |  | 580.4853 |  | 580.4853 | 50409.789
| C.T. SANTA ROSA II |  | 37327.142 |  | 37327.142 | 430593.0412
| C.T. VENTANILLA |  | 293378.2325 |  | 293378.2325 | 1633105.961
| C.H. HER 1 (10) | 119.8984 |  |  | 119.8984 | 202.1145
ENEL GENERACION PERU Total |  | 210817.459 | 331285.8599 |  | 542103.3189 | 3761747.2892
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 593.0338 |  | 593.0338 | 131964.269
| C.T. MALACAS 2 |  | 23270.8464 |  | 23270.8464 | 48919.6069
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 46805.9895 |  | 46805.9895 | 111408.2158
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 70669.8697 |  | 70669.8697 | 292292.0917

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 27491.1938 | 27491.1938 | 220036.9049
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 48117.3338 | 48117.3338 | 216399.0515
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 75608.5276 | 75608.5276 | 436435.9564
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 19139.0128 | 19139.0128 | 159256.8447
| C.E. TALARA |  |  | 11372.7587 | 11372.7587 | 63291.2896
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 30511.7715 | 30511.7715 | 222548.1343
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 21633.9015 |  |  | 21633.9015 | 345621.4315
| C.H. YUNCAN | 57959.1457 |  |  | 57959.1457 | 556837.6401
| C.T. CHILCA 1 |  | 487204.5198 |  | 487204.5198 | 1155032.7644
| C.T. CHILCA 2 |  | 53780.3692 |  | 53780.3692 | 82847.5851
| C.T. ILO 2 |  | 10777.9048 |  | 10777.9048 | 37679.4177
| C.T. NEPI |  | 468.0652 |  | 468.0652 | 9353.7976
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 1799.3652
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 6417.0684 | 6417.0684 | 35041.4588
ENGIE Total |  | 79593.0473 | 552230.859 | 6417.0684 | 638240.9747 | 2224213.4605
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 333975.5149 |  | 333975.5149 | 1940867.1603
FENIX POWER Total |  |  | 333975.5149 |  | 333975.5149 | 1940867.1603
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3878.653 | 3878.653 | 30687.1566
GEPSA Total |  |  |  | 3878.653 | 3878.653 | 30687.1566
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3209.4846 | 3209.4846 | 24242.8034
GTS MAJES Total |  |  |  | 3209.4846 | 3209.4846 | 24242.8034
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3129.3736 | 3129.3736 | 21688.0046
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3129.3736 | 3129.3736 | 21688.0046
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2376.9 | 2376.9 | 14008.7
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2376.9 | 2376.9 | 14008.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12649.584 |  |  | 12649.584 | 86893.305
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12649.584 |  |  | 12649.584 | 86893.305
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10850.5106 | 10850.5106 | 76489.1585
HUAURA POWER Total |  |  |  | 10850.5106 | 10850.5106 | 76489.1585
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 38.9678 |  | 38.9678 | 526.9511
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0 |  | 0 | 3629.4053
IYEPSA Total |  |  | 38.9678 |  | 38.9678 | 4156.3565
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 426657.2655 |  | 426657.2655 | 2508258.3684
| C.T. LAS FLORES |  | 1662.7339 |  | 1662.7339 | 288287.5972
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 217645.5227 |  |  | 217645.5227 | 2162210.9315
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2932.1156 |  |  | 2932.1156 | 39263.9707
KALLPA Total |  | 220577.6383 | 428319.9994 |  | 648897.6377 | 4998020.8679
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (4) | 50179.4445 |  |  | 50179.4445 | 418373.0596
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 50179.4445 |  |  | 50179.4445 | 418373.0596
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1376.3512 | 1376.3512 | 15843.5518
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1376.3512 | 1376.3512 | 15843.5518
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3205.8893 | 3205.8893 | 25279.2955
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3205.8893 | 3205.8893 | 25279.2955
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1664.6605 | 1664.6605 | 20371.039
| C.H. CAÑON DEL PATO | 59481.4536 |  |  | 59481.4536 | 971325.2602
| C.H. CARHUAQUERO | 27744.0298 |  |  | 27744.0298 | 361778.8136
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 8.7034 | 8.7034 | 40407.586
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 87225.4834 |  | 1673.3639 | 88898.8473 | 1393882.6988
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12829.9551 | 12829.9551 | 84231.8852
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 12829.9551 | 12829.9551 | 84231.8852
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 38870.3447 | 38870.3447 | 265734.957
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 38870.3447 | 38870.3447 | 265734.957
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3426.5143 | 3426.5143 | 27513.4687
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3426.5143 | 3426.5143 | 27513.4687
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) |  |  | 0 | 0 | 5846.9856
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2818.3071 | 2818.3071 | 19865.2567
| C.T. DOÑA CATALINA (11) |  |  | 92.701 | 92.701 | 92.701
PETRAMAS Total |  |  |  | 2911.008 | 2911.008 | 25804.9433
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 18.6812 |  | 18.6812 | 697.0899
PLANTA ETEN Total |  |  | 18.6812 |  | 18.6812 | 697.0899
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3757.3951 | 3757.3951 | 74663.2561
RIO DOBLE Total |  |  |  | 3757.3951 | 3757.3951 | 74663.2561

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 839.5566 |  | 839.5566 | 31771.5078
SAMAY I Total |  |  | 839.5566 |  | 839.5566 | 31771.5078
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 44984.564 |  |  | 44984.564 | 481778.5072
SAN GABAN Total |  | 44984.564 |  |  | 44984.564 | 481778.5072
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2728.5877 | 2728.5877 | 36404.0134
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3012.4146 | 3012.4146 | 38280.9853
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1035.3831 | 1035.3831 | 21126.5041
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1252.8884 | 1252.8884 | 23268.6304
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 8029.2739 | 8029.2739 | 119080.1331
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20701.0442 |  | 20701.0442 | 138298.1468
SDF ENERGIA Total |  |  | 20701.0442 |  | 20701.0442 | 138298.1468
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 2562.6426 |  | 2562.6426 | 3883.6461
SHOUGESA Total |  |  | 2562.6426 |  | 2562.6426 | 3883.6461
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 3497.0208 | 3497.0208 | 33858.659
SINERSA Total |  |  |  | 3497.0208 | 3497.0208 | 33858.659
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19863.3287 |  |  | 19863.3287 | 184554.9278
| C.H. CHEVES | 38746.3066 |  |  | 38746.3066 | 582047.7527
| C.H. GALLITO CIEGO | 2591.8809 |  |  | 2591.8809 | 73332.6458
| C.H. HUAYLLACHO | 127.98 |  |  | 127.98 | 185.6066
| C.H. MALPASO | 19732.7543 |  |  | 19732.7543 | 140063.0139
| C.H. MISAPUQUIO | 2275.7681 |  |  | 2275.7681 | 14837.4331
| C.H. OROYA | 4132.6504 |  |  | 4132.6504 | 34532.8448
| C.H. PACHACHACA | 2445.0417 |  |  | 2445.0417 | 19939.1757
| C.H. PARIAC | 1158.6665 |  |  | 1158.6665 | 13312.9406
| C.H. SAN ANTONIO | 288.2233 |  |  | 288.2233 | 728.6998
| C.H. SAN IGNACIO | 213.8473 |  |  | 213.8473 | 809.5714
| C.H. YAUPI | 67956.6525 |  |  | 67956.6525 | 479103.4615
STATKRAFT Total |  | 159533.1003 |  |  | 159533.1003 | 1543448.0736
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 2484.9695 | 2484.9695 | 26357.6801
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 2484.9695 | 2484.9695 | 26357.6801
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) |  | 193170.4723 |  | 193170.4723 | 822928.124
TERMOCHILCA Total |  |  | 193170.4723 |  | 193170.4723 | 822928.124
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 61959.599 |  | 61959.599 | 175038.2056
TERMOSELVA Total |  |  | 61959.599 |  | 61959.599 | 175038.2056
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 14223.204 | 14223.204 | 63849.5408
SANTA ANA Total |  |  |  | 14223.204 | 14223.204 | 63849.5408
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 10099.2396 |  |  | 10099.2396 | 93201.9685
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10099.2396 |  |  | 10099.2396 | 93201.9685
TOTAL GENERACIÓN |  | 1930312.253 | 2011395.6336 | 258303.6843 | 4200011.5709 | 29321469.2069
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 3641.911 | 7542.9587
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Operación por pruebas de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A.
(11) Operación por pruebas de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2018 | JULIO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43294.7917 | 42898.8229 | 43214.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 2.1128 | 0 | -100%
AGROAURORA Total |  | 0 | 2.1128 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 4.2274 | 1.2693 | 19.9467 | 233%
AGUA AZUL Total |  | 4.2274 | 1.2693 | 19.9467 | 233%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.7866 | 14.9213 | 14.7744 | -7.605%
AIPSA Total |  | 13.7866 | 14.9213 | 14.7744 | -7.605%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 180.8983 | 216.5263 | 211.3633 | -16.45%
CELEPSA Total |  | 180.8983 | 216.5263 | 211.3633 | -16.45%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 222.1278 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 222.1278 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 102.628 | 120.3002 | 150.0443 | -14.69%
| C.H. YANANGO | 21.8811 | 15.3591 | 42.4289 | 42.46%
CHINANGO Total |  | 124.5092 | 135.6593 | 192.4732 | -8.219%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 3.0008 |  | -100%
ECELIM Total |  |  | 3.0008 |  | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6986 | 1.6878 | 1.6834 | 0.6434%
| C.H. CHARCANI II | 0.57237 | 0.58209 | 0.57247 | -1.67%
| C.H. CHARCANI III | 4.5564 | 4.5319 | 4.5586 | 0.5408%
| C.H. CHARCANI IV | 13.7702 | 10.1163 | 14.917 | 36.12%
| C.H. CHARCANI V | 129.6894 | 119.5723 | 100.06 | 8.461%
| C.H. CHARCANI VI | 8.611 | 8.0251 | 8.8026 | 7.302%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 4.804 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 9.9841 | 0 | -100%
| C.T. PISCO | 0 | 73.8279 | 13.6999 | -100%
EGASA Total |  | 158.898 | 233.1315 | 144.294 | -31.84%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.18 | 1.81 | 4.55 | 20.44%
EGECSAC Total |  | 2.18 | 1.81 | 4.55 | 20.44%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 115.8947 | 95.9126 | 163.9477 | 20.83%
EGEMSA Total |  | 115.8947 | 95.9126 | 163.9477 | 20.83%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.356 | 16.8 | 15.852 | -2.643%
| C.H. ARICOTA II | 9.498 | 10.164 | 9.528 | -6.553%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.0592 | 21.4429 | 21.1565 | -1.79%
EGESUR Total |  | 46.9132 | 48.4069 | 46.5365 | -3.086%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.30987 | 0.58531 | 0 | -47.06%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.30987 | 0.58531 | 0 | -47.06%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.463 | 3.7462 | 3.6138 | -34.25%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.463 | 3.7462 | 3.6138 | -34.25%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 640.32 | 650.8632 | 638.8848 | -1.62%
| C.H. RESTITUCION | 211.3056 | 212.3213 | 209.5834 | -0.4784%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 851.6256 | 863.1845 | 848.4682 | -1.339%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 229.5155 | 142.9725 | 456.1841 | 60.53%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4342 | 6.4562 | 6.3277 | -0.3398%
EMGE HUALLAGA Total |  | 235.9498 | 149.4287 | 462.5118 | 57.9%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 93.6945 | 93.8165 | 71.2435 | -0.1301%
EMGE HUANZA Total |  | 93.6945 | 93.8165 | 71.2435 | -0.1301%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 4.4637 | 5.17 | 17.1159 | -13.66%
| C.H. RUNATULLO III | 7.1643 | 7.437 | 20.1033 | -3.667%
EMGE JUNÍN Total |  | 11.628 | 12.607 | 37.2192 | -7.766%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 29.256 | 30.1497 | 30.4687 | -2.964%
| C.H. HUINCO | 179.4405 | 218.9312 | 197.2896 | -18.04%
| C.H. MATUCANA | 78.1307 | 91.0628 | 129.7396 | -14.2%
| C.H. MOYOPAMPA | 54.2034 | 49.5804 | 65.2402 | 9.324%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 135.8426 | 173.954 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 460.4515 | 373.0312 | 284.8798 | 23.44%
| C.H. HER 1 (10) | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 801.4822 | 898.5979 | 881.5718 | -10.81%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2018 | JULIO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43294.7917 | 42898.8229 | 43214.7812 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 48.3573
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 80.2443 | 130.4578 | 0 | -38.49%
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 80.2443 | 130.4578 | 48.3573 | -38.49%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 91.4871 |  | 124.78
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 91.4871 |  | 124.78
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 16.7207 | 21.6152 | 56.3738 | -22.64%
| C.E. TALARA | 8.5431 | 18.667 | 12.3721 | -54.23%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 25.2638 | 40.2822 | 68.746 | -37.28%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 60.1239 | 98.7494 | 108.3047 | -39.11%
| C.H. YUNCAN | 90.4862 | 60.094 | 131.7933 | 50.57%
| C.T. CHILCA 1 | 744.0765 | 788.074 | 0 | -5.583%
| C.T. CHILCA 2 | 105.4217 | 102.0013 | 0 | 3.353%
| C.T. ILO 1 |  | 32.5913 |  | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 131.032 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 1000.1084 | 1212.5421 | 240.098 | -17.52%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 275.3245 | 553.6899 | 553.67 | -50.27%
FENIX POWER Total |  | 275.3245 | 553.6899 | 553.67 | -50.27%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 5.2402 | 9.1252 | 6.8397 | -42.57%
GEPSA Total |  | 5.2402 | 9.1252 | 6.8397 | -42.57%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 0 | -11.11%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 3.6 | 0 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.028 | 16.532 | 19.62 | 3%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 17.028 | 16.532 | 19.62 | 3%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.1505 | 0 | 9.0003
HUAURA POWER Total |  | 15.1505 | 0 | 9.0003
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 677.2719 | 386.4026 | 508.1601 | 75.28%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 516.6478 |  | 526.4435
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.2642 |  | 10.0083
KALLPA Total |  | 1198.1839 | 386.4026 | 1044.6119
LUZ DEL SUR/ INLAND | C.H. SANTA TERESA (4) | 60.5034 | 50.8596 | 88.9615 | 18.96%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 60.5034 | 50.8596 | 88.9615 | 18.96%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.857 | 3.396 | 3.716 | -45.32%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.857 | 3.396 | 3.716 | -45.32%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.2064 | 4.4267 | 5.1007 | -4.976%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 74.1343 | 91.0513 | 248.682 | -18.58%
| C.H. CARHUAQUERO | 59.1515 | 91.9246 | 89.7206 | -35.65%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 9.9176
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 137.4923 | 187.4026 | 353.421 | -26.63%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 15.027 | 19.9394 | 26.5743 | -24.64%
P.E. MARCONA Total |  | 15.027 | 19.9394 | 26.5743 | -24.64%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 53.821 | 55.8292 | 88.9149 | -3.597%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 53.821 | 55.8292 | 88.9149 | -3.597%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) | 0 |  | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 4.3132 | 2.8588 | 4.4091 | 50.87%
| C.T. DOÑA CATALINA (11) | 0
PETRAMAS Total |  | 4.3132 | 2.8588 | 4.4091 | 50.87%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2018 | JULIO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-07-13 19:00 | 2017-07-12 19:45 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43294.7917 | 42898.8229 | 43214.7812 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 5.1795 | 8.1205 | 18.943 | -36.22%
RIO DOBLE Total |  | 5.1795 | 8.1205 | 18.943 | -36.22%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 299.6866 | 0 | -100%
SAMAY I Total |  | 0 | 299.6866 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 76.1852 | 67.2153 | 110.7923 | 13.34%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 76.1852 | 67.2153 | 110.7923 | 13.34%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 4.0438 | 1.9807 | 8.5422 | 104.2%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.8136 | 2.277 | 8.9284 | 111.4%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.2998 | 1.5784 | 4.3242 | -17.65%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.576 | 1.8901 | 5.0239 | -16.62%
SANTA CRUZ Total |  | 11.7333 | 7.7262 | 26.8187 | 51.86%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.0652 | 28.2499 | 27.3516 | -0.6541%
SDF ENERGIA Total |  | 28.0652 | 28.2499 | 27.3516 | -0.6541%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 4.2768 | 8.9406 | 8.8075 | -52.16%
SINERSA Total |  | 4.2768 | 8.9406 | 8.8075 | -52.16%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 26.7429 | 40.8363 | 43.6909 | -34.51%
| C.H. CHEVES | 84.3947 | 36.0991 | 167.5278 | 133.8%
| C.H. GALLITO CIEGO | 0 | 15.0561 | 30.2791 | -100%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.18 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 22.9499 | 20.6926 | 32.9405 | 10.91%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.9966 | 2.9 | 3.0096 | 3.332%
| C.H. OROYA | 6.1301 | 5.5278 | 8.1389 | 10.9%
| C.H. PACHACHACA | 1.9351 | 4.8716 | 5.7245 | -60.28%
| C.H. PARIAC | 1.5019 | 2.279 | 4.1269 | -34.1%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.41125 | 0.41 | 0 | 0.3049%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.32163 | 0.2795 | 0 | 15.07%
| C.H. YAUPI | 101.0073 | 78.8561 | 105.3553 | 28.09%
STATKRAFT Total |  | 248.5714 | 207.808 | 400.7936 | 19.62%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 294.1852 | 0 | 293.3822
TERMOCHILCA Total |  | 294.1852 | 0 | 293.3822
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.7963 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 86.7963 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 19.9815 |  | 19.9764
SANTA ANA Total |  | 19.9815 |  | 19.9764
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 17.332 | 15.3468 | 19.5753 | 12.94%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 17.332 | 15.3468 | 19.5753
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6542.2351 | 6400.7671 | 6710.6749 | 2.21%
IMPORTACIÓN |  | 41.844 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Operación por pruebas de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A.
(11) Operación por pruebas de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6 462,86 MW
Fecha: |  | 13/07/2018
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/07/2018 | 00:15 | 5331.8532 | 0 | 0 | 5331.8532 | 19:30 | 5936.7867 | 0 | 0 | 5936.7867
02/07/2018 | 11:15 | 6045.4694 | 0 | 0 | 6045.4694 | 19:30 | 6220.2355 | 0 | 0 | 6220.2355
03/07/2018 | 11:45 | 6118.5688 | 0 | 0 | 6118.5688 | 19:30 | 6264.0161 | 0 | 0 | 6264.0161
04/07/2018 | 11:30 | 6068.6416 | 0 | 0 | 6068.6416 | 20:00 | 6308.6395 | 0 | 0 | 6308.6395
05/07/2018 | 17:45 | 6210.0478 | 0 | 0 | 6210.0478 | 18:45 | 6354.2221 | 0 | 0 | 6354.2221
06/07/2018 | 11:30 | 6371.4688 | 0 | 0 | 6371.4688 | 18:45 | 6374.5699 | 0 | 0 | 6374.5699
07/07/2018 | 11:15 | 6220.7464 | 0 | 0 | 6220.7464 | 18:45 | 6247.3988 | 0 | 0 | 6247.3988
08/07/2018 | 23:00 | 5590.2485 | 0 | 0 | 5590.2485 | 19:45 | 6217.0259 | 0 | 0 | 6217.0259
09/07/2018 | 17:45 | 6268.3362 | 0 | 0 | 6268.3362 | 20:00 | 6442.6819 | 0 | 0 | 6442.6819
10/07/2018 | 17:45 | 6259.4796 | 28.4944 | 0 | 6287.9741 | 19:00 | 6420.1099 | 30.2402 | 0 | 6450.3502
11/07/2018 | 11:30 | 6224.4206 | 31.496 | 0 | 6255.9166 | 19:15 | 6395.5163 | 37.532 | 0 | 6433.0484
12/07/2018 | 11:30 | 6241.8025 | 0 | 0 | 6241.8025 | 21:30 | 6373.9851 | 0 | 0 | 6373.9851
13/07/2018 | 11:45 | 6315.9333 | 31.54 | 0 | 6347.4733 | 19:00 | 6421.0113 | 41.844 | 0 | 6462.8553
14/07/2018 | 11:15 | 6246.7678 | 0 | 0 | 6246.7678 | 19:00 | 6415.6925 | 0 | 0 | 6415.6925
15/07/2018 | 00:15 | 5604.3935 | 0 | 0 | 5604.3935 | 20:30 | 6219.9731 | 0 | 0 | 6219.9731
16/07/2018 | 11:30 | 6255.2488 | 0 | 0 | 6255.2488 | 19:30 | 6440.1622 | 0 | 0 | 6440.1622
17/07/2018 | 17:45 | 6224.1401 | 0 | 0 | 6224.1401 | 18:45 | 6372.1263 | 0 | 0 | 6372.1263
18/07/2018 | 17:45 | 6302.3175 | 29.8102 | 0 | 6332.1277 | 19:00 | 6377.445 | 38.4438 | 0 | 6415.8889
19/07/2018 | 16:45 | 6090.9292 | 34.147 | 0 | 6125.0763 | 19:30 | 6311.9585 | 36.7066 | 0 | 6348.6651
20/07/2018 | 11:45 | 6243.5435 | 38.92 | 0 | 6282.4635 | 19:00 | 6320.2184 | 36.7148 | 0 | 6356.9333
21/07/2018 | 12:00 | 6230.7864 | 0 | 0 | 6230.7864 | 19:00 | 6426.7178 | 0 | 0 | 6426.7178
22/07/2018 | 23:00 | 5607.6967 | 0 | 0 | 5607.6967 | 20:00 | 6196.4582 | 0 | 0 | 6196.4582
23/07/2018 | 12:00 | 6202.7687 | 0 | 0 | 6202.7687 | 19:45 | 6402.0418 | 0 | 0 | 6402.0418
24/07/2018 | 11:45 | 6171.4989 | 0 | 0 | 6171.4989 | 21:30 | 6350.9158 | 0 | 0 | 6350.9158
25/07/2018 | 11:15 | 6299.1638 | 0 | 0 | 6299.1638 | 19:00 | 6397.4355 | 0 | 0 | 6397.4355
26/07/2018 | 12:00 | 6122.6852 | 0 | 0 | 6122.6852 | 19:00 | 6298.8064 | 0 | 0 | 6298.8064
27/07/2018 | 11:30 | 6077.1362 | 0 | 0 | 6077.1362 | 18:45 | 6136.9005 | 0 | 0 | 6136.9005
28/07/2018 | 23:00 | 5399.7244 | 0 | 0 | 5399.7244 | 20:30 | 5829.8322 | 0 | 0 | 5829.8322
29/07/2018 | 23:00 | 5198.8913 | 0 | 0 | 5198.8913 | 19:30 | 5831.1314 | 0 | 0 | 5831.1314
30/07/2018 | 11:45 | 6031.5474 | 0 | 0 | 6031.5474 | 19:00 | 6255.5639 | 0 | 0 | 6255.5639
31/07/2018 | 11:00 | 5962.3675 | 0 | 0 | 5962.3675 | 19:00 | 6191.9475 | 0 | 0 | 6191.9475

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2018-07-02 19:05 | Desconectó las líneas L-6620 (Aricota II - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por alta concentración de neblina en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobrecorriente direccional a tierra (67N) en el lado de la S.E. Los Héroes. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 57,40 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1,20 MW. A las 19:12 h, se conectó la línea L-6620 y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-6637 quedó indisponible para su inspección. A las 11:47 h del 03.07.2018, se conectó la línea L-6637. | 1.2
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 2018-07-03 15:02 | Desconectaron las líneas L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV y L-1019 (Juanjuí – Bellavista) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S” de la línea L-1017 (Tarapoto – Bellavista) de 138 Kv, que no fue despejada por su sistema de protección. De acuerdo con lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea L-1017, el motivo de la falla no ha sido determinado. El sistema de protección de las líneas L-1018 y L-1019 señalizaron la activación de la función de distancia (21). Asimismo, desconectó el reactor de barra RB-3201 de la S.E. Cáclic por la activación de su protección de mínima tensión. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarapoto, Pongo de Caynarachi, Yurimaguas, Bellavista, Juanjuí y Gera con un total de 40,42 MW. A las 15:10 h, se conectó la línea L-1019 y se inició la normalización del suministro interrumpido en forma radial. A las 15:11 h, se conectó la línea L-1017. A las 15:48 h, se conectó la línea L-1018. | 40.42
ELECTRO ORIENTE | S.E. RIOJA - SSEE S.E. RIOJA | 2018-07-03 15:02 | Se activó el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Tensión (ERACMT) de la S.E. Moyobamba, debido a una falla monofásica a tierra en la fase “S” de la línea L-1017 (Bellavista - Tarapoto) de 138 kV que no fue despejada por su sistema de protección, por lo que desconectaron las líneas L-1018 y L-1019 aproximadamente luego de 2 segundos de iniciada la falla. Como consecuencia de la activación de dicho esquema, desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV, con lo cual se interrumpió el suministro de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con un total de 11,46 MW. A las 15:24 h, se conectó la línea L-6091 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.46
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 2018-07-05 07:09 | Desconectó la línea L-2053 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por rotura del conductor en el vano comprendido entre las estructuras T991-20 a T991-21. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 132,30 km de la S.E.Cotaruse. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Como consecuencia, el usuario libre Minera las Bambas redujo su carga en 100,19 MW. A las 07:11 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar su carga reducida. A las 07:27 h, se canceló el mantenimiento de la línea L-2054 por indisponibilidad de la linea L-2053. A las 16:48 h del 06.07.2018, se conectó la línea L-2053. |  | 100.19
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 2018-07-06 12:42 | Desconectó la línea L-1017 (Bellavista - Tarapoto) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Asimismo, desconectó la celda de la línea L-1019 (Juanjuí – Bellavista) de 138 kV en la S.E. Juanjuí. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 9,12 MW. A las 12:45 h, se conectó la línea L-1019 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:02 h, se conectó la línea L-1017. | 9.12
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2018-07-11 13:24 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por quema de desperdicios entre las estructuras N° 37 y 38. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 9,10 km de la S.E. Chimbote Sur. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 9,30 MW. A las 14:59 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-07-11 18:29 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (50). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,59 MW. A las 18:45 h, se conecta la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.59

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-07-13 13:46 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 9,10 km de la S.E. Carlos Francisco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca con un total de 0,30 MW. A las 13:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.3
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2018-07-15 08:46 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona - Mina) de 60 kV, por actuación de la protección del esquema de sobrecarga del transformador T6-261, de acuerdo a lo informado por REP. Cabe resaltar que la mencionada desconexión se produjo durante las maniobras de desconexión del transformador T62-261 de la S.E. Marcona, por mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre SHOUGAN en la S.E. Mina con un total de 10,90 MW. A las 09:49 h, se conectó la línea y inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.9
STATKRAFT | S.E. SAN CRISTOBAL - TRAFO TR 50/4.16 | 2018-07-15 14:18 | Desconectó el transformador BTP24-1151 de 50/4,16 kV de la S.E. San Cristóbal, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, presentada en las instalaciones de MINERA VOLCÁN, de acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente (50). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Cristóbal con 2,30 MW. A las 14:45 h, se conecto el transformador y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 2.3
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2018-07-15 16:43 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona - Mina) de 60 kV, por actuación de la protección del esquema de sobrecarga del transformador T6-261, de acuerdo a lo informado por REP. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN, debido a que la carga del usuario libre Shougang se encontraba desconectada por RMC coordinado a las 17:59 h. A las 17:07 h, se conectó la línea. | 10
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. MARCONA - TRAFO3D T6-261 | 2018-07-15 17:59 | A las 17:59 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SHO el Rechazo Manual de Carga de 4,00 MW en la S.E. Marcona por sobrecarga en el transformador T6-161, debido a que el mantenimiento del transformador paralelo T62-161 de la S.E. Marcona, tuvo una mayor duración de lo programado. A las 18:04 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SHO rechazar un total de 2,00 MW adicionales. A las 18:32 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SHO rechazar un total de 2,00 MW adicionales. A las 22:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SHO normalizar el total de sus suministros interrumpidos. | 8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-07-19 11:05 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 6,40 MW. A las 11:12 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-07-19 17:05 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 8,40 MW. A las 17:12 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.4
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2018-07-19 17:10 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-5037 (San Jose - Montalvo) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 5,50 km de la S.E. Montalvo. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Cerro Verde y Southern Perú redujeron su carga en 130,88 MW y 3,60 MW respectivamente. A las 17:15 h y 17:16 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV y CC-SOU, recuperar el total de su carga reducida, respectivamente. A las 17:37 h, se conectó la linea L-5037. |  | 134.48

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2018-07-21 01:16 | Se produjo el recierre monofásico exitoso en la línea L-5037 (San José – Montalvo) de 500 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento en cadena de aisladores. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 75,50 km de la S.E. Montalvo. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 134,14 MW. A las 01:8 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de su carga reducida. |  | 134.14
TRANSMANTARO | L. POROMA - YARABAMBA - LINEA L-5033 | 2018-07-21 01:49 | Desconectó la línea L-5033 (Poroma - Yarabamba) de 500 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 251,10 km de la S.E. Poroma. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Cerro Verde y Southern Perú redujeron su carga en 81,19 MW y 5,80 MW, respectivamente. A las 01:50 h y 01:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV y CC-SOU, respectivamente, recuperar el total de su carga reducida. A las 04:36 h, se conectó la línea L-5033. |  | 86.99
SOUTHERN PERU CC | L. ILO3 - QDA. HONDA - LINEA L-1385/2 | 2018-07-21 02:41 | Desconectaron las líneas L-1385/1 (Ilo3 - Quebrada Honda) de 138 kV y L-1385/2 (Quebrada Honda - Plaza Toquepala) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 44,00 km de la S.E. Plaza Toquepala. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Quebrada Honda con un total de 3,60 MW. A las 06:03 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.6
ENGIE | S.E. ILO 1 - TRAFO IT5 | 2018-07-22 17:07 | Desconectó el transformador IT5 de 138/13,8 kV de la S.E. Ilo 1, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por ENGIE titular del equipo, la falla se produjo por perdida de aislamiento de bornes del Interruptor VCB 551 de 13,8 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87). El usuario libre Southern Peru redujo su carga en 0,17 MW. El transformador quedó fuera de servicio para su inspección. |  | 0.17
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2018-07-23 04:00 | Se produjo el recierre monofásico exitoso en la línea L-5037 (San José – Montalvo) de 500 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento en cadena de aisladores. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 76,13 km de la S.E. Montalvo. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 112,00 MW. A las 04:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de su carga reducida. |  | 112
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2018-07-24 04:52 | Se produjo el recierre monofásico exitoso en la línea L-5037 (San José – Montalvo) de 500 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento en cadena de aisladores. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 75,60 km de la S.E. Montalvo. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 190,00 MW. A las 04:56 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de su carga reducida. |  | 190
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2018-07-24 05:23 | Se produjo el recierre monofásico exitoso en la línea L-5037 (San José – Montalvo) de 500 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por ABY TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento en cadena de aisladores. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 75,60 km de la S.E. Montalvo. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 97,00 MW. A las 05:26 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de su carga reducida. |  | 97
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2018-07-26 03:49 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Mancora) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROPERU, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con un total de 3,00 MW. A las 03:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 2018-07-27 23:06 | Desconectó la línea L-6690 (Santa Cruz - Caraz) de 60 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Caraz y Carhuaz con un total de 4,82 MW. Asimismo, desconectó el grupo G2 de la C.H. Santa Cruz II con una generación de 1,63 MW. A las 23:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 23:35 h, sincronizó el grupo con el SEIN. | 4.82
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA - GT TV-01 | 2018-07-28 02:09 | Desconectó la unidad TV-01 de la C.T. Paramonga cuando generaba 14,13 MW, por falla a tierra en el lado de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente, asimismo, se produjo la desconexión de la carga de AIPSA con 5,00 MW. A las 02:53 h, se inicia la recuperación del suministro interrumpido. A las 08:16 h, se conectó la unidad TV-01 en sistema aislado con carga de fabrica de azucar. | 5
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - SSEE SSEE | 2018-07-28 03:15 | Desconectó la S.E. Paramonga Existente, por falla en el lado de 13,8 kV. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la subestación, la falla se produjo en las celdas de salida de 13,8 kV de la empresa QUIMPAC. Asimismo, desconectó la linea L-1101 (Paramonga Nueva – Paramonga Existente) y L-1033 (Cahua – Paramonga Existente) de 138 kV y el grupo G1 de la C.H. Cahua con 15,62 MW. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Paramonga Existente con 37,00 MW. A las 03:46 h, se conectó la S.E. Paramonga Existente y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 03:57 h, se intento conectar la carga de la empresa QUIMPAC sin éxito por falla. | 37
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-07-29 13:22 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de aves entre las estructuras N° 155 a 157. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 40,93 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Piso y Alto la Luna con un total de 9,28 MW. A las 13:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.25
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-07-29 15:05 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de aves entre las estructuras N° 155 a 157. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 41,01 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Piso y Alto la Luna con un total de 8,01 MW. A las 15:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.01
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-07-30 13:52 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 5,38 MW. A las 13:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.38
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-07-30 15:42 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 2,40 MW. A las 15:51 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.4
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2018-07-31 00:50 | Desconectó la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”, De acuerdo, a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo en el transformador de tensión intermedio del bobinado de protección en S.E. Talta. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con un total de 4,90 MW. A las 01:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.9

## 29.ANEXO III - 5 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 30.ANEXO III -6 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO
HIDRANDINA
HIDRANDINA
ETENORTE
HIDRANDINA
STATKRAFT
ETESELVA
HIDRANDINA

## 31.ANEXOIII - 7 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 32.ANEXOIII - 8 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual