## Portada
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
MARZO
2018
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MARZO 2018
[7 empty] | mes: | marzo
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-03-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de marzo 2018 fue de 4 315,87 GWh, lo que representa un incremento de 151,36 GWh (3,63%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2018 fue de 2 865,15 GWh (14,60% mayor al registrado durante marzo del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2018 fue de 1 266,71 GWh, 19,50% menor al registrado durante marzo del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 28,13%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,83%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,11%, 0,00%, 0,00%, 0,12%, 0,16% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 72,43 GWh y con centrales solares fue de 18,51 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,82% y 1,44% respectivamente.
|  | MARZO 2018 |  | MARZO 2017
[5 empty] | RECURSO | MARZO 2018 | MARZO 2017
[5 empty] | Hidro | 2865.1493 | 2500.0956
[5 empty] | Gas Natural | 1249.8732 | 1445.8874
[5 empty] | Carbón | 0 | 77.554
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 4.7955 | 41.5331
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 12.046 | 8.4968
[5 empty] | Eólico | 121.8424 | 72.431
[5 empty] | Solar | 62.1678 | 18.5135
| Total = 4315,87 GWh |  | Total = 4164,51 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en marzo por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
Total | [6 empty] | 332.634 | 312.9711
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en marzo 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí y C.S. Intipampa corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 20
[10 empty] | Turbina de Vapor | 103.9511
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en marzo 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MARZO 2018 | MARZO 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4904.5012 | 4948.1372 | -0.8819%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7393.5645 | 7484.9135 | -1.22%
| EÓLICA |  | 243.16 | 243.16 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 96 | 196.9%
| TOTAL |  | 12826.2457 | 12772.2107 | 0.4231%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2017 y marzo 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2017 y marzo 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2017-03-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2939.1774 | 2764.6729 | 2865.1493 | 2500.0956 | 14.6% | 8568.9996 | 7960.4507 | 7.645% | 6705.6338 | 18.71%
Termoeléctrica | 1169.0375 | 1046.2188 | 1266.7148 | 1573.4713 | -19.5% | 3481.971 | 4084.361 | -14.75% | 5017.5949 | -18.6%
Eólica | 87.373 | 62.4625 | 121.8424 | 72.431 | 68.22% | 271.6779 | 188.9825 | 43.76% | 164.4355 | 14.93%
Solar | 59.6589 | 46.1874 | 62.1678 | 18.5135 | 235.8% | 168.0141 | 54.3496 | 209.1% | 62.4843 | -13.02%
Total | 4255.2468 | 3919.5415 | 4315.8743 | 4164.5114 | 3.635% | 12490.6625 | 12288.1439 | 1.648% | 11950.1485 | 2.828%
Importación | 0 | 2.1207 | 0 | 10.2521 | -100% | 2.1207 | 10.6541 | -80.1% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | -2.1207 | 0 | -10.2521 |  | -2.1207 | -10.6541 |  | 37.3521
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a marzo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2017-03-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2939.1774 | 2764.6729 | 2865.1493 | 2500.0956 | 14.6% | 8568.9996 | 7960.4507 | 7.645% | 6705.6338 | 18.71%
G.N. de Camisea | 1103.3223 | 884.2028 | 1213.9536 | 1376.2697 | -11.79% | 3201.4787 | 3526.5188 | -9.217% | 4269.7118 | -17.41%
G.N. de Malacas | 39.5768 | 40.1398 | 27.2369 | 31.8836 | -14.57% | 106.9535 | 84.0175 | 27.3% | 132.6026 | -36.64%
G.N. de Aguaytía | 9.3589 | 47.5571 | 8.6828 | 37.7341 | -76.99% | 65.5988 | 39.8243 | 64.72% | 147.8989 | -73.07%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 27.4329 | -64.63%
Carbón | 0 | 20.235 | 0 | 77.554 | -100% | 20.235 | 227.1817 | -91.09% | 131.7684 | 72.41%
Residual 500 | 0.082214 | 1.614 | 0.054109 | 3.2244 | -98.32% | 1.7504 | 24.1718 | -92.76% | 65.5546 | -63.13%
Residual 6 | 0 | 1.2728 | 0.1213 | 0.088104 | 37.68% | 1.3941 | 0.24964 | 458.4% | 2.6171 | -90.46%
Diesel 2 | 5.9202 | 40.7029 | 4.6201 | 38.2206 | -87.91% | 51.2433 | 144.9882 | -64.66% | 204.2928 | -29.03%
Bagazo | 6.8479 | 6.6318 | 7.0476 | 5.2431 | 34.42% | 20.5274 | 18.0735 | 13.58% | 22.2958 | -18.94%
Biogás | 3.9291 | 3.8625 | 4.9984 | 3.2537 | 53.62% | 12.7899 | 9.6322 | 32.78% | 13.4201 | -28.23%
Solar | 59.6589 | 46.1874 | 62.1678 | 18.5135 | 235.8% | 168.0141 | 54.3496 | 209.1% | 62.4843 | -13.02%
Eólico | 87.373 | 62.4625 | 121.8424 | 72.431 | 68.22% | 271.6779 | 188.9825 | 43.76% | 164.4355 | 14.93%
Total | 4255.2468 | 3919.5415 | 4315.8743 | 4164.5114 | 3.635% | 12490.6625 | 12288.1439 | 1.648% | 11950.1485 | 2.828%
Importación | 0 | 2.1207 | 0 | 10.2521 | -100% | 2.1207 | 10.6541 | -80.1% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | -2.1207 | 0 | -10.2521 |  | -2.1207 | -10.6541 |  | 37.3521
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulada a marzo

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2017-03-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 108.2 | 109.1058 | 127.8702 | 103.0019 | 24.14% | 345.1759 | 342.9633 | 0.6451% | 278.1335 | 23.31%
Eólica | 87.373 | 62.4625 | 121.8424 | 72.431 | 68.22% | 271.6779 | 188.9825 | 43.76% | 164.4355 | 14.93%
Solar | 59.6589 | 46.1874 | 62.1678 | 18.5135 | 235.8% | 168.0141 | 54.3496 | 209.1% | 62.4843 | -13.02%
Bagazo | 6.8479 | 6.6318 | 7.0476 | 5.2431 | 34.42% | 20.5274 | 18.0735 | 13.58% | 22.2958 | -18.94%
Biogás | 3.9291 | 3.8625 | 4.9984 | 3.2537 | 53.62% | 12.7899 | 9.6322 | 32.78% | 13.4201 | -28.23%
Total RER | 266.0089 | 228.2499 | 323.9264 | 202.4432 | 60.01% | 818.1852 | 614.0011 | 33.25% | 540.7692 | 13.54%
Participación en el SEIN (%) | 6.251% | 5.823% | 7.505% | 4.861% |  | 6.55% | 4.997% |  | 4.525%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en marzo
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4315.8743 | GWh |  |  |  |  | 3991.9443
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 323.93 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en marzo 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/12/2017 (MW) | 2018-01-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.97 | 14.7326 | 0.99158 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 14.2234 | 0.96067 |  | C.H. RONCADOR | 1 | 0.82527
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.97 | 12.3725 | 0.83274 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9894 | 0.95465
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.2 | 12.2913 | 0.86045 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98867 | 0.99034
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.4664 | 0.93785 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.91934 | 0.86298
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.98 | 7.3675 | 0.99224 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.91581 | 0.82079
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.22 | 7.2757 | 0.95687 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.85774 | 0.62049
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.9996 | 0.95514 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.84382 | 0.88969
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.57 | 5.624 | 0.78988 |  | C.H. LA JOYA | 0.84185 | 0.47368
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.42 | 4.9409 | 0.89502 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.83615 | 0.55461
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.75 | 4.8302 | 0.8377 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.83546 | 0.87402
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.96 | 4.7632 | 0.91986 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.82375 | 0.83389
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.19 | 3.6689 | 0.95015 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.80932 | 0.86816
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.5673 | 0.84563 |  | C.H. POTRERO | 0.76892
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 2.842 | 0.4934 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.72022 | 0.86044
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.7173 | 1 |  | C.H. IMPERIAL | 0.70469 | 0.708
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.96 | 2.597 | 0.88146 |  | C.H. POECHOS II | 0.69372 | 0.20119
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.92 | 2.4542 | 0.8415 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.4934
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.79 | 0.1077 | 0.080871 |  | C.H. PURMACANA | 0.19698 | 0.054752
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.2 | 48.53 | 0.67108 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.54299 | 0.49969
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.2 | 23.9488 | 0.38689 |  | C.E. MARCONA | 0.50705 | 0.51473
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.4466 | 0.6488 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.386 | 0.21609
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.9 | 4.1004 | 0.17836 |  | C.E. TALARA | 0.28641 | 0.14607
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 35.909 | 0.33406 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34582 | 0.30921
|  | C.S. TACNA | SOLAR | 20 | 4.6994 | 0.31582 |  | C.S. TACNA | 0.32097 | 0.2923
|  | C.S. PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 4.6118 | 0.30993 |  | C.S. RUBI | 0.31557
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.258 | 0.3577 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.31526
|  | C.S. MAJES | SOLAR | 20 | 3.7325 | 0.25084 |  | C.S. PANAMERICANA | 0.3041 | 0.26946
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.3206 | 0.22316 |  | C.S. MAJES | 0.25441 | 0.24138
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 0.337 | 0.31526 |  | C.S. REPARTICION | 0.20073 | 0.20759
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.66 | 7.0476 | 0.74823 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.93921 | 0.84208
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.26 | 3.0133 | 0.95073 |  | C.T. PARAMONGA | 0.75066 | 0.66111
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.99 | 1.9851 | 0.89236 |  | C.T. LA GRINGA | 0.64222 | 0.29055
|  | C.T. MAPLE ETANOL | BIOCOMBUSTIBLE | 16.06 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en marzo 2018
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de marzo
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en marzo

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | marzo |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 6.6421
KALLPA | 771.1143 | 385.5679 | 99.99% |  |  | ECELIM |  | 0.1077
ENEL GENERACION PERU | 592.8543 | 555.266 | 6.769% |  |  | AYEPSA |  | 8.6779
ELECTROPERU | 387.7191 | 466.4863 | -16.89% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 132.0377
FENIX POWER | 345.6373 | 202.382 | 70.78% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 309.201 | 248.6801 | 24.34% |  |  | PLANTA ETEN | 0.003304 | 0
STATKRAFT | 262.0419 | 209.4128 | 25.13% |  |  | IYEPSA | 0.0088333 | 0.041559
ORAZUL ENERGY PERÚ | 253.1621 | 240.9448 | 5.071% |  |  | SHOUGESA | 0.054109 | 0.083633
ENGIE | 207.289 | 637.2911 | -67.47% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.1077 | 0
CELEPSA | 153.2927 | 143.9053 | 6.523% |  |  | CERRO VERDE | 0.42459 | 0
CHINANGO | 130.2567 | 136.1144 | -4.304% |  |  | SAMAY I | 0.78795 | 34.2329
EGEMSA | 120.8969 | 123.758 | -2.312% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4542 | 0.62094
EGASA | 115.1114 | 95.3164 | 20.77% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.597 | 1.9222
SAN GABAN | 81.7894 | 80.6583 | 1.402% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.7173 | 2.1161
TERMOCHILCA | 67.6207 | 64.0518 | 5.572% |  |  | GTS REPARTICION | 3.3206 | 3.1471
ENEL GREEN POWER PERU | 65.7256 |  |  |  |  | EGECSAC | 3.6689 | 1.2845
LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 65.5624 | 65.3605 | 0.3089% |  |  | GTS MAJES | 3.7325 | 3.5103
P.E. TRES HERMANAS | 48.53 | 44.0349 | 10.21% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.258 | 3.6662
EMGE HUANZA | 38.0142 | 35.2405 | 7.871% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.6118 | 3.9703
ENEL GENERACION PIURA | 30.6322 | 31.8836 | -3.925% |  |  | TACNA SOLAR | 4.6994 | 4.2196
ENERGÍA EÓLICA | 28.0492 | 12.8704 | 117.9% |  |  | GEPSA | 4.8302 | 2.292
EMGE JUNÍN | 27.1051 | 27.6813 | -2.081% |  |  | PETRAMAS | 4.9984 | 3.146
SANTA CRUZ | 23.9795 | 21.2108 | 13.05% |  |  | SINERSA | 5.624 | 6.6862
SDF ENERGIA | 19.3976 | 19.5841 | -0.9521% |  |  | SANTA ANA | 6.8704
EGESUR | 18.2074 | 19.4815 | -6.54% |  |  | AIPSA | 7.0476 | 5.2431
P.E. MARCONA | 15.4466 | 15.5257 | -0.5099% |  |  | TERMOSELVA | 8.6828 | 37.7341
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.5109 | 6.8266 | 112.6% |  |  | HUAURA POWER | 10.4664
CELEPSA RENOVABLES (**) | 14.2463 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 12.2913 | 13.5942
AGUA AZUL | 14.2234 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 14.2234
RIO DOBLE | 12.2913 | 13.5942 | -9.584% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (**) | 14.2463
HUAURA POWER | 10.4664 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.5109 | 6.8266
TERMOSELVA | 8.6828 | 37.7341 | -76.99% |  |  | P.E. MARCONA | 15.4466 | 15.5257
AIPSA | 7.0476 | 5.2431 | 34.42% |  |  | EGESUR | 18.2074 | 19.4815
SANTA ANA | 6.8704 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 19.3976 | 19.5841
SINERSA | 5.624 | 6.6862 | -15.89% |  |  | SANTA CRUZ | 23.9795 | 21.2108
PETRAMAS | 4.9984 | 3.146 | 58.88% |  |  | EMGE JUNÍN | 27.1051 | 27.6813
GEPSA | 4.8302 | 2.292 | 110.7% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 28.0492 | 12.8704
TACNA SOLAR | 4.6994 | 4.2196 | 11.37% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 30.6322 | 31.8836
PANAMERICANA SOLAR | 4.6118 | 3.9703 | 16.16% |  |  | EMGE HUANZA | 38.0142 | 35.2405
MOQUEGUA FV | 4.258 | 3.6662 | 16.14% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 48.53 | 44.0349
GTS MAJES | 3.7325 | 3.5103 |  |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (*) | 65.5624 | 65.3605
EGECSAC | 3.6689 | 1.2845 | 185.6% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 65.7256
GTS REPARTICION | 3.3206 | 3.1471 | 5.514% |  |  | TERMOCHILCA | 67.6207 | 64.0518
MAJA ENERGIA | 2.7173 | 2.1161 | 28.41% |  |  | SAN GABAN | 81.7894 | 80.6583
HIDROCAÑETE | 2.597 | 1.9222 | 35.11% |  |  | EGASA | 115.1114 | 95.3164
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4542 | 0.62094 | 295.2% |  |  | EGEMSA | 120.8969 | 123.758
SAMAY I | 0.78795 | 34.2329 | -97.7% |  |  | CHINANGO | 130.2567 | 136.1144
CERRO VERDE | 0.42459 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 153.2927 | 143.9053
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.1077 | 0 |  |  |  | ENGIE | 207.289 | 637.2911
SHOUGESA | 0.054109 | 0.083633 | -35.3% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 253.1621 | 240.9448
IYEPSA | 0.0088333 | 0.041559 | -78.74% |  |  | STATKRAFT | 262.0419 | 209.4128
PLANTA ETEN | 0.003304 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 309.201 | 248.6801
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 345.6373 | 202.382
CERRO DEL AGUILA |  | 132.0377 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 387.7191 | 466.4863
AYEPSA |  | 8.6779 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 592.8543 | 555.266
ECELIM |  | 0.1077 | -100% |  |  | KALLPA | 771.1143 | 385.5679
RIO BAÑOS |  | 6.6421 | -100%
Total | 4315.8743 | 4164.5114 | 3.635%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en marzo
(*) La empresa Luz del Sur S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa Inland Energy S.A.C.
(**) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-01-02 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2017-03-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2017-01-26 19:45 | 2018-02-13 19:30 | 2018-03-17 19:00 | 2017-03-07 19:30 |  | 2018-03-17 19:00 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 42761.8229 | 43144.8125 | 43176.7917 | 42801.8125 |  | 43176.7917 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 4391.9134 | 4444.779 | 4472.9233 | 4181.7235 | 6.964% | 4472.9233 | 4181.7235 | 6.964% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 1916.7059 | 1958.0463 | 1961.6245 | 2286.1303 | -14.19% | 1961.6245 | 2286.1303 | -14.19% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 180.4158 | 174.143 | 205.1455 | 91.2096 | 124.9% | 205.1455 | 91.2096 | 124.9% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6489.035 | 6576.9682 | 6639.6933 | 6559.0633 | 1.229% | 6639.6933 | 6559.0633 | 1.229% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100% | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -36.516 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6489.035 | 6576.9682 | 6639.6933 | 6595.5793 | 0.6688% | 6639.6933 | 6595.5793 | 0.6688% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en marzo

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | marzo |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-03-17 19:00 | 2017-03-07 19:30
| 43176.7917 | 42801.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA | 1213.1831 | 407.5647 | 197.7% |  |  | RIO BAÑOS |  | 20.2958
ENEL GENERACION PERU | 926.3765 | 899.9861 | 2.932% |  |  | ECELIM |  | 0
ELECTROPERU | 787.6046 | 851.46 | -7.5% |  |  | AYEPSA |  | 11.861
FENIX POWER | 562.0003 | 0 |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 238.5183
EMGE HUALLAGA | 464.366 | 455.3039 | 1.99% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 122.6923
STATKRAFT | 408.4672 | 327.9118 | 24.57% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 172.1712
ENGIE | 403.7798 | 1105.3383 | -63.47% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.7887 | 361.2382 | -2.062% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CELEPSA | 216.7604 | 215.9194 | 0.3895% |  |  | SAMAY I | 0 | 129.1629
CHINANGO | 192.9787 | 197.3903 | -2.235% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 183.0198 | 197.2431 | -7.211% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 164.7098 | 168.08 | -2.005% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
SAN GABAN | 111.2527 | 110.6858 | 0.5122% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 92.0239 | 56.6347 | 62.49% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
LUZ DEL SUR | 90.1234 | 90.2786 | -0.172% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 68.8415 |  |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 50.5808 | 83.7724 | -39.62% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EGESUR | 41.9495 | 49.3939 | -15.07% |  |  | EMGE HUANZA | 0.46811 | 93.5074
EMGE JUNÍN | 37.2373 | 37.3273 | -0.2411% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.59999 | 0
SANTA CRUZ | 32.9223 | 32.9377 | -0.04679% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5316 | 3.2309
P.E. MARCONA | 27.9412 | 16.9998 | 64.36% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
SDF ENERGIA | 26.9984 | 26.3965 | 2.28% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.773 | 3.853
AGUA AZUL | 20.2187 |  |  |  |  | EGECSAC | 5.04 | 0
SANTA ANA | 20.1 |  |  |  |  | PETRAMAS | 7.4263 | 4.5601
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.64 | 0 |  |  |  | SINERSA | 8.0326 | 20.3014
HIDROMARAÑON | 19.4607 |  |  |  |  | GEPSA | 8.3486 | 6.8384
CELEPSA RENOVABLES (**) | 19.2855 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 12.4414 | 19.4332
ENERGÍA EÓLICA | 16.3389 | 17.5751 | -7.034% |  |  | AIPSA | 14.482 | 0
AIPSA | 14.482 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 16.3389 | 17.5751
RIO DOBLE | 12.4414 | 19.4332 | -35.98% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (**) | 19.2855
GEPSA | 8.3486 | 6.8384 | 22.08% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.4607
SINERSA | 8.0326 | 20.3014 | -60.43% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.64 | 0
PETRAMAS | 7.4263 | 4.5601 | 62.85% |  |  | SANTA ANA | 20.1
EGECSAC | 5.04 | 0 |  |  |  | AGUA AZUL | 20.2187
MAJA ENERGIA | 3.773 | 3.853 | -2.076% |  |  | SDF ENERGIA | 26.9984 | 26.3965
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | P.E. MARCONA | 27.9412 | 16.9998
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.5316 | 3.2309 | 9.309% |  |  | SANTA CRUZ | 32.9223 | 32.9377
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.59999 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 37.2373 | 37.3273
EMGE HUANZA | 0.46811 | 93.5074 | -99.5% |  |  | EGESUR | 41.9495 | 49.3939
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 50.5808 | 83.7724
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 68.8415
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 90.1234 | 90.2786
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 92.0239 | 56.6347
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 111.2527 | 110.6858
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 164.7098 | 168.08
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 183.0198 | 197.2431
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 192.9787 | 197.3903
SAMAY I | 0 | 129.1629 | -100% |  |  | CELEPSA | 216.7604 | 215.9194
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.7887 | 361.2382
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 403.7798 | 1105.3383
TERMOCHILCA | 0 | 172.1712 | -100% |  |  | STATKRAFT | 408.4672 | 327.9118
TERMOSELVA | 0 | 122.6923 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 464.366 | 455.3039
CERRO DEL AGUILA |  | 238.5183 | -100% |  |  | FENIX POWER | 562.0003 | 0
AYEPSA |  | 11.861 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 787.6046 | 851.46
ECELIM |  | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 926.3765 | 899.9861
RIO BAÑOS |  | 20.2958 | -100% |  |  | KALLPA | 1213.1831 | 407.5647
Total | 6639.6933 | 6559.0633 | 1.229%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en marzo
(*) La empresa Luz del Sur S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa Inland Energy S.A.C.
(**) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-03-2018 | VOLUMEN UTIL 31-03-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 30.112 | 26.37 | 14.19%
| Represa El Frayle | 130.304 | 130.4 | -0.07362%
| Represa El Pañe | 103.378 | 78.58 | 31.56% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 80.152 | 78.76 | 1.767% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 39.306 | 34.02 | 15.54% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 26.35 | 17.9 | 47.21% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 100.72 | 84.18 | 19.65% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 228.265 | 234.15 | -2.513% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 30.03 | 16.29 | 84.35% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 332.708 | 338.77 | -1.789% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 192.126 | 179.51 | 7.028% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 21.904 | 21.97 | -0.3004% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 47.948 | 46.71 | 2.65% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 25.961 | 28.81 | -9.889% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | 47.69 |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.663 | 6.6 | -29.35% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.656 | 8.81 | -13.1% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rahucolta (ORAZUL) | 0.414 | 11.08 | -96.26% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 182.811 | 203.73 | -10.27% | 14 | 195.65 | 203.73
| Laguna Yuracmayo | 48.635 | 46.37 | 4.885% | 15 | 201.936 | 203.73
| Laguna Paucarcocha | 61.431 | 59.16 | 3.839% | 16 | 201.936 | 222.8
| Gallito Ciego | 205.07 | 400.35 | -48.78% | 17 | 201.936 | 222.8
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de marzo) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 |  | 14 | 286.541 | 382.584
| 15 | 311.781 | 347.949 |  | 15 | 288.785 | 385.297
| 16 | 320.691 | 354.114 |  | 16 | 293.264 | 384.959
| 17 | 326.68 | 351.027 |  | 17 | 292.873 | 381.867
| 18 | 314.741 | 354.114 |  | 18 | 289.064 | 382.78
| 19 | 308.83 | 363.435 |  | 19 | 283.731 | 381.917
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 |  | 20 | 278.9 | 379.357
| 21 | 311.781 | 357.211 |  | 21 | 274.656 | 375.596
| 22 | 314.74 | 341.82 |  | 22 | 269.74 | 373.52
| 23 | 308.83 | 326.68 |  | 23 | 265.461 | 369.221
| 24 | 300.04 | 308.83 |  | 24 | 261.1 | 364.442
| 25 | 282.717 | 291.333 |  | 25 | 256.26 | 359.62
| 26 | 262.953 | 268.551 |  | 26 | 252.549 | 354.775
| 27 | 254.63 | 265.747 |  | 27 | 248.267 | 349.78
| 28 | 240.954 | 243.67 |  | 28 | 243.864 | 344.324
| 29 | 227.522 | 227.522 |  | 29 | 239.08 | 338.607
| 30 | 216.952 | 216.952 |  | 30 | 234.254 | 332.494
| 31 | 216.952 | 209.128 |  | 31 | 229.68 | 324
| 32 | 201.392 | 198.832 |  | 32 | 224.738 | 320.734
| 33 | 193.743 | 188.693 |  | 33 | 219.003 | 314.199
| 34 | 181.192 | 183.682 |  | 34 | 214.387 | 307.852
| 35 | 171.326 | 176.239 |  | 35 | 208.95 | 300.839
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | MARZO 2018 | MARZO 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 111.1661 | 69.4096 | 60.16% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 43.3409 | 43.3527 | -0.02716% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 180.2675 | 168.1173 | 7.227% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 211.1628 | 334.3065 | -36.84% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 33.6965 | 146.5368 | -77% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 52.0701 | 310.9147 | -83.25% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 138.0408 | 206.652 | -33.2% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 109.5649 | 76.5663 | 43.1% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 371.4768 | 267.2892 | 38.98% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 91.9974 | 108.2857 | -15.04% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 28.7001 | 36.8804 | -22.18% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 19.5746 | 14.5605 | 34.44% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 37.8979 | 36.517 | 3.781% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.548 | 0.95413 | 62.24% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 444.2851 | 481.5418 | -7.737% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 5.7837 | 60.6689 | -90.47% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 24.6121 | 31.5037 | -21.88% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 1.2347 | 1.6154 | -23.57% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.64597 | 0.062193 | 938.6% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 1.306 | 3.4725 | -62.39% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 6.9503 | 17.026 | -59.18% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en marzo |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2015 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2015 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2015 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2015 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 33.13 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220
| Cmg (USD/MWh) | 5.9132 | 5.699 | 5.5885 | 5.54 | 5.4634
Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
6.1.2. Área Centro
| BARRA | CHAVARRIA 220 | INDEPENDENCIA 220 | CARABAYLLO 220 | SANTA ROSA 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50
| Cmg (USD/MWh) | 5.5091 | 5.4926 | 5.4875 | 5.4739 | 5.4571 | 5.3178 | 5.1071
Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 5.961 | 5.8134 | 5.7663 | 5.7552 | 5.5817 | 5.5352 | 5.2379
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220
(5,46 USD/MWh)
CHICLAYO 220
(5,70 USD/MWh)
CHIMBOTE138
(5,54 USD/MWh)
PIURA OESTE 220
(5,91 USD/MWh)
COTARUSE 220
(5,54 USD/MWh)
DOLORESPATA 138
(5,58 USD/MWh)
TRUJILLO 220
(5,59 USD/MWh)
PUNO 138
(5,81 USD/MWh)
CARABAYLLO 220
(5,49 USD/MWh)
SOCABAYA 220
(5,77 USD/MWh)
SAN GABAN 138
(5,24 USD/MWh)
CHAVARRÍA 220
(5,51 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220
(5,49 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50
(5,11 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220
(5,96 USD/MWh)
POMACOCHA 220
(5,32 USD/MWh)
SAN JUAN 220
(5,46 USD/MWh)
SANTA ROSA 220
(5,47 USD/MWh)
MOQUEGUA 138
(5,76 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2018 | MARZO 2017 | MARZO 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur |  | 464.72 | 36.32 | -100% | 1180%
CENTRO | L-2018 | S.E. San Juan - S.E. Los Industriales 220kV |  | 71.7833 | 4.4667 | -100% | 1507%
| L-2003 L-2004 | Santa Rosa N. - Chavarría | 7.9 | 6.7667 |  | 16.75%
| L-2294 | Pomacocha - Carhuamayo | 5.2667
| L-2259 | Carhuamayo - Oroya Nueva | 18.4667 | 86.9167 |  | -78.75%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 31.6333 | 630.1867 | 40.7867 | 1445% | -94.98%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 24 | 12 |  | 5 | 8 |  | 1 | 50 | 234.42
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.54
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 83.59
TOTAL | 24 | 13 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 54 | 318.8
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de marzo 2018
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MARZO 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MARZO 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MARZO 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en marzo 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14223.3524 | 14223.3524 | 33051.2421
AGUA AZUL Total |  |  |  | 14223.3524 | 14223.3524 | 33051.2421
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7047.6076 | 7047.6076 | 20527.3506
AIPSA Total |  |  |  | 7047.6076 | 7047.6076 | 20527.3506
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 153292.669 |  |  | 153292.669 | 443686.4765
CELEPSA Total |  | 153292.669 |  |  | 153292.669 | 443686.4765
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 424.5853 |  | 424.5853 | 424.5853
CERRO VERDE Total |  |  | 424.5853 |  | 424.5853 | 424.5853
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 102273.7221 |  |  | 102273.7221 | 298839.3106
| C.H. YANANGO | 27982.9292 |  |  | 27982.9292 | 83060.5093
CHINANGO Total |  | 130256.6513 |  |  | 130256.6513 | 381899.8199
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  |  |  | 1218.9494
ECELIM Total | [5 empty] | 1218.9494
EGASA | C.H. CHARCANI I | 862.9834 |  |  | 862.9834 | 3077.5034
| C.H. CHARCANI II | 411.7154 |  |  | 411.7154 | 1210.9933
| C.H. CHARCANI III | 3220.6894 |  |  | 3220.6894 | 9607.4052
| C.H. CHARCANI IV | 10712.93 |  |  | 10712.93 | 30274.5195
| C.H. CHARCANI V | 87204.5257 |  |  | 87204.5257 | 227679.4546
| C.H. CHARCANI VI | 6167.417 |  |  | 6167.417 | 17638.4425
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 584.8704
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0.16012 |  | 0.16012 | 210.7026
| C.T. PISCO |  | 6530.9473 |  | 6530.9473 | 44157.1154
EGASA Total |  | 108580.2608 | 6531.1074 |  | 115111.3683 | 334441.0069
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3668.8605 | 3668.8605 | 9615.6253
EGECSAC Total |  |  |  | 3668.8605 | 3668.8605 | 9615.6253
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 120896.8642 |  |  | 120896.8642 | 353528.4868
EGEMSA Total |  | 120896.8642 |  |  | 120896.8642 | 353528.4868
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5748.798 |  |  | 5748.798 | 16456.053
| C.H. ARICOTA II | 3856.983 |  |  | 3856.983 | 10903.0163
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8601.6345 |  | 8601.6345 | 28872.6831
EGESUR Total |  | 9605.781 | 8601.6345 |  | 18207.4155 | 56231.7524
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 107.7012 | 107.7012 | 761.5968
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 107.7012 | 107.7012 | 761.5968
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2454.2101 | 2454.2101 | 7079.8846
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2454.2101 | 2454.2101 | 7079.8846
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 300696.3006 |  |  | 300696.3006 | 1199160.1632
| C.H. RESTITUCION | 86901.4704 |  |  | 86901.4704 | 364201.7947
| C.T. TUMBES |  | 121.3007 |  | 121.3007 | 1394.074
ELECTROPERU Total |  | 387597.771 | 121.3007 |  | 387719.0717 | 1564756.0319
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 304534.5078 |  |  | 304534.5078 | 871267.0859
| P.C.H CHAGLLA | 4666.5019 |  |  | 4666.5019 | 7524.4462
EMGE HUALLAGA Total |  | 309201.0097 |  |  | 309201.0097 | 878791.532
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 38014.24 |  |  | 38014.24 | 80323.52
EMGE HUANZA Total |  | 38014.24 |  |  | 38014.24 | 80323.52
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 12372.5297 | 12372.5297 | 36037.6035
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14732.6065 | 14732.6065 | 42646.3603
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 27105.1363 | 27105.1363 | 78683.9638
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 18351.9745 |  |  | 18351.9745 | 59132.5002
| C.H. HUINCO | 156247.2724 |  |  | 156247.2724 | 323790.6151
| C.H. MATUCANA | 87441.5587 |  |  | 87441.5587 | 258957.9488
| C.H. MOYOPAMPA | 43088.3577 |  |  | 43088.3577 | 106887.1783
| C.T. SANTA ROSA |  | 17355.3264 |  | 17355.3264 | 46705.4294
| C.T. SANTA ROSA II |  | 41615.0991 |  | 41615.0991 | 143961.8246
| C.T. VENTANILLA |  | 228754.6981 |  | 228754.6981 | 720343.0671
ENEL GENERACION PERU Total |  | 305129.1633 | 287725.1236 |  | 592854.2869 | 1659778.5635

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 27236.8579 |  | 27236.8579 | 61269.0887
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 24375.9114
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 3395.295 |  | 3395.295 | 29780.5999
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 30632.1529 |  | 30632.1529 | 115425.6
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (1) |  |  | 35909.0124 | 35909.0124 | 103042.3178
| C.E. WAYRA I (2) |  |  | 29816.6167 | 29816.6167 | 34144.2048
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 65725.6291 | 65725.6291 | 137186.5226
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 23948.7552 | 23948.7552 | 69368.1156
| C.E. TALARA |  |  | 4100.3961 | 4100.3961 | 19115.9627
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 28049.1513 | 28049.1513 | 88484.0783
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 80055.7229 |  |  | 80055.7229 | 188995.6815
| C.H. YUNCAN | 97791.1567 |  |  | 97791.1567 | 274168.1274
| C.T. CHILCA 1 |  | 22088.9771 |  | 22088.9771 | 222331.9973
| C.T. CHILCA 2 |  | 1716.6377 |  | 1716.6377 | 13413.351
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 20235.0108
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 6309.2864
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 1442.7697
| C.S. INTIPAMPA (6) |  |  | 5636.5204 | 5636.5204 | 6355.611
ENGIE Total |  | 177846.8796 | 23805.6148 | 5636.5204 | 207289.0149 | 733251.8351
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 345637.2596 |  | 345637.2596 | 604514.9584
FENIX POWER Total |  |  | 345637.2596 |  | 345637.2596 | 604514.9584
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4830.1856 | 4830.1856 | 14092.5662
GEPSA Total |  |  |  | 4830.1856 | 4830.1856 | 14092.5662
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3732.526 | 3732.526 | 10990.4731
GTS MAJES Total |  |  |  | 3732.526 | 3732.526 | 10990.4731
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3320.5809 | 3320.5809 | 8671.4268
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3320.5809 | 3320.5809 | 8671.4268
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2597 | 2597 | 6027.6
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2597 | 2597 | 6027.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14510.922 |  |  | 14510.922 | 41533.805
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 14510.922 |  |  | 14510.922 | 41533.805
CELEPSA RENOVABLES (7) | C.H. MARAÑON | 14246.2902 |  |  | 14246.2902 | 41195.4075
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 14246.2902 |  |  | 14246.2902 | 41195.4075
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10466.4093 | 10466.4093 | 36254.8266
HUAURA POWER Total |  |  |  | 10466.4093 | 10466.4093 | 36254.8266
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 373.2176
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 8.8333 |  | 8.8333 | 23.3184
IYEPSA Total |  |  | 8.8333 |  | 8.8333 | 396.536
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 404058.1806 |  | 404058.1806 | 1070625.7513
| C.T. LAS FLORES |  | 50576.5528 |  | 50576.5528 | 140216.6248
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 309699.7856 |  |  | 309699.7856 | 1038316.6505
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6779.743 |  |  | 6779.743 | 20570.8604
KALLPA Total |  | 316479.5286 | 454634.7334 | 0 | 771114.262 | 2269729.887
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (3) | 65562.4425 |  |  | 65562.4425 | 191979.8596
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 65562.4425 |  |  | 65562.4425 | 191979.8596
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2717.3098 | 2717.3098 | 7527.2656
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 2717.3098 | 2717.3098 | 7527.2656
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4258.0256 | 4258.0256 | 11951.51
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4258.0256 | 4258.0256 | 11951.51
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3567.2745 | 3567.2745 | 8820.6939
| C.H. CAÑON DEL PATO | 177699.2907 |  |  | 177699.2907 | 508662.8676
| C.H. CARHUAQUERO | 64528.0105 |  |  | 64528.0105 | 181026.8568
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7367.5292 | 7367.5292 | 21328.3979
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 242227.3012 |  | 10934.8036 | 253162.1048 | 719838.8162
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15446.5755 | 15446.5755 | 35047.4727
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 15446.5755 | 15446.5755 | 35047.4727
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 48530.0483 | 48530.0483 | 114002.1402
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 48530.0483 | 48530.0483 | 114002.1402
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4611.803 | 4611.803 | 13136.9787
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4611.803 | 4611.803 | 13136.9787

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1985.1033 | 1985.1033 | 2928.7442
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3013.2742 | 3013.2742 | 8642.2497
PETRAMAS Total |  |  |  | 4998.3775 | 4998.3775 | 11570.9939
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 3.304 |  | 3.304 | 163.0941
PLANTA ETEN Total |  |  | 3.304 |  | 3.304 | 163.0941
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12291.3214 | 12291.3214 | 34994.9337
RIO DOBLE Total |  |  |  | 12291.3214 | 12291.3214 | 34994.9337
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 787.9516 |  | 787.9516 | 24157.9925
SAMAY I Total |  |  | 787.9516 |  | 787.9516 | 24157.9925
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 81789.4497 |  |  | 81789.4497 | 237091.6519
SAN GABAN Total |  | 81789.4497 |  |  | 81789.4497 | 237091.6519
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6999.6308 | 6999.6308 | 19559.866
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7275.7088 | 7275.7088 | 20216.7011
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4763.2373 | 4763.2373 | 12166.9209
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4940.9446 | 4940.9446 | 13202.3302
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 23979.5215 | 23979.5215 | 65145.8181
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19397.6034 |  | 19397.6034 | 57873.684
SDF ENERGIA Total |  |  | 19397.6034 |  | 19397.6034 | 57873.684
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 54.109 |  | 54.109 | 1268.4801
SHOUGESA Total |  |  | 54.109 |  | 54.109 | 1268.4801
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 5624.0158 | 5624.0158 | 14340.0217
SINERSA Total |  |  |  | 5624.0158 | 5624.0158 | 14340.0217
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 23171.6959 |  |  | 23171.6959 | 80508.2911
| C.H. CHEVES | 107720.0942 |  |  | 107720.0942 | 305887.6062
| C.H. GALLITO CIEGO | 15570.8429 |  |  | 15570.8429 | 47113.0809
| C.H. HUAYLLACHO | 57.6266 |  |  | 57.6266 | 57.6266
| C.H. MALPASO | 29361.0031 |  |  | 29361.0031 | 64142.7279
| C.H. MISAPUQUIO | 2622.4556 |  |  | 2622.4556 | 6724.3219
| C.H. OROYA | 4381.8604 |  |  | 4381.8604 | 14407.2943
| C.H. PACHACHACA | 3799.9798 |  |  | 3799.9798 | 7017.404
| C.H. PARIAC | 1894.7956 |  |  | 1894.7956 | 5729.3807
| C.H. SAN ANTONIO | 0 |  |  | 0 | 407.0138
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 285.9012
| C.H. YAUPI | 73461.5295 |  |  | 73461.5295 | 200793.8452
STATKRAFT Total |  | 262041.8834 |  |  | 262041.8834 | 733074.4937
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4699.3503 | 4699.3503 | 13865.7425
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4699.3503 | 4699.3503 | 13865.7425
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (5) |  | 67620.6622 |  | 67620.6622 | 118025.446
TERMOCHILCA Total |  |  | 67620.6622 |  | 67620.6622 | 118025.446
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 8682.7966 |  | 8682.7966 | 65598.7652
TERMOSELVA Total |  |  | 8682.7966 |  | 8682.7966 | 65598.7652
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (4) |  |  | 6870.3615 | 6870.3615 | 7451.474
SANTA ANA Total |  |  |  | 6870.3615 | 6870.3615 | 7451.474
TOTAL GENERACIÓN |  | 2737279.1076 | 1254668.7723 | 323926.3842 | 4315874.2642 | 12490662.5446
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 2120.687 | 2120.687
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(2) Se incluye la producción por pruebas de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(3) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(4) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(5) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(7) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2018 | MARZO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-03-17 19:00 | 2017-03-07 19:30 | 2018-03-17 19:00 | Variación
|  | 43176.7917 | 42801.8125 | 43176.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 20.2187 |  | 20.2187
AGUA AZUL Total |  | 20.2187 |  | 20.2187
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.482 | 0 | 14.482
AIPSA Total |  | 14.482 | 0 | 14.482
AYEPSA | C.H. PÍAS 1 |  | 11.861 |  | -100%
AYEPSA Total |  |  | 11.861 |  | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 216.7604 | 215.9194 | 216.7604 | 0.3895%
CELEPSA Total |  | 216.7604 | 215.9194 | 216.7604 | 0.3895%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 238.5183 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 238.5183 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 150.4035 | 155.1982 | 150.4035 | -3.089%
| C.H. YANANGO | 42.5753 | 42.1921 | 42.5753 | 0.9082%
CHINANGO Total |  | 192.9787 | 197.3903 | 192.9787 | -2.235%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 0
ECELIM Total |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6769 | 0.85384 | 1.6769 | 96.39%
| C.H. CHARCANI II | 0.55866 | 0.56032 | 0.55866 | -0.2963%
| C.H. CHARCANI III | 4.5432 | 4.1963 | 4.5432 | 8.267%
| C.H. CHARCANI IV | 15.2471 | 14.5325 | 15.2471 | 4.918%
| C.H. CHARCANI V | 141.5598 | 74.7004 | 141.5598 | 89.5%
| C.H. CHARCANI VI | 8.8251 | 8.3081 | 8.8251 | 6.223%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 9.5648 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 14.6323 | 0 | -100%
| C.T. PISCO | 10.609 | 69.8946 | 10.609 | -84.82%
EGASA Total |  | 183.0198 | 197.2431 | 183.0198 | -7.211%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.04 | 0 | 5.04
EGECSAC Total |  | 5.04 | 0 | 5.04
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 164.7098 | 168.08 | 164.7098 | -2.005%
EGEMSA Total |  | 164.7098 | 168.08 | 164.7098 | -2.005%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 13.05 | 17.022 | 13.05 | -23.33%
| C.H. ARICOTA II | 7.176 | 10.11 | 7.176 | -29.02%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.7235 | 22.2619 | 21.7235 | -2.418%
EGESUR Total |  | 41.9495 | 49.3939 | 41.9495 | -15.07%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.59999 | 0 | 0.59999
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.59999 | 0 | 0.59999
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.5316 | 3.2309 | 3.5316 | 9.309%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.5316 | 3.2309 | 3.5316 | 9.309%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 597.0984 | 641.0376 | 597.0984 | -6.854%
| C.H. RESTITUCION | 190.5062 | 210.4224 | 190.5062 | -9.465%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 787.6046 | 851.46 | 787.6046 | -7.5%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 458.0975 | 449.0273 | 458.0975 | 2.02%
| P.C.H CHAGLLA | 6.2684 | 6.2766 | 6.2684 | -0.13%
EMGE HUALLAGA Total |  | 464.366 | 455.3039 | 464.366 | 1.99%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 0.46811 | 93.5074 | 0.46811 | -99.5%
EMGE HUANZA Total |  | 0.46811 | 93.5074 | 0.46811 | -99.5%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.0494 | 17.2622 | 17.0494 | -1.233%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1879 | 20.0651 | 20.1879 | 0.6122%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.2373 | 37.3273 | 37.2373 | -0.2411%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA |  | 76.8549 |  | -100%
| C.H. HUAMPANI | 28.612 | 0 | 28.612
| C.H. HUINCO | 264.0272 | 265.1881 | 264.0272 | -0.4378%
| C.H. MATUCANA | 133.3862 | 131.8289 | 133.3862 | 1.181%
| C.H. MOYOPAMPA | 66.4004 | 69.0801 | 66.4004 | -3.879%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 433.9506 | 357.0341 | 433.9506 | 21.54%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 926.3765 | 899.9861 | 926.3765 | 2.932%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2018 | MARZO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-03-17 19:00 | 2017-03-07 19:30 | 2018-03-17 19:00 | Variación
|  | 43176.7917 | 42801.8125 | 43176.7917 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 50.5808 | 0 | 50.5808
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 83.7724 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 50.5808 | 83.7724 | 50.5808 | -39.62%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (1) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (2) | 68.8415 |  | 68.8415
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 68.8415 |  | 68.8415
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 13.8711 | 16.0511 | 13.8711 | -13.58%
| C.E. TALARA | 2.4678 | 1.524 | 2.4678 | 61.93%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 16.3389 | 17.5751 | 16.3389 | -7.034%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.4289 | 108.926 | 112.4289 | 3.216%
| C.H. YUNCAN | 132.9458 | 129.9897 | 132.9458 | 2.274%
| C.T. CHILCA 1 | 158.4051 | 736.2475 | 158.4051 | -78.48%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 130.175 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (6) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 403.7798 | 1105.3382 | 403.7798 | -63.47%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 562.0003 | 0 | 562.0003
FENIX POWER Total |  | 562.0003 | 0 | 562.0003
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.3486 | 6.8384 | 8.3486 | 22.08%
GEPSA Total |  | 8.3486 | 6.8384 | 8.3486 | 22.08%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.64 | 0 | 19.64
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.64 | 0 | 19.64
CELEPSA RENOVABLES (7) | C.H. MARAÑON | 19.4607 |  | 19.4607
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.4607 |  | 19.4607
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 19.2855 |  | 19.2855
HUAURA POWER Total |  | 19.2855 |  | 19.2855
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 502.218 | 407.5647 | 502.218 | 23.22%
| C.T. LAS FLORES | 173.2304 | 0 | 173.2304
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 527.7057 |  | 527.7057
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.0289 |  | 10.0289
KALLPA Total |  | 1213.1831 | 407.5647 | 1213.1831 | 197.7%
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (3) | 90.1234 | 90.2786 | 90.1234 | -0.172%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 90.1234 | 90.2786 | 90.1234 | -0.172%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.773 | 3.853 | 3.773 | -2.076%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.773 | 3.853 | 3.773 | -2.076%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.7179 | 5.2112 | 4.7179 | -9.466%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 248.8678 | 255.2606 | 248.8678 | -2.504%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.288 | 90.7665 | 90.288 | -0.5272%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.915 | 9.9999 | 9.915 | -0.8487%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 353.7887 | 361.2382 | 353.7887 | -2.062%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 27.9412 | 16.9998 | 27.9412 | 64.36%
P.E. MARCONA Total |  | 27.9412 | 16.9998 | 27.9412 | 64.36%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 92.0239 | 56.6347 | 92.0239 | 62.49%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 92.0239 | 56.6347 | 92.0239 | 62.49%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2018 | MARZO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-03-17 19:00 | 2017-03-07 19:30 | 2018-03-17 19:00 | Variación
|  | 43176.7917 | 42801.8125 | 43176.7917 | %
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 3.0012 |  | 3.0012
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4251 | 4.5601 | 4.4251 | -2.96%
PETRAMAS Total |  | 7.4263 | 4.5601 | 7.4263 | 62.85%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 20.2958 |  | -100%
RIO BAÑOS Total |  |  | 20.2958 |  | -100%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 12.4414 | 19.4332 | 12.4414 | -35.98%
RIO DOBLE Total |  | 12.4414 | 19.4332 | 12.4414 | -35.98%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 129.1629 | 0 | -100%
SAMAY I Total |  | 0 | 129.1629 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 111.2527 | 110.6858 | 111.2527 | 0.5122%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 111.2527 | 110.6858 | 111.2527 | 0.5122%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.8478 | 9.7516 | 9.8478 | 0.9863%
| C.H. HUASAHUASI II | 10.0319 | 9.7963 | 10.0319 | 2.405%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.352 | 6.6998 | 6.352 | -5.192%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6907 | 6.69 | 6.6907 | 0.01061%
SANTA CRUZ Total |  | 32.9223 | 32.9377 | 32.9223 | -0.04679%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.9984 | 26.3965 | 26.9984 | 2.28%
SDF ENERGIA Total |  | 26.9984 | 26.3965 | 26.9984 | 2.28%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 20.3014 |  | -100%
| C.H. POECHOS II | 8.0326 | 0 | 8.0326
SINERSA Total |  | 8.0326 | 20.3014 | 8.0326 | -60.43%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 44.7631 | 0 | 44.7631
| C.H. CHEVES | 168.2228 | 166.6456 | 168.2228 | 0.9465%
| C.H. GALLITO CIEGO | 24.6043 | 28.8029 | 24.6043 | -14.58%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 45.9811 | 46.008 | 45.9811 | -0.05842%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8016 | 0 | 3.8016
| C.H. OROYA | 6.0188 | 7.9963 | 6.0188 | -24.73%
| C.H. PACHACHACA | 6.7849 | 8.2912 | 6.7849 | -18.17%
| C.H. PARIAC | 2.549 | 4.3944 | 2.549 | -41.99%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.55897 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.32122 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 105.7416 | 64.8931 | 105.7416 | 62.95%
STATKRAFT Total |  | 408.4672 | 327.9118 | 408.4672 | 24.57%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (5) | 0 | 172.1712 | 0 | -100%
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 172.1712 | 0 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 122.6923 | 0 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 122.6923 | 0 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (4) | 20.1 |  | 20.1
SANTA ANA Total |  | 20.1 |  | 20.1
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6639.6933 | 6559.0633 | 6639.6933 | 1.229%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 36.516 | 0 | -100%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(1) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(2) Se incluye la producción por pruebas de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.
(3) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(4) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(5) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(7) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda Mensual: |  | 6639.6933
Fecha: |  | 17/03/2018
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/03/2018 | 12:00 | 6541.3191 | 0 | 0 | 6541.3191 | 19:30 | 6413.3915 | 0 | 0 | 6413.3915
02/03/2018 | 12:00 | 6555.5319 | 0 | 0 | 6555.5319 | 19:15 | 6540.3485 | 0 | 0 | 6540.3485
03/03/2018 | 11:15 | 6144.1986 | 0 | 0 | 6144.1986 | 20:30 | 6343.1062 | 0 | 0 | 6343.1062
04/03/2018 | 23:00 | 5585.5422 | 0 | 0 | 5585.5422 | 20:15 | 6220.1363 | 0 | 0 | 6220.1363
05/03/2018 | 15:00 | 6488.7742 | 0 | 0 | 6488.7742 | 19:30 | 6534.2328 | 0 | 0 | 6534.2328
06/03/2018 | 15:00 | 6403.5734 | 0 | 0 | 6403.5734 | 19:45 | 6503.9488 | 0 | 0 | 6503.9488
07/03/2018 | 11:45 | 6404.0346 | 0 | 0 | 6404.0346 | 19:30 | 6445.1055 | 0 | 0 | 6445.1055
08/03/2018 | 15:45 | 6367.2404 | 0 | 0 | 6367.2404 | 19:30 | 6498.4821 | 0 | 0 | 6498.4821
09/03/2018 | 15:30 | 6420.9672 | 0 | 0 | 6420.9672 | 19:30 | 6384.2773 | 0 | 0 | 6384.2773
10/03/2018 | 12:00 | 6081.8324 | 0 | 0 | 6081.8324 | 20:30 | 6370.1531 | 0 | 0 | 6370.1531
11/03/2018 | 23:00 | 5621.5784 | 0 | 0 | 5621.5784 | 20:15 | 6263.8151 | 0 | 0 | 6263.8151
12/03/2018 | 15:45 | 6287.9691 | 0 | 0 | 6287.9691 | 19:00 | 6411.2623 | 0 | 0 | 6411.2623
13/03/2018 | 11:45 | 6580.9685 | 0 | 0 | 6580.9685 | 19:00 | 6526.4669 | 0 | 0 | 6526.4669
14/03/2018 | 11:45 | 6561.8738 | 0 | 0 | 6561.8738 | 19:45 | 6575.0081 | 0 | 0 | 6575.0081
15/03/2018 | 11:45 | 6604.0283 | 0 | 0 | 6604.0283 | 19:00 | 6601.9739 | 0 | 0 | 6601.9739
16/03/2018 | 11:45 | 6669.8918 | 0 | 0 | 6669.8918 | 19:00 | 6569.7002 | 0 | 0 | 6569.7002
17/03/2018 | 11:45 | 6481.1976 | 0 | 0 | 6481.1976 | 19:00 | 6639.6933 | 0 | 0 | 6639.6933
18/03/2018 | 23:00 | 5687.2128 | 0 | 0 | 5687.2128 | 20:30 | 6370.9532 | 0 | 0 | 6370.9532
19/03/2018 | 12:00 | 6599.4155 | 0 | 0 | 6599.4155 | 19:30 | 6590.0283 | 0 | 0 | 6590.0283
20/03/2018 | 11:15 | 6424.2619 | 0 | 0 | 6424.2619 | 19:30 | 6482.0729 | 0 | 0 | 6482.0729
21/03/2018 | 15:00 | 6498.9612 | 0 | 0 | 6498.9612 | 19:15 | 6539.994 | 0 | 0 | 6539.994
22/03/2018 | 11:45 | 6522.7689 | 0 | 0 | 6522.7689 | 19:00 | 6542.996 | 0 | 0 | 6542.996
23/03/2018 | 15:30 | 6575.8819 | 0 | 0 | 6575.8819 | 19:00 | 6539.4937 | 0 | 0 | 6539.4937
24/03/2018 | 12:00 | 6485.3836 | 0 | 0 | 6485.3836 | 20:15 | 6468.7186 | 0 | 0 | 6468.7186
25/03/2018 | 23:00 | 5690.4014 | 0 | 0 | 5690.4014 | 20:15 | 6330.5306 | 0 | 0 | 6330.5306
26/03/2018 | 11:45 | 6542.471 | 0 | 0 | 6542.471 | 19:30 | 6598.5908 | 0 | 0 | 6598.5908
27/03/2018 | 12:00 | 6618.6708 | 0 | 0 | 6618.6708 | 19:15 | 6578.8542 | 0 | 0 | 6578.8542
28/03/2018 | 11:30 | 6628.9839 | 0 | 0 | 6628.9839 | 19:30 | 6583.9677 | 0 | 0 | 6583.9677
29/03/2018 | 11:30 | 5871.9214 | 0 | 0 | 5871.9214 | 19:30 | 6327.8897 | 0 | 0 | 6327.8897
30/03/2018 | 23:00 | 5455.4068 | 0 | 0 | 5455.4068 | 20:15 | 5951.8252 | 0 | 0 | 5951.8252
31/03/2018 | 12:00 | 5850.5882 | 0 | 0 | 5850.5882 | 19:00 | 6156.1954 | 0 | 0 | 6156.1954

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2018-03-01 00:02 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 80,34 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Puerto Maldonado con 8,38 MW. A las 00:09 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 8.38
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-03-01 02:43 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 21,50 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 1,62 MW. A las 03:00 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1.62
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-03-01 03:21 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 20,40 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 1,55 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 05:48 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1.55
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2018-03-01 08:09 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por ISA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Parque Industrial, Pucallpa y Yarinacocha con un total de 37,35 MW. A las 08:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 37.35
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2018-03-01 13:31 | Desconectó la línea L-2264 (Paragsha 2 - Conococha) de 220 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por ATN, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 13,30 km de la S.E. Conococha. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Antamina redujo su carga en 70,51 MW y Minera Santa Luisa redujo su carga en 0,32 MW. A las 13:34 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA y CC-MSL recuperar su carga reducida. A las 13:51 h, se conectó la línea L-2264. |  | 70.83
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-03-04 06:21 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor en la estructura N° 79 por corrosión del conductor a la llegada del amortiguador. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 31,80 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5,37 MW. A las 09:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.37
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2018-03-04 10:57 | Desconectó la línea L-6658-A (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV, por falla bifásica entre las frases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de árbol sobre la línea entre las estructuras N° 105 a 106, provocado por terceros. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 21,30 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante con un total de 6,09 MW. A las 12:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.09
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2018-03-04 13:44 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 98,00 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari y Tayabamba con un total de 4,49 MW. A las 13:58 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.49

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2018-03-05 15:53 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Alto Luna y Pisco con un total de 17,06 MW. A las 16:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 17.06
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON - CH CENTRAL | 2018-03-06 07:47 | Desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 2,50 MW, cuya causa no fue informada por HIDROMARAÑON, titular de la central. Cabe resaltar, que la salida de la central se produjo al momento de la apertura manual de la línea L-2262 (Vizcarra – Huallanca Nueva) de 220 kV, para formar el sistema aislado de la C.H. Marañón con la S.E. Huallanca Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huallanca Nueva con un total de 2,95 MW. A las 07:55 h, se conectó la línea L-2262 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.95
HIDROMARAÑON | C.H. MARAÑON - CH CENTRAL | 2018-03-06 10:15 | Desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 2,50 MW, cuya causa no fue informada por HIDROMARAÑON, titular de la central. Cabe resaltar, que la salida de la central se produjo al momento de formar el sistema aislado de la C.H. Marañón con la S.E. Huallanca Nueva por mantenimiento programado de la línea L-2262 (Vizcarra – Huallanca Nueva) de 220 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huallanca Nueva con un total de 2,95 MW. A las 10:18 h, se conectó la línea L-2262 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 10:41 h, sincronizó la C.H. Marañón con el SEIN. La empresa Minera Santa Luisa cancelo el mantenimiento de la línea L-2262. | 2.95
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-03-07 06:13 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,57 MW. A las 06:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.57
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-03-08 16:02 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,19 MW. A las 16:12 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.19
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-03-09 18:08 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,16 MW, aproximadamente. A las 18:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.16
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2018-03-10 18:17 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por decoras atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 5,15 MW. A las 18:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.15
ETENORTE | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2018-03-11 06:13 | Desconectó la línea L-2240 (Chiclayo Oeste - Carhuaquero) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por contaminación provocada por terceros. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,50 km de la S.E. Chiclayo Oeste. Asimismo, desconectó las CC.HH. Carhuaquero, Carhuaquero IV y Caña Brava cuando generaban 89,49 MW, 9,97 MW y 4,97 MW, respectivamente. Por otro lado, desconectó la línea L-1141 (Espina Colorada – Las Pizarras) de 138 kV y la C.H. Las Pizarras cuando generaban 15,57. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Yanacocha y Cementos Pacasmayo, redujeron su carga en 16,58 MW y 2,01 MW, respectivamente. A las 06:18 h y 06:36 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN y CC-CNP recuperar el total de su carga reducida, respectivamente. A las 06:29 h, se conectó la línea L-1141. A las 07:45 h, 07:49 h, 07:57 h y 08:35 h, sincronizaron las CC.HH. Carhuaquero IV, Carhuaquero, Caña Brava y Las Pizarras con el SEIN, respectivamente. A las 06:27 h, se energizó la línea L-2240 desde el lado de la S.E. Chiclayo Oeste. A las 06:59 h, se conectó la línea L-2240 en el lado de la S.E. Carhuaquero, sin éxito por falla monofásica a tierra en la fase “S”, la línea desconectó en el lado de la S.E. Chiclayo oeste. A las 07:11 h, se desconecta manualmente la línea desde la S.E. Carhuaquero a solicitud de ETENORTE para realizar la inspección de la línea. A las 09:36 h del 12.03.2018, se conectó la línea. |  | 18.58

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. REQUE - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2296 | 2018-03-11 06:56 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-2296 (Reque – Chiclayo Oeste) de 220 kV, en la fase “S”, por falla. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por contaminación y humedad. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 2,96 km de la S.E. Chiclayo Oeste. Asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-2297 (Reque – Chiclayo Oeste) de 220 kV, en el lado de la S.E. Reque por actuación de su protección de sobre corriente direccional a tierra (67N) por el desbalance de corrientes originada durante el recierre monofásicó de la línea L-2296. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Miski Mayo reporto la reducción de su carga en 13,00 MW. A las 07:00 h, se conectó la línea L-2297. |  | 13
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 2018-03-11 15:24 | Se produjo el recierre exitoso en la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV, en la fase “S”, por falla, cuya causa no fue informada por ATN 1, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 54,90 km de la S.E. Tintaya Nueva. Como consecuencia el usuario libre HUDBAY PERÚ redujo su carga en 88,00 MW. A las 15:39 h, el CC-ATN coordinó con el CC-HUD recuperar el total de sus suministros reducidos. |  | 88
STATKRAFT | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2018-03-11 17:38 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo - Junín) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Junín con 0,31MW. A las 17:40 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 0.31
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. REQUE - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2296 | 2018-03-12 05:04 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2296 (Chiclayo Oeste – Reque) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por contaminación y humedad. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,00 km de la S.E. Chiclayo Oeste. Cabe resaltar que no se produjo el recierre en el lado de la S.E. Reque, quedando la línea tensionada desde el lado dela S.E. Chiclayo Oeste. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo reporto la reducción de su carga en 6,50 MW. las 05:08 h, se conectó la línea. A las 05:12 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar el total de su carga reducida. |  | 6.5
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. REQUE - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2296 | 2018-03-12 05:52 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-2296 (Chiclayo Oeste – Reque) de 220 kV, en la fase “S”, por falla. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por contaminación y humedad. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,10 km de la S.E. Chiclayo Oeste. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo reporto la reducción de su carga en 4,59 MW. A las 05:55 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. |  | 4.59
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. REQUE - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2296 | 2018-03-12 07:14 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-2296 (Chiclayo Oeste – Reque) de 220 kV, en la fase “S”, por falla. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por contaminación y humedad. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 11,90 km de la S.E. Reque. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 4,33 MW. A las 07:19 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. |  | 4.33
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. REQUE - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2296 | 2018-03-12 07:42 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-2296 (Chiclayo Oeste – Reque) de 220 kV, en la fase “S”, por falla. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por perdida de aislamiento por contaminación y humedad. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,60 km de la S.E. Chiclayo Oeste. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 7,57 MW. A las 07:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. |  | 7.57
ELECTRO CENTRO | L. HUARICASHASH-LA UNION - LINEA L-6168 | 2018-03-13 14:08 | Desconectó la línea L-6168 (Huaricashash – La Unión) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 5,10 km de la S.E. La Unuion. Como consecuencia se interrumpió el suministro de S.E. La Unión con 1,02 MW. A las 14:12 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.02

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-03-14 07:10 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,73 MW. A las 07:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.73
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2018-03-14 09:45 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea en la estructura N° 45. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con 8,83 MW. El usuario libro cementos Pacasmayo reporto la reducción de su carga en 1,80 MW. A las 09:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. A las 09:59 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 8.83 | 1.8
KALLPA GENERACION | L. CHILCA - LAS FLORES - LINEA L-2111 | 2018-03-15 14:41 | Se presentó falla trifásica en la línea L-2111 (Chilca CTM - Las Flores) de 220 kV, al momento de energizar la línea desde el lado de la S.E. Chilca CTM. De acuerdo a lo informado por KALLPA, titular de la línea, la falla se produjo por probable error de maniobra. Cabe resaltar, que la línea L-2111 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente (51) y cierre sobre falla (SOFT). La empresa PROTISA reporto la reducción de su carga en 1,60 MW, la empresa LUZ DEL SUR reporto que sus usuarios libres redujeron carga, asimismo, la C.S.F. Rubí, redujo su generación de 135,00 MW a 5,00 MW. La empresa Molycop reporto la reducción de su carga en 3,15 MW. A las 15:03 h, se conectó la línea L-2111. |  | 4.75
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2018-03-15 15:26 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca - San Marcos) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 34,00 km de la S.E. Cajamarca. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones San Marcos, Cajabamba y La Morena con 4,41 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectó la C.H. Potrero con una generación de 20,06 MW. A las 15:28 h, se conectó la línea L-6047 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 15:52 h, sincronizó la C.H. Potrero con el SEIN. | 4.41
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2018-03-15 15:57 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobretensión homopolar (59N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con 3,90 MW, asimismo, desconectó la C.H. Misapuquio cunado generaba 3,80 MW. A las 16:03 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 16:17 h, sincronizó la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 3.9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-03-15 16:25 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,79 MW. A las 16:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.79
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA - CT CENTRAL | 2018-03-16 09:38 | Se presento oscilación de potencia en las unidades TG3, TG4 y TV de la C.T. Ventanilla, cuando operaban en ciclo combinado 2X1 con fuego adicional. A las 09:40 h, desconectó le fuego adicional del caldero 12. A las 09:41 h, se desconecta de forma manual el fuego adicional del caldero 11. A las 09:42 h, se redujo la generación de las unidades TG3 y TG4 para controlar la oscilación. A las 09:48 h, finalizó la oscilación y se restableció la generación de la C.T. Ventanilla. Los usuarios libres Minera Huaron, Condorcocha, Minera Raura, Ninatambo, reportaron reducciones carga de 1,50 MW, aproximadamente |  | 1.5
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2018-03-16 13:05 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por SINERSA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de aves con la línea en la estructura N° 190. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 28,50 km de la S.E. Poechos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con 4,82 MW, asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y II con una generación de 14,19 MW. A las 13:20 se conectó la línea L-6668 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 14:48 h y 14:55 h, sincronizó la C.H. Poechos I y II, respectivamente. | 4.82

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2018-03-17 13:49 | Se produjo el recierre no exitoso de línea L-5031 (Poroma - Colcambamba) de 500 kV, en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Cabe resaltar, que en el lado de la Colcabamba no se activo el ciclo de recierre, quedando la línea tensionada desde el lado de la S.E. Poroma. El usuario libre Minera Cerro Verde reporto la reducción de su carga en 90,60 MW. A las 13:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV, recuperar su carga reducida. A las 14:20 h, se conectó la línea. Para la maniobra de conexión de la línea L-5031 se bajó la generación de la C.H. Cerro del Águila de 524,00 MW a 190,00 MW para conseguir condiciones de sincronismo por ángulo (se bajó de 37° hasta 29°). |  | 90.6
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2018-03-17 17:47 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de maquinaria pesada con los conductores de la línea entre las estructuras E16 a E17. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 5,44 MW. A las 17:50 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 5.44
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2018-03-19 01:01 | Se produjo el recierre exitoso de las líneas L-2055 y L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, en la fase “S”, por fallas simultaneas. De acuerdo a lo informado por ATN 2, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El usuario libre Minera Las Bambas reporto la reducción de su carga en 46,45 MW. A las 01:05 h, el CCO-COES coordino con el CC-BAM recuperar su carga reducida. |  | 46.45
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2051 | 2018-03-19 15:57 | Se produjo el recierre exitoso de las líneas L-2051 (Campo Armiño - Cotaruse) y L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV en la fase "R", por fallas simultaneas. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 42,82 km de la S.E. Cotaruse. Asimismo, se produjo la desconexión de la barra “B” de la S.E. Cotaruse, por activación indeseada de su protección diferencial (87), de acuerdo a los informada por TRANSMANTARO, titular de la barra. Los usuarios libres MINERA CERRO VERDE y MINERA LAS BAMBAS, reportaron la reducción de su carga en 6,94 MW y 66,16 MW, respectivamente. A las 19:18 h, se conectó la barra “B” de la S.E. Cotaruse. |  | 73.1
COMP. TRANSMISORA ANDINA | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2018-03-20 12:09 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por Compañía Transmisora Andina, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 74,00 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con 14,80 MW aproximadamente. A las 12:41 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 14.28
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - TEXTIL PIURA - LINEA L-6651 | 2018-03-21 11:46 | Desconectó la línea L-6651 (Piura Oeste - Textil Piura) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de camión a la fase “T” de la línea entre las estructuras N° 13 y 14. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 1,90 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Catilla con 14,8 MW. A las 12:28 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 14.8
STATKRAFT | L. PACHACHACA - OROYA NUEVA - LINEA L-6525 | 2018-03-22 14:29 | Desconectó la línea L-6525 (Pachachaca - Oroya Nueva) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 4,00 km de la S.E. Pachachaca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Curipata con 0,20 MW. A las 14:31 h, se conectó la línea y se inicio la normalización de suministro interrumpido. | 0.2
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2018-03-22 17:02 | Se produjo el recierre exitoso de las líneas L-2055 y L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por ATN 2, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Las Bambas reporto la reducción de su carga en 88,23 MW. A las 17:04 h, el CCO-COES coordino con el CC-BAM recuperar su carga reducida. |  | 88.23

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-03-22 17:37 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1,60 MW. A las 17:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.6
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2018-03-23 13:00 | Desconectó la línea L-2264 (Paragsha 2 - Conococha) 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "R” y “T". De acuerdo a lo informado por ATN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Antamina reporto la reducción de su carga en 58,71 MW. A las 13:03 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar su carga reducida. A las 13:05 h, se conectó la línea L-2264. |  | 58.71
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2018-03-24 14:48 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha 2 -Uchuchacua) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 12,90 km de la S.E. Paragsha 2. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Uchuchacua con 30,73 MW. A las 15:19 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 30.7
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2018-03-24 18:31 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 67,70 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Huari y Tayabamba con un total de 8,71 MW, aproximadamente. A las 18:39 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 8.71
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. AYAVIRI - AZÁNGARO - LINEA L-1042 | 2018-03-24 18:51 | Desconectó la línea L-1042 (Azángaro – Ayaviri) de 138 kV en el lado de la S.E. Azángaro, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, asimismo desconectó el transformador T102-121. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ayaviri con 5,00 MW, aproximadamente. A las 18:56 h, se conectó el transformador T102-121 iniciándose la normalización del suministro. | 5
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-03-24 22:51 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de arboles a la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 97,60 km de la S.E. Cajamarca Norte, también, desconectó el autotransformador AT-3201 de la S.E. Caclic. El usuario libre Minera Yanacocha reporto la reducción de su carga en 13,27 MW. Asimismo, desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV, por actuación de su esquema de desconexión automática por mínima tensión, como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con una carga total de 10,72 MW. A las 22:53 h, se conecto la línea L-6091 y se incido la normalización del suministro interrumpido. A las 22:57 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN recuperar su carga reducida. A las 23:09 h y 23:10 h, se conectaron las líneas L-2192 y L-2194 respectivamente. A las 23:15 h, se cierra el anillo Belaunde Terry – Moyobamba - Tarapoto. A las 23:18 h, se energizó el autotransformador AT-3201 lado 220 kV. | 10.71 | 13.27
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2018-03-27 18:04 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por contorneo del aislador de la fase “S” de la estructura EAT139. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 27,00 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Paracas y Funsur con 5,07 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 23:01 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 5.07
STATKRAFT | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2018-03-28 18:23 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco – Huicra) de 50 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huicra con 0,01 MW. A las 18:25 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 0.01

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-03-29 14:49 | Desconectó de la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "R” y “T". De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por el acercamiento de arboles a la línea entre las estructuras E-127 a E-128. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 58,70 km de la S.E. Cajamarca Norte. Asimismo, desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV, por actuación de su esquema de desconexión automática por mínima tensión, como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con un total de 10,72 MW. A las 14:56 h, se conectó la línea L-2192. A las 15:00 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 15:02 h, se cerró el anillo Belaunde Terry – Moyobamba – Tarapoto. | 10.72
STATKRAFT | L. PACHACHACA - OROYA NUEVA - LINEA L-6525 | 2018-03-29 16:19 | Desconectó la línea L-6525 (Pachachaca - Oroya Nueva) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Curipata con un total de 0,17 MW. A las 16:21 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.17
ELECTRO DUNAS | L. ICA NORTE - TACAMA - LINEA L-6616 | 2018-03-30 03:46 | Desconectó la línea L-6616 (Ica Norte - Tacama) 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de árbol a la línea entre las estructuras E5 y E6. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente de fases (51). El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 2,66 km de la S.E. Ica Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tacama con un total de 3,22 MW. A las 03:49 h, se normalizó el suministro a través de la línea L-6623 (Villacuri – Tacama) de 60 kV. A las 06:58 h, se conectó la línea L-6616. | 3.22
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2018-03-30 17:44 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Asimismo, desconectó las barras de 4,16 kV y 10 kV de la S.E. Cobriza II, por actuación de su protección de mínima tensión (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con 9,82 MW. A las 17:52 h, STATKRAFT desconectó de forma manual la línea L-6061 (Cobriza II – Machahuay) de 69 kV en la S.E. Cobriza II, como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Machahuay y Huanta con 1,85 MW. A las 17:53 h, se conectó la línea L-6602 y se inicio la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Cobriza II. A las 18:20 h, se conectó la línea L-6061 y se inicio la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Machahuay y Huanta. | 11.67
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2018-03-31 13:44 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87) y ubicó la falla a una distancia de 10,80 km de la S.E. Pomacocha. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Chinalco reporto la reducción de su carga en 41,60 MW. A las 13:46 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCH recuperar su carga reducida. A las 14:32 h, se conectó la línea. |  | 41.6
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX - GT GT11 | 2018-03-31 21:03 | Desconectó la C.T. Fénix cuando generaba 547,60 MW, por falla en el circuito de alimentación controlador de velocidad Mark-Vie de la unidad TG12, de acuerdo con lo informado por FÉNIX POWER, titular de la unidad. Como consecuencia la frecuencia del SEIN disminuyo hasta 59,168 Hz y se activo el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) que interrumpió 151,99 MW de carga, aproximadamente. A las 21:36 h, sincronizaron las unidades TG1 y TG3 de la C.T. Chilca Uno. A las 21:42 h, se inició la normalización del suministro de los usuarios regulados. A las 21:55 h, se inició la normalización del suministro de los usuarios libres. A las 07:42 h y 11:27 h del 01.04.2018, sincronizó la unidad TG11 y TV10 de la C.T. Fénix con el SEIN. A las 05:24 h del 02.04.2018, sincronizó la unidad TG12 de la C.T. Fénix. | 151.99

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual