## Portada
Lima, 12 de abril de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Marzo 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-03-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MARZO 2019
[7 empty] | mes: | marzo
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-03-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de marzo 2019 fue de 4 589,86 GWh, lo que representa un incremento de 273,98 GWh (6,35%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2019 fue de 3 029,75 GWh (5,74% mayor al registrado durante marzo del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2019 fue de 1 339,21 GWh, 5,72% mayor al registrado durante marzo del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 26,79%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,78%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,75%, 0,40%, 0,00%, 0,14%, 0,33% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 121,84 GWh y con centrales solares fue de 62,17 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,32% y 1,49% respectivamente.
|  | MARZO 2019 |  | MARZO 2018
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 2818.4741 | 2764.6729
[5 empty] | Gas Natural | 1117.4008 | 971.8997
[5 empty] | Carbón | 14.211 | 20.235
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 34.2395 | 43.5897
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 14.049 | 10.4943
[5 empty] | Eólico | 92.6247 | 62.4625
[5 empty] | Solar | 49.2425 | 46.1874
| Total = 4 140,24 GWh |  | Total = 3 919,54 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en marzo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
Total | [6 empty] | 94.7 | 91.7
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en Los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 91.7
[10 empty] | Turbina de Vapor (*) | 0
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en marzo 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MARZO 2019 | MARZO 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5082.3492 | 4904.5012 | 3.626%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7393.5645 | 0.03246%
| EÓLICA |  | 375.46 | 243.16 | 54.41%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13138.7937 | 12826.2457 | 2.437%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2018 y marzo 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2018 y marzo 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2019-01-02 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2018-03-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 2780.5065 | 2818.4741 | 3029.7497 | 2865.1493 | 5.745% | 8628.7303 | 8568.9996 | 0.6971% | 7960.4507 | 7.645%
Termoeléctrica | 1550.173 | 1179.9003 | 1339.207 | 1266.7148 | 5.723% | 4069.2803 | 3481.971 | 16.87% | 4084.361 | -14.75%
Eólica | 110.1158 | 92.6247 | 152.4971 | 121.8424 | 25.16% | 355.2376 | 271.6779 | 30.76% | 188.9825 | 43.76%
Solar | 56.282 | 49.2425 | 68.4034 | 62.1678 | 10.03% | 173.9278 | 168.0141 | 3.52% | 54.3496 | 209.1%
Total | 4497.0773 | 4140.2415 | 4589.8572 | 4315.8743 | 6.348% | 13227.176 | 12490.6625 | 5.897% | 12288.1439 | 1.648%
Importación | 0 | 0 | 0.55232 | 0 |  | 0.55232 | 2.1207 | -73.96% | 10.6541 | -80.1%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a marzo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2019-01-02 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2018-03-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 2780.5065 | 2818.4741 | 3029.7497 | 2865.1493 | 5.745% | 8628.7303 | 8568.9996 | 0.6971% | 7960.4507 | 7.645%
G.N. de Camisea | 1448.6345 | 1060.5126 | 1229.4359 | 1213.9536 | 1.275% | 3738.583 | 3201.4787 | 16.78% | 3526.5188 | -9.217%
G.N. de Malacas | 55.5616 | 41.4 | 27.6605 | 30.6322 | -9.701% | 124.6221 | 115.4256 | 7.967% | 84.0175 | 37.38%
G.N. de Aguaytía | 21.8205 | 15.4883 | 7.9363 | 8.6828 | -8.598% | 45.2451 | 65.5988 | -31.03% | 39.8243 | 64.72%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 4.0723 | 14.211 | 0 | 0 |  | 18.2833 | 20.235 | -9.645% | 227.1817 | -91.09%
Residual 500 | 5.8344 | 12.6334 | 18.2405 | 0.054109 | 33611% | 36.7083 | 1.7504 | 1997% | 24.1718 | -92.76%
Residual 6 | 0 | 0.064618 | 0 | 0.1213 | -100% | 0.064618 | 1.3941 | -95.36% | 0.24964 | 458.4%
Diesel 2 | 1.3455 | 21.5415 | 34.47 | 1.2248 | 2714% | 57.357 | 42.7712 | 34.1% | 144.9882 | -70.5%
Bagazo | 7.155 | 8.3584 | 15.0767 | 7.0476 | 113.9% | 30.5901 | 20.5274 | 49.02% | 18.0735 | 13.58%
Biogás | 5.7492 | 5.6906 | 6.3871 | 4.9984 | 27.78% | 17.8269 | 12.7899 | 39.38% | 9.6322 | 32.78%
Solar | 56.282 | 49.2425 | 68.4034 | 62.1678 | 10.03% | 173.9278 | 168.0141 | 3.52% | 54.3496 | 209.1%
Eólico | 110.1158 | 92.6247 | 152.4971 | 121.8424 | 25.16% | 355.2376 | 271.6779 | 30.76% | 188.9825 | 43.76%
Total | 4497.0773 | 4140.2415 | 4589.8572 | 4315.8743 | 6.348% | 13227.176 | 12490.6625 | 5.897% | 12288.1439 | 1.648%
Importación | 0 | 0 | 0.55232 | 0 |  | 0.55232 | 2.1207 | -73.96% | 10.6541 | -80.1%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -0.55232 | 0 |  | -0.55232 | -2.1207 |  | -10.6541
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a marzo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2019-01-02 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2018-03-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 148.2324 | 146.3692 | 176.4366 | 127.8702 | 37.98% | 471.0383 | 345.1759 | 36.46% | 342.9633 | 0.6451%
Eólica | 110.1158 | 92.6247 | 152.4971 | 121.8424 | 25.16% | 355.2376 | 271.6779 | 30.76% | 188.9825 | 43.76%
Solar | 56.282 | 49.2425 | 68.4034 | 62.1678 | 10.03% | 173.9278 | 168.0141 | 3.52% | 54.3496 | 209.1%
Bagazo | 7.155 | 8.3584 | 15.0767 | 7.0476 | 113.9% | 30.5901 | 20.5274 | 49.02% | 18.0735 | 13.58%
Biogás | 5.7492 | 5.6906 | 6.3871 | 4.9984 | 27.78% | 17.8269 | 12.7899 | 39.38% | 9.6322 | 32.78%
Total RER | 327.5344 | 302.2853 | 418.801 | 323.9264 | 29.29% | 1048.6207 | 818.1852 | 28.16% | 614.0011 | 33.25%
Participación en el SEIN (%) | 7.283% | 7.301% | 9.124% | 7.505% |  | 7.928% | 6.55% |  | 4.997%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en marzo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4589.8572 | GWh |  |  |  |  | 4171.0572
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 418.8 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en marzo 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.6138 | 0.98378 | HIDROELECTRICAS | C.H. YARUCAYA | 0.99499 | 1
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 14.3255 | 0.96274 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98364 | 0.98867
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.8891 | 0.97233 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.91381 | 0.91934
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.2147 | 0.89255 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.90594 | 0.91581
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 13.0556 | 0.87884 |  | C.H. POTRERO | 0.90554 | 0.76892
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 12.8876 | 0.88355 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.89763 | 0.4934
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.2882 | 1.1011 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.87452 | 0.83546
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 10.3728 | 1.0562 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.87078 | 0.80932
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.9884 | 0.95361 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.86895 | 0.72022
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 6.9581 | 0.91492 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.84652 | 0.82375
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 6.6255 | 0.44173 |  | C.H. IMPERIAL | 0.8416 | 0.70469
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 6.3297 | 0.42201 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83859 | 0.84382
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.2173 | 0.83708 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.83731 | 0.9894
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 6.1017 | 0.40681 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.78545 | 0.85774
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.7975 | 0.86858 |  | C.H. CARHUAC | 0.76468
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.7875 | 0.67267 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.65073 | 0.83615
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.7347 | 0.82167 |  | C.H. LA JOYA | 0.64081 | 0.84185
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.7199 | 0.91174 |  | C.H. RONCADOR | 0.60442 | 1
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 4.0102 | 0.95064 |  | C.H. POECHOS II | 0.53345 | 0.69372
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.9749 | 0.77057 |  | C.H. ZAÑA | 0.52465
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.5378 | 0.8605 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.43661
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.2362 | 0.7675 |  | C.H. HER 1 | 0.42337
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.373 | 0.53031 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.41793
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.3509 | 0.67376 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.41368
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.045797 | 0.035913 |  | C.H. PURMACANA | 0.13169 | 0.19698
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 54.1492 | 0.55012 | EÓLICAS | C.E. TRES HERMANAS | 0.52223 | 0.54299
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 48.8061 | 0.67524 |  | C.E. MARCONA | 0.52029 | 0.50705
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 29.1411 | 0.47105 |  | C.E. WAYRA I | 0.4417
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.8764 | 0.70885 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.39173 | 0.386
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 3.5243 | 0.1535 |  | C.E. TALARA | 0.19664 | 0.28641
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 37.3479 | 0.34744 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32644 | 0.34582
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.1831 | 0.27712 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30032 | 0.32097
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.7603 | 0.31991 |  | C.S. RUBI | 0.29981 | 0.31557
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.7288 | 0.3178 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.28375 | 0.3041
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.3966 | 0.36933 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24912 | 0.25441
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0273 | 0.27065 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23838 | 0.31526
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9595 | 0.2661 |  | C.S. REPARTICION | 0.2351 | 0.20073
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en marzo 2019. |  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.6929 | 0.81155 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.95188 | 0.93921
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.0004 | 0.94611 |  | C.T. LA GRINGA | 0.87094 | 0.64222
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de marzo | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.8282 | 0.83192 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.67638
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5585 | 0.87283 |  | C.T. PARAMONGA | 0.78446 | 0.75066
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en marzo.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | marzo |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.003304
ENEL GENERACION PERU | 625.1504 | 592.8543 | 5.448% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.42459
ELECTROPERU | 615.246 | 387.7191 | 58.68% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.045797 | 0.1077
KALLPA | 571.5272 | 771.1143 | -25.88% |  |  | IYEPSA | 0.29389 | 0.0088333
ENGIE | 381.0181 | 207.289 | 83.81% |  |  | SAMAY I | 0.39425 | 0.78795
EMGE HUALLAGA | 293.1388 | 309.201 | -5.195% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.51303
STATKRAFT | 253.0692 | 262.0419 | -3.424% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.373 | 2.7173
ORAZUL ENERGY PERÚ | 241.0378 | 253.1621 | -4.789% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2362 | 2.4542
FENIX POWER | 214.7201 | 345.6373 | -37.88% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5378 | 2.597
TERMOCHILCA | 177.8856 | 67.6207 | 163.1% |  |  | EGECSAC | 2.9749 | 3.6689
CELEPSA | 151.4115 | 153.2927 | -1.227% |  |  | SAN JACINTO | 3.2792
EGEMSA | 123.5783 | 120.8969 | 2.218% |  |  | GTS REPARTICION | 3.9595 | 3.3206
EGASA | 117.5907 | 115.1114 | 2.154% |  |  | GTS MAJES | 4.0273 | 3.7325
CHINANGO | 108.9651 | 130.2567 | -16.35% |  |  | AGROAURORA | 4.1046 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 91.497 | 65.7256 | 39.21% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.3966 | 4.258
SAN GABAN | 81.5051 | 81.7894 | -0.3477% |  |  | TACNA SOLAR | 4.7288 | 4.6994
INLAND | 66.6179 | 65.5624 | 1.61% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.7603 | 4.6118
P.E. TRES HERMANAS | 48.8061 | 48.53 | 0.5688% |  |  | SINERSA | 4.7875 | 5.624
ENEL GENERACION PIURA | 40.5166 | 30.6322 | 32.27% |  |  | PETRAMAS | 6.3871 | 4.9984
EMGE HUANZA | 36.6397 | 38.0142 | -3.616% |  |  | AIPSA | 7.6929 | 7.0476
ENERGÍA EÓLICA | 32.6654 | 28.0492 | 16.46% |  |  | TERMOSELVA | 7.9363 | 8.6828
EMGE JUNÍN | 27.6694 | 27.1051 | 2.082% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 10.3728
GEPSA | 23.7917 | 4.8302 | 392.6% |  |  | HUAURA POWER | 12.2882 | 10.4664
SANTA CRUZ | 23.464 | 23.9795 | -2.15% |  |  | SANTA ANA | 12.8876 | 6.8704
SDF ENERGIA | 20.231 | 19.3976 | 4.296% |  |  | AGUA AZUL | 13.2147 | 14.2234
SHOUGESA | 18.4098 | 0.054109 | 33924% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.4333 | 14.2463
P.E. MARCONA | 16.8764 | 15.4466 | 9.257% |  |  | RIO DOBLE | 13.8891 | 12.2913
EGESUR | 15.5957 | 18.2074 | -14.34% |  |  | ANDEAN POWER | 14.3255
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.3925 | 14.5109 | -0.8163% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.3925 | 14.5109
ANDEAN POWER | 14.3255 |  |  |  |  | EGESUR | 15.5957 | 18.2074
RIO DOBLE | 13.8891 | 12.2913 | 13% |  |  | P.E. MARCONA | 16.8764 | 15.4466
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.4333 | 14.2463 | -5.706% |  |  | SHOUGESA | 18.4098 | 0.054109
AGUA AZUL | 13.2147 | 14.2234 | -7.092% |  |  | SDF ENERGIA | 20.231 | 19.3976
SANTA ANA | 12.8876 | 6.8704 | 87.58% |  |  | SANTA CRUZ | 23.464 | 23.9795
HUAURA POWER | 12.2882 | 10.4664 | 17.41% |  |  | GEPSA | 23.7917 | 4.8302
ELECTRO ZAÑA | 10.3728 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 27.6694 | 27.1051
TERMOSELVA | 7.9363 | 8.6828 | -8.598% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 32.6654 | 28.0492
AIPSA | 7.6929 | 7.0476 | 9.157% |  |  | EMGE HUANZA | 36.6397 | 38.0142
PETRAMAS | 6.3871 | 4.9984 | 27.78% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 40.5166 | 30.6322
SINERSA | 4.7875 | 5.624 | -14.87% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 48.8061 | 48.53
PANAMERICANA SOLAR | 4.7603 | 4.6118 | 3.219% |  |  | INLAND | 66.6179 | 65.5624
TACNA SOLAR | 4.7288 | 4.6994 | 0.627% |  |  | SAN GABAN | 81.5051 | 81.7894
MOQUEGUA FV | 4.3966 | 4.258 | 3.253% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 91.497 | 65.7256
AGROAURORA | 4.1046 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 108.9651 | 130.2567
GTS MAJES | 4.0273 | 3.7325 | 7.897% |  |  | EGASA | 117.5907 | 115.1114
GTS REPARTICION | 3.9595 | 3.3206 | 19.24% |  |  | EGEMSA | 123.5783 | 120.8969
SAN JACINTO | 3.2792 |  |  |  |  | CELEPSA | 151.4115 | 153.2927
EGECSAC | 2.9749 | 3.6689 | -18.92% |  |  | TERMOCHILCA | 177.8856 | 67.6207
HIDROCAÑETE | 2.5378 | 2.597 | -2.28% |  |  | FENIX POWER | 214.7201 | 345.6373
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.2362 | 2.4542 | -8.881% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 241.0378 | 253.1621
MAJA ENERGIA | 1.373 | 2.7173 | -49.47% |  |  | STATKRAFT | 253.0692 | 262.0419
HYDRO PATAPO | 0.51303 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 293.1388 | 309.201
SAMAY I | 0.39425 | 0.78795 | -49.97% |  |  | ENGIE | 381.0181 | 207.289
IYEPSA | 0.29389 | 0.0088333 | 3227% |  |  | KALLPA | 571.5272 | 771.1143
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.045797 | 0.1077 | -57.48% |  |  | ELECTROPERU | 615.246 | 387.7191
CERRO VERDE | 0 | 0.42459 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 625.1504 | 592.8543
PLANTA ETEN | 0 | 0.003304 | -100%
Total | 4589.8572 | 4315.8743 | 6.348%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-01-02 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2018-03-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-01-29 20:00 | 2019-02-04 20:00 | 2019-03-25 19:00 | 2018-03-17 19:00 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-03-17 19:00 |  | 2017-03-07 19:30
| 43494.8333 | 43500.8333 | 43549.7917 | 43176.7917 |  | 43549.7917 | 43176.7917 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 4587.9101 | 4265.3507 | 4580.6239 | 4472.9233 | 2.408% | 4580.6239 | 4472.9233 | 2.408% | 4181.7235 | 6.964%
Termoeléctrica | 2159.8881 | 2441.1866 | 2106.5044 | 1961.6245 | 7.386% | 2106.5044 | 1961.6245 | 7.386% | 2286.1303 | -14.19%
Eólica | 128.4942 | 243.4597 | 303.5407 | 205.1455 | 47.96% | 303.5407 | 205.1455 | 47.96% | 91.2096 | 124.9%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6876.2924 | 6949.9969 | 6990.669 | 6639.6933 | 5.286% | 6990.669 | 6639.6933 | 5.286% | 6559.0633 | 1.229%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6876.2924 | 6949.9969 | 6990.669 | 6639.6933 | 5.286% | 6990.669 | 6639.6933 | 5.286% | 6595.5793 | 0.6688%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en marzo

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | marzo |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-03-25 19:00 | 2018-03-17 19:00
| 43549.7917 | 43176.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1036.9484 | 1213.1831 | -14.53% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 987.4312 | 926.3765 | 6.591% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENGIE | 949.1231 | 403.7798 | 135.1% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ELECTROPERU | 855.0259 | 787.6046 | 8.56% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 460.8797 | 464.366 | -0.7508% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 347.5511 | 353.7887 | -1.763% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
STATKRAFT | 338.7598 | 408.4672 | -17.07% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 290.1635 | 0 |  |  |  | HYDRO PATAPO | 0
CELEPSA | 213.9578 | 216.7604 | -1.293% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
CHINANGO | 195.2582 | 192.9787 | 1.181% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 165.7634 | 164.7098 | 0.6396% |  |  | FENIX POWER | 0 | 562.0003
EGASA | 137.965 | 183.0198 | -24.62% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.59999
ENEL GREEN POWER PERU | 130.0469 | 68.8415 | 88.91% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 110.867 | 111.2527 | -0.3468% |  |  | AIPSA | 2.265 | 14.482
INLAND | 89.5013 | 90.1234 | -0.6902% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.41 | 3.773
ENEL GENERACION PIURA | 88.6753 | 50.5808 | 75.31% |  |  | EGECSAC | 2.4666 | 5.04
P.E. TRES HERMANAS | 79.6505 | 92.0239 | -13.45% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.2375 | 3.5316
ENERGÍA EÓLICA | 69.026 | 16.3389 | 322.5% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
EMGE HUANZA | 47.5269 | 0.46811 | 10053% |  |  | SAN JACINTO | 3.86
EMGE JUNÍN | 37.5269 | 37.2373 | 0.7778% |  |  | AGROAURORA | 3.8732 | 0
GEPSA | 37.1252 | 8.3486 | 344.7% |  |  | SINERSA | 7.5202 | 8.0326
SANTA CRUZ | 32.6475 | 32.9223 | -0.8345% |  |  | PETRAMAS | 8.0033 | 7.4263
SHOUGESA | 28.8741 | 0 |  |  |  | ELECTRO ZAÑA | 15.1591
SDF ENERGIA | 27.5281 | 26.9984 | 1.962% |  |  | AGUA AZUL | 17.5108 | 20.2187
P.E. MARCONA | 24.8173 | 27.9412 | -11.18% |  |  | HUAURA POWER | 18.402 | 19.2855
EGESUR | 22.5863 | 41.9495 | -46.16% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.7536 | 19.4607
ANDEAN POWER | 20.4818 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 18.8033 | 12.4414
SANTA ANA | 19.9802 | 20.1 | -0.5959% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.116 | 19.64
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.116 | 19.64 | -2.668% |  |  | SANTA ANA | 19.9802 | 20.1
RIO DOBLE | 18.8033 | 12.4414 | 51.14% |  |  | ANDEAN POWER | 20.4818
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.7536 | 19.4607 | -3.633% |  |  | EGESUR | 22.5863 | 41.9495
HUAURA POWER | 18.402 | 19.2855 | -4.581% |  |  | P.E. MARCONA | 24.8173 | 27.9412
AGUA AZUL | 17.5108 | 20.2187 | -13.39% |  |  | SDF ENERGIA | 27.5281 | 26.9984
ELECTRO ZAÑA | 15.1591 |  |  |  |  | SHOUGESA | 28.8741 | 0
PETRAMAS | 8.0033 | 7.4263 | 7.769% |  |  | SANTA CRUZ | 32.6475 | 32.9223
SINERSA | 7.5202 | 8.0326 | -6.38% |  |  | GEPSA | 37.1252 | 8.3486
AGROAURORA | 3.8732 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 37.5269 | 37.2373
SAN JACINTO | 3.86 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 47.5269 | 0.46811
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 69.026 | 16.3389
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.2375 | 3.5316 | -8.329% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 79.6505 | 92.0239
EGECSAC | 2.4666 | 5.04 | -51.06% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 88.6753 | 50.5808
MAJA ENERGIA | 2.41 | 3.773 | -36.13% |  |  | INLAND | 89.5013 | 90.1234
AIPSA | 2.265 | 14.482 | -84.36% |  |  | SAN GABAN | 110.867 | 111.2527
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 130.0469 | 68.8415
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.59999 | -100% |  |  | EGASA | 137.965 | 183.0198
FENIX POWER | 0 | 562.0003 | -100% |  |  | EGEMSA | 165.7634 | 164.7098
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 195.2582 | 192.9787
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 213.9578 | 216.7604
HYDRO PATAPO | 0 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 290.1635 | 0
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 338.7598 | 408.4672
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 347.5511 | 353.7887
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 460.8797 | 464.366
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 855.0259 | 787.6046
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 949.1231 | 403.7798
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 987.4312 | 926.3765
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1036.9484 | 1213.1831
Total | 6990.669 | 6639.6933 | 5.286%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2019 | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.7125 | 30.112 | -14.61%
| Represa El Frayle | 123.4518 | 130.304 | -5.259%
| Represa El Pañe | 102.5348 | 103.378 | -0.8156% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 81.3239 | 80.152 | 1.462% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 26.4475 | 39.306 | -32.71% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 26.6984 | 26.35 | 1.322% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 97.0987 | 100.72 | -3.595% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 239.9936 | 228.265 | 5.138% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 30.2535 | 30.03 | 0.7444% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 305.9336 | 332.708 | -8.047% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 159.7545 | 192.126 | -16.85% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 16.9702 | 21.904 | -22.52% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 61.4389 | 47.948 | 28.14% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 16.4643 | 25.961 | -36.58% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.581 | 4.663 | -23.2% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.298 | 7.656 | -30.8% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.534 | 0.414 | 28.99% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 203.0885 | 182.811 | 11.09% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 37.9895 | 48.635 | -21.89% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 59.723 | 61.431 | -2.78% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Gallito Ciego | 316.0653 | 205.07 | 54.13% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de marzo) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 |  | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 |  | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 |  | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 |  | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 |  | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 |  | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 |  | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 |  | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 |  | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 |  | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 |  | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 |  | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 |  | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 |  | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 |  | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 |  | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 |  | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 |  | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 |  | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 |  | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 |  | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 |  | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | MARZO 2019 | MARZO 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 79.5004 | 111.1661 | -28.49% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 46.4739 | 43.3409 | 7.229% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 207.8804 | 180.2675 | 15.32% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 250.8892 | 211.1628 | 18.81% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 156.5577 | 33.6965 | 364.6% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 139.7321 | 52.0701 | 168.4% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 145.9629 | 138.0408 | 5.739% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 138.5274 | 109.5649 | 26.43% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 279.5231 | 371.4768 | -24.75% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 96.2063 | 91.9974 | 4.575% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 27.2773 | 28.7001 | -4.957% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 19.7532 | 19.5746 | 0.9122% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 37.1933 | 37.8979 | -1.859% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 0.99561 | 1.548 | -35.68% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 484.0864 | 444.2851 | 8.958% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 75.7703 | 5.7837 | 1210% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 23.0847 | 24.6121 | -6.206% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.71453 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 1.4455 | 1.2347 | 17.07% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0.64597 | -100% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 2.7865 | 1.306 | 113.4% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 13.0387 | 6.9503 | 87.6% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en marzo |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[6 empty] | 14 | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[6 empty] | 36 | 36
37
38
[6 empty] | 39 | 39
40
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  | 14 | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404
|  | 16 | 16
17
18
19
|  | 20 | 20
21
22
23
|  | 24 | 24
25
26
27
|  | 28 | 28
29
30
31
|  | 32 | 32
33
34
35
|  | 36 | 36
37
38
39
|  | 40 | 40
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (5,54 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 5.5355 | 5.4049 | 5.2398 | 5.3586 | 5.3188 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (5,4 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (5,36 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (5,32 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (5,24 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRÍA 220 | CHAVARRÍA 220 (5,28 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (5,24 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (5,26 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (5,28 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (5,26 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (5,02 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (4,95 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (5,67 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (5,47 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (5,49 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRÍA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (5,49 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 5.2791 | 5.2759 | 5.2577 | 5.2575 | 5.2385 | 5.024 | 4.9456 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (5,27 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (5,23 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (4,83 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 5.669 | 5.494 | 5.4869 | 5.4731 | 5.2731 | 5.2264 | 4.8313
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (5,24 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (5,4 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (5,32 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (5,54 USD/MWh)
COTARUSE 220 (5,23 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (5,27 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (5,36 USD/MWh)
PUNO 138 (5,47 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (5,26 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (5,49 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (4,83 USD/MWh)
CHAVARRÍA 220 (5,28 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (5,24 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (4,95 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (5,67 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (5,02 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (5,26 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (5,28 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (5,49 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2019 | MARZO 2018 | MARZO 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 71.7833 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 7.9 | 6.7667 | -100% | 16.75%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 0.53333
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  |  | 8.4333 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 1.0667 |  | 23.7167 |  | -100%
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  |  | 88.75 |  | -100%
| L-2226 | PACHACHACA - POMACOCHA |  |  | 31.5333 |  | -100%
| L-2242 L-2243 | VENTANILLA - ZAPALLAL |  |  | 18.35 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 2.1333 | 18.4667 | 86.9167 | -88.45% | -78.75%
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  | 0.33333 |  | -100%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  | 5.2667 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 10.6667 | 1.3333 | 24.2167 | 700% | -94.49%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 38.4
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 464.7167 |  | -100%
| L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR |  |  | 56.75 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 52.8 | 33.3 | 881.9333 | -96.22% | 58.56%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 19 | 2 |  | 5 | 10 |  | 1 | 37 | 178.12
BARRA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 0.72
CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.47
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3.66
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3.08
SVC |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2
TRANSFORMADOR 2D |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.82
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 | 38.12
TOTAL | 19 | 4 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 49 | 229.99
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de marzo 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MARZO 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MARZO 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MARZO 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en marzo 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4104.5961 | 4104.5961 | 4243.7758
AGROAURORA Total |  |  |  | 4104.5961 | 4104.5961 | 4243.7758
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13214.6949 | 13214.6949 | 38923.8031
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13214.6949 | 13214.6949 | 38923.8031
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7692.9367 | 7692.9367 | 21588.8713
AIPSA Total |  |  |  | 7692.9367 | 7692.9367 | 21588.8713
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 14325.5062 | 14325.5062 | 33033.9839
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 14325.5062 | 14325.5062 | 33033.9839
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 151411.4561 |  |  | 151411.4561 | 393060.4474
CELEPSA Total |  | 151411.4561 |  |  | 151411.4561 | 393060.4474
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 82208.3048 |  |  | 82208.3048 | 245721.8269
| C.H. YANANGO | 26756.8231 |  |  | 26756.8231 | 79570.2939
CHINANGO Total |  | 108965.1279 |  |  | 108965.1279 | 325292.1208
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1234.4385 |  |  | 1234.4385 | 3474.1364
| C.H. CHARCANI II | 413.712 |  |  | 413.712 | 1145.0261
| C.H. CHARCANI III | 3343.8869 |  |  | 3343.8869 | 9433.159
| C.H. CHARCANI IV | 8815.5331 |  |  | 8815.5331 | 25655.4558
| C.H. CHARCANI V | 88417.8592 |  |  | 88417.8592 | 225166.2763
| C.H. CHARCANI VI | 5939.8058 |  |  | 5939.8058 | 15767.2839
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 1.0151 |  | 1.0151 | 67.1969
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 9.166 |  | 9.166 | 71.2867
| C.T. PISCO |  | 9415.2918 |  | 9415.2918 | 30953.3933
EGASA Total |  | 108165.2356 | 9425.4728 |  | 117590.7085 | 311733.2145
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2974.8709 | 2974.8709 | 8803.4581
EGECSAC Total |  |  |  | 2974.8709 | 2974.8709 | 8803.4581
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 123578.2684 |  |  | 123578.2684 | 358251.627
EGEMSA Total |  | 123578.2684 |  |  | 123578.2684 | 358251.627
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3650.6685 |  |  | 3650.6685 | 14462.2065
| C.H. ARICOTA II | 3146.0655 |  |  | 3146.0655 | 10360.368
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8798.9837 |  | 8798.9837 | 30436.562
EGESUR Total |  | 6796.734 | 8798.9837 |  | 15595.7177 | 55259.1365
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 45.7966 | 45.7966 | 487.5437
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 45.7966 | 45.7966 | 487.5437
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2236.2402 | 2236.2402 | 5504.5189
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2236.2402 | 2236.2402 | 5504.5189
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 10372.8475 | 10372.8475 | 14958.703
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 10372.8475 | 10372.8475 | 14958.703
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 467100.7026 |  |  | 467100.7026 | 1320375.03
| C.H. RESTITUCION | 148145.3294 |  |  | 148145.3294 | 421504.8595
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 64.6179
ELECTROPERU Total |  | 615246.032 | 0 |  | 615246.032 | 1741944.5074
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 288558.8085 |  |  | 288558.8085 | 872361.5309
| P.C.H CHAGLLA | 4580.0185 |  |  | 4580.0185 | 13459.3765
EMGE HUALLAGA Total |  | 293138.827 |  |  | 293138.827 | 885820.9074
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 36639.6612 |  |  | 36639.6612 | 97524.6458
EMGE HUANZA Total |  | 36639.6612 |  |  | 36639.6612 | 97524.6458
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 13055.6088 | 13055.6088 | 37717.0168
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14613.8186 | 14613.8186 | 42421.0971
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 27669.4274 | 27669.4274 | 80138.1139
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 33610.2553 |  |  | 33610.2553 | 36358.7008
| C.H. HUAMPANI | 20225.6638 |  |  | 20225.6638 | 53982.5271
| C.H. HUINCO | 160459.8546 |  |  | 160459.8546 | 392020.6567
| C.H. MATUCANA | 95194.5789 |  |  | 95194.5789 | 263045.3731
| C.H. MOYOPAMPA | 45776.598 |  |  | 45776.598 | 122492.1352
| C.T. SANTA ROSA |  | 11221.9214 |  | 11221.9214 | 39159.266
| C.T. SANTA ROSA II |  | 13639.8352 |  | 13639.8352 | 81032.6081
| C.T. VENTANILLA |  | 244670.82 |  | 244670.82 | 602419.022
| C.H. HER 1 |  |  | 350.8959 | 350.8959 | 640.1333
ENEL GENERACION PERU Total |  | 355266.9506 | 269532.5765 | 350.8959 | 625150.423 | 1591150.4222
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 901.5539 |  | 901.5539 | 1239.2736
| C.T. MALACAS 2 |  | 26758.9394 |  | 26758.9394 | 117135.7863
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 12856.0977 |  | 12856.0977 | 20336.4955
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 40516.5911 |  | 40516.5911 | 138711.5554
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 37347.8639 | 37347.8639 | 93562.574
| C.E. WAYRA I |  |  | 54149.175 | 54149.175 | 126224.8289
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 91497.0389 | 91497.0389 | 219787.4029
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29141.1186 | 29141.1186 | 70355.6567
| C.E. TALARA |  |  | 3524.2881 | 3524.2881 | 13107.7763
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 32665.4067 | 32665.4067 | 83463.433

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 77972.9857 |  |  | 77972.9857 | 210758.6124
| C.H. YUNCAN | 94836.1635 |  |  | 94836.1635 | 270478.3182
| C.T. CHILCA 1 |  | 184831.5461 |  | 184831.5461 | 662253.5798
| C.T. CHILCA 2 |  | 13833.9426 |  | 13833.9426 | 73385.3283
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 18283.2566
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 1325.7231
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 360.3317 |  | 360.3317 | 733.3875
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9183.0871 | 9183.0871 | 22933.2734
ENGIE Total |  | 172809.1492 | 199025.8204 | 9183.0871 | 381018.0567 | 1260151.4793
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 214720.0653 |  | 214720.0653 | 931620.4491
FENIX POWER Total |  |  | 214720.0653 |  | 214720.0653 | 931620.4491
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4734.7071 | 4734.7071 | 10720.2647
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 6101.7026 | 6101.7026 | 18013.9788
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 6625.5016 | 6625.5016 | 19012.4776
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 6329.7465 | 6329.7465 | 18198.9528
GEPSA Total |  |  |  | 23791.6577 | 23791.6577 | 65945.674
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4027.2974 | 4027.2974 | 10762.1591
GTS MAJES Total |  |  |  | 4027.2974 | 4027.2974 | 10762.1591
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3959.5181 | 3959.5181 | 10156.348
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3959.5181 | 3959.5181 | 10156.348
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2537.8 | 2537.8 | 7206
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2537.8 | 2537.8 | 7206
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14392.466 |  |  | 14392.466 | 41120.027
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 14392.466 |  |  | 14392.466 | 41120.027
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13433.3314 |  |  | 13433.3314 | 37394.4366
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13433.3314 |  |  | 13433.3314 | 37394.4366
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12288.1645 | 12288.1645 | 32237.5951
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12288.1645 | 12288.1645 | 32237.5951
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 513.0315 |  |  | 513.0315 | 1805.1785
HYDRO PATAPO Total |  | 513.0315 |  |  | 513.0315 | 1805.1785
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 66617.8951 |  |  | 66617.8951 | 192490.6442
INLAND Total |  | 66617.8951 |  |  | 66617.8951 | 192490.6442
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 156.51
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 293.889 |  | 293.889 | 619.4757
IYEPSA Total |  |  | 293.889 |  | 293.889 | 775.9857
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 304669.265 |  | 304669.265 | 708064.8173
| C.T. LAS FLORES |  | 45903.6009 |  | 45903.6009 | 121575.7674
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 216339.2017 |  |  | 216339.2017 | 798211.7991
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4615.163 |  |  | 4615.163 | 18558.7418
KALLPA Total |  | 220954.3647 | 350572.8659 |  | 571527.2305 | 1646411.1256
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1373.0488 | 1373.0488 | 4543.2678
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1373.0488 | 1373.0488 | 4543.2678
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4396.5501 | 4396.5501 | 11281.9241
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4396.5501 | 4396.5501 | 11281.9241
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 4010.2494 | 4010.2494 | 10642.2456
| C.H. CAÑON DEL PATO | 164864.8812 |  |  | 164864.8812 | 485703.8889
| C.H. CARHUAQUERO | 65945.4096 |  |  | 65945.4096 | 174870.2743
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6217.2823 | 6217.2823 | 18055.1005
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 230810.2907 |  | 10227.5316 | 241037.8223 | 689271.5092
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16876.4169 | 16876.4169 | 35962.1616
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 16876.4169 | 16876.4169 | 35962.1616
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 48806.111 | 48806.111 | 109587.1288
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 48806.111 | 48806.111 | 109587.1288
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4760.2555 | 4760.2555 | 12257.8229
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4760.2555 | 4760.2555 | 12257.8229
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1828.1917 | 1828.1917 | 5556.57
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3000.3863 | 3000.3863 | 8763.9877
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1558.5219 | 1558.5219 | 3506.3567
PETRAMAS Total |  |  |  | 6387.0999 | 6387.0999 | 17826.9144
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 41.2564
PLANTA ETEN Total |  |  | 0 |  | 0 | 41.2564
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13889.1161 | 13889.1161 | 34777.0492
RIO DOBLE Total |  |  |  | 13889.1161 | 13889.1161 | 34777.0492
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 394.2473 |  | 394.2473 | 394.2473
SAMAY I Total |  |  | 394.2473 |  | 394.2473 | 394.2473

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 81505.0728 |  |  | 81505.0728 | 237686.7849
SAN GABAN Total |  | 81505.0728 |  |  | 81505.0728 | 237686.7849
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 3279.17 | 3279.17 | 4757.4845
SAN JACINTO Total |  |  |  | 3279.17 | 3279.17 | 4757.4845
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12887.593 | 12887.593 | 38011.7282
SANTA ANA Total |  |  |  | 12887.593 | 12887.593 | 38011.7282
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6988.417 | 6988.417 | 19442.2742
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6958.1358 | 6958.1358 | 20002.7383
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4719.8765 | 4719.8765 | 13087.2525
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4797.5399 | 4797.5399 | 13574.7225
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 23463.9692 | 23463.9692 | 66106.9875
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20230.995 |  | 20230.995 | 58334.5215
SDF ENERGIA Total |  |  | 20230.995 |  | 20230.995 | 58334.5215
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 18409.8389 |  | 18409.8389 | 37199.7478
SHOUGESA Total |  |  | 18409.8389 |  | 18409.8389 | 37199.7478
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 4787.4892 | 4787.4892 | 11022.3492
SINERSA Total |  |  |  | 4787.4892 | 4787.4892 | 11022.3492
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22150.4535 |  |  | 22150.4535 | 72378.8814
| C.H. CHEVES | 109110.92 |  |  | 109110.92 | 289353.7051
| C.H. GALLITO CIEGO | 14643.6781 |  |  | 14643.6781 | 40706.3632
| C.H. HUAYLLACHO | 26.1463 |  |  | 26.1463 | 80.6509
| C.H. MALPASO | 26866.4223 |  |  | 26866.4223 | 71052.4526
| C.H. MISAPUQUIO | 2015.6463 |  |  | 2015.6463 | 5174.6536
| C.H. OROYA | 157.2552 |  |  | 157.2552 | 5891.2721
| C.H. PACHACHACA | 2502.6058 |  |  | 2502.6058 | 6131.4042
| C.H. PARIAC | 1380.8302 |  |  | 1380.8302 | 3767.7493
| C.H. SAN ANTONIO | 384.6724 |  |  | 384.6724 | 810.3892
| C.H. SAN IGNACIO | 282.2837 |  |  | 282.2837 | 597.7649
| C.H. YAUPI | 73548.2406 |  |  | 73548.2406 | 217475.0832
STATKRAFT Total |  | 253069.1544 |  |  | 253069.1544 | 713420.3697
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4728.8162 | 4728.8162 | 12973.7359
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4728.8162 | 4728.8162 | 12973.7359
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 177885.5603 |  | 177885.5603 | 438714.638
TERMOCHILCA Total |  |  | 177885.5603 |  | 177885.5603 | 438714.638
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 7936.2857 |  | 7936.2857 | 45245.0627
TERMOSELVA Total |  |  | 7936.2857 |  | 7936.2857 | 45245.0627
TOTAL MWh |  | 2853313.0487 | 1317743.1921 | 418800.9504 | 4589857.1912 | 13227175.986
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 552.319 | 552.319
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Ingreso a operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a partir de las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Ingreso a operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a partir de las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Ingreso a operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a partir de las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Se incluye la operación por pruebas de la C.T. San Jacinto , propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2019 | MARZO 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-03-25 19:00 | 2018-03-17 19:00 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43549.7917 | 43176.7917 | 43549.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 3.8732 | 0 | 3.8732
AGROAURORA Total |  | 3.8732 | 0 | 3.8732
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 17.5108 | 20.2187 | 17.5108 | -13.39%
AGUA AZUL Total |  | 17.5108 | 20.2187 | 17.5108 | -13.39%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 2.265 | 14.482 | 2.265 | -84.36%
AIPSA Total |  | 2.265 | 14.482 | 2.265 | -84.36%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.4818 |  | 20.4818
ANDEAN POWER Total |  | 20.4818 |  | 20.4818
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 213.9578 | 216.7604 | 213.9578 | -1.293%
CELEPSA Total |  | 213.9578 | 216.7604 | 213.9578 | -1.293%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 152.7036 | 150.4035 | 152.7036 | 1.529%
| C.H. YANANGO | 42.5546 | 42.5753 | 42.5546 | -0.04855%
CHINANGO Total |  | 195.2582 | 192.9787 | 195.2582 | 1.181%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.703 | 1.6769 | 1.703
| C.H. CHARCANI II | 0.55595 | 0.55866 | 0.55595
| C.H. CHARCANI III | 4.5601 | 4.5432 | 4.5601 | 0.3722%
| C.H. CHARCANI IV | 6.9865 | 15.2471 | 6.9865 | -54.18%
| C.H. CHARCANI V | 117.5552 | 141.5598 | 117.5552 | -16.96%
| C.H. CHARCANI VI | 6.6043 | 8.8251 | 6.6043 | -25.16%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 10.609 | 0 | -100%
EGASA Total |  | 137.965 | 183.0198 | 137.965 | -24.62%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.4666 | 5.04 | 2.4666 | -51.06%
EGECSAC Total |  | 2.4666 | 5.04 | 2.4666 | -51.06%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 165.7634 | 164.7098 | 165.7634 | 0.6396%
EGEMSA Total |  | 165.7634 | 164.7098 | 165.7634 | 0.6396%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 0 | 13.05 | 0 | -100%
| C.H. ARICOTA II | 2.292 | 7.176 | 2.292 | -68.06%
| C.T. INDEPENDENCIA | 20.2943 | 21.7235 | 20.2943 | -6.579%
EGESUR Total |  | 22.5863 | 41.9495 | 22.5863 | -46.16%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.59999 | 0 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0.59999 | 0 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.2375 | 3.5316 | 3.2375 | -8.329%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.2375 | 3.5316 | 3.2375 | -8.329%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 15.1591 |  | 15.1591
ELECTRO ZAÑA Total |  | 15.1591 |  | 15.1591
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 646.2816 | 597.0984 | 646.2816 | 8.237%
| C.H. RESTITUCION | 208.7443 | 190.5062 | 208.7443 | 9.573%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 855.0259 | 787.6046 | 855.0259 | 8.56%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.4615 | 458.0975 | 454.4615 | -0.7937%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4183 | 6.2684 | 6.4183 | 2.39%
EMGE HUALLAGA Total |  | 460.8797 | 464.366 | 460.8797 | -0.7508%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.5269 | 0.46811 | 47.5269 | 10053%
EMGE HUANZA Total |  | 47.5269 | 0.46811 | 47.5269 | 10053%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.7283 | 17.0494 | 17.7283 | 3.982%
| C.H. RUNATULLO III | 19.7986 | 20.1879 | 19.7986 | -1.929%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.5269 | 37.2373 | 37.5269 | 0.7778%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 77.6058 |  | 77.6058
| C.H. HUAMPANI | 22.1079 | 28.612 | 22.1079 | -22.73%
| C.H. HUINCO | 266.4514 | 264.0272 | 266.4514 | 0.9181%
| C.H. MATUCANA | 132.2044 | 133.3862 | 132.2044 | -0.886%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.0125 | 66.4004 | 65.0125 | -2.09%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 424.0492 | 433.9506 | 424.0492 | -2.282%
| C.H. HER 1 | 0 |  | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 987.4312 | 926.3765 | 987.4312 | 6.591%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 50.5808 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 88.6753 | 0 | 88.6753
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 88.6753 | 50.5808 | 88.6753 | 75.31%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 130.0469 | 68.8415 | 130.0469 | 88.91%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 130.0469 | 68.8415 | 130.0469 | 88.91%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2019 | MARZO 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-03-25 19:00 | 2018-03-17 19:00 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43549.7917 | 43176.7917 | 43549.7917 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 64.9421 | 13.8711 | 64.9421 | 368.2%
| C.E. TALARA | 4.0838 | 2.4678 | 4.0838 | 65.48%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 69.026 | 16.3389 | 69.026 | 322.5%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.3125 | 112.4289 | 108.3125 | -3.661%
| C.H. YUNCAN | 130.1604 | 132.9458 | 130.1604 | -2.095%
| C.T. CHILCA 1 | 710.6503 | 158.4051 | 710.6503 | 348.6%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 949.1231 | 403.7798 | 949.1231 | 135.1%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 562.0003 | 0 | -100%
FENIX POWER Total |  | 0 | 562.0003 | 0 | -100%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.3171 | 8.3486 | 8.3171 | -0.3765%
| C.H. ÁNGEL I | 10.1005 |  | 10.1005
| C.H. ÁNGEL II | 9.0588 |  | 9.0588
| C.H. ÁNGEL III | 9.6487 |  | 9.6487
GEPSA Total |  | 37.1252 | 8.3486 | 37.1252 | 344.7%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.116 | 19.64 | 19.116 | -2.668%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.116 | 19.64 | 19.116 | -2.668%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.7536 | 19.4607 | 18.7536 | -3.633%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.7536 | 19.4607 | 18.7536 | -3.633%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.402 | 19.2855 | 18.402 | -4.581%
HUAURA POWER Total |  | 18.402 | 19.2855 | 18.402 | -4.581%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0 |  | 0
HYDRO PATAPO Total |  | 0 |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 89.5013 | 90.1234 | 89.5013 | -0.6902%
INLAND Total |  | 89.5013 | 90.1234 | 89.5013 | -0.6902%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 498.2681 | 502.218 | 498.2681 | -0.7865%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 173.2304 | 0 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 528.5533 | 527.7057 | 528.5533 | 0.1606%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1269 | 10.0289 | 10.1269 | 0.9775%
KALLPA Total |  | 1036.9484 | 1213.1831 | 1036.9484 | -14.53%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.41 | 3.773 | 2.41 | -36.13%
MAJA ENERGIA Total |  | 2.41 | 3.773 | 2.41 | -36.13%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.5507 | 4.7179 | 5.5507 | 17.65%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 242.1817 | 248.8678 | 242.1817 | -2.687%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.3587 | 90.288 | 91.3587 | 1.186%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4599 | 9.915 | 8.4599 | -14.68%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 347.5511 | 353.7887 | 347.5511 | -1.763%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 24.8173 | 27.9412 | 24.8173 | -11.18%
P.E. MARCONA Total |  | 24.8173 | 27.9412 | 24.8173 | -11.18%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 79.6505 | 92.0239 | 79.6505 | -13.45%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 79.6505 | 92.0239 | 79.6505 | -13.45%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.6966 | 3.0012 | 2.6966 | -10.15%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.9076 | 4.4251 | 2.9076 | -34.29%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.399 |  | 2.399
PETRAMAS Total |  | 8.0033 | 7.4263 | 8.0033 | 7.769%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.8033 | 12.4414 | 18.8033 | 51.14%
RIO DOBLE Total |  | 18.8033 | 12.4414 | 18.8033 | 51.14%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2019 | MARZO 2018 | MARZO 2019 | 2019 / 2018
|  | 2019-03-25 19:00 | 2018-03-17 19:00 | 2019-03-25 19:00 | Variación
|  | 43549.7917 | 43176.7917 | 43549.7917 | %
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.867 | 111.2527 | 110.867 | -0.3468%
SAN GABAN Total |  | 110.867 | 111.2527 | 110.867 | -0.3468%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) | 3.86 |  | 3.86
SAN JACINTO Total |  | 3.86 |  | 3.86
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 19.9802 | 20.1 | 19.9802 | -0.5959%
SANTA ANA Total |  | 19.9802 | 20.1 | 19.9802 | -0.5959%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.5734 | 9.8478 | 9.5734 | -2.786%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.9033 | 10.0319 | 9.9033 | -1.282%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.5458 | 6.352 | 6.5458 | 3.052%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.625 | 6.6907 | 6.625 | -0.9814%
SANTA CRUZ Total |  | 32.6475 | 32.9223 | 32.6475 | -0.8345%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.5281 | 26.9984 | 27.5281 | 1.962%
SDF ENERGIA Total |  | 27.5281 | 26.9984 | 27.5281 | 1.962%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 28.8741 | 0 | 28.8741
SHOUGESA Total |  | 28.8741 | 0 | 28.8741
SINERSA | C.H. POECHOS II | 7.5202 | 8.0326 | 7.5202 | -6.38%
SINERSA Total |  | 7.5202 | 8.0326 | 7.5202 | -6.38%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 42.9524 | 44.7631 | 42.9524 | -4.045%
| C.H. CHEVES | 137.529 | 168.2228 | 137.529 | -18.25%
| C.H. GALLITO CIEGO | 14.7686 | 24.6043 | 14.7686 | -39.98%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 33.451 | 45.9811 | 33.451 | -27.25%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.1695 | 3.8016 | 3.1695 | -16.63%
| C.H. OROYA | 0 | 6.0188 | 0 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 6.7849 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 2.0812 | 2.549 | 2.0812 | -18.35%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.51396 | 0 | 0.51396
| C.H. SAN IGNACIO | 0.37483 | 0 | 0.37483
| C.H. YAUPI | 103.9193 | 105.7416 | 103.9193 | -1.723%
STATKRAFT Total |  | 338.7598 | 408.4672 | 338.7598 | -17.07%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 290.1635 | 0 | 290.1635
TERMOCHILCA Total |  | 290.1635 | 0 | 290.1635
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6990.669 | 6639.6933 | 6990.669 | 5.286%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Ingreso a operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a partir de las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Ingreso a operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a partir de las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Ingreso a operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a partir de las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Se incluye la operación por pruebas de la C.T. San Jacinto , propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6990.669
Fecha: |  | 2019-03-25
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/03/2019 | 11:45 | 6989.9293 | 0 | 0 | 6989.9293 | 19:45 | 6844.1587 | 0 | 0 | 6844.1587
02/03/2019 | 12:00 | 6714.1015 | 0 | 0 | 6714.1015 | 20:30 | 6807.3637 | 0 | 0 | 6807.3637
03/03/2019 | 00:15 | 5957.751 | 0 | 0 | 5957.751 | 20:00 | 6574.4374 | 0 | 0 | 6574.4374
04/03/2019 | 15:15 | 6986.4747 | 0 | 0 | 6986.4747 | 19:30 | 6938.0135 | 0 | 0 | 6938.0135
05/03/2019 | 11:45 | 7023.4826 | 0 | 0 | 7023.4826 | 19:45 | 6906.0613 | 0 | 0 | 6906.0613
06/03/2019 | 11:45 | 6907.7736 | 0 | 0 | 6907.7736 | 19:00 | 6772.8886 | 0 | 0 | 6772.8886
07/03/2019 | 15:45 | 6874.6886 | 0 | 0 | 6874.6886 | 19:30 | 6846.5824 | 0 | 0 | 6846.5824
08/03/2019 | 12:00 | 6967.6717 | 0 | 0 | 6967.6717 | 19:30 | 6796.0209 | 0 | 0 | 6796.0209
09/03/2019 | 12:00 | 6699.7485 | 0 | 0 | 6699.7485 | 20:15 | 6724.4881 | 0 | 0 | 6724.4881
10/03/2019 | 00:15 | 5807.4217 | 0 | 0 | 5807.4217 | 20:45 | 6548.004 | 0 | 0 | 6548.004
11/03/2019 | 12:00 | 6982.3683 | 0 | 0 | 6982.3683 | 19:45 | 6956.3055 | 0 | 0 | 6956.3055
12/03/2019 | 12:00 | 7085.8783 | 0 | 0 | 7085.8783 | 19:30 | 6972.9788 | 0 | 0 | 6972.9788
13/03/2019 | 11:45 | 7023.4294 | 0 | 0 | 7023.4294 | 19:45 | 6963.2111 | 0 | 0 | 6963.2111
14/03/2019 | 11:30 | 7033.669 | 0 | 0 | 7033.669 | 19:30 | 6904.8501 | 0 | 0 | 6904.8501
15/03/2019 | 11:45 | 6945.65 | 0 | 0 | 6945.65 | 19:45 | 6813.7548 | 0 | 0 | 6813.7548
16/03/2019 | 11:45 | 6605.6209 | 44.044 | 0 | 6649.6649 | 19:00 | 6719.1615 | 41.516 | 0 | 6760.6775
17/03/2019 | 12:15 | 5923.5128 | 0 | 0 | 5923.5128 | 20:30 | 6745.3552 | 0 | 0 | 6745.3552
18/03/2019 | 15:45 | 7028.4333 | 0 | 0 | 7028.4333 | 19:30 | 6934.7166 | 0 | 0 | 6934.7166
19/03/2019 | 12:00 | 6665.8152 | 0 | 0 | 6665.8152 | 19:15 | 6723.7643 | 0 | 0 | 6723.7643
20/03/2019 | 11:45 | 6726.6055 | 0 | 0 | 6726.6055 | 19:30 | 6771.6766 | 0 | 0 | 6771.6766
21/03/2019 | 15:30 | 6749.3881 | 0 | 0 | 6749.3881 | 19:45 | 6755.4897 | 0 | 0 | 6755.4897
22/03/2019 | 11:45 | 6906.0425 | 0 | 0 | 6906.0425 | 19:00 | 6843.2496 | 0 | 0 | 6843.2496
23/03/2019 | 11:45 | 6694.6973 | 0 | 0 | 6694.6973 | 20:45 | 6788.6499 | 0 | 0 | 6788.6499
24/03/2019 | 12:30 | 5934.5546 | 0 | 0 | 5934.5546 | 20:00 | 6634.0718 | 0 | 0 | 6634.0718
25/03/2019 | 15:30 | 6986.8801 | 0 | 0 | 6986.8801 | 19:00 | 6990.669 | 0 | 0 | 6990.669
26/03/2019 | 12:00 | 6908.5076 | 0 | 0 | 6908.5076 | 19:00 | 6912.3745 | 0 | 0 | 6912.3745
27/03/2019 | 15:15 | 6942.8975 | 0 | 0 | 6942.8975 | 19:00 | 6929.3094 | 0 | 0 | 6929.3094
28/03/2019 | 12:00 | 6843.6239 | 0 | 0 | 6843.6239 | 18:45 | 6884.164 | 0 | 0 | 6884.164
29/03/2019 | 11:45 | 6977.3859 | 0 | 0 | 6977.3859 | 19:00 | 6917.5549 | 0 | 0 | 6917.5549
30/03/2019 | 12:00 | 6693.639 | 0 | 0 | 6693.639 | 18:45 | 6721.3411 | 0 | 0 | 6721.3411
31/03/2019 | 00:15 | 5920.2348 | 0 | 0 | 5920.2348 | 20:15 | 6471.4965 | 0 | 0 | 6471.4965

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2019-03-01 15:51 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. San Antonio y San Ignacio cuando generaban un total de 0,96 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 6,86 MW. A las 16:01 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido.
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2019-03-01 18:22 | Se produjo un recierre monofásico exitoso simultáneo en las líneas L-2055 y L-2056 (Cotaruse – Las Bambas) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ATN 2, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre MINERA LAS BAMBAS redujo su carga de 137,30 MW a 61,26 MW. A las 18:23 h, se coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. | 32.01 | 76.04
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2019-03-01 18:56 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde - Repartición) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo al momento de realizar actividades de revisión de las señales de los relés de protección. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Repartición, Mollendo, Majes, Pedregal, Camaná, La Joya y San Camilo con un total de 32,01 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectó la C.H. La Joya cuando generaba 8,50 MW. A las 19:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido.
MINERA CERRO VERDE | S.E. SAN JOSE - SVC SVC-5931 | 2019-03-01 19:08 | Desconectaron los filtros armónicos de la S.E. San José al momento que se realizaba el proceso de conexión del SVC de la S.E. Cerro Verde, de acuerdo con lo informado por MINERA CERRO VERDE, titular de los equipos. Como consecuencia el usuario libre MINERA CERRO VERDE redujo su carga en 60,00 MW. A las 19:10 h, se coordinó con el CC-MCV normalizar el total de sus suministros reducidos. | 3.92 | 60
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-03-02 13:38 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 3,92 MW. A las 14:13 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.82
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2019-03-02 14:09 | Desconectó la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) de 50 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA VOLCÁN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Cristóbal y Andaychagua con 14,82 MW. A las 15:16 h se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.8
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2019-03-03 11:43 | Desconectó la línea L-6620 (Aricota 2 – Tomasiri) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 0,80 MW. A las 12:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.46
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2019-03-03 13:21 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 20,54 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 10,46 MW. A las 13:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.79
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2019-03-04 14:28 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla 8,27 km de la S.E. Ares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 5,79 MW. A las 14:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.3

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AUCAYACU - BARRA BARRA138 | 2019-03-05 09:43 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Aucayacu, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por REP titular de la barra, la falla se produjo en el pararrayos del transformador T28-162. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barras (87B). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aucayacu con un total de 1,30 MW. A las 10:06 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.5
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2019-03-05 14:38 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, cuya causa no fue informada por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Poechos y C.H. Quiroz con un total de 5,50 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y II cuando generaban un total de 19,61 MW. A las 15:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:18 h y 15:29 h, sincronizaron las CC.HH. Poechos I y II con el SEIN, respectivamente. | 4
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. MARCONA - TRAFO3D T62-161 | 2019-03-05 18:42 | A las 18:40 h, el CCO-COES coordinó con SHOUGANG HIERRO PERU el Rechazo Manual de Carga con un total de 2,00 MW, debido a la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Marcona. A las 20:45 h, se coordinó el rechazo de 2,00 MW de carga adicionales. A las 22:37 h, se coordinó la normalización de la carga. | 0.76
ELECTRO DUNAS | S.E. PUQUIO - TRAFO3D TR 60/22.9/10 | 2019-03-06 16:12 | Desconectó el transformador de 60/22.9/10 kV de la S.E. Puquio, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puquio con un total de 0,76 MW. A las 16:33 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido.
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA - GT TV-01 | 2019-03-06 19:46 | Desconectó la unidad TV-01 de la C.T. Paramonga cuando generaba 10,70 MW, cuya causa no fue informada por AIPSA, titular de la unidad. Como consecuencia los usuarios libres Quimpac y Panasa redujeron su carga en 7,65 MW y 5,56 MW. A las 20:00 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ENS normalizar el total de los suministros reducidos de sus clientes. A las 21:10 h, sincronizó la unidad con el SEIN. | 2.1 | 13.21
ELECTRO DUNAS | S.E. PARACAS - TRAFO3D TR01-60/22.9/10 | 2019-03-06 23:29 | Desconectó el transformador de 60/22.9/10 kV de la S.E. Paracas, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAAS, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paracas con un total de 2,10 MW. A las 01:57 h del 07/03/2019, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido.
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 2019-03-07 14:43 | Desconectó la línea L-1103 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la protección de distancia (21). Como consecuencia el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga de 49,58 MW a 45,17 MW. A las 14:54 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 15:06 h, se conectó la línea. | 6.55 | 4.41
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2019-03-07 16:30 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 1,50 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 6,55 MW. A las 17:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 18:15 h, sincronizó central con el SEIN. | 11
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2019-03-08 14:36 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por en el alimentador TRA003 de 13,8 kV en la S.E. Trapecio. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trapecio con un total de 11,92 MW. A las 14:51 h, se conectó la línea y se incido la normalización del suministro interrumpido.
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 2019-03-08 14:53 | Desconexión de la línea L-1104 (Chimbote 1 -Huallanca) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”, cuya causa no fue informada por ETENORTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 5,70 km de la S.E. Chimbote 1. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre SIDER PERÚ, reporto la reducción de su carga en 1,67 MW. A las 14:56 h, el CCO-COES coordino con el CC-SID, recuperar el total de su carga reducida. A las 15:12 h, se conectó la línea. | 11.1 | 1.67

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-03-08 19:28 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – La Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Mina con un total de 11,10 MW. A las 19:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26.4
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2019-03-09 03:00 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea, se presentaron descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 94,90 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa, Yarinacocha y Parque Industrial con un total de 26,40 MW. A las 03:04 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 4.11
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 2019-03-09 14:34 | Desconectaron las líneas L-3103 y L-3104 (Charcani IV – Charcani I – Chilina) de 33 kV, cuya causa no fue informada por EGASA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Cayma con 4,11 MW, asimismo, desconectaron las centrales hidráulicas Charcani I, II, II y IV con una generación total de 16,08 MW. A las 14:59 h y 15:00 h, se conectaron las líneas L-3103 y L-3104, respectivamente y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:05 h, 15:05 h, 15:12 h y 15:35 h, sincronizaron las centrales hidráulicas Charcani III, IV, I y II, con el SEIN, respectivamente. | 16.06
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2019-03-10 08:54 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 25,60 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con 16,06 MW. A las 09:02 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido.
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. SOCABAYA - CERRO VERDE - LINEA L-1023 | 2019-03-10 16:32 | Se produjo recierre monofásico exitoso de las líneas L-1023 y L-1024 (Socabaya - Cerro Verde) de 138 kV, en la fase “T”, por falla. De acuerdo a lo informado por REP, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde reporto la reducción de su carga en 3,00 MW aproximadamente. A las 16:34 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV, recuperar el total de su carga reducida. | 0.35 | 3
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2019-03-11 14:48 | Desconectó la línea L-6532 (nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea, el sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia, se interrumpió la S.E. Casapalca Norte con 0,35 MW. A las 14:49 h, se conectó la línea y se inicio la recuperación del suministro interrumpido.
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 2019-03-11 22:21 | Desconectó la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 KV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”, simultáneamente se produjo el recierre monofásico exitoso de la línea L-2059 (Cotaruse – Suriray) de 220 kV, por falla en la fase “T”. De acuerdo, a lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas, se registro descargas atmosféricas en la zona. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Las Bambas e Incasa redujeron sus cargas en 79,91 MW y 3,00 MW, respectivamente. A las 22:23 h y 22:32 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM y el CC-CAC, recuperar el total de su carga reducida, respectivamente. A las 22:34 h, se conectó la línea L-2060. | 3.12 | 76.91
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-03-14 15:39 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 3,12 MW. A las 15:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.63
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-03-14 20:14 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,63 MW. A las 20:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 37.65
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2019-03-15 09:16 | Desconectaron las líneas L-6698 (Piura Oeste - Sullana) y L-6662A (Sullana - La Huaca) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 22,50 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana, Poechos y Quiroz con un total de 37,65 MW. A las 09:54 h, se conectaron las líneas y se inició la moralización del suministro interrumpido. | 6.03

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2019-03-16 16:22 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 6,03 MW. A las 16:28 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.75
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2019-03-19 06:48 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor entre las estructuras N°31 y N°32. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 0,70 km de la S.E. Chimbote 1. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con un total de 4,75 MW. Asimismo, el usuario libre y SIDER PERÚ redujo su carga en 3,00 MW. A las 06:59 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 12:03 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.16 | 3
CONENHUA | L. CALLALLI - TALTA - LINEA L-1040 (Nuevo) | 2019-03-19 14:39 | Desconectó la línea L-1040 (Callalli - Talta) 138 kV, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tambomayo y Ares con un total de 14,36 MW. A las 16:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.3
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - BARRA BARRA-34.5kV | 2019-03-21 09:18 | Desconectó la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Urcos con un total de 4,30 MW. A las 09:21 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AZÁNGARO - TRAFO3D T79-162 | 2019-03-21 15:32 | Desconectó el transformador T79-162 de 138/60/22.9 kV de la S.E. Azángaro, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. A las 16:02 h, REP declaró disponible el transformador T79-162. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Azángaro con un total de 8,00 MW. A las 16:07 h, se energizó el transformador desde 138 kV. A las 17:43 h, se energizó la barra de 22.9 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 17:50 h, se energizó la barra de 60 kV, después que REP verificara que el interruptor de la línea L-6021 permanecía cerrado, lo que causó bloqueo en el cierre del interruptor del lado de 60 kV del transformador T79-162. A las 17:51 h y 17:55 h, se conectaron las líneas L-6024 y L-6021 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.82
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-03-22 13:11 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,82 MW. A las 13:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 24.37
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA - CT CENTRAL | 2019-03-23 05:35 | Desconectó la C.T.R.F. Pucallpa cuando generaba 26,50 MW, cuya causa no fue informada por INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍAS DEL PERÚ, titular de la central. Cabe resaltar que la central se encontraba operando en sistema aislado con la carga de la S.E. Pucallpa, en modo pruebas de su sistema SCADA. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pucallpa EUC, Yarinacocha y Parque Industrial con un total de 24,37 MW. A las 05:44 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa y se inició la normalización del suministro interrumpido.
SAN GABAN | S.E. AZÁNGARO - CELDA CL1009 | 2019-03-24 12:02 | Desconectó la celda de la línea L-1009 (Azángaro - San Rafael) de 138 kV en la S.E. Azángaro, cuya causa no fue informada por SAN GABÁN, titular del equipo. Cabe resaltar que, en el extremo de la S.E. San Rafael, la línea realizó un recierre monofásico exitoso. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban un total de 26,00 MW. Asimismo, el usuario libre Minsur redujo su carga en 1,00 MW. A las 12:28 h, se conectó la línea. A las 12:32 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MSR normalizar sus suministros reducidos. | 14.49 | 1
ELECTRO NORTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 2019-03-25 07:51 | Desconectó de la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Jaén con un total de 14,49 MW. A las 08:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-03-25 20:21 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 4,30 MW. A las 20:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.4

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-03-26 01:07 | Desconectó de la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 2,40 MW. A las 01:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.3
ELECTRO CENTRO | L. HUARICASHASH-HUALLANCA NUEVA - LINEA L-6067 | 2019-03-26 17:26 | Desconectó la línea L-6067 (Huallanca Nueva - Huaricashash) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Unión con un total de 1,30 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 19,20 MW. A las 17:47 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.42
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2019-03-26 23:29 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 6,8 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante con un total de 9,42 MW. A las 23:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.56
HIDRANDINA | S.E. TRAPECIO - TRAFO TPA007 | 2019-03-27 00:07 | Desconectó el transformador TP-A007 de la S.E. Trapecio, por falla en el alimentador AMT TRA002 (Lacramarca), de acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trapecio con un total de 9,56 MW. A las 00:31 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.56
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2019-03-27 15:29 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6516 (Carhuamayo – Shelby – Excélsior) de 50 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby, La Fundición y San José con un total de 10,56 MW. A las 15:31 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.68
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | S.E. CACLIC - TRAFO3D AT-3201 | 2019-03-28 12:21 | Desconectó el transformador AT-3201 de la S.E. Cáclic, cuya causa no fue informada por LT CCNCM, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cáclic con un total de 0,68 MW y desconectó el reactor de barra RB-3201. El transformador quedó indisponible para su inspección. La normalización del suministro interrumpido se realizó mediante generación propia de la empresa ELECTRO ORIENTE. | 14.1
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-03-28 21:46 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – La Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Mina con un total de 14,10 MW. A las 22:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 13.67
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-03-29 08:58 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – La Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Mina con un total de 13,67 MW. A las 09:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido.
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2019-03-30 17:41 | Se produjo simultáneamente un recierre exitoso en las líneas L-2055 y L-2056 (Cotaruse – Las Bambas) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ATN 2, titular de las líneas, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre MINERA LAS BAMBAS redujo su carga de 137,22 MW a 41,55 MW. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 17:42 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. | 13 | 95.67
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - MINA - LINEA L-6629 | 2019-03-31 19:19 | Desconectó la línea L-6629 (Marcona – La Mina) de 60 kV, por activación del esquema de rechazo automático de carga para evitar la sobrecarga del transformador T62-261 de 220/60 kV de la S.E. Marcona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Mina con un total de 13,17 MW. A las 19:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido.

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Asistente de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual