## Portada
Lima, 11 de octubre de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Setiembre 2019
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-09-2019

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2019 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
SETIEMBRE 2019
[7 empty] | mes: | setiembre
[7 empty] | año: | 2019
1. RESUMEN | [7 empty] | 2019-09-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2019 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de setiembre 2019 fue de 4 269,94 GWh, lo que representa un incremento de 126,58 GWh (3,06%) en comparación con el año 2018.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2019 fue de 1 817,65 GWh (9,73% mayor al registrado durante setiembre del año 2018).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2019 fue de 2 237,36 GWh, 1,59% menor al registrado durante setiembre del año 2018. La participación del gas natural de Camisea fue de 49,09%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,67%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,05%, 0,00%, 0,12%, 0,13%, 0,34% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 141,62 GWh y con centrales solares fue de 71,75 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,46% y 1,57% respectivamente.
|  | SETIEMBRE 2019 |  | SETIEMBRE 2018
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1817.648 | 1656.4381
[5 empty] | Gas Natural | 2209.7943 | 2253.6528
[5 empty] | Carbón | 5.1608 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.3219 | 6.3455
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 20.0796 | 13.5481
[5 empty] | Eólico | 147.7015 | 141.6218
[5 empty] | Solar | 67.2346 | 71.7525
| Total = 4 269,94 GWh |  | Total = 4 143,36 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en setiembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2019
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G1 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 15.02.2019
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 1 | 15.03.2019
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Callahuanca | G1 ; G2 ; G3 | 10 | 86.2 | 84.1 | 30.03.2019
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | Termoeléctrica | Bagazo | Turbina de Vapor | C.T. San Jacinto | TV1 | 13.8 | 21.71 | 7.48 | 13.04.2019
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 01.06.2019
SINDICATO ENERGETICO S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 20 | 20 | 04.06.2019
Total | [6 empty] | 156.41 | 139.18
- Los valores de potencia efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 131.7
[10 empty] | Turbina de Vapor | 7.48
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 0
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en setiembre 2019 (MW)
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2018 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5122.3492 | 4904.5012 | 4.442%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7417.6745 | 7393.5645 | 0.3261%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13200.5037 | 12958.5457 | 1.867%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2018 y setiembre 2019
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2018 y setiembre 2019
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2019-07-05 | 2019-08-04 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Hidroeléctrica | 2070.9469 | 1894.858 | 1817.648 | 1656.4381 | 9.732% | 22376.5315 | 21956.4291 | 1.913% | 20893.3048 | 5.088%
Termoeléctrica | 2112.5234 | 2316.0213 | 2237.3565 | 2273.5464 | -1.592% | 15284.4833 | 14148.3907 | 8.03% | 14768.3108 | -4.198%
Eólica | 157.1315 | 124.6546 | 147.7015 | 141.6218 | 4.293% | 1224.6082 | 1064.9189 | 15% | 765.5316 | 39.11%
Solar | 57.3398 | 66.0634 | 67.2346 | 71.7525 | -6.297% | 531.9998 | 516.9629 | 2.909% | 160.6437 | 221.8%
Total | 4397.9417 | 4401.5973 | 4269.9406 | 4143.3588 | 3.055% | 39417.6228 | 37686.7016 | 4.593% | 36587.791 | 3.003%
Importación | 8.3071 | 19.6136 | 0 | 6.917 | -100% | 57.9178 | 21.2008 | 173.2% | 16.5952 | 27.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a setiembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2019-07-05 | 2019-08-04 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 2070.9469 | 1894.858 | 1817.648 | 1656.4381 | 9.732% | 22376.5315 | 21956.4291 | 1.913% | 20893.3048 | 5.088%
G.N. de Camisea | 1990.5338 | 2158.4747 | 2095.9755 | 2095.2852 | 0.03294% | 14241.0725 | 13134.5909 | 8.424% | 12711.0454 | 3.332%
G.N. de Malacas | 64.338 | 61.7654 | 63.3137 | 64.8398 | -2.354% | 440.2599 | 424.7572 | 3.65% | 359.502 | 18.15%
G.N. de Aguaytía | 27.0073 | 72.7014 | 50.5051 | 93.5277 | -46% | 257.2913 | 334.1384 | -23% | 93.6622 | 256.7%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.7034 | -100%
Carbón | 4.1043 | 0 | 5.1608 | 0 |  | 27.5483 | 43.1207 | -36.11% | 650.6631 | -93.37%
Residual 500 | 0.075193 | 0.18967 | 0 | 0.01309 | -100% | 42.214 | 5.0606 | 734.2% | 119.6788 | -95.77%
Residual 6 | 0.13735 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22688 | 2.433 | -90.67% | 1.509 | 61.23%
Diesel 2 | 0.84243 | 0.98148 | 2.3219 | 6.3324 | -63.33% | 100.315 | 104.3154 | -3.835% | 730.5244 | -85.72%
Bagazo | 19.2528 | 16.0949 | 14.5135 | 8.4466 | 71.83% | 126.3252 | 66.3872 | 90.29% | 62.2079 | 6.718%
Biogás | 6.2323 | 5.8138 | 5.5661 | 5.1015 | 9.107% | 49.2302 | 33.5873 | 46.57% | 29.8145 | 12.65%
Solar | 57.3398 | 66.0634 | 67.2346 | 71.7525 | -6.297% | 531.9998 | 516.9629 | 2.909% | 160.6437 | 221.8%
Eólico | 157.1315 | 124.6546 | 147.7015 | 141.6218 | 4.293% | 1224.6082 | 1064.9189 | 15% | 765.5316 | 39.11%
Total | 4397.9417 | 4401.5973 | 4269.9406 | 4143.3588 | 3.055% | 39417.6228 | 37686.7016 | 4.593% | 36587.791 | 3.003%
Importación | 8.3071 | 19.6136 | 0 | 6.7408 | -100% | 57.9178 | 21.2008 | 173.2% | 16.5952 | 27.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -8.3071 | -19.6136 | 0 | -6.7408 |  | -57.9178 | -21.2008 |  | -16.5952
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a setiembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2019-07-05 | 2019-08-04 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2018/2017 | 2017 | Var (%) 2018/2017
Agua | 121.2561 | 104.3998 | 104.4646 | 75.8967 | 37.64% | 1288.4319 | 904.4868 | 42.45% | 768.3101 | 17.72%
Eólica | 157.1315 | 124.6546 | 147.7015 | 141.6218 | 4.293% | 1224.6082 | 1064.9189 | 15% | 765.5316 | 39.11%
Solar | 57.3398 | 66.0634 | 67.2346 | 71.7525 | -6.297% | 531.9998 | 516.9629 | 2.909% | 160.6437 | 221.8%
Bagazo | 19.2528 | 16.0949 | 14.5135 | 8.4466 | 71.83% | 126.3252 | 66.3872 | 90.29% | 62.2079 | 6.718%
Biogás | 6.2323 | 5.8138 | 5.5661 | 5.1015 | 9.107% | 49.2302 | 33.5873 | 46.57% | 29.8145 | 12.65%
Total RER | 361.2125 | 317.0266 | 339.4802 | 302.8191 | 12.11% | 3220.5953 | 2586.3431 | 24.52% | 1786.5079 | 44.77%
Participación en el SEIN (%) | 8.213% | 7.203% | 7.95% | 7.309% |  | 8.17% | 6.863% |  | 4.883%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en setiembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4269.9406 | GWh |  |  |  |  | 3930.4606
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 339.48 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en setiembre 2019.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2019 | 2018
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 12.5293 | 0.88762 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1.003
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.7293 | 0.99345 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.91969 | 0.92749
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.9864 | 0.62405 |  | C.H. LA JOYA | 0.83579 | 0.79297
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.9091 | 0.88033 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81093 | 0.71784
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.5629 | 0.66249 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.80465 | 0.80336
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 3.717 | 0.25607 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.74806 | 0.76832
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 3.679 | 0.25346 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.67869 | 0.5892
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 3.5155 | 0.4891 |  | C.H. HER 1 | 0.67432 | 0.607
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.2224 | 0.83469 |  | C.H. ZAÑA | 0.66488
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.1414 | 0.21852 |  | C.H. CARHUAC | 0.65771
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 2.9982 | 0.31547 |  | C.H. POECHOS II | 0.65399 | 0.64636
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 2.7715 | 0.19094 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.65338 | 0.73507
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4852 | 0.87075 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.63911 | 0.72225
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 2.2497 | 0.15701 |  | C.H. POTRERO | 0.61294 | 0.5364
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.1003 | 0.14609 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.60567
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.9865 | 0.26991 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.58804 | 0.64193
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.9619 | 0.27663 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.57966 | 0.63083
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.3882 | 0.49234 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.54595 | 0.52568
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.2623 | 0.23616 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.53318 | 0.50446
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.0413 | 0.20785 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.51843
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 0.99366 | 0.071881 |  | C.H. RONCADOR | 0.49498 | 0.8049
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.66256 | 0.26443 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.42543 | 0.31301
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.61887 | 0.15159 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.42138 | 0.31075
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.41806 | 0.82949 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.37214 | 0.24204
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.15983 | 0.12951 |  | C.H. PURMACANA | 0.1277 | 0.16512
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 53.2981 | 0.55953 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.5736 | 0.16512
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 40.2086 | 0.57483 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55331 | 0.54279
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 28.1672 | 0.47049 |  | C.E. WAYRA I | 0.49762 | 0.51382
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.9984 | 0.60757 |  | C.E. TALARA | 0.43766 | 0.43027
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.0293 | 0.54139 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.4264 | 0.37654
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 37.7659 | 0.36304 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31895 | 0.32481
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 37.7659 | 0.36304 |  | C.S. RUBI | 0.30852 | 0.30661
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.3615 | 0.29192 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.27638 | 0.28205
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4721 | 0.31056 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.25655 | 0.26449
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1242 | 0.358 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24915 | 0.24386
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8523 | 0.26752 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24656 | 0.24516
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8376 | 0.2665 |  | C.S. REPARTICION | 0.24155 | 0.22494
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en setiembre 2019. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.821 | 0.26535 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.90432 | 0.84643
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8266 | 0.92101 |  | C.T. PARAMONGA | 0.84614 | 0.79525
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de setiembre | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9036 | 0.89513 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.69842 | 0.82567
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.83586 | 0.48372 |  | C.T. LA GRINGA | 0.67132 | 0.42769
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en setiembre. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | setiembre |  |  |  | Variación 2019/2018 (GWh) |  | 2019 | 2018
| 2019 | 2018 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.001302
KALLPA | 821.6019 | 652.7224 | 25.87% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENGIE | 656.4146 | 673.0899 | -2.477% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 2e-08
ENEL GENERACION PERU | 574.8415 | 556.1008 | 3.37% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 566.8576 | 533.1989 | 6.313% |  |  | PLANTA ETEN | 0.028826 | 0.0022426
FENIX POWER | 378.1092 | 397.688 | -4.923% |  |  | IYEPSA | 0.051594 | 0.12732
TERMOCHILCA | 163.4695 | 210.4434 | -22.32% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.15983 | 0.10566
STATKRAFT | 133.6053 | 125.8436 | 6.168% |  |  | SAMAY I | 0.39761 | 0.40214
ENEL GREEN POWER PERU | 91.064 | 89.9294 | 1.262% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.66256 | 1.0513
ORAZUL ENERGY PERÚ | 81.8566 | 65.4881 | 24.99% |  |  | RIO DOBLE | 0.99366 | 1.7074
EGASA | 70.9079 | 70.8118 | 0.1357% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3882 | 1.289
EGEMSA | 68.1872 | 69.4651 | -1.84% |  |  | AGUA AZUL | 2.2497 | 1.3721
ENEL GENERACION PIURA | 63.3137 | 64.8398 | -2.354% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4852 | 2.2961
CELEPSA | 57.3522 | 50.3946 | 13.81% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 2.9982
TERMOSELVA | 50.5051 | 93.5277 | -46% |  |  | EGECSAC | 3.2224 | 2.7998
EMGE HUALLAGA | 49.9932 | 50.1386 | -0.29% |  |  | GTS REPARTICION | 3.821 | 3.9743
SAN GABAN | 48.5716 | 47.8523 | 1.503% |  |  | TACNA SOLAR | 3.8376 | 4.4812
P.E. TRES HERMANAS | 40.2086 | 39.3275 | 2.24% |  |  | GTS MAJES | 3.8523 | 4.0319
ENERGÍA EÓLICA | 40.1965 | 38.925 | 3.267% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1242 | 4.5598
INLAND | 37.2146 | 37.0088 | 0.5561% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.4721 | 4.928
EMGE HUANZA | 36.4745 | 40.6849 | -10.35% |  |  | SAN JACINTO | 4.6591
CHINANGO | 35.7614 | 52.4299 | -31.79% |  |  | PETRAMAS | 5.5661 | 5.1015
SDF ENERGIA | 20.6532 | 20.1724 | 2.383% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 7.8163 | 9.0403
SINERSA | 17.39 | 3.4332 | 406.5% |  |  | EGESUR | 8.681 | 23.6737
GEPSA | 15.0765 | 17.0617 | -11.64% |  |  | ANDEAN POWER | 8.9864
P.E. MARCONA | 13.9984 | 13.1802 | 6.207% |  |  | RIO BAÑOS | 9.5472
SANTA ANA | 12.5293 | 12.8283 | -2.331% |  |  | AIPSA | 9.8544 | 8.4466
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.7082 | 12.4883 | -6.247% |  |  | HUAURA POWER | 10.7293 | 11.1322
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (1) | 11.4937 | 13.7603 | -16.47% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 11.4937 | 13.7603
HUAURA POWER | 10.7293 | 11.1322 | -3.619% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.7082 | 12.4883
AIPSA | 9.8544 | 8.4466 | 16.67% |  |  | SANTA ANA | 12.5293 | 12.8283
RIO BAÑOS | 9.5472 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 13.9984 | 13.1802
ANDEAN POWER | 8.9864 |  |  |  |  | GEPSA | 15.0765 | 17.0617
EGESUR | 8.681 | 23.6737 | -63.33% |  |  | SINERSA | 17.39 | 3.4332
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 7.8163 | 9.0403 | 114.1% |  |  | SDF ENERGIA | 20.6532 | 20.1724
PETRAMAS | 5.5661 | 5.1015 | -27.74% |  |  | CHINANGO | 35.7614 | 52.4299
SAN JACINTO | 4.6591 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 36.4745 | 40.6849
PANAMERICANA SOLAR | 4.4721 | 4.928 |  |  |  | INLAND | 37.2146 | 37.0088
MOQUEGUA FV | 4.1242 | 4.5598 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 40.1965 | 38.925
GTS MAJES | 3.8523 | 4.0319 | 5.603% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.2086 | 39.3275
TACNA SOLAR | 3.8376 | 4.4812 | 14.7% |  |  | SAN GABAN | 48.5716 | 47.8523
GTS REPARTICION | 3.821 | 3.9743 | 24.94% |  |  | EMGE HUALLAGA | 49.9932 | 50.1386
EGECSAC | 3.2224 | 2.7998 | 14.46% |  |  | TERMOSELVA | 50.5051 | 93.5277
ELECTRO ZAÑA | 2.9982 |  | 14.18% |  |  | CELEPSA | 57.3522 | 50.3946
HIDROCAÑETE | 2.4852 | 2.2961 | 9.039% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 63.3137 | 64.8398
AGUA AZUL | 2.2497 | 1.3721 | 17.35% |  |  | EGEMSA | 68.1872 | 69.4651
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3882 | 1.289 | 47.71% |  |  | EGASA | 70.9079 | 70.8118
RIO DOBLE | 0.99366 | 1.7074 | -0.1178% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 81.8566 | 65.4881
MAJA ENERGIA | 0.66256 | 1.0513 | -0.8251% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 91.064 | 89.9294
SAMAY I | 0.39761 | 0.40214 | -17.14% |  |  | STATKRAFT | 133.6053 | 125.8436
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (2) | 0.15983 | 0.10566 | -51.87% |  |  | TERMOCHILCA | 163.4695 | 210.4434
IYEPSA | 0.051594 | 0.12732 | 146.2% |  |  | FENIX POWER | 378.1092 | 397.688
PLANTA ETEN | 0.028826 | 0.0022426 |  |  |  | ELECTROPERU | 566.8576 | 533.1989
AGROAURORA | 0 | 0 | -97.07% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 574.8415 | 556.1008
CERRO VERDE | 0 | 2e-08 | -29.82% |  |  | ENGIE | 656.4146 | 673.0899
SHOUGESA | 0 | 0 | -86.5% |  |  | KALLPA | 821.6019 | 652.7224
HYDRO PATAPO | 0 | 0.001302
Total | 4269.9406 | 4143.3588 | 3.055%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en setiembre
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-07-22 20:30 | 2019-08-26 19:30 | 2019-09-10 18:45 | 2018-09-26 21:00 | Var (%) | 2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017
| 2019-07-22 20:30 | 2019-08-26 19:30 | 2019-09-10 18:45 | 2018-09-26 21:00 |  | 2019-03-25 19:00 | 2018-04-24 18:45 |  | 2017-03-07 19:30
| 43668.8542 | 43703.8125 | 43718.7812 | 43369.875 |  | 43549.7917 | 43214.7812 |  | 42801.8125
Hidroeléctrica | 2904.1955 | 3120.0297 | 3052.2492 | 3169.9377 | -3.713% | 4580.6239 | 4457.8647 | 2.754% | 4181.7235 | 6.604%
Termoeléctrica | 3479.0036 | 3300.2829 | 3270.9492 | 3252.8665 | 0.5559% | 2106.5044 | 1943.7948 | 8.371% | 2286.1303 | -14.97%
Eólica | 308.938 | 270.2761 | 349.078 | 131.3907 | 165.7% | 303.5407 | 309.0153 | -1.772% | 91.2096 | 238.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6692.1372 | 6690.5887 | 6672.2764 | 6554.195 | 1.802% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6559.0633 | 2.311%
Importación | 47.144 | 37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -47.144 | -37.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.516 | -100%
Total Máxima Potencia | 6739.2812 | 6728.4805 | 6672.2764 | 6554.195 | 1.802% | 6990.669 | 6710.6749 | 4.172% | 6595.5793 | 1.745%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en setiembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | setiembre |  |  |  | Variación 2019/2018 (MW)
| 2019 | 2018 | Var (%)
| 2019-09-10 18:45 | 2018-09-26 21:00
| 43718.7812 | 43369.875 |  |  |  | EMPRESA | 2019 | 2018
KALLPA | 1362.5624 | 1146.9307 | 18.8% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1048.7188 | 800.9004 | 30.94% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENGIE | 965.1192 | 986.4644 | -2.164% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ELECTROPERU | 857.9294 | 792.131 | 8.307% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 540.204 | 548.9849 | -1.599% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
STATKRAFT | 200.0547 | 231.8153 | -13.7% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 166.4038 | 150.2105 | 10.78% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 156.1214 | 161.0417 | -3.055% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 126.6623 | 36.5008 | 247% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
TERMOSELVA | 121.8019 | 164.3293 | -25.88% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 108.1072 | 106.4575 | 1.55% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 103.1861 | 60.2012 | 71.4% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGEMSA | 95.7514 | 112.9076 | -15.19% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.4492 | 91.8248 | -0.409% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 293.7516
P.E. TRES HERMANAS | 89.1004 | 27.2015 | 227.6% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.36244 | 0
CHINANGO | 84.3246 | 166.8446 | -49.46% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.5744 | 1.314
EMGE HUANZA | 80.444 | 94.4111 | -14.79% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8231 | 0
SAN GABAN | 78.8695 | 90.5942 | -12.94% |  |  | AGUA AZUL | 3.0917 | 0
CELEPSA | 63.0627 | 206.2322 | -69.42% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 3.5722
INLAND | 52.57 | 56.7338 | -7.339% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
P.E. MARCONA | 30.1293 | 7.4872 | 302.4% |  |  | EGECSAC | 4.7998 | 1.7015
SDF ENERGIA | 28.6712 | 28.017 | 2.335% |  |  | PETRAMAS | 5.5582 | 8.017
EGESUR | 25.2 | 41.5887 | -39.41% |  |  | SAN JACINTO | 7.878
SINERSA | 24.337 | 3.8841 | 526.6% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 9.7369 | 18.5223
ANDEAN POWER | 20.0677 |  |  |  |  | RIO BAÑOS | 12.0455
GEPSA | 19.5621 | 20.7583 | -5.763% |  |  | HUAURA POWER | 14.0325 | 16.8657
AIPSA | 18.3766 | 13.7403 | 33.74% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 14.1195 | 25.1292
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.7272 | 17.508 | -4.46% |  |  | SANTA ANA | 15.5678 | 19.9926
SANTA ANA | 15.5678 | 19.9926 | -22.13% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.7272 | 17.508
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (1) | 14.1195 | 25.1292 | -43.81% |  |  | AIPSA | 18.3766 | 13.7403
HUAURA POWER | 14.0325 | 16.8657 | -16.8% |  |  | GEPSA | 19.5621 | 20.7583
RIO BAÑOS | 12.0455 |  |  |  |  | ANDEAN POWER | 20.0677
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 9.7369 | 18.5223 | 80.67% |  |  | SINERSA | 24.337 | 3.8841
SAN JACINTO | 7.878 |  | -30.54% |  |  | EGESUR | 25.2 | 41.5887
PETRAMAS | 5.5582 | 8.017 |  |  |  | SDF ENERGIA | 28.6712 | 28.017
EGECSAC | 4.7998 | 1.7015 |  |  |  | P.E. MARCONA | 30.1293 | 7.4872
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | -97.28% |  |  | INLAND | 52.57 | 56.7338
ELECTRO ZAÑA | 3.5722 |  | 128.5% |  |  | CELEPSA | 63.0627 | 206.2322
AGUA AZUL | 3.0917 | 0 | -12.44% |  |  | SAN GABAN | 78.8695 | 90.5942
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8231 | 0 | 12.5% |  |  | EMGE HUANZA | 80.444 | 94.4111
MAJA ENERGIA | 0.5744 | 1.314 | -15.9% |  |  | CHINANGO | 84.3246 | 166.8446
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (2) | 0.36244 | 0 | -25.01% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 89.1004 | 27.2015
AGROAURORA | 0 | 0 | -3.963% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.4492 | 91.8248
CERRO VERDE | 0 | 0 | -94.42% |  |  | EGEMSA | 95.7514 | 112.9076
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 103.1861 | 60.2012
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 108.1072 | 106.4575
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 121.8019 | 164.3293
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 126.6623 | 36.5008
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 156.1214 | 161.0417
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 166.4038 | 150.2105
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 200.0547 | 231.8153
RIO DOBLE | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 540.204 | 548.9849
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 857.9294 | 792.131
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 965.1192 | 986.4644
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1048.7188 | 800.9004
TERMOCHILCA | 0 | 293.7516 |  |  |  | KALLPA | 1362.5624 | 1146.9307
Total | 6672.2764 | 6554.195 | 1.802%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en setiembre
[1] Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
[2] La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2019 | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2018 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.997 | 29.792 | -22.81%
| Represa El Frayle | 93.532 | 97.497 | -4.067%
| Represa El Pañe | 62.657 | 91.875 | -31.8% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 64.526 | 47.484 | 35.89% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 16.16 | 1.668 | 868.8% |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Represa Challhuanca | 4.788 | 15.513 | -69.14% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 49.21 | 69.31 | -29% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472 | 116.011
| Laguna Aricota | 224.531 | 215.977 | 3.961% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087 | 117.6
| Lagunas San Gaban | 20.221 | 9.08 | 122.7% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72 | 128.32
| Lago Junín | 141.738 | 108.829 | 30.24% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319 | 139.24
| Lagunas ELECTROPERU | 77.96 | 115.51 | -32.51% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156 | 150.94
| Lago Viconga | 8.03 | 0.85 | 844.7% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99 | 162.491
| Lagunas STATKRAFT | 10.6009 | 23.028 | -53.97% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136 | 169.037
| Pomacocha | 18.7032 | 16.632 | 12.45% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.431 | 2.671 | 103.3% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 0.786 | 1.517 | -48.19% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.217 | 0.139 | 56.12% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 156.282 | 154.08 | 1.429% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 21.643 | 21.132 | 2.418% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 39.1065 | 25.676 | 52.31% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 300.479 | 318.992 | -5.804% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de setiembre) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2019 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2 | 190.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703 | 185.805
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836 | 190.06
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78 | 198.068
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08 | 217.5581
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52 | 279.1
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633 | 338.2185
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237 | 388.648
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2019 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 | 154.534 | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 | 144.07 | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 | 135.725 | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 |  | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 |  | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 |  | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 |  | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 |  | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 |  | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 |  | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 |  | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 |  | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 |  | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 |  | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 |  | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 |  | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2019.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2018 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 6.6204 | 7.8789 | -15.97% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 7.2203 | 7.2898 | -0.9529% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 27.0874 | 35.0112 | -22.63% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 30.5951 | 23.9732 | 27.62% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 4.5963 | 4.7412 | -3.055% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 1.2979 | 1.6511 | -21.39% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 10.2972 | 9.4062 | 9.472% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 15.3954 | 14.5001 | 6.174% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 33.808 | 33.0005 | 2.447% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 12.352 | 12.4807 | -1.031% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.6701 | 7.599 | 0.9361% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.1121 | 11.0833 | 9.282% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 14.3685 | 12.7376 | 12.8% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4324 | 1.4662 | -2.301% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 93.5362 | 88.2935 | 5.938% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.6233 | 3.4333 | -23.59% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 16.654 | 27.2499 | -38.88% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 8.1071 | 8.0169 | 1.125% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 7.0572 | 5.6945 | 23.93% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 4.8117 | 9.381 | -48.71% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.1926 | 3.5576 | -94.59% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0.53035 | 1.697 | -68.75% |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 3.558 | 4.2497 | -16.28% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 6.5472 | 5.3396 | 22.62% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en setiembre |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[7 empty] | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2019. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
41
42
[6 empty] | 43 | 43
44
45
46
47
[6 empty] | 48 | 48
49
50
51
[6 empty] | 52 | 52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2019. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2019. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2019. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
41
42
43
|  | 44 | 44
45
46
47
|  | 48 | 48
49
50
51
|  | 52 | 52
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (10,69 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 10.6941 | 10.6426 | 10.5564 | 10.4085 | 10.3364 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (10,64 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (10,41 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (10,34 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (10,56 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,94 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (10,03 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,93 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,93 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,84 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9,84 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9,85 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (11,02 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (10,78 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (10,62 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | SANTA ROSA 220 | OROYA NUEVA 50 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (10,59 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 10.0313 | 9.937 | 9.933 | 9.9265 | 9.8522 | 9.8442 | 9.843 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (10,58 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (10,3 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (10,45 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | SAN GABAN 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 11.0179 | 10.7827 | 10.6155 | 10.5871 | 10.5778 | 10.4546 | 10.3037
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (10,56 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (10,64 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (10,34 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (10,69 USD/MWh)
COTARUSE 220 (10,3 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (10,58 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (10,41 USD/MWh)
PUNO 138 (10,78 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,93 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (10,62 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (10,45 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,94 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (10,03 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9,85 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (11,02 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9,84 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,84 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,93 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (10,59 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2017 | Var. (2019/2018) | Var. (2018/2017)
NORTE | L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA |  | 16.1333 |  | -100%
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 3.35 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 4.5667 |  | 32.7833 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 1.1167 |  | -100%
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO | 5.3833 |  |  | 100%
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 556.8833 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 9.95 | 16.1333 | 594.1333 | -38.33% | -155119%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 4 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 24 | 151.87
TRANSFORMADOR 2D | [7 empty] | 0 | 0
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 800.94
BARRA |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 20.7
CELDA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.33
TOTAL | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 31 | 973.84
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2019
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2019 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - SETIEMBRE 2019
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - SETIEMBRE 2019
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en setiembre 2019
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 28416.324
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 28416.324
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 2249.6731 | 2249.6731 | 79917.8021
AGUA AZUL Total |  |  |  | 2249.6731 | 2249.6731 | 79917.8021
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9854.4133 | 9854.4133 | 70635.2184
AIPSA Total |  |  |  | 9854.4133 | 9854.4133 | 70635.2184
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8986.3659 | 8986.3659 | 86186.0405
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 8986.3659 | 8986.3659 | 86186.0405
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 57352.166 |  |  | 57352.166 | 906692.3684
CELEPSA Total |  | 57352.166 |  |  | 57352.166 | 906692.3684
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 2.25e-05
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 29011.2988 |  |  | 29011.2988 | 564275.2111
| C.H. YANANGO | 6750.1338 |  |  | 6750.1338 | 172649.133
CHINANGO Total |  | 35761.4326 |  |  | 35761.4326 | 736924.3441
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1162.8327 |  |  | 1162.8327 | 10728.2377
| C.H. CHARCANI II | 413.9918 |  |  | 413.9918 | 3631.37
| C.H. CHARCANI III | 3284.4659 |  |  | 3284.4659 | 29249.7778
| C.H. CHARCANI IV | 8357.9531 |  |  | 8357.9531 | 76829.6174
| C.H. CHARCANI V | 52136.6857 |  |  | 52136.6857 | 559502.9517
| C.H. CHARCANI VI | 5202.3246 |  |  | 5202.3246 | 46356.6169
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 169.9139 |  | 169.9139 | 316.0548
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 179.6991 |  | 179.6991 | 293.7118
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 30953.3933
EGASA Total |  | 70558.2538 | 349.613 |  | 70907.8668 | 757861.7314
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3222.4155 | 3222.4155 | 25432.8932
EGECSAC Total |  |  |  | 3222.4155 | 3222.4155 | 25432.8932
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 68187.1945 |  |  | 68187.1945 | 928868.7076
EGEMSA Total |  | 68187.1945 |  |  | 68187.1945 | 928868.7076
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5125.953 |  |  | 5125.953 | 46442.7255
| C.H. ARICOTA II | 3505.5885 |  |  | 3505.5885 | 32099.994
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 49.4579 |  | 49.4579 | 57372.9744
EGESUR Total |  | 8631.5415 | 49.4579 |  | 8680.9994 | 135915.6939
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA |  |  | 159.8269 | 159.8269 | 1434.0889
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 159.8269 | 159.8269 | 1434.0889
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1388.2251 | 1388.2251 | 16765.1329
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1388.2251 | 1388.2251 | 16765.1329
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) |  |  | 2998.2152 | 2998.2152 | 57503.0335
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 2998.2152 | 2998.2152 | 57503.0335
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 427656.342 |  |  | 427656.342 | 4069912.3944
| C.H. RESTITUCION | 139201.3066 |  |  | 139201.3066 | 1305322.669
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 226.8817
ELECTROPERU Total |  | 566857.6486 | 0 |  | 566857.6486 | 5375461.9451
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 45734.4076 |  |  | 45734.4076 | 1668302.8324
| P.C.H CHAGLLA | 4258.8332 |  |  | 4258.8332 | 36149.0145
EMGE HUALLAGA Total |  | 49993.2408 |  |  | 49993.2408 | 1704451.8469
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 36474.5208 |  |  | 36474.5208 | 299396.3203
EMGE HUANZA Total |  | 36474.5208 |  |  | 36474.5208 | 299396.3203
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (7) | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1961.8717 | 1961.8717 | 37409.5262
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1986.514 | 1986.514 | 39383.7537
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2100.2859 | 2100.2859 | 67823.2933
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3141.3971 | 3141.3971 | 83606.4884
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1041.3037 | 1041.3037 | 24307.1962
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1262.3288 | 1262.3288 | 26556.2256
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 11493.7011 | 11493.7011 | 279086.4834
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 48547.8647 |  |  | 48547.8647 | 340304.7203
| C.H. HUAMPANI | 18653.4617 |  |  | 18653.4617 | 167405.5973
| C.H. HUINCO | 82329.108 |  |  | 82329.108 | 920429.0441
| C.H. MATUCANA | 58147.5118 |  |  | 58147.5118 | 673718.8653
| C.H. MOYOPAMPA | 45956.0126 |  |  | 45956.0126 | 401421.2838
| C.T. SANTA ROSA |  | 528.3834 |  | 528.3834 | 51344.7994
| C.T. SANTA ROSA II |  | 17605.9683 |  | 17605.9683 | 257471.5248
| C.T. VENTANILLA |  | 302655.1788 |  | 302655.1788 | 2255210.271
| C.H. HER 1 |  |  | 418.0607 | 418.0607 | 3092.7068
ENEL GENERACION PERU Total |  | 253633.9588 | 320789.5305 | 418.0607 | 574841.5499 | 5070398.8129
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1070.3258 |  | 1070.3258 | 10849.2049
| C.T. MALACAS 2 |  | 62243.3946 |  | 62243.3946 | 299755.6103
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 174976.5763
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 63313.7205 |  | 63313.7205 | 485581.3915
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 37765.8548 | 37765.8548 | 292057.1154
| C.E. WAYRA I |  |  | 53298.1243 | 53298.1243 | 431350.6719
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 91063.9791 | 91063.9791 | 723407.7874
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 28167.1921 | 28167.1921 | 232304.1983
| C.E. TALARA |  |  | 12029.3112 | 12029.3112 | 88492.8537
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 40196.5033 | 40196.5033 | 320797.052

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 20678.0484 |  |  | 20678.0484 | 415219.2926
| C.H. YUNCAN | 44408.5258 |  |  | 44408.5258 | 658235.3102
| C.T. CHILCA 1 |  | 507502.0804 |  | 507502.0804 | 3192204.7186
| C.T. CHILCA 2 |  | 68850.2072 |  | 68850.2072 | 318343.4259
| C.T. ILO 2 |  | 5160.7715 |  | 5160.7715 | 27548.3061
| C.T. NEPI |  | 453.4693 |  | 453.4693 | 2720.3683
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 5370.8586
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9361.5342 | 9361.5342 | 72709.2304
ENGIE Total |  | 65086.5742 | 581966.5284 | 9361.5342 | 656414.6369 | 4692351.5107
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 378109.1875 |  | 378109.1875 | 3054281.0895
FENIX POWER Total |  |  | 378109.1875 |  | 378109.1875 | 3054281.0895
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4909.0554 | 4909.0554 | 42412.3795
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2771.4884 | 2771.4884 | 49155.3815
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3679.0412 | 3679.0412 | 56194.3777
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3716.953 | 3716.953 | 55659.7786
GEPSA Total |  |  |  | 15076.5379 | 15076.5379 | 203421.9173
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3852.2925 | 3852.2925 | 32308.6461
GTS MAJES Total |  |  |  | 3852.2925 | 3852.2925 | 32308.6461
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3821.0052 | 3821.0052 | 31653.1237
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3821.0052 | 3821.0052 | 31653.1237
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2485.2 | 2485.2 | 21061.6
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2485.2 | 2485.2 | 21061.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11708.158 |  |  | 11708.158 | 118404.625
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 11708.158 |  |  | 11708.158 | 118404.625
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 7816.3282 |  |  | 7816.3282 | 104421.7308
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 7816.3282 |  |  | 7816.3282 | 104421.7308
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10729.2802 | 10729.2802 | 100671.0208
HUAURA POWER Total |  |  |  | 10729.2802 | 10729.2802 | 100671.0208
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0 |  |  | 0 | 3534.2568
HYDRO PATAPO Total |  | 0 |  |  | 0 | 3534.2568
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 37214.5727 |  |  | 37214.5727 | 496981.4595
INLAND Total |  | 37214.5727 |  |  | 37214.5727 | 496981.4595
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 50.0155 |  | 50.0155 | 322.04
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 1.5787 |  | 1.5787 | 1446.5036
IYEPSA Total |  |  | 51.5942 |  | 51.5942 | 1768.5436
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 556156.9222 |  | 556156.9222 | 3059877.1376
| C.T. LAS FLORES |  | 81436.2066 |  | 81436.2066 | 416368.407
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 182291.2905 |  |  | 182291.2905 | 2271534.9441
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 1717.4361 |  |  | 1717.4361 | 40687.734
KALLPA Total |  | 184008.7266 | 637593.1289 |  | 821601.8555 | 5788468.2227
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 662.5598 | 662.5598 | 11286.0755
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 662.5598 | 662.5598 | 11286.0755
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4124.1916 | 4124.1916 | 33436.4719
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4124.1916 | 4124.1916 | 33436.4719
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 618.8697 | 618.8697 | 25213.3101
| C.H. CAÑON DEL PATO | 67611.1688 |  |  | 67611.1688 | 1057848.7104
| C.H. CARHUAQUERO | 10111.0632 |  |  | 10111.0632 | 397858.9185
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 3515.545 | 3515.545 | 52631.188
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 77722.232 |  | 4134.4147 | 81856.6467 | 1533552.1269
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13998.3507 | 13998.3507 | 120262.8741
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 13998.3507 | 13998.3507 | 120262.8741
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 40208.5524 | 40208.5524 | 352197.5729
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 40208.5524 | 40208.5524 | 352197.5729
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4472.1123 | 4472.1123 | 36216.3323
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4472.1123 | 4472.1123 | 36216.3323
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1903.6436 | 1903.6436 | 12991.9024
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2826.5892 | 2826.5892 | 25255.8243
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 835.8609 | 835.8609 | 10982.479
PETRAMAS Total |  |  |  | 5566.0937 | 5566.0937 | 49230.2057
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 28.8264 |  | 28.8264 | 690.4554
PLANTA ETEN Total |  |  | 28.8264 |  | 28.8264 | 690.4554
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) |  |  | 9547.17 | 9547.17 | 36337.4196
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 9547.17 | 9547.17 | 36337.4196
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 993.6616 | 993.6616 | 76189.9997
RIO DOBLE Total |  |  |  | 993.6616 | 993.6616 | 76189.9997

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2019 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 397.6092 |  | 397.6092 | 1974.4438
SAMAY I Total |  |  | 397.6092 |  | 397.6092 | 1974.4438
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 48571.5644 |  |  | 48571.5644 | 521802.8661
SAN GABAN Total |  | 48571.5644 |  |  | 48571.5644 | 521802.8661
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) |  |  | 4659.0729 | 4659.0729 | 27273.6402
SAN JACINTO Total |  |  |  | 4659.0729 | 4659.0729 | 27273.6402
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12529.278 | 12529.278 | 118136.39
SANTA ANA Total |  |  |  | 12529.278 | 12529.278 | 118136.39
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20653.1885 |  | 20653.1885 | 181506.8487
SDF ENERGIA Total |  |  | 20653.1885 |  | 20653.1885 | 181506.8487
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 42707.2848
SHOUGESA Total |  |  | 0 |  | 0 | 42707.2848
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) |  |  | 12827.0324 | 12827.0324 | 53074.7645
| C.H. POECHOS II |  |  | 4562.9435 | 4562.9435 | 40990.0297
SINERSA Total |  |  |  | 17389.9759 | 17389.9759 | 94064.7942
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 17097.1033 |  |  | 17097.1033 | 201004.9404
| C.H. CHEVES | 33245.2125 |  |  | 33245.2125 | 584561.9108
| C.H. GALLITO CIEGO | 5681.1833 |  |  | 5681.1833 | 100690.4403
| C.H. HUAYLLACHO | 76.1565 |  |  | 76.1565 | 560.5029
| C.H. MALPASO | 14891.9532 |  |  | 14891.9532 | 178872.8282
| C.H. MISAPUQUIO | 1564.106 |  |  | 1564.106 | 17557.7952
| C.H. OROYA | 5040.0742 |  |  | 5040.0742 | 34775.6396
| C.H. PACHACHACA | 3653.5517 |  |  | 3653.5517 | 22051.9123
| C.H. PARIAC | 1153.6609 |  |  | 1153.6609 | 11768.5193
| C.H. SAN ANTONIO | 226.0584 |  |  | 226.0584 | 2606.8291
| C.H. SAN IGNACIO | 181.0403 |  |  | 181.0403 | 1958.0048
| C.H. YAUPI | 50795.2015 |  |  | 50795.2015 | 585470.9368
STATKRAFT Total |  | 133605.3018 |  |  | 133605.3018 | 1741880.2597
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3837.5719 | 3837.5719 | 33618.8837
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3837.5719 | 3837.5719 | 33618.8837
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 163469.4503 |  | 163469.4503 | 1407503.7064
TERMOCHILCA Total |  |  | 163469.4503 |  | 163469.4503 | 1407503.7064
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 50505.0975 |  | 50505.0975 | 257291.3348
TERMOSELVA Total |  |  | 50505.0975 |  | 50505.0975 | 257291.3348
TOTAL MWh |  | 1713183.4151 | 2217276.9326 | 339480.2346 | 4269940.5822 | 39417622.7512
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 57917.8152
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2018 | AGOSTO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-09-10 18:45 | 2018-09-26 21:00 | 2017-08-07 19:30 | Variación
|  | 43718.7812 | 43369.875 | 42954.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.0917 | 0 | 0
AGUA AZUL Total |  | 3.0917 | 0 | 0
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 18.3766 | 13.7403 | 0 | 33.74%
AIPSA Total |  | 18.3766 | 13.7403 | 0 | 33.74%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.0677
ANDEAN POWER Total |  | 20.0677
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 63.0627 | 206.2322 | 204.7421 | -69.42%
CELEPSA Total |  | 63.0627 | 206.2322 | 204.7421 | -69.42%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA |  |  | 478.3921
CERRO DEL AGUILA Total |  |  |  | 478.3921
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 74.652 | 154.2408 | 97.9068 | -51.6%
| C.H. YANANGO | 9.6726 | 12.6037 | 14.7094 | -23.26%
CHINANGO Total |  | 84.3246 | 166.8446 | 112.6162 | -49.46%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 1.4002
ECELIM Total |  |  |  | 1.4002
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6593 | 1.6322 | 1.6512
| C.H. CHARCANI II | 0.57753 | 0.56389 | 0.57432
| C.H. CHARCANI III | 4.5847 | 4.5535 | 4.5531 | 0.6841%
| C.H. CHARCANI IV | 10.1439 | 13.9328 | 14.5436 | -27.19%
| C.H. CHARCANI V | 142.0117 | 120.873 | 113.5287 | 17.49%
| C.H. CHARCANI VI | 7.4268 | 8.655 | 0 | -14.19%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 4.843
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 16.0197
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 166.4038 | 150.2105 | 155.7135 | 10.78%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.7998 | 1.7015 | 2.52 | 182.1%
EGECSAC Total |  | 4.7998 | 1.7015 | 2.52 | 182.1%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 95.7514 | 112.9076 | 119.1474 | -15.19%
EGEMSA Total |  | 95.7514 | 112.9076 | 119.1474 | -15.19%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.026 | 16.0658 | 17.76 | -0.2478%
| C.H. ARICOTA II | 9.174 | 9.9447 | 10.506 | -7.75%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 15.5782 | 9.009 | -100%
EGESUR Total |  | 25.2 | 41.5887 | 37.275 | -39.41%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA (8) | C.H. PURMACANA | 0.36244 | 0 | 0.26574
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 0.36244 | 0 | 0.26574
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 1.8231 | 0 | 2.6167
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 1.8231 | 0 | 2.6167
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (1) | 3.5722
ELECTRO ZAÑA Total |  | 3.5722
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 644.9016 | 595.884 | 654.1752 | 8.226%
| C.H. RESTITUCION | 213.0278 | 196.247 | 212.8954 | 8.551%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 8.5119
ELECTROPERU Total |  | 857.9294 | 792.131 | 875.5825 | 8.307%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 149.6779 | 161.0417 | 229.3847 | -7.056%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4435 | 0 | 6.4463
EMGE HUALLAGA Total |  | 156.1214 | 161.0417 | 235.831 | -3.055%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 80.444 | 94.4111 | 88.5004 | -14.79%
EMGE HUANZA Total |  | 80.444 | 94.4111 | 88.5004 | -14.79%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ (7) | C.H. HUASAHUASI I | 2.1803 | 1.9551 | 2.2756 | 11.52%
| C.H. HUASAHUASI II | 2.244 | 2.2592 | 2.4757 | -0.6732%
| C.H. RUNATULLO II | 2.8688 | 7.475 | 4.6779 | -61.62%
| C.H. RUNATULLO III | 4.1338 | 10.14 | 6.7199 | -59.23%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.2207 | 1.4832 | 1.348 | -17.7%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.4718 | 1.8167 | 1.5762 | -18.98%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 14.1195 | 25.1292 | 19.0732 | -43.81%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA (3) | 61.9818
| C.H. HUAMPANI | 28.2987 | 28.814 | 30.487 | -1.789%
| C.H. HUINCO | 185.2087 | 179.6262 | 259.0267 | 3.108%
| C.H. MATUCANA | 65.1908 | 101.2513 | 99.832 | -35.61%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.1872 | 51.3385 | 46.1251 | 26.98%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 188.9702 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 453.2147 | 439.8704 | 147.2627 | 3.034%
| C.H. HER 1 | 0.6667 | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 1048.7188 | 800.9004 | 582.7335 | 30.94%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.4492 | 91.8248 | 96.1995 | -0.409%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.4492 | 91.8248 | 96.1995 | -0.409%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 126.6623 | 36.5008 |  | 247%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 126.6623 | 36.5008 |  | 247%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-09-10 18:45 | 2018-09-26 21:00 | 2017-08-07 19:30 | Variación
|  | 43718.7812 | 43369.875 | 42954.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 73.0313 | 35.399 | 76.8997 | 106.3%
| C.E. TALARA | 30.1548 | 24.8022 | 29.8866 | 21.58%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 103.1861 | 60.2012 | 106.7863 | 71.4%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 90.3101 | 50.172 | 63.1409 | 80%
| C.H. YUNCAN | 51.4706 | 86.3061 | 90.8926 | -40.36%
| C.T. CHILCA 1 | 720.7572 | 744.3041 | 487.6168 | -3.164%
| C.T. CHILCA 2 | 102.5814 | 105.6822 | 0 | -2.934%
| C.T. ILO 1 |  |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 131.0327
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0
ENGIE Total |  | 965.1192 | 986.4644 | 772.683 | -2.164%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 540.204 | 548.9849 | 554.933 | -1.599%
FENIX POWER Total |  | 540.204 | 548.9849 | 554.933 | -1.599%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.7514 | 6.1795 | 7.6752 | 25.44%
| C.H. ÁNGEL I | 3.0403 | 3.9946 |  | -23.89%
| C.H. ÁNGEL II | 4.2853 | 5.4026 |  | -20.68%
| C.H. ÁNGEL III | 4.4851 | 5.1815 |  | -13.44%
GEPSA Total |  | 19.5621 | 20.7583 | 7.6752 | -5.763%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 12.5%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.7272 | 17.508 | 17.476 | -4.46%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 16.7272 | 17.508 | 17.476 | -4.46%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 9.7369 | 18.5223 | 14.9287 | -47.43%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 9.7369 | 18.5223 | 14.9287 | -47.43%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 14.0325 | 16.8657 | 9.1316 | -16.8%
HUAURA POWER Total |  | 14.0325 | 16.8657 | 9.1316 | -16.8%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0 | 0
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 52.57 | 56.7338 | 56.885 | -7.339%
INLAND Total |  | 52.57 | 56.7338 | 56.885 | -7.339%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 807.2264 | 798.7667 | 564.4777 | 1.059%
| C.T. LAS FLORES | 184.2602 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 368.2033 | 345.3872 | 0 | 6.606%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.8726 | 2.7768 |  | 3.451%
KALLPA Total |  | 1362.5624 | 1146.9307 | 564.4777 | 18.8%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 0.5744 | 1.314 | 1.983 | -56.29%
MAJA ENERGIA Total |  | 0.5744 | 1.314 | 1.983 | -56.29%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0.8518 | 2.0062 | 3.0555 | -57.54%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 88.7811 | 70.9782 | 121.3571 | 25.08%
| C.H. CARHUAQUERO | 10.0243 | 25.0235 | 40.1148 | -59.94%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4501 | 8.4497 | 9.8493 | 0.005326%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 108.1072 | 106.4575 | 174.3767 | 1.55%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 30.1293 | 7.4872 | 32.0546 | 302.4%
P.E. MARCONA Total |  | 30.1293 | 7.4872 | 32.0546 | 302.4%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 89.1004 | 27.2015 | 95.2173 | 227.6%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 89.1004 | 27.2015 | 95.2173 | 227.6%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.9016 | 2.8531 |  | 1.7%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.6566 | 2.7633 | 3.0094 | -3.862%
| C.T. DOÑA CATALINA | 0 | 2.4006 |  | -100%
PETRAMAS Total |  | 5.5582 | 8.017 | 3.0094 | -30.67%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY (5) | 12.0455 |  | 0
RIO BAÑOS Total |  | 12.0455 |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 3.3206
RIO DOBLE Total |  | 0 | 0 | 3.3206

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2018 | JUNIO 2017 | 2019 / 2018
|  | 2019-09-10 18:45 | 2018-09-26 21:00 | 2017-08-07 19:30 | Variación
|  | 43718.7812 | 43369.875 | 42954.8125 | %
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 304.785
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 304.785
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78.8695 | 90.5942 | 98.9051
| C.T. TAPARACHI |  |  | 0
SAN GABAN Total |  | 78.8695 | 90.5942 | 98.9051
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO (4) | 7.878
SAN JACINTO Total |  | 7.878
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 15.5678 | 19.9926
SANTA ANA Total |  | 15.5678 | 19.9926
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.6712 | 28.017 | 28.1468
SDF ENERGIA Total |  | 28.6712 | 28.017 | 28.1468
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 54.9354
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 54.9354
SINERSA | C.H. CHANCAY (6) | 17.53 |  | 0
| C.H. POECHOS II | 6.807 | 3.8841 | 6.2852
SINERSA Total |  | 24.337 | 3.8841 | 6.2852
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22.2798 | 21.175 | 11.859
| C.H. CHEVES | 79.6908 | 62.8584 | 45.329
| C.H. GALLITO CIEGO | 0 | 0 | 33.1277
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21 | 0
| C.H. MALPASO | 21.4756 | 43.9352 | 32.8908
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 3.2832 | 3.78
| C.H. OROYA | 7.9456 | 8.4107 | 8.2854
| C.H. PACHACHACA | 5.9021 | 6.6817 | 7.5557
| C.H. PARIAC | 1.7903 | 0 | 0.37329
| C.H. SAN ANTONIO | 0.38301 | 0 | 0.46731
| C.H. SAN IGNACIO | 0.30895 | 0 | 0.28767
| C.H. YAUPI | 60.2785 | 85.2613 | 102.4698
STATKRAFT Total |  | 200.0547 | 231.8153 | 246.4257
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 293.7516 | 0
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 293.7516 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 121.8019 | 164.3293 | 171.2625
TERMOSELVA Total |  | 121.8019 | 164.3293 | 171.2625
TERMOSELVA Total |  | 156.5276 | 171.6613 | 86.4988 | -8.816%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6672.2764 | 6554.195 | 6341.4929 | 1.802%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6672.2764 | 6554.195 | 6341.4929 | 1.802%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales de bagazo no adjudicadas C.T. Maple y C.T. San Jacinto.
(1) Inicio de operación comercial de la unidad G1 de la C.H. Zaña, propiedad de ELECTROZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 15.02.2019
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO. a las 00:00 horas del 15.03.2019
(3) Inicio de operación comercial de la C.H. Callahuanca, propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ.a las 00:00 horas del 30.03.2019
(4) Inicio de operación comercial de la C.T. San Jacinto, propiedad de la empresa AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. a las 00:00 horas del 13.04.2019
(5) Inicio de operación comercial de la C.H. Rucuy propiedad de EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. a las 00:00 horas del 01.06.2019
(6) Inicio de operación comercial de la C.H. Chancay propiedad de SINDICATO ENERGÉTICO S.A. (SINERSA). a las 00:00 horas del 04.06.2019
(7) Fusión por absorción por parte de Empresa de Generación Eléctrica Junín S.A.C. (sociedad absorbente) hacia Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. (Sociedad Absorbida), Vigente desde las 00:00 horas del 01/06/2019.
(8) La empresa ELÉCTRICA SANTA ROSA S.A.C. cambió su razón social al nombre ATRIA ENERGÍA S.A.C. con fecha 26 junio 2019.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6672.2764
Fecha: |  | 2019-09-10
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/09/2019 | 23:15 | 5596.8136 | 0 | 0 | 5596.8136 | 20:15 | 6389.8568 | 0 | 0 | 6389.8568
02/09/2019 | 11:45 | 6334.4635 | 0 | 0 | 6334.4635 | 19:30 | 6505.2465 | 0 | 0 | 6505.2465
03/09/2019 | 11:30 | 6513.5319 | 0 | 0 | 6513.5319 | 19:00 | 6498.0813 | 0 | 0 | 6498.0813
04/09/2019 | 11:30 | 6494.5883 | 0 | 0 | 6494.5883 | 19:45 | 6555.2825 | 0 | 0 | 6555.2825
05/09/2019 | 11:30 | 6437.6978 | 0 | 0 | 6437.6978 | 20:00 | 6633.6988 | 0 | 0 | 6633.6988
06/09/2019 | 11:45 | 6427.3369 | 0 | 0 | 6427.3369 | 19:30 | 6505.9666 | 0 | 0 | 6505.9666
07/09/2019 | 11:30 | 6425.9564 | 0 | 0 | 6425.9564 | 18:45 | 6623.3097 | 0 | 0 | 6623.3097
08/09/2019 | 00:15 | 5810.2136 | 0 | 0 | 5810.2136 | 20:00 | 6452.4568 | 0 | 0 | 6452.4568
09/09/2019 | 11:45 | 6459.188 | 0 | 0 | 6459.188 | 19:00 | 6620.0626 | 0 | 0 | 6620.0626
10/09/2019 | 11:45 | 6541.0156 | 0 | 0 | 6541.0156 | 18:45 | 6672.2764 | 0 | 0 | 6672.2764
11/09/2019 | 11:45 | 6338.9783 | 0 | 0 | 6338.9783 | 19:00 | 6589.6536 | 0 | 0 | 6589.6536
12/09/2019 | 12:00 | 6407.1866 | 0 | 0 | 6407.1866 | 19:15 | 6572.319 | 0 | 0 | 6572.319
13/09/2019 | 11:30 | 6455.3742 | 0 | 0 | 6455.3742 | 20:30 | 6404.5992 | 0 | 0 | 6404.5992
14/09/2019 | 11:15 | 6364.6354 | 0 | 0 | 6364.6354 | 19:00 | 6533.6504 | 0 | 0 | 6533.6504
15/09/2019 | 00:15 | 5734.982 | 0 | 0 | 5734.982 | 20:00 | 6441.6852 | 0 | 0 | 6441.6852
16/09/2019 | 11:45 | 6478.6865 | 0 | 0 | 6478.6865 | 19:00 | 6652.1708 | 0 | 0 | 6652.1708
17/09/2019 | 11:15 | 6504.7568 | 0 | 0 | 6504.7568 | 19:45 | 6597.825 | 0 | 0 | 6597.825
18/09/2019 | 11:45 | 6491.3088 | 0 | 0 | 6491.3088 | 20:30 | 6598.3657 | 0 | 0 | 6598.3657
19/09/2019 | 11:30 | 6413.7423 | 0 | 0 | 6413.7423 | 18:45 | 6608.0507 | 0 | 0 | 6608.0507
20/09/2019 | 11:30 | 6521.4567 | 0 | 0 | 6521.4567 | 19:15 | 6617.3584 | 0 | 0 | 6617.3584
21/09/2019 | 11:45 | 6491.7835 | 0 | 0 | 6491.7835 | 19:00 | 6548.6424 | 0 | 0 | 6548.6424
22/09/2019 | 11:45 | 5607.7449 | 0 | 0 | 5607.7449 | 19:45 | 6442.3051 | 0 | 0 | 6442.3051
23/09/2019 | 12:00 | 6404.8212 | 0 | 0 | 6404.8212 | 19:00 | 6583.8862 | 0 | 0 | 6583.8862
24/09/2019 | 11:45 | 6409.1844 | 0 | 0 | 6409.1844 | 18:45 | 6547.2427 | 0 | 0 | 6547.2427
25/09/2019 | 12:00 | 6425.1149 | 0 | 0 | 6425.1149 | 19:30 | 6594.9663 | 0 | 0 | 6594.9663
26/09/2019 | 11:45 | 6512.5566 | 0 | 0 | 6512.5566 | 20:30 | 6498.1874 | 0 | 0 | 6498.1874
27/09/2019 | 11:30 | 6445.0838 | 0 | 0 | 6445.0838 | 19:30 | 6520.1564 | 0 | 0 | 6520.1564
28/09/2019 | 11:30 | 6334.4517 | 0 | 0 | 6334.4517 | 19:00 | 6546.0595 | 0 | 0 | 6546.0595
29/09/2019 | 00:15 | 5752.185 | 0 | 0 | 5752.185 | 20:15 | 6494.7523 | 0 | 0 | 6494.7523
30/09/2019 | 16:30 | 6524.3233 | 0 | 0 | 6524.3233 | 19:00 | 6669.2483 | 0 | 0 | 6669.2483

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | REQUE - GUADALUPE - LINEA L-2236 | 2019-09-05 11:43 | Desconectaron las líneas L-2236 y L-2237 (Guadalupe-Reque) de 220 kV por falla bifásica, fases S y T en ambas líneas, originado por quema de caña, según lo informado por parte de REP, titular de las líneas. Se redujeron las cargas de los clientes libres Cementos Norte Pacasmayo en 8 MW, Yanacocha en 12 MW y Siderperu en 4 MW. A las 11:48 h, Cementos Norte Pacasmayo informó su reducción de carga y se coordinó recuperar. A las 11:50 h, Yanacocha informó su reducción de carga y se coordinó recuperar. A las 11:57 h, Siderperu informó su reducción de carga y se coordinó recuperar. Después de que REP declarará disponible la línea L-2236. A las 12:10 h, se energizó la línea L-2237 desde la SE Guadalupe pero vuelve a abrir cuando se intentó cerrar en extremo de la SE Reque. CNP redujo su carga en 5.33 MW. A las 12:13 h, Cementos Norte Pacasmayo informó su reducción de carga y se coordinó recuperar. A las 12:52 h, REP declaró disponible la línea L-2236. A las 12:54 h, se energizó la línea L-2236 desde la SE Reque. A las 12:55 h, se cerro en la SE Guadalupe. | 24
HIDRANDINA | NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2019-09-05 13:38 | Desconectó la linea L-1113 (Nepeña - casma) de 138 kV, por fallla a tierra en fase "R" a una distancia de 29.3 km de la S.E. Nepeña, según informe de Hidrandina propietario de la línea. En consecuencia se interrumpió el suministro de Casma en 6.38 MW. La linea quedó indisponible para inspección. A las 15:48 h, se conectó la línea L-1113 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 6.38
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | S.E. BELAUNDE TERRY - TRAFO3D AT-4201 | 2019-09-06 13:32 | Desconectó el autotransformador AT-4201 de 220/138/22.9 kV de la S.E. Belaunde Terry, por falla en la línea L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV, de acuerdo con lo informado por LT CCNCM titular de los equipos. Asimismo, desconectó la línea L-1017 (Bellavista – Tarapoto) de 138 kV en la S.E. Bellavista, por activación de su protección de distancia (21), en Zona 1. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarapoto y Moyobamba con un total de 36,60 MW. A las 13:47 h, se conectó el autotransformador AT-4201. A las 13:49 h, se conectó la línea L-1049 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Moyobamba. A las 13:52 h, se conectó la línea L-1018 y se inició la normalización del suministro de la S.E. Tarapoto. A las 13:57 h, se conectó la línea L-1017. | 36.6
MINERA ARES | CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2019-09-06 14:56 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 1,00 MW. A las 15:03 h, se conectó la línea L-6015 y inició la normalización del suministro interrumpido. | 1
MINERA ARUNTANI | PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2019-09-08 13:23 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 4,27 MW. La línea quedó fuera de servició para su inspección. | 4.27
ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2019-09-08 19:34 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata/Ilave) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia, se interrumpió como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata e Ilave con un total de 7,11 MW. A las 19:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.11
RED DE ENERGIA DEL PERU | Equipo : S.E. COMBAPATA - CELDA CL0630 | 2019-09-09 09:45 | Desconectó la línea L-0630 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por falla, cuya causa no fue informado por el CC-ESE, titular de la línea. como consecuencia se interrumpieron 2.5 MW de los suministros de S.E. Sicuani. A las 09:53 h, se energizó la línea L-0630 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 2.5
HIDRANDINA | GALLITO CIEGO - TEMBLADERA - LINEA L-6042 | 2019-09-09 10:14 | Desconectó la línea L-6042 (Gallito Ciego – Tembladera) de 60 kV por falla bifásica, fases “B” y “C” por fuertes vientos en la zona de acuerdo con lo informado por CC-HID, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron 2.2 MW de los suministros de la SS.EE. Chilete y Tembladera. A las 10:17 h, se energizó la línea L-6042 y se inició las maniobras para restablecer los suministros interrumpidos. | 2.2
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA - TRAFO3D PT1 | 2019-09-09 12:08 | Desconectó el transformador PT1 de 120 MVA, 138/34.5 kV de la S.E. Plaza Toquepala por falla y cuya causa se investiga, de acuerdo con lo informado por la empresa Southern Perú, titular del transformador. Como consecuencia desconectó el transformador paralelo PT2 interrumpiéndose 64.9 MW en la S.E. Toquepala. A las 14:14 h, se conectó el transformador PT1 y el transformador PT2 quedó indisponible por inspección. | 64.9
ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2019-09-12 13:32 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 9,26 MW. A las 13:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.26

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | Equipo : S.E. HUÁNUCO - TRAFO3D T26-11 | 2019-09-12 14:07 | Desconectaron las líneas L-1121/L-1142 (Amarilis - Piedra Blanca -Tingo María) de 138 kV, en las subestaciones Amarilis y Tingo María, de acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la desconexión se produjo por pérdida de aislamiento. Simultáneamente desconectaron los transformadores T-26 y T-57 de la S.E. Huánuco y el transformador T100 de la S.E. Piedra Blanca interrumpiendo a la P.C.H. de Chaglla cuando generaba 6,00 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huánuco con 16,00 MW. A las 14:16 h, se conectó el transformador T26 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:16 h, se conectó el transformador T26 y a las 14:18 h se conectó el transformador T57. A las 16:53 h, se conectaron las líneas L-1121 y L-1142. | 16
ELECTRO DUNAS | VILLACURI - HUARANGO - LINEA L-6507 | 2019-09-15 09:43 | Desconectó la línea L-6507 (Villacuri - Huarango) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Huarango con un total de 12,76 MW. A las 09:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12.76
RED DE ENERGIA DEL PERU | CAMPO ARMIÑO - PACHACHACA - LINEA L-2219 | 2019-09-15 16:40 | Desconectó la línea L-2219 (Pachachaca - Campo Armiño) de 220 kV por falla bifásica entre las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 195,0 km de la S.E. Pachachaca. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en un total de 62,76 MW. A las 16:42 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 17:44 h, se conectó la línea. |  | 62.76
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA - LINEA L-2150 | 2019-09-18 17:07 | Se produjo recierre exitoso en las líneas L-2150/L-2151 (Paragsha 2 - Chaglla) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S", cuya causa no fue informad por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea(87). Simultáneamente, desconectó el transformador PT-01 de 220/50/10 kV de la S.E. Francoise cuya causa no fue informada por ATN 1, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarón, Animón, Alpamarca y Francoise con un total de 26,89 MW. A las 17:44 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26.89
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2019-09-19 05:48 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T” cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de subestaciones Paracas y Funsur con un total de 7,61 MW. A las 05:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.61
LUZ DEL SUR | CARAPONGO - SAN MIGUEL - LINEA L-2127 | 2019-09-19 07:29 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. San Miguel, cuya causa no fue informada por LUZ DEL SUR. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barras (87B). Como consecuencia desconectaron las líneas L-2127/L-2128 (Carapongo - San Miguel) de 220 kV y los transformadores TRA-2 y TRA-3 de la subestación antes mencionada y debido a ello, se interrumpió el suministro de la S.E. San Miguel con un total de 32,12 MW. A las 08:59 h, se inició la normalización del suministro interrumpido mediante el traslado de carga. A las 16:44 h y 16:47 h, se conectaron las líneas L-2127 y L-2128, respectivamente. 16:53 y 18:43 h, se conectaron los transformadores TRA-2 y TRA-3, respectivamente. | 32.12
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2019-09-22 02:43 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paracas y Funsur con un total de 4,90 MW. A las 02:45 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2019-09-22 04:43 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paracas y Funsur con un total de 4,00 MW. A las 04:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2019-09-22 07:25 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total de 9,68 MW. A las 07:39 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.68
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA - LINEA L-2150 | 2019-09-22 16:47 | Desconectaron las líneas L-2150 y L-2151 (Paragsha 2 - Chaglla) de 220 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia desconectó el grupo G1 de la C.H. Chaglla y el usuario libre Minera Antamina informó de reducción de suministros en sus instalaciones. A las 16:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 16:58 h, se conectó la línea L-2150. A las 17:00 h, el grupo G1 con el SEIN. A las 17:01 h, se conectó la línea L-2151. |  | 60

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO ORIENTE | JUANJUI - BELLAVISTA - LINEA L-1019 | 2019-09-23 08:45 | Desconectaron las celdas de las líneas L-1017 (Bellavista – Tarapoto) y L-1019 (Juanjui – Bellavista) de 138 kV, en las subestaciones Bellavista y Juanjui, respectivamente, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 7,46 MW. A las 09:18 h, se conectó la línea L-1019 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 09:34 h, se conectó la línea L-1017. | 7.46
ELECTRO CENTRO | COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2019-09-25 04:33 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 0,70 MW. A las 04:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.7
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2019-09-25 18:50 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T", cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 0,52 MW. A las 18:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.52
ELECTRO SUR ESTE | Equipo : S.E. COMBAPATA - BARRA BARRA66KV | 2019-09-25 18:57 | Desconectó la barra de 66 kV de la S.E. Combapata por disparo del interruptor IN-6200 ocasionado por sobrecarga del devanado 66 kV del transformador T46-162. De acuerdo a lo informado por REP, titular de los equipos, la sobrecarga se presentó durante las maniobras de toma de carga de la S.E. Sicuani a través de la línea L-6001 de propiedad de ELECTROSURESTE, que había desconectado luego de una falla. Cabe resaltar que esta sobrecarga se produjo debido a que las CC.HH. Sicuani y Hercca se encontraban fuera de servicio durante las maniobras. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 3,50 MW y S.E. Llusco con un total de 5,65 MW. A las 19:00 h se energizó la barra y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 9.15
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2019-09-27 03:01 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Pisco) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea, la falla se produjo por aislador dañado en la estructura N° 137. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 25,9 km de la S.E. Independencia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Paracas y Funsur con un total de 7,68 MW. A las 08:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.68
ELECTRO NOR OESTE | PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2019-09-27 18:45 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste – la Unión) de 60 kV por falla bifásica entre las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 23,8 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de La Unión con un total de 11,53 MW. A las 19:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 11.53
ELECTRO SUR ESTE | COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2019-09-28 12:05 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,30 MW. A las 12:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.3
ELECTRO NOR OESTE | ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 2019-09-29 14:10 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tumbes con un total de 22,80 MW. A las 14:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 22.81
RED DE ENERGIA DEL PERU | HUAYUCACHI - BARRA BARRA60 | 2019-09-30 11:23 | Abrieron los interruptores IN-6046 e IN-6136 de los transformadores T8-261 y T19-261 de la S.E. Huayucachi, respectivamente. De acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO se produjo falla en su línea L-6632 (Huayucachi - Huancayo Este) de 60 kV por caída de árbol, el cual no fue despejada debido a que el interruptor asociado no abrió ante la orden de disparo del sistema de protección de la linea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huayucachi con un total de 20,80 MW y desconectaron las CC.HH. Runatullo II y Runatullo III cuando generaban un total de 6,70 MW. a las 11:58 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 34.7
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. CHICLAYO OESTE - TRAFO3D T93-261 | 2019-09-30 17:40 | Desconectó el transformador T93-261 de la S.E. Chiclayo Oeste, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial del transformador (87T). Cabe resaltar que la desconexión se produjo al momento de energizar el transformador T14-260, el cual se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia desconectó la celda de 60 kV del transformador T16-260, por sobrecarga y con ello se interrumpió el total del suministro en la S.E. Chiclayo Oeste con un total de 131,16 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Zaña cuando generaba 4,10 MW. A las 17:46 h y 17:47 h, se conectaron los transformadores T16-260 y T93-261, respectivamente, y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 19:32 h, se conectó el transformador T14-260. | 131.16
TRANSMANTARO | LA NIÑA - BAYÓVAR - LINEA L-1137 | 2019-09-30 20:53 | Desconectó la línea L-1137 (La Niña - Bayóvar) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T” cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 39,8 km de la S.E. La Niña. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Bayóvar con un total de 12,12 MW. A las 21:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Miguel Cabellos Moore
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual