## Portada
Lima, 12 de mayo de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Abril 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-04-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2020
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2020 fue de 3 041,61 GWh, lo que representa una disminución de 1304,75 GWh (-30,02%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2020 fue de 2 718,69 GWh (11,16% menor al registrado durante abril del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2020 fue de 117,06 GWh, 89,16% menor al registrado durante abril del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 2,79%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,35%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,12%, 0,00%, 0,00%, 0,10%, 0,50% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 141,28 GWh y con centrales solares fue de 64,58 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,64% y 2,12% respectivamente.
|  | ABRIL 2020 |  | ABRIL 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2718.6935 | 3060.2299
[5 empty] | Gas Natural | 95.4089 | 1027.4273
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.602 | 34.0421
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 18.0441 | 17.9593
[5 empty] | Eólico | 141.2787 | 149.5522
[5 empty] | Solar | 64.5812 | 57.1452
| Total = 3 041,61 GWh |  | Total = 4 346,36 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en el mes abril 2020.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | ABRIL 2020 | ABRIL 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5163.1192 | 5082.3492 | 1.589%
| TERMOELÉCTRICA | 7395.9645 | 7417.6745 | -0.2927%
| EÓLICA | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL | 13219.5637 | 13160.5037 | 0.4488%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2019 y abril 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2019 y abril 2020

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-04-01 | 2019-04-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 3030.9696 | 3109.2739 | 2718.6935 | 3060.2299 | -11.16% | 12083.661 | 11688.9601 | 3.377% | 11581.5187 | 0.9277%
Termoeléctrica | 1188.3665 | 699.3488 | 117.055 | 1079.4286 | -89.16% | 3213.3632 | 5148.7089 | -37.59% | 4504.1672 | 14.31%
Eólica | 124.2211 | 130.3123 | 141.2787 | 149.5522 | -5.532% | 508.6066 | 504.7897 | 0.7561% | 386.6891 | 30.54%
Solar | 54.2296 | 60.1222 | 64.5812 | 57.1452 | 13.01% | 236.6435 | 231.0731 | 2.411% | 226.1856 | 2.161%
Total | 4397.7869 | 3999.0571 | 3041.6083 | 4346.3558 | -30.02% | 16042.2744 | 17573.5318 | -8.713% | 16698.5607 | 5.24%
Importación | 0 | 0 | 1.5953 | 1.7209 | -7.3% | 1.5953 | 2.2732 | -29.82% | 2.1207 | 7.193%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -1.5953 | -1.7209 |  | -1.5953 | -2.2732 |  | -2.1207
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-04-01 | 2019-04-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 3030.9696 | 3109.2739 | 2718.6935 | 3060.2299 | -11.16% | 12083.661 | 11688.9601 | 3.377% | 11581.5187 | 0.9277%
G.N. de Camisea | 1109.8853 | 645.5511 | 84.7552 | 1011.139 | -91.62% | 2962.0696 | 4749.7219 | -37.64% | 4169.0573 | 13.93%
G.N. de Malacas | 46.6338 | 28.2897 | 10.6537 | 8.1225 | 31.16% | 140.3247 | 132.7446 | 5.71% | 140.7379 | -5.68%
G.N. de Aguaytía | 8.6365 | 0 | 0 | 8.1658 | -100% | 15.8493 | 53.4108 | -70.33% | 68.6486 | -22.2%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.2833 | -100% | 26.9015 | -32.04%
Residual 500 | 0.38549 | 0.83815 | 0 | 1.2593 | -100% | 1.2236 | 37.9676 | -96.78% | 1.7504 | 2069%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.064618 | -100% | 1.4048 | -95.4%
Diesel 2 | 2.1769 | 1.4583 | 3.602 | 32.7827 | -89.01% | 7.9576 | 90.1397 | -91.17% | 51.0039 | 76.73%
Bagazo | 15.6226 | 18.4401 | 15.1115 | 13.2873 | 13.73% | 68.1695 | 43.8774 | 55.36% | 27.9962 | 56.73%
Biogás | 5.026 | 4.7713 | 2.9326 | 4.672 | -37.23% | 17.7689 | 22.499 | -21.02% | 16.6666 | 34.99%
Solar | 54.2296 | 60.1222 | 64.5812 | 57.1452 | 13.01% | 236.6435 | 231.0731 | 2.411% | 226.1856 | 2.161%
Eólico | 124.2211 | 130.3123 | 141.2787 | 149.5522 | -5.532% | 508.6066 | 504.7897 | 0.7561% | 386.6891 | 30.54%
Total | 4397.7869 | 3999.0571 | 3041.6083 | 4346.3558 | -30.02% | 16042.2744 | 17573.5318 | -8.713% | 16698.5607 | 5.24%
Importación | 0 | 0 | 1.5953 | 1.7209 | -7.3% | 1.5953 | 2.2732 | -29.82% | 2.1207 | 7.193%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -1.5953 | -1.7209 |  | -1.5953 | -2.2732 |  | -2.1207
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-04-01 | 2019-04-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 217.8309 | 240.7504 | 231.8738 | 175.4291 | 32.18% | 921.6028 | 646.4673 | 42.56% | 473.0078 | 36.67%
Eólica | 124.2211 | 130.3123 | 141.2787 | 149.5522 | -5.532% | 508.6066 | 504.7897 | 0.7561% | 386.6891 | 30.54%
Solar | 54.2296 | 60.1222 | 64.5812 | 57.1452 | 13.01% | 236.6435 | 231.0731 | 2.411% | 226.1856 | 2.161%
Bagazo | 15.6226 | 18.4401 | 15.1115 | 13.2873 | 13.73% | 68.1695 | 43.8774 | 55.36% | 27.9962 | 56.73%
Biogás | 5.026 | 4.7713 | 2.9326 | 4.672 | -37.23% | 17.7689 | 22.499 | -21.02% | 16.6666 | 34.99%
Total RER | 416.9302 | 454.3963 | 455.7777 | 400.0857 | 13.92% | 1752.7913 | 1448.7064 | 20.99% | 1130.5453 | 28.14%
Participación en el SEIN (%) | 9.48% | 11.36% | 14.98% | 9.205% |  | 10.93% | 8.244% |  | 6.77%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 3041.6083 | GWh |  |  |  |  | 2585.8283
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 455.78 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2020.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.59313
AGROAURORA | 0 | 5.2477 | -100% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 8.1658
AGUA AZUL | 13.6146 | 13.7491 | -0.9781% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 171.996
AIPSA | 6.1649 | 8.0396 | -23.32% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 19.843
CELEPSA | 131.3072 | 150.8821 | -12.97% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.38999
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CHINANGO | 110.5271 | 131.405 | -15.89% |  |  | AGROAURORA | 0 | 5.2477
EGASA | 104.8752 | 90.1004 | 16.4% |  |  | SHOUGESA | 0.0015775 | 1.2588
EGECSAC | 2.9997 | 3.4285 | -12.51% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0020018 | 0.02232
EGEMSA | 57.9836 | 118.8386 | -51.21% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.50687 | 0.13411
EGESUR | 8.9028 | 13.8378 | -35.66% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7175 | 1.5022
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6578 | 2.4757 | 7.357% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3224 | 2.3196
ELECTROPERU | 566.2704 | 603.6108 | -6.186% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.4483
EMGE HUALLAGA | 189.7845 | 307.9854 | -38.38% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6578 | 2.4757
EMGE HUANZA | 36.6252 | 32.9198 | 11.26% |  |  | PETRAMAS | 2.9326 | 4.672
ENEL GENERACION PERU | 293.1432 | 525.7891 | -44.25% |  |  | EGECSAC | 2.9997 | 3.4285
ENEL GENERACION PIURA | 10.6537 | 39.3546 | -72.93% |  |  | IYEPSA | 3.5966 | 0.29131
ENEL GREEN POWER PERU | 82.5442 | 78.734 | 4.839% |  |  | GTS REPARTICION | 3.6975 | 3.4401
ENERGÍA EÓLICA | 41.4201 | 44.0572 | -5.986% |  |  | GTS MAJES | 3.7319 | 3.565
ENGIE | 212.9533 | 518.6375 | -58.94% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.7668 | 3.4459
FENIX POWER | 4.482 | 153.2894 | -97.08% |  |  | TACNA SOLAR | 4.1308 | 3.6777
GEPSA | 43.5003 | 31.6613 | 37.39% |  |  | BIOENERGIA | 4.1341
GTS MAJES | 3.7319 | 3.565 | 4.683% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.4436 | 3.7419
GTS REPARTICION | 3.6975 | 3.4401 | 7.481% |  |  | FENIX POWER | 4.482 | 153.2894
HIDROCAÑETE | 2.3224 | 2.3196 | 0.1207% |  |  | SAN JACINTO | 4.8125 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.0005 | 13.9844 | 0.1148% |  |  | AIPSA | 6.1649 | 8.0396
HUAURA POWER | 11.4228 | 12.1757 | -6.183% |  |  | EGESUR | 8.9028 | 13.8378
IYEPSA | 3.5966 | 0.29131 | 1135% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 10.5138 | 10.2711
KALLPA | 316.8963 | 475.7912 | -33.4% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 10.6537 | 39.3546
MAJA ENERGIA | 1.7175 | 1.5022 | 14.34% |  |  | ANDEAN POWER | 10.9292 | 10.1791
MOQUEGUA FV | 3.7668 | 3.4459 | 9.313% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 11.3918
ORAZUL ENERGY PERÚ | 219.4169 | 243.504 | -9.892% |  |  | HUAURA POWER | 11.4228 | 12.1757
P.E. MARCONA | 14.0639 | 14.5341 | -3.235% |  |  | RIO DOBLE | 13.112 | 13.557
P.E. TRES HERMANAS | 39.3678 | 43.5986 | -9.704% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.5763 | 13.3435
PANAMERICANA SOLAR | 4.4436 | 3.7419 | 18.75% |  |  | AGUA AZUL | 13.6146 | 13.7491
PETRAMAS | 2.9326 | 4.672 | -37.23% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.0005 | 13.9844
PLANTA ETEN | 0.0020018 | 0.02232 | -91.03% |  |  | P.E. MARCONA | 14.0639 | 14.5341
RIO BAÑOS | 14.2945 |  |  |  |  | SANTA ANA | 14.0722 | 10.6157
RIO DOBLE | 13.112 | 13.557 | -3.283% |  |  | RIO BAÑOS | 14.2945
SAMAY I | 0 | 0.38999 | -100% |  |  | SINERSA | 20.5286 | 5.829
SAN GABAN | 53.3811 | 40.2334 | 32.68% |  |  | INLAND | 34.5241 | 64.5316
SDF ENERGIA | 0 | 19.843 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 36.6252 | 32.9198
SHOUGESA | 0.0015775 | 1.2588 | -99.87% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 39.3678 | 43.5986
SINERSA | 20.5286 | 5.829 | 252.2% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 41.4201 | 44.0572
STATKRAFT | 222.3126 | 223.9084 | -0.7127% |  |  | GEPSA | 43.5003 | 31.6613
TACNA SOLAR | 4.1308 | 3.6777 | 12.32% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 45.1488 | 47.1968
TERMOCHILCA | 0 | 171.996 | -100% |  |  | SAN GABAN | 53.3811 | 40.2334
TERMOSELVA | 0 | 8.1658 | -100% |  |  | EGEMSA | 57.9836 | 118.8386
SANTA ANA | 14.0722 | 10.6157 | 32.56% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 82.5442 | 78.734
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.5763 | 13.3435 | 1.745% |  |  | EGASA | 104.8752 | 90.1004
HYDRO PATAPO | 0 | 0.59313 | -100% |  |  | CHINANGO | 110.5271 | 131.405
ANDEAN POWER | 10.9292 | 10.1791 | 7.369% |  |  | CELEPSA | 131.3072 | 150.8821
ELECTRO ZAÑA | 10.5138 | 10.2711 | 2.362% |  |  | EMGE HUALLAGA | 189.7845 | 307.9854
INLAND | 34.5241 | 64.5316 | -46.5% |  |  | ENGIE | 212.9533 | 518.6375
SAN JACINTO | 4.8125 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 219.4169 | 243.504
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.50687 | 0.13411 | 278% |  |  | STATKRAFT | 222.3126 | 223.9084
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 45.1488 | 47.1968 | -4.339% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 293.1432 | 525.7891
BIOENERGIA | 4.1341 |  |  |  |  | KALLPA | 316.8963 | 475.7912
GENERACIÓN ANDINA | 11.3918 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 566.2704 | 603.6108
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.4483
Total | 3041.6083 | 4346.3558 | -30.02%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.3319 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 0.13169 | C.H. YARUCAYA | 0.99499
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 14.2945 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98364
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.0846 | 1 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.99361 | 0.76468 | C.H. HUASAHUASI I | 0.91381
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.0722 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98379 | 0.53345 | C.H. HUASAHUASI II | 0.90594
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 13.713 | 0.97731 |  | C.H. CHANCAY | 0.97813 |  | C.H. POTRERO | 0.90554
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 13.6147 | 0.9703 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.97489 | 0.83859 | C.H. RENOVANDES H1 | 0.89763
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.6146 | 0.98298 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.96531 | 0.52465 | C.H. RUNATULLO II | 0.87452
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.112 | 0.98122 |  | C.H. RUCUY | 0.94621 | 0.64081 | C.H. SANTA CRUZ I | 0.87078
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.621 | 0.83622 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.94344 | 0.87078 | C.H. CAÑA BRAVA | 0.86895
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.4228 | 1 |  | C.H. POTRERO | 0.93464 | 0.60442 | C.H. SANTA CRUZ II | 0.84652
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 11.3918 | 0.86145 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.92545 | 0.84652 | C.H. IMPERIAL | 0.8416
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.9292 | 0.78514 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.90181 | 0.42337 | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83859
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 10.5138 | 1 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.88984 | 0.78545 | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.83731
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 10.2635 | 0.73147 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.8657 | 0.86895 | C.H. CANCHAYLLO | 0.78545
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.924 | 1 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.86055 | 0.8416 | C.H. CARHUAC | 0.76468
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.5494 | 0.95534 |  | C.H. IMPERIAL | 0.84352 | 0.87452 | C.H. YANAPAMPA | 0.65073
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 6.4378 | 0.90489 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.82697 | 0.65073 | C.H. LA JOYA | 0.64081
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.1968 | 0.93073 |  | C.H. ZAÑA | 0.80996 | 0.90554 | C.H. RONCADOR | 0.60442
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.9091 | 1 |  | C.H. LA JOYA | 0.80134 |  | C.H. POECHOS II | 0.53345
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.7098 | 0.94008 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.76 | 0.90594 | C.H. ZAÑA | 0.52465
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 3.4198 | 0.66184 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.75999 | 0.91381 | C.H. ÁNGEL II | 0.43661
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 3.0362 | 0.62696 |  | C.H. RONCADOR | 0.75389 | 0.41793 | C.H. HER 1 | 0.42337
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.9997 | 0.83059 |  | C.H. POECHOS II | 0.7372 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.41793
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6578 | 0.97509 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.73409 | 0.43661 | C.H. ÁNGEL I | 0.41368
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3224 | 0.84177 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.7233 | 0.41368 | C.H. PURMACANA | 0.13169
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.7175 | 0.70912 |  | C.H. CARHUAC | 0.7019 | 0.83731 | C.E. TRES HERMANAS | 0.52223
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.50687 | 0.42489 |  | C.H. HER 1 | 0.63494 | 0.98364 | C.E. MARCONA | 0.52029
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.058569 | 0.12022 |  | C.H. PURMACANA | 0.38545 | 0.89763 | C.E. WAYRA I | 0.4417
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 0 | 0 |  | C.H. EL CARMEN | 0.38223 | 0.99499 | C.E. CUPISNIQUE | 0.39173
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.4268 | 0.5042 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.53753 | 0.19664 | C.E. TALARA | 0.19664
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 39.3678 | 0.58222 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.50229 | 0.4417 | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32644
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 33.0646 | 0.57134 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.49085 | 0.39173 | C.S. TACNA SOLAR | 0.30032
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.0639 | 0.63146 |  | C.E. WAYRA I | 0.43621 | 0.52223 | C.S. RUBI | 0.29981
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 8.3556 | 0.38902 |  | C.E. TALARA | 0.34401 | 0.52029 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.28375
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 36.1174 | 0.35917 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.3143 | 0.2351 | C.S. MAJES SOLAR | 0.24912
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.6931 | 0.28043 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31389 | 0.23838 | C.S. INTIPAMPA | 0.23838
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4436 | 0.31923 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.27889 | 0.24912 | C.S. REPARTICION | 0.2351
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1308 | 0.29675 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.2732 | 0.30032 | C.T. HUAYCOLORO | 0.95188
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.7668 | 0.33825 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24046 | 0.28375 | C.T. LA GRINGA | 0.87094
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7319 | 0.2681 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23859 | 0.29981 | C.T. DOÑA CATALINA | 0.67638
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.6975 | 0.26562 |  | C.S. REPARTICION | 0.22897 | 0.32644 | C.T. PARAMONGA | 0.78446
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 6.1649 | 0.6952 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. DOÑA CATALINA | 0.76266 | 0.87094
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.0311 | 0.50157 |  | C.T. PARAMONGA | 0.68116 | 0.78446
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0022 | 0.59997 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.60225 | 0.95188
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 0.89927 | 0.30312 |  | C.T. LA GRINGA | 0.58277 | 0.67638
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-02-25 19:30 | 2020-03-09 19:45 | 2020-04-01 19:30 | 2019-04-23 18:45 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-02-25 19:30 | 2020-03-09 19:45 | 2020-04-01 19:30 | 2019-04-23 18:45 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-04-24 18:45
| 43886.8125 | 43899.8229 | 43922.8125 | 43578.7812 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43214.7812
Hidroeléctrica | 4604.1639 | 4739.9188 | 4121.0024 | 4439.8207 | -7.181% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4457.8647 | 2.754%
Termoeléctrica | 2265.9102 | 2206.6873 | 793.1685 | 2325.2273 | -65.89% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1943.7948 | 8.371%
Eólica | 255.2253 | 170.1827 | 259.3178 | 152.6914 | 69.83% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 309.0153 | -1.772%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7125.2994 | 7116.7888 | 5173.4887 | 6917.7394 | -25.21% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7125.2994 | 7116.7888 | 5173.4887 | 6917.7394 | -25.21% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en abril

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-04-01 19:30 | 2019-04-23 18:45
| 43922.8125 | 43578.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
ELECTROPERU | 862.1357 | 858.349 | 0.4412% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0
ENGIE | 805.0967 | 933.7365 | -13.78% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
KALLPA | 592.5642 | 879.6372 | -32.64% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 286.8148
ENEL GENERACION PERU | 467.665 | 777.492 | -39.85% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 403.8298 | 460.587 | -12.32% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
STATKRAFT | 387.4489 | 328.3558 | 18% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 27.6152
ORAZUL ENERGY PERÚ | 349.3136 | 353.5359 | -1.194% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 188.5068 | 213.3341 | -11.64% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 172.1072 | 150.5191 | 14.34% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 122.0501 | 86.5974 | 40.94% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
SAN GABAN | 108.7955 | 0 |  |  |  | HUAURA POWER | 0 | 18.6465
P.E. TRES HERMANAS | 91.5244 | 23.8034 | 284.5% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.989
EGEMSA | 81.0957 | 167.4251 | -51.56% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUANZA | 73.1154 | 73.7918 | -0.9167% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
GEPSA | 56.9983 | 53.6783 | 6.185% |  |  | FENIX POWER | 0 | 545.9021
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 50.9609 | 61.5674 | -17.23% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 0 | 98.0844
INLAND | 48.6593 | 91.5846 | -46.87% |  |  | CHINANGO | 0 | 191.9023
P.E. MARCONA | 32.0777 | 4.9352 | 550% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SINERSA | 29.1825 | 8.253 | 253.6% |  |  | AGROAURORA | 0 | 13.1776
ANDEAN POWER | 20.7615 | 19.1789 | 8.252% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 1.1131 | 0
RIO BAÑOS | 20.0706 |  |  |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.4999 | 19.396 | 0.5358% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.3354 | 2.17
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.8611 | 19.249 | -2.015% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6045 | 1.898
AGUA AZUL | 18.7886 | 20.0378 | -6.234% |  |  | EGECSAC | 5.0218 | 4.9402
RIO DOBLE | 18.137 | 18.7666 | -3.355% |  |  | BIOENERGIA | 6.875
IYEPSA | 15.8644 | 0 |  |  |  | SAN JACINTO | 8.076 | 0
GENERACIÓN ANDINA | 15.0084 |  |  |  |  | PETRAMAS | 8.4251 | 4.8944
ELECTRO ZAÑA | 14.7718 | 15.1434 | -2.454% |  |  | SANTA ANA | 10.3366 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 13.6657 | 37.3554 | -63.42% |  |  | EGESUR | 11.844 | 28.1872
AIPSA | 13.1006 | 13.0078 | 0.713% |  |  | AIPSA | 13.1006 | 13.0078
EGESUR | 11.844 | 28.1872 | -57.98% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 13.6657 | 37.3554
SANTA ANA | 10.3366 | 0 |  |  |  | ELECTRO ZAÑA | 14.7718 | 15.1434
PETRAMAS | 8.4251 | 4.8944 | 72.14% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 15.0084
SAN JACINTO | 8.076 | 0 |  |  |  | IYEPSA | 15.8644 | 0
BIOENERGIA | 6.875 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 18.137 | 18.7666
EGECSAC | 5.0218 | 4.9402 | 1.652% |  |  | AGUA AZUL | 18.7886 | 20.0378
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6045 | 1.898 | 89.91% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.8611 | 19.249
MAJA ENERGIA | 3.3354 | 2.17 | 53.7% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.4999 | 19.396
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | RIO BAÑOS | 20.0706
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 1.1131 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 20.7615 | 19.1789
AGROAURORA | 0 | 13.1776 | -100% |  |  | SINERSA | 29.1825 | 8.253
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | P.E. MARCONA | 32.0777 | 4.9352
CHINANGO | 0 | 191.9023 | -100% |  |  | INLAND | 48.6593 | 91.5846
ENEL GENERACION PIURA | 0 | 98.0844 | -100% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 50.9609 | 61.5674
FENIX POWER | 0 | 545.9021 | -100% |  |  | GEPSA | 56.9983 | 53.6783
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 73.1154 | 73.7918
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 81.0957 | 167.4251
HYDRO PATAPO | 0 | 0.989 | -100% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 91.5244 | 23.8034
HUAURA POWER | 0 | 18.6465 | -100% |  |  | SAN GABAN | 108.7955 | 0
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 122.0501 | 86.5974
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 172.1072 | 150.5191
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 188.5068 | 213.3341
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 349.3136 | 353.5359
SDF ENERGIA | 0 | 27.6152 | -100% |  |  | STATKRAFT | 387.4489 | 328.3558
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 403.8298 | 460.587
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 467.665 | 777.492
TERMOCHILCA | 0 | 286.8148 | -100% |  |  | KALLPA | 592.5642 | 879.6372
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 805.0967 | 933.7365
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 862.1357 | 858.349
Total | 5173.4887 | 6917.7394 | -25.21%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2020 | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 16.819 | 27.351 | -38.51%
| Represa El Frayle | 127.229 | 121.102 | 5.059%
| Represa El Pañe | 98.255 | 100.325 | -2.063% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 76.974 | 81.031 | -5.007% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 37.345 | 31.776 | 17.53% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 25.556 | 26.05 | -1.896% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 104.53 | 108.94 | -4.048% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 261.827 | 237.212 | 10.38% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 68.99 | 33.25 | 107.5% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 285.579 | 335.737 | -14.94% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 180.94 | 184.63 | -1.999% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 18.295 | 22.537 | -18.82% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 54.949 | 66.114 | -16.89% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 28.085 | 27.906 | 0.6414% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.787 | 6.078 | -4.788% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.112 | 7.567 | -6.013% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.847 | 0.82682 | 486.2% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 224.848 | 224.244 | 0.2694% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 43.631 | 46.575 | -6.321% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 66.825 | 67.332 | -0.753% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 160.008 | 381.831 | -58.09% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de abril) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 |  | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 |  | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 |  | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 |  | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 |  | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 |  | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 |  | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 |  | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 |  | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 |  | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 |  | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 |  | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 |  | 31 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 |  | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 |  | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 |  | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 |  | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 |  | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 |  | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 |  | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 |  | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | ABRIL 2020 | ABRIL 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 59.5128 | 38.4371 | 54.83% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 32.6686 | 27.7404 | 17.77% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 134.6001 | 99.6861 | 35.02% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 83.6351 | 156.9629 | -46.72% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 84.7938 | 98.5666 | -13.97% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 33.4103 | 73.4397 | -54.51% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 64.5444 | 65.875 | -2.02% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 49.4541 | 56.9829 | -13.21% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 185.6555 | 134.6533 | 37.88% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 44.4014 | 56.1305 | -20.9% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 17.0539 | 16.3695 | 4.181% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 22.9596 | 15.6131 | 47.05% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 33.6274 | 38.4902 | -12.63% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4193 | 1.4776 | -3.945% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 260.7512 | 234.3409 | 11.27% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 29.8901 | 61.896 | -51.71% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 11.69 | 33.2547 | -64.85% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.51879 | -100% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 1.0792 | 0.69387 | 55.53% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0 |  |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 4.7129 | 1.8328 | 157.1% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 7.516 | 13.0387 | -42.36% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en abril |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[6 empty] | 13 | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[7 empty] | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[6 empty] | 17 | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  | 12 | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  |  | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  | 17 | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (3,49 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 3.4913 | 3.4159 | 3.4031 | 3.3681 | 3.3168 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (3,42 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (3,4 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (3,37 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (3,32 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (3,37 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (3,14 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (3,38 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (3,37 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (3,37 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (2,88 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (2,87 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (3,21 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (3,1 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (3,13 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (3,15 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 3.3724 | 3.3681 | 3.3836 | 3.3736 | 3.1422 | 2.882 | 2.8743 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (3,06 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (2,98 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (2,63 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 3.2114 | 3.1285 | 3.1467 | 3.0967 | 3.0629 | 2.9822 | 2.6304
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (3,32 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (3,42 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (3,37 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (3,49 USD/MWh)
COTARUSE 220 (2,98 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (3,06 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (3,4 USD/MWh)
PUNO 138 (3,1 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (3,38 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (3,13 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (2,63 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (3,37 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (3,14 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (2,87 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (3,21 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (2,88 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (3,37 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (3,37 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (3,15 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2020 | ABRIL 2019 | ABRIL 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
NORTE | L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE |  |  | 6.3667 |  | -100%
| L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  |  | 3.75 |  | -100%
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 66.7
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 363.9333 | 14.2667 | 67.7667 | 2451% | -78.95%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 88.2333 | 26.7667 | 76.6 | 229.6% | -65.06%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  | 2.8667 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 6.5
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 78.9 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 13.8167 |  | -100%
| L-2008 | CARAPONGO - CALLAHUANCA |  | 1.6 |  | -100%
SUR | L-1050 | COMBAPATA - QUENCORO |  | 1.1167 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 525.3667 | 60.4333 | 233.3833 | 769.3% | -74.11%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 11 | 5 | 4 |  | 3 |  |  | 23 | 159.49
BARRA | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0.01
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4.97
TOTAL | 11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 164.47
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13614.6105 | 13614.6105 | 54012.6199
AGUA AZUL Total |  |  |  | 13614.6105 | 13614.6105 | 54012.6199
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 6164.9158 | 6164.9158 | 25202.9405
AIPSA Total |  |  |  | 6164.9158 | 6164.9158 | 25202.9405
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10929.1946 | 10929.1946 | 40766.6241
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 10929.1946 | 10929.1946 | 40766.6241
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 4134.0703 | 4134.0703 | 22075.7662
BIOENERGIA Total |  |  |  | 4134.0703 | 4134.0703 | 22075.7662
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 131307.2419 |  |  | 131307.2419 | 564142.6876
CELEPSA Total |  | 131307.2419 |  |  | 131307.2419 | 564142.6876
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 83065.7338 |  |  | 83065.7338 | 370084.7285
| C.H. YANANGO | 27461.3791 |  |  | 27461.3791 | 111692.2354
CHINANGO Total |  | 110527.1129 |  |  | 110527.1129 | 481776.9639
EGASA | C.H. CHARCANI I | 707.3079 |  |  | 707.3079 | 4232.9104
| C.H. CHARCANI II | 238.4553 |  |  | 238.4553 | 1381.2236
| C.H. CHARCANI III | 3328.6706 |  |  | 3328.6706 | 13455.8707
| C.H. CHARCANI IV | 9980.5391 |  |  | 9980.5391 | 40261.5847
| C.H. CHARCANI V | 84501.5964 |  |  | 84501.5964 | 344572.4214
| C.H. CHARCANI VI | 6116.8365 |  |  | 6116.8365 | 23027.2322
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0.86404 |  | 0.86404 | 37.1628
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0.9506 |  | 0.9506 | 28.6212
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 104873.4058 | 1.8146 |  | 104875.2204 | 426997.0269
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2999.7168 | 2999.7168 | 12461.5337
EGECSAC Total |  |  |  | 2999.7168 | 2999.7168 | 12461.5337
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 57983.5673 |  |  | 57983.5673 | 377929.6939
EGEMSA Total |  | 57983.5673 |  |  | 57983.5673 | 377929.6939
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5162.6655 |  |  | 5162.6655 | 21177.9795
| C.H. ARICOTA II | 3730.7715 |  |  | 3730.7715 | 13917.7725
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 9.3441 |  | 9.3441 | 8749.7033
EGESUR Total |  | 8893.437 | 9.3441 |  | 8902.7811 | 43845.4553
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 506.8716 | 506.8716 | 1918.5788
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 506.8716 | 506.8716 | 1918.5788
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2657.7812 | 2657.7812 | 10255.999
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2657.7812 | 2657.7812 | 10255.999
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 10513.7554 | 10513.7554 | 31048.1161
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 10513.7554 | 10513.7554 | 31048.1161
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 428988.2904 |  |  | 428988.2904 | 1749706.3608
| C.H. RESTITUCION | 137282.0798 |  |  | 137282.0798 | 564339.4853
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 566270.3702 | 0 |  | 566270.3702 | 2314045.8461
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 185294.1514 |  |  | 185294.1514 | 1080737.7097
| P.C.H CHAGLLA | 4490.3905 |  |  | 4490.3905 | 18219.3711
EMGE HUALLAGA Total |  | 189784.5419 |  |  | 189784.5419 | 1098957.0809
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 36625.2268 |  |  | 36625.2268 | 128368.6673
EMGE HUANZA Total |  | 36625.2268 |  |  | 36625.2268 | 128368.6673
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6549.4205 | 6549.4205 | 26986.6712
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6437.8205 | 6437.8205 | 27471.5893
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 11621.0071 | 11621.0071 | 49898.2952
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14084.5581 | 14084.5581 | 57610.6272
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3036.2267 | 3036.2267 | 14833.1058
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3419.8044 | 3419.8044 | 16385.0727
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 45148.8373 | 45148.8373 | 193185.3614
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 54945.9604 |  |  | 54945.9604 | 221762.0331
| C.H. HUAMPANI | 2802.2105 |  |  | 2802.2105 | 58640.8105
| C.H. HUINCO | 106613.9531 |  |  | 106613.9531 | 432073.7257
| C.H. MATUCANA | 88139.2513 |  |  | 88139.2513 | 359927.2283
| C.H. MOYOPAMPA | 40583.2519 |  |  | 40583.2519 | 179810.1172
| C.T. SANTA ROSA |  | 0 |  | 0 | 5969.6231
| C.T. SANTA ROSA II |  | 0 |  | 0 | 19198.5024
| C.T. VENTANILLA |  | 0 |  | 0 | 511388.0452
| C.H. HER 1 |  |  | 58.5694 | 58.5694 | 1290.7044
ENEL GENERACION PERU Total |  | 293084.6273 | 0 | 58.5694 | 293143.1967 | 1790060.7899
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1221.3399 |  | 1221.3399 | 6963.7866
| C.T. MALACAS 2 |  | 9432.4099 |  | 9432.4099 | 124997.059
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 8363.8601
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 10653.7498 |  | 10653.7498 | 140324.7056
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 36117.3987 | 36117.3987 | 131868.9547
| C.E. WAYRA I |  |  | 46426.8168 | 46426.8168 | 167592.6392
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 82544.2155 | 82544.2155 | 299461.5939
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 33064.576 | 33064.576 | 118523.7727
| C.E. TALARA |  |  | 8355.5586 | 8355.5586 | 30829.232
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 41420.1346 | 41420.1346 | 149353.0046

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 49567.9181 |  |  | 49567.9181 | 223156.508
| C.H. YUNCAN | 90157.9817 |  |  | 90157.9817 | 369486.1216
| C.T. CHILCA 1 |  | 61322.6482 |  | 61322.6482 | 1101191.1742
| C.T. CHILCA 2 |  | 3211.6121 |  | 3211.6121 | 19759.854
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 466.3016
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8693.1488 | 8693.1488 | 30860.3851
ENGIE Total |  | 139725.8998 | 64534.2603 | 8693.1488 | 212953.3089 | 1745280.1626
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 4481.9945 |  | 4481.9945 | 340368.3124
FENIX POWER Total |  |  | 4481.9945 |  | 4481.9945 | 340368.3124
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 11391.8287 | 11391.8287 | 39908.8897
| C.H. EL CARMEN |  |  | 0 | 0 | 9324.0762
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 11391.8287 | 11391.8287 | 49232.9659
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5909.123 | 5909.123 | 18023.2235
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 13712.9836 | 13712.9836 | 57074.5283
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 13614.6627 | 13614.6627 | 56513.464
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 10263.5495 | 10263.5495 | 52095.4157
GEPSA Total |  |  |  | 43500.3187 | 43500.3187 | 183706.6315
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3731.9041 | 3731.9041 | 13965.9542
GTS MAJES Total |  |  |  | 3731.9041 | 3731.9041 | 13965.9542
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3697.4712 | 3697.4712 | 13298.3068
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3697.4712 | 3697.4712 | 13298.3068
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2322.4 | 2322.4 | 9710.1
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2322.4 | 2322.4 | 9710.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14000.5011 |  |  | 14000.5011 | 56343.1507
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 14000.5011 |  |  | 14000.5011 | 56343.1507
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13576.3451 |  |  | 13576.3451 | 54690.8739
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13576.3451 |  |  | 13576.3451 | 54690.8739
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11422.8316 | 11422.8316 | 46718.7063
HUAURA POWER Total |  |  |  | 11422.8316 | 11422.8316 | 46718.7063
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 |  |  | 0 | 1275.974
HYDRO PATAPO Total |  | 0 |  |  | 0 | 1275.974
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 34524.0707 |  |  | 34524.0707 | 208758.5617
INLAND Total |  | 34524.0707 |  |  | 34524.0707 | 208758.5617
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (1) |  |  | 2448.3235 | 2448.3235 | 4989.6711
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  |  |  | 2448.3235 | 2448.3235 | 4989.6711
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 3577.9115 |  | 3577.9115 | 4007.2193
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 18.7246 |  | 18.7246 | 217.0335
IYEPSA Total |  |  | 3596.636 |  | 3596.636 | 4224.2528
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 5817.2931 |  | 5817.2931 | 415157.6749
| C.T. LAS FLORES |  | 9912.2739 |  | 9912.2739 | 131433.0973
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 294034.6123 |  |  | 294034.6123 | 1382800.3707
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7132.0743 |  |  | 7132.0743 | 28362.6135
KALLPA Total |  | 301166.6866 | 15729.567 |  | 316896.2536 | 1957753.7564
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1717.5413 | 1717.5413 | 7618.7429
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1717.5413 | 1717.5413 | 7618.7429
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3766.7794 | 3766.7794 | 14584.4416
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3766.7794 | 3766.7794 | 14584.4416
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3709.8479 | 3709.8479 | 14254.3298
| C.H. CAÑON DEL PATO | 148254.6636 |  |  | 148254.6636 | 675025.1971
| C.H. CARHUAQUERO | 60528.351 |  |  | 60528.351 | 222434.5464
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6924.0461 | 6924.0461 | 28520.7926
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 208783.0146 |  | 10633.8941 | 219416.9087 | 940234.8659
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14063.939 | 14063.939 | 49951.7823
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 14063.939 | 14063.939 | 49951.7823
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 39367.765 | 39367.765 | 141709.1972
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 39367.765 | 39367.765 | 141709.1972
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4443.6413 | 4443.6413 | 16198.1722
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4443.6413 | 4443.6413 | 16198.1722
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1031.1106 | 1031.1106 | 4998.7688
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 899.2683 | 899.2683 | 7454.7735
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1002.1827 | 1002.1827 | 5315.4039
PETRAMAS Total |  |  |  | 2932.5615 | 2932.5615 | 17768.9462
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.0018 |  | 2.0018 | 601.8304
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.0018 |  | 2.0018 | 601.8304
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14294.4842 | 14294.4842 | 54956.1515
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 14294.4842 | 14294.4842 | 54956.1515

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13111.9512 | 13111.9512 | 42373.489
RIO DOBLE Total |  |  |  | 13111.9512 | 13111.9512 | 42373.489
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 53381.0906 |  |  | 53381.0906 | 274947.591
SAN GABAN Total |  | 53381.0906 |  |  | 53381.0906 | 274947.591
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4812.5245 | 4812.5245 | 20890.7545
SAN JACINTO Total |  |  |  | 4812.5245 | 4812.5245 | 20890.7545
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14072.2152 | 14072.2152 | 57292.8804
SANTA ANA Total |  |  |  | 14072.2152 | 14072.2152 | 57292.8804
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SDF ENERGIA Total |  |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1.5775 |  | 1.5775 | 1241.216
SHOUGESA Total |  |  | 1.5775 |  | 1.5775 | 1241.216
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14331.8894 | 14331.8894 | 56809.7407
| C.H. POECHOS II |  |  | 6196.7547 | 6196.7547 | 20479.0323
SINERSA Total |  |  |  | 20528.6441 | 20528.6441 | 77288.773
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 31889.4553 |  |  | 31889.4553 | 124702.8944
| C.H. CHEVES | 87727.4223 |  |  | 87727.4223 | 364869.8419
| C.H. GALLITO CIEGO | 7052.7772 |  |  | 7052.7772 | 60392.2888
| C.H. HUAYLLACHO | 26.985 |  |  | 26.985 | 250.5411
| C.H. MALPASO | 25168.2905 |  |  | 25168.2905 | 111696.2124
| C.H. MISAPUQUIO | 150.0314 |  |  | 150.0314 | 7336.1232
| C.H. OROYA | 4605.466 |  |  | 4605.466 | 20156.2764
| C.H. PACHACHACA | 4482.0759 |  |  | 4482.0759 | 7626.169
| C.H. PARIAC | 189.4258 |  |  | 189.4258 | 4756.2122
| C.H. SAN ANTONIO | 0 |  |  | 0 | 659.9617
| C.H. SAN IGNACIO | 42.5434 |  |  | 42.5434 | 603.2838
| C.H. YAUPI | 60978.0794 |  |  | 60978.0794 | 282265.0524
STATKRAFT Total |  | 222312.5523 |  |  | 222312.5523 | 985314.8573
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4130.8247 | 4130.8247 | 15867.314
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4130.8247 | 4130.8247 | 15867.314
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 363791.7649
TERMOCHILCA Total |  |  | 0 |  | 0 | 363791.7649
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 15849.2629
TERMOSELVA Total |  |  | 0 |  | 0 | 15849.2629
TOTAL MWh |  | 2486819.6918 | 99010.9457 | 455777.6654 | 3041608.3028 | 16042274.3747
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 1595.2795 | 1595.2795
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Se incluye la generación por pruebas de la C.H. Manta propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2020 | ABRIL 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-04-01 19:30 | 2019-04-23 18:45 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43922.8125 | 43578.7812 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 13.1776 | 0 | -100%
AGROAURORA Total |  | 0 | 13.1776 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.7886 | 20.0378 | 12.3157 | -6.234%
AGUA AZUL Total |  | 18.7886 | 20.0378 | 12.3157 | -6.234%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.1006 | 13.0078 | 0 | 0.713%
AIPSA Total |  | 13.1006 | 13.0078 | 0 | 0.713%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.7615 | 19.1789 | 20.5646 | 8.252%
ANDEAN POWER Total |  | 20.7615 | 19.1789 | 20.5646 | 8.252%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 6.875 |  | 9.125
BIOENERGIA Total |  | 6.875 |  | 9.125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 188.5068 | 213.3341 | 209.3345 | -11.64%
CELEPSA Total |  | 188.5068 | 213.3341 | 209.3345 | -11.64%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 0 | 152.4595 | 152.2725 | -100%
| C.H. YANANGO | 0 | 39.4428 | 42.5378 | -100%
CHINANGO Total |  | 0 | 191.9023 | 194.8103 | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6271 | 1.6925 | 1.5919 | -3.86%
| C.H. CHARCANI II | 0.54452 | 0.57833 | 0.38528 | -5.846%
| C.H. CHARCANI III | 4.7095 | 4.5479 | 4.6962 | 3.554%
| C.H. CHARCANI IV | 15.1799 | 13.8883 | 15.0793 | 9.3%
| C.H. CHARCANI V | 141.24 | 121.2426 | 141.9274 | 16.49%
| C.H. CHARCANI VI | 8.8061 | 8.5694 | 7.5733 | 2.762%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 172.1072 | 150.5191 | 171.2534 | 14.34%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.0218 | 4.9402 | 5.003 | 1.652%
EGECSAC Total |  | 5.0218 | 4.9402 | 5.003 | 1.652%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 81.0957 | 167.4251 | 163.4443 | -51.56%
EGEMSA Total |  | 81.0957 | 167.4251 | 163.4443 | -51.56%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.17 | 7.566 | 7.416 | -5.234%
| C.H. ARICOTA II | 4.674 | 5.484 | 4.23 | -14.77%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 15.1372 | 0 | -100%
EGESUR Total |  | 11.844 | 28.1872 | 11.646 | -57.98%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 1.1131 | 0 | 0.71074
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 1.1131 | 0 | 0.71074
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6045 | 1.898 | 3.7635 | 89.91%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.6045 | 1.898 | 3.7635 | 89.91%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 14.7718 | 15.1434 | 6.8089 | -2.454%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 14.7718 | 15.1434 | 6.8089 | -2.454%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 654.8928 | 649.6488 | 608.4696 | 0.8072%
| C.H. RESTITUCION | 207.2429 | 208.7002 | 199.3382 | -0.6983%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 862.1357 | 858.349 | 807.8078 | 0.4412%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 397.3839 | 454.1626 | 456.96 | -12.5%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4459 | 6.4245 | 6.4403 | 0.3339%
EMGE HUALLAGA Total |  | 403.8298 | 460.587 | 463.4003 | -12.32%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 73.1154 | 73.7918 | 82.0542 | -0.9167%
EMGE HUANZA Total |  | 73.1154 | 73.7918 | 82.0542 | -0.9167%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 7.7456 | 9.5708 | -100%
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 7.8758 | 9.8802 | -100%
| C.H. RUNATULLO II | 17.7236 | 15.2994 | 17.7788 | 15.85%
| C.H. RUNATULLO III | 19.9646 | 19.832 | 19.973 | 0.6683%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.5971 | 5.0033 | 5.2609 | 31.85%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6756 | 5.8111 | 6.0351 | 14.88%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 50.9609 | 61.5674 | 68.4989 | -17.23%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 78.7286 | 80.27 | 77.1213 | -1.92%
| C.H. HUAMPANI | 0 | 29.7895 | 29.2809 | -100%
| C.H. HUINCO | 209.4308 | 188.7313 | 143.5234 | 10.97%
| C.H. MATUCANA | 114.2327 | 128.2747 | 129.2527 | -10.95%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.2728 | 64.6965 | 65.2091 | 0.8908%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 0 | 285.1764 | 206.5964 | -100%
| C.H. HER 1 | 0 | 0.5536 | 0.64692 | -100%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 467.665 | 777.492 | 651.6308 | -39.85%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 98.0844 | 85.3642 | -100%
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 0 | 98.0844 | 85.3642 | -100%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 122.0501 | 86.5974 | 117.3431 | 40.94%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 122.0501 | 86.5974 | 117.3431 | 40.94%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2020 | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-04-01 19:30 | 2019-04-23 18:45 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43922.8125 | 43578.7812 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 13.6657 | 34.0055 | 55.955 | -59.81%
| C.E. TALARA | 0 | 3.3499 | 8.1275 | -100%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 13.6657 | 37.3554 | 64.0826 | -63.42%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.368 | 100.1318 | 110.2947 | 12.22%
| C.H. YUNCAN | 130.0075 | 130.2992 | 130.7546 | -0.2238%
| C.T. CHILCA 1 | 494.8484 | 703.3055 | 723.906 | -29.64%
| C.T. CHILCA 2 | 67.8728 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 805.0967 | 933.7365 | 964.9554 | -13.78%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 545.9021 | 269.1288 | -100%
FENIX POWER Total |  | 0 | 545.9021 | 269.1288 | -100%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 15.0084 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 0 |  | 0
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 15.0084 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 8.4379 | 8.0728 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 20.3047 | 14.7742 | 20.3552 | 37.43%
| C.H. ÁNGEL II | 18.5393 | 15.2441 | 20.3015 | 21.62%
| C.H. ÁNGEL III | 9.7165 | 15.5872 | 19.8373 | -37.66%
GEPSA Total |  | 56.9983 | 53.6783 | 60.4941 | 6.185%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 2 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 3.2 | 2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.4999 | 19.396 | 19.5286 | 0.5358%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.4999 | 19.396 | 19.5286 | 0.5358%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.8611 | 19.249 | 19.0389 | -2.015%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.8611 | 19.249 | 19.0389 | -2.015%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 0 | 18.6465 | 19.1042 | -100%
HUAURA POWER Total |  | 0 | 18.6465 | 19.1042 | -100%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0.989 | 0.729 | -100%
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0.989 | 0.729 | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 48.6593 | 91.5846 | 90.8138 | -46.87%
INLAND Total |  | 48.6593 | 91.5846 | 90.8138 | -46.87%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (1) | 0
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  | 0
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 15.8644 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 15.8644 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 0 | 173.1598 | 490.6123 | -100%
| C.T. LAS FLORES | 178.1062 | 158.9521 | 154.8079 | 12.05%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 404.3263 | 537.4207 | 539.2133 | -24.77%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1317 | 10.1046 | 10.1246 | 0.2677%
KALLPA Total |  | 592.5642 | 879.6372 | 1194.7581 | -32.64%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.3354 | 2.17 | 3.3192 | 53.7%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.3354 | 2.17 | 3.3192 | 53.7%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.4333 | 5.5364 | 4.294 | -1.861%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 244.1548 | 248.2941 | 250.7348 | -1.667%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.7953 | 91.2317 | 76.9534 | -1.574%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9302 | 8.4738 | 9.9297 | 17.19%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 349.3136 | 353.5359 | 341.9119 | -1.194%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 32.0777 | 4.9352 | 18.0011 | 550%
P.E. MARCONA Total |  | 32.0777 | 4.9352 | 18.0011 | 550%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 91.5244 | 23.8034 | 55.7985 | 284.5%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 91.5244 | 23.8034 | 55.7985 | 284.5%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.5012 | 0 | 2.5988
| C.T. HUAYCOLORO | 3.7167 | 2.4954 | 3.3125 | 48.94%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.2072 | 2.3989 | 2.403 | -7.992%
PETRAMAS Total |  | 8.4251 | 4.8944 | 8.3143 | 72.14%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2020 | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-04-01 19:30 | 2019-04-23 18:45 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43922.8125 | 43578.7812 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 20.0706 |  | 19.9403
RIO BAÑOS Total |  | 20.0706 |  | 19.9403
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.137 | 18.7666 | 8.8928 | -3.355%
RIO DOBLE Total |  | 18.137 | 18.7666 | 8.8928 | -3.355%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.7955 | 0 | 110.1326
SAN GABAN Total |  | 108.7955 | 0 | 110.1326
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.076 | 0 | 8.372
SAN JACINTO Total |  | 8.076 | 0 | 8.372
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 10.3366 | 0 | 20.1206
SANTA ANA Total |  | 10.3366 | 0 | 20.1206
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 27.6152 | 26.5588 | -100%
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 27.6152 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0542 |  | 19.9588
| C.H. POECHOS II | 9.1283 | 8.253 | 8.2236 | 10.61%
SINERSA Total |  | 29.1825 | 8.253 | 28.1823 | 253.6%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 45.0622 | 42.9634 | 42.7576 | 4.885%
| C.H. CHEVES | 167.5994 | 138.3246 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 21.8792 | 30.8036 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 45.8779 | 32.8731 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 3.1262 | 3.8411
| C.H. OROYA | 0 | 8.2912 | 8.3934 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 4.4503 | 4.1857 | 0 | 6.321%
| C.H. PARIAC | 0 | 2.1092 | 0.86191 | -100%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.54956 | 0.28194 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.38424 | 0.23856 | -100%
| C.H. YAUPI | 102.5799 | 64.745 | 105.6045 | 58.44%
STATKRAFT Total |  | 387.4489 | 328.3558 | 394.8517 | 18%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 286.8148 | 283.1244 | -100%
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 286.8148 | 283.1244 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 5173.4887 | 6917.7394 | 7125.2994 | -25.21%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 5173.4887 | 6917.7394 | 7125.2994 | -25.21%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 5173.4887
Fecha: |  | 01/04/2020
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2020 | 12:45 | 4908.0426 | 0 | 0 | 4908.0426 | 19:30 | 5173.4887 | 0 | 0 | 5173.4887
02/04/2020 | 13:00 | 4927.1039 | 0 | 0 | 4927.1039 | 19:30 | 5110.7495 | 0 | 0 | 5110.7495
03/04/2020 | 12:45 | 4916.924 | 0 | 0 | 4916.924 | 19:15 | 5048.1319 | 0 | 0 | 5048.1319
04/04/2020 | 12:45 | 4746.9132 | 0 | 0 | 4746.9132 | 19:30 | 4943.9082 | 0 | 0 | 4943.9082
05/04/2020 | 23:15 | 4123.9786 | 0 | 0 | 4123.9786 | 19:30 | 4911.9897 | 0 | 0 | 4911.9897
06/04/2020 | 13:00 | 4894.0017 | 0 | 0 | 4894.0017 | 19:30 | 5047.9272 | 0 | 0 | 5047.9272
07/04/2020 | 13:00 | 4851.7773 | 0 | 0 | 4851.7773 | 19:30 | 5083.1197 | 0 | 0 | 5083.1197
08/04/2020 | 13:00 | 4925.162 | 0 | 0 | 4925.162 | 19:00 | 4982.6212 | 0 | 0 | 4982.6212
09/04/2020 | 13:00 | 4357.5864 | 0 | 0 | 4357.5864 | 19:15 | 5003.1296 | 0 | 0 | 5003.1296
10/04/2020 | 12:45 | 4381.9141 | 0 | 0 | 4381.9141 | 19:30 | 4978.0896 | 0 | 0 | 4978.0896
11/04/2020 | 13:00 | 4514.9362 | 0 | 0 | 4514.9362 | 19:15 | 4839.4342 | 0 | 0 | 4839.4342
12/04/2020 | 23:15 | 4174.0143 | 0 | 0 | 4174.0143 | 19:15 | 4900.0326 | 0 | 0 | 4900.0326
13/04/2020 | 12:45 | 4678.9355 | 0 | 0 | 4678.9355 | 19:45 | 5006.7496 | 0 | 0 | 5006.7496
14/04/2020 | 13:15 | 4762.2223 | 0 | 0 | 4762.2223 | 19:15 | 5034.7469 | 0 | 0 | 5034.7469
15/04/2020 | 12:30 | 4756.597 | 0 | 0 | 4756.597 | 20:00 | 4912.9352 | 0 | 0 | 4912.9352
16/04/2020 | 13:00 | 4736.4092 | 0 | 0 | 4736.4092 | 19:30 | 4994.4995 | 0 | 0 | 4994.4995
17/04/2020 | 13:00 | 4655.7296 | 0 | 0 | 4655.7296 | 19:30 | 4952.5308 | 0 | 0 | 4952.5308
18/04/2020 | 13:00 | 4519.9664 | 0 | 0 | 4519.9664 | 19:15 | 4797.4387 | 0 | 0 | 4797.4387
19/04/2020 | 23:15 | 4000.2964 | 0 | 0 | 4000.2964 | 19:15 | 4678.1994 | 0 | 0 | 4678.1994
20/04/2020 | 13:45 | 4732.5366 | 0 | 0 | 4732.5366 | 19:30 | 5007.9726 | 0 | 0 | 5007.9726
21/04/2020 | 13:15 | 4676.4443 | 0 | 0 | 4676.4443 | 19:15 | 4905.3406 | 0 | 0 | 4905.3406
22/04/2020 | 13:00 | 4646.0045 | 0 | 0 | 4646.0045 | 19:00 | 4887.4748 | 0 | 0 | 4887.4748
23/04/2020 | 13:00 | 4689.4713 | 0 | 0 | 4689.4713 | 19:30 | 4865.5809 | 48.4902 | 0 | 4914.0711
24/04/2020 | 12:45 | 4590.7658 | 0 | 0 | 4590.7658 | 19:15 | 4814.0699 | 49.616 | 0 | 4863.6859
25/04/2020 | 13:00 | 4621.1854 | 0 | 0 | 4621.1854 | 19:15 | 4886.0218 | 50.688 | 0 | 4936.7098
26/04/2020 | 23:15 | 4184.9937 | 0 | 0 | 4184.9937 | 19:30 | 4831.368 | 48.016 | 0 | 4879.384
27/04/2020 | 12:45 | 4871.5067 | 0 | 0 | 4871.5067 | 19:15 | 5092.8317 | 48.332 | 0 | 5141.1637
28/04/2020 | 12:30 | 4783.4339 | 0 | 0 | 4783.4339 | 19:15 | 5021.8802 | 48.292 | 0 | 5070.1722
29/04/2020 | 12:45 | 4880.1209 | 0 | 0 | 4880.1209 | 19:15 | 5028.0244 | 45.4945 | 0 | 5073.5189
30/04/2020 | 13:00 | 4864.5929 | 0 | 0 | 4864.5929 | 19:15 | 5038.5725 | 0 | 0 | 5038.5725

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA10 | 2020-04-05 08:03 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Independencia con 0.84 MW por apertura intempestiva del lado de 10 kV del transformador T4-261 instantes en que se dió mando de apertura del interruptor en 10 kV del transformador T3-261, en el cual estaban realizando maniobras para su desconexión por mantenimiento programado. Al momento de la desconexión la barra en 10 kV estaba siendo alimentada por ambos transformadores. A las 08:04 h se procedió a energizar la barra en 10 kV con el transformador T4-261, procediendo a recuperar la carga interrumpida. | 0.84
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2020-04-05 17:45 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla originada por descargas atmosféricas en la zona de Azángaro, informada por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta en 1,50 MW. A las 17:46 h, se energiza la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-04-05 18:38 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla originada por descargas atmosféricas en la zona según lo informado por Electropuno propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Putina con un total de 5.53 MW. A las 18:39 h se conectó la línea con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 5.53
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2020-04-06 01:18 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz – Ticapampa) de 66 kV por falla monofásica en la fase R a una distancia de 35.4 km, originado por descarga atmosférica en la zona de Ticapampa. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Ticapampa con 8,4 MW. A las 01:21 h, se conectó la línea L-6681 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.4
SEAL | L. CHILINA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-3060 | 2020-04-06 01:26 | Desconectó la línea L-3060 (Challapampa – Parque Industrial) de 33 kV por falla en la fase R y cuyo origen se encuentra en investigación, informado por SEAL, titular de la linea. Como consecuencia desconectó la línea L-3063 (Challapampa – Real Plaza) de 33 kV y se interrumpió el suministro de Real Plaza y del usuario libre Backus en total 4.33 MW. A las 01:31 h, se conectó la L-3063 y se restableció la carga de la SE Real Plaza. A las 02:13 h, se conectó la línea L-3060 recuperando los suministros del cliente Backus. | 2.53
ELECTROPERU | S.E. NCT TUMBES - TRAFO3D T1-60/33/10 | 2020-04-06 07:26 | Abrió el interruptor IN-1583 de la línea L-33 (CT Tumbes – Zorritos) de 33 kV en la CT Tumbes por falla en la línea de ENOSA, según informó Electro Perú propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Corrales, La Cruz, Cerezos y Zorritos en total 5.85 MW.A las 08:16 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 5.85
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-04-06 14:04 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por descargas atmosféricas en la zona de deAzángaro. Como consecuencia, se interrumpió 4.17 MW en la S.E. Huancane y Ananea. A las 14:05 h entró en servicio la línea L-6024. | 4.17
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-04-07 14:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla en la fase R ubicada a 51.1 km de la S.E. Puno , debido a fuertes descargas atmosfércias, según lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 2,84 MW. A las 15:08 h se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2.84
CONELSUR LT SAC | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2020-04-07 17:08 | Desconectó la línea L-1047 (Talta – Ares) de 138 kV por falla bifásica a tierra, fases R-T, debido a probable descargas atmosféricas en la zona, según informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancarama con 2.9 MW. A las 17:32 h, se conectó la línea L-1047. A las 17:34 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.51
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2020-04-10 20:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) 220 KV por falla bifásica a tierra en las fases "R y T", debido a descargas atmosférocas en la zona (Distrito de Utco), informada por Concesionaria de Línea de Transmisión, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la línea L-6091 (Tarapoto - La Rioja) por su esquema de rechazo de carga por mínima tensión y potencia inversa, interrumpido los suministros de las subestaciones Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca en 60kV con un total de 6,904 MW. A las 20:37 h, el CC-CCN declaró disponible la línea L-2192. A las 20 44 h, se energizó la línea desde la S.E. Cajamarca Norte. A las 20:47 h, se cerró la línea en la S.E. Caclic. | 6.7
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - ALAMBRÓN - LINEA L-6513 | 2020-04-11 05:19 | Se produjo la desconexión de la línea L-6513 (Oroya Nueva - Alambrón) de 50 kV por falla trifásica en la barra de 10 kV de la S.E. Alambrón (Doe Run), según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Due Run en 0.3 MW y el de Electro Centro en 0.9 MW. A las 07:13 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.2
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2020-04-12 12:08 | Desconectó la línea en 138 kV L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) por falla en aisladores de la estructura N° 70 de la línea, informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con 10.28 MW. A las 12:13 h se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.7
COMP. TRANSMISORA ANDINA | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2020-04-12 14:44 | Desconectó la línea en 138 kV L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) por falla bifásica en las fases "R" y "S", por posible descarga atmosférica según lo informado por Compañía Transmisora Andina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Barrick en la S.E. Alto Chicama en 10.7 MW. A las 14:56 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 10.7
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2020-04-12 18:55 | Desconectaron las líneas L-6515/L-6517 (CARHUAMAYO - SHELBY - EXCELSIOR) de 50 kV por falla en el pararrayo fase "T" de la línea L-6519 de la S.E. San Juan de 50kV, informado por Statkraft, propietario de la línea, en consecuencia se interrumpe la carga de población de La Fundición, Shelby, Empresa Administradora Cerro, Minera Aurex y concentradora Centauro, con un total de 2.50 MW. Las líneas quedaron indisponibles por inspección. Luego de realizar los trabajos correctivos, la línea L-6515 entró en servicio el día 13.04.2020 a las 10:48 h y la línea L-6517 entró en el servicio el día 14.04.2020 a las 13:49 h | 0.58

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1102 | 2020-04-14 09:35 | Desconectó la línea L-1102 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV por falla bifásica, en las fases "R-S" originado por quema de caña de azúcar en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia los usuarios libres Quimpacy PANASA disminuyeron su carga en 22.5 MW y 5.19 MW respectivamente. A las 12:29 h, se conectó la línea L-1102. |  | 27.3
SEAL | L. DERIV. CHALLAPAMPA - REAL PLAZA - LINEA L-3063 | 2020-04-15 15:21 | Desconectó la línea L-3063 (Challapampa – Real Plaza) de 33 kV por falla en el circuito secundario del transformador de corriente fase "S", en la SE Challapampa. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Real Plaza con 3.57 MW. A las 15:23 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 15:24 h se procedió conectar la línea L-3063 iniciando la recuperación de carga, sin embargo, a las 15:28 h volvió a desconectar la línea. Luego de su inspección, a las 17:15 h, se conectó la línea L-3063 y a las 17:51 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.56
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-04-17 20:15 | Se produjo la desconexión de la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 KV, debido a descargas atmosféricas en la zona de Ilave- Pomata, informada por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ilave y Pomata con 5.8 MW. A las 20:17 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.8
ELECTRO DUNAS | L. ICA - SANTA MARGARITA - LINEA L-6624 | 2020-04-18 07:29 | Desconectó la línea L-6624 (Ica - Santa Margarita) de 60 kV, por falla debido a la acción de terceros que se encontraban realizando poda de árboles a la altura de las estructuras E32-E33, los relés de protección señalizaron disparo trifásico definitivo por función distancia (21N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Santa Margarita en 16.05 MW. A las 07:32 h, se conectó la línea L-6624 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 16.25
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2020-04-18 07:51 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio-Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica en las fases "S-T", debido a probable caída de nieve y hielo en la zona, según informó CONENHUA, titular de línea. En consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa en 1.64 MW. A las 08:18 h, se conectó la línea L-6644 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 1.63
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2020-04-18 08:53 | Desconectó la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 kV por falla debido a causa no informada por ETESELVA, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Pucallpa y Aguaytía Pueblo con un total de 30 MW aproximadamente. A las 08:54 h, se coordinó el arranque de la C.T.R.F. Pucallpa. A las 09:00 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa a través de la C.T. R.F. Pucallpa y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos en sistema aislado con la S.E. Pucallpa. A las 09:03 h, se conectó el SVC-6 de la S.E. Pucallpa. A las 09:42 h, se conectó la línea L-2251. A las 09:45 h, se conectó el transformador T38-212 220/138/22.9 de la S.E. Aguaytía. A las 09:47 h, se conectó la línea L-1051 y se recuperó la carga de Aguaytía Pueblo. A las 09:50 h, se conectó la línea L-1125 en serie con el reactor R11 de la S.E. Pucallpa. A las 09:53 h, sincronizó el sistema aislado Pucallpa con el SEIN. | 29
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-04-20 15:03 | Desconectó la línea en 60 kV L-6007 (Puno - Tukari) por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia, la mina perdió su carga en 2.867 MW. A las 15:16 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2020-04-22 12:45 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte – Santiago de Cao) de 138 kV por falla a tierra en la fase R debido a caída de conductor por deterioro de ferretería, informado por Hidrandina, titular de la línea. La falla se ubicó a 22.5 kmde la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Santiago de Cao, Casagrande, Malabrigo y Paiján en total 11.2 MW. La línea se energizó a las 16:19 h procediendo a la recuperación de la carga. | 10.8
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - PORVENIR - LINEA L-1117 | 2020-04-22 15:39 | Desconectó la línea L-1117 (Trujillo Norte - Porvenir) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" debido a cometa enredada entre las estructuras N° 33 de la línea, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpiólos suministros de la S.E. Porvenir con 13,9 MW y la S.E. Trujillo Surcon 62.10 MW, . A las 15:46 h se puso en servicio la línea L-1117 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 75
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2020-04-22 19:25 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuco) de 138 kV por falla Trifásica originada por descargas atmosféricas en la zona según lo informado por Electrosureste propietario del equipo. Como consecuencia, desconectó las CC.HH. El Angel I, II y III (60 MW). Se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con una carga total de 16.75 MW. A las 19:33 h, se arrancó la C.T.R.F. Puerto Maldonado para operar en sistema aislado. A las 19:37 h se conectó la línea L-1014 con lo cual se procedió a recuperar la carga de la S.E. Mazuco y a las 19:43 h se conectó la línea L-1015 con lo cual se procedió a recuperar la carga de la S.E. Puerto Maldonado. A las 19:47 h, se canceló el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado. | 16.75
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2020-04-28 13:12 | Desconectó la línea en 138 kV L-1048 (Talta - Tambomayo) por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a causas atmosféricas en la zona, informadas por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo en 5.6 MW. A las 13:18 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.6

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual