## Portada
Lima, 21 de enero de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Diciembre 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-12-2020
Versión:02

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
DICIEMBRE 2020
[7 empty] | mes: | diciembre
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-12-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de diciembre 2020 fue de 4 583,26 GWh, lo que representa una disminución de 7,97 GWh (-0,17%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2020 fue de 2 747,87 GWh (12,75% menor al registrado durante diciembre del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2020 fue de 1 614,51 GWh, 30,91% mayor al registrado durante diciembre del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 33,00%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,44%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,04%, 0,03%, 0,00%, 0,18%, 0,54% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 147,23 GWh y con centrales solares fue de 73,65 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,21% y 1,61% respectivamente.
|  | DICIEMBRE 2020 |  | DICIEMBRE 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2747.8718 | 3149.3913
[5 empty] | Gas Natural | 1578.4129 | 1205.837
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.0961 | 2.8943
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 32.9998 | 24.5233
[5 empty] | Eólico | 147.2259 | 131.0775
[5 empty] | Solar | 73.6502 | 77.4999
| Total = 4 583,26 GWh |  | Total = 4 591,22 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en diciembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | MCI | C.T. Callao | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 13.07.2020
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Manta I | G1 ; G2 | 6.3 | 20 | 20 | 16.07.2020
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerpgenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 31.12.2020
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 31.12.2020
Total | [6 empty] | 59.14 | 59.14
Nota: Los valores de potencia efectiva de C.T. Callao y C.H. Manta I corresponden a lo presentado en su ficha técnica para su operación comercial.
Central Solar
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 20
[10 empty] | Turbina de Vapor | 0
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5180.2582 | 5155.6192 | 0.4779%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7509.2745 | 7431.6745 | 1.044%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13386.7527 | 13247.7737 | 1.049%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2019 y diciembre 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2019 y diciembre 2020
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2020-10-04 | 2020-11-03 | 2020-12-01 | 2019-12-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 2050.4874 | 1770.3721 | 2747.8718 | 3149.3913 | -12.75% | 29317.5624 | 30168.4293 | -2.82% | 29357.914 | 2.761%
Termoeléctrica | 2165.7869 | 2376.8167 | 1614.5088 | 1233.2546 | 30.91% | 17288.0212 | 20312.8266 | -14.89% | 19220.0445 | 5.686%
Eólica | 172.0704 | 156.6679 | 147.2259 | 131.0775 | 12.32% | 1803.1959 | 1646.162 | 9.539% | 1493.6339 | 10.21%
Solar | 76.332 | 81.5112 | 73.6502 | 77.4999 | -4.967% | 777.8603 | 761.7258 | 2.118% | 745.1927 | 2.219%
Total | 4464.6768 | 4385.3679 | 4583.2566 | 4591.2232 | -0.1735% | 49186.6398 | 52889.1436 | -7% | 50816.7851 | 4.078%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.23871 | -100% | 37.4478 | 60.0504 | -37.64% | 21.2008 | 183.2%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.23871 |  | -37.4478 | -60.0504 |  | -21.2008
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a diciembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2020-10-04 | 2020-11-03 | 2020-12-01 | 2019-12-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 2050.4874 | 1770.3721 | 2747.8718 | 3149.3913 | -12.75% | 29317.5624 | 30168.4293 | -2.82% | 29357.914 | 2.761%
G.N. de Camisea | 2008.2835 | 2220.5499 | 1512.5082 | 1151.2375 | 31.38% | 16221.7634 | 18924.9066 | -14.28% | 17919.966 | 5.608%
G.N. de Malacas | 68.3068 | 67.2777 | 63.908 | 52.9305 | 20.74% | 622.3982 | 618.7925 | 0.5827% | 606.2606 | 2.067%
G.N. de Aguaytía | 11.3193 | 42.716 | 1.9967 | 1.669 | 19.64% | 73.9567 | 323.7075 | -77.15% | 370.7458 | -12.69%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 8.6402 | 4.3831 | 0 | 0 |  | 13.0233 | 36.1492 | -63.97% | 43.1207 | -16.17%
Residual 500 | 1.6964 | 1.154 | 1.3011 | 1.8783 | -30.73% | 8.6585 | 47.1794 | -81.65% | 25.2348 | 86.96%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28247 | -100% | 2.6572 | -89.37%
Diesel 2 | 30.4987 | 2.7504 | 1.7951 | 1.016 | 76.68% | 43.7844 | 109.8681 | -60.15% | 107.651 | 2.06%
Bagazo | 30.4534 | 31.0813 | 24.9627 | 19.8707 | 25.63% | 244.0626 | 186.3192 | 30.99% | 93.8121 | 98.61%
Biogás | 6.5885 | 6.9043 | 8.0371 | 4.6526 | 72.74% | 60.3741 | 65.6217 | -7.997% | 50.5965 | 29.7%
Solar | 76.332 | 81.5112 | 73.6502 | 77.4999 | -4.967% | 777.8603 | 761.7258 | 2.118% | 745.1927 | 2.219%
Eólico | 172.0704 | 156.6679 | 147.2259 | 131.0775 | 12.32% | 1803.1959 | 1646.162 | 9.539% | 1493.6339 | 10.21%
Total | 4464.6768 | 4385.3679 | 4583.2566 | 4591.2232 | -0.1735% | 49186.6398 | 52889.1436 | -7% | 50816.7851 | 4.078%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.23871 | -100% | 37.4478 | 60.0504 | -37.64% | 21.2008 | 183.2%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.23871 |  | -37.4478 | -60.0504 |  | -21.2008
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a diciembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2020-10-04 | 2020-11-03 | 2020-12-01 | 2019-12-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 126.6199 | 114.6007 | 231.4148 | 234.7264 | -1.411% | 2085.054 | 1845.1128 | 13% | 1290.8966 | 42.93%
Eólica | 172.0704 | 156.6679 | 147.2259 | 131.0775 | 12.32% | 1803.1959 | 1646.162 | 9.539% | 1493.6339 | 10.21%
Solar | 76.332 | 81.5112 | 73.6502 | 77.4999 | -4.967% | 777.8603 | 761.7258 | 2.118% | 745.1927 | 2.219%
Bagazo | 30.4534 | 31.0813 | 24.9627 | 19.8707 | 25.63% | 244.0626 | 186.3192 | 30.99% | 93.8121 | 98.61%
Biogás | 6.5885 | 6.9043 | 8.0371 | 4.6526 | 72.74% | 60.3741 | 65.6217 | -7.997% | 50.5965 | 29.7%
Total RER | 412.0643 | 390.7654 | 485.2907 | 467.8271 | 3.733% | 4970.5469 | 4504.9415 | 10.34% | 3674.1318 | 22.61%
Participación en el SEIN (%) | 9.229% | 8.911% | 10.59% | 10.19% |  | 10.11% | 8.518% |  | 7.23%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en diciembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4583.2566 | GWh |  |  |  |  | 4097.9666
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 485.29 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en diciembre 2020.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.853 | 0.83575 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 14.5389 | 0.77021 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.95366 | 0.93968
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.4605 | 0.99453 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.89914 | 0.82111
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 13.5426 | 0.69669 |  | C.H. CHANCAY | 0.89457 | 0.5251
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.2074 | 0.49703 |  | C.H. LA JOYA | 0.86977 | 0.86415
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 13.184 | 0.42105 |  | C.H. IMPERIAL | 0.77987 | 0.80199
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 12.9831 | 0.68487 |  | C.H. HER 1 | 0.74811 | 0.71492
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 12.8078 | 0.30512 |  | C.H. RUCUY | 0.74734 | 0.38664
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 12.7838 | 0.27759 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.74344 | 0.6668
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 12.206 | 0.26452 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.73129 | 0.67862
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 10.8059 | 0.25865 |  | C.H. CARHUAC | 0.6735 | 0.64205
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.3062 | 0.60032 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.6501 | 0.69878
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 9.4645 | 0.2256 |  | C.H. ZAÑA | 0.6293 | 0.65407
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 8.2314 | 0.20002 |  | C.H. POECHOS II | 0.61392 | 0.61275
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 7.3481 | 0.43494 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.59259 | 0.50523
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.2436 | 0.23879 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.5677 | 0.67536
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 5.2708 | 0.15275 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.56358 | 0.042747
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.8522 | 0.57132 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.5487 | 0.49671
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.7303 | 0.28699 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.54738 | 0.62526
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.4593 | 0.35008 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.54128 | 0.44057
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 4.3206 | 0.60287 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.52447 | 0.59041
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.0325 | 0.6014 |  | C.H. RONCADOR | 0.52441 | 0.50108
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.9777 | 0.11558 |  | C.H. POTRERO | 0.5232 | 0.66727
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4632 | 0.31228 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.52272 | 0.5865
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.386 | 0.15681 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.50226 | 0.54042
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.3399 | 0.20807 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.47607 | 0.52827
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.1208 | 0.116 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.45693 | 0.54833
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.7286 | 0.3013 |  | C.H. MANTA I | 0.43841
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.49063 | 0.80186 |  | C.H. EL CARMEN | 0.3288 | 0.1234
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.27549 | 0.24595 |  | C.H. PURMACANA | 0.31313 | 0.1527
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 48.5209 | 0.52592 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.59619 | 0.56046
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 37.7755 | 0.59702 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.59618 | 0.54189
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 34.487 | 0.55212 |  | C.E. WAYRA I | 0.53286 | 0.50408
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 13.8541 | 0.62046 |  | C.E. TALARA | 0.51343 | 0.46574
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.2867 | 0.56059 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.50401 | 0.43627
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 0.034216 | 0 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.34318 | 0.33424
|  | C.E. DUNAS | EÓLICA | 18.37 | 0.00384 | 0 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33926 | 0.33751
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en diciembre 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 41.4105 | 0.42909 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31673 | 0.29281
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.6914 | 0.34493 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.28192 | 0.26681
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de diciembre | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.4586 | 0.39285 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26785 | 0.27086
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3898 | 0.36652 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.244 | 0.25276
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5451 | 0.41199 |  | C.S. REPARTICION | 0.23805 | 0.24764
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5774 | 0.26373 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. CALLAO | 0.89079
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5774 | 0.25728 |  | C.T. PARAMONGA | 0.82097 | 0.87134
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.2125 | 0.86636 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.68738 | 0.90537
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.136 | 0.98888 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.62692 | 0.70362
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.845 | 0.83959 |  | C.T. LA GRINGA | 0.48743 | 0.65789
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6221 | 0.90841
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.434 | 0.80307
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en diciembre. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | diciembre |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 19.2842
ENGIE | 727.0508 | 583.4105 | 24.62% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
KALLPA | 636.1884 | 618.276 | 2.897% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0022231 | 0.0025137
ENEL GENERACION PERU | 591.4882 | 505.953 | 16.91% |  |  | GR TARUCA | 0.064388
ELECTROPERU | 573.3454 | 632.4131 | -9.34% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.21447 | 0.52048
ORAZUL ENERGY PERÚ | 253.3312 | 242.7978 | 4.338% |  |  | GR PAINO | 0.23723
FENIX POWER | 221.7892 | 178.1124 | 24.52% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.49063 | 0.26575
EMGE HUALLAGA | 196.9582 | 301.2495 | -34.62% |  |  | SAMAY I | 0.80239 | 0.77395
STATKRAFT | 196.0445 | 267.2167 | -26.63% |  |  | IYEPSA | 0.82902 | 0.12552
CELEPSA | 127.2337 | 138.8504 | -8.366% |  |  | SHOUGESA | 1.3088 | 1.8783
EGEMSA | 120.7372 | 121.6965 | -0.7883% |  |  | EGECSAC | 1.7286 | 2.1942
CHINANGO | 96.4578 | 105.1817 | -8.294% |  |  | TERMOSELVA | 1.9967 | 1.669
ENEL GREEN POWER PERU | 89.9314 | 92.253 | -2.516% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.1208 | 2.0725
EGASA | 82.687 | 75.1427 | 10.04% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.386 | 2.5358
SAN GABAN | 73.6151 | 77.6961 | -5.253% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4632 | 2.5847
INLAND | 65.553 | 66.2141 | -0.9985% |  |  | REPARTICION | 3.5774 | 3.9414
ENEL GENERACION PIURA | 63.908 | 52.9305 | 20.74% |  |  | MAJES | 3.5774 | 4.0165
ENERGÍA EÓLICA | 48.3412 | 40.6185 | 19.01% |  |  | AGROAURORA | 4.541 | 0
GEPSA | 42.849 | 48.4035 | -11.48% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5451 | 4.7135
P.E. TRES HERMANAS | 37.7755 | 31.9629 | 18.19% |  |  | TACNA SOLAR | 5.3898 | 4.1535
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 34.3553 | 48.5994 | -29.31% |  |  | SAN JACINTO | 5.4217 | 5.2536
TERMOCHILCA | 25.5349 | 85.63 | -70.18% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.4586 | 5.1119
EMGE HUANZA | 27.0378 | 31.0093 | -12.81% |  |  | BIOENERGIA | 6.7875 | 5.3929
GENERACIÓN ANDINA | 18.0546 | 12.6066 | 43.22% |  |  | PETRAMAS | 8.0371 | 4.6526
SINERSA | 16.8004 | 16.6252 | 1.054% |  |  | AIPSA | 8.2125 | 9.2241
SANTA ANA | 14.853 | 14.3635 | 3.408% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 8.2314 | 8.733
AGUA AZUL | 14.5389 | 14.0438 | 3.526% |  |  | EGESUR | 9.9055 | 10.5342
RIO BAÑOS | 13.5426 | 14.2709 | -5.103% |  |  | ANDEAN POWER | 10.3062 | 9.5464
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.5053 | 12.7627 | 5.818% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.8059
RIO DOBLE | 13.2074 | 13.1368 | 0.5376% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.6295 | 14.4081
HUAURA POWER | 13.184 | 13.621 | -3.208% |  |  | P.E. MARCONA | 12.2867 | 10.5869
P.E. MARCONA | 12.2867 | 10.5869 | 16.06% |  |  | HUAURA POWER | 13.184 | 13.621
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.6295 | 14.4081 | -19.28% |  |  | RIO DOBLE | 13.2074 | 13.1368
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.8059 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.5053 | 12.7627
ANDEAN POWER | 10.3062 | 9.5464 | 7.959% |  |  | RIO BAÑOS | 13.5426 | 14.2709
EGESUR | 9.9055 | 10.5342 | -5.968% |  |  | AGUA AZUL | 14.5389 | 14.0438
ELECTRO ZAÑA | 8.2314 | 8.733 | -5.743% |  |  | SANTA ANA | 14.853 | 14.3635
AIPSA | 8.2125 | 9.2241 | -10.97% |  |  | SINERSA | 16.8004 | 16.6252
PETRAMAS | 8.0371 | 4.6526 | 72.74% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 18.0546 | 12.6066
BIOENERGIA | 6.7875 | 5.3929 | 25.86% |  |  | EMGE HUANZA | 27.0378 | 31.0093
PANAMERICANA SOLAR | 5.4586 | 5.1119 | 6.784% |  |  | TERMOCHILCA | 25.5349 | 85.63
SAN JACINTO | 5.4217 | 5.2536 | 3.2% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 34.3553 | 48.5994
TACNA SOLAR | 5.3898 | 4.1535 | 29.76% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 37.7755 | 31.9629
MOQUEGUA FV | 4.5451 | 4.7135 | -3.574% |  |  | GEPSA | 42.849 | 48.4035
AGROAURORA | 4.541 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 48.3412 | 40.6185
MAJES | 3.5774 | 4.0165 | -10.93% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 63.908 | 52.9305
REPARTICION | 3.5774 | 3.9414 | -9.235% |  |  | INLAND | 65.553 | 66.2141
HIDROCAÑETE | 2.4632 | 2.5847 | -4.701% |  |  | SAN GABAN | 73.6151 | 77.6961
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.386 | 2.5358 | -5.907% |  |  | EGASA | 82.687 | 75.1427
MAJA ENERGIA | 2.1208 | 2.0725 | 2.328% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 89.9314 | 92.253
TERMOSELVA | 1.9967 | 1.669 | 19.64% |  |  | CHINANGO | 96.4578 | 105.1817
EGECSAC | 1.7286 | 2.1942 | -21.22% |  |  | EGEMSA | 120.7372 | 121.6965
SHOUGESA | 1.3088 | 1.8783 | -30.32% |  |  | CELEPSA | 127.2337 | 138.8504
IYEPSA | 0.82902 | 0.12552 | 560.5% |  |  | STATKRAFT | 196.0445 | 267.2167
SAMAY I | 0.80239 | 0.77395 | 3.675% |  |  | EMGE HUALLAGA | 196.9582 | 301.2495
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.49063 | 0.26575 | 84.62% |  |  | FENIX POWER | 221.7892 | 178.1124
GR PAINO | 0.23723 |  |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 253.3312 | 242.7978
HYDRO PATAPO | 0.21447 | 0.52048 | -58.79% |  |  | ELECTROPERU | 573.3454 | 632.4131
GR TARUCA | 0.064388 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 591.4882 | 505.953
PLANTA ETEN | 0.0022231 | 0.0025137 |  |  |  | KALLPA | 636.1884 | 618.276
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 727.0508 | 583.4105
SDF ENERGIA | 0 | 19.2842 | -100%
Total | 4583.2566 | 4591.2232 | -0.1735%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en diciembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-10-23 18:45 | 2020-11-28 20:30 | 2020-12-17 19:30 | 2019-12-02 19:30 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-10-23 18:45 | 2020-11-28 20:30 | 2020-12-17 19:30 | 2019-12-02 19:30 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-12-02 19:30 |  | 2018-12-17 19:45
| 44127.7812 | 44163.8542 | 44182.8125 | 43801.8125 |  | 43886.8125 | 43801.8125 |  | 43451.8229
Hidroeléctrica | 3489.7916 | 2832.9457 | 3929.5564 | 4202.9162 | -6.504% | 4604.1639 | 4202.9162 | 9.547% | 3972.1944 | 5.808%
Termoeléctrica | 3022.2061 | 3762.0889 | 2718.4169 | 2527.9567 | 7.534% | 2265.9102 | 2527.9567 | -10.37% | 2665.2945 | -5.153%
Eólica | 323.6412 | 241.5677 | 312.1227 | 286.6985 | 8.868% | 255.2253 | 286.6985 | -10.98% | 247.1024 | 16.02%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6835.6389 | 6836.6023 | 6960.0959 | 7017.5714 | -0.819% | 7125.2994 | 7017.5714 | 1.535% | 6884.5913 | 1.932%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6835.6389 | 6836.6023 | 6960.0959 | 7017.5714 | -0.819% | 7125.2994 | 7017.5714 | 1.535% | 6884.5913 | 1.932%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en diciembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | diciembre |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-12-17 19:30 | 2019-12-02 19:30
| 44182.8125 | 43801.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
ENGIE | 1055.2383 | 961.8027 | 9.715% |  |  | GR TARUCA | 0
KALLPA | 1032.0693 | 1327.7857 | -22.27% |  |  | GR PAINO | 0
ENEL GENERACION PERU | 936.8287 | 875.1727 | 7.045% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 799.2739 | 862.0032 | -7.277% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 550.7061 | 270.5335 | 103.6% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
STATKRAFT | 321.8931 | 337.8477 | -4.722% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 315.82 | 355.599 | -11.19% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 235.2755 | 452.9706 | -48.06% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CELEPSA | 202.5491 | 190.6032 | 6.267% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 27.1754
EGEMSA | 159.378 | 164.2451 | -2.963% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGASA | 147.8627 | 168.9748 | -12.49% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 121.8412 | 9.853 | 1137% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 121.0546 | 128.4853 | -5.783% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
SAN GABAN | 104.3026 | 108.8751 | -4.2% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 93.4736 | 65.5264 | 42.65% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.697
INLAND | 87.0034 | 89.4333 | -2.717% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 85.8804 | 88.8872 | -3.383% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.94385 | 0.14888
EMGE HUANZA | 82.7471 | 80.8628 | 2.33% |  |  | HIDROCAÑETE | 2 | 3.6
P.E. TRES HERMANAS | 73.0432 | 71.9021 | 1.587% |  |  | EGECSAC | 2.5542 | 2.4838
GEPSA | 56.9761 | 67.464 | -15.55% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.3751 | 0
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 36.1805 | 52.4299 | -30.99% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6906 | 3.4601
GENERACIÓN ANDINA | 28.059 | 8.3358 | 236.6% |  |  | AGROAURORA | 4.4065 | 0
P.E. MARCONA | 24.5513 | 20.7848 | 18.12% |  |  | SAN JACINTO | 7.868 | 6.459
SINERSA | 23.0566 | 23.3681 | -1.333% |  |  | PETRAMAS | 11.1656 | 6.0779
ANDEAN POWER | 20.6722 | 20.7207 | -0.2338% |  |  | BIOENERGIA | 11.2188 | 8.9375
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.6626 |  |  |  |  | ELECTRO ZAÑA | 13.1888 | 10.8851
SANTA ANA | 20.3591 | 20.0625 | 1.478% |  |  | AIPSA | 15.5845 | 0
RIO BAÑOS | 19.9916 | 16.5936 |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.1986 | 19.3874
AGUA AZUL | 19.9348 | 19.0578 |  |  |  | EGESUR | 16.23 | 12.276
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.7917 | 19.1421 | -1.831% |  |  | HUAURA POWER | 17.9757 | 18.5178
RIO DOBLE | 18.2193 | 18.1428 | 0.4216% |  |  | RIO DOBLE | 18.2193 | 18.1428
HUAURA POWER | 17.9757 | 18.5178 | -2.927% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 18.7917 | 19.1421
EGESUR | 16.23 | 12.276 | 32.21% |  |  | AGUA AZUL | 19.9348 | 19.0578
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.1986 | 19.3874 | -16.45% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9916 | 16.5936
AIPSA | 15.5845 | 0 |  |  |  | SANTA ANA | 20.3591 | 20.0625
ELECTRO ZAÑA | 13.1888 | 10.8851 | 21.16% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.6626
BIOENERGIA | 11.2188 | 8.9375 | 25.52% |  |  | ANDEAN POWER | 20.6722 | 20.7207
PETRAMAS | 11.1656 | 6.0779 | 83.71% |  |  | SINERSA | 23.0566 | 23.3681
SAN JACINTO | 7.868 | 6.459 | 21.81% |  |  | P.E. MARCONA | 24.5513 | 20.7848
AGROAURORA | 4.4065 | 0 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.059 | 8.3358
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6906 | 3.4601 | 6.663% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 36.1805 | 52.4299
MAJA ENERGIA | 3.3751 | 0 |  |  |  | GEPSA | 56.9761 | 67.464
EGECSAC | 2.5542 | 2.4838 | 2.836% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 73.0432 | 71.9021
HIDROCAÑETE | 2 | 3.6 | -44.44% |  |  | EMGE HUANZA | 82.7471 | 80.8628
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.94385 | 0.14888 | 534% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 85.8804 | 88.8872
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 87.0034 | 89.4333
HYDRO PATAPO | 0 | 0.697 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 93.4736 | 65.5264
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 104.3026 | 108.8751
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 121.0546 | 128.4853
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 121.8412 | 9.853
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 147.8627 | 168.9748
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 159.378 | 164.2451
SDF ENERGIA | 0 | 27.1754 | -100% |  |  | CELEPSA | 202.5491 | 190.6032
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 235.2755 | 452.9706
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 315.82 | 355.599
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 321.8931 | 337.8477
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 550.7061 | 270.5335
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 799.2739 | 862.0032
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 936.8287 | 875.1727
GR PAINO | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1032.0693 | 1327.7857
GR TARUCA | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1055.2383 | 961.8027
Total | 6960.0959 | 7017.5714 | -0.819%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en diciembre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2020 | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 27.681 | 24.998 | 10.73%
| Represa El Frayle | 76.218 | 63.967 | 19.15%
| Represa El Pañe | 62.245 | 56.002 | 11.15% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 22.638 | 25.835 | -12.37% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 14.065 | 6.172 | 127.9% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 11.5 | 5.138 | 123.8% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 46.85 | 54.65 | -14.27% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 241.833 | 214.934 | 12.51% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 6.81 | 15.26 | -55.37% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 47.749 | 131.145 | -63.59% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 27.32 | 64.71 | -57.78% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 5.496 | 3.812 | 44.18% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 17.515 | 24.0536 | -27.18% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 9.041 | 7.2449 | 24.79% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.874 | 2.391 | 20.2% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 4.349 | 7.216 | -39.73% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.361 | 0.497 | 978.7% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 110.412 | 146.454 | -24.61% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 8.968 | 18.094 | -50.44% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 11.682 | 28.714 | -59.32% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 134.853 | 233.537 | -42.26% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de diciembre) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 31 | 324 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 | 120.758 | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 | 102.325 | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 | 92.945 | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 | 84.167 | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 | 82.515 | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 | 72.33 | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 | 57.318 | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 | 44.739 | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 | 34.764 | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 | 27.915 | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 | 19.814 | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 | 22.257 | 51 | 202.359 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 | 51.547 | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 22.6118 | 47.8377 | -52.73% |  |  | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 15.6043 | 32.4345 | -51.89% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 83.1775 | 158.6855 | -47.58% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 112.9294 | 164.6424 | -31.41% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 89.5111 | 59.2731 | 51.01% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 39.2391 | 34.916 | 12.38% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 42.5901 | 65.8799 | -35.35% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 46.7993 | 119.6928 | -60.9% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 94.2969 | 209.029 | -54.89% |  |  | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 59.3806 | 70.6451 | -15.95% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 17.2543 | 18.4324 | -6.391% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 14.0628 | 12.6919 | 10.8% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 31.4693 | 34.1671 | -7.896% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.1728 | 1.4195 | -17.38% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 114.7496 | 303.104 | -62.14% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.48365 | 0 |  |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 7.6991 | 12.8871 | -40.26% |  |  | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 9.4015 | 36.4295 | -74.19% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.057194 | -100% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 0.99203 | 1.9825 | -49.96% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.044839 | 0.052419 | -14.46% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 1.4839 | -100% |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 0.16387 | 2.2261 | -92.64% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 8.09 | 8.8844 | -8.942% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en diciembre | [5 empty] | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[7 empty] | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[7 empty] | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[7 empty] | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[7 empty] | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[7 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[6 empty] | 46 | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  |  | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  |  | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  |  | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  |  | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  |  | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  | 46 | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (10,14 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 10.1415 | 9.9422 | 9.8162 | 9.7497 | 9.6905 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (9,94 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (9,82 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (9,75 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (9,69 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,56 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,63 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,55 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,55 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,49 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9,34 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9,27 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10,47 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (10,06 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (10,13 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (10,1 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.5603 | 9.5469 | 9.5526 | 9.4888 | 9.6267 | 9.3444 | 9.2662 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (9,73 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,71 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (8,88 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 10.4694 | 10.1344 | 10.0977 | 10.0641 | 9.7273 | 9.7093 | 8.8834
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (9,69 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (9,94 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (9,75 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (10,14 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,71 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (9,73 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (9,82 USD/MWh)
PUNO 138 (10,06 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,55 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (10,13 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (8,88 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,56 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,63 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9,27 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10,47 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9,34 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,49 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,55 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (10,1 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | DICIEMBRE 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 5.6333 |  | 0%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 1.8667 | 56.2 | 0% | 3.321%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 39.8333 |  | 0%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 28.2167 | 62.7333 | 295.1333 | 44.98% | 21.26%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 121.3167 | 247.3667 |  | 49.04%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 9.6667
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO |  |  | 33.4667 |  | 0%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 159.2 | 317.6 | 424.6333 | 0.94022 | -25.21%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 21 | 13 |  |  | 6 |  | 1 | 41 | 240.34
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 19.26
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 165.44
SUBESTACION | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 148.51
SVC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4.76
TOTAL | 22 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 47 | 578.31
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembre 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBRE 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - DICIEMBRE 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - DICIEMBRE 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en diciembre 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4540.9642 | 4540.9642 | 28704.7421
Total AGROAURORA |  |  |  | 4540.9642 | 4540.9642 | 28704.7421
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14538.9108 | 14538.9108 | 91456.9626
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14538.9108 | 14538.9108 | 91456.9626
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8212.5302 | 8212.5302 | 91880.4208
Total AIPSA |  |  |  | 8212.5302 | 8212.5302 | 91880.4208
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10306.1835 | 10306.1835 | 118319.6432
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 10306.1835 | 10306.1835 | 118319.6432
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6787.5031 | 6787.5031 | 69493.0975
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6787.5031 | 6787.5031 | 69493.0975
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 127233.6595 |  |  | 127233.6595 | 1107622.0786
Total CELEPSA |  | 127233.6595 |  |  | 127233.6595 | 1107622.0786
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 772.3067
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 772.3067
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 79089.0126 |  |  | 79089.0126 | 747190.3271
| C.H. YANANGO | 17368.7417 |  |  | 17368.7417 | 222692.9313
Total CHINANGO |  | 96457.7542 |  |  | 96457.7542 | 969883.2583
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1201.6393 |  |  | 1201.6393 | 13342.0466
| C.H. CHARCANI II | 418.9418 |  |  | 418.9418 | 4570.0782
| C.H. CHARCANI III | 3394.4808 |  |  | 3394.4808 | 40445.5373
| C.H. CHARCANI IV | 9403.9945 |  |  | 9403.9945 | 111936.45
| C.H. CHARCANI V | 62464.3986 |  |  | 62464.3986 | 788141.4848
| C.H. CHARCANI VI | 5775.3671 |  |  | 5775.3671 | 65287.5155
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 4.374 |  | 4.374 | 103.6145
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 23.7634 |  | 23.7634 | 125.862
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 82658.8222 | 28.1374 |  | 82686.9596 | 1023952.5888
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1728.6366 | 1728.6366 | 33886.138
Total EGECSAC |  |  |  | 1728.6366 | 1728.6366 | 33886.138
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 120737.2152 |  |  | 120737.2152 | 1173062.0607
Total EGEMSA |  | 120737.2152 |  |  | 120737.2152 | 1173062.0607
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4317.4635 |  |  | 4317.4635 | 61936.839
| C.H. ARICOTA II | 3569.61 |  |  | 3569.61 | 45999.0705
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 2018.3979 |  | 2018.3979 | 25158.8575
Total EGESUR |  | 7887.0735 | 2018.3979 |  | 9905.4714 | 133094.767
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 490.6319 | 490.6319 | 4714.4813
Total ATRIA |  |  |  | 490.6319 | 490.6319 | 4714.4813
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2385.9851 | 2385.9851 | 25156.362
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2385.9851 | 2385.9851 | 25156.362
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 8231.4068 | 8231.4068 | 72966.9508
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 8231.4068 | 8231.4068 | 72966.9508
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 433915.4148 |  |  | 433915.4148 | 5271267.903
| C.H. RESTITUCION | 139429.9891 |  |  | 139429.9891 | 1713015.0422
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 573345.4039 | 0 |  | 573345.4039 | 6984282.9452
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 192275.7099 |  |  | 192275.7099 | 1830536.494
| P.C.H CHAGLLA | 4682.5365 |  |  | 4682.5365 | 53298.1885
Total EMGE HUALLAGA |  | 196958.2464 |  |  | 196958.2464 | 1883834.6824
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 27037.825 |  |  | 27037.825 | 425708.5125
Total EMGE HUANZA |  | 27037.825 |  |  | 27037.825 | 425708.5125
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4032.4764 | 4032.4764 | 45227.0752
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 4320.5929 | 4320.5929 | 47091.98
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 7348.1014 | 7348.1014 | 80141.6683
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 9464.5446 | 9464.5446 | 99564.0628
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4459.2921 | 4459.2921 | 29097.0193
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4730.2961 | 4730.2961 | 32753.8138
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 34355.3034 | 34355.3034 | 333875.6193
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 57615.7156 |  |  | 57615.7156 | 631813.1769
| C.H. HUAMPANI | 12812.6484 |  |  | 12812.6484 | 207429.932
| C.H. HUINCO | 117698.353 |  |  | 117698.353 | 1192099.851
| C.H. MATUCANA | 89847.2503 |  |  | 89847.2503 | 887113.408
| C.H. MOYOPAMPA | 45737.4274 |  |  | 45737.4274 | 525821.8364
| C.T. SANTA ROSA |  | 3189.7846 |  | 3189.7846 | 76299.9032
| C.T. SANTA ROSA II |  | 16270.3862 |  | 16270.3862 | 163509.1571
| C.T. VENTANILLA |  | 248041.1272 |  | 248041.1272 | 2570090.3452
| C.H. HER 1 |  |  | 275.4911 | 275.4911 | 4599.9872
Total ENEL GENERACION PERU |  | 323711.3947 | 267501.298 | 275.4911 | 591488.1838 | 6258777.597
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 19925.2624
| C.T. MALACAS 2 |  | 26361.1407 |  | 26361.1407 | 540206.3782
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 37546.816 |  | 37546.816 | 63881.2752
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 63907.9567 |  | 63907.9567 | 624012.9158
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 41410.5334 | 41410.5334 | 435529.5367
| C.E. WAYRA I |  |  | 48520.901 | 48520.901 | 619246.868
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 89931.4344 | 89931.4344 | 1054776.4047
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 34487.0478 | 34487.0478 | 368124.4023
| C.E. TALARA |  |  | 13854.1497 | 13854.1497 | 139178.8528
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 48341.1975 | 48341.1975 | 507303.2552

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 66905.1796 |  |  | 66905.1796 | 459967.1751
| C.H. YUNCAN | 67102.1565 |  |  | 67102.1565 | 795147.8755
| C.T. CHILCA 1 |  | 513112.6922 |  | 513112.6922 | 4658375.7645
| C.T. CHILCA 2 |  | 70239.4173 |  | 70239.4173 | 433362.6196
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 13023.3142
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 6903.0657
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 738.9965
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9691.3944 | 9691.3944 | 104791.6063
Total ENGIE |  | 134007.3361 | 583352.1095 | 9691.3944 | 727050.84 | 6472310.4176
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 221789.1895 |  | 221789.1895 | 2860559.3663
Total FENIX POWER |  |  | 221789.1895 |  | 221789.1895 | 2860559.3663
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 12783.762 | 12783.762 | 94058.4149
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5270.8291 | 5270.8291 | 24260.4261
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 18054.5911 | 18054.5911 | 118318.841
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4852.1761 | 4852.1761 | 59172.5177
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 12206.0217 | 12206.0217 | 95852.5957
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 12983.0631 | 12983.0631 | 104939.5378
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 12807.767 | 12807.767 | 97166.0173
Total GEPSA |  |  |  | 42849.0278 | 42849.0278 | 357130.6685
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (3) |  |  | 237.2265 | 237.2265 | 237.2265
Total GR PAINO |  |  |  | 237.2265 | 237.2265 | 237.2265
GR TARUCA | C.E. DUNA (4) |  |  | 64.3883 | 64.3883 | 64.3883
Total GR TARUCA |  |  |  | 64.3883 | 64.3883 | 64.3883
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2463.2 | 2463.2 | 27154.9
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2463.2 | 2463.2 | 27154.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11629.535 |  |  | 11629.535 | 142666.1756
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 11629.535 |  |  | 11629.535 | 142666.1756
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13505.272 |  |  | 13505.272 | 139677.7937
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13505.272 |  |  | 13505.272 | 139677.7937
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13184.0427 | 13184.0427 | 138283.8528
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13184.0427 | 13184.0427 | 138283.8528
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 214.4685 |  |  | 214.4685 | 1836.4777
Total HYDRO PATAPO |  | 214.4685 |  |  | 214.4685 | 1836.4777
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 65552.9508 |  |  | 65552.9508 | 623006.9777
Total INLAND |  | 65552.9508 |  |  | 65552.9508 | 623006.9777
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) |  |  | 10805.8693 | 10805.8693 | 35353.1757
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 10805.8693 | 10805.8693 | 35353.1757
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 182.9941 |  | 182.9941 | 5200.5991
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 646.024 |  | 646.024 | 2800.9949
Total IYEPSA |  |  | 829.0181 |  | 829.0181 | 8001.594
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 369504.3635 |  | 369504.3635 | 3763047.3603
| C.T. LAS FLORES |  | 42933.4186 |  | 42933.4186 | 547998.1176
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 218017.8827 |  |  | 218017.8827 | 3001966.9803
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5732.7417 |  |  | 5732.7417 | 55259.5035
Total KALLPA |  | 223750.6244 | 412437.7821 |  | 636188.4064 | 7368271.9617
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2120.7589 | 2120.7589 | 16030.4452
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2120.7589 | 2120.7589 | 16030.4452
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3577.4013 | 3577.4013 | 42865.7314
Total MAJES |  |  |  | 3577.4013 | 3577.4013 | 42865.7314
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4545.0776 | 4545.0776 | 47680.7517
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4545.0776 | 4545.0776 | 47680.7517
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3977.7085 | 3977.7085 | 32378.4459
| C.H. CAÑON DEL PATO | 175650.3155 |  |  | 175650.3155 | 1420077.5784
| C.H. CARHUAQUERO | 66459.5657 |  |  | 66459.5657 | 495983.9323
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7243.6052 | 7243.6052 | 78845.9477
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 242109.8812 |  | 11221.3137 | 253331.195 | 2027285.9042
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12286.7294 | 12286.7294 | 167581.4873
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 12286.7294 | 12286.7294 | 167581.4873
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 37775.4784 | 37775.4784 | 508762.7007
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 37775.4784 | 37775.4784 | 508762.7007
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5458.6225 | 5458.6225 | 55643.8555
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5458.6225 | 5458.6225 | 55643.8555
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1845.0468 | 1845.0468 | 12646.6433
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3136.0258 | 3136.0258 | 25736.877
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1433.9564 | 1433.9564 | 13216.5709
| C.T. CALLAO (1) |  |  | 1622.0545 | 1622.0545 | 8773.9596
Total PETRAMAS |  |  |  | 8037.0835 | 8037.0835 | 60374.0508
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.2231 |  | 2.2231 | 1251.3116
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.2231 |  | 2.2231 | 1251.3116

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3577.4013 | 3577.4013 | 41820.8779
Total REPARTICION |  |  |  | 3577.4013 | 3577.4013 | 41820.8779
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13542.6207 | 13542.6207 | 131293.0428
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13542.6207 | 13542.6207 | 131293.0428
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13207.4346 | 13207.4346 | 92314.5967
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13207.4346 | 13207.4346 | 92314.5967
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 802.3905 |  | 802.3905 | 7805.3624
Total SAMAY I |  |  | 802.3905 |  | 802.3905 | 7805.3624
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 73615.0502 |  |  | 73615.0502 | 730794.8351
Total SAN GABAN |  | 73615.0502 |  |  | 73615.0502 | 730794.8351
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5421.6977 | 5421.6977 | 53984.3718
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5421.6977 | 5421.6977 | 53984.3718
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14853.0148 | 14853.0148 | 164230.1846
Total SANTA ANA |  |  |  | 14853.0148 | 14853.0148 | 164230.1846
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 51224.9523
Total SDF ENERGIA |  |  | 0 |  | 0 | 51224.9523
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1308.8442 |  | 1308.8442 | 8692.2485
Total SHOUGESA |  |  | 1308.8442 |  | 1308.8442 | 8692.2485
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14460.4682 | 14460.4682 | 157157.5722
| C.H. POECHOS II |  |  | 2339.9048 | 2339.9048 | 51586.2107
Total SINERSA |  |  |  | 16800.373 | 16800.373 | 208743.7829
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 24026.7269 |  |  | 24026.7269 | 288324.3258
| C.H. CHEVES | 90855.5516 |  |  | 90855.5516 | 776621.8843
| C.H. GALLITO CIEGO | 5801.9813 |  |  | 5801.9813 | 91547.6697
| C.H. HUAYLLACHO | 143.1559 |  |  | 143.1559 | 666.8454
| C.H. MALPASO | 15292.2842 |  |  | 15292.2842 | 241942.5865
| C.H. MISAPUQUIO | 739.7731 |  |  | 739.7731 | 21703.1627
| C.H. OROYA | 3485.7792 |  |  | 3485.7792 | 56137.6256
| C.H. PACHACHACA | 383.4994 |  |  | 383.4994 | 32146.2977
| C.H. PARIAC | 1815.2785 |  |  | 1815.2785 | 12674.0875
| C.H. SAN ANTONIO | 39.2161 |  |  | 39.2161 | 1691.6227
| C.H. SAN IGNACIO | 26.6667 |  |  | 26.6667 | 1628.1937
| C.H. YAUPI | 53434.5388 |  |  | 53434.5388 | 720708.0123
Total STATKRAFT |  | 196044.4517 |  |  | 196044.4517 | 2245792.3138
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5389.7528 | 5389.7528 | 49527.913
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5389.7528 | 5389.7528 | 49527.913
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 25534.8942 |  | 25534.8942 | 1088570.8134
Total TERMOCHILCA |  |  | 25534.8942 |  | 25534.8942 | 1088570.8134
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 1996.7485 |  | 1996.7485 | 73956.6949
Total TERMOSELVA |  |  | 1996.7485 |  | 1996.7485 | 73956.6949
TOTAL MWh |  | 2516456.9647 | 1581508.9897 | 485290.6827 | 4583256.637 | 49186639.8398
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37447.7571
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020
(3) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 31.12.2020
(4) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 31.12.2020

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-12-17 19:30 | 2019-12-02 19:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44182.8125 | 43801.8125 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 4.4065 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 4.4065 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9348 | 19.0578 | 12.3157 | 4.602%
Total AGUA AZUL |  | 19.9348 | 19.0578 | 12.3157 | 4.602%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.5845 | 0 | 0
Total AIPSA |  | 15.5845 | 0 | 0
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.6722 | 20.7207 | 20.5646 | -0.2338%
Total ANDEAN POWER |  | 20.6722 | 20.7207 | 20.5646 | -0.2338%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 11.2188 | 8.9375 | 9.125 | 25.52%
Total BIOENERGIA |  | 11.2188 | 8.9375 | 9.125 | 25.52%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 202.5491 | 190.6032 | 209.3345 | 6.267%
Total CELEPSA |  | 202.5491 | 190.6032 | 209.3345 | 6.267%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 103.5708 | 0 | 152.2725
| C.H. YANANGO | 18.2705 | 9.853 | 42.5378 | 85.43%
Total CHINANGO |  | 121.8412 | 9.853 | 194.8103 | 1137%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6446 | 1.695 | 1.5919 | -2.973%
| C.H. CHARCANI II | 0.56863 | 0.57046 | 0.38528 | -0.3208%
| C.H. CHARCANI III | 4.667 | 4.6664 | 4.6962 | 0.01414%
| C.H. CHARCANI IV | 12.5264 | 13.6772 | 15.0793 | -8.414%
| C.H. CHARCANI V | 120.7845 | 139.8608 | 141.9274 | -13.64%
| C.H. CHARCANI VI | 7.6715 | 8.5049 | 7.5733 | -9.8%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 147.8627 | 168.9748 | 171.2534 | -12.49%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.5542 | 2.4838 | 5.003 | 2.836%
Total EGECSAC |  | 2.5542 | 2.4838 | 5.003 | 2.836%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 159.378 | 164.2451 | 163.4443 | -2.963%
Total EGEMSA |  | 159.378 | 164.2451 | 163.4443 | -2.963%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 12.252 | 7.284 | 7.416 | 68.2%
| C.H. ARICOTA II | 3.978 | 4.992 | 4.23 | -20.31%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0
Total EGESUR |  | 16.23 | 12.276 | 11.646 | 32.21%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.94385 | 0.14888 | 0.71074 | 534%
Total ATRIA |  | 0.94385 | 0.14888 | 0.71074 | 534%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6906 | 3.4601 | 3.7635 | 6.663%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.6906 | 3.4601 | 3.7635 | 6.663%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 13.1888 | 10.8851 | 6.8089 | 21.16%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 13.1888 | 10.8851 | 6.8089 | 21.16%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 600.024 | 649.152 | 608.4696 | -7.568%
| C.H. RESTITUCION | 199.2499 | 212.8512 | 199.3382 | -6.39%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 799.2739 | 862.0032 | 807.8078 | -7.277%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 228.8373 | 452.9706 | 456.96 | -49.48%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4382 | 0 | 6.4403
Total EMGE HUALLAGA |  | 235.2755 | 452.9706 | 463.4003 | -48.06%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 82.7471 | 80.8628 | 82.0542 | 2.33%
Total EMGE HUANZA |  | 82.7471 | 80.8628 | 82.0542 | 2.33%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 4.7984 | 3.4026 | 9.5708 | 41.02%
| C.H. HUASAHUASI II | 5.1552 | 3.4987 | 9.8802 | 47.35%
| C.H. RUNATULLO II | 6.0143 | 14.219 | 17.7788 | -57.7%
| C.H. RUNATULLO III | 7.4542 | 18.915 | 19.973 | -60.59%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.1322 | 5.8388 | 5.2609 | 5.025%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6262 | 6.5558 | 6.0351 | 1.074%
Total EMGE JUNÍN |  | 36.1805 | 52.4299 | 68.4989 | -30.99%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 80.3922 | 77.6615 | 77.1213 | 3.516%
| C.H. HUAMPANI | 29.8671 | 29.2747 | 29.2809 | 2.024%
| C.H. HUINCO | 229.2169 | 170.2027 | 143.5234 | 34.67%
| C.H. MATUCANA | 102.0325 | 117.2481 | 129.2527 | -12.98%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.0382 | 65.9496 | 65.2091 | -2.898%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 430.6208 | 414.1934 | 206.5964 | 3.966%
| C.H. HER 1 | 0.66084 | 0.64266 | 0.64692 | 2.829%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 936.8287 | 875.1727 | 651.6308 | 7.045%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 88.8872 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 85.8804 | 0 | 85.3642
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 85.8804 | 88.8872 | 85.3642 | -3.383%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 121.0546 | 128.4853 | 117.3431 | -5.783%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 121.0546 | 128.4853 | 117.3431 | -5.783%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | DICIEMBRE 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-12-17 19:30 | 2019-12-02 19:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44182.8125 | 43801.8125 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 66.6015 | 60.716 | 55.955 | 9.693%
| C.E. TALARA | 26.8722 | 4.8104 | 8.1275 | 458.6%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 93.4736 | 65.5264 | 64.0826 | 42.65%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.3767 | 113.2377 | 110.2947 | -0.7603%
| C.H. YUNCAN | 96.0031 | 103.6195 | 130.7546 | -7.35%
| C.T. CHILCA 1 | 744.1986 | 744.9455 | 723.906 | -0.1003%
| C.T. CHILCA 2 | 102.6599 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1055.2383 | 961.8027 | 964.9554 | 9.715%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 550.7061 | 270.5335 | 269.1288 | 103.6%
Total FENIX POWER |  | 550.7061 | 270.5335 | 269.1288 | 103.6%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 19.9833 | 0 | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 8.0757 | 8.3358 | 0
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.059 | 8.3358 | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.5681 | 7.1408 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 14.6837 | 20.1227 | 20.3552 | -27.03%
| C.H. ÁNGEL II | 17.3875 | 20.1213 | 20.3015 | -13.59%
| C.H. ÁNGEL III | 17.3368 | 20.0793 | 19.8373 | -13.66%
Total GEPSA |  | 56.9761 | 67.464 | 60.4941 | -15.55%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (3) | 0
Total GR PAINO |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (4) | 0
Total GR TARUCA |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2 | 3.6 | 2 | -44.44%
Total HIDROCAÑETE |  | 2 | 3.6 | 2 | -44.44%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.1986 | 19.3874 | 19.5286 | -16.45%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 16.1986 | 19.3874 | 19.5286 | -16.45%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 18.7917 | 19.1421 | 19.0389 | -1.831%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 18.7917 | 19.1421 | 19.0389 | -1.831%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.9757 | 18.5178 | 19.1042 | -2.927%
Total HUAURA POWER |  | 17.9757 | 18.5178 | 19.1042 | -2.927%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0.697 | 0.729 | -100%
Total HYDRO PATAPO |  | 0 | 0.697 | 0.729 | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 87.0034 | 89.4333 | 90.8138 | -2.717%
Total INLAND |  | 87.0034 | 89.4333 | 90.8138 | -2.717%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (1) | 20.6626
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 20.6626
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 754.1077 | 781.5999 | 490.6123 | -3.517%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 179.1474 | 154.8079 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 268.028 | 356.9206 | 539.2133 | -24.91%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 9.9336 | 10.1178 | 10.1246 | -1.821%
Total KALLPA |  | 1032.0693 | 1327.7857 | 1194.7581 | -22.27%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.3751 | 0 | 3.3192
Total MAJA ENERGIA |  | 3.3751 | 0 | 3.3192
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.408 | 5.4691 | 4.294 | -1.116%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 209.003 | 249.6406 | 250.7348 | -16.28%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.479 | 90.5732 | 76.9534 | 1%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.93 | 9.9162 | 9.9297 | 0.1396%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 315.82 | 355.599 | 341.9119 | -11.19%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 24.5513 | 20.7848 | 18.0011 | 18.12%
Total P.E. MARCONA |  | 24.5513 | 20.7848 | 18.0011 | 18.12%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 73.0432 | 71.9021 | 55.7985 | 1.587%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 73.0432 | 71.9021 | 55.7985 | 1.587%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | DICIEMBRE 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-12-17 19:30 | 2019-12-02 19:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44182.8125 | 43801.8125 | 43886.8125 | %
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 3.0217 | 0 | 2.5988
| C.T. HUAYCOLORO | 4.5422 | 3.971 | 3.3125 | 14.39%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.1996 | 2.1069 | 2.403 | -43.07%
| C.T. CALLAO (1) | 2.4021
Total PETRAMAS |  | 11.1656 | 6.0779 | 8.3143 | 83.71%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9916 | 16.5936 | 19.9403 | 20.48%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9916 | 16.5936 | 19.9403 | 20.48%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.2193 | 18.1428 | 8.8928 | 0.4216%
Total RIO DOBLE |  | 18.2193 | 18.1428 | 8.8928 | 0.4216%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 104.3026 | 108.8751 | 110.1326 | -4.2%
Total SAN GABAN |  | 104.3026 | 108.8751 | 110.1326 | -4.2%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.868 | 6.459 | 8.372 | 21.81%
Total SAN JACINTO |  | 7.868 | 6.459 | 8.372 | 21.81%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.3591 | 20.0625 | 20.1206 | 1.478%
Total SANTA ANA |  | 20.3591 | 20.0625 | 20.1206 | 1.478%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 27.1754 | 26.5588 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 27.1754 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9842 | 19.0552 | 19.9588 | 4.876%
| C.H. POECHOS II | 3.0724 | 4.3129 | 8.2236 | -28.76%
Total SINERSA |  | 23.0566 | 23.3681 | 28.1823 | -1.333%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 45.2033 | 44.7703 | 42.7576 | 0.9672%
| C.H. CHEVES | 139.6655 | 113.9307 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.4338 | 31.8574 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0.20835 | 0 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 15.9453 | 29.4412 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 2.4696 | 3.8411
| C.H. OROYA | 5.5696 | 8.2523 | 8.3934 | -32.51%
| C.H. PACHACHACA | 2.7218 | 4.3579 | 0 | -37.54%
| C.H. PARIAC | 1.5148 | 2.9281 | 0.86191 | -48.27%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0.28194
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0.23856
| C.H. YAUPI | 98.6308 | 99.8403 | 105.6045 | -1.211%
Total STATKRAFT |  | 321.8931 | 337.8477 | 394.8517 | -4.722%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 283.1244
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 0 | 283.1244
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6960.0959 | 7017.5714 | 7125.2994 | -0.819%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6960.0959 | 7017.5714 | 7125.2994 | -0.819%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020
(3) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 31.12.2020
(4) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 31.12.2020

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6960.0959
Fecha: |  | 17/12/2020
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2020 | 11:30 | 6878.0529 | 0 | 0 | 6878.0529 | 19:30 | 6807.2847 | 0 | 0 | 6807.2847
02/12/2020 | 11:45 | 6724.6746 | 0 | 0 | 6724.6746 | 19:30 | 6754.1675 | 0 | 0 | 6754.1675
03/12/2020 | 11:45 | 6632.5797 | 0 | 0 | 6632.5797 | 21:00 | 6710.1781 | 0 | 0 | 6710.1781
04/12/2020 | 11:45 | 6817.1619 | 0 | 0 | 6817.1619 | 21:15 | 6745.7641 | 0 | 0 | 6745.7641
05/12/2020 | 11:45 | 6537.3934 | 0 | 0 | 6537.3934 | 21:15 | 6575.0369 | 0 | 0 | 6575.0369
06/12/2020 | 00:15 | 5915.9811 | 0 | 0 | 5915.9811 | 20:45 | 6567.7421 | 0 | 0 | 6567.7421
07/12/2020 | 11:45 | 6734.1713 | 0 | 0 | 6734.1713 | 19:00 | 6814.1276 | 0 | 0 | 6814.1276
08/12/2020 | 12:00 | 6424.1797 | 0 | 0 | 6424.1797 | 20:00 | 6899.53 | 0 | 0 | 6899.53
09/12/2020 | 15:15 | 6897.447 | 0 | 0 | 6897.447 | 21:45 | 6936.824 | 0 | 0 | 6936.824
10/12/2020 | 11:45 | 6920.7477 | 0 | 0 | 6920.7477 | 21:45 | 6779.6672 | 0 | 0 | 6779.6672
11/12/2020 | 12:30 | 6893.0505 | 0 | 0 | 6893.0505 | 21:45 | 6768.4183 | 0 | 0 | 6768.4183
12/12/2020 | 11:30 | 6672.309 | 0 | 0 | 6672.309 | 21:30 | 6688.3523 | 0 | 0 | 6688.3523
13/12/2020 | 00:15 | 6089.7916 | 0 | 0 | 6089.7916 | 20:00 | 6650.7535 | 0 | 0 | 6650.7535
14/12/2020 | 11:45 | 6899.9909 | 0 | 0 | 6899.9909 | 21:15 | 6792.7464 | 0 | 0 | 6792.7464
15/12/2020 | 11:45 | 6889.3766 | 0 | 0 | 6889.3766 | 20:15 | 6781.8997 | 0 | 0 | 6781.8997
16/12/2020 | 11:45 | 6820.2041 | 0 | 0 | 6820.2041 | 20:00 | 6801.4348 | 0 | 0 | 6801.4348
17/12/2020 | 15:15 | 6852.6057 | 0 | 0 | 6852.6057 | 19:30 | 6960.0961 | 0 | 0 | 6960.0961
18/12/2020 | 15:30 | 6948.2926 | 0 | 0 | 6948.2926 | 19:15 | 6830.3072 | 0 | 0 | 6830.3072
19/12/2020 | 11:30 | 6855.9064 | 0 | 0 | 6855.9064 | 21:45 | 6820.9607 | 0 | 0 | 6820.9607
20/12/2020 | 00:15 | 6186.754 | 0 | 0 | 6186.754 | 20:30 | 6761.2916 | 0 | 0 | 6761.2916
21/12/2020 | 16:00 | 6799.1801 | 0 | 0 | 6799.1801 | 20:15 | 6849.8799 | 0 | 0 | 6849.8799
22/12/2020 | 15:00 | 6812.8113 | 0 | 0 | 6812.8113 | 20:00 | 6804.391 | 0 | 0 | 6804.391
23/12/2020 | 12:00 | 6833.2062 | 0 | 0 | 6833.2062 | 20:30 | 6708.2161 | 0 | 0 | 6708.2161
24/12/2020 | 11:30 | 6243.6018 | 0 | 0 | 6243.6018 | 19:45 | 6350.7625 | 0 | 0 | 6350.7625
25/12/2020 | 00:15 | 5552.2695 | 0 | 0 | 5552.2695 | 20:30 | 5909.5869 | 0 | 0 | 5909.5869
26/12/2020 | 12:30 | 6380.9943 | 0 | 0 | 6380.9943 | 20:45 | 6621.8422 | 0 | 0 | 6621.8422
27/12/2020 | 12:00 | 6049.4687 | 0 | 0 | 6049.4687 | 20:00 | 6602.7543 | 0 | 0 | 6602.7543
28/12/2020 | 14:30 | 6774.3601 | 0 | 0 | 6774.3601 | 20:15 | 6814.407 | 0 | 0 | 6814.407
29/12/2020 | 15:00 | 6822.885 | 0 | 0 | 6822.885 | 20:30 | 6790.4751 | 0 | 0 | 6790.4751
30/12/2020 | 11:45 | 6796.1959 | 0 | 0 | 6796.1959 | 19:45 | 6712.7706 | 0 | 0 | 6712.7706
31/12/2020 | 11:45 | 6406.5224 | 0 | 0 | 6406.5224 | 19:15 | 6478.2626 | 0 | 0 | 6478.2626

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Motil con un total de 2.3 MW. A las 12:55 h entró en servicio la línea L-1115 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 2.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6621 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla, originado por descarga atmosférica en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con un total de 1,3 MW. A las 12:55 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 1.3
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectaron las líneas L-6514/L-6516 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 21,7 km desde la S.E. Excelsior, debido a condiciones climáticas adversas en la zona de Shelby, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Shelby y S.E San José con un total de 10,95 MW. A las 17:11 h, se pusieron en servicio las líneas y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10.95
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste – La Unión) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R” debido al impacto de aves con la estructura N° 130 de la línea, ubicada a 20 km desde la S.E. Piura Oeste, según lo informado por Enosa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. La Unión, Sechura y Constante con un total de 9,7 MW. A las 10:00 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9.7
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6024, L-6025 y L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió 11.71 MW en las SS.EE. Putina y Ananea. A las 13:07 h se energizó la línea L-6024, L-6025 y L-6026, y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 11.71
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | LINEA DE TRANSMISION | Se produjo recierre exitoso en línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Cerro Verde disminuyó su carga en total de 48,7 MW. A las 16:01 h, se coordinó con Minera Cerro Verde normalizar su carga reducida. |  | 48.7
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | S.E. LA RAMADA - SSEE S.E. LA RAMADA | SUBESTACION | Desconectó el transformador T-780 de 220/22.9 kV de la S.E. La Ramada, por actuación de protección diferencial, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ATN, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Ramada con un total de 6,57 MW. El transformador quedó fuera de servicio para su inspección. A las 23:23 h entró en servicio y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 6.57
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV por falla, debido fuertes vientos en la zona de Pomata, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 3,2 MW. A las 03:29 h, se energizó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido | 3.2
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | LINEA DE TRANSMISION | Desconexión de la línea L-5010 (La Niña-Trujillo Nueva) 500 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a quema de caña entre las torres T306 - T307, a 165 km desde la S.E. Trujillo Nueva, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. A las 13:45 h, Electroperú informó que su cliente Cementos Pacasmayo redujo 1.91 MW de carga, y se coordinó normalizar su carga interrumpida. A las 16:41 h la línea entró en servicio. |  | 1.91
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla cuya causa no ha sido informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Minera Aruntani con una carga de 0.68 MW. A las 14:34 h, se conectó la línea y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 0.68
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV por falla cuya causa no ha sido informada por Conengua, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la minera Ares con 6 MW;y en las SS.EE. Orcopampa y Cotahuasi con 0.46 MW en total. A las 17:01 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.46
CONELSUR LT SAC | L. MOYOPAMPA - CHOSICA - LINEA L-6731 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6731 (Moyopampa - Chosica) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a pérdida de asilamiento en la fase media del poste N° 04, originado por la persistencia llovizna en la zona, según informe de CONELSUR LT SAC titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chosica, Surco y San Mateo con un total de 17,36 MW. La línea quedó indisponible por inspección y trabajos correctivos. A las 21:08 h, se conectó la línea L-6731 y se inició la normalización de suministro interrumpido. | 17.36
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 60kV, por falla monofásica en la fase “T”, debido a rotura del poste de madera (estructura E63), informada por Inversiones Shaqsha, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Doe Run Perú con 1,51 MW. La línea quedó fuera de servicio para su reparación. | 1.51

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste - Los Ejidos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 8.5 km desde la S.E. Piura Oeste, debido a causa que se investiga por parte de Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 28.34 MW. A las 01:22 h, se conectó la línea L-6657 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 28.34
CEMENTOS PACASMAYO | L. GUADALUPE - PACASMAYO - LINEA L-6652 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea en 60 kV L-6652 (Guadalupe - Cementos Pacasmayo) por falla trifásica cuya causa no fue informada por Cementos Pacasmayo, titular de la línea. Como consecuencia Cementos Pacasmayo tuvo una reducción de 9.61 MW de carga. A las 10:30 h, se autoriza normalizar el suministro interrumpido. A las 14:13 h, se puso en servicio la línea. |  | 9.61
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "S" a 2,4 km desde la S.E. Parque Industrial, debido a contacto con un vehículo (volquete) con la línea, entre el vano de las estructuras E5-E6, de la línea según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jauja, Concepción e Ingenio con un total de 6,446 MW, asimismo, quedaron fuera de servicio las CC.HH. Runatullo, Ingenio y Concepción con 36,146 MW. A las 12:43 h, se puso en servicio la línea L-6078 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. A las 13:06 h, sincronizó el generador G2 de la C.H. Runatullo II. A las 15:53 h, sincronizó el generador G1 de la C.H. Runatullo III. | 6.45
ELECTRONORTE S.A. | S.E. CARHUAQUERO - TRAFO3D 2TPB011 | TRANSFORMADOR 3D | Desconectó el transformador TPB1 220/138/22.9 kV de la SE Carhuaquero, por falla, como consecuencia se interrumpió la carga de SE Nueva Jaen con 20 MW aproximadamente, a la misma hora desconectó la CH Las Pizarras con 18.14 MW. A las 05:35 h, Ensa declaró disponible el transformador TPB1 de la S.E. Carhuaquero y se coordinó su energización (Ensa tuvo problemas para cerrar interruptor). A las 05:40 h, se conectó el transformador TPB1 y se incició la recuperación de la carga interrumpida de Carhuaquero. A las 05:44 h, Ensa declaró disponible la línea L-1130. A las 05:45 h, se conectó la línea L-1130. A las 05:45 h, se conectó la línea L-1134. A las 05:45 h, se conectó la línea L-1135. A las 05:51 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Cutervo y se coordinó recuperar toda la carga de Cutervo. A las 05:53 h, se conectó la línea L-1138 sin embargo hubo problemas de discordancia de polos. A las 06:05 h, se superó el problema de discordancia de polos de la línea L-1138 en Cutervo y se coordinó sincronizar el sistema aislado de Nueva Jaen y recuperar toda la carga interrumpida de Electro Oriente. | 20
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Azángaro, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 2,6 MW. A las 19:29 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.6
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60kV en la S.E. Máncora, por falla monofásica en la fase “T”, a 31,1 km de la S.E. Zorritos, cuya causa no fue informada por Electroperú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con 3,68 MW. A las 00:37 h, se puso en servicio la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 3.68
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea en 138 kV L-1014 (San Gabán - Mazuco) por falla trifásica a tierra, a una distancia de 17.95 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia quedó fuera de servicio la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 10.818 MW. Las CC.HH. Ángel I, II y III salieron de servicio con 56 MW. A las 05:54 h, se puso en servicio la línea L-1014. A las 05:55 h, se puso en servicio la línea L-1015 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 10.82
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ElectroPuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Antauta con un total de 1,18 MW. A las 16:33 h entró en servicio la línea L-6021 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 1.18
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata/Ilave) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T" , debido a descargas atmosféricas en la zona de Pomata, según lo informado por ElectroPuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 7,8 MW en las subestaciones Pomata e Ilave. A las 19:03 h entró en servicio la línea L-6027 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 7.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6089 (La Virgen - Chanchamayo) de 60 kV en la S.E. La Virgen, por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 5.3 km desde la S.E. Chanchamayo, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Empresa de Generación Santa Ana, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo en 3,1 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes cuando generaba 20,26 MW. A las 04:50 h el Centro de Control de Renovandes declaró disponible la línea. A las 04:55 h, se conectó la línea L-6089 procediendo a recuperar los suministros interrumpidos; y a las 05:14 h, la C.H. Renovandes sincronizó con el SEIN. | 3.1
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6682 (Huallanca - La Pampa) de 66 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" ubicada en la estructura E-31 de la línea, originada por apertura de cuello muerto, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la C.H. Manta con 20.79 MW, y se interrumpió el suministro en la S.E. La Pampa con 1 MW. A las 19:43 h, se conectó la línea L-6682 y a las 19:44 h, se energizó la línea L-6683 (La Pampa-Pallasca) de 60 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 19:51 h se conectó la línea L-6710 (La Pampa-Manta) de 60 kV. | 1
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA NORTE - MOYOCOCHA - LINEA L-6046 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6046 (Cajamarca Norte - Moyococha) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T" a 1,9 km desde la S.E. Cajamarca Norte, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, salieron de servicio las Subestaciones Moyococha, Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, Huamachuco, LPC(Cliente libre Minera Poderosa, SED Aguas Calientes (Propiedad de Agua Azul) con una carga total de 3,47 MW, asimismo, desconectaron la C.H. Yamobamba, C.H. Paucamarca y C.H. Potrero cuando generaban un total de 20.23 MW. A las 14:46 h, se cerró el interruptor IN-6047 de acoplamiento de barras de la S.E. Cajamarca y a las 14:47 h se energizó la línea L-6047 (Cajamarca-San Marcos) de 60 kV iniciando la normalización de suministros de las subestaciones San Marcos, Aguas Calientes, Cajabamba, Huamachuco y La Morena. A las 15:19 h, se sincronizó la C.H. Potrero. A las 15:22 h, se conectó la línea L-6046 y se inició la normalización de carga en la S.E. Moyococha. A las 15:23 h, se conectó la línea L-6041 (Moyococha-Cajamarca) anillando el sistema eléctrico con la S.E. Cajamarca. A las 15:25 h se conectó la línea L-6050 (Cajabamba – LPC) procediendo a recuperar el suministro de la Minera Poderosa. | 3.47

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | LINEA DE TRANSMISION | Se produjo la desconexión de las líneas L-1103 y L-1104 (Huallanca - Chimbote 1) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "S" y "T de la L-1103, y luego de 1,9 segundos entre las fases "R" y "S" en la L-1104, a una distancia de 7,4 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a quema de caña en zona cercana a las líneas, de acuerdo a lo informado por Etenorte, titular de las líneas. Como consecuencia Sider Perú redujo su carga en 5 MW. A las 15:29 h, se coordinó con el CC-SID normalizar su carga reducida. A las 17:04 h, se conectó la línea L-1104. A las 17:08 h, se conectó la línea L-1103. |  | 5
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó de la línea L-6667 (Aricota-Sarita) de 60 kV en la S.E. Aricota, debido a caída del nivel de tensión del banco de baterías en la S.E. Aricota, según lo informado por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia, se desconectó la S.E. Sarita y la línea en 33kV (Sarita – Caserío Aricota - Candarave – Tarata – El Ayro) de propiedad de Electrosur, interrumpiendo 0,789 MW. A las 20:03 h, EGESUR conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.79
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó de la línea L-6667 (Aricota-Sarita) de 60 kV en la S.E. Aricota, debido a caída del nivel de tensión del banco de baterías en la S.E. Aricota, según lo informado por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia, se desconectó la S.E. Sarita y la línea en 33kV (Sarita – Caserío Aricota - Candarave – Tarata – El Ayro) de propiedad de Electrosur, interrumpiendo 0,25 MW. A las 20:12 h, EGESUR conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.25
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV, por falla bifásica en las fases "S" y "T" a una distancia de 21,9 km de la S.E. Trujillo Norte, debido a quema de caña por la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casa Grande, Malabrigo y Paijan, con un total de 23,53 MW. A las 16:59 h, se energizó la línea L-1118 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 23.53
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 09 de Octubre) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 91.2 km desde la S.E. Paramonga Nueva, cuya causa no ha sido informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Antamina con un total de 5 MW. A las 05:55 h, se conectó la línea L-6055. | 5
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6535(Carlos Francisco - San Mateo) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Antuquito, Bellavista, San Mateo y Rosaura, con un total de 16.11 MW. Asimismo, la C.H. Huanchor desconectó cuando generaba 16.34 MW. A las 15:38 h, se conectó la línea L-6535 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 16:56 h, el grupo G2 de la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. El grupo G1 de la C.H. Huanchor, quedó indisponible por mantenimiento. | 16.11
MINERA CERRO VERDE | S.E. SAN JOSE - SSEE SS.EE. | SUBESTACION | Se produjo un movimiento telúrico en la zona de Arequipa, como consecuencia desconectaron los transformadores TR-2, TR-3 y TR-4 500/18 kV 200 MVA de la C.T. Puerto Bravo, por actuación de la protección del transformador "Relé Buchholz" (estos transformadores se encontraban energizados en vacío). Minera Cerro Verde informó una disminución de carga de 91,6 MW correspondiente a la Planta Hidrometalurgia, Planta Concentradora 1 (C1) y Planta Concentradora 2 (C2) alimentada desde la S.E. Cerro Verde 138 kV, S.E. Socabaya y S.E. San José 500 kV. SEAL informó que desconectó un alimentador en cono norte con una interrupción de 3.5 MW, y están en proceso de revisión del alimentador. A las 12:52 h se coordinó recupera toda la carga de Minera Cerro Verde. En la C.T. Puerto bravo, a las 13:07 h se conectó el TR2, A las 13:09 h se conectó el TR3 y a las 13:11 h se conectó el TR4. A las 14:35 h SEAL recuperó la carga de Cono Norte. | 3.5 | 91.6
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | LINEA DE TRANSMISION | Se produjo la desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) 220 KV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 3 km desde la S.E. Tingo María, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Eteselva, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con un total de 56,63 MW aproximadamente. A las 15:05 h, se coordinó arrancar la C.T.R.F. Pucallpa. A las 15:12 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa. A las 15:13 h, se puso en servicio el STATCOM-6 de la S.E. Pucallpa y se inició con la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Pucallpa. A las 15:19 h, se energizó la línea L-2251 desde la SE Tingo María. A las 15:29 h, se conectó la línea L-1125. A las 15:30 h, se energizó el transformador T111- 161 de la SE Pucallpa desde el lado de 138 KV. A las 15:32 h, sincronizó el sistema aislado Pucallpa con el SEIN. | 56.63
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió 11,86 MW en la S.E. Putina y Ananea. A las 12:46 h entró en servicio la línea L-6024 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro – Putina – Ananea - Huancané) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió 7,1 MW en la S.E. Putina y Ananea. A las 12:59 h entró en servicio la línea L-6024 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.1
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | LINEA DE TRANSMISION | Desconexión de la línea L-1014 (San Gabán-Mazuko) 220 kV por bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" a 14.98 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas según lo informado por Electro Sur Este, propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 10.273 MW; asimismo salió fuera de servicio la C.H. Ángel cuando generaba un total de 22,8 MW. A las 02:09 h, se energizo la línea L-1014 desde la S.E. San Gabán . A las 02:10 se energizó la barra de la S.E. Mazuko. A las 02:12 h se energizó la línea L-1015 desde la S.E. Mazuko y se procedió a recuperar el suministro interumpido. | 10.5

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, por falla monofásica en la fase “S”, a 132 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN2, titular de la línea. Como consecuencia se redujo la carga del cliente Minera las Bambas en 9,64 MW. A las 16:38 h se coordinó recuperar la carga reducida. A las 16:41 h la línea L-2056 entró en servicio. |  | 9.64
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | LINEA DE TRANSMISION | Desconexión de la línea L-6027 (Puno – Ilave - Pomata) 60 kV, por falla monofásica en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 6,3 MW. A las 18:59 h, se energizó la línea en vacío y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | LINEA DE TRANSMISION | Desconexión de la línea L-6027 (Puno – Ilave - Pomata) 60 kV, por falla monofásica en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3,4 MW. A las 19:01 h, se energizó la línea en vacío y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.4
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | LINEA DE TRANSMISION | Recierre de la línea L-5031 (Colcabamba-Poroma) 500 kV, por falla monofásica en la fase “R”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. A las 19:29 h, Minera Cerro Verde informó que redujo su carga en 63,50 MW, se coordinó la recuperación de la carga. |  | 100
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6015 (Callalli-Ares) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Mina Ares, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Mina Ares con un total de 5.938 MW y 0.082 MW de clientes regulados en Pueblo Caylloma. Asimismo, desconectó la C.H. Huayllacho cuando generaba 0.22 MW. A las 17:25 h, Mina Ares declaró disponible la línea. A las 17:30 h, se energizó la línea L-6015 y la mina inicio la normalización del suministro interrumpido. | 6.02
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 61,3 km de la S.E. Kiman Ayllu, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Tayabamba, Pomabamba, Huario, Llacuabamba, con un total de 15,46 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Jambom, Tarabamba, Pomabamba y María Jiray cuando generaban un total de 2,92 MW. A las 12:54 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 15.44
ELECTROPERU | S.E. NCT TUMBES - TRAFO3D T1-60/33/10 | TRANSFORMADOR 3D | Desconectó el transformador T100 de 60/33/10 kV de la C.T. Tumbes, por falla bifásica entre las fases “S y T” en el lado 33 kV de transformador, debido al ingreso de un roedor silvestre (ardilla) al transformador, según lo informado por Electroperú, titular de la central. Previo al evento la C.T. Tumbes se encontraba fuera de servicio. Como consecuencia, se interrumpieron las cargas de las subestaciones Zorritos, La Cruz, Cerezos y Corrales con un total de 7,36 MW. A las 09:06 h, se conectó el transformador T100 e inicio la recuperación de la carga interrumpida. | 7.36
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - Der. PACHACAYO - LINEA L-6601 A | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) de 69 kV, por falla monofásica en la fase “T”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Pachacayo, Azulcocha y Chumpe con 10,85 MW, así mismo desconectó la C.H. Canchayllo con 1,8 MW. La línea quedó indisponible por inspección. A las 17:38 h se conectó la línea L-6601 y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. A las 18:07 h sincronizó la C.H. Canchayllo. | 10.95
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. TRUJILLO NORTE - SVC SVC-1 | SVC | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "S y T", debido a quema de caña entre las estructuras E76 y E77 de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de las subestaciones Santiago de Cao, Casagrande 1, Paiján, Casagrande 2, y Malabrigo con 17,25 MW; Cementos pacasmayo redujo 5,10 MW de carga; además desconectaron el SVC-1 de la S.E. Trujillo Norte y el generador G4 de la C.H. Carhuaquero. A las 16:17 h se coordinó recuperar toda la carga de Cementos Pacasmayo. A las 16:19 h entró en servicio la línea L-1118 y se procedió a recuperar la carga interrumpida, a las 16:43 h sincronizó el G4 de la CH Carhuaquero; y a las 16:45 h, se conectó el SVC-1. | 21.22 | 1.13
ELECTRONORTE S.A. | L. DUNA - CUTERVO - LINEA L-1135 Nuevo | LINEA DE TRANSMISION | Desconectó la línea L-1135 (Duna Huambos-Cutervo) de 138 kV en la S.E. Duna, durante los trabajos de la S.E. Huambos. Como consecuencia, se interrumpieron las subestaciones Cutervo de ENSA y Nueva Jaen de Electro Oriente con 3,040 MW. A las 15:29 h, se energizó la línea L-1135; a las 15:32 h se energizó la barra 138 kV S.E. Cutervo; y a las 15:34 h, se energizó la línea L-1138 (Cutervo-Nueva Jaen) y se coordinó la recuperación de los suministros interrumpidos. | 3.04
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. HUINCO - CH CENTRAL | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | Desconectó la C.H. Huinco cuando producía 260 MW, por cierre intempestivo de la válvula mariposa, debido a causa que investiga ENEL GENERACION PERU S.A.A. titular de la central. Como consecuencia la frecuencia del SEIN disminuyó hasta 59.474 Hz (cuando desconectaron G1, G3 y G4 con 195 MW). A las 19:17 h, el grupo G2 se desconectó de forma manual cuando generaba 65 MW y la frecuencia disminuyó hasta 59.215 Hz, activando la etapa 7 del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF). Posteriormente se activó la etapa 1 y se interrumpió carga de clientes libres y regulados con un total de 130.403 MW. A las 19:16 h se inició el arranque de generadores térmicos para compensar la generación (TG3 de la C.T. Kallpa, TG2 de de la C.T. Aguaytía, UTI6, TG8 y TG7 de la C.T. Santa Rosa). A las 19:20 y 19:24 h, desconectaron los generadores G1 de la C.H. Angel (10 MW) y G2 de la C.H. Santa Teresa (45 MW),respectivamente, y como consecuencia se activó la Etapa 1 del ERACMF. Con la finalidad de permitir la sincronización de los generadores térmicos en proceso de arranque (la frecuencia del SEIN se encontraba alrededor de 59.35 Hz), a las 19:32 h, se coordinó con Luz del Sur el Rechazo Manual de Carga regulada con un total de 50 MW; y, a las 19:34 h, se coordinó con Minera Cerro Verde rechazar 50 MW. El Rechazo Manual de Carga ejecutado fue de 62,62 MW. A las 19:36 h, sincronizaron los generadores TG41 de la C.T. Chilca 2, y UTI 5 de la C.T. Santa Rosa. A las 19:37 h, CC-LDS informó que rechazó 18 MW de carga y se coordinó no rechazar más carga. A las 19:40 h, el generador TG2 de la C.T. Aguaytía sincronizó con el SEIN. A las 19:45 h, se inició la recuperación progresiva de la carga interrumpida luego de la sincronización de los generadores de las CC.TT. Chilca 2, Santa Rosa, Aguaytía e Independencia. A las 19:50 h, se coordinó recuperar toda la carga rechazada de LDS. A las 19:51 h, sincronizó el generador UTI 6 de la C.T. Santa Rosa. A las 20:04 h, se coordinó recuperar toda la carga rechazada de Minera Cerro Verde. A las 20:18 h se concluyó las coordinaciones para recuperar toda la carga interrumpida. | 193.02

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI