## Portada
Lima, 13 de marzo de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Febrero 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-02-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
FEBRERO 2020
[7 empty] | mes: | febrero
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-02-01
29
1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de febrero 2020 fue de 4 397,79 GWh, lo que representa un incremento de 257,55 GWh (6,22%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de febrero 2020 fue de 3 030,97 GWh (7,54% mayor al registrado durante febrero del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de febrero 2020 fue de 1 188,37 GWh, 0,72% mayor al registrado durante febrero del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 25,24%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,26%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,05%, 0,01%, 0,00%, 0,11%, 0,36% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 92,62 GWh y con centrales solares fue de 49,24 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,82% y 1,23% respectivamente.
|  | FEBRERO 2020 |  | FEBRERO 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3030.9696 | 2818.4741
[5 empty] | Gas Natural | 1165.1556 | 1117.4008
[5 empty] | Carbón | 0 | 14.211
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.5624 | 34.2395
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 20.6486 | 14.049
[5 empty] | Eólico | 124.2211 | 92.6247
[5 empty] | Solar | 54.2296 | 49.2425
| Total = 4 397,79 GWh |  | Total = 4 140,24 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en febrero por tipo de recurso energético.
Nota: En el presente informe, se considera la producción generada durante el día 29 de febrero del 2020.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en el mes febrero 2020.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5163.1192 | 4995.1492 | 3.363%
| TERMOELÉCTRICA | 7395.9645 | 7395.9645 | 0%
| EÓLICA | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL | 13219.5637 | 13051.5937 | 1.287%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2019 y febrero 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2019 y febrero 2020

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2019-12-05 | 2020-01-04 | 2020-02-01 | 2019-02-01 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 3149.3913 | 3224.724 | 3030.9696 | 2818.4741 | 7.539% | 6255.6937 | 5598.9806 | 11.73% | 5703.8503 | -1.839%
Termoeléctrica | 1233.2546 | 1208.5929 | 1188.3665 | 1179.9003 | 0.7175% | 2396.9595 | 2730.0733 | -12.2% | 2215.2562 | 23.24%
Eólica | 131.0775 | 112.7946 | 124.2211 | 92.6247 | 34.11% | 237.0157 | 202.7404 | 16.91% | 149.8355 | 35.31%
Solar | 77.4999 | 57.7105 | 54.2296 | 49.2425 | 10.13% | 111.9402 | 105.5244 | 6.08% | 105.8462 | -0.304%
Total | 4591.2232 | 4603.8221 | 4397.7869 | 4140.2415 | 6.221% | 9001.6089 | 8637.3188 | 4.218% | 8174.7883 | 5.658%
Importación | 0.23871 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1207 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -0.23871 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -2.1207
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a febrero

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2019-12-05 | 2020-01-04 | 2020-02-01 | 2019-02-01 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 3149.3913 | 3224.724 | 3030.9696 | 2818.4741 | 7.539% | 6255.6937 | 5598.9806 | 11.73% | 5703.8503 | -1.839%
G.N. de Camisea | 1151.2375 | 1121.878 | 1109.8853 | 1060.5126 | 4.656% | 2231.7633 | 2509.147 | -11.05% | 1987.5251 | 26.24%
G.N. de Malacas | 52.9305 | 54.7475 | 46.6338 | 41.4 | 12.64% | 101.3812 | 96.9616 | 4.558% | 84.7934 | 14.35%
G.N. de Aguaytía | 1.669 | 7.2127 | 8.6365 | 15.4883 | -44.24% | 15.8493 | 37.3088 | -57.52% | 56.916 | -34.45%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 14.211 | -100% | 0 | 18.2833 | -100% | 20.235 | -9.645%
Residual 500 | 1.8783 | 0 | 0.38549 | 12.6334 | -96.95% | 0.38549 | 18.4678 | -97.91% | 1.6962 | 988.7%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0.064618 | -100% | 0 | 0.064618 | -100% | 1.2728 | -94.92%
Diesel 2 | 1.016 | 0.72036 | 2.1769 | 21.5415 | -89.89% | 2.8972 | 22.887 | -87.34% | 41.5464 | -44.91%
Bagazo | 19.8707 | 18.9953 | 15.6226 | 8.3584 | 86.91% | 34.6178 | 15.5134 | 123.1% | 13.4797 | 15.09%
Biogás | 4.6526 | 5.0391 | 5.026 | 5.6906 | -11.68% | 10.0651 | 11.4398 | -12.02% | 7.7916 | 46.82%
Solar | 77.4999 | 57.7105 | 54.2296 | 49.2425 | 10.13% | 111.9402 | 105.5244 | 6.08% | 105.8462 | -0.304%
Eólico | 131.0775 | 112.7946 | 124.2211 | 92.6247 | 34.11% | 237.0157 | 202.7404 | 16.91% | 149.8355 | 35.31%
Total | 4591.2232 | 4603.8221 | 4397.7869 | 4140.2415 | 6.221% | 9001.6089 | 8637.3188 | 4.218% | 8174.7883 | 5.658%
Importación | 0.23871 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1207 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -0.23871 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -2.1207
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a febrero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2019-12-05 | 2020-01-04 | 2020-02-01 | 2019-02-01 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 234.7264 | 231.1477 | 217.8309 | 146.3692 | 48.82% | 448.9786 | 294.6016 | 52.4% | 217.3057 | 35.57%
Eólica | 131.0775 | 112.7946 | 124.2211 | 92.6247 | 34.11% | 237.0157 | 202.7404 | 16.91% | 149.8355 | 35.31%
Solar | 77.4999 | 57.7105 | 54.2296 | 49.2425 | 10.13% | 111.9402 | 105.5244 | 6.08% | 105.8462 | -0.304%
Bagazo | 19.8707 | 18.9953 | 15.6226 | 8.3584 | 86.91% | 34.6178 | 15.5134 | 123.1% | 13.4797 | 15.09%
Biogás | 4.6526 | 5.0391 | 5.026 | 5.6906 | -11.68% | 10.0651 | 11.4398 | -12.02% | 7.7916 | 46.82%
Total RER | 467.8271 | 425.6872 | 416.9302 | 302.2853 | 37.93% | 842.6174 | 629.8197 | 33.79% | 494.2588 | 27.43%
Participación en el SEIN (%) | 10.19% | 9.246% | 9.48% | 7.301% |  | 9.361% | 7.292% |  | 6.046%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en febrero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4397.7869 | GWh |  |  |  |  | 3980.8569
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 416.93 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en febrero 2020.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | febrero |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
KALLPA | 571.7215 | 589.9856 | -3.096% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 537.5312 | 558.9854 | -3.838% |  |  | PLANTA ETEN | 0.018115 | 0.024379
ENGIE | 533.1157 | 273.9709 | 94.59% |  |  | IYEPSA | 0.13329 | 0.22986
ENEL GENERACION PERU | 509.2761 | 487.3756 | 4.494% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.33333 | 0.1712
EMGE HUALLAGA | 314.329 | 286.7787 | 9.607% |  |  | SHOUGESA | 0.39615 | 12.9555
STATKRAFT | 247.8322 | 223.8503 | 10.71% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.49728 | 0.59677
ORAZUL ENERGY PERÚ | 223.7314 | 212.8351 | 5.12% |  |  | SAMAY I | 0.7927 | 0
FENIX POWER | 169.9906 | 342.5428 | -50.37% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.9888 | 1.309
TERMOCHILCA | 150.5876 | 117.0554 | 28.65% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3564 | 2.2294
CELEPSA | 141.5013 | 137.0487 | 3.249% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.436 | 0.93833
CHINANGO | 110.8533 | 105.8167 | 4.76% |  |  | GTS REPARTICION | 3.0168 | 2.8157
EGEMSA | 108.7102 | 111.4544 | -2.462% |  |  | GTS MAJES | 3.152 | 3.0693
EGASA | 102.4841 | 109.5879 | -6.482% |  |  | EGECSAC | 3.4595 | 3.2062
SAN GABAN | 75.2946 | 74.2935 | 1.347% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.4968 | 3.5453
ENEL GREEN POWER PERU | 69.5394 | 58.2048 | 19.47% |  |  | TACNA SOLAR | 3.6357 | 4.0875
INLAND | 59.1569 | 59.2738 | -0.1972% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.7297 | 3.8606
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 48.0773 | 46.4323 | 3.543% |  |  | AIPSA | 4.9194 | 6.8801
ENEL GENERACION PIURA | 46.6338 | 42.6334 | 9.383% |  |  | SAN JACINTO | 4.9612 | 1.4783
GEPSA | 44.6502 | 18.6904 | 138.9% |  |  | PETRAMAS | 5.026 | 5.6906
P.E. TRES HERMANAS | 36.5561 | 30.8977 | 18.31% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 5.5938 | 4.2164
ENERGÍA EÓLICA | 35.1524 | 19.2665 | 82.45% |  |  | BIOENERGIA | 5.742
EMGE HUANZA | 29.5815 | 32.3336 | -8.512% |  |  | RIO DOBLE | 7.2902 | 12.3825
SINERSA | 18.8485 | 3.6871 | 411.2% |  |  | TERMOSELVA | 8.6365 | 15.4883
SDF ENERGIA | 16.4812 | 17.9282 | -8.071% |  |  | HUAURA POWER | 9.6901 | 7.2382
SANTA ANA | 13.6208 | 13.2365 | 2.904% |  |  | ANDEAN POWER | 10.4065 | 10.187
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.4883 | 12.9456 | 4.192% |  |  | EGESUR | 12.2589 | 17.4389
RIO BAÑOS | 13.3798 |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 12.5963
P.E. MARCONA | 13.2935 | 9.6545 | 37.69% |  |  | AGUA AZUL | 12.7584 | 13.2524
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.0461 | 10.1843 | 28.1% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 13.0461 | 10.1843
AGUA AZUL | 12.7584 | 13.2524 | -3.727% |  |  | P.E. MARCONA | 13.2935 | 9.6545
GENERACIÓN ANDINA | 12.5963 |  |  |  |  | RIO BAÑOS | 13.3798
EGESUR | 12.2589 | 17.4389 | -29.7% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.4883 | 12.9456
ANDEAN POWER | 10.4065 | 10.187 | 2.154% |  |  | SANTA ANA | 13.6208 | 13.2365
HUAURA POWER | 9.6901 | 7.2382 | 33.87% |  |  | SDF ENERGIA | 16.4812 | 17.9282
TERMOSELVA | 8.6365 | 15.4883 | -44.24% |  |  | SINERSA | 18.8485 | 3.6871
RIO DOBLE | 7.2902 | 12.3825 | -41.12% |  |  | EMGE HUANZA | 29.5815 | 32.3336
BIOENERGIA | 5.742 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 35.1524 | 19.2665
ELECTRO ZAÑA | 5.5938 | 4.2164 | 32.67% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 36.5561 | 30.8977
PETRAMAS | 5.026 | 5.6906 | -11.68% |  |  | GEPSA | 44.6502 | 18.6904
SAN JACINTO | 4.9612 | 1.4783 | 235.6% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.6338 | 42.6334
AIPSA | 4.9194 | 6.8801 | -28.5% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 48.0773 | 46.4323
PANAMERICANA SOLAR | 3.7297 | 3.8606 | -3.39% |  |  | INLAND | 59.1569 | 59.2738
TACNA SOLAR | 3.6357 | 4.0875 | -11.05% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 69.5394 | 58.2048
MOQUEGUA FV | 3.4968 | 3.5453 | -1.368% |  |  | SAN GABAN | 75.2946 | 74.2935
EGECSAC | 3.4595 | 3.2062 | 7.899% |  |  | EGASA | 102.4841 | 109.5879
GTS MAJES | 3.152 | 3.0693 | 2.695% |  |  | EGEMSA | 108.7102 | 111.4544
GTS REPARTICION | 3.0168 | 2.8157 | 7.142% |  |  | CHINANGO | 110.8533 | 105.8167
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.436 | 0.93833 | 159.6% |  |  | CELEPSA | 141.5013 | 137.0487
HIDROCAÑETE | 2.3564 | 2.2294 | 5.697% |  |  | TERMOCHILCA | 150.5876 | 117.0554
MAJA ENERGIA | 1.9888 | 1.309 | 51.93% |  |  | FENIX POWER | 169.9906 | 342.5428
SAMAY I | 0.7927 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 223.7314 | 212.8351
HYDRO PATAPO | 0.49728 | 0.59677 | -16.67% |  |  | STATKRAFT | 247.8322 | 223.8503
SHOUGESA | 0.39615 | 12.9555 | -96.94% |  |  | EMGE HUALLAGA | 314.329 | 286.7787
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.33333 | 0.1712 | 94.7% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 509.2761 | 487.3756
IYEPSA | 0.13329 | 0.22986 | -42.01% |  |  | ENGIE | 533.1157 | 273.9709
PLANTA ETEN | 0.018115 | 0.024379 | -25.69% |  |  | ELECTROPERU | 537.5312 | 558.9854
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 571.7215 | 589.9856
CERRO VERDE | 0 | 0
Total | 4397.7869 | 4140.2415 | 6.221%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.8793 | 0.99877 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 13.8407 | 0.98641 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 | 0.7989
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 13.8125 | 0.9844 |  | C.H. ÁNGEL I | 1 | 0.43331
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 13.6208 | 0.99822 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.99713 | 0.42685
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 13.5715 | 0.97497 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.9962 | 0.97803
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 13.4914 | 0.96151 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.99394 | 0.84201
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 13.3798 | 0.96119 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.97802 | 0.41126
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 12.7584 | 0.92116 |  | C.H. CHANCAY | 0.94918
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.2829 | 0.88385 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.93631 | 0.82893
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.4065 | 0.74759 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.9265 | 0.84162
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 9.6901 | 0.92817 |  | C.H. POTRERO | 0.90615 | 0.84135
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 8.7552 | 0.66207 |  | C.H. HER 1 | 0.88906 | 0.1349
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 7.2902 | 0.54556 |  | C.H. EL CARMEN | 0.87733
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.9116 | 0.99474 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.86553 | 0.79967
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 6.8337 | 0.96052 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.86025 | 0.86553
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.6206 | 0.96571 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.85839 | 0.76868
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 5.5938 | 0.60886 |  | C.H. RUCUY | 0.84004
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.277 | 0.79259 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83046 | 0.82693
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.4233 | 0.85605 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.79482 | 0.82868
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.0377 | 0.83375 |  | C.H. ZAÑA | 0.78513 | 0.07524
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 3.8411 | 0.657 |  | C.H. LA JOYA | 0.77496 | 0.76246
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 3.5057 | 0.65035 |  | C.H. RONCADOR | 0.7659 | 0.71884
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.4595 | 0.95789 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.75923 | 0.81916
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.0521 | 0.77342 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.67467 | 0.59543
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.436 | 0.89373 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.62405 | 0.67926
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3564 | 0.85409 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.59319
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.9888 | 0.82112 |  | C.H. CARHUAC | 0.5619 | 0.57268
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.38103 | 0.78209 |  | C.H. PURMACANA | 0.36536 | 0.21215
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.33333 | 0.27942 |  | C.H. POECHOS II | 0.35248 | 0.35797
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 39.2191 | 0.42592 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.47724 | 0.39676
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 36.5561 | 0.54064 |  | C.E. TALARA | 0.42674 | 0.3043
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.8565 | 0.48134 |  | C.E. WAYRA I | 0.39627 | 0.39896
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.2935 | 0.59687 |  | C.E. MARCONA | 0.36861 | 0.39614
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 7.2959 | 0.33969 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.35545 | 0.41344
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 30.3204 | 0.30152 | SOLARES | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31162 | 0.28059
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 6.8782 | 0.22188 |  | C.S. RUBI | 0.29459 | 0.28668
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7297 | 0.26794 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.28108 | 0.27939
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en febrero 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6357 | 0.26119 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.26936 | 0.24442
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.4968 | 0.31401 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23177 | 0.21984
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 29 de febrero | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.152 | 0.22644 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.22445 | 0.24634
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.0168 | 0.21673 |  | C.S. REPARTICION | 0.2099 | 0.22722
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 4.9194 | 0.55475 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. DOÑA CATALINA | 0.89247 | 0.38454
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.0997 | 0.70774 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.83194 | 0.975
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.5447 | 0.75142 |  | C.T. PARAMONGA | 0.7977 | 0.74012
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3816 | 0.8271 |  | C.T. LA GRINGA | 0.3673 | 0.89671
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en febrero. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2019-12-02 19:30 | 2020-01-24 19:30 | 2020-02-25 19:30 | 2019-02-04 20:00 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2019-12-02 19:30 | 2020-01-24 19:30 | 2020-02-25 19:30 | 2019-02-04 20:00 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-02-04 20:00 |  | 2018-02-13 19:30
| 43801.8125 | 43854.8125 | 43886.8125 | 43500.8333 |  | 43886.8125 | 43500.8333 |  | 43144.8125
Hidroeléctrica | 4202.9162 | 4614.2049 | 4604.1639 | 4265.3507 | 7.943% | 4604.1639 | 4265.3507 | 7.943% | 4444.779 | -4.037%
Termoeléctrica | 2527.9567 | 2307.6014 | 2265.9102 | 2441.1866 | -7.18% | 2265.9102 | 2441.1866 | -7.18% | 1958.0463 | 24.67%
Eólica | 286.6985 | 148.822 | 255.2253 | 243.4597 | 4.833% | 255.2253 | 243.4597 | 4.833% | 174.143 | 39.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7017.5714 | 7070.6282 | 7125.2994 | 6949.9969 | 2.522% | 7125.2994 | 6949.9969 | 2.522% | 6576.9682 | 5.672%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7017.5714 | 7070.6282 | 7125.2994 | 6949.9969 | 2.522% | 7125.2994 | 6949.9969 | 2.522% | 6576.9682 | 5.672%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en febrero

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | febrero |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-02-25 19:30 | 2019-02-04 20:00
| 43886.8125 | 43500.8333 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1194.7581 | 1171.3151 | 2.001% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 80.8794
ENGIE | 964.9554 | 720.0619 | 34.01% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 807.8078 | 852.7738 | -5.273% |  |  | SHOUGESA | 0 | 19.3849
ENEL GENERACION PERU | 651.6308 | 945.0599 | -31.05% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 463.4003 | 460.5893 | 0.6103% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
STATKRAFT | 394.8517 | 365.2255 | 8.112% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 341.9119 | 276.676 | 23.58% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
TERMOCHILCA | 283.1244 | 0 |  |  |  | IYEPSA | 0 | 0
FENIX POWER | 269.1288 | 544.8096 | -50.6% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 209.3345 | 212.8995 | -1.675% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
CHINANGO | 194.8103 | 0 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EGASA | 171.2534 | 170.6092 | 0.3776% |  |  | AIPSA | 0 | 10.3665
EGEMSA | 163.4443 | 168.7664 | -3.154% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 117.3431 | 124.7212 | -5.916% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.71074 | 0.43746
SAN GABAN | 110.1326 | 110.8765 | -0.6709% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.729 | 0.967
INLAND | 90.8138 | 92.071 | -1.365% |  |  | HIDROCAÑETE | 2 | 3.6
ENEL GENERACION PIURA | 85.3642 | 86.6468 | -1.48% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.3192 | 3.126
EMGE HUANZA | 82.0542 | 94.3634 | -13.04% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7635 | 3.5899
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 68.4989 | 70.0237 | -2.178% |  |  | EGECSAC | 5.003 | 4.3472
ENERGÍA EÓLICA | 64.0826 | 18.9842 | 237.6% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.8089 | 0
GEPSA | 60.4941 | 32.6699 | 85.17% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 8.2662
P.E. TRES HERMANAS | 55.7985 | 77.4998 | -28% |  |  | PETRAMAS | 8.3143 | 8.0752
SINERSA | 28.1823 | 5.7475 | 390.3% |  |  | SAN JACINTO | 8.372 | 0
SDF ENERGIA | 26.5588 | 26.8394 | -1.045% |  |  | RIO DOBLE | 8.8928 | 18.6351
ANDEAN POWER | 20.5646 | 19.8835 | 3.425% |  |  | BIOENERGIA | 9.125
SANTA ANA | 20.1206 | 19.9498 | 0.8559% |  |  | EGESUR | 11.646 | 47.0272
RIO BAÑOS | 19.9403 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 12.3157 | 20.0236
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.5286 | 19.236 | 1.521% |  |  | P.E. MARCONA | 18.0011 | 22.2544
HUAURA POWER | 19.1042 | 0 |  |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.0389 | 18.9841
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.0389 | 18.9841 | 0.2886% |  |  | HUAURA POWER | 19.1042 | 0
P.E. MARCONA | 18.0011 | 22.2544 | -19.11% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.5286 | 19.236
AGUA AZUL | 12.3157 | 20.0236 | -38.49% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9403
EGESUR | 11.646 | 47.0272 | -75.24% |  |  | SANTA ANA | 20.1206 | 19.9498
BIOENERGIA | 9.125 |  |  |  |  | ANDEAN POWER | 20.5646 | 19.8835
RIO DOBLE | 8.8928 | 18.6351 | -52.28% |  |  | SDF ENERGIA | 26.5588 | 26.8394
SAN JACINTO | 8.372 | 0 |  |  |  | SINERSA | 28.1823 | 5.7475
PETRAMAS | 8.3143 | 8.0752 | 2.961% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 55.7985 | 77.4998
GENERACIÓN ANDINA | 8.2662 |  |  |  |  | GEPSA | 60.4941 | 32.6699
ELECTRO ZAÑA | 6.8089 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 64.0826 | 18.9842
EGECSAC | 5.003 | 4.3472 | 15.09% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 68.4989 | 70.0237
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7635 | 3.5899 | 4.835% |  |  | EMGE HUANZA | 82.0542 | 94.3634
MAJA ENERGIA | 3.3192 | 3.126 | 6.181% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 85.3642 | 86.6468
HIDROCAÑETE | 2 | 3.6 | -44.44% |  |  | INLAND | 90.8138 | 92.071
HYDRO PATAPO | 0.729 | 0.967 | -24.61% |  |  | SAN GABAN | 110.1326 | 110.8765
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.71074 | 0.43746 | 62.47% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 117.3431 | 124.7212
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 163.4443 | 168.7664
AIPSA | 0 | 10.3665 | -100% |  |  | EGASA | 171.2534 | 170.6092
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 194.8103 | 0
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 209.3345 | 212.8995
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 269.1288 | 544.8096
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 283.1244 | 0
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 341.9119 | 276.676
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 394.8517 | 365.2255
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 463.4003 | 460.5893
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 651.6308 | 945.0599
SHOUGESA | 0 | 19.3849 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 807.8078 | 852.7738
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 964.9554 | 720.0619
TERMOSELVA | 0 | 80.8794 |  |  |  | KALLPA | 1194.7581 | 1171.3151
Total | 7125.2994 | 6949.9969 | 2.522%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 29-02-2020 | VOLUMEN ÚTIL 28-02-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 17.507 | 22.691 | -22.85%
| Represa El Frayle | 121.736 | 65.664 | 85.39%
| Represa El Pañe | 93.562 | 68.991 | 35.61% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 74.206 | 31.332 | 136.8% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 22.555 | 11.241 | 100.6% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 28.5 | 13.8 | 106.5% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 84.03 | 66.05 | 27.22% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 241.889 | 219.839 | 10.03% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 60.46 | 35.24 | 71.57% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 289.027 | 167.91 | 72.13% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 121.58 | 94.64 | 28.47% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 11.526 | 7.179 | 60.55% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 41.313 | 26.6075 | 55.27% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 15.039 | 6.989 | 115.2% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.438 | 4.107 | 8.059% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.129 | 7.129 | -2.623e-06% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 3.783 | 1.043 | 262.7% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095
| Lagunas ENEL | 175.468 | 152.619 | 14.97% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731
| Laguna Yuracmayo | 29.992 | 21.828 | 37.4% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 38.488 | 24.626 | 56.29% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 108.192 | 166.646 | -35.08% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (29 de febrero) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 |  | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 |  | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 |  | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 |  | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 |  | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 |  | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 |  | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 |  | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 |  | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 |  | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 |  | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 |  | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 |  | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 |  | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 |  | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 |  | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 |  | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 |  | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 |  | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 |  | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 |  | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 |  | 31 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 |  | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 |  | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 |  | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 |  | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 |  | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 |  | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 |  | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 |  | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 134.153 | 92.1723 | 45.55% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 42.144 | 30.2406 | 39.36% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 185.657 | 128.7325 | 44.22% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 147.582 | 111.731 | 32.09% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 18.562 | 26.6441 | -30.33% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 15.395 | 17.0314 | -9.608% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 97.7141 | 56.3152 | 73.51% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 96.691 | 69.4087 | 39.31% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 464.861 | 299.6803 | 55.12% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 66.494 | 47.7264 | 39.32% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 22.356 | 14.4804 | 54.39% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 20.002 | 16.2985 | 22.72% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 37.3287 | 35.1048 | 6.335% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.473 | 1.4547 | 1.255% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 394.673 | 222.0142 | 77.77% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 21.204 | 14.8595 | 42.7% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 30.219 | 34.0277 | -11.19% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 0.712 | 1.0275 | -30.7% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0.014774 | -100% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 0.441 | 1.2947 | -65.94% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 9.0618 | 9.2984 | -2.545% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en febrero |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 40.63
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 46.29
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 52.48
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 59.91
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (7,94 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.9395 | 7.7984 | 7.7147 | 7.6562 | 7.5893 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (7,8 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (7,71 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (7,66 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (7,59 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (7,54 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (7,5 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (7,52 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (7,54 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (7,5 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (7,23 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (7,1 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (8,02 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (7,62 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (7,77 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (7,74 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 7.5431 | 7.5373 | 7.5176 | 7.5048 | 7.5045 | 7.2286 | 7.0961 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (7,51 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (7,42 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (6,56 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 8.0206 | 7.7728 | 7.7376 | 7.6238 | 7.5134 | 7.4244 | 6.5569
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (7,59 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (7,8 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (7,66 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (7,94 USD/MWh)
COTARUSE 220 (7,42 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (7,51 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (7,71 USD/MWh)
PUNO 138 (7,62 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (7,52 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (7,77 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (6,56 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (7,54 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (7,5 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (7,1 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (8,02 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (7,23 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (7,5 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (7,54 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (7,74 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 0.71667 | 2.7333 | -100% | -73.78%
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 0.58333 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 6.9333 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 76.3333 |  | -100%
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  | 8.1333 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 104.4 | 8.4 | -100% | 1143%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 34.1167 |  | 12.8 |  | -100%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 10.4333 |  | 3.0333 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 491.1333 | 18.4 | 48.9333 | 2569% | -62.4%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 15.6167 | 513.35 |  | -96.96%
SUR | L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR | 6.2 | 10.5333 |  | -41.14%
| T70-9 | CHILINA |  | 5.2667 |  | -100%
| L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | 2.1
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 557.5 | 731.8667 | 83.4167 | -23.82% | 777.4%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.77
LINEA DE TRANSMISION | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  | 10 | 37.36
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.34
TOTAL | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 41.47
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de febrero 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - FEBRERO 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - FEBRERO 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - FEBRERO 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en febrero 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 12758.4066 | 12758.4066 | 26174.568
AGUA AZUL Total |  |  |  | 12758.4066 | 12758.4066 | 26174.568
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 4919.3865 | 4919.3865 | 12481.0962
AIPSA Total |  |  |  | 4919.3865 | 4919.3865 | 12481.0962
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10406.4643 | 10406.4643 | 18767.4784
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 10406.4643 | 10406.4643 | 18767.4784
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5742.0312 | 5742.0312 | 11853.9219
BIOENERGIA Total |  |  |  | 5742.0312 | 5742.0312 | 11853.9219
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 141501.2702 |  |  | 141501.2702 | 283916.9013
CELEPSA Total |  | 141501.2702 |  |  | 141501.2702 | 283916.9013
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 86300.1424 |  |  | 86300.1424 | 195374.6591
| C.H. YANANGO | 24553.1194 |  |  | 24553.1194 | 54638.3977
CHINANGO Total |  | 110853.2618 |  |  | 110853.2618 | 250013.0568
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1100.2485 |  |  | 1100.2485 | 2326.1754
| C.H. CHARCANI II | 303.4696 |  |  | 303.4696 | 732.7729
| C.H. CHARCANI III | 3168.7688 |  |  | 3168.7688 | 6631.7901
| C.H. CHARCANI IV | 9560.9041 |  |  | 9560.9041 | 19868.2945
| C.H. CHARCANI V | 83210.97 |  |  | 83210.97 | 155275.935
| C.H. CHARCANI VI | 5097.8547 |  |  | 5097.8547 | 10443.873
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 21.4762 |  | 21.4762 | 36.2987
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.4033 |  | 20.4033 | 26.7321
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 102442.2157 | 41.8795 |  | 102484.0952 | 195341.8718
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3459.4749 | 3459.4749 | 5868.7086
EGECSAC Total |  |  |  | 3459.4749 | 3459.4749 | 5868.7086
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 108710.2185 |  |  | 108710.2185 | 227877.4581
EGEMSA Total |  | 108710.2185 |  |  | 108710.2185 | 227877.4581
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5129.9895 |  |  | 5129.9895 | 10473.318
| C.H. ARICOTA II | 3224.529 |  |  | 3224.529 | 6764.2785
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 3904.4278 |  | 3904.4278 | 7268.4945
EGESUR Total |  | 8354.5185 | 3904.4278 |  | 12258.9463 | 24506.091
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 333.3318 | 333.3318 | 799.2407
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 333.3318 | 333.3318 | 799.2407
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2436.019 | 2436.019 | 4957.8872
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2436.019 | 2436.019 | 4957.8872
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 5593.7535 | 5593.7535 | 13304.3852
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 5593.7535 | 5593.7535 | 13304.3852
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 406873.059 |  |  | 406873.059 | 884270.4798
| C.H. RESTITUCION | 130658.1902 |  |  | 130658.1902 | 285219.0955
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 537531.2492 | 0 |  | 537531.2492 | 1169489.5753
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 309850.0615 |  |  | 309850.0615 | 641901.8235
| P.C.H CHAGLLA | 4478.9619 |  |  | 4478.9619 | 9217.2407
EMGE HUALLAGA Total |  | 314329.0234 |  |  | 314329.0234 | 651119.0642
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 29581.4853 |  |  | 29581.4853 | 58105.0267
EMGE HUANZA Total |  | 29581.4853 |  |  | 29581.4853 | 58105.0267
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6620.5531 | 6620.5531 | 13482.1745
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6833.666 | 6833.666 | 13879.8372
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12282.8952 | 12282.8952 | 25062.2585
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13879.2668 | 13879.2668 | 28677.5589
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4037.6659 | 4037.6659 | 7968.006
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4423.3021 | 4423.3021 | 8813.4677
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 48077.3491 | 48077.3491 | 97883.3028
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 52547.2875 |  |  | 52547.2875 | 108986.4631
| C.H. HUAMPANI | 17050.5873 |  |  | 17050.5873 | 38004.2395
| C.H. HUINCO | 110506.2235 |  |  | 110506.2235 | 195276.1372
| C.H. MATUCANA | 89451.278 |  |  | 89451.278 | 175765.9849
| C.H. MOYOPAMPA | 44583.4489 |  |  | 44583.4489 | 91818.3186
| C.T. SANTA ROSA |  | 3475.7507 |  | 3475.7507 | 5549.2287
| C.T. SANTA ROSA II |  | 7452.6321 |  | 7452.6321 | 19198.5024
| C.T. VENTANILLA |  | 183827.9037 |  | 183827.9037 | 360367.0137
| C.H. HER 1 |  |  | 381.0319 | 381.0319 | 844.0545
ENEL GENERACION PERU Total |  | 314138.8251 | 194756.2865 | 381.0319 | 509276.1435 | 995809.9426
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 5742.4467
| C.T. MALACAS 2 |  | 42623.0938 |  | 42623.0938 | 88079.453
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 4010.6817 |  | 4010.6817 | 7559.328
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 46633.7754 |  | 46633.7754 | 101381.2277
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 30320.3619 | 30320.3619 | 61987.044
| C.E. WAYRA I |  |  | 39219.0631 | 39219.0631 | 78224.02
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 69539.425 | 69539.425 | 140211.064
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27856.4903 | 27856.4903 | 57380.5233
| C.E. TALARA |  |  | 7295.9485 | 7295.9485 | 17093.9179
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 35152.4387 | 35152.4387 | 74474.4412

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 61874.0951 |  |  | 61874.0951 | 118180.8533
| C.H. YUNCAN | 88768.3101 |  |  | 88768.3101 | 185762.3051
| C.T. CHILCA 1 |  | 368843.0356 |  | 368843.0356 | 809551.3231
| C.T. CHILCA 2 |  | 6392.2028 |  | 6392.2028 | 12923.5625
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 359.8183 |  | 359.8183 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 6878.2197 | 6878.2197 | 14558.7221
ENGIE Total |  | 150642.4052 | 375595.0567 | 6878.2197 | 533115.6816 | 1141336.5844
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 169990.622 |  | 169990.622 | 228888.8751
FENIX POWER Total |  |  | 169990.622 |  | 169990.622 | 228888.8751
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 8755.2374 | 8755.2374 | 17140.5459
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3841.1077 | 3841.1077 | 9324.0762
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 12596.345 | 12596.345 | 26464.6221
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3505.7345 | 3505.7345 | 7971.2671
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 13812.4632 | 13812.4632 | 28862.4482
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 13840.6946 | 13840.6946 | 28796.696
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 13491.3504 | 13491.3504 | 28160.7243
GEPSA Total |  |  |  | 44650.2427 | 44650.2427 | 93791.1356
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3152.0015 | 3152.0015 | 6491.8898
GTS MAJES Total |  |  |  | 3152.0015 | 3152.0015 | 6491.8898
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3016.8409 | 3016.8409 | 6140.215
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3016.8409 | 3016.8409 | 6140.215
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2356.4 | 2356.4 | 4805.6
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2356.4 | 2356.4 | 4805.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13488.3019 |  |  | 13488.3019 | 27891.0214
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 13488.3019 |  |  | 13488.3019 | 27891.0214
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13046.0556 |  |  | 13046.0556 | 27080.9409
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13046.0556 |  |  | 13046.0556 | 27080.9409
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 9690.1313 | 9690.1313 | 23805.3815
HUAURA POWER Total |  |  |  | 9690.1313 | 9690.1313 | 23805.3815
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 497.2822 |  |  | 497.2822 | 1077.575
HYDRO PATAPO Total |  | 497.2822 |  |  | 497.2822 | 1077.575
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 59156.9459 |  |  | 59156.9459 | 122763.9791
INLAND Total |  | 59156.9459 |  |  | 59156.9459 | 122763.9791
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 45.7947 |  | 45.7947 | 106.5713
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 87.4908 |  | 87.4908 | 131.8703
IYEPSA Total |  |  | 133.2855 |  | 133.2855 | 238.4416
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 157115.436 |  | 157115.436 | 374205.5862
| C.T. LAS FLORES |  | 42634.8731 |  | 42634.8731 | 98515.5814
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 365037.0756 |  |  | 365037.0756 | 748607.0682
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6934.1196 |  |  | 6934.1196 | 13770.2347
KALLPA Total |  | 371971.1951 | 199750.3091 |  | 571721.5043 | 1235098.4705
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1988.8295 | 1988.8295 | 3971.8251
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1988.8295 | 1988.8295 | 3971.8251
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3496.7725 | 3496.7725 | 7206.3378
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3496.7725 | 3496.7725 | 7206.3378
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3052.1439 | 3052.1439 | 6673.2275
| C.H. CAÑON DEL PATO | 169443.1805 |  |  | 169443.1805 | 342706.0847
| C.H. CARHUAQUERO | 44324.4083 |  |  | 44324.4083 | 99332.1201
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6911.6423 | 6911.6423 | 14293.9914
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 213767.5889 |  | 9963.7863 | 223731.3751 | 463005.4237
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13293.4634 | 13293.4634 | 22069.3222
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 13293.4634 | 13293.4634 | 22069.3222
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 36556.1357 | 36556.1357 | 62247.8698
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 36556.1357 | 36556.1357 | 62247.8698
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3729.7126 | 3729.7126 | 7737.8309
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 3729.7126 | 3729.7126 | 7737.8309
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1544.7492 | 1544.7492 | 2351.9177
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2099.6538 | 2099.6538 | 4737.9873
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1381.5899 | 1381.5899 | 2975.1815
PETRAMAS Total |  |  |  | 5025.9929 | 5025.9929 | 10065.0865
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 18.1149 |  | 18.1149 | 19.7258
PLANTA ETEN Total |  |  | 18.1149 |  | 18.1149 | 19.7258
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13379.7792 | 13379.7792 | 25879.5027
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 13379.7792 | 13379.7792 | 25879.5027
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 7290.2156 | 7290.2156 | 16927.5337
RIO DOBLE Total |  |  |  | 7290.2156 | 7290.2156 | 16927.5337

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 792.6982 |  | 792.6982 | 992.762
SAMAY I Total |  |  | 792.6982 |  | 792.6982 | 992.762
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 75294.6361 |  |  | 75294.6361 | 155333.5812
SAN GABAN Total |  | 75294.6361 |  |  | 75294.6361 | 155333.5812
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4961.1556 | 4961.1556 | 10282.8314
SAN JACINTO Total |  |  |  | 4961.1556 | 4961.1556 | 10282.8314
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13620.8258 | 13620.8258 | 28285.3198
SANTA ANA Total |  |  |  | 13620.8258 | 13620.8258 | 28285.3198
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 16481.2393 |  | 16481.2393 | 35831.5733
SDF ENERGIA Total |  |  | 16481.2393 |  | 16481.2393 | 35831.5733
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 396.1499 |  | 396.1499 | 401.4839
SHOUGESA Total |  |  | 396.1499 |  | 396.1499 | 401.4839
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13571.5273 | 13571.5273 | 27695.2629
| C.H. POECHOS II |  |  | 5277.0165 | 5277.0165 | 7785.6189
SINERSA Total |  |  |  | 18848.5438 | 18848.5438 | 35480.8818
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 27844.1446 |  |  | 27844.1446 | 60133.0995
| C.H. CHEVES | 91270.5005 |  |  | 91270.5005 | 175380.6029
| C.H. GALLITO CIEGO | 17906.8769 |  |  | 17906.8769 | 39297.9531
| C.H. HUAYLLACHO | 66.9555 |  |  | 66.9555 | 123.6877
| C.H. MALPASO | 29875.5486 |  |  | 29875.5486 | 53662.5246
| C.H. MISAPUQUIO | 2307.1382 |  |  | 2307.1382 | 4781.6539
| C.H. OROYA | 4944.3931 |  |  | 4944.3931 | 11054.9087
| C.H. PACHACHACA | 324.6107 |  |  | 324.6107 | 2040.4437
| C.H. PARIAC | 985.9192 |  |  | 985.9192 | 3285.9063
| C.H. SAN ANTONIO | 259.6599 |  |  | 259.6599 | 446.3951
| C.H. SAN IGNACIO | 156.3309 |  |  | 156.3309 | 303.736
| C.H. YAUPI | 71890.134 |  |  | 71890.134 | 150809.6653
STATKRAFT Total |  | 247832.212 |  |  | 247832.212 | 501320.5769
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3635.7037 | 3635.7037 | 7818.1195
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3635.7037 | 3635.7037 | 7818.1195
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 150587.5782 |  | 150587.5782 | 280292.7483
TERMOCHILCA Total |  |  | 150587.5782 |  | 150587.5782 | 280292.7483
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 8636.5411 |  | 8636.5411 | 15849.2629
TERMOSELVA Total |  |  | 8636.5411 |  | 8636.5411 | 15849.2629
TOTAL MWh |  | 2813138.6907 | 1167717.9641 | 416930.2104 | 4397786.8652 | 9001608.9233
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-02-25 19:30 | 2019-02-04 20:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43886.8125 | 43500.8333 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 12.3157 | 20.0236 | 12.3157 | -38.49%
AGUA AZUL Total |  | 12.3157 | 20.0236 | 12.3157 | -38.49%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 10.3665 | 0 | -100%
AIPSA Total |  | 0 | 10.3665 | 0 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5646 | 19.8835 | 20.5646 | 3.425%
ANDEAN POWER Total |  | 20.5646 | 19.8835 | 20.5646 | 3.425%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.125 |  | 9.125
BIOENERGIA Total |  | 9.125 |  | 9.125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 209.3345 | 212.8995 | 209.3345 | -1.675%
CELEPSA Total |  | 209.3345 | 212.8995 | 209.3345 | -1.675%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 152.2725 | 0 | 152.2725
| C.H. YANANGO | 42.5378 | 0 | 42.5378
CHINANGO Total |  | 194.8103 | 0 | 194.8103
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5919 | 1.6654 | 1.5919 | -4.414%
| C.H. CHARCANI II | 0.38528 | 0.52693 | 0.38528 | -26.88%
| C.H. CHARCANI III | 4.6962 | 4.4189 | 4.6962 | 6.276%
| C.H. CHARCANI IV | 15.0793 | 14.1777 | 15.0793 | 6.359%
| C.H. CHARCANI V | 141.9274 | 110.2895 | 141.9274 | 28.69%
| C.H. CHARCANI VI | 7.5733 | 8.3068 | 7.5733 | -8.829%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 31.2239 | 0 | -100%
EGASA Total |  | 171.2534 | 170.6092 | 171.2534 | 0.3776%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.003 | 4.3472 | 5.003 | 15.09%
EGECSAC Total |  | 5.003 | 4.3472 | 5.003 | 15.09%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 163.4443 | 168.7664 | 163.4443 | -3.154%
EGEMSA Total |  | 163.4443 | 168.7664 | 163.4443 | -3.154%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.416 | 16.95 | 7.416 | -56.25%
| C.H. ARICOTA II | 4.23 | 10.026 | 4.23 | -57.81%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 20.0512 | 0 | -100%
EGESUR Total |  | 11.646 | 47.0272 | 11.646 | -75.24%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.71074 | 0.43746 | 0.71074 | 62.47%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 0.71074 | 0.43746 | 0.71074 | 62.47%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.7635 | 3.5899 | 3.7635 | 4.835%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.7635 | 3.5899 | 3.7635 | 4.835%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 6.8089 | 0 | 6.8089
ELECTRO ZAÑA Total |  | 6.8089 | 0 | 6.8089
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 608.4696 | 644.736 | 608.4696 | -5.625%
| C.H. RESTITUCION | 199.3382 | 208.0378 | 199.3382 | -4.182%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 807.8078 | 852.7738 | 807.8078 | -5.273%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 456.96 | 454.153 | 456.96 | 0.6181%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4403 | 6.4363 | 6.4403 | 0.06106%
EMGE HUALLAGA Total |  | 463.4003 | 460.5893 | 463.4003 | 0.6103%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 82.0542 | 94.3634 | 82.0542 | -13.04%
EMGE HUANZA Total |  | 82.0542 | 94.3634 | 82.0542 | -13.04%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.5708 | 9.4564 | 9.5708 | 1.21%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8802 | 10.0623 | 9.8802 | -1.809%
| C.H. RUNATULLO II | 17.7788 | 17.4615 | 17.7788 | 1.818%
| C.H. RUNATULLO III | 19.973 | 19.7968 | 19.973 | 0.8899%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.2609 | 6.5674 | 5.2609 | -19.89%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.0351 | 6.6794 | 6.0351 | -9.646%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 68.4989 | 70.0237 | 68.4989 | -2.178%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 77.1213 | 0 | 77.1213
| C.H. HUAMPANI | 29.2809 | 30.0437 | 29.2809 | -2.539%
| C.H. HUINCO | 143.5234 | 217.5678 | 143.5234 | -34.03%
| C.H. MATUCANA | 129.2527 | 132.2746 | 129.2527 | -2.285%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.2091 | 64.163 | 65.2091 | 1.63%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 111.546 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 175.9699 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 206.5964 | 213.2136 | 206.5964 | -3.104%
| C.H. HER 1 | 0.64692 | 0.28117 | 0.64692 | 130.1%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 651.6308 | 945.0599 | 651.6308 | -31.05%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 86.6468 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 85.3642 | 0 | 85.3642
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 85.3642 | 86.6468 | 85.3642 | -1.48%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 117.3431 | 124.7212 | 117.3431 | -5.916%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 117.3431 | 124.7212 | 117.3431 | -5.916%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-02-25 19:30 | 2019-02-04 20:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43886.8125 | 43500.8333 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 55.955 | 18.9842 | 55.955 | 194.7%
| C.E. TALARA | 8.1275 | 0 | 8.1275
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 64.0826 | 18.9842 | 64.0826 | 237.6%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 110.2947 | 108.2783 | 110.2947 | 1.862%
| C.H. YUNCAN | 130.7546 | 130.9318 | 130.7546 | -0.1354%
| C.T. CHILCA 1 | 723.906 | 324.6856 | 723.906 | 123%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 68.8019 | 0 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 87.3643 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 964.9554 | 720.0619 | 964.9554 | 34.01%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 269.1288 | 544.8096 | 269.1288 | -50.6%
FENIX POWER Total |  | 269.1288 | 544.8096 | 269.1288 | -50.6%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 8.2662 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 0 |  | 0
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 8.2662 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 0 | 3.516 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 20.3552 | 9.9194 | 20.3552 | 105.2%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3015 | 9.9404 | 20.3015 | 104.2%
| C.H. ÁNGEL III | 19.8373 | 9.2941 | 19.8373 | 113.4%
GEPSA Total |  | 60.4941 | 32.6699 | 60.4941 | 85.17%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2 | 3.6 | 2 | -44.44%
HIDROCAÑETE Total |  | 2 | 3.6 | 2 | -44.44%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.5286 | 19.236 | 19.5286 | 1.521%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 19.5286 | 19.236 | 19.5286 | 1.521%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.0389 | 18.9841 | 19.0389 | 0.2886%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 19.0389 | 18.9841 | 19.0389 | 0.2886%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 19.1042 | 0 | 19.1042
HUAURA POWER Total |  | 19.1042 | 0 | 19.1042
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.729 | 0.967 | 0.729 | -24.61%
HYDRO PATAPO Total |  | 0.729 | 0.967 | 0.729 | -24.61%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.8138 | 92.071 | 90.8138 | -1.365%
INLAND Total |  | 90.8138 | 92.071 | 90.8138 | -1.365%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 490.6123 | 453.3231 | 490.6123 | 8.226%
| C.T. LAS FLORES | 154.8079 | 178.0053 | 154.8079 | -13.03%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 539.2133 | 529.8386 | 539.2133 | 1.769%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1246 | 10.1481 | 10.1246 | -0.231%
KALLPA Total |  | 1194.7581 | 1171.3151 | 1194.7581 | 2.001%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.3192 | 3.126 | 3.3192 | 6.181%
MAJA ENERGIA Total |  | 3.3192 | 3.126 | 3.3192 | 6.181%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.294 | 5.205 | 4.294 | -17.5%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 250.7348 | 171.7264 | 250.7348 | 46.01%
| C.H. CARHUAQUERO | 76.9534 | 91.296 | 76.9534 | -15.71%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9297 | 8.4485 | 9.9297 | 17.53%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 341.9119 | 276.676 | 341.9119 | 23.58%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 18.0011 | 22.2544 | 18.0011 | -19.11%
P.E. MARCONA Total |  | 18.0011 | 22.2544 | 18.0011 | -19.11%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 55.7985 | 77.4998 | 55.7985 | -28%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 55.7985 | 77.4998 | 55.7985 | -28%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.5988 | 1.404 | 2.5988 | 85.1%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.3125 | 4.2723 | 3.3125 | -22.47%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.403 | 2.3988 | 2.403 | 0.173%
PETRAMAS Total |  | 8.3143 | 8.0752 | 8.3143 | 2.961%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-02-25 19:30 | 2019-02-04 20:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43886.8125 | 43500.8333 | 43886.8125 | %
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9403 |  | 19.9403
RIO BAÑOS Total |  | 19.9403 |  | 19.9403
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 8.8928 | 18.6351 | 8.8928 | -52.28%
RIO DOBLE Total |  | 8.8928 | 18.6351 | 8.8928 | -52.28%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.1326 | 110.8765 | 110.1326 | -0.6709%
SAN GABAN Total |  | 110.1326 | 110.8765 | 110.1326 | -0.6709%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.372 | 0 | 8.372
SAN JACINTO Total |  | 8.372 | 0 | 8.372
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1206 | 19.9498 | 20.1206 | 0.8559%
SANTA ANA Total |  | 20.1206 | 19.9498 | 20.1206 | 0.8559%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.5588 | 26.8394 | 26.5588 | -1.045%
SDF ENERGIA Total |  | 26.5588 | 26.8394 | 26.5588 | -1.045%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 19.3849 | 0 | -100%
SHOUGESA Total |  | 0 | 19.3849 | 0 | -100%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9588 |  | 19.9588
| C.H. POECHOS II | 8.2236 | 5.7475 | 8.2236 | 43.08%
SINERSA Total |  | 28.1823 | 5.7475 | 28.1823 | 390.3%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 42.7576 | 20.7301 | 42.7576 | 106.3%
| C.H. CHEVES | 163.5269 | 171.4764 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 23.8559 | 11.4897 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22235 | 0 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 45.2675 | 44.8408 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8411 | 3.8421 | 3.8411
| C.H. OROYA | 8.3934 | 0 | 8.3934
| C.H. PACHACHACA | 0 | 4.2336 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 0.86191 | 2.0684 | 0.86191 | -58.33%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.28194 | 0.54996 | 0.28194 | -48.73%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.23856 | 0.36419 | 0.23856 | -34.5%
| C.H. YAUPI | 105.6045 | 105.6302 | 105.6045 | -0.02433%
STATKRAFT Total |  | 394.8517 | 365.2255 | 394.8517 | 8.112%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 283.1244 | 0 | 283.1244
TERMOCHILCA Total |  | 283.1244 | 0 | 283.1244
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 80.8794 | 0 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 80.8794 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7125.2994 | 6949.9969 | 7125.2994 | 2.522%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7125.2994 | 6949.9969 | 7125.2994 | 2.522%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7125.2994
Fecha: |  | 25/02/2020
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/02/2020 | 12:15 | 6488.3293 | 0 | 0 | 6488.3293 | 20:45 | 6636.5505 | 0 | 0 | 6636.5505
02/02/2020 | 23:15 | 5878.2591 | 0 | 0 | 5878.2591 | 20:30 | 6549.1176 | 0 | 0 | 6549.1176
03/02/2020 | 12:15 | 6771.5493 | 0 | 0 | 6771.5493 | 19:45 | 6720.162 | 0 | 0 | 6720.162
04/02/2020 | 12:00 | 6902.892 | 0 | 0 | 6902.892 | 19:30 | 6805.1184 | 0 | 0 | 6805.1184
05/02/2020 | 12:00 | 6870.2567 | 0 | 0 | 6870.2567 | 19:45 | 6779.5804 | 0 | 0 | 6779.5804
06/02/2020 | 11:30 | 6972.2289 | 0 | 0 | 6972.2289 | 20:00 | 6792.1708 | 0 | 0 | 6792.1708
07/02/2020 | 15:15 | 6973.8626 | 0 | 0 | 6973.8626 | 19:30 | 6901.4869 | 0 | 0 | 6901.4869
08/02/2020 | 12:00 | 6826.4914 | 0 | 0 | 6826.4914 | 20:30 | 6745.7134 | 0 | 0 | 6745.7134
09/02/2020 | 00:15 | 6028.0371 | 0 | 0 | 6028.0371 | 20:15 | 6654.026 | 0 | 0 | 6654.026
10/02/2020 | 11:45 | 6922.2221 | 0 | 0 | 6922.2221 | 19:45 | 6799.6815 | 0 | 0 | 6799.6815
11/02/2020 | 15:45 | 7176.5756 | 0 | 0 | 7176.5756 | 19:30 | 7042.7798 | 0 | 0 | 7042.7798
12/02/2020 | 12:00 | 7160.7698 | 0 | 0 | 7160.7698 | 19:30 | 6923.6687 | 0 | 0 | 6923.6687
13/02/2020 | 15:30 | 7121.218 | 0 | 0 | 7121.218 | 19:45 | 7068.2506 | 0 | 0 | 7068.2506
14/02/2020 | 12:00 | 7316.133 | 0 | 0 | 7316.133 | 19:45 | 7043.1178 | 0 | 0 | 7043.1178
15/02/2020 | 12:00 | 6890.9399 | 0 | 0 | 6890.9399 | 20:15 | 6871.0154 | 0 | 0 | 6871.0154
16/02/2020 | 23:15 | 6223.4496 | 0 | 0 | 6223.4496 | 20:45 | 6890.8083 | 0 | 0 | 6890.8083
17/02/2020 | 12:00 | 7043.5872 | 0 | 0 | 7043.5872 | 19:45 | 6829.2929 | 0 | 0 | 6829.2929
18/02/2020 | 15:30 | 7152.83 | 0 | 0 | 7152.83 | 20:15 | 7078.134 | 0 | 0 | 7078.134
19/02/2020 | 12:00 | 7025.6722 | 0 | 0 | 7025.6722 | 19:30 | 6936.5778 | 0 | 0 | 6936.5778
20/02/2020 | 15:15 | 7088.9404 | 0 | 0 | 7088.9404 | 19:45 | 6910.0554 | 0 | 0 | 6910.0554
21/02/2020 | 11:45 | 7262.4241 | 0 | 0 | 7262.4241 | 19:30 | 6941.7405 | 0 | 0 | 6941.7405
22/02/2020 | 11:45 | 6899.4289 | 0 | 0 | 6899.4289 | 20:45 | 6877.9405 | 0 | 0 | 6877.9405
23/02/2020 | 00:15 | 6090.1341 | 0 | 0 | 6090.1341 | 20:45 | 6746.3174 | 0 | 0 | 6746.3174
24/02/2020 | 14:30 | 7135.0456 | 0 | 0 | 7135.0456 | 20:30 | 7010.4296 | 0 | 0 | 7010.4296
25/02/2020 | 15:00 | 7285.4822 | 0 | 0 | 7285.4822 | 19:30 | 7125.2994 | 0 | 0 | 7125.2994
26/02/2020 | 15:15 | 7239.5198 | 0 | 0 | 7239.5198 | 19:45 | 7032.4897 | 0 | 0 | 7032.4897
27/02/2020 | 11:45 | 7113.3292 | 0 | 0 | 7113.3292 | 19:30 | 7001.8027 | 0 | 0 | 7001.8027
28/02/2020 | 11:45 | 7232.6643 | 0 | 0 | 7232.6643 | 20:00 | 6973.11 | 0 | 0 | 6973.11
29/02/2020 | 11:45 | 6795.6056 | 0 | 0 | 6795.6056 | 19:15 | 6805.2614 | 0 | 0 | 6805.2614

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2020-02-05 15:02 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 KV por falla monofásica a tierra en la fase "R" a 118 km de la S.E. Mazuko originada por contacto de un árbol, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia, salió de servicio la S.E. Puerto Maldonado con una carga de 13,4 MW. A las 15:17 h, se conectó la línea L-1015 después de declararse disponible y se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. | 12.7
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-02-13 21:25 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave) de 60 kV con 5.47 MW por falla debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 5.4 MW. A las 21:27 h entró en servicio la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida de la S.E. Ilave y la S.E. Pomata | 5.6
ELECTROPERU | S.E. NCT TUMBES - TRAFO3D T1-60/33/10 | 2020-02-14 16:54 | Abrieron los interruptores IN-1583 e IN-6485 de 33 kV y 60 kV respectivamente del transformador T-100 de 30/12/30 MVA de la C.T. Tumbes por actuación de su protección de sobrecorriente, ocasionado por contacto de ave en la línea de 33 kV, propiedad de ENOSA. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Cerezos, La Cruz, Zorritos 33 kV y Corrales, de propiedad de Enosa, en total 8.02 MW. A las 17:17 h y 17:19 h, se cerraron los interruptores IN-6485 e IN-1583 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 8.02
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2020-02-19 06:04 | Se abrió manualmente el interruptor IN-6044 en la S.E. Marcona 60 kV por baja presión de gas SF6. Como consecuencia se produjo un corte por emergencia en las subestaciones Nasca, Llipata, Cora Cora y Puquio con un total de 18,94 MW. | 16.64
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-02-19 12:42 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla originado por descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno propietario del equipo. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones Ananea y Huancané con una carga total de 12 MW. A las 12:44 h se conectó la línea, con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 12
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-02-24 14:37 | Desconectó la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas,según lo informado por Electro Puno. Como consecuencia se interrumpió la carga de Ananea y Huancané con 6.63 MW en total. A las 14:38 h, se energizó la línea L-6024 y se procedió a restablecer toda la carga interrumpida. | 6.63
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2020-02-24 23:22 | Desconexión de la línea L-6664 (Zorritos-Máncora) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T",debido a causas no informadas por ElectroPerú, propietario de la línea. Previo al evento la línea se encontraba con 6.12 MW. A las 23:44 h, en servicio la línea L-6664 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 6.12
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-02-25 12:53 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por minera Aruntani propietario del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 3,24 MW. A las 13:00 h, se conectó la línea con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 3.24
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2020-02-26 00:12 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) 138 kV por falla en la fase "T" debido a descargas atmosféricas, la falla fue ubicada a 2.4 km desde la S.E. Aguaytía, según lo informado por ISA Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pucallpa con un total de 32.5 MW. A las 00:16 h, se coordinó arranque de la CTRF Pucallpa. A las 00:22 h, se puso en servicio la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa a través de la CTRF Pucallpa. A las 00:25 h, entró en servicio el SVC de Pucallpa. A las 00:26 h, entró en servicio la línea L-6476 (Pucallpa - Pucallpa Pueblo). A las 00:28 h, entró en servicio la línea L-6475 (Pucallpa - Pucallpa Pueblo). A las 00:32 h, se inició la recuperación del suministro interrumpido. A las 02:20 h, se conectó la línea L-1125 y barra de 138 kV. A las 02:21 h, se energizó el transformador T111-161 de la S.E. Pucallpa. A las 02:24 h, se sincronizó el sistema aislado de Pucallpa con el SEIN. A las 02:26 h, se conectó el transformador T39-161. A las 02:27 h, se desconectó el reactor R-11 de la S.E. Pucallpa. | 32.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU - GH G1 | 2020-02-26 14:52 | Desconectaron los generadores G1, G2 y G3 de la C.H. Machupicchu con un total de 70.50 MW y la carga de Aguas Calientes en 10.5 kV con 1MW, estas desconexiones se produjeron por pérdida de suministro en los servicios auxiliares, debido a un falso disparo al interruptor principal de 110 Vdc. Informada por Egemsa, titular de los grupos y del interruptor de 10.5 kV de la salida de Aguas Calientes. A las 15:39 h se recuperó la carga interrumpida en Aguas Calientes. A las 17:33 h, Egemsa declaró disponible la C.H. Machupicchu. A las 17:49 h, ingresó el grupo G2; a las 17:53 h, ingresó el grupo G3 y a las 23:45 h, ingresó en G1. | 1
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-02-29 11:02 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV con 3,204 MW por descargas atmosféricas en la zona, según informó la Minera Aruntani, titular de la línea. A las 11:50 h, se energiza la línea de 60 kV. | 5
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO - LINEA L-1002 | 2020-02-29 23:02 | Desconectó la línea L-1002 (Machupicchu – Quencoro) de 138 kV por caída de árbol sobre la línea, entre los vanos 53 y 54. Informada por Egemsa, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Incasac disminuyó su carga en 3 MW. A las 23:08 h, se coordinó normalizar la carga de Incasac. A las 23:32 h, se energizó la línea desde la S.E. Quencoro con resultado negativo. La línea quedó indisponible para su inspección. El día 01.03.2020 a las 17:59 h, la línea entro en servicio. |  | 3

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual