## Portada
Lima, 13 de agosto de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Julio 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-07-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JULIO 2020
[7 empty] | mes: | julio
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-07-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de julio 2020 fue de 4 139,42 GWh, lo que representa una disminución de 258,52 GWh (-5,88%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de julio 2020 fue de 2 043,44 GWh (1,33% menor al registrado durante julio del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de julio 2020 fue de 1 865,48 GWh, 11,69% menor al registrado durante julio del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 43,12%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,60%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,01%, 0,00%, 0,00%, 0,11%, 0,23% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 169,47 GWh y con centrales solares fue de 61,04 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,09% y 1,47% respectivamente.
|  | JULIO 2020 |  | JULIO 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2043.4385 | 2070.9469
[5 empty] | Gas Natural | 1851.0562 | 2081.8792
[5 empty] | Carbón | 0 | 4.1043
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 0.21856 | 1.055
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 14.206 | 25.485
[5 empty] | Eólico | 169.4654 | 157.1315
[5 empty] | Solar | 61.0401 | 57.3398
| Total = 4 139,42 GWh |  | Total = 4 397,94 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en julio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | MCI | C.H. Callao | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 13.07.2020
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Manta | G1 ; G2 | 6.3 | 20 | 20 | 16.07.2020 | Central Solar
Total | [6 empty] | 22.4 | 22.4 |  | Central Hidroeléctrica | 20
Nota: Los valores de potencia efectiva de C.H. Callao y C.H. Manta corresponden a lo presentado en su ficha técnica para su operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor | 0
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JULIO 2020 | JULIO 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5122.3492 | 1.186%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7417.6745 | -0.2603%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13241.9637 | 13200.5037 | 0.3141%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2019 y julio 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2019 y julio 2020
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2020-05-04 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2019-07-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 2731.0933 | 2153.3552 | 2043.4385 | 2070.9469 | -1.328% | 19011.548 | 18664.0255 | 1.862% | 18325.8868 | 1.845%
Termoeléctrica | 424.2013 | 1386.408 | 1865.4807 | 2112.5234 | -11.69% | 6889.4532 | 10731.1055 | -35.8% | 9826.5088 | 9.206%
Eólica | 130.5041 | 161.8845 | 169.4654 | 157.1315 | 7.849% | 970.4606 | 952.252 | 1.912% | 788.914 | 20.7%
Solar | 58.9213 | 55.0642 | 61.0401 | 57.3398 | 6.453% | 411.6691 | 398.7018 | 3.252% | 380.1596 | 4.877%
Total | 3344.72 | 3756.7118 | 4139.4247 | 4397.9417 | -5.878% | 27283.1308 | 30746.0848 | -11.26% | 29321.4692 | 4.859%
Importación | 4.024 | 16.9971 | 11.4047 | 8.3071 | 37.29% | 34.0211 | 38.3043 | -11.18% | 7.543 | 407.8%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -4.024 | -16.9971 | -11.4047 | -8.3071 |  | -34.0211 | -38.3043 |  | -7.543
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a julio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2020-05-04 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2019-07-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 2731.0933 | 2153.3552 | 2043.4385 | 2070.9469 | -1.328% | 19011.548 | 18664.0255 | 1.862% | 18325.8868 | 1.845%
G.N. de Camisea | 378.5778 | 1303.35 | 1784.8508 | 1990.5338 | -10.33% | 6428.8482 | 9986.6223 | -35.63% | 9168.6645 | 8.921%
G.N. de Malacas | 25.9454 | 61.1682 | 66.2054 | 64.338 | 2.902% | 293.6437 | 315.1808 | -6.833% | 290.8447 | 8.367%
G.N. de Aguaytía | 0 | 0.00013787 | 0 | 27.0073 | -100% | 15.8494 | 134.0848 | -88.18% | 175.0382 | -23.4%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 4.1043 | -100% | 0 | 22.3875 | -100% | 37.6794 | -40.58%
Residual 500 | 0 | 0 | 0 | 0.075193 | -100% | 1.2236 | 42.0243 | -97.09% | 4.3479 | 866.5%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0.13735 | -100% | 0 | 0.22688 | -100% | 1.9929 | -88.62%
Diesel 2 | 0.078229 | 0.024564 | 0.21856 | 0.84243 | -74.06% | 8.279 | 97.0116 | -91.47% | 71.6334 | 35.43%
Bagazo | 18.8175 | 19.396 | 9.6006 | 19.2528 | -50.13% | 115.9836 | 95.7168 | 21.17% | 50.5028 | 89.53%
Biogás | 0.78229 | 2.4691 | 4.6054 | 6.2323 | -26.1% | 25.6257 | 37.8503 | -32.3% | 25.8049 | 46.68%
Solar | 58.9213 | 55.0642 | 61.0401 | 57.3398 | 6.453% | 411.6691 | 398.7018 | 3.252% | 380.1596 | 4.877%
Eólico | 130.5041 | 161.8845 | 169.4654 | 157.1315 | 7.849% | 970.4606 | 952.252 | 1.912% | 788.914 | 20.7%
Total | 3344.72 | 3756.7118 | 4139.4247 | 4397.9417 | -5.878% | 27283.1308 | 30746.0848 | -11.26% | 29321.4692 | 4.859%
Importación | 4.024 | 16.9971 | 11.4047 | 8.3071 | 37.29% | 34.0211 | 38.3043 | -11.18% | 7.543 | 407.8%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -4.024 | -16.9971 | -11.4047 | -8.3071 |  | -34.0211 | -38.3043 |  | -7.543
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a julio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2020-05-04 | 2020-06-03 | 2020-07-01 | 2019-07-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 205.3411 | 143.4308 | 126.1008 | 121.2561 | 3.995% | 1396.4755 | 1079.5675 | 29.36% | 741.2755 | 45.64%
Eólica | 130.5041 | 161.8845 | 169.4654 | 157.1315 | 7.849% | 970.4606 | 952.252 | 1.912% | 788.914 | 20.7%
Solar | 58.9213 | 55.0642 | 61.0401 | 57.3398 | 6.453% | 411.6691 | 398.7018 | 3.252% | 380.1596 | 4.877%
Bagazo | 18.8175 | 19.396 | 9.6006 | 19.2528 | -50.13% | 115.9836 | 95.7168 | 21.17% | 50.5028 | 89.53%
Biogás | 0.78229 | 2.4691 | 4.6054 | 6.2323 | -26.1% | 25.6257 | 37.8503 | -32.3% | 25.8049 | 46.68%
Total RER | 414.3664 | 382.2446 | 370.8122 | 361.2125 | 2.658% | 2920.2145 | 2564.0885 | 13.89% | 1986.6569 | 29.07%
Participación en el SEIN (%) | 12.39% | 10.17% | 8.958% | 8.213% |  | 10.7% | 8.34% |  | 6.775%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en julio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4139.4247 | GWh |  |  |  |  | 3768.6147
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 370.81 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en julio 2020.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.8418 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.4915 | 0.83948 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 | 0.92703
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.8214 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9738 | 0.84293
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 9.2962 | 0.62474 |  | C.H. CHANCAY | 0.94007
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 7.9397 | 0.55583 |  | C.H. LA JOYA | 0.8754 | 0.81441
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 7.6888 | 0.51672 |  | C.H. RUCUY | 0.84968
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.7423 | 0.90777 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.8137 | 0.821
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.2861 | 0.91737 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.81032 | 0.69416
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 5.1288 | 0.52224 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80959 | 0.80219
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 4.4529 | 0.315 |  | C.H. ZAÑA | 0.779 | 0.75105
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 4.1485 | 0.27658 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.75106 | 0.76159
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 4.1176 | 0.27453 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.74664 | 0.47977
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.7467 | 0.52644 |  | C.H. HER 1 | 0.7293 | 0.62146
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.2395 | 0.21808 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.72912 | 0.70744
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 3.0129 | 0.2035 |  | C.H. POECHOS II | 0.72355 | 0.65881
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 2.8503 | 0.19003 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.72302 | 0.68446
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 1.735 | 0.22591 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.7126 | 0.69473
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.5573 | 0.60621 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.70363 | 0.43006
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.4535 | 0.16516 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.70315 | 0.7517
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3858 | 0.80896 |  | C.H. CARHUAC | 0.68149 | 0.66606
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.6654 | 0.21899 |  | C.H. POTRERO | 0.67968 | 0.75388
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.5727 | 0.2146 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.66916 | 0.47371
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.4926 | 0.51229 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.62613
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.4189 | 0.25689 |  | C.H. RONCADOR | 0.62583 | 0.55299
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.4166 | 0.36694 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.62267 | 0.6267
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.1941 | 0.23066 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.58591 | 0.63852
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.73322 | 0.28319 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.55754 | 0.63025
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.42739 | 0.82064 |  | C.H. PURMACANA | 0.34377 | 0.12166
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.31238 | 0.24496 |  | C.H. MANTA I | 0.22591
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 0.03998 | 0.0063972 |  | C.H. EL CARMEN | 0.21807
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 61.2084 | 0.62184 | EÓLICAS | C.T. PARAMONGA | 0.70584 | 0.81445
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 49.662 | 0.68708 |  | C.T. LA GRINGA | 0.5257 | 0.61083
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.0295 | 0.43692 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.51786 | 0.89639
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 17.0202 | 0.7149 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.43325 | 0.75586
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.5452 | 0.63351 |  | C.T. CALLAO | 0.11614
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 33.9536 | 0.31587 | SOLARES | C.E. MARCONA | 0.56929 | 0.57434
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.1632 | 0.24634 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55106 | 0.55708
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en julio 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4508 | 0.29911 |  | C.E. WAYRA I | 0.48424 | 0.49295
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.7367 | 0.3139 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.48069 | 0.4417
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de julio | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7283 | 0.25056 |  | C.E. TALARA | 0.45537 | 0.41196
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.524 | 0.23683 |  | C.S. RUBI | 0.31045 | 0.29603
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4836 | 0.23411 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3075 | 0.30862
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 4.2734 | 0.45081 | TERMOELÉCTRICAS | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.2814 | 0.26766
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.2567 | 0.71161 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.25796 | 0.25299
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.2894 | 0.58675 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.23883 | 0.23956
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0592 | 0.11614 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.23617 | 0.24271
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0 | 0 |  | C.S. REPARTICION | 0.23039 | 0.23578
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en julio. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | julio |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | TERMOSELVA | 0 | 27.0073
KALLPA | 766.0787 | 759.4348 | 0.8749% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 194.8491
ENGIE | 670.7193 | 601.8859 | 11.44% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.075193
ELECTROPERU | 619.8995 | 629.6783 | -1.553% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 20.5847
ENEL GENERACION PERU | 593.3751 | 578.8977 | 2.501% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.40411
FENIX POWER | 311.5444 | 404.8456 | -23.05% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
STATKRAFT | 151.8926 | 155.2904 | -2.188% |  |  | AGROAURORA | 0 | 5.9208
ORAZUL ENERGY PERÚ | 114.4796 | 91.6095 | 24.96% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0022212 | 0.0025215
ENEL GREEN POWER PERU | 95.1621 | 90.2296 | 5.467% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.026193 | 0.098008
EGEMSA | 92.2199 | 93.4875 | -1.356% |  |  | IYEPSA | 0.21279 | 0.027348
EGASA | 72.2005 | 71.2207 | 1.376% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.31238 | 0.24919
EMGE HUALLAGA | 71.3632 | 92.3401 | -22.72% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.73322 | 1.1404
ENEL GENERACION PIURA | 66.2054 | 64.338 | 2.902% |  |  | EGECSAC | 1.4166 | 2.6712
CELEPSA | 52.4472 | 56.9446 | -7.898% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.4926 | 1.7237
P.E. TRES HERMANAS | 49.662 | 44.432 | 11.77% |  |  | SAN JACINTO | 1.5997 | 5.0063
INLAND | 47.6947 | 48.7908 | -2.247% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3858 | 2.3741
CHINANGO | 46.3804 | 51.1236 | -9.278% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.6258
ENERGÍA EÓLICA | 41.5747 | 38.5017 | 7.982% |  |  | AGUA AZUL | 3.0129 | 3.8167
SAN GABAN | 41.1213 | 42.8222 | -3.972% |  |  | GTS MAJES | 3.4836 | 3.4996
EMGE HUANZA | 36.8813 | 35.1896 | 4.807% |  |  | GTS REPARTICION | 3.524 | 3.5731
P.E. MARCONA | 17.0202 | 15.7869 | 7.813% |  |  | BIOENERGIA | 3.7276
GEPSA | 16.4025 | 17.5914 | -6.759% |  |  | TACNA SOLAR | 3.7283 | 2.916
SINERSA | 16.2382 | 15.9668 | 1.7% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.7367 | 3.6694
SANTA ANA | 14.8418 | 14.7039 | 0.9381% |  |  | AIPSA | 4.2734 | 8.3256
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.7394 | 12.6218 | -6.991% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.4508 | 3.9301
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 11.5441 | 13.906 | -16.98% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.4929
HUAURA POWER | 10.8214 | 11.1358 | -2.823% |  |  | PETRAMAS | 4.6054 | 6.2323
CELEPSA RENOVABLES | 10.242 | 10.4355 | -1.854% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 5.1288 | 5.7605
EGESUR | 9.7772 | 9.401 | 4.001% |  |  | RIO BAÑOS | 7.6888 | 8.3234
ANDEAN POWER | 9.2962 | 9.1813 | 1.251% |  |  | RIO DOBLE | 7.9397 | 3.9679
RIO DOBLE | 7.9397 | 3.9679 | 100.1% |  |  | ANDEAN POWER | 9.2962 | 9.1813
RIO BAÑOS | 7.6888 | 8.3234 | -7.624% |  |  | EGESUR | 9.7772 | 9.401
ELECTRO ZAÑA | 5.1288 | 5.7605 | -10.97% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.242 | 10.4355
PETRAMAS | 4.6054 | 6.2323 | -26.1% |  |  | HUAURA POWER | 10.8214 | 11.1358
GENERACIÓN ANDINA | 4.4929 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 11.5441 | 13.906
PANAMERICANA SOLAR | 4.4508 | 3.9301 | 13.25% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.7394 | 12.6218
AIPSA | 4.2734 | 8.3256 | -48.67% |  |  | SANTA ANA | 14.8418 | 14.7039
MOQUEGUA FV | 3.7367 | 3.6694 | 1.833% |  |  | SINERSA | 16.2382 | 15.9668
TACNA SOLAR | 3.7283 | 2.916 | 27.86% |  |  | GEPSA | 16.4025 | 17.5914
BIOENERGIA | 3.7276 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 17.0202 | 15.7869
GTS REPARTICION | 3.524 | 3.5731 | -1.374% |  |  | EMGE HUANZA | 36.8813 | 35.1896
GTS MAJES | 3.4836 | 3.4996 | -0.457% |  |  | SAN GABAN | 41.1213 | 42.8222
AGUA AZUL | 3.0129 | 3.8167 | -21.06% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 41.5747 | 38.5017
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.6258 |  |  |  |  | CHINANGO | 46.3804 | 51.1236
HIDROCAÑETE | 2.3858 | 2.3741 | 0.4928% |  |  | INLAND | 47.6947 | 48.7908
SAN JACINTO | 1.5997 | 5.0063 | -68.05% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 49.662 | 44.432
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.4926 | 1.7237 | -13.4% |  |  | CELEPSA | 52.4472 | 56.9446
EGECSAC | 1.4166 | 2.6712 | -46.97% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 66.2054 | 64.338
MAJA ENERGIA | 0.73322 | 1.1404 | -35.7% |  |  | EMGE HUALLAGA | 71.3632 | 92.3401
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.31238 | 0.24919 | 25.36% |  |  | EGASA | 72.2005 | 71.2207
IYEPSA | 0.21279 | 0.027348 | 678.1% |  |  | EGEMSA | 92.2199 | 93.4875
HYDRO PATAPO | 0.026193 | 0.098008 | -73.27% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 95.1621 | 90.2296
PLANTA ETEN | 0.0022212 | 0.0025215 | -11.91% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 114.4796 | 91.6095
AGROAURORA | 0 | 5.9208 | -100% |  |  | STATKRAFT | 151.8926 | 155.2904
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 311.5444 | 404.8456
SAMAY I | 0 | 0.40411 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 593.3751 | 578.8977
SDF ENERGIA | 0 | 20.5847 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 619.8995 | 629.6783
SHOUGESA | 0 | 0.075193 | -100% |  |  | ENGIE | 670.7193 | 601.8859
TERMOCHILCA | 0 | 194.8491 | -100% |  |  | KALLPA | 766.0787 | 759.4348
TERMOSELVA | 0 | 27.0073 | -100%
Total | 4139.4247 | 4397.9417 | -5.878%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en julio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en julio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-05-27 19:00 | 2020-06-29 19:30 | 2020-07-23 19:30 | 2019-07-22 20:30 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-05-27 19:00 | 2020-06-29 19:30 | 2020-07-23 19:30 | 2019-07-22 20:30 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-04-24 18:45
| 43978.7917 | 44011.8125 | 44035.8125 | 43668.8542 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43214.7812
Hidroeléctrica | 4078.0459 | 3418.7987 | 3099.1132 | 2904.1955 | 6.712% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4457.8647 | 2.754%
Termoeléctrica | 1514.6048 | 2303.9216 | 2889.6064 | 3479.0036 | -16.94% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1943.7948 | 8.371%
Eólica | 89.3871 | 340.2167 | 348.5412 | 308.938 | 12.82% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 309.0153 | -1.772%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 5682.0378 | 6062.9371 | 6337.2608 | 6692.1372 | -5.303% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Importación | 0 | 38.844 | 45.8259 | 47.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -38.844 | -45.8259 | -47.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 5682.0378 | 6101.7811 | 6383.0867 | 6739.2812 | -5.285% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en julio

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | julio |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-07-23 19:30 | 2019-07-22 20:30
| 44035.8125 | 43668.8542 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1262.5482 | 1052.8701 | 19.91% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 6.868
ENEL GENERACION PERU | 1090.2226 | 1169.6796 | -6.793% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 167.2883
ELECTROPERU | 847.2317 | 856.7813 | -1.115% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 287.8847
ENGIE | 785.9714 | 917.5542 | -14.34% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 544.8751 | 545.9296 | -0.1932% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
STATKRAFT | 279.1898 | 225.7611 | 23.67% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 28.6275
ORAZUL ENERGY PERÚ | 157.0272 | 147.597 | 6.389% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGASA | 146.9616 | 150.4638 | -2.328% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 137.5689 | 57.0462 | 141.2% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 125.6547 | 129.7259 | -3.138% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 117.0684 | 126.3072 | -7.315% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CHINANGO | 115.3663 | 87.9941 | 31.11% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 99.2729 | 61.0833 | 62.52% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 91.6667 | 87.3217 | 4.976% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.0218 | 91.3335 | -0.3413% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 78.888 | 99.5129 | -20.73% |  |  | BIOENERGIA | 0
EMGE HUANZA | 67.4752 | 59.3734 | 13.65% |  |  | AIPSA | 0 | 14.3179
INLAND | 60.0222 | 65.87 | -8.878% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
P.E. MARCONA | 31.9469 | 30.8071 | 3.7% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.81805 | 0.01728
SINERSA | 21.4395 | 23.6436 | -9.322% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.83913 | 1.7834
GEPSA | 21.1417 | 22.3634 | -5.463% |  |  | EGECSAC | 1.7296 | 4.981
SANTA ANA | 20.1448 | 20.0008 | 0.7199% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0139 | 1.847
ANDEAN POWER | 17.3846 | 15.8552 | 9.646% |  |  | AGUA AZUL | 3.0442 | 3.5553
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.1701 | 18.528 | -12.73% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
HUAURA POWER | 13.6242 | 14.8434 | -8.214% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.2177
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 13.4821 | 16.2258 | -16.91% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.6868
EGESUR | 13.41 | 25.86 | -48.14% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.444 | 6.4286
CELEPSA RENOVABLES | 12.229 | 13.1829 | -7.236% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.5737 | 6.9106
RIO BAÑOS | 9.7921 | 12.1848 | -19.64% |  |  | PETRAMAS | 6.6137 | 7.7928
RIO DOBLE | 7.8823 | 4.5351 | 73.81% |  |  | RIO DOBLE | 7.8823 | 4.5351
PETRAMAS | 6.6137 | 7.7928 | -15.13% |  |  | RIO BAÑOS | 9.7921 | 12.1848
ELECTRO ZAÑA | 6.5737 | 6.9106 | -4.876% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 12.229 | 13.1829
EMGE HUALLAGA | 6.444 | 6.4286 | 0.2392% |  |  | EGESUR | 13.41 | 25.86
GENERACIÓN ANDINA | 4.6868 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 13.4821 | 16.2258
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.2177 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 13.6242 | 14.8434
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.1701 | 18.528
AGUA AZUL | 3.0442 | 3.5553 | -14.37% |  |  | ANDEAN POWER | 17.3846 | 15.8552
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0139 | 1.847 | 9.039% |  |  | SANTA ANA | 20.1448 | 20.0008
EGECSAC | 1.7296 | 4.981 | -65.28% |  |  | GEPSA | 21.1417 | 22.3634
MAJA ENERGIA | 0.83913 | 1.7834 | -52.95% |  |  | SINERSA | 21.4395 | 23.6436
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.81805 | 0.01728 | 4634% |  |  | P.E. MARCONA | 31.9469 | 30.8071
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 60.0222 | 65.87
AIPSA | 0 | 14.3179 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 67.4752 | 59.3734
BIOENERGIA | 0 |  |  |  |  | SAN GABAN | 78.888 | 99.5129
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.0218 | 91.3335
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 91.6667 | 87.3217
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 99.2729 | 61.0833
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 115.3663 | 87.9941
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 117.0684 | 126.3072
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 125.6547 | 129.7259
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 137.5689 | 57.0462
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 146.9616 | 150.4638
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 157.0272 | 147.597
SDF ENERGIA | 0 | 28.6275 | -100% |  |  | STATKRAFT | 279.1898 | 225.7611
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 544.8751 | 545.9296
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 785.9714 | 917.5542
TERMOCHILCA | 0 | 287.8847 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 847.2317 | 856.7813
TERMOSELVA | 0 | 167.2883 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1090.2226 | 1169.6796
SAN JACINTO | 0 | 6.868 |  |  |  | KALLPA | 1262.5482 | 1052.8701
Total | 6337.2608 | 6692.1372 | -5.303%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en julio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en julio

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-07-2020 | VOLUMEN ÚTIL 30-07-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.744 | 25.231 | 2.033%
| Represa El Frayle | 129.486 | 130.219 | -0.5629%
| Represa El Pañe | 82.681 | 74.272 | 11.32% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 70.716 | 58.337 | 21.22% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 27.541 | 22.599 | 21.87% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 4.5 | 5.738 | -21.58% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 104.68 | 103.5 | 1.14% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 256.501 | 253.902 | 1.024% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 65.45 | 60.67 | 7.879% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 276.454 | 219.58 | 25.9% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 190.57 | 174.67 | 9.103% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 21.402 | 19.586 | 9.272% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 60.2943 | 39.176 | 53.91% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 23.1489 | 18.13 | 27.68% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.541 | 5.422 | 2.195% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 6.718 | 5.147 | 30.52% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.242 | 3.883 | 35% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 218.286 | 197.4 | 10.58% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 42.946 | 36.3 | 18.31% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 63.472 | 6.081% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 163.276 | 149.107 | 9.503% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de julio) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 |  | 31 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 |  | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 |  | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 |  | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 |  | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 |  | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 |  | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 |  | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 |  | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | JULIO 2020 | JULIO 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 10.9855 | 7.9283 | 38.56% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 11.2353 | 7.8088 | 43.88% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 40.6093 | 26.7379 | 51.88% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 37.3874 | 26.0284 | 43.64% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 17.6426 | 21.106 | -16.41% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 4.2026 | 2.7818 | 51.08% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 18.8979 | 13.6116 | 38.84% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 21.0658 | 22.7806 | -7.527% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 56.0757 | 42.2634 | 32.68% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 15.3181 | 11.9234 | 28.47% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 10.4686 | 8.7077 | 20.22% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.981 | 12.0451 | -0.5316% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 16.2664 | 13.0758 | 24.4% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4577 | 1.3773 | 5.838% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 101.1574 | 100.2985 | 0.8564% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.15 | 0.63671 | -76.44% |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 20.796 | 24.5634 | -15.34% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 5.8247 | 6.0201 | -3.246% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 3.14 | 12.5434 | -74.97% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 0.86193 | 3.0457 | -71.7% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.023467 | 0.08429 | -72.16% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 4.003 | 2.3587 | 69.72% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 1.2063 | 2.2695 | -46.85% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en julio |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[6 empty] | 12 | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[6 empty] | 20 | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[6 empty] | 30 | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  | 12 | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  | 20 | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  | 30 | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 26.3691 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (9,84 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.8359 | 9.8083 | 9.6537 | 9.5914 | 9.7402 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (9,81 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (9,65 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (9,59 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (9,74 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (9,25 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (9,3 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (9,25 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (9,24 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (9,17 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (9,11 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (9,08 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (10,15 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (9,95 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (9,78 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (9,77 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.2514 | 9.2356 | 9.2509 | 9.1657 | 9.3006 | 9.1108 | 9.076 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (9,53 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (9,44 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (9,6 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 10.1479 | 9.7799 | 9.7705 | 9.9535 | 9.5261 | 9.4386 | 9.604
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (9,74 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (9,81 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (9,59 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (9,84 USD/MWh)
COTARUSE 220 (9,44 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (9,53 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (9,65 USD/MWh)
PUNO 138 (9,95 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (9,25 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (9,78 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (9,6 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (9,25 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (9,3 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (9,08 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (10,15 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (9,11 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (9,17 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (9,24 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (9,77 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JULIO 2020 | JULIO 2019 | JULIO 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 14.1333 |  | -100%
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 7.05 |  | -100%
| L-1124 L-1125 L-1126 L-1127 | MARCONA |  |  | 24.2833 |  | -100%
SUR | L-1133 L-1134 | POROMA - YARABAMBA |  |  | 5.0167
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 0 | 0 | 50.4833 | 0 | -100%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en julio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en julio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 21 | 268.4
BARRA |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 195.76
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5.54
TOTAL | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25 | 469.7
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de julio 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JULIO 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JULIO 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JULIO 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en julio 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3012.9478 | 3012.9478 | 69143.1776
AGUA AZUL Total |  |  |  | 3012.9478 | 3012.9478 | 69143.1776
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 4273.3536 | 4273.3536 | 45972.6284
AIPSA Total |  |  |  | 4273.3536 | 4273.3536 | 45972.6284
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9296.1764 | 9296.1764 | 69675.0468
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 9296.1764 | 9296.1764 | 69675.0468
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 3727.6 | 3727.6 | 37570.5615
BIOENERGIA Total |  |  |  | 3727.6 | 3727.6 | 37570.5615
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 52447.1615 |  |  | 52447.1615 | 768342.1385
CELEPSA Total |  | 52447.1615 |  |  | 52447.1615 | 768342.1385
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 33745.0237 |  |  | 33745.0237 | 529333.7521
| C.H. YANANGO | 12635.3393 |  |  | 12635.3393 | 169378.4781
CHINANGO Total |  | 46380.363 |  |  | 46380.363 | 698712.2302
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1004.2177 |  |  | 1004.2177 | 7480.1795
| C.H. CHARCANI II | 412.1856 |  |  | 412.1856 | 2533.417
| C.H. CHARCANI III | 3450.9502 |  |  | 3450.9502 | 23583.7396
| C.H. CHARCANI IV | 8895.0827 |  |  | 8895.0827 | 66552.7333
| C.H. CHARCANI V | 53421.4815 |  |  | 53421.4815 | 503975.5212
| C.H. CHARCANI VI | 5012.9955 |  |  | 5012.9955 | 38438.9385
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 38.8302
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 3.5564 |  | 3.5564 | 35.5929
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 72196.9132 | 3.5564 |  | 72200.4696 | 642638.952
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1416.6282 | 1416.6282 | 19340.7199
EGECSAC Total |  |  |  | 1416.6282 | 1416.6282 | 19340.7199
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 92219.9234 |  |  | 92219.9234 | 689404.8156
EGEMSA Total |  | 92219.9234 |  |  | 92219.9234 | 689404.8156
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5334.822 |  |  | 5334.822 | 37069.452
| C.H. ARICOTA II | 4442.334 |  |  | 4442.334 | 26998.038
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 0 |  | 0 | 8794.8599
EGESUR Total |  | 9777.156 | 0 |  | 9777.156 | 72862.3499
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 312.3786 | 312.3786 | 3012.137
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 312.3786 | 312.3786 | 3012.137
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1492.6284 | 1492.6284 | 16222.3614
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1492.6284 | 1492.6284 | 16222.3614
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 5128.8365 | 5128.8365 | 52565.5253
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 5128.8365 | 5128.8365 | 52565.5253
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 466437.585 |  |  | 466437.585 | 3134396.8428
| C.H. RESTITUCION | 153461.9064 |  |  | 153461.9064 | 1014559.5394
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 619899.4914 | 0 |  | 619899.4914 | 4148956.3822
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 66644.0465 |  |  | 66644.0465 | 1436803.3688
| P.C.H CHAGLLA | 4719.1707 |  |  | 4719.1707 | 32211.7991
EMGE HUALLAGA Total |  | 71363.2172 |  |  | 71363.2172 | 1469015.1679
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 36881.2554 |  |  | 36881.2554 | 239092.4027
EMGE HUANZA Total |  | 36881.2554 |  |  | 36881.2554 | 239092.4027
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1572.7043 | 1572.7043 | 36406.1531
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1665.4359 | 1665.4359 | 37236.5949
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2453.456 | 2453.456 | 63556.6814
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3239.5395 | 3239.5395 | 76657.8373
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1194.0568 | 1194.0568 | 19831.1815
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1418.9317 | 1418.9317 | 22236.1181
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 11544.1242 | 11544.1242 | 255924.5663
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 50304.7325 |  |  | 50304.7325 | 377506.8425
| C.H. HUAMPANI | 19585.5915 |  |  | 19585.5915 | 118113.9823
| C.H. HUINCO | 89967.5738 |  |  | 89967.5738 | 701873.0042
| C.H. MATUCANA | 61848.5435 |  |  | 61848.5435 | 568035.1998
| C.H. MOYOPAMPA | 40483.1225 |  |  | 40483.1225 | 304073.72
| C.T. SANTA ROSA |  | 0 |  | 0 | 6138.886
| C.T. SANTA ROSA II |  | 5087.6632 |  | 5087.6632 | 24797.5604
| C.T. VENTANILLA |  | 325670.4786 |  | 325670.4786 | 1036284.491
| C.H. HER 1 |  |  | 427.3875 | 427.3875 | 2609.7276
ENEL GENERACION PERU Total |  | 262189.5638 | 330758.1418 | 427.3875 | 593375.0931 | 3139433.4139
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 131.271 |  | 131.271 | 15336.0856
| C.T. MALACAS 2 |  | 66074.1177 |  | 66074.1177 | 262033.3924
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 16274.2137
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 66205.3887 |  | 66205.3887 | 293643.6917
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 33953.614 | 33953.614 | 229295.694
| C.E. WAYRA I |  |  | 61208.4448 | 61208.4448 | 327499.3894
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 95162.0588 | 95162.0588 | 556795.0834
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27029.5027 | 27029.5027 | 204321.4586
| C.E. TALARA |  |  | 14545.1924 | 14545.1924 | 71838.1691
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 41574.6951 | 41574.6951 | 276159.6277

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 20740.4986 |  |  | 20740.4986 | 308684.1699
| C.H. YUNCAN | 55820.7836 |  |  | 55820.7836 | 556268.2495
| C.T. CHILCA 1 |  | 516460.2099 |  | 516460.2099 | 2264327.5952
| C.T. CHILCA 2 |  | 69534.5492 |  | 69534.5492 | 90533.7168
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 466.3016
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8163.2219 | 8163.2219 | 54378.0993
ENGIE Total |  | 76561.2822 | 585994.7591 | 8163.2219 | 670719.2632 | 3275017.9506
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 311544.4094 |  | 311544.4094 | 1153468.4185
FENIX POWER Total |  |  | 311544.4094 |  | 311544.4094 | 1153468.4185
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 4452.8899 | 4452.8899 | 60814.505
| C.H. EL CARMEN |  |  | 39.9801 | 39.9801 | 9364.0563
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 4492.87 | 4492.87 | 70178.5613
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5286.1174 | 5286.1174 | 34659.2128
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2850.2503 | 2850.2503 | 72514.155
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4117.6321 | 4117.6321 | 76947.2619
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4148.4786 | 4148.4786 | 68962.3642
GEPSA Total |  |  |  | 16402.4784 | 16402.4784 | 253082.9939
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3483.5824 | 3483.5824 | 24145.5378
GTS MAJES Total |  |  |  | 3483.5824 | 3483.5824 | 24145.5378
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3523.966 | 3523.966 | 23555.483
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3523.966 | 3523.966 | 23555.483
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2385.8 | 2385.8 | 16405.6
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2385.8 | 2385.8 | 16405.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11739.4428 |  |  | 11739.4428 | 88094.4217
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 11739.4428 |  |  | 11739.4428 | 88094.4217
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10241.9855 |  |  | 10241.9855 | 91289.0877
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10241.9855 |  |  | 10241.9855 | 91289.0877
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10821.3674 | 10821.3674 | 82591.9976
HUAURA POWER Total |  |  |  | 10821.3674 | 10821.3674 | 82591.9976
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 26.193 |  |  | 26.193 | 1321.415
HYDRO PATAPO Total |  | 26.193 |  |  | 26.193 | 1321.415
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 47694.6642 |  |  | 47694.6642 | 375629.8706
INLAND Total |  | 47694.6642 |  |  | 47694.6642 | 375629.8706
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) |  |  | 2625.7684 | 2625.7684 | 12522.9314
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  |  |  | 2625.7684 | 2625.7684 | 12522.9314
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 1.75e-05 |  | 1.75e-05 | 4071.1428
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 212.7866 |  | 212.7866 | 432.2554
IYEPSA Total |  |  | 212.7866 |  | 212.7866 | 4503.3982
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 524091.3997 |  | 524091.3997 | 1078202.0752
| C.T. LAS FLORES |  | 32462.071 |  | 32462.071 | 203716.6095
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 206559.2369 |  |  | 206559.2369 | 2101187.4151
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2966.0126 |  |  | 2966.0126 | 40143.6442
KALLPA Total |  | 209525.2495 | 556553.4707 |  | 766078.7202 | 3423249.7439
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 733.2165 | 733.2165 | 11133.4091
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 733.2165 | 733.2165 | 11133.4091
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3736.6511 | 3736.6511 | 25150.9047
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3736.6511 | 3736.6511 | 25150.9047
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2557.2662 | 2557.2662 | 23585.0861
| C.H. CAÑON DEL PATO | 58359.7269 |  |  | 58359.7269 | 953688.0476
| C.H. CARHUAQUERO | 46820.2758 |  |  | 46820.2758 | 367498.7871
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6742.2931 | 6742.2931 | 49696.0826
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 105180.0027 |  | 9299.5593 | 114479.562 | 1394468.0034
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 17020.2251 | 17020.2251 | 93127.3452
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 17020.2251 | 17020.2251 | 93127.3452
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 49661.9953 | 49661.9953 | 273674.19
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 49661.9953 | 49661.9953 | 273674.19
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4450.7572 | 4450.7572 | 28770.0643
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4450.7572 | 4450.7572 | 28770.0643
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1289.4117 | 1289.4117 | 7937.6929
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2256.7155 | 2256.7155 | 11284.2224
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 0 | 0 | 5315.4039
| C.T. CALLAO (1) |  |  | 1059.2385 | 1059.2385 | 1088.3521
PETRAMAS Total |  |  |  | 4605.3658 | 4605.3658 | 25625.6713
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.2212 |  | 2.2212 | 635.4032
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.2212 |  | 2.2212 | 635.4032
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7688.8222 | 7688.8222 | 86871.3968
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 7688.8222 | 7688.8222 | 86871.3968

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 7939.7423 | 7939.7423 | 69012.5346
RIO DOBLE Total |  |  |  | 7939.7423 | 7939.7423 | 69012.5346
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 41121.3452 |  |  | 41121.3452 | 435348.0036
SAN GABAN Total |  | 41121.3452 |  |  | 41121.3452 | 435348.0036
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 1599.664 | 1599.664 | 32440.4224
SAN JACINTO Total |  |  |  | 1599.664 | 1599.664 | 32440.4224
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14841.7914 | 14841.7914 | 101406.4182
SANTA ANA Total |  |  |  | 14841.7914 | 14841.7914 | 101406.4182
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SDF ENERGIA Total |  |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 1241.216
SHOUGESA Total |  |  | 0 |  | 0 | 1241.216
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12491.519 | 12491.519 | 96112.5337
| C.H. POECHOS II |  |  | 3746.7211 | 3746.7211 | 35382.6887
SINERSA Total |  |  |  | 16238.24 | 16238.24 | 131495.2224
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 16689.0889 |  |  | 16689.0889 | 193022.2681
| C.H. CHEVES | 37867.3296 |  |  | 37867.3296 | 532669.3515
| C.H. GALLITO CIEGO | 3756.3098 |  |  | 3756.3098 | 71617.4293
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 286.8711
| C.H. MALPASO | 17746.3256 |  |  | 17746.3256 | 164378.6056
| C.H. MISAPUQUIO | 2510.2997 |  |  | 2510.2997 | 14139.2156
| C.H. OROYA | 4352.2906 |  |  | 4352.2906 | 34115.5451
| C.H. PACHACHACA | 2851.8738 |  |  | 2851.8738 | 16424.3365
| C.H. PARIAC | 1159.8886 |  |  | 1159.8886 | 8202.0034
| C.H. SAN ANTONIO | 19.59 |  |  | 19.59 | 733.4544
| C.H. SAN IGNACIO | 16.32 |  |  | 16.32 | 899.2039
| C.H. YAUPI | 64923.2403 |  |  | 64923.2403 | 469673.1776
STATKRAFT Total |  | 151892.557 |  |  | 151892.557 | 1506161.4619
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3728.309 | 3728.309 | 26373.3625
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3728.309 | 3728.309 | 26373.3625
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 517522.1007
TERMOCHILCA Total |  |  | 0 |  | 0 | 517522.1007
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 15849.4008
TERMOSELVA Total |  |  | 0 |  | 0 | 15849.4008
TOTAL MWh |  | 1917337.7669 | 1851274.7341 | 370812.2086 | 4139424.7096 | 27283130.8276
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 11404.6686 | 34021.1432
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2020 | JULIO 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-07-23 19:30 | 2019-07-22 20:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44035.8125 | 43668.8542 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.0442 | 3.5553 | 12.3157 | -14.37%
AGUA AZUL Total |  | 3.0442 | 3.5553 | 12.3157 | -14.37%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 14.3179 | 0 | -100%
AIPSA Total |  | 0 | 14.3179 | 0 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 17.3846 | 15.8552 | 20.5646 | 9.646%
ANDEAN POWER Total |  | 17.3846 | 15.8552 | 20.5646 | 9.646%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 0 |  | 9.125
BIOENERGIA Total |  | 0 |  | 9.125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 137.5689 | 57.0462 | 209.3345 | 141.2%
CELEPSA Total |  | 137.5689 | 57.0462 | 209.3345 | 141.2%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 102.098 | 74.6747 | 152.2725 | 36.72%
| C.H. YANANGO | 13.2683 | 13.3194 | 42.5378 | -0.3836%
CHINANGO Total |  | 115.3663 | 87.9941 | 194.8103 | 31.11%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6675 | 1.6823 | 1.5919 | -0.8762%
| C.H. CHARCANI II | 0.56426 | 0.57115 | 0.38528 | -1.206%
| C.H. CHARCANI III | 4.657 | 4.5652 | 4.6962 | 2.011%
| C.H. CHARCANI IV | 12.2615 | 13.9995 | 15.0793 | -12.41%
| C.H. CHARCANI V | 120.8365 | 120.8561 | 141.9274 | -0.01616%
| C.H. CHARCANI VI | 6.9749 | 8.7896 | 7.5733 | -20.65%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 146.9616 | 150.4638 | 171.2534 | -2.328%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.7296 | 4.981 | 5.003 | -65.28%
EGECSAC Total |  | 1.7296 | 4.981 | 5.003 | -65.28%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 117.0684 | 126.3072 | 163.4443 | -7.315%
EGEMSA Total |  | 117.0684 | 126.3072 | 163.4443 | -7.315%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.44 | 16.074 | 7.416 | -53.71%
| C.H. ARICOTA II | 5.97 | 9.786 | 4.23 | -38.99%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0
EGESUR Total |  | 13.41 | 25.86 | 11.646 | -48.14%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.81805 | 0.01728 | 0.71074 | 4634%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 0.81805 | 0.01728 | 0.71074 | 4634%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.0139 | 1.847 | 3.7635 | 9.039%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.0139 | 1.847 | 3.7635 | 9.039%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 6.5737 | 6.9106 | 6.8089 | -4.876%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 6.5737 | 6.9106 | 6.8089 | -4.876%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 633.3648 | 645.564 | 608.4696 | -1.89%
| C.H. RESTITUCION | 213.8669 | 211.2173 | 199.3382 | 1.254%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 847.2317 | 856.7813 | 807.8078 | -1.115%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 0 | 456.96
| P.C.H CHAGLLA | 6.444 | 6.4286 | 6.4403 | 0.2392%
EMGE HUALLAGA Total |  | 6.444 | 6.4286 | 463.4003 | 0.2392%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 67.4752 | 59.3734 | 82.0542 | 13.65%
EMGE HUANZA Total |  | 67.4752 | 59.3734 | 82.0542 | 13.65%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 1.5409 | 2.26 | 9.5708 | -31.82%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.7859 | 2.6063 | 9.8802 | -31.48%
| C.H. RUNATULLO II | 2.7535 | 3.6287 | 17.7788 | -24.12%
| C.H. RUNATULLO III | 4.717 | 5.1091 | 19.973 | -7.676%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.2159 | 1.1567 | 5.2609 | 5.122%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.4689 | 1.465 | 6.0351 | 0.271%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 13.4821 | 16.2258 | 68.4989 | -16.91%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 64.6308 | 71.9693 | 77.1213 | -10.2%
| C.H. HUAMPANI | 26.2657 | 27.2289 | 29.2809 | -3.537%
| C.H. HUINCO | 224.4786 | 149.6563 | 143.5234 | 50%
| C.H. MATUCANA | 92.7393 | 88.8088 | 129.2527 | 4.426%
| C.H. MOYOPAMPA | 44.925 | 67.0809 | 65.2091 | -33.03%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 120.7965 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 170.6087 | 190.6687 | 0 | -10.52%
| C.T. VENTANILLA | 465.9186 | 452.8009 | 206.5964 | 2.897%
| C.H. HER 1 | 0.65591 | 0.66926 | 0.64692 | -1.995%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 1090.2226 | 1169.6796 | 651.6308 | -6.793%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.0218 | 91.3335 | 0 | -0.3413%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 85.3642
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.0218 | 91.3335 | 85.3642 | -0.3413%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 125.6547 | 129.7259 | 117.3431 | -3.138%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 125.6547 | 129.7259 | 117.3431 | -3.138%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2020 | JULIO 2019 | JULIO 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-07-23 19:30 | 2019-07-22 20:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44035.8125 | 43668.8542 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 73.4135 | 45.2895 | 55.955 | 62.1%
| C.E. TALARA | 25.8594 | 15.7938 | 8.1275 | 63.73%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 99.2729 | 61.0833 | 64.0826 | 62.52%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 84.8415 | 30.1314 | 110.2947 | 181.6%
| C.H. YUNCAN | 85.8776 | 71.3452 | 130.7546 | 20.37%
| C.T. CHILCA 1 | 512.385 | 748.1323 | 723.906 | -31.51%
| C.T. CHILCA 2 | 102.8673 | 67.9454 | 0 | 51.4%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 785.9714 | 917.5542 | 964.9554 | -14.34%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 544.8751 | 545.9296 | 269.1288 | -0.1932%
FENIX POWER Total |  | 544.8751 | 545.9296 | 269.1288 | -0.1932%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 4.6868 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 0 |  | 0
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 4.6868 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.5459 | 7.153 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 3.4037 | 4.1207 | 20.3552 | -17.4%
| C.H. ÁNGEL II | 5.1661 | 5.5245 | 20.3015 | -6.487%
| C.H. ÁNGEL III | 5.026 | 5.5652 | 19.8373 | -9.69%
GEPSA Total |  | 21.1417 | 22.3634 | 60.4941 | -5.463%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 2 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.6 | 3.6 | 2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.1701 | 18.528 | 19.5286 | -12.73%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 16.1701 | 18.528 | 19.5286 | -12.73%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12.229 | 13.1829 | 19.0389 | -7.236%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 12.229 | 13.1829 | 19.0389 | -7.236%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 13.6242 | 14.8434 | 19.1042 | -8.214%
HUAURA POWER Total |  | 13.6242 | 14.8434 | 19.1042 | -8.214%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.729
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0 | 0.729
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 60.0222 | 65.87 | 90.8138 | -8.878%
INLAND Total |  | 60.0222 | 65.87 | 90.8138 | -8.878%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) | 4.2177
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  | 4.2177
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 810.0946 | 748.6175 | 490.6123 | 8.212%
| C.T. LAS FLORES | 185.2216 | 0 | 154.8079
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 263.2042 | 300.4041 | 539.2133 | -12.38%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.0279 | 3.8485 | 10.1246 | 4.662%
KALLPA Total |  | 1262.5482 | 1052.8701 | 1194.7581 | 19.91%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 0.83913 | 1.7834 | 3.3192 | -52.95%
MAJA ENERGIA Total |  | 0.83913 | 1.7834 | 3.3192 | -52.95%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3951 | 4.7795 | 4.294 | 12.88%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 72.1209 | 73.3126 | 250.7348 | -1.625%
| C.H. CARHUAQUERO | 69.5862 | 61.033 | 76.9534 | 14.01%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.925 | 8.4718 | 9.9297 | 17.15%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 157.0272 | 147.597 | 341.9119 | 6.389%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.9469 | 30.8071 | 18.0011 | 3.7%
P.E. MARCONA Total |  | 31.9469 | 30.8071 | 18.0011 | 3.7%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 91.6667 | 87.3217 | 55.7985 | 4.976%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 91.6667 | 87.3217 | 55.7985 | 4.976%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.1989 | 2.9972 | 2.5988 | -60%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.0138 | 2.405 | 3.3125 | 25.31%
| C.T. DOÑA CATALINA | 0 | 2.3906 | 2.403 | -100%
| C.T. CALLAO (1) | 2.4011
PETRAMAS Total |  | 6.6137 | 7.7928 | 8.3143 | -15.13%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2020 | JULIO 2019 | JULIO 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-07-23 19:30 | 2019-07-22 20:30 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44035.8125 | 43668.8542 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 9.7921 | 12.1848 | 19.9403 | -19.64%
RIO BAÑOS Total |  | 9.7921 | 12.1848 | 19.9403 | -19.64%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 7.8823 | 4.5351 | 8.8928 | 73.81%
RIO DOBLE Total |  | 7.8823 | 4.5351 | 8.8928 | 73.81%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78.888 | 99.5129 | 110.1326 | -20.73%
SAN GABAN Total |  | 78.888 | 99.5129 | 110.1326 | -20.73%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 6.868 | 8.372 | -100%
SAN JACINTO Total |  | 0 | 6.868 | 8.372 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1448 | 20.0008 | 20.1206 | 0.7199%
SANTA ANA Total |  | 20.1448 | 20.0008 | 20.1206 | 0.7199%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 28.6275 | 26.5588 | -100%
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 28.6275 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 15.7433 | 17.5497 | 19.9588 | -10.29%
| C.H. POECHOS II | 5.6962 | 6.0939 | 8.2236 | -6.526%
SINERSA Total |  | 21.4395 | 23.6436 | 28.1823 | -9.322%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22.0783 | 25.2277 | 42.7576 | -12.48%
| C.H. CHEVES | 89.8981 | 50.1097 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.9348 | 16.7245 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.2117 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 43.8992 | 32.8963 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 3.3329 | 3.0323 | 3.8411
| C.H. OROYA | 6.5264 | 7.0225 | 8.3934 | -7.064%
| C.H. PACHACHACA | 3.6298 | 3.2359 | 0 | 12.17%
| C.H. PARIAC | 1.4011 | 1.1404 | 0.86191 | 22.85%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.41206 | 0.28194 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.31918 | 0.23856 | -100%
| C.H. YAUPI | 95.4891 | 85.4287 | 105.6045 | 11.78%
STATKRAFT Total |  | 279.1898 | 225.7611 | 394.8517 | 23.67%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 287.8847 | 283.1244 | -100%
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 287.8847 | 283.1244 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 167.2883 | 0 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 167.2883 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6337.2608 | 6692.1372 | 7125.2994 | -5.303%
IMPORTACIÓN |  | 45.8259 | 47.144 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6383.0867 | 6793.7683 | 7125.2994 | -6.045%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6383.0867
Fecha: |  | 23/07/2020
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/07/2020 | 13:00 | 6096.5491 | 39.264 | 0 | 6135.8131 | 19:15 | 6173.9628 | 37.896 | 0 | 6211.8588
02/07/2020 | 12:15 | 6016.5962 | 36.2323 | 0 | 6052.8286 | 19:15 | 6119.3181 | 38.8304 | 0 | 6158.1484
03/07/2020 | 11:30 | 6004.8976 | 33.844 | 0 | 6038.7416 | 19:15 | 6170.5462 | 39.888 | 0 | 6210.4342
04/07/2020 | 12:00 | 5835.6705 | 33.1 | 0 | 5868.7706 | 20:30 | 5991.5256 | 37.216 | 0 | 6028.7416
05/07/2020 | 13:00 | 5327.3738 | 31.408 | 0 | 5358.7818 | 19:30 | 5935.3065 | 40.92 | 0 | 5976.2265
06/07/2020 | 12:00 | 6046.1472 | 32.398 | 0 | 6078.5452 | 19:30 | 6130.887 | 43.0417 | 0 | 6173.9286
07/07/2020 | 11:15 | 5991.6348 | 32.6084 | 0 | 6024.2431 | 19:30 | 6131.0868 | 43.5293 | 0 | 6174.6161
08/07/2020 | 12:00 | 6040.2564 | 34.5508 | 0 | 6074.8072 | 19:00 | 6153.3002 | 44.3959 | 0 | 6197.6961
09/07/2020 | 11:30 | 6024.0562 | 0 | 0 | 6024.0562 | 19:15 | 6160.8544 | 0 | 0 | 6160.8544
10/07/2020 | 12:00 | 5939.2165 | 0 | 0 | 5939.2165 | 19:15 | 6146.7059 | 0 | 0 | 6146.7059
11/07/2020 | 12:00 | 5869.6895 | 0 | 0 | 5869.6895 | 19:00 | 6051.9577 | 0 | 0 | 6051.9577
12/07/2020 | 00:15 | 5271.161 | 0 | 0 | 5271.161 | 20:00 | 5852.5257 | 0 | 0 | 5852.5257
13/07/2020 | 11:45 | 5969.2934 | 0 | 0 | 5969.2934 | 19:15 | 6218.7284 | 0 | 0 | 6218.7284
14/07/2020 | 11:45 | 6069.0807 | 39.5584 | 0 | 6108.639 | 19:00 | 6105.4162 | 39.6053 | 0 | 6145.0215
15/07/2020 | 12:15 | 6174.0737 | 39.5906 | 0 | 6213.6643 | 19:00 | 6182.8253 | 39.7197 | 0 | 6222.5451
16/07/2020 | 12:00 | 6149.181 | 0 | 0 | 6149.181 | 19:15 | 6277.8233 | 0 | 0 | 6277.8233
17/07/2020 | 12:30 | 6176.5902 | 0 | 0 | 6176.5902 | 19:45 | 6275.4796 | 0 | 0 | 6275.4796
18/07/2020 | 12:15 | 5989.2627 | 0 | 0 | 5989.2627 | 21:15 | 6102.9056 | 0 | 0 | 6102.9056
19/07/2020 | 00:15 | 5409.6937 | 0 | 0 | 5409.6937 | 20:00 | 5924.3382 | 0 | 0 | 5924.3382
20/07/2020 | 11:45 | 6135.2637 | 33.5335 | 0 | 6168.7972 | 19:00 | 6189.2338 | 43.1996 | 0 | 6232.4333
21/07/2020 | 12:00 | 6188.3179 | 34.9789 | 0 | 6223.2968 | 19:15 | 6285.6789 | 45.3397 | 0 | 6331.0186
22/07/2020 | 11:15 | 6285.2686 | 35.279 | 0 | 6320.5475 | 19:00 | 6319.9188 | 45.6328 | 0 | 6365.5516
23/07/2020 | 14:45 | 6244.7511 | 35.791 | 0 | 6280.5421 | 19:30 | 6337.2608 | 45.8259 | 0 | 6383.0867
24/07/2020 | 11:30 | 6203.2785 | 33.8614 | 0 | 6237.1399 | 19:00 | 6228.2273 | 43.42 | 0 | 6271.6473
25/07/2020 | 11:45 | 6126.066 | 35.0708 | 0 | 6161.1368 | 19:00 | 6133.0171 | 40.9534 | 0 | 6173.9705
26/07/2020 | 13:45 | 5410.9133 | 0 | 0 | 5410.9133 | 20:00 | 5946.5116 | 0 | 0 | 5946.5116
27/07/2020 | 12:00 | 6000.7146 | 36.2938 | 0 | 6037.0083 | 18:45 | 6019.8458 | 36.7021 | 0 | 6056.5479
28/07/2020 | 12:00 | 5683.0003 | 0 | 0 | 5683.0003 | 20:00 | 6073.4999 | 0 | 0 | 6073.4999
29/07/2020 | 11:45 | 6121.1612 | 0 | 0 | 6121.1612 | 19:00 | 6178.2962 | 0 | 0 | 6178.2962
30/07/2020 | 12:00 | 6197.1569 | 0 | 0 | 6197.1569 | 19:15 | 6274.1457 | 0 | 0 | 6274.1457
31/07/2020 | 11:30 | 6217.555 | 0 | 0 | 6217.555 | 19:30 | 6196.3516 | 0 | 0 | 6196.3516

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-07-04 06:38 | Se produjo la desconexión de la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" debido a rotura de conductor en la estructura N° 84 por deterioro del conductor, según lo informador por Hidrandina, titular de la línea. Asimismo, Hidrandina indicó que el deterioro del conductor fue por falta de mantenimiento debido al Estado de Emergencia Nacional. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 7.24 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. La C.T. San Jacinto quedó operando en sistema aislado. A las 09:34 h se energiza la línea L-1112 y se procede a recuperar los suministros interrumpidos. | 7.24
EGESUR | L. TOMASIRI - LOS HÉROES - LINEA L-6637 | 2020-07-04 20:32 | Desconectaron las líneas L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) y L-6620 ( Aricota 2 – Tomasiri) de 60 kV por falla en la fase "R" de la línea L-6620, debido a posible clima adverso en la zona , según lo informado por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió la carga de la S.E. Tomasiri con 1.2 MW. A las 20:45 h entró en servicio la línea L-6637 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. La línea L-6620 quedo indisponible para su inspección. | 1.7
ETESELVA | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2020-07-05 19:54 | Se produjo recierre exitoso en la fase "T" de la línea L-2252 (Tingo María - Vizcarra) de 220 kV debido a descargas atmosféricas por la zona, informado por ETESELVA, titular de la línea. Como consecuencia la Minera Antamina disminuyó su carga en total 42.18 MW y desconectó el SVC de la SE Vizcarra. A las 19:57 h se coordinó con el CC-CMA normalizar su carga interrumpida. |  | 42.2
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2020-07-06 14:36 | Desconectaron las líneas L-6515 / L-6517 (Carhuamayo – Shelby – Excélsior) de 50 kV, por falla bifásica en las fases "R" y "T", debido a la presencia de fuertes vientos por la zona, informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió 0.6 MW en las subestaciones Fundición y Shelby. A las 14:38 h, se conectaron las líneas L-6515 / L-6517 y se recuperó toda la carga interrumpida. | 1.72
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2020-07-06 22:09 | Se produjo la desconexión de la línea L-1125 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV por falla bifásica en las fases "R" y "T" a 87 km desde la S.E. Aguaytía, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Isa Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pucallpa con un total de 34.35 MW. A las 22:11 h se coordinó con el CC-IEP el arranque de la C.T. R.F. Pucallpa. A las 22:12 h, el CC-ISA declaró disponible la línea y a la misma hora se conectó. A las 22:15 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa con interruptor de 60 kV del autotransformador AT111-261 con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 27.28
ELECTROCENTRO | S.E. YAUPI - TRAFO3D 4TP-912 | 2020-07-07 05:52 | Desconectó el transformador 4T9-912 13.8/22.9/138 de la S:E. Yaupi en 13.8 kV, abriendo el interruptor 4IN-013-903 (9140), originado por contacto de zarigüeya con el neutro de transformador de tensión, según informe de Electro Centro, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpe el suministro de energía en las subestaciones Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo, Chalhuamayo, Puerto Bermudez y Ciudad Constitucion en 4.40 MW. A las 07:07 h, se energizo transformador 4T9-912, procediendo a restablecer suministros interrumpidos. | 4.4
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - PORVENIR - LINEA L-1117 | 2020-07-08 13:59 | Desconectó la línea en 138 kV L-1117 (Trujillo Norte - El Porvenir) por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a avería en pararrayo PR-A014, según lo indicado por Hidrandida, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. El Porvenir y Trujillo Sur con un total de 13.68 MW aproximadamente. A las 14:15 h, se puso en servicio la línea. | 13.68
ELECTRONOROESTE S.A. | L. SULLANA - ARENAL - LINEA L-6662 | 2020-07-10 08:20 | Desconectó la línea L-6662 (El Arenal – La Huaca – Sullana) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fases, cuya causa se encuentra en investigación. Como consecuencia desconectó la CH Poechos I y II (16.71 MW) y se interrumpió el suministro de Sullana (28.5 MW) y Poechos (5.3 MW). A las 08:37 h, se energizó la línea L-6662 desde la SE Sullana y se normalizó el suministro de Poechos. A las 08:41 h, se conectó la L-6662 en la SE El Arenal. A las 08:46 h y 09:01 h, sincronizaron las CCHH Poechos I y II con el SEIN respectivamente. A las 08:48 h, se normalizó el suministro de Sullana al 100% | 33.8
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2020-07-13 23:10 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a la caída del poste N° 60 de la línea ubicado 12.8 km desde la S.E. Piura Oeste, esto fue ocasionado por terceros durante quema de maleza y arbustos en la zona; informado por ELECTRO NOR OESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió 8.74 MW en las subestaciones La Unión, Sechura y Constante. A las 23:18 h entró en servicio la línea L-6658 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 8.74
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2020-07-14 00:12 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV por falla en la fase "S" ubicada a 7.7 km desde la S.E. Chimbote, debido a causas que se encuentran en evaluación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Santa con 6.2 MW y se produjo la reducción de carga del usuario libre Sider Perú de 39.5 MW a 35.5 MW. A las 02:34 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 6.2 | 4
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-07-14 04:33 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 20.6 km desde la S.E. Chimbote Sur, debido a condiciones climáticas adversas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Nepeña, San Jacinto y Casma en total 10 MW. A las 04:43 h, se conectó la L-1112 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 10
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2020-07-14 04:59 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV por falla en la fase "S", debido a bajo nivel de aislamiento por suciedad, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Santa con 5.74 MW. A las 05:07 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 5.64
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2020-07-14 05:47 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste – La Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 12.7 km desde la S.E. Piura Oeste, cuya causa no fue informada por Enosa, titular de la línea. A las 05:55 h, se energizó la línea desde la S.E. Piura Oeste con resultado negativo, quedando la línea indisponible para su inspección. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Unión, Sechura y Constante con 7.07 MW. A las 14:10 h, el CC-ENO declaró disponible la línea. | 7.07

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2020-07-14 05:53 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV por falla en la fase "R" de la línea, por bajo nivel de aislamiento debido a suciedad en los aisladores, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con 5.6 MW y la reducción de carga de Sider Perú. A las 06:06 h, se coordinó con Sider Perú normalizar su carga. A las 05:55 h, quedó indisponible la línea para su inspección. A las 14:45 h, se conectó la línea L-1116. | 5.4
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-07-16 06:20 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por trifásica en la línea, ubicada a 10.9 km desde la S.E. Chimbote Sur, cuya causa se encuentra en evaluación, informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nepeña, Casma, San Jacinto y de SiderPeru con un total de 9.71 MW. A las 06:33 h se conectó la línea L-1112, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 9.71
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE SUR - BARRA BARRA138KV | 2020-07-16 15:17 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Chimbote Sur por apertura del interruptor de la celda CL-1111 en la S.E. Chimbote Sur, debido a la actuación indeseada de su sistema de protección, informada por Hidrandina, titular de los equipos. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las S.E. Chimbote Sur, Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 36 MW. A las 15:25 h, se energiza la barra 138 kV de la SE Chimbote Sur y se inicia la recuperación del suministro interrumpido. A las 15:44 h desconecta nuevamente la barra de 138 kV de la S.E. Chimbote Sur, por la misma causa indicada, como consecuencia quedan fuera de servicio las líneas 138 kV L-1129, L-1112, L-1113 y L-1114 y las SET Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto, interrumpiendo una carga de 10.50 MW. A las 16:05 h, CC-HID energiza la barra 138 kV de la S.E. Chimbote Sur y se inicia la recuperación del suministro interrumpido. | 36
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE SUR - BARRA BARRA138KV | 2020-07-16 19:19 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Chimbote Sur debido por apertura del interruptor de la celda CL-1111 en la S.E. Chimbote Sur 138 kV, debido a la actuación indeseada de su sistema de protección, informada por Hidrandina, titular de la celda. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las S.E. Chimbote Sur, Nepeña, Casma y San Jacinto con una interrupción de 39 MW aproximadamente. A las 19:30 h, CC-HID energizó la barra de 138 kV de la S.E. Chimbote Sur y se inicia la recuperación de la carga interrumpida. A las 19:36 h desconecta nuevamente la barra de 138 kV de la S:E. Chimbote Sur, por la misma causa indicada, interrumpiendo una carga de 36 MW, A las 19:41 h, se desconectó la línea L-1111 en la S.E. Chimbote 1 a solicitud de Hidrandina por mantenimiento correctivo. A las 23:05 h, se conectó la línea L-1111; a las 23:08 h se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Chimbote Sur y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 36
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2020-07-16 23:31 | Desconectó la barra de 138 kV de la S.E. Chimbote Sur, por apertura del interruptor de la celda CL-1111 en la S.E. Chimbote Sur, debido a la actuación indeseada del relé de sobrecorriente en dicha celda, informada por Hidrandina, titular de los equipos. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las S.E. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto con una interrupción de 30.97 MW. A las 00:13 h, CC-HID cerró el interruptor de la línea L-1111 en la S.E. Chimbote Sur y se energizó la barra de 138 kV, iniciándose la recuperación de la carga interrumpida. | 30.97
ELECTRONORTE S.A. | L. ESPINA COLORADA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 2020-07-17 10:55 | Desconectó la línea en 138 kV L-1135 (Espina Colorada - Cutervo) por falla monofásica en la fase "R" debido a caída de árbol en la línea, según lo informado por Rio Doble, titular de la celda de línea en la S.E. Espina Colorada. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las SS.EE. Cutervo y Nueva Jaen, y se interrumpió una carga de 3.7 MW aproximadamente. Asimismo, desconectó el generador G1 de la C.H. Las Pizarras con 5.49 MW. A las 15:22 h, se puso en servicio la línea L-1135 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 15:33 y 15:34 h, sincronizaron los grupos G2 y G1 de la C.H. Las Pizarras. | 3.7
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-07-18 08:25 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", debido al acercamiento de la tolva de un volquete, ubicado a una distancia de 13.5 kM de Chimbote Sur, entre las estructuras N°32 y 33, informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga de 45 MW a 39 MW y se interrumpió el suministro de Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 10.73 MW. A las 08:48 h, se conectó la línea L-1112 y se inició las maniobras para normalizar el suministro interrumpido. | 10.75 | 6
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2020-07-25 07:25 | Desconectó la línea en 60 kV L-6655 (Paramonga - 09 de Octubre) por falla monofásica en la fase "R" a 6.6 km de la S.E.Paramonga, debido a contacto con ave en la estructura N° 36, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.90 MW. A las 07:38 h, se puso en servicio la línea y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 4.9
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2020-07-26 17:33 | Desconectó la línea en 60 kV L-6631 (Huayucachi - Salesianos) por falla trifásica, debido a rotura de la retenida en la estructura N° 33 de la línea, informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Salesianos, Parque Industrial, Concepción, Chupaca y Jauja con un total de 32 MW; asimismo las CH. Runatullo III y II quedaron fuera de servicio cuando generaban 6,89 MW. A las 18:29 h, se pone en servicio a línea L-6631 y se procede a normalizar los suministros interrumpidos. A las 18:56 h y 19:04 h las unidades de generación de la CH Runatullo III y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 32
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 2020-07-27 22:40 | Desconectaron las líneas en 33 kV L-3103 y L-3104 (Chilina - Charcani I) por falla cuya causa no fue informada por Egasa, titular de las líneas. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Charcani I, II y III, y se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Cayma con 5.60 MW aproximadamente. A las 23:25 h, se pone en servicio la línea L-3103 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 5.6
ELECTROCENTRO | L. CONDORCOCHA - NINATAMBO - LINEA L-6076 | 2020-07-28 10:26 | Desconectó la línea L-6076 (Condorcocha – Ninatambo) de 44 kV, por falla no informada, el cual provocó la actuación de la función sobrecorriente 50/51 en la S.E. Condorcocha, según lo informado por Electro Centro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 2.5 MW en las subestaciones Ninatambo y a las 10:28 h desconectaron las CC.HH. Huasahuasi I y Huasahuasi II con 1.42 MW y 1.63 MW respectivamente. A las 10:41 h, se conectó la línea L-6076 y se recuperó toda la carga interrumpida y se coordinó normalizar la generación de las CC.HH. Huasahuasi I y II. | 2.5
STATKRAFT S.A | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - BARRA BARRA A 13.8kV | 2020-07-28 23:25 | Desconectó la barra 13.8 kV en la SE Paramonga Existente (SEPAEX) por falla en la celda 13.8 kV 0243 de propiedad de EMSEMSA, según lo informado por STATKRAFT titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de EMSEMSA y de los usuarios libres Quimpac, Panasa, AIPSA en total 31.36 MW. aproximadamente A las 23:29 h se energizó la barra de 13.8 kV mediante la conexión del transformador T2 de 138/13.8 kV de 20 MVA. El transformador T1 de 138/13.8 kV no se pudo conectar tras un intento fallido. Se coordinó normalizar la carga interrumpida de Quimpac hasta 20 MW. A las 02:08 h, se coordinó con el CC-KLP, para que usuario libre PANASA normalice su carga al 100%. A las 03:33 h, se coordinó con el CC-QUI, normalizar su carga al 100 %. A las 03:35 h, se conectó el transformador T1 de la SE SEPAEX | 31.36

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual