## Portada
Lima, 14 de abril de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Marzo 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-03-2020

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MARZO 2020
[7 empty] | mes: | marzo
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-03-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de marzo 2020 fue de 3 999,06 GWh, lo que representa una disminución de 590,80 GWh (-12,87%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2020 fue de 3 109,27 GWh (2,62% mayor al registrado durante marzo del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2020 fue de 699,35 GWh, 47,78% menor al registrado durante marzo del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 16,14%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,71%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,04%, 0,02%, 0,00%, 0,12%, 0,46% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 152,5 GWh y con centrales solares fue de 68,4 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,26% y 1,5% respectivamente.
|  | MARZO 2020 |  | MARZO 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3109.2739 | 3029.7497
[5 empty] | Gas Natural | 673.8409 | 1265.0327
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.2965 | 52.7105
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 23.2114 | 21.4638
[5 empty] | Eólico | 130.3123 | 152.4971
[5 empty] | Solar | 60.1222 | 68.4034
| Total = 3 999,06 GWh |  | Total = 4 589,86 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en marzo por tipo de recurso energético.

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en el mes marzo 2020.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | MARZO 2020 | MARZO 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5163.1192 | 5082.3492 | 1.589%
| TERMOELÉCTRICA | 7395.9645 | 7395.9645 | 0%
| EÓLICA | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL | 13219.5637 | 13138.7937 | 0.6147%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2019 y marzo 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2019 y marzo 2020

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2020-01-03 | 2020-02-02 | 2020-03-01 | 2019-03-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 3224.724 | 3030.9696 | 3109.2739 | 3029.7497 | 2.625% | 9364.9675 | 8628.7303 | 8.532% | 8568.9996 | 0.6971%
Termoeléctrica | 1208.5929 | 1188.3665 | 699.3488 | 1339.207 | -47.78% | 3096.3082 | 4069.2803 | -23.91% | 3481.971 | 16.87%
Eólica | 112.7946 | 124.2211 | 130.3123 | 152.4971 | -14.55% | 367.328 | 355.2376 | 3.403% | 271.6779 | 30.76%
Solar | 57.7105 | 54.2296 | 60.1222 | 68.4034 | -12.11% | 172.0624 | 173.9278 | -1.073% | 168.0141 | 3.52%
Total | 4603.8221 | 4397.7869 | 3999.0571 | 4589.8572 | -12.87% | 13000.6661 | 13227.176 | -1.712% | 12490.6625 | 5.897%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.55232 | -100% | 0 | 0.55232 | -100% | 2.1207 | -73.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.55232 |  | 0 | -0.55232 |  | -2.1207
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a marzo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2020-01-03 | 2020-02-02 | 2020-03-01 | 2019-03-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 3224.724 | 3030.9696 | 3109.2739 | 3029.7497 | 2.625% | 9364.9675 | 8628.7303 | 8.532% | 8568.9996 | 0.6971%
G.N. de Camisea | 1121.878 | 1109.8853 | 645.5511 | 1229.4359 | -47.49% | 2877.3144 | 3738.583 | -23.04% | 3201.4787 | 16.78%
G.N. de Malacas | 54.7475 | 46.6338 | 28.2897 | 27.6605 | 2.275% | 129.671 | 124.6221 | 4.051% | 115.4256 | 7.967%
G.N. de Aguaytía | 7.2127 | 8.6365 | 0 | 7.9363 | -100% | 15.8493 | 45.2451 | -64.97% | 65.5988 | -31.03%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.2833 | -100% | 20.235 | -9.645%
Residual 500 | 0 | 0.38549 | 0.83815 | 18.2405 | -95.4% | 1.2236 | 36.7083 | -96.67% | 1.7504 | 1997%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.064618 | -100% | 1.3941 | -95.36%
Diesel 2 | 0.72036 | 2.1769 | 1.4583 | 34.47 | -95.77% | 4.3556 | 57.357 | -92.41% | 42.7712 | 34.1%
Bagazo | 18.9953 | 15.6226 | 18.4401 | 15.0767 | 22.31% | 53.058 | 30.5901 | 73.45% | 20.5274 | 49.02%
Biogás | 5.0391 | 5.026 | 4.7713 | 6.3871 | -25.3% | 14.8364 | 17.8269 | -16.78% | 12.7899 | 39.38%
Solar | 57.7105 | 54.2296 | 60.1222 | 68.4034 | -12.11% | 172.0624 | 173.9278 | -1.073% | 168.0141 | 3.52%
Eólico | 112.7946 | 124.2211 | 130.3123 | 152.4971 | -14.55% | 367.328 | 355.2376 | 3.403% | 271.6779 | 30.76%
Total | 4603.8221 | 4397.7869 | 3999.0571 | 4589.8572 | -12.87% | 13000.6661 | 13227.176 | -1.712% | 12490.6625 | 5.897%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.55232 | -100% | 0 | 0.55232 | -100% | 2.1207 | -73.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.55232 |  | 0 | -0.55232 |  | -2.1207
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a marzo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2020-01-03 | 2020-02-02 | 2020-03-01 | 2019-03-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 231.1477 | 217.8309 | 240.7504 | 176.4366 | 36.45% | 689.729 | 471.0383 | 46.43% | 345.1759 | 36.46%
Eólica | 112.7946 | 124.2211 | 130.3123 | 152.4971 | -14.55% | 367.328 | 355.2376 | 3.403% | 271.6779 | 30.76%
Solar | 57.7105 | 54.2296 | 60.1222 | 68.4034 | -12.11% | 172.0624 | 173.9278 | -1.073% | 168.0141 | 3.52%
Bagazo | 18.9953 | 15.6226 | 18.4401 | 15.0767 | 22.31% | 53.058 | 30.5901 | 73.45% | 20.5274 | 49.02%
Biogás | 5.0391 | 5.026 | 4.7713 | 6.3871 | -25.3% | 14.8364 | 17.8269 | -16.78% | 12.7899 | 39.38%
Total RER | 425.6872 | 416.9302 | 454.3963 | 418.801 | 8.499% | 1297.0137 | 1048.6207 | 23.69% | 818.1852 | 28.16%
Participación en el SEIN (%) | 9.246% | 9.48% | 11.36% | 9.124% |  | 9.977% | 7.928% |  | 6.55%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en marzo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 3999.0571 | GWh |  |  |  |  | 3544.6571
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 454.4 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en marzo 2020.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | marzo |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | TERMOSELVA | 0 | 7.9363
ELECTROPERU | 578.2859 | 615.246 | -6.007% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.39425
ENEL GENERACION PERU | 501.1077 | 625.1504 | -19.84% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
KALLPA | 405.759 | 571.5272 | -29% |  |  | AGROAURORA | 0 | 4.1046
ENGIE | 390.9903 | 381.0181 | 2.617% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.1984 | 0.51303
STATKRAFT | 261.6817 | 253.0692 | 3.403% |  |  | IYEPSA | 0.38918 | 0.29389
EMGE HUALLAGA | 258.0535 | 293.1388 | -11.97% |  |  | PLANTA ETEN | 0.5801 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 257.8125 | 241.0378 | 6.959% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.61247 | 0.045797
CELEPSA | 148.9185 | 151.4115 | -1.646% |  |  | SHOUGESA | 0.83815 | 18.4098
EGASA | 126.7799 | 117.5907 | 7.815% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.9294 | 1.373
CHINANGO | 121.2368 | 108.9651 | 11.26% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.5413
FENIX POWER | 106.9974 | 214.7201 | -50.17% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5821 | 2.5378
EGEMSA | 92.0687 | 123.5783 | -25.5% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6403 | 2.2362
TERMOCHILCA | 83.499 | 177.8856 | -53.06% |  |  | GTS REPARTICION | 3.4606 | 3.9595
ENEL GREEN POWER PERU | 76.7063 | 91.497 | -16.17% |  |  | EGECSAC | 3.5931 | 2.9749
SAN GABAN | 66.2329 | 81.5051 | -18.74% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.6113 | 4.3966
INLAND | 51.4705 | 66.6179 | -22.74% |  |  | GTS MAJES | 3.7422 | 4.0273
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 50.1532 | 51.1334 | -1.917% |  |  | TACNA SOLAR | 3.9184 | 4.7288
GEPSA | 46.4152 | 23.7917 | 95.09% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.0167 | 4.7603
P.E. TRES HERMANAS | 40.0936 | 48.8061 | -17.85% |  |  | PETRAMAS | 4.7713 | 6.3871
EMGE HUANZA | 33.6384 | 36.6397 | -8.191% |  |  | SAN JACINTO | 5.7954 | 3.2792
ENERGÍA EÓLICA | 33.4584 | 32.6654 | 2.428% |  |  | BIOENERGIA | 6.0878
ENEL GENERACION PIURA | 28.2897 | 40.5166 | -30.18% |  |  | AIPSA | 6.5569 | 7.6929
SINERSA | 21.2792 | 4.7875 | 344.5% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 7.23 | 10.3728
SANTA ANA | 14.9353 | 12.8876 | 15.89% |  |  | SDF ENERGIA | 10.0813 | 20.231
RIO BAÑOS | 14.7822 |  |  |  |  | EGESUR | 10.4366 | 15.5957
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.4516 | 14.3925 | 0.4111% |  |  | ANDEAN POWER | 11.07 | 14.3255
AGUA AZUL | 14.2234 | 13.2147 | 7.634% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 11.3765
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 14.0336 | 13.4333 | 4.468% |  |  | HUAURA POWER | 11.4905 | 12.2882
P.E. MARCONA | 13.8185 | 16.8764 | -18.12% |  |  | RIO DOBLE | 12.334 | 13.8891
RIO DOBLE | 12.334 | 13.8891 | -11.2% |  |  | P.E. MARCONA | 13.8185 | 16.8764
HUAURA POWER | 11.4905 | 12.2882 | -6.491% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 14.0336 | 13.4333
GENERACIÓN ANDINA | 11.3765 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 14.2234 | 13.2147
ANDEAN POWER | 11.07 | 14.3255 | -22.73% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.4516 | 14.3925
EGESUR | 10.4366 | 15.5957 | -33.08% |  |  | RIO BAÑOS | 14.7822
SDF ENERGIA | 10.0813 | 20.231 | -50.17% |  |  | SANTA ANA | 14.9353 | 12.8876
ELECTRO ZAÑA | 7.23 | 10.3728 | -30.3% |  |  | SINERSA | 21.2792 | 4.7875
AIPSA | 6.5569 | 7.6929 | -14.77% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 28.2897 | 40.5166
BIOENERGIA | 6.0878 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 33.4584 | 32.6654
SAN JACINTO | 5.7954 | 3.2792 | 76.73% |  |  | EMGE HUANZA | 33.6384 | 36.6397
PETRAMAS | 4.7713 | 6.3871 | -25.3% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.0936 | 48.8061
PANAMERICANA SOLAR | 4.0167 | 4.7603 | -15.62% |  |  | GEPSA | 46.4152 | 23.7917
TACNA SOLAR | 3.9184 | 4.7288 | -17.14% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 50.1532 | 51.1334
GTS MAJES | 3.7422 | 4.0273 | -7.08% |  |  | INLAND | 51.4705 | 66.6179
MOQUEGUA FV | 3.6113 | 4.3966 | -17.86% |  |  | SAN GABAN | 66.2329 | 81.5051
EGECSAC | 3.5931 | 2.9749 | 20.78% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 76.7063 | 91.497
GTS REPARTICION | 3.4606 | 3.9595 | -12.6% |  |  | TERMOCHILCA | 83.499 | 177.8856
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6403 | 2.2362 | 18.07% |  |  | EGEMSA | 92.0687 | 123.5783
HIDROCAÑETE | 2.5821 | 2.5378 | 1.746% |  |  | FENIX POWER | 106.9974 | 214.7201
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.5413 |  |  |  |  | CHINANGO | 121.2368 | 108.9651
MAJA ENERGIA | 1.9294 | 1.373 | 40.52% |  |  | EGASA | 126.7799 | 117.5907
SHOUGESA | 0.83815 | 18.4098 | -95.45% |  |  | CELEPSA | 148.9185 | 151.4115
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.61247 | 0.045797 | 1237% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 257.8125 | 241.0378
PLANTA ETEN | 0.5801 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 258.0535 | 293.1388
IYEPSA | 0.38918 | 0.29389 | 32.42% |  |  | STATKRAFT | 261.6817 | 253.0692
HYDRO PATAPO | 0.1984 | 0.51303 | -61.33% |  |  | ENGIE | 390.9903 | 381.0181
AGROAURORA | 0 | 4.1046 | -100% |  |  | KALLPA | 405.759 | 571.5272
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 501.1077 | 625.1504
SAMAY I | 0 | 0.39425 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 578.2859 | 615.246
TERMOSELVA | 0 | 7.9363 | -100%
Total | 3999.0571 | 4589.8572 | -12.87%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.9353 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. PURMACANA | 0.37712 | 0.13169 | C.H. YARUCAYA | 0.99499
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.8485 | 1 |  | C.H. EL CARMEN | 0.50825 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98364
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.7826 | 1 |  | C.H. CARHUAC | 0.68309 | 0.76468 | C.H. HUASAHUASI I | 0.91381
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 14.7822 | 1 |  | C.H. POECHOS II | 0.68362 | 0.53345 | C.H. HUASAHUASI II | 0.90594
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 14.4991 | 1 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.68722 |  | C.H. POTRERO | 0.90554
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 14.2234 | 1 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.69784 | 0.83859 | C.H. RENOVANDES H1 | 0.89763
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 14.1021 | 1 |  | C.H. ZAÑA | 0.71229 | 0.52465 | C.H. RUNATULLO II | 0.87452
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 13.6711 | 0.97433 |  | C.H. LA JOYA | 0.71617 | 0.64081 | C.H. SANTA CRUZ I | 0.87078
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 13.215 | 0.95092 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.7763 | 0.87078 | C.H. CAÑA BRAVA | 0.86895
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.334 | 0.92301 |  | C.H. RONCADOR | 0.77644 | 0.60442 | C.H. SANTA CRUZ II | 0.84652
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.4905 | 1 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.79963 | 0.84652 | C.H. IMPERIAL | 0.8416
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 11.3765 | 0.86029 |  | C.H. HER 1 | 0.80595 | 0.42337 | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83859
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 11.07 | 0.79526 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.83491 | 0.78545 | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.83731
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.3028 | 1 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.85151 | 0.86895 | C.H. CANCHAYLLO | 0.78545
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 7.23 | 0.78696 |  | C.H. IMPERIAL | 0.85334 | 0.8416 | C.H. CARHUAC | 0.76468
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 7.1539 | 1 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.87776 | 0.87452 | C.H. YANAPAMPA | 0.65073
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.9551 | 1 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.88837 | 0.65073 | C.H. LA JOYA | 0.64081
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.4967 | 0.97578 |  | C.H. POTRERO | 0.92951 | 0.90554 | C.H. RONCADOR | 0.60442
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.1518 | 0.80351 |  | C.H. RUCUY | 0.9309 |  | C.H. POECHOS II | 0.53345
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.1428 | 0.76854 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.94217 | 0.90594 | C.H. ZAÑA | 0.52465
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.8713 | 0.98098 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.95002 | 0.91381 | C.H. ÁNGEL II | 0.43661
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 3.8289 | 0.79064 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.95009 | 0.41793 | C.H. HER 1 | 0.42337
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.5931 | 0.9949 |  | C.H. CHANCAY | 0.97248 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.41793
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6403 | 0.96869 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.97432 | 0.43661 | C.H. ÁNGEL I | 0.41368
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.5821 | 0.9359 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.98483 | 0.41368 | C.H. PURMACANA | 0.13169
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.9294 | 0.79658 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.99055 | 0.83731 | C.E. TRES HERMANAS | 0.52223
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.61247 | 0.51341 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.99817 | 0.98364 | C.E. MARCONA | 0.52029
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.38808 | 0.79655 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1.0094 | 0.89763 | C.E. WAYRA I | 0.4417
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 0 | 0 |  | C.H. YARUCAYA | 1.0774 | 0.99499 | C.E. CUPISNIQUE | 0.39173
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 42.9418 | 0.46635 | EÓLICAS | C.E. TALARA | 0.33345 | 0.19664 | C.E. TALARA | 0.19664
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 40.0936 | 0.59296 |  | C.E. WAYRA I | 0.41934 | 0.4417 | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32644
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 28.0787 | 0.48518 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.47059 | 0.39173 | C.S. TACNA SOLAR | 0.30032
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.8185 | 0.62044 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.48234 | 0.52223 | C.S. RUBI | 0.29981
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 5.3798 | 0.25047 |  | C.E. MARCONA | 0.51351 | 0.52029 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.28375
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 33.7645 | 0.33577 | SOLARES | C.S. REPARTICION | 0.2198 | 0.2351 | C.S. MAJES SOLAR | 0.24912
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.6085 | 0.24544 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.22788 | 0.23838 | C.S. INTIPAMPA | 0.23838
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0167 | 0.28856 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.2343 | 0.24912 | C.S. REPARTICION | 0.2351
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en marzo 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9184 | 0.28149 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.26869 | 0.30032 | C.T. HUAYCOLORO | 0.95188
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7422 | 0.26883 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.26911 | 0.28375 | C.T. LA GRINGA | 0.87094
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de marzo | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.6113 | 0.32429 |  | C.S. RUBI | 0.30345 | 0.29981 | C.T. DOÑA CATALINA | 0.67638
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4606 | 0.24861 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.30957 | 0.32644 | C.T. PARAMONGA | 0.78446
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 6.5569 | 0.73941 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. LA GRINGA | 0.61506 | 0.87094
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.8175 | 0.61264 |  | C.T. PARAMONGA | 0.68417 | 0.78446
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.6157 | 0.78595 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.70419 | 0.95188
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.338 | 0.80103 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.82288 | 0.67638
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en marzo. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-01-24 19:30 | 2020-02-25 19:30 | 2020-03-09 19:45 | 2019-03-25 19:00 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-01-24 19:30 | 2020-02-25 19:30 | 2020-03-09 19:45 | 2019-03-25 19:00 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-03-17 19:00
| 43854.8125 | 43886.8125 | 43899.8229 | 43549.7917 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43176.7917
Hidroeléctrica | 4614.2049 | 4604.1639 | 4739.9188 | 4580.6239 | 3.478% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4472.9233 | 2.408%
Termoeléctrica | 2307.6014 | 2265.9102 | 2206.6873 | 2106.5044 | 4.756% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1961.6245 | 7.386%
Eólica | 148.822 | 255.2253 | 170.1827 | 303.5407 | -43.93% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 205.1455 | 47.96%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7070.6282 | 7125.2994 | 7116.7888 | 6990.669 | 1.804% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6639.6933 | 5.286%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7070.6282 | 7125.2994 | 7116.7888 | 6990.669 | 1.804% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6639.6933 | 5.286%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en marzo

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | marzo |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-03-09 19:45 | 2019-03-25 19:00
| 43899.8229 | 43549.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
ENGIE | 993.1359 | 949.1231 | 4.637% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0
ENEL GENERACION PERU | 989.5192 | 987.4312 | 0.2115% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 0
KALLPA | 893.7952 | 1036.9484 | -13.81% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0 | 15.1591
ELECTROPERU | 809.2541 | 855.0259 | -5.353% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 463.4472 | 460.8797 | 0.5571% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 387.2586 | 338.7598 | 14.32% |  |  | SHOUGESA | 0 | 28.8741
ORAZUL ENERGY PERÚ | 357.7828 | 347.5511 | 2.944% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 283.2939 | 290.1635 | -2.367% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
FENIX POWER | 272.4693 | 0 |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 213.6858 | 213.9578 | -0.1271% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CHINANGO | 195.9601 | 195.2582 | 0.3595% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 169.6524 | 137.965 | 22.97% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
EGEMSA | 163.4457 | 165.7634 | -1.398% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
SAN GABAN | 110.1804 | 110.867 | -0.6193% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
INLAND | 91.2196 | 89.5013 | 1.92% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 89.0582 | 88.6753 | 0.4317% |  |  | AIPSA | 0 | 2.265
EMGE HUANZA | 81.9577 | 47.5269 | 72.44% |  |  | AGROAURORA | 0 | 3.8732
ENERGÍA EÓLICA | 79.9018 | 69.026 | 15.76% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.69538 | 0
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 70.0206 | 70.1745 | -0.2193% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.7107 | 2.41
GEPSA | 66.8822 | 37.1252 | 80.15% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
ENEL GREEN POWER PERU | 56.1809 | 130.0469 | -56.8% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7953 | 3.2375
SINERSA | 28.7828 | 7.5202 | 282.7% |  |  | EGECSAC | 4.7993 | 2.4666
SDF ENERGIA | 26.2875 | 27.5281 | -4.506% |  |  | PETRAMAS | 4.8049 | 8.0033
P.E. TRES HERMANAS | 25.8106 | 79.6505 | -67.6% |  |  | P.E. MARCONA | 8.2894 | 24.8173
ANDEAN POWER | 20.7561 | 20.4818 | 1.34% |  |  | SAN JACINTO | 8.388 | 3.86
SANTA ANA | 20.345 | 19.9802 | 1.826% |  |  | BIOENERGIA | 8.428
RIO BAÑOS | 19.9765 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 9.5447 | 18.402
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.486 | 19.116 | 1.936% |  |  | EGESUR | 11.856 | 22.5863
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.1229 | 18.7536 | 1.969% |  |  | RIO DOBLE | 12.2482 | 18.8033
AGUA AZUL | 18.9597 | 17.5108 | 8.274% |  |  | AGUA AZUL | 18.9597 | 17.5108
RIO DOBLE | 12.2482 | 18.8033 | -34.86% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 19.1229 | 18.7536
EGESUR | 11.856 | 22.5863 | -47.51% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.486 | 19.116
HUAURA POWER | 9.5447 | 18.402 | -48.13% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9765
BIOENERGIA | 8.428 |  |  |  |  | SANTA ANA | 20.345 | 19.9802
SAN JACINTO | 8.388 | 3.86 | 117.3% |  |  | ANDEAN POWER | 20.7561 | 20.4818
P.E. MARCONA | 8.2894 | 24.8173 | -66.6% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 25.8106 | 79.6505
PETRAMAS | 4.8049 | 8.0033 | -39.96% |  |  | SDF ENERGIA | 26.2875 | 27.5281
EGECSAC | 4.7993 | 2.4666 | 94.57% |  |  | SINERSA | 28.7828 | 7.5202
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7953 | 3.2375 | 17.23% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 56.1809 | 130.0469
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | GEPSA | 66.8822 | 37.1252
MAJA ENERGIA | 2.7107 | 2.41 | 12.48% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 70.0206 | 70.1745
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.69538 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 79.9018 | 69.026
AGROAURORA | 0 | 3.8732 | -100% |  |  | EMGE HUANZA | 81.9577 | 47.5269
AIPSA | 0 | 2.265 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 89.0582 | 88.6753
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 91.2196 | 89.5013
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.1804 | 110.867
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 163.4457 | 165.7634
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 169.6524 | 137.965
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 195.9601 | 195.2582
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 213.6858 | 213.9578
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 272.4693 | 0
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 283.2939 | 290.1635
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 357.7828 | 347.5511
SHOUGESA | 0 | 28.8741 | -100% |  |  | STATKRAFT | 387.2586 | 338.7598
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 463.4472 | 460.8797
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 809.2541 | 855.0259
ELECTRO ZAÑA | 0 | 15.1591 | -100% |  |  | KALLPA | 893.7952 | 1036.9484
GENERACIÓN ANDINA | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 989.5192 | 987.4312
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 993.1359 | 949.1231
Total | 7116.7888 | 6990.669 | 1.804%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2020 | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 31.918 | 25.7125 | 24.13%
| Represa El Frayle | 126.542 | 123.4518 | 2.503%
| Represa El Pañe | 103.385 | 102.5348 | 0.8292% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 79.813 | 81.3239 | -1.858% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 34.537 | 26.4475 | 30.59% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 27.65 | 26.6984 | 3.564% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 100.14 | 97.0987 | 3.132% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 260.3 | 239.9936 | 8.461% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 68.73 | 30.2535 | 127.2% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 301.789 | 305.9336 | -1.355% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 159.88 | 159.7545 | 0.07855% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 15.446 | 16.9702 | -8.981% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 50.415 | 61.4389 | -17.94% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 26.442 | 16.4643 | 60.6% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.377 | 3.581 | 50.15% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.129 | 5.298 | 34.56% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.503 | 0.534 | 930.5% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 210.612 | 203.0885 | 3.705% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 38.955 | 37.9895 | 2.541% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171
| Laguna Paucarcocha | 63.003 | 59.723 | 5.492% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174
| Gallito Ciego | 105.519 | 316.0653 | -66.61% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de marzo) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 |  | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 |  | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 |  | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 |  | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 |  | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 |  | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 |  | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 |  | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 |  | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 |  | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 |  | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 |  | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 |  | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 |  | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 |  | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 |  | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 |  | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 |  | 31 | 324 | 335.232 | 318.106
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 |  | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 |  | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 |  | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 |  | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 |  | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 |  | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 |  | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 |  | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | MARZO 2020 | MARZO 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 134.1526 | 79.5004 | 68.74% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 42.144 | 46.4739 | -9.317% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 185.6566 | 207.8804 | -10.69% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 147.5824 | 250.8892 | -41.18% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 18.5623 | 156.5577 | -88.14% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 15.3951 | 139.7321 | -88.98% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 82.2151 | 145.9629 | -43.67% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 96.6913 | 138.5274 | -30.2% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 464.8614 | 279.5231 | 66.31% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 66.4945 | 96.2063 | -30.88% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 22.3556 | 27.2773 | -18.04% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 20.0017 | 19.7532 | 1.258% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 36.8013 | 37.1933 | -1.054% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4732 | 0.99561 | 47.97% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 394.6727 | 484.0864 | -18.47% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 21.2036 | 75.7703 | -72.02% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 30.2188 | 23.0847 | 30.9% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.71453 | -100% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 0.71228 | 1.4455 | -50.72% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0 |  |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 0.44133 | 2.7865 | -84.16% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 2.9456 | 13.0387 | -77.41% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en marzo |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[6 empty] | 13 | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  | 13 | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (4,83 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 4.8267 | 4.734 | 4.6878 | 4.6537 | 4.6018 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (4,73 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (4,69 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (4,65 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (4,6 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (4,57 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (4,52 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (4,56 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (4,56 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (4,55 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (4,36 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (4,27 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (4,81 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (4,62 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (4,66 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (4,66 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 4.5672 | 4.563 | 4.5572 | 4.5488 | 4.5153 | 4.3598 | 4.2736 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (4,52 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (4,48 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (4,01 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 4.8131 | 4.6628 | 4.6578 | 4.619 | 4.5213 | 4.4756 | 4.0099
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (4,6 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (4,73 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (4,65 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (4,83 USD/MWh)
COTARUSE 220 (4,48 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (4,52 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (4,69 USD/MWh)
PUNO 138 (4,62 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (4,56 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (4,66 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (4,01 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (4,57 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (4,52 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (4,27 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (4,81 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (4,36 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (4,55 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (4,56 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (4,66 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2020 | MARZO 2019 | MARZO 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 7.9
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  |  | 0.33333 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 7.9 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 59.6667 | 0.53333 |  | 11087% | #DIV/0!
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 20.5 | 1.0667 |  | 1822%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  |  | 5.2667 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 2.1333 | 18.4667 | -100% | -88.45%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 14.6
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 226.9 | 10.6667 | 1.3333 | 2027% | 700%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 8.9167 | 38.4 |  | -76.78%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 338.4833 | 52.8 | 33.3 | 541.1% | 58.56%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 12 | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 18 | 214.96
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.54
TRANSFORMADOR 2D |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 29.27
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 25.5
TOTAL | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 270.27
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de marzo 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MARZO 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MARZO 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MARZO 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en marzo 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14223.4413 | 14223.4413 | 40398.0093
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14223.4413 | 14223.4413 | 40398.0093
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 6556.9285 | 6556.9285 | 19038.0247
Total AIPSA |  |  |  | 6556.9285 | 6556.9285 | 19038.0247
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 11069.9511 | 11069.9511 | 29837.4295
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 11069.9511 | 11069.9511 | 29837.4295
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6087.774 | 6087.774 | 17941.6959
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6087.774 | 6087.774 | 17941.6959
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 148918.5444 |  |  | 148918.5444 | 432835.4457
Total CELEPSA |  | 148918.5444 |  |  | 148918.5444 | 432835.4457
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 378.2825
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 378.2825
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 91644.3356 |  |  | 91644.3356 | 287018.9947
| C.H. YANANGO | 29592.4586 |  |  | 29592.4586 | 84230.8563
Total CHINANGO |  | 121236.7942 |  |  | 121236.7942 | 371249.851
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1199.4271 |  |  | 1199.4271 | 3525.6025
| C.H. CHARCANI II | 409.9954 |  |  | 409.9954 | 1142.7683
| C.H. CHARCANI III | 3495.41 |  |  | 3495.41 | 10127.2001
| C.H. CHARCANI IV | 10412.751 |  |  | 10412.751 | 30281.0456
| C.H. CHARCANI V | 104794.89 |  |  | 104794.89 | 260070.825
| C.H. CHARCANI VI | 6466.5226 |  |  | 6466.5226 | 16910.3956
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 36.2987
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0.93851 |  | 0.93851 | 27.6706
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 126778.9962 | 0.93851 |  | 126779.9347 | 322121.8065
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3593.1083 | 3593.1083 | 9461.8169
Total EGECSAC |  |  |  | 3593.1083 | 3593.1083 | 9461.8169
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 92068.6685 |  |  | 92068.6685 | 319946.1266
Total EGEMSA |  | 92068.6685 |  |  | 92068.6685 | 319946.1266
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5541.996 |  |  | 5541.996 | 16015.314
| C.H. ARICOTA II | 3422.7225 |  |  | 3422.7225 | 10187.001
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 1471.8647 |  | 1471.8647 | 8740.3592
Total EGESUR |  | 8964.7185 | 1471.8647 |  | 10436.5832 | 34942.6742
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 612.4664 | 612.4664 | 1411.7071
Total ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA |  |  |  | 612.4664 | 612.4664 | 1411.7071
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2640.3306 | 2640.3306 | 7598.2178
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2640.3306 | 2640.3306 | 7598.2178
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 7229.9754 | 7229.9754 | 20534.3606
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 7229.9754 | 7229.9754 | 20534.3606
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 436447.5906 |  |  | 436447.5906 | 1320718.0704
| C.H. RESTITUCION | 141838.3099 |  |  | 141838.3099 | 427057.4054
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 578285.9005 | 0 |  | 578285.9005 | 1747775.4758
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 253541.7349 |  |  | 253541.7349 | 895443.5584
| P.C.H CHAGLLA | 4511.7399 |  |  | 4511.7399 | 13728.9806
Total EMGE HUALLAGA |  | 258053.4748 |  |  | 258053.4748 | 909172.539
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 33638.4139 |  |  | 33638.4139 | 91743.4405
Total EMGE HUANZA |  | 33638.4139 |  |  | 33638.4139 | 91743.4405
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6955.0762 | 6955.0762 | 20437.2507
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7153.9316 | 7153.9316 | 21033.7689
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 13215.0296 | 13215.0296 | 38277.2881
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14848.5102 | 14848.5102 | 43526.0691
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3828.8732 | 3828.8732 | 11796.8791
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4151.8005 | 4151.8005 | 12965.2682
Total EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ |  |  |  | 50153.2213 | 50153.2213 | 148036.5241
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 57829.6095 |  |  | 57829.6095 | 166816.0727
| C.H. HUAMPANI | 17834.3605 |  |  | 17834.3605 | 55838.6
| C.H. HUINCO | 130183.6354 |  |  | 130183.6354 | 325459.7726
| C.H. MATUCANA | 96021.9921 |  |  | 96021.9921 | 271787.9769
| C.H. MOYOPAMPA | 47408.5467 |  |  | 47408.5467 | 139226.8653
| C.T. SANTA ROSA |  | 420.3944 |  | 420.3944 | 5969.6231
| C.T. SANTA ROSA II |  | 0 |  | 0 | 19198.5024
| C.T. VENTANILLA |  | 151021.0315 |  | 151021.0315 | 511388.0452
| C.H. HER 1 |  |  | 388.0804 | 388.0804 | 1232.1349
Total ENEL GENERACION PERU |  | 349278.1442 | 151441.4259 | 388.0804 | 501107.6505 | 1496917.5931
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 5742.4467
| C.T. MALACAS 2 |  | 27485.1961 |  | 27485.1961 | 115564.649
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 804.5321 |  | 804.5321 | 8363.8601
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 28289.7281 |  | 28289.7281 | 129670.9558
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 33764.512 | 33764.512 | 95751.556
| C.E. WAYRA I |  |  | 42941.8024 | 42941.8024 | 121165.8224
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 76706.3144 | 76706.3144 | 216917.3784
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 28078.6733 | 28078.6733 | 85459.1966
| C.E. TALARA |  |  | 5379.7555 | 5379.7555 | 22473.6734
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 33458.4288 | 33458.4288 | 107932.87

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 55407.7366 |  |  | 55407.7366 | 173588.5899
| C.H. YUNCAN | 93565.8347 |  |  | 93565.8347 | 279328.1399
| C.T. CHILCA 1 |  | 230317.2028 |  | 230317.2028 | 1039868.5259
| C.T. CHILCA 2 |  | 3624.6794 |  | 3624.6794 | 16548.2419
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 466.3016 |  | 466.3016 | 466.3016
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7608.5142 | 7608.5142 | 22167.2363
Total ENGIE |  | 148973.5713 | 234408.1838 | 7608.5142 | 390990.2693 | 1532326.8537
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 106997.4428 |  | 106997.4428 | 335886.3179
Total FENIX POWER |  |  | 106997.4428 |  | 106997.4428 | 335886.3179
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 11376.5151 | 11376.5151 | 28517.061
| C.H. EL CARMEN |  |  | 0 | 0 | 9324.0762
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 11376.5151 | 11376.5151 | 37841.1372
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4142.8335 | 4142.8335 | 12114.1006
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 14499.0965 | 14499.0965 | 43361.5447
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14102.1054 | 14102.1054 | 42898.8014
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 13671.1418 | 13671.1418 | 41831.8662
Total GEPSA |  |  |  | 46415.1772 | 46415.1772 | 140206.3128
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3742.1603 | 3742.1603 | 10234.0501
Total GTS MAJES |  |  |  | 3742.1603 | 3742.1603 | 10234.0501
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3460.6206 | 3460.6206 | 9600.8356
Total GTS REPARTICION |  |  |  | 3460.6206 | 3460.6206 | 9600.8356
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2582.1 | 2582.1 | 7387.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2582.1 | 2582.1 | 7387.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14451.6282 |  |  | 14451.6282 | 42342.6496
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 14451.6282 |  |  | 14451.6282 | 42342.6496
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14033.5879 |  |  | 14033.5879 | 41114.5288
Total HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES |  | 14033.5879 |  |  | 14033.5879 | 41114.5288
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11490.4933 | 11490.4933 | 35295.8747
Total HUAURA POWER |  |  |  | 11490.4933 | 11490.4933 | 35295.8747
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 198.399 |  |  | 198.399 | 1275.974
Total HYDRO PATAPO |  | 198.399 |  |  | 198.399 | 1275.974
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 51470.512 |  |  | 51470.512 | 174234.4911
Total INLAND |  | 51470.512 |  |  | 51470.512 | 174234.4911
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 2541.3475 | 2541.3475 | 2541.3475
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 2541.3475 | 2541.3475 | 2541.3475
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 322.7365 |  | 322.7365 | 429.3079
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 66.4386 |  | 66.4386 | 198.3089
Total IYEPSA |  |  | 389.1751 |  | 389.1751 | 627.6168
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 35134.7956 |  | 35134.7956 | 409340.3818
| C.T. LAS FLORES |  | 23005.242 |  | 23005.242 | 121520.8234
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 340158.6903 |  |  | 340158.6903 | 1088765.7584
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7460.3045 |  |  | 7460.3045 | 21230.5392
Total KALLPA |  | 347618.9948 | 58140.0376 |  | 405759.0323 | 1640857.5028
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1929.3765 | 1929.3765 | 5901.2016
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1929.3765 | 1929.3765 | 5901.2016
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3611.3244 | 3611.3244 | 10817.6622
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3611.3244 | 3611.3244 | 10817.6622
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3871.2544 | 3871.2544 | 10544.4819
| C.H. CAÑON DEL PATO | 184064.4487 |  |  | 184064.4487 | 526770.5335
| C.H. CARHUAQUERO | 62574.0753 |  |  | 62574.0753 | 161906.1954
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7302.755 | 7302.755 | 21596.7464
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 246638.5241 |  | 11174.0095 | 257812.5335 | 720817.9572
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13818.5211 | 13818.5211 | 35887.8433
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 13818.5211 | 13818.5211 | 35887.8433
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 40093.5624 | 40093.5624 | 102341.4322
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 40093.5624 | 40093.5624 | 102341.4322
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4016.7 | 4016.7 | 11754.5309
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4016.7 | 4016.7 | 11754.5309
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1615.7405 | 1615.7405 | 3967.6582
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1817.5179 | 1817.5179 | 6555.5052
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1338.0397 | 1338.0397 | 4313.2213
Total PETRAMAS |  |  |  | 4771.2981 | 4771.2981 | 14836.3846
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 580.1028 |  | 580.1028 | 599.8286
Total PLANTA ETEN |  |  | 580.1028 |  | 580.1028 | 599.8286
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14782.1646 | 14782.1646 | 40661.6673
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14782.1646 | 14782.1646 | 40661.6673

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2019
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12334.0042 | 12334.0042 | 29261.5378
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12334.0042 | 12334.0042 | 29261.5378
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 992.762
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 66232.9192 |  |  | 66232.9192 | 221566.5004
Total SAN GABAN |  | 66232.9192 |  |  | 66232.9192 | 221566.5004
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5795.3986 | 5795.3986 | 16078.23
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5795.3986 | 5795.3986 | 16078.23
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14935.3454 | 14935.3454 | 43220.6652
Total SANTA ANA |  |  |  | 14935.3454 | 14935.3454 | 43220.6652
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 10081.2877 |  | 10081.2877 | 45912.861
Total SDF ENERGIA |  |  | 10081.2877 |  | 10081.2877 | 45912.861
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 838.1546 |  | 838.1546 | 1239.6385
Total SHOUGESA |  |  | 838.1546 |  | 838.1546 | 1239.6385
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14782.5883 | 14782.5883 | 42477.8512
| C.H. POECHOS II |  |  | 6496.6587 | 6496.6587 | 14282.2777
Total SINERSA |  |  |  | 21279.2471 | 21279.2471 | 56760.1289
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32680.3396 |  |  | 32680.3396 | 92813.4391
| C.H. CHEVES | 101761.8167 |  |  | 101761.8167 | 277142.4196
| C.H. GALLITO CIEGO | 14041.5585 |  |  | 14041.5585 | 53339.5116
| C.H. HUAYLLACHO | 99.8684 |  |  | 99.8684 | 223.5561
| C.H. MALPASO | 32865.3974 |  |  | 32865.3974 | 86527.922
| C.H. MISAPUQUIO | 2404.4378 |  |  | 2404.4378 | 7186.0917
| C.H. OROYA | 4495.9018 |  |  | 4495.9018 | 15550.8105
| C.H. PACHACHACA | 1103.6493 |  |  | 1103.6493 | 3144.0931
| C.H. PARIAC | 1280.8801 |  |  | 1280.8801 | 4566.7864
| C.H. SAN ANTONIO | 213.5665 |  |  | 213.5665 | 659.9617
| C.H. SAN IGNACIO | 257.0044 |  |  | 257.0044 | 560.7404
| C.H. YAUPI | 70477.3077 |  |  | 70477.3077 | 221286.973
Total STATKRAFT |  | 261681.7282 |  |  | 261681.7282 | 763002.3051
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3918.3698 | 3918.3698 | 11736.4893
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3918.3698 | 3918.3698 | 11736.4893
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 83499.0167 |  | 83499.0167 | 363791.7649
Total TERMOCHILCA |  |  | 83499.0167 |  | 83499.0167 | 363791.7649
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 15849.2629
Total TERMOSELVA |  |  | 0 |  | 0 | 15849.2629
TOTAL MWh |  | 2868523.5198 | 676137.3583 | 454396.2705 | 3999057.1486 | 13000666.0718
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2020 | MARZO 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-03-09 19:45 | 2019-03-25 19:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43899.8229 | 43549.7917 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 3.8732 | 0 | -100%
Total AGROAURORA |  | 0 | 3.8732 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.9597 | 17.5108 | 12.3157 | 8.274%
Total AGUA AZUL |  | 18.9597 | 17.5108 | 12.3157 | 8.274%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 2.265 | 0 | -100%
Total AIPSA |  | 0 | 2.265 | 0 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.7561 | 20.4818 | 20.5646 | 1.34%
Total ANDEAN POWER |  | 20.7561 | 20.4818 | 20.5646 | 1.34%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.428 |  | 9.125
Total BIOENERGIA |  | 8.428 |  | 9.125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 213.6858 | 213.9578 | 209.3345 | -0.1271%
Total CELEPSA |  | 213.6858 | 213.9578 | 209.3345 | -0.1271%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 153.31 | 152.7036 | 152.2725 | 0.3971%
| C.H. YANANGO | 42.6501 | 42.5546 | 42.5378 | 0.2245%
Total CHINANGO |  | 195.9601 | 195.2582 | 194.8103 | 0.3595%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6455 | 1.703 | 1.5919 | -3.375%
| C.H. CHARCANI II | 0.56581 | 0.55595 | 0.38528 | 1.774%
| C.H. CHARCANI III | 4.714 | 4.5601 | 4.6962 | 3.376%
| C.H. CHARCANI IV | 12.0673 | 6.9865 | 15.0793 | 72.72%
| C.H. CHARCANI V | 141.8316 | 117.5552 | 141.9274 | 20.65%
| C.H. CHARCANI VI | 8.8282 | 6.6043 | 7.5733 | 33.67%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 169.6524 | 137.965 | 171.2534 | 22.97%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.7993 | 2.4666 | 5.003 | 94.57%
Total EGECSAC |  | 4.7993 | 2.4666 | 5.003 | 94.57%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 163.4457 | 165.7634 | 163.4443 | -1.398%
Total EGEMSA |  | 163.4457 | 165.7634 | 163.4443 | -1.398%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.62 | 0 | 7.416
| C.H. ARICOTA II | 4.236 | 2.292 | 4.23 | 84.82%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 20.2943 | 0 | -100%
Total EGESUR |  | 11.856 | 22.5863 | 11.646 | -47.51%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.69538 | 0 | 0.71074
Total ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA |  | 0.69538 | 0 | 0.71074
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.7953 | 3.2375 | 3.7635 | 17.23%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.7953 | 3.2375 | 3.7635 | 17.23%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 0 | 15.1591 | 6.8089 | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 0 | 15.1591 | 6.8089 | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 608.4144 | 646.2816 | 608.4696 | -5.859%
| C.H. RESTITUCION | 200.8397 | 208.7443 | 199.3382 | -3.787%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 809.2541 | 855.0259 | 807.8078 | -5.353%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 457.0161 | 454.4615 | 456.96 | 0.5621%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4311 | 6.4183 | 6.4403 | 0.1997%
Total EMGE HUALLAGA |  | 463.4472 | 460.8797 | 463.4003 | 0.5571%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 81.9577 | 47.5269 | 82.0542 | 72.44%
Total EMGE HUANZA |  | 81.9577 | 47.5269 | 82.0542 | 72.44%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 9.5524 | 9.5734 | 9.5708 | -0.2195%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8303 | 9.9033 | 9.8802 | -0.7366%
| C.H. RUNATULLO II | 17.8093 | 17.7283 | 17.7788 | 0.4566%
| C.H. RUNATULLO III | 19.963 | 19.7986 | 19.973 | 0.8303%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.19 | 6.5458 | 5.2609 | -5.435%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6756 | 6.625 | 6.0351 | 0.763%
Total EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ |  | 70.0206 | 70.1744 | 68.4989 | -0.2193%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 79.7588 | 77.6058 | 77.1213 | 2.774%
| C.H. HUAMPANI | 28.7417 | 22.1079 | 29.2809 | 30.01%
| C.H. HUINCO | 267.9554 | 266.4514 | 143.5234 | 0.5645%
| C.H. MATUCANA | 128.5622 | 132.2044 | 129.2527 | -2.755%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.9116 | 65.0125 | 65.2091 | -0.1552%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 418.9637 | 424.0492 | 206.5964 | -1.199%
| C.H. HER 1 | 0.62578 | 0 | 0.64692
Total ENEL GENERACION PERU |  | 989.5192 | 987.4312 | 651.6308 | 0.2115%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 89.0582 | 88.6753 | 0 | 0.4317%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 85.3642
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 89.0582 | 88.6753 | 85.3642 | 0.4317%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 56.1809 | 130.0469 | 117.3431 | -56.8%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 56.1809 | 130.0469 | 117.3431 | -56.8%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2020 | MARZO 2019 | MARZO 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-03-09 19:45 | 2019-03-25 19:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43899.8229 | 43549.7917 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 70.8651 | 64.9421 | 55.955 | 9.12%
| C.E. TALARA | 9.0367 | 4.0838 | 8.1275 | 121.3%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 79.9018 | 69.026 | 64.0826 | 15.76%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.2973 | 108.3125 | 110.2947 | 3.679%
| C.H. YUNCAN | 130.6909 | 130.1604 | 130.7546 | 0.4076%
| C.T. CHILCA 1 | 682.2848 | 710.6503 | 723.906 | -3.991%
| C.T. CHILCA 2 | 67.8629 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 993.1359 | 949.1231 | 964.9554 | 4.637%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 272.4693 | 0 | 269.1288
Total FENIX POWER |  | 272.4693 | 0 | 269.1288
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 0 |  | 0
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 0 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.3592 | 8.3171 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 20.339 | 10.1005 | 20.3552 | 101.4%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3377 | 9.0588 | 20.3015 | 124.5%
| C.H. ÁNGEL III | 19.8463 | 9.6487 | 19.8373 | 105.7%
Total GEPSA |  | 66.8822 | 37.1252 | 60.4941 | 80.15%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total GTS MAJES |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total GTS REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.6 | 2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.486 | 19.116 | 19.5286 | 1.936%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.486 | 19.116 | 19.5286 | 1.936%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.1229 | 18.7536 | 19.0389 | 1.969%
Total HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES |  | 19.1229 | 18.7536 | 19.0389 | 1.969%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 9.5447 | 18.402 | 19.1042 | -48.13%
Total HUAURA POWER |  | 9.5447 | 18.402 | 19.1042 | -48.13%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.729
Total HYDRO PATAPO |  | 0 | 0 | 0.729
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 91.2196 | 89.5013 | 90.8138 | 1.92%
Total INLAND |  | 91.2196 | 89.5013 | 90.8138 | 1.92%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 0
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 0
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 170.909 | 498.2681 | 490.6123 | -65.7%
| C.T. LAS FLORES | 173.9369 | 0 | 154.8079
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 538.8239 | 528.5533 | 539.2133 | 1.943%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1253 | 10.1269 | 10.1246 | -0.0159%
Total KALLPA |  | 893.7952 | 1036.9484 | 1194.7581 | -13.81%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.7107 | 2.41 | 3.3192 | 12.48%
Total MAJA ENERGIA |  | 2.7107 | 2.41 | 3.3192 | 12.48%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.5061 | 5.5507 | 4.294 | -0.8044%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 252.1828 | 242.1817 | 250.7348 | 4.13%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.1627 | 91.3587 | 76.9534 | -1.309%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9313 | 8.4599 | 9.9297 | 17.39%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 357.7828 | 347.5511 | 341.9119 | 2.944%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 8.2894 | 24.8173 | 18.0011 | -66.6%
Total P.E. MARCONA |  | 8.2894 | 24.8173 | 18.0011 | -66.6%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 25.8106 | 79.6505 | 55.7985 | -67.6%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 25.8106 | 79.6505 | 55.7985 | -67.6%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.646 | 2.6966 | 2.5988 | -1.877%
| C.T. HUAYCOLORO | 0 | 2.9076 | 3.3125 | -100%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.1589 | 2.399 | 2.403 | -10.01%
Total PETRAMAS |  | 4.8049 | 8.0033 | 8.3143 | -39.96%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2020 | MARZO 2019 | MARZO 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-03-09 19:45 | 2019-03-25 19:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 43899.8229 | 43549.7917 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9765 |  | 19.9403
Total RIO BAÑOS |  | 19.9765 |  | 19.9403
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 12.2482 | 18.8033 | 8.8928 | -34.86%
Total RIO DOBLE |  | 12.2482 | 18.8033 | 8.8928 | -34.86%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.1804 | 110.867 | 110.1326 | -0.6193%
Total SAN GABAN |  | 110.1804 | 110.867 | 110.1326 | -0.6193%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.388 | 3.86 | 8.372 | 117.3%
Total SAN JACINTO |  | 8.388 | 3.86 | 8.372 | 117.3%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.345 | 19.9802 | 20.1206 | 1.826%
Total SANTA ANA |  | 20.345 | 19.9802 | 20.1206 | 1.826%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.2875 | 27.5281 | 26.5588 | -4.506%
Total SDF ENERGIA |  | 26.2875 | 27.5281 | 26.5588 | -4.506%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 28.8741 | 0 | -100%
Total SHOUGESA |  | 0 | 28.8741 | 0 | -100%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.911 |  | 19.9588
| C.H. POECHOS II | 8.8717 | 7.5202 | 8.2236 | 17.97%
Total SINERSA |  | 28.7828 | 7.5202 | 28.1823 | 282.7%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 44.4299 | 42.9524 | 42.7576 | 3.44%
| C.H. CHEVES | 157.1421 | 137.529 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 24.1808 | 14.7686 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22328 | 0 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 42.8886 | 33.451 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 3.78 | 3.1695 | 3.8411
| C.H. OROYA | 6.6247 | 0 | 8.3934
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 1.4802 | 2.0812 | 0.86191 | -28.88%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.54546 | 0.51396 | 0.28194 | 6.129%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.37237 | 0.37483 | 0.23856 | -0.6563%
| C.H. YAUPI | 105.5912 | 103.9193 | 105.6045 | 1.609%
Total STATKRAFT |  | 387.2586 | 338.7598 | 394.8517 | 14.32%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 283.2939 | 290.1635 | 283.1244 | -2.367%
Total TERMOCHILCA |  | 283.2939 | 290.1635 | 283.1244 | -2.367%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7116.7888 | 6990.669 | 7125.2994 | 1.804%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7116.7888 | 6990.669 | 7125.2994 | 1.804%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7116.7887
Fecha: |  | 09/03/2020
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/03/2020 | 00:15 | 6025.1669 | 0 | 0 | 6025.1669 | 21:00 | 6563.2001 | 0 | 0 | 6563.2001
02/03/2020 | 15:45 | 7017.5574 | 0 | 0 | 7017.5574 | 20:45 | 6855.9048 | 0 | 0 | 6855.9048
03/03/2020 | 11:45 | 7239.0043 | 0 | 0 | 7239.0043 | 19:30 | 7055.8844 | 0 | 0 | 7055.8844
04/03/2020 | 11:45 | 7246.7564 | 0 | 0 | 7246.7564 | 19:30 | 7011.4772 | 0 | 0 | 7011.4772
05/03/2020 | 11:45 | 7227.1532 | 0 | 0 | 7227.1532 | 19:30 | 7031.742 | 0 | 0 | 7031.742
06/03/2020 | 12:00 | 7133.2117 | 0 | 0 | 7133.2117 | 19:15 | 6998.9151 | 0 | 0 | 6998.9151
07/03/2020 | 11:45 | 6980.9798 | 0 | 0 | 6980.9798 | 20:30 | 6942.1421 | 0 | 0 | 6942.1421
08/03/2020 | 23:15 | 6113.668 | 0 | 0 | 6113.668 | 20:00 | 6804.2351 | 0 | 0 | 6804.2351
09/03/2020 | 16:30 | 7238.6488 | 0 | 0 | 7238.6488 | 19:45 | 7116.7887 | 0 | 0 | 7116.7887
10/03/2020 | 15:30 | 7200.1125 | 0 | 0 | 7200.1125 | 19:30 | 7079.1017 | 0 | 0 | 7079.1017
11/03/2020 | 12:15 | 7157.9501 | 0 | 0 | 7157.9501 | 19:30 | 6933.1419 | 0 | 0 | 6933.1419
12/03/2020 | 11:30 | 7209.1084 | 0 | 0 | 7209.1084 | 20:00 | 6991.288 | 0 | 0 | 6991.288
13/03/2020 | 11:45 | 7261.7032 | 0 | 0 | 7261.7032 | 19:30 | 7003.1722 | 0 | 0 | 7003.1722
14/03/2020 | 11:45 | 6898.2483 | 0 | 0 | 6898.2483 | 19:00 | 6994.4407 | 0 | 0 | 6994.4407
15/03/2020 | 23:15 | 6107.4483 | 0 | 0 | 6107.4483 | 20:00 | 6840.6076 | 0 | 0 | 6840.6076
16/03/2020 | 11:45 | 6145.7849 | 0 | 0 | 6145.7849 | 19:30 | 5859.0565 | 0 | 0 | 5859.0565
17/03/2020 | 12:45 | 5224.1649 | 0 | 0 | 5224.1649 | 19:45 | 5497.8233 | 0 | 0 | 5497.8233
18/03/2020 | 12:30 | 5119.67 | 0 | 0 | 5119.67 | 19:45 | 5276.0444 | 0 | 0 | 5276.0444
19/03/2020 | 12:45 | 4952.7612 | 0 | 0 | 4952.7612 | 19:45 | 5293.3748 | 0 | 0 | 5293.3748
20/03/2020 | 12:45 | 4801.4822 | 0 | 0 | 4801.4822 | 19:30 | 5251.2599 | 0 | 0 | 5251.2599
21/03/2020 | 12:45 | 4631.3775 | 0 | 0 | 4631.3775 | 20:00 | 4986.8075 | 0 | 0 | 4986.8075
22/03/2020 | 12:45 | 4305.4828 | 0 | 0 | 4305.4828 | 19:45 | 4931.5337 | 0 | 0 | 4931.5337
23/03/2020 | 12:45 | 4752.9057 | 0 | 0 | 4752.9057 | 19:45 | 5218.6439 | 0 | 0 | 5218.6439
24/03/2020 | 13:00 | 4817.5499 | 0 | 0 | 4817.5499 | 19:30 | 5191.3377 | 0 | 0 | 5191.3377
25/03/2020 | 12:30 | 4779.6496 | 0 | 0 | 4779.6496 | 19:30 | 5195.9416 | 0 | 0 | 5195.9416
26/03/2020 | 13:30 | 4718.692 | 0 | 0 | 4718.692 | 19:30 | 5149.9939 | 0 | 0 | 5149.9939
27/03/2020 | 13:00 | 4841.3421 | 0 | 0 | 4841.3421 | 19:45 | 5246.943 | 0 | 0 | 5246.943
28/03/2020 | 12:45 | 4857.1236 | 0 | 0 | 4857.1236 | 19:45 | 5245.8814 | 0 | 0 | 5245.8814
29/03/2020 | 13:00 | 4440.581 | 0 | 0 | 4440.581 | 19:30 | 5048.8939 | 0 | 0 | 5048.8939
30/03/2020 | 13:00 | 4944.8261 | 0 | 0 | 4944.8261 | 19:30 | 5343.2247 | 0 | 0 | 5343.2247
31/03/2020 | 13:00 | 4948.2173 | 0 | 0 | 4948.2173 | 20:00 | 5240.2269 | 0 | 0 | 5240.2269

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2020-03-02 14:24 | Desconexión de la línea L-6017 (Ares-Huancarama) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" originada por descargas atmosféricas, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Chipmo y Huancarama en 22 kV, con 5.58 MW y 1.45 MW respectivamente. A las 14:40 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 0.7
HIDRANDINA | L. GALLITO CIEGO - TEMBLADERA - LINEA L-6042 | 2020-03-02 14:36 | Desconectaron las líneas L-6042 (Gallito Ciego – Tembladera), L-6043 (Tembladera – Chilete) yL-6044 (Chilete – Cajamarca) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" de la L-6042 debido a descarga atmosférica en la zona de Cajamarca y Tembladera. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Tembladera (1 MW) y Chilete (5.5 MW). A las 14:43 h, se conectaron las líneas L-6044, L-6043 y L-6042 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.5
ETESELVA | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2020-03-02 14:48 | Desconectó la línea L-2253 (Vizcarra – Conococha) de 220 kV por falla monofásica fase “S”, por descarga atmosférica de acuerdo a lo informado por ETESELVA titular de la linea. Asimismo, desconectó la línea L-2252 (Tingo María - Vizcarra) de 220 kV en el extremo de Vizcarra al aperturarse el interruptor IN-2406. Como consecuencia de la perturbación, se produjo la reducción de suministros de las mineras Antamina y Santa Luisa en 49,02 MW y 0,4 MW respectivamente. |  | 49.42
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 2020-03-02 18:55 | Se coordinó rechazo manual de carga por sobrecarga de la línea L-1018 (Belaunde Terry-Tarapoto) de 138 kV originado por indisponibilidad de la línea L-1122 (Tingo María-Aucayacu) de 138 kV por mantenimiento correctivo. Se coordinó reducir carga en Industria del Espino en 1,58 MW; Supermercados Peruanos en 0,33 MW y EOR en 2,09 MW. A las 20:35 h, se coordinó con ELOR recuperar carga. A las 20:58 h, se coordinó recuperar la carga de los usuarios Industria del Espino y Supermercados Peruanos. | 3.64
ELECTRO NORTE | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR3 | 2020-03-03 20:31 | Desconectó el transformador TR3 de la S.E. Cerro Corona por falla originada cuando se energizó alimentador de 22,9 kV, según lo informado por ENSA, titular del transformador. Como consecuencia, se interrumpío la carga de ENSA de Cerro Corona que se encontraba con 6.005 MW. A las 21:34 h, Conelsur conectó el transformador TR3 y ENSA procedió a recuperar sus suministros interrumpidos. | 6.01
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-03-04 15:18 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 KV por falla monofásica en la fase "R", debido a presencia de tormentas por la zona, informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Aruntani con 3.293 MW. A las 15:31 h entró en servicio la línea L-6007 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 3.35
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2020-03-04 17:04 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha 2 - Uchucchacua) de 138 KV por falla trifasica, cuya causa no fue informada por CONENHUA, propietario de la línea, Como consecuencia se interumpiò 26.38 MW de carga de los usuarios libres Buenaventura, Iscaycruz y Raura. A las 17:08 h, se conectó la línea L-1123 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 26.38
ELECTRO SUR ESTE | S.E. COMBAPATA - BARRA BARRA-24KV | 2020-03-05 15:22 | Desconectó la barra de 24 kV de la S.E. Combapata originada por falla en la fase T del alimentador AMT CO-02 de 24 kV, según lo informado por ELSE, titular del alimentador. Como consecuencia, se interrumpió una carga de 1,048 MW. A las 15:53 h, REP energizó la barra 24 kV y ELSE inicio el restablecimiento de sus suministros. | 1.05
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2020-03-06 12:24 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe – Chepén) de 60 kV por falla y cuyo origen se encuentra en investigación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Chepén (10.24 MW) Y el usuario libre Cementos Pacasmayo disminuyó su carga de 17 MW a 15.3 MW por actuación de sus protecciones internas. A las 12:26 h, el usuario CNP inició a normalizar su carga reducida. A las 13:35 h, se energizó la L-6645 y se inició las maniobras para el restablecimiento del suministro interrumpido. | 10.24 | 1.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. SANTA ANA - CHANCHAMAYO - LINEA L-6085 | 2020-03-08 14:39 | Desconectó la línea L-6085 (Santa Ana - Chanchamayo) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana, titular de la línea. Desconectó la C.H. Renovandes H1 con 20 MW. No hubo interrumpió de suministro. A las 15:07 h, se conectó la línea L-6085 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 15:17 h, se puso en servicio la C.H. Renovandes H1. | 3
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2020-03-12 03:14 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva – 9 de octubre) de 66 kV por caída de conductor de la fase T entre las estructuras N°186 y 187 de la línea, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5.4 MW. A las 11:12 h, se energizó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 10.8
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA - LINEA L-1142 | 2020-03-12 14:07 | Desconectó la línea L-1142 (Tingo Maria - Piedra Blanca) de 138 kV en la S.E. Tingo María por falla monofásica en la fase "R" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por REP, titular de la línea. Asimismo salió de servicio la P.C.H. Chaglla con 6 MW y la C.H. 8 de agosto con 20 MW. Debido a que la falla en la línea L-1142 se mantuvo, se produjo la desconexión de los transformadores T57-121 y T26-11 de la S.E. Huánuco, por actuación de su sistema de protección. Como consecuencia se interrumpió todo el suministro de la S.E. Huánuco con 17.17 MW. A las 14:22 h, se conectó el transformador T26-11 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 14:28 h, se conectó el transformador T57-121. Finalmente, a las 14:45 h, se conectó la línea L-1142. | 17.17
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO - TRAFO3D T26-11 | 2020-03-12 14:12 | Se produjo la desconexión de los transformadores T57-121 y T26-11 de la S.E. Huánuco por falla en la línea L-1142 (Tingo María - Piedra Blanca), debido a causas que no han sido informadas por REP, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió todo el suministro de la S.E. Huánuco con 17.17 MW. A las 14:22 h, se conectó el transformador T26-11 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 14:28 h, se conectó el transformador T57-121. | 17.17

## 26.ANEXO III
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SEAL | S.E. SOCABAYA - TRAFO T6-31 | 2020-03-13 06:58 | Desconectó el transformador T6-31 de 25 MVA 33/10 kV de la S.E. Socabaya por actuación de su protección diferencial debido a falla en el aislador pasamuro de la fase T de 33 kV, según lo informado por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Socabaya (5.8 MW) y Paucarpata (4.21 MW). A las 07:06 h, se conectó el transformador paralelo T6-321 de 25 MVA y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. El transformador T6-31 continúa indisponible. | 10.01
SOUTHERN PERU CC | S.E. QUEBRADA HONDA - TRAFO QHT2 | 2020-03-13 14:07 | Desconectó el transformador QHT2 de la S.E. Quebrada Honda por actuación de la protección diferencial del transformador, debido a una falla en el alimentador de 13.8 kV, informada por SPCC, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Quebrada Honda en 8.4 MW. A la 17:05 h, se conectó el transformador QHT2. A las 17:21 h, el transformador QHT2 desconectó nuevamente por falla en una línea en baja tensión. A las 17:29 h, el transformador se conectó y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 8.3
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN ANTONIO - LINEA L-6546 | 2020-03-14 16:32 | Desconectaron las líneas L-6545 (Pomacocha - San Cristobal) y L-6546 (Pomacocha - San Antonio) de 50 kV, por descargas atmosférica en la zona, según lo informado por VOLCAN propietaria de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió la carga de las subestaciones San Cristóbal, Andaychagua, Andaychagua (Volcan), Andaychagua (Electrocentro), San Antonio, San Antonio (Volcan), Planta Victoria (Volcan) y Carahuacra Mina (Volcan), con un total de 30,02MW. A las 16:40 h entraron en servicio las líneas L-6545 y L-6546 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 34.7
STATKRAFT S.A | L. OROYA NUEVA - Der. PACHACAYO - LINEA L-6601 A | 2020-03-16 15:59 | Desconectó la línea L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) de 69 kV, por falla debido a descargas atmosféricas, quedando desenegizado la línea L-6647(Canchayllo – Chumpe) de 69 kV. Como consecuencia se interrumpió la carga de Pachacayo, Azulcocha y Chumpe con un total de 4.8 MW. | 4.5
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2020-03-16 17:32 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por falla a una distancia de 78.5 km de la SE Kiman Ayllu, debido a probable descara atmosférica, según informe de Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió 17.1 MW en las subestaciones Sihuas, Tayabamba, Llacuabamba, Pomabamba y Huari. A las 17:42 h, se conectó la línea L-1132 y se inició la recuperación del suministro interrumpido.¦ | 17
HIDRANDINA | L. CARAZ - HUARAZ - LINEA L-6684 | 2020-03-20 06:09 | Desconectaron las líneas L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, L-6694 (Huaraz Oeste - Huaraz) de 66 kV, L-6684 (Caraz - Huaraz) de 66 kV por falla monofásica en la fase "B",cuya causa se encuentra en investigación. Como consecuencia, se interrumpió la carga en la SE Huaraz con 5.7 MW y en la SE Ticapampa 7.45 MW. A las 06:17 h entró en servicio la línea L-6694 y se procedió a recuperar la carga interrumpida en la S.E: Huaraz, a las 06:23 h entró en servicio la línea L-6681 y se procedio a recuperar la carga interrumpida en la S.E. Ticapampa y a las 06:38 h entró en servicio la línea L-6684. | 13.15
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - SAN JACINTO - LINEA L-1114 | 2020-03-20 23:55 | Desconectó la línea L-1114 (Nepeña - San Jacinto) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 15.4 km de la S.E. Nepeña,debido a conductor caído por deterioro, entre las estructuras N° 77 y 78, informado por HIDRANDINA, titular de la linea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Jacinto y también desconectó la C.T. San Jacinto con 10 MW.La línea quedó indisponible para su inspección. A las 03:19 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. De acuerdo con Hidrandina, la celda de San Jacinto queda fuera de servicio por falla en sus instalaciones interna. | 9
MARCOBRE S.A.C. | S.E. MINA JUSTA - TRAFO3D TR-MINA JUSTA | 2020-03-21 02:51 | Se produjo la desconexión del transformador TR01 220/22.9 KV por falla en pararrayos de la fase R debido a pérdida de aislamiento, según lo informado por Marcobre, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Mina Justa con un total de 0.5 MW. El sistema de protección abrió el interruptor 4711-IP-101 de 220 kV del transformador. El equipo quedó fuera de servicio para su inspección. A las 17:10 h se energizó la línea en el lado de la S.E. Mina Justa. | 1.02
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2020-03-21 18:29 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Pampas con 1.57 MW aproximadamente. A las 18:36 h, entro en servicio la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 1.57
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2020-03-28 13:35 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca – San Marcos) de 60 kV por falla trifásica originada a 25.4 km de la S.E. Cajamarca, debido a descarga atmosférica según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Potrero con 18 MW y se interrumpió el suministro de San Marcos, Cajabamba y el Usuario Libre Minera Poderosa en la S.E. La Morena, con un total 13.96 MW aproximadamente. A las 13:40 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 13:51 h, sincronizó la C.H. Potrero con el SEIN. | 41.88
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-03-28 17:45 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla ubicada a 63 km de la S.E. Puno debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la Minera Aruntani en 2.879 MW. A las 18:03 h, entró en servicio la línea y a las 18:30 h se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual