## Portada
Lima, 14 de diciembre de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Noviembre 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-11-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE 2020
[7 empty] | mes: | noviembre
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-11-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de noviembre 2020 fue de 4 385,37 GWh, lo que representa una disminución de 12,36 GWh (-0,28%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2020 fue de 1 770,37 GWh (29,65% menor al registrado durante noviembre del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2020 fue de 2 376,82 GWh, 41,67% mayor al registrado durante noviembre del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 50,64%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,51%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,06%, 0,03%, 0,10%, 0,16%, 0,71% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 156,67 GWh y con centrales solares fue de 81,51 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,57% y 1,86% respectivamente.
|  | NOVIEMBRE 2020 |  | NOVIEMBRE 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1770.3721 | 2516.3963
[5 empty] | Gas Natural | 2330.5436 | 1648.7087
[5 empty] | Carbón | 4.3831 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.9044 | 3.3548
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 37.9856 | 25.6759
[5 empty] | Eólico | 156.6679 | 128.4354
[5 empty] | Solar | 81.5112 | 75.1559
| Total = 4 385,37 GWh |  | Total = 4 397,73 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en noviembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | MCI | C.T. Callao | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 13.07.2020
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Manta I | G1 ; G2 | 6.3 | 20 | 20 | 16.07.2020 | Central Solar
Total | [6 empty] | 22.4 | 22.4 |  | Central Hidroeléctrica | 20
Nota: Los valores de potencia efectiva de C.T. Callao y C.H. Manta I corresponden a lo presentado en su ficha técnica para su operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor | 0
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5132.3492 | 0.9892%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7431.6745 | -0.4482%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13241.9637 | 13224.5037 | 0.132%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2019 y noviembre 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2019 y noviembre 2020
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2020-09-04 | 2020-10-04 | 2020-11-01 | 2019-11-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 1834.2374 | 2050.4874 | 1770.3721 | 2516.3963 | -29.65% | 26569.6907 | 27019.038 | -1.663% | 26921.7039 | 0.3615%
Termoeléctrica | 2112.6813 | 2165.7869 | 2376.8167 | 1677.7395 | 41.67% | 15673.5125 | 19079.5721 | -17.85% | 17376.6678 | 9.8%
Eólica | 173.5057 | 172.0704 | 156.6679 | 128.4354 | 21.98% | 1655.97 | 1515.0845 | 9.299% | 1353.7739 | 11.92%
Solar | 70.4303 | 76.332 | 81.5112 | 75.1559 | 8.456% | 704.2101 | 684.2258 | 2.921% | 668.5554 | 2.344%
Total | 4190.8548 | 4464.6768 | 4385.3679 | 4397.727 | -0.281% | 44603.3832 | 48297.9204 | -7.649% | 46320.7009 | 4.269%
Importación | 0.50687 | 0 | 0 | 1.8939 | -100% | 37.4478 | 59.8117 | -37.39% | 21.2008 | 182.1%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -0.50687 | 0 | 0 | -1.8939 |  | -37.4478 | -59.8117 |  | -21.2008
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a noviembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2020-09-04 | 2020-10-04 | 2020-11-01 | 2019-11-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 1834.2374 | 2050.4874 | 1770.3721 | 2516.3963 | -29.65% | 26569.6907 | 27019.038 | -1.663% | 26921.7039 | 0.3615%
G.N. de Camisea | 2014.8782 | 2008.2835 | 2220.5499 | 1572.0943 | 41.25% | 14709.2552 | 17773.669 | -17.24% | 16192.6484 | 9.764%
G.N. de Malacas | 63.2778 | 68.3068 | 67.2777 | 61.4115 | 9.552% | 558.4903 | 565.862 | -1.303% | 543.8364 | 4.05%
G.N. de Aguaytía | 2.0752 | 11.3193 | 42.716 | 15.2029 | 181% | 71.9599 | 322.0385 | -77.65% | 348.2884 | -7.537%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 8.6402 | 4.3831 | 0 |  | 13.0233 | 36.1492 | -63.97% | 43.1207 | -16.17%
Residual 500 | 0.33029 | 1.6964 | 1.154 | 2.3327 | -50.53% | 7.3574 | 45.3011 | -83.76% | 11.3225 | 300.1%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28247 | -100% | 2.6572 | -89.37%
Diesel 2 | 0.42451 | 30.4987 | 2.7504 | 1.0222 | 169.1% | 41.9894 | 108.8521 | -61.43% | 106.9944 | 1.736%
Bagazo | 24.8421 | 30.4534 | 31.0813 | 20.0243 | 55.22% | 219.0999 | 166.4486 | 31.63% | 82.9174 | 100.7%
Biogás | 6.8532 | 6.5885 | 6.9043 | 5.6516 | 22.16% | 52.337 | 60.9691 | -14.16% | 44.8824 | 35.84%
Solar | 70.4303 | 76.332 | 81.5112 | 75.1559 | 8.456% | 704.2101 | 684.2258 | 2.921% | 668.5554 | 2.344%
Eólico | 173.5057 | 172.0704 | 156.6679 | 128.4354 | 21.98% | 1655.97 | 1515.0845 | 9.299% | 1353.7739 | 11.92%
Total | 4190.8548 | 4464.6768 | 4385.3679 | 4397.727 | -0.281% | 44603.3832 | 48297.9204 | -7.649% | 46320.7009 | 4.269%
Importación | 0.50687 | 0 | 0 | 1.8939 | -100% | 37.4478 | 59.8117 | -37.39% | 21.2008 | 182.1%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -0.50687 | 0 | 0 | -1.8939 |  | -37.4478 | -59.8117 |  | -21.2008
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a noviembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2020-09-04 | 2020-10-04 | 2020-11-01 | 2019-11-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 109.2024 | 126.6199 | 114.6007 | 186.8941 | -38.68% | 1853.6392 | 1610.3865 | 15.11% | 1152.4752 | 39.73%
Eólica | 173.5057 | 172.0704 | 156.6679 | 128.4354 | 21.98% | 1655.97 | 1515.0845 | 9.299% | 1353.7739 | 11.92%
Solar | 70.4303 | 76.332 | 81.5112 | 75.1559 | 8.456% | 704.2101 | 684.2258 | 2.921% | 668.5554 | 2.344%
Bagazo | 24.8421 | 30.4534 | 31.0813 | 20.0243 | 55.22% | 219.0999 | 166.4486 | 31.63% | 82.9174 | 100.7%
Biogás | 6.8532 | 6.5885 | 6.9043 | 5.6516 | 22.16% | 52.337 | 60.9691 | -14.16% | 44.8824 | 35.84%
Total RER | 384.8338 | 412.0643 | 390.7654 | 416.1613 | -6.102% | 4485.2562 | 4037.1144 | 11.1% | 3302.6042 | 22.24%
Participación en el SEIN (%) | 9.183% | 9.229% | 8.911% | 9.463% |  | 10.06% | 8.359% |  | 7.13%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en noviembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4385.3679 | GWh |  |  |  |  | 3994.5979
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 390.77 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en noviembre 2020.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 12.1903 | 0.83575 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.94768 | 0.9306
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 11.4607 | 0.77021 |  | C.H. CHANCAY | 0.88742 | 0
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 11.099 | 0.99453 |  | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 10.3668 | 0.69669 |  | C.H. RUCUY | 0.73228 | 0
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 7.3959 | 0.49703 |  | C.H. CARHUAC | 0.67173 | 0.44478
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 5.952 | 0.42105 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.56733 | 0.39096
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.0867 | 0.68487 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.56127 | 0.75604
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 4.5175 | 0.30512 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.52045 | 0.35923
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 4.1305 | 0.27759 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.51606 | 0.29496
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 3.9675 | 0.26452 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.53204
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 3.8795 | 0.25865 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.51247 | 0.60941
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 3.4592 | 0.60032 |  | C.H. POTRERO | 0.48075 | 0.54379
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.3512 | 0.2256 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.45344 | 0.59764
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 3.0001 | 0.20002 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.89209 | 0.81107
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 2.7182 | 0.43494 |  | C.H. ZAÑA | 0.60998 | 0
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 2.3451 | 0.23879 |  | C.H. LA JOYA | 0.87234 | 0.80093
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.2691 | 0.15275 |  | C.H. POECHOS II | 0.64031 | 0.58054
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.2056 | 0.57132 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.52043 | 0.64483
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.0425 | 0.28699 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.52017 | 0.63399
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.9336 | 0.35008 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.7708 | 0.70628
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.778 | 0.60287 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.623 | 0.58792
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.7523 | 0.6014 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.46949 | 0.52622
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.651 | 0.11558 |  | C.H. IMPERIAL | 0.77475 | 0.72162
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.6166 | 0.31228 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.44041 | 0.50303
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.1925 | 0.15681 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.72318 | 0.73333
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.87772 | 0.20807 |  | C.H. EL CARMEN | 0.28118 | 0
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 0.85006 | 0.116 |  | C.H. MANTA I | 0.22278
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.7801 | 0.3013 |  | C.H. RONCADOR | 0.49714 | 0.74923
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.41761 | 0.80186 |  | C.H. HER 1 | 0.76839 | 0.65442
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.31363 | 0.24595 |  | C.H. PURMACANA | 0.30651 | 0.1609
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 51.7668 | 0.52592 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.53655 | 0.59744
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 43.1524 | 0.59702 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.60299 | 0.54475
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 34.1563 | 0.55212 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.49906 | 0.38733
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.2458 | 0.62046 |  | C.E. MARCONA | 0.6036 | 0.52811
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.3465 | 0.56059 |  | C.E. TALARA | 0.50511 | 0.45236
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 46.1246 | 0.42909 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33928 | 0.29927
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 11.4303 | 0.34493 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26557 | 0.26853
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en noviembre 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.8456 | 0.39285 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.3121 | 0.29341
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.4538 | 0.36652 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.27449 | 0.2706
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de noviembre | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.9043 | 0.41199 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33532 | 0.3372
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9243 | 0.26373 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24433 | 0.25173
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.8284 | 0.25728 |  | C.S. REPARTICION | 0.23783 | 0.23309
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.7382 | 1.0273 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.81677 | 0.81186
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.7067 | 0.85351 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.65948 | 0.81445
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6646 | 0.93224 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.61062 | 0.25214
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6435 | 0.92044 |  | C.T. LA GRINGA | 0.45485 | 0.51541
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.88942 | 0.40473 |  | C.T. CALLAO | 0.88689
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en noviembre. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | noviembre |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | SAMAY I | 0 | 0.38668
KALLPA | 819.398 | 782.5991 | 4.702% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.28337
ENEL GENERACION PERU | 715.9712 | 525.6812 | 36.2% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 2.25e-08
ENGIE | 563.645 | 658.3294 | -14.38% |  |  | PLANTA ETEN | 0.002055 | 0.002588
ELECTROPERU | 495.8634 | 598.0312 | -17.08% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.31363 | 0.35187
FENIX POWER | 389.7719 | 187.7506 | 107.6% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.7801 | 1.0079
TERMOCHILCA | 186.7284 | 13.8729 | 1246% |  |  | SHOUGESA | 1.154 | 2.3327
STATKRAFT | 116.325 | 199.3355 | -41.64% |  |  | RIO DOBLE | 1.651 | 11.0531
ORAZUL ENERGY PERÚ | 112.8232 | 197.0501 | -42.74% |  |  | SDF ENERGIA | 1.6593 | 19.7775
ENEL GREEN POWER PERU | 97.8914 | 90.1755 | 8.557% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7523 | 2.2765
EGEMSA | 96.9213 | 114.7427 | -15.53% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.778 | 1.7485
EGASA | 74.6747 | 81.0701 | -7.889% |  |  | EGECSAC | 2.2056 | 1.4731
ENEL GENERACION PIURA | 67.2777 | 61.5154 | 9.367% |  |  | IYEPSA | 2.2543 | 0.0030829
EMGE HUALLAGA | 52.6494 | 178.1019 | -70.44% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 2.3451 | 6.1786
INLAND | 51.0603 | 62.2988 | -18.04% |  |  | GTS REPARTICION | 3.8284 | 3.9041
CELEPSA | 48.6895 | 68.4329 | -28.85% |  |  | GTS MAJES | 3.9243 | 3.979
ENERGÍA EÓLICA | 48.4021 | 37.0619 | 30.6% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.1305
EMGE HUANZA | 47.6614 | 29.9166 | 59.31% |  |  | AGUA AZUL | 4.5175 | 13.1142
SAN GABAN | 44.6344 | 68.095 | -34.45% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.9043 | 4.4904
P.E. TRES HERMANAS | 43.1524 | 32.7958 | 31.58% |  |  | SAN JACINTO | 5.0283 | 4.9165
TERMOSELVA | 42.716 | 15.2029 | 181% |  |  | TACNA SOLAR | 5.4538 | 4.5346
CHINANGO | 41.1438 | 103.1142 | -60.1% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.8456 | 4.8792
EGESUR | 19.8778 | 9.3895 | 111.7% |  |  | BIOENERGIA | 6.8769 | 6.2547
GEPSA | 14.3064 | 39.268 | -63.57% |  |  | PETRAMAS | 6.9043 | 5.6516
P.E. MARCONA | 13.3465 | 10.9981 | 21.35% |  |  | RIO BAÑOS | 7.3959 | 8.7916
SINERSA | 12.4093 | 15.8599 | -21.76% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 8.6702 | 3.5885
SANTA ANA | 12.1903 | 14.3185 | -14.86% |  |  | AGROAURORA | 9.4379 | 0
ANDEAN POWER | 11.4607 | 7.797 | 46.99% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 9.6664 | 12.9648
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 11.2131 | 36.619 | -69.38% |  |  | AIPSA | 9.7382 | 8.8531
HUAURA POWER | 11.099 | 12.1724 | -8.819% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.8462 | 13.3333
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.8462 | 13.3333 | -26.15% |  |  | HUAURA POWER | 11.099 | 12.1724
AIPSA | 9.7382 | 8.8531 | 9.998% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 11.2131 | 36.619
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 9.6664 | 12.9648 | -25.44% |  |  | ANDEAN POWER | 11.4607 | 7.797
AGROAURORA | 9.4379 | 0 |  |  |  | SANTA ANA | 12.1903 | 14.3185
GENERACIÓN ANDINA | 8.6702 | 3.5885 | 141.6% |  |  | SINERSA | 12.4093 | 15.8599
RIO BAÑOS | 7.3959 | 8.7916 | -15.88% |  |  | P.E. MARCONA | 13.3465 | 10.9981
PETRAMAS | 6.9043 | 5.6516 | 22.16% |  |  | GEPSA | 14.3064 | 39.268
BIOENERGIA | 6.8769 | 6.2547 | 9.948% |  |  | EGESUR | 19.8778 | 9.3895
PANAMERICANA SOLAR | 5.8456 | 4.8792 | 19.81% |  |  | CHINANGO | 41.1438 | 103.1142
TACNA SOLAR | 5.4538 | 4.5346 | 20.27% |  |  | TERMOSELVA | 42.716 | 15.2029
SAN JACINTO | 5.0283 | 4.9165 | 2.273% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 43.1524 | 32.7958
MOQUEGUA FV | 4.9043 | 4.4904 | 9.217% |  |  | SAN GABAN | 44.6344 | 68.095
AGUA AZUL | 4.5175 | 13.1142 | -65.55% |  |  | EMGE HUANZA | 47.6614 | 29.9166
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.1305 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 48.4021 | 37.0619
GTS MAJES | 3.9243 | 3.979 | -1.373% |  |  | CELEPSA | 48.6895 | 68.4329
GTS REPARTICION | 3.8284 | 3.9041 | -1.939% |  |  | INLAND | 51.0603 | 62.2988
ELECTRO ZAÑA | 2.3451 | 6.1786 | -62.04% |  |  | EMGE HUALLAGA | 52.6494 | 178.1019
IYEPSA | 2.2543 | 0.0030829 | 73022% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 67.2777 | 61.5154
EGECSAC | 2.2056 | 1.4731 | 49.73% |  |  | EGASA | 74.6747 | 81.0701
HIDROCAÑETE | 1.778 | 1.7485 | 1.687% |  |  | EGEMSA | 96.9213 | 114.7427
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7523 | 2.2765 | -23.03% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 97.8914 | 90.1755
SDF ENERGIA | 1.6593 | 19.7775 | -91.61% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 112.8232 | 197.0501
RIO DOBLE | 1.651 | 11.0531 | -85.06% |  |  | STATKRAFT | 116.325 | 199.3355
SHOUGESA | 1.154 | 2.3327 | -50.53% |  |  | TERMOCHILCA | 186.7284 | 13.8729
MAJA ENERGIA | 0.7801 | 1.0079 | -22.6% |  |  | FENIX POWER | 389.7719 | 187.7506
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.31363 | 0.35187 | -10.87% |  |  | ELECTROPERU | 495.8634 | 598.0312
PLANTA ETEN | 0.002055 | 0.002588 | -20.59% |  |  | ENGIE | 563.645 | 658.3294
CERRO VERDE | 0 | 2.25e-08 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 715.9712 | 525.6812
HYDRO PATAPO | 0 | 0.28337 | -100% |  |  | KALLPA | 819.398 | 782.5991
SAMAY I | 0 | 0.38668 | -100%
Total | 4385.3679 | 4397.727 | -0.281%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en noviembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-09-24 19:15 | 2020-10-23 18:45 | 2020-11-28 20:30 | 2019-11-21 20:00 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-09-24 19:15 | 2020-10-23 18:45 | 2020-11-28 20:30 | 2019-11-21 20:00 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-04-24 18:45
| 44098.8021 | 44127.7812 | 44163.8542 | 43790.8333 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43214.7812
Hidroeléctrica | 3199.9413 | 3489.7916 | 2832.9457 | 4046.812 | -30% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4457.8647 | 2.754%
Termoeléctrica | 3106.0741 | 3022.2061 | 3762.0889 | 2749.9439 | 36.81% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1943.7948 | 8.371%
Eólica | 301.5134 | 323.6412 | 241.5677 | 90.8118 | 166% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 309.0153 | -1.772%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6607.5287 | 6835.6389 | 6836.6023 | 6887.5677 | -0.74% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Importación | 0 | 0 | 0 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6607.5287 | 6835.6389 | 6836.6023 | 6928.2277 | -1.322% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en noviembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | noviembre |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-11-28 20:30 | 2019-11-21 20:00
| 44163.8542 | 43790.8333 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
ENEL GENERACION PERU | 1152.1728 | 810.8943 | 42.09% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
KALLPA | 1084.7106 | 1327.8402 | -18.31% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 27.4011
ENGIE | 942.707 | 958.6852 | -1.667% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ELECTROPERU | 739.393 | 865.3152 | -14.55% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 10.3999
FENIX POWER | 553.7736 | 271.5471 | 103.9% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
TERMOCHILCA | 293.69 | 0 |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 262.067 | 333.5099 | -21.42% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
STATKRAFT | 228.699 | 320.7595 | -28.7% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 169.5804 | 150.4954 | 12.68% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.56
EGEMSA | 153.5391 | 166.6645 | -7.875% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 135.0803 | 187.6686 | -28.02% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
TERMOSELVA | 122.344 | 75.368 | 62.33% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 91.8514 | 21.0154 | 337.1% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.92885 | 1.119
EMGE HUANZA | 91.3359 | 72.4021 | 26.15% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.2977 | 2.6952
ENEL GENERACION PIURA | 90.9486 | 89.4286 | 1.7% |  |  | EGECSAC | 1.6788 | 1.7013
SAN GABAN | 89.7654 | 108.2502 | -17.08% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5121 | 2.7367
INLAND | 81.5789 | 90.351 | -9.709% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 0
CHINANGO | 79.3362 | 145.3424 | -45.41% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 3.4059 | 6.6227
P.E. TRES HERMANAS | 66.2767 | 8.7609 | 656.5% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.4456 | 458.6309
ENEL GREEN POWER PERU | 62.1642 | 59.2935 | 4.842% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.9636
EGESUR | 48.6354 | 24.618 | 97.56% |  |  | SAN JACINTO | 7.752 | 8.336
GEPSA | 24.1918 | 58.9454 | -58.96% |  |  | BIOENERGIA | 9.2 | 9.9375
P.E. MARCONA | 21.2754 | 1.742 | 1121% |  |  | SHOUGESA | 9.4738 | 0
ANDEAN POWER | 20.5633 | 17.0558 | 20.56% |  |  | RIO BAÑOS | 10.0461 | 10.0746
SINERSA | 18.8624 | 20.1438 | -6.361% |  |  | PETRAMAS | 10.7678 | 8.549
AGUA AZUL | 18.7833 | 14.5973 | 28.68% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 13.1937 | 5.4458
SANTA ANA | 18.1264 | 20.0418 | -9.557% |  |  | AIPSA | 14.0288 | 14.8725
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 15.6526 | 19.0571 | -17.86% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 14.4101 | 50.0672
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.1306 | 19.255 | -21.42% |  |  | HUAURA POWER | 14.4132 | 9.3701
AGROAURORA | 14.6491 | 0 |  |  |  | AGROAURORA | 14.6491 | 0
HUAURA POWER | 14.4132 | 9.3701 | 53.82% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.1306 | 19.255
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 14.4101 | 50.0672 | -71.22% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 15.6526 | 19.0571
AIPSA | 14.0288 | 14.8725 | -5.673% |  |  | SANTA ANA | 18.1264 | 20.0418
GENERACIÓN ANDINA | 13.1937 | 5.4458 | 142.3% |  |  | AGUA AZUL | 18.7833 | 14.5973
PETRAMAS | 10.7678 | 8.549 | 25.95% |  |  | SINERSA | 18.8624 | 20.1438
RIO BAÑOS | 10.0461 | 10.0746 | -0.2832% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5633 | 17.0558
SHOUGESA | 9.4738 | 0 |  |  |  | P.E. MARCONA | 21.2754 | 1.742
BIOENERGIA | 9.2 | 9.9375 | -7.421% |  |  | GEPSA | 24.1918 | 58.9454
SAN JACINTO | 7.752 | 8.336 | -7.006% |  |  | EGESUR | 48.6354 | 24.618
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.9636 |  |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 62.1642 | 59.2935
EMGE HUALLAGA | 6.4456 | 458.6309 | -98.59% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 66.2767 | 8.7609
ELECTRO ZAÑA | 3.4059 | 6.6227 | -48.57% |  |  | CHINANGO | 79.3362 | 145.3424
HIDROCAÑETE | 3.2 | 0 |  |  |  | INLAND | 81.5789 | 90.351
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5121 | 2.7367 | -8.206% |  |  | SAN GABAN | 89.7654 | 108.2502
EGECSAC | 1.6788 | 1.7013 | -1.326% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.9486 | 89.4286
MAJA ENERGIA | 1.2977 | 2.6952 | -51.85% |  |  | EMGE HUANZA | 91.3359 | 72.4021
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.92885 | 1.119 | -16.99% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 91.8514 | 21.0154
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 122.344 | 75.368
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 135.0803 | 187.6686
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 153.5391 | 166.6645
HYDRO PATAPO | 0 | 0.56 | -100% |  |  | EGASA | 169.5804 | 150.4954
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 228.699 | 320.7595
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 262.067 | 333.5099
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 293.69 | 0
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 553.7736 | 271.5471
RIO DOBLE | 0 | 10.3999 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 739.393 | 865.3152
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 942.707 | 958.6852
SDF ENERGIA | 0 | 27.4011 |  |  |  | KALLPA | 1084.7106 | 1327.8402
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1152.1728 | 810.8943
Total | 6836.6023 | 6887.5677 | -0.74%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en noviembre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2020 | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.833 | 22.3479 | 2.171%
| Represa El Frayle | 83.935 | 86.4692 | -2.931%
| Represa El Pañe | 57.341 | 75.2408 | -23.79% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 33.058 | 48.2967 | -31.55% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 11.982 | 1.5917 | 652.8% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 7.25 | 2.2693 | 219.5% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 37.45 | 62.5083 | -40.09% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 241.886 | 211.434 | 14.4% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 5.274 | 8.7937 | -40.03% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 39.162 | 27.21 | 43.93% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 15.07 | 116.9593 | -87.12% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 1.101 | 0.51503 | 113.8% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 11.242 | 31.6539 | -64.48% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 4.091 | 9.8263 | -58.37% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.645 | 3.032 | -12.76% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.039 | 2.0048 | -48.18% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.574 | 0.19653 | 2736% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 113.79 | 140.999 | -19.3% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 5.7 | 11.6 | -50.86% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 11.142 | 12.631 | -11.79% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 67.564 | 254.4017 | -73.44% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de noviembre) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 31 | 324 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 | 120.758 | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 | 102.325 | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 | 92.945 | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 | 84.167 | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 | 82.515 | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 | 72.33 | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 | 57.318 | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 | 44.739 | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 | 34.764 | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 8.0836 | 34.6959 | -76.7% |  |  | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 5.6078 | 15.7445 | -64.38% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 29.6819 | 92.0611 | -67.76% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 41.5032 | 79.1451 | -47.56% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 6.1025 | 43.1303 | -85.85% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 1.7504 | 17.3822 | -89.93% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 8.6 | 13.3979 | -35.81% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 15.0904 | 36.0332 | -58.12% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 46.6882 | 101.0973 | -53.82% |  |  | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 14.2052 | 30.998 | -54.17% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 6.2183 | 8.8262 | -29.55% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.8937 | 12.5367 | 2.848% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 12.7649 | 14.6992 | -13.16% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4358 | 1.5292 | -6.11% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 83.5711 | 124.2974 | -32.77% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.1229 | 0 |  |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 20.7361 | 22.3027 | -7.024% |  |  | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 4.3173 | 27.5467 | -84.33% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 4.8098 | 6.0821 | -20.92% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.10653 | 1.3927 | -92.35% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 0.319 | 0 |  |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 1.3134 | 5.484 | -76.05% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 6.1243 | 3.4299 | 78.56% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en noviembre | [5 empty] | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[7 empty] | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[7 empty] | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[7 empty] | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[7 empty] | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[7 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[6 empty] | 44 | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[6 empty] | 48 | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  |  | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  |  | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  |  | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  |  | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  |  | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  | 44 | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  | 48 | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (18,41 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 18.4099 | 18.2308 | 17.8091 | 17.6501 | 17.9872 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (18,23 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (17,81 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (17,65 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (17,99 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (16,9 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (17,19 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (16,93 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (16,85 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (16,76 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (16,86 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (16,85 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (18,84 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (18,36 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (18,15 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (18,1 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 16.9003 | 16.8516 | 16.9273 | 16.7627 | 17.1899 | 16.8552 | 16.8505 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (17,72 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (17,51 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (17,56 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 18.8437 | 18.153 | 18.0956 | 18.359 | 17.7205 | 17.5146 | 17.5631
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (17,99 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (18,23 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (17,65 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (18,41 USD/MWh)
COTARUSE 220 (17,51 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (17,72 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (17,81 USD/MWh)
PUNO 138 (18,36 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (16,93 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (18,15 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (17,56 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (16,9 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (17,19 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (16,85 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (18,84 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (16,86 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (16,76 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (16,85 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (18,1 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  |  | 3
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 6.6333
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 1.45
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES |  | 1.45
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  |  | 2.2667
| L-2203 L-2204 | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA |  |  | 19.2833
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 102.2
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  | 5.3167
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 2.4333
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 22.1333 | 49.0667 | 18.9667
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 23.9833 | 193.1 | 13.3
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 8.05 |  | 7.4833
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 2.6833
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 56.85 | 257.0167 | 168.9333 | 0 | 52.14%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 16 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 |  | 43 | 549.73
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 | 90.91
BARRA | [6 empty] | 1 | 1 | 5.78
CELDA |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 16.41
TOTAL | 16 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 51 | 662.83
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - NOVIEMBRE 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - NOVIEMBRE 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en noviembre 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 9437.9443 | 9437.9443 | 24163.7779
Total AGROAURORA |  |  |  | 9437.9443 | 9437.9443 | 24163.7779
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 4517.5307 | 4517.5307 | 76918.0518
Total AGUA AZUL |  |  |  | 4517.5307 | 4517.5307 | 76918.0518
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9738.2155 | 9738.2155 | 83667.8906
Total AIPSA |  |  |  | 9738.2155 | 9738.2155 | 83667.8906
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 11460.729 | 11460.729 | 108013.4597
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 11460.729 | 11460.729 | 108013.4597
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6876.9 | 6876.9 | 62705.5943
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6876.9 | 6876.9 | 62705.5943
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 48689.485 |  |  | 48689.485 | 980388.4191
Total CELEPSA |  | 48689.485 |  |  | 48689.485 | 980388.4191
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 772.3067
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 772.3067
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 33740.8493 |  |  | 33740.8493 | 668101.3145
| C.H. YANANGO | 7402.9909 |  |  | 7402.9909 | 205324.1896
Total CHINANGO |  | 41143.8402 |  |  | 41143.8402 | 873425.5041
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1172.7717 |  |  | 1172.7717 | 12140.4073
| C.H. CHARCANI II | 409.3911 |  |  | 409.3911 | 4151.1364
| C.H. CHARCANI III | 3348.2044 |  |  | 3348.2044 | 37051.0564
| C.H. CHARCANI IV | 8938.9967 |  |  | 8938.9967 | 102532.4555
| C.H. CHARCANI V | 55439.2393 |  |  | 55439.2393 | 725677.0862
| C.H. CHARCANI VI | 5315.7296 |  |  | 5315.7296 | 59512.1484
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 28.274 |  | 28.274 | 99.2405
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 22.1306 |  | 22.1306 | 102.0986
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 74624.3328 | 50.4046 |  | 74674.7373 | 941265.6292
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2205.6393 | 2205.6393 | 32157.5014
Total EGECSAC |  |  |  | 2205.6393 | 2205.6393 | 32157.5014
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 96921.2515 |  |  | 96921.2515 | 1052324.8455
Total EGEMSA |  | 96921.2515 |  |  | 96921.2515 | 1052324.8455
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5149.443 |  |  | 5149.443 | 57619.3755
| C.H. ARICOTA II | 3802.266 |  |  | 3802.266 | 42429.4605
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 10926.1132 |  | 10926.1132 | 23140.4595
Total EGESUR |  | 8951.709 | 10926.1132 |  | 19877.8222 | 123189.2955
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 313.6349 | 313.6349 | 4223.8494
Total ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA |  |  |  | 313.6349 | 313.6349 | 4223.8494
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1752.2757 | 1752.2757 | 22770.3769
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1752.2757 | 1752.2757 | 22770.3769
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 2345.1342 | 2345.1342 | 64735.5441
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 2345.1342 | 2345.1342 | 64735.5441
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 375043.29 |  |  | 375043.29 | 4837352.4882
| C.H. RESTITUCION | 120820.1592 |  |  | 120820.1592 | 1573585.0531
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 495863.4492 | 0 |  | 495863.4492 | 6410937.5413
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 48193.8398 |  |  | 48193.8398 | 1638260.7841
| P.C.H CHAGLLA | 4455.5336 |  |  | 4455.5336 | 48615.652
Total EMGE HUALLAGA |  | 52649.3734 |  |  | 52649.3734 | 1686876.4361
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47661.4247 |  |  | 47661.4247 | 398670.6874
Total EMGE HUANZA |  | 47661.4247 |  |  | 47661.4247 | 398670.6874
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 850.0579 | 850.0579 | 41194.5987
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1192.531 | 1192.531 | 42771.3871
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2269.1413 | 2269.1413 | 72793.567
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3351.167 | 3351.167 | 90099.5182
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1616.5723 | 1616.5723 | 24637.7273
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1933.6297 | 1933.6297 | 28023.5176
Total EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ |  |  |  | 11213.0993 | 11213.0993 | 299520.3159
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 46803.7627 |  |  | 46803.7627 | 574197.4613
| C.H. HUAMPANI | 18555.7066 |  |  | 18555.7066 | 194617.2836
| C.H. HUINCO | 104739.1055 |  |  | 104739.1055 | 1074401.498
| C.H. MATUCANA | 46676.2141 |  |  | 46676.2141 | 797266.1577
| C.H. MOYOPAMPA | 42589.4819 |  |  | 42589.4819 | 480084.4089
| C.T. SANTA ROSA |  | 58505.4418 |  | 58505.4418 | 73110.1186
| C.T. SANTA ROSA II |  | 71801.4143 |  | 71801.4143 | 147238.7709
| C.T. VENTANILLA |  | 325882.4275 |  | 325882.4275 | 2322049.218
| C.H. HER 1 |  |  | 417.6068 | 417.6068 | 4324.4961
Total ENEL GENERACION PERU |  | 259364.2708 | 456189.2835 | 417.6068 | 715971.1611 | 5667289.4132
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 2553.5496 |  | 2553.5496 | 19925.2624
| C.T. MALACAS 2 |  | 64724.144 |  | 64724.144 | 513845.2375
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 26334.4592
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 67277.6936 |  | 67277.6936 | 560104.9591
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 46124.5599 | 46124.5599 | 394119.0032
| C.E. WAYRA I |  |  | 51766.8106 | 51766.8106 | 570725.967
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 97891.3705 | 97891.3705 | 964844.9702
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 34156.3469 | 34156.3469 | 333637.3545
| C.E. TALARA |  |  | 14245.758 | 14245.758 | 125324.7031
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 48402.1048 | 48402.1048 | 458962.0577

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 24778.2805 |  |  | 24778.2805 | 393061.9955
| C.H. YUNCAN | 29997.7332 |  |  | 29997.7332 | 728045.719
| C.T. CHILCA 1 |  | 422523.5433 |  | 422523.5433 | 4145263.0723
| C.T. CHILCA 2 |  | 70152.8386 |  | 70152.8386 | 363123.2023
| C.T. ILO 2 |  | 4383.0984 |  | 4383.0984 | 13023.3142
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 6903.0657
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 379.1783 |  | 379.1783 | 738.9965
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 11430.2805 | 11430.2805 | 95100.212
Total ENGIE |  | 54776.0137 | 497438.6585 | 11430.2805 | 563644.9527 | 5745259.5776
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 389771.8951 |  | 389771.8951 | 2638770.1768
Total FENIX POWER |  |  | 389771.8951 |  | 389771.8951 | 2638770.1768
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 5951.9829 | 5951.9829 | 81274.6529
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2718.1955 | 2718.1955 | 18989.597
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 8670.1785 | 8670.1785 | 100264.2499
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3459.1921 | 3459.1921 | 54320.3417
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3000.1448 | 3000.1448 | 83646.574
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3879.536 | 3879.536 | 91956.4747
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3967.5469 | 3967.5469 | 84358.2504
Total GEPSA |  |  |  | 14306.4197 | 14306.4197 | 314281.6407
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3924.3125 | 3924.3125 | 39288.3301
Total GTS MAJES |  |  |  | 3924.3125 | 3924.3125 | 39288.3301
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3828.3818 | 3828.3818 | 38243.4766
Total GTS REPARTICION |  |  |  | 3828.3818 | 3828.3818 | 38243.4766
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1778 | 1778 | 24691.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 1778 | 1778 | 24691.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9846.1819 |  |  | 9846.1819 | 131036.6406
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 9846.1819 |  |  | 9846.1819 | 131036.6406
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 9666.416 |  |  | 9666.416 | 126172.5216
Total HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES |  | 9666.416 |  |  | 9666.416 | 126172.5216
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11098.9661 | 11098.9661 | 125099.8101
Total HUAURA POWER |  |  |  | 11098.9661 | 11098.9661 | 125099.8101
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 |  |  | 0 | 1622.0092
Total HYDRO PATAPO |  | 0 |  |  | 0 | 1622.0092
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 51060.3293 |  |  | 51060.3293 | 557454.0269
Total INLAND |  | 51060.3293 |  |  | 51060.3293 | 557454.0269
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) |  |  | 4130.5157 | 4130.5157 | 24547.3064
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 4130.5157 | 4130.5157 | 24547.3064
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 538.4216 |  | 538.4216 | 5017.605
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 1715.8946 |  | 1715.8946 | 2154.9709
Total IYEPSA |  |  | 2254.3162 |  | 2254.3162 | 7172.5759
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 568444.7064 |  | 568444.7064 | 3393542.9968
| C.T. LAS FLORES |  | 114218.2168 |  | 114218.2168 | 505064.699
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 133773.4295 |  |  | 133773.4295 | 2783949.0976
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2961.6686 |  |  | 2961.6686 | 49526.7618
Total KALLPA |  | 136735.098 | 682662.9232 |  | 819398.0212 | 6732083.5553
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 780.1013 | 780.1013 | 13909.6862
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 780.1013 | 780.1013 | 13909.6862
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4904.3414 | 4904.3414 | 43135.6741
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4904.3414 | 4904.3414 | 43135.6741
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 877.725 | 877.725 | 28400.7374
| C.H. CAÑON DEL PATO | 94668.5575 |  |  | 94668.5575 | 1244427.2629
| C.H. CARHUAQUERO | 12190.1785 |  |  | 12190.1785 | 429524.3665
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5086.7413 | 5086.7413 | 71602.3424
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 106858.736 |  | 5964.4663 | 112823.2023 | 1773954.7092
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13346.5334 | 13346.5334 | 155294.758
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 13346.5334 | 13346.5334 | 155294.758
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 43152.4372 | 43152.4372 | 470987.2222
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 43152.4372 | 43152.4372 | 470987.2222
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5845.5622 | 5845.5622 | 50185.233
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5845.5622 | 5845.5622 | 50185.233
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 889.4162 | 889.4162 | 10801.5965
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2706.7275 | 2706.7275 | 22600.8511
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1664.6106 | 1664.6106 | 11782.6145
| C.T. CALLAO (1) |  |  | 1643.5377 | 1643.5377 | 7151.9051
Total PETRAMAS |  |  |  | 6904.2921 | 6904.2921 | 52336.9673
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.055 |  | 2.055 | 1249.0885
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.055 |  | 2.055 | 1249.0885
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7395.8688 | 7395.8688 | 117750.4221
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7395.8688 | 7395.8688 | 117750.4221

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1650.9694 | 1650.9694 | 79107.1621
Total RIO DOBLE |  |  |  | 1650.9694 | 1650.9694 | 79107.1621
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 7002.9718
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 7002.9718
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 44634.4391 |  |  | 44634.4391 | 657179.7849
Total SAN GABAN |  | 44634.4391 |  |  | 44634.4391 | 657179.7849
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5028.2716 | 5028.2716 | 48562.6741
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5028.2716 | 5028.2716 | 48562.6741
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12190.2931 | 12190.2931 | 149377.1698
Total SANTA ANA |  |  |  | 12190.2931 | 12190.2931 | 149377.1698
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 1659.3143 |  | 1659.3143 | 51224.9523
Total SDF ENERGIA |  |  | 1659.3143 |  | 1659.3143 | 51224.9523
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1153.9813 |  | 1153.9813 | 7383.4043
Total SHOUGESA |  |  | 1153.9813 |  | 1153.9813 | 7383.4043
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 10366.7613 | 10366.7613 | 142697.1041
| C.H. POECHOS II |  |  | 2042.5045 | 2042.5045 | 49246.3059
Total SINERSA |  |  |  | 12409.2658 | 12409.2658 | 191943.4099
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 17229.6999 |  |  | 17229.6999 | 264297.5988
| C.H. CHEVES | 39299.0118 |  |  | 39299.0118 | 685766.3327
| C.H. GALLITO CIEGO | 2639.0909 |  |  | 2639.0909 | 85745.6884
| C.H. HUAYLLACHO | 91.7798 |  |  | 91.7798 | 523.6896
| C.H. MALPASO | 16419.3323 |  |  | 16419.3323 | 226650.3023
| C.H. MISAPUQUIO | 582.6905 |  |  | 582.6905 | 20963.3895
| C.H. OROYA | 2555.9962 |  |  | 2555.9962 | 52651.8464
| C.H. PACHACHACA | 1131.1894 |  |  | 1131.1894 | 31762.7983
| C.H. PARIAC | 609.7009 |  |  | 609.7009 | 10858.8089
| C.H. SAN ANTONIO | 32.307 |  |  | 32.307 | 1652.4066
| C.H. SAN IGNACIO | 25.5394 |  |  | 25.5394 | 1601.527
| C.H. YAUPI | 35708.6997 |  |  | 35708.6997 | 667273.4736
Total STATKRAFT |  | 116325.0379 |  |  | 116325.0379 | 2049747.8621
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5453.7806 | 5453.7806 | 44138.1602
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5453.7806 | 5453.7806 | 44138.1602
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 186728.3938 |  | 186728.3938 | 1063035.9192
Total TERMOCHILCA |  |  | 186728.3938 |  | 186728.3938 | 1063035.9192
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 42716.0163 |  | 42716.0163 | 71959.9464
Total TERMOSELVA |  |  | 42716.0163 |  | 42716.0163 | 71959.9464
TOTAL MWh |  | 1655771.3885 | 2338831.0484 | 390765.423 | 4385367.8599 | 44603383.2028
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37447.7571
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-11-28 20:30 | 2019-11-21 20:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44163.8542 | 43790.8333 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 14.6491 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 14.6491 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.7833 | 14.5973 | 12.3157 | 28.68%
Total AGUA AZUL |  | 18.7833 | 14.5973 | 12.3157 | 28.68%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.0288 | 14.8725 | 0 | -5.673%
Total AIPSA |  | 14.0288 | 14.8725 | 0 | -5.673%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5633 | 17.0558 | 20.5646 | 20.56%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5633 | 17.0558 | 20.5646 | 20.56%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.2 | 9.9375 | 9.125 | -7.421%
Total BIOENERGIA |  | 9.2 | 9.9375 | 9.125 | -7.421%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 135.0803 | 187.6686 | 209.3345 | -28.02%
Total CELEPSA |  | 135.0803 | 187.6686 | 209.3345 | -28.02%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 68.9907 | 127.0608 | 152.2725 | -45.7%
| C.H. YANANGO | 10.3455 | 18.2816 | 42.5378 | -43.41%
Total CHINANGO |  | 79.3362 | 145.3424 | 194.8103 | -45.41%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6668 | 1.7027 | 1.5919 | -2.111%
| C.H. CHARCANI II | 0.56997 | 0.57734 | 0.38528 | -1.277%
| C.H. CHARCANI III | 4.6453 | 4.659 | 4.6962 | -0.2932%
| C.H. CHARCANI IV | 13.6512 | 14.156 | 15.0793 | -3.566%
| C.H. CHARCANI V | 140.8551 | 120.7981 | 141.9274 | 16.6%
| C.H. CHARCANI VI | 8.192 | 8.6021 | 7.5733 | -4.767%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 169.5804 | 150.4954 | 171.2534 | 12.68%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.6788 | 1.7013 | 5.003 | -1.326%
Total EGECSAC |  | 1.6788 | 1.7013 | 5.003 | -1.326%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 153.5391 | 166.6645 | 163.4443 | -7.875%
Total EGEMSA |  | 153.5391 | 166.6645 | 163.4443 | -7.875%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.272 | 15.474 | 7.416 | 5.157%
| C.H. ARICOTA II | 9.672 | 9.144 | 4.23 | 5.774%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.6914 | 0 | 0
Total EGESUR |  | 48.6354 | 24.618 | 11.646 | 97.56%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.92885 | 1.119 | 0.71074 | -16.99%
Total ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA |  | 0.92885 | 1.119 | 0.71074 | -16.99%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.5121 | 2.7367 | 3.7635 | -8.206%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.5121 | 2.7367 | 3.7635 | -8.206%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 3.4059 | 6.6227 | 6.8089 | -48.57%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 3.4059 | 6.6227 | 6.8089 | -48.57%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 562.9296 | 649.152 | 608.4696 | -13.28%
| C.H. RESTITUCION | 176.4634 | 216.1632 | 199.3382 | -18.37%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 739.393 | 865.3152 | 807.8078 | -14.55%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 452.3876 | 456.96 | -100%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4456 | 6.2434 | 6.4403 | 3.239%
Total EMGE HUALLAGA |  | 6.4456 | 458.6309 | 463.4003 | -98.59%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 91.3359 | 72.4021 | 82.0542 | 26.15%
Total EMGE HUANZA |  | 91.3359 | 72.4021 | 82.0542 | 26.15%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 1.0813 | 3.9388 | 9.5708 | -72.55%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.6753 | 4.3993 | 9.8802 | -61.92%
| C.H. RUNATULLO II | 2.1612 | 15.4895 | 17.7788 | -86.05%
| C.H. RUNATULLO III | 3.1962 | 20.0275 | 19.973 | -84.04%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.8976 | 2.8299 | 5.2609 | 2.392%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.3984 | 3.3822 | 6.0351 | 0.4781%
Total EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ |  | 14.4101 | 50.0672 | 68.4989 | -71.22%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 66.9242 | 71.9896 | 77.1213 | -7.036%
| C.H. HUAMPANI | 15.2199 | 25.2742 | 29.2809 | -39.78%
| C.H. HUINCO | 251.6255 | 108.5315 | 143.5234 | 131.8%
| C.H. MATUCANA | 0 | 95.2133 | 129.2527 | -100%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.0655 | 67.0283 | 65.2091 | -4.42%
| C.T. SANTA ROSA | 114.3103 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 183.0605 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 456.5799 | 442.3299 | 206.5964 | 3.222%
| C.H. HER 1 | 0.38701 | 0.5275 | 0.64692 | -26.63%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1152.1728 | 810.8943 | 651.6308 | 42.09%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.9486 | 89.4286 | 0 | 1.7%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 85.3642
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 90.9486 | 89.4286 | 85.3642 | 1.7%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 62.1642 | 59.2935 | 117.3431 | 4.842%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 62.1642 | 59.2935 | 117.3431 | 4.842%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-11-28 20:30 | 2019-11-21 20:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44163.8542 | 43790.8333 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 78.5772 | 8.9405 | 55.955 | 778.9%
| C.E. TALARA | 13.2742 | 12.0749 | 8.1275 | 9.932%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 91.8514 | 21.0154 | 64.0826 | 337.1%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 56.1912 | 34.6455 | 110.2947 | 62.19%
| C.H. YUNCAN | 32.3807 | 100.0276 | 130.7546 | -67.63%
| C.T. CHILCA 1 | 751.1765 | 721.525 | 723.906 | 4.11%
| C.T. CHILCA 2 | 102.9586 | 102.4872 | 0 | 0.46%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 942.707 | 958.6852 | 964.9554 | -1.667%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 553.7736 | 271.5471 | 269.1288 | 103.9%
Total FENIX POWER |  | 553.7736 | 271.5471 | 269.1288 | 103.9%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 9.4858 | 0 | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 3.7079 | 5.4458 | 0
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 13.1937 | 5.4458 | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.1521 | 8.5448 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 4.9925 | 10.063 | 20.3552 | -50.39%
| C.H. ÁNGEL II | 6.3925 | 20.1696 | 20.3015 | -68.31%
| C.H. ÁNGEL III | 6.6547 | 20.1681 | 19.8373 | -67%
Total GEPSA |  | 24.1918 | 58.9454 | 60.4941 | -58.96%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total GTS MAJES |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total GTS REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 0 | 2
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 0 | 2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 15.1306 | 19.255 | 19.5286 | -21.42%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 15.1306 | 19.255 | 19.5286 | -21.42%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 15.6526 | 19.0571 | 19.0389 | -17.86%
Total HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES |  | 15.6526 | 19.0571 | 19.0389 | -17.86%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 14.4132 | 9.3701 | 19.1042 | 53.82%
Total HUAURA POWER |  | 14.4132 | 9.3701 | 19.1042 | 53.82%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0.56 | 0.729 | -100%
Total HYDRO PATAPO |  | 0 | 0.56 | 0.729 | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 81.5789 | 90.351 | 90.8138 | -9.709%
Total INLAND |  | 81.5789 | 90.351 | 90.8138 | -9.709%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) | 6.9636
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 6.9636
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 826.4068 | 805.7328 | 490.6123 | 2.566%
| C.T. LAS FLORES | 178.2772 | 172.4293 | 154.8079 | 3.391%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 80.0266 | 343.7252 | 539.2133 | -76.72%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 5.9529 | 10.1246 | -100%
Total KALLPA |  | 1084.7106 | 1327.8402 | 1194.7581 | -18.31%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.2977 | 2.6952 | 3.3192 | -51.85%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.2977 | 2.6952 | 3.3192 | -51.85%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 3.79 | 5.4658 | 4.294 | -30.66%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 160.41 | 228.176 | 250.7348 | -29.7%
| C.H. CARHUAQUERO | 87.918 | 89.9524 | 76.9534 | -2.262%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.949 | 9.9157 | 9.9297 | 0.3354%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 262.067 | 333.5099 | 341.9119 | -21.42%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 21.2754 | 1.742 | 18.0011 | 1121%
Total P.E. MARCONA |  | 21.2754 | 1.742 | 18.0011 | 1121%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 66.2767 | 8.7609 | 55.7985 | 656.5%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 66.2767 | 8.7609 | 55.7985 | 656.5%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.41 | 2.5014 | 2.5988 | -43.63%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.5566 | 3.8695 | 3.3125 | 17.76%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3986 | 2.1781 | 2.403 | 10.12%
| C.T. CALLAO (1) | 2.4025
Total PETRAMAS |  | 10.7678 | 8.549 | 8.3143 | 25.95%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-11-28 20:30 | 2019-11-21 20:00 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44163.8542 | 43790.8333 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.0461 | 10.0746 | 19.9403 | -0.2832%
Total RIO BAÑOS |  | 10.0461 | 10.0746 | 19.9403 | -0.2832%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 10.3999 | 8.8928 | -100%
Total RIO DOBLE |  | 0 | 10.3999 | 8.8928 | -100%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 89.7654 | 108.2502 | 110.1326 | -17.08%
Total SAN GABAN |  | 89.7654 | 108.2502 | 110.1326 | -17.08%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.752 | 8.336 | 8.372 | -7.006%
Total SAN JACINTO |  | 7.752 | 8.336 | 8.372 | -7.006%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 18.1264 | 20.0418 | 20.1206 | -9.557%
Total SANTA ANA |  | 18.1264 | 20.0418 | 20.1206 | -9.557%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 27.4011 | 26.5588 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 27.4011 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 9.4738 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 9.4738 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 15.1012 | 15.1453 | 19.9588 | -0.2914%
| C.H. POECHOS II | 3.7612 | 4.9985 | 8.2236 | -24.75%
Total SINERSA |  | 18.8624 | 20.1438 | 28.1823 | -6.361%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 30.1271 | 30.0966 | 42.7576 | 0.1014%
| C.H. CHEVES | 152.3442 | 117.6288 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 11.8895 | 23.8886 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 17.9815 | 26.8482 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 1.014 | 2.6921 | 3.8411
| C.H. OROYA | 2.4152 | 8.3725 | 8.3934 | -71.15%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 6.4103 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 0.69668 | 2.1665 | 0.86191 | -67.84%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0.28194
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0.23856
| C.H. YAUPI | 12.2309 | 102.656 | 105.6045 | -88.09%
Total STATKRAFT |  | 228.699 | 320.7595 | 394.8517 | -28.7%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 293.69 | 0 | 283.1244
Total TERMOCHILCA |  | 293.69 | 0 | 283.1244
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 122.344 | 75.368 | 0 | 62.33%
Total TERMOSELVA |  | 122.344 | 75.368 | 0 | 62.33%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6836.6023 | 6887.5677 | 7125.2994 | -0.74%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 40.66 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6836.6023 | 6928.2277 | 7125.2994 | -1.322%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6836.6023
Fecha: |  | 28/11/2020
Hora: |  | 20:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2020 | 00:15 | 5762.4346 | 0 | 0 | 5762.4346 | 20:15 | 6374.0678 | 0 | 0 | 6374.0678
02/11/2020 | 15:30 | 6389.7829 | 0 | 0 | 6389.7829 | 19:15 | 6571.4171 | 0 | 0 | 6571.4171
03/11/2020 | 12:00 | 6557.9381 | 0 | 0 | 6557.9381 | 19:00 | 6535.2764 | 0 | 0 | 6535.2764
04/11/2020 | 11:45 | 6552.8812 | 0 | 0 | 6552.8812 | 20:00 | 6562.0422 | 0 | 0 | 6562.0422
05/11/2020 | 12:00 | 6701.509 | 0 | 0 | 6701.509 | 19:30 | 6718.9941 | 0 | 0 | 6718.9941
06/11/2020 | 11:45 | 6757.7332 | 0 | 0 | 6757.7332 | 19:00 | 6660.4551 | 0 | 0 | 6660.4551
07/11/2020 | 12:00 | 6545.8024 | 0 | 0 | 6545.8024 | 21:00 | 6587.2571 | 0 | 0 | 6587.2571
08/11/2020 | 13:00 | 5817.4502 | 0 | 0 | 5817.4502 | 19:30 | 6521.524 | 0 | 0 | 6521.524
09/11/2020 | 11:45 | 6628.0551 | 0 | 0 | 6628.0551 | 21:00 | 6679.8103 | 0 | 0 | 6679.8103
10/11/2020 | 11:45 | 6776.1458 | 0 | 0 | 6776.1458 | 19:30 | 6679.0889 | 0 | 0 | 6679.0889
11/11/2020 | 14:45 | 6658.677 | 0 | 0 | 6658.677 | 18:45 | 6639.1656 | 0 | 0 | 6639.1656
12/11/2020 | 11:30 | 6718.8169 | 0 | 0 | 6718.8169 | 19:45 | 6684.519 | 0 | 0 | 6684.519
13/11/2020 | 14:45 | 6746.7603 | 0 | 0 | 6746.7603 | 21:30 | 6727.5653 | 0 | 0 | 6727.5653
14/11/2020 | 11:30 | 6675.377 | 0 | 0 | 6675.377 | 20:30 | 6807.5566 | 0 | 0 | 6807.5566
15/11/2020 | 23:15 | 6045.6134 | 0 | 0 | 6045.6134 | 20:15 | 6703.8818 | 0 | 0 | 6703.8818
16/11/2020 | 14:45 | 6870.6034 | 0 | 0 | 6870.6034 | 19:45 | 6786.3853 | 0 | 0 | 6786.3853
17/11/2020 | 14:30 | 6910.1171 | 0 | 0 | 6910.1171 | 21:45 | 6808.287 | 0 | 0 | 6808.287
18/11/2020 | 11:45 | 6919.0243 | 0 | 0 | 6919.0243 | 21:45 | 6799.5831 | 0 | 0 | 6799.5831
19/11/2020 | 11:45 | 6855.9558 | 0 | 0 | 6855.9558 | 21:45 | 6819.9403 | 0 | 0 | 6819.9403
20/11/2020 | 11:45 | 6798.7481 | 0 | 0 | 6798.7481 | 21:45 | 6689.6254 | 0 | 0 | 6689.6254
21/11/2020 | 11:00 | 6401.0382 | 0 | 0 | 6401.0382 | 20:45 | 6472.1295 | 0 | 0 | 6472.1295
22/11/2020 | 12:30 | 5635.4761 | 0 | 0 | 5635.4761 | 20:15 | 6203.6765 | 0 | 0 | 6203.6765
23/11/2020 | 11:45 | 6397.5702 | 0 | 0 | 6397.5702 | 19:45 | 6571.2193 | 0 | 0 | 6571.2193
24/11/2020 | 12:00 | 6587.7044 | 0 | 0 | 6587.7044 | 19:30 | 6733.0695 | 0 | 0 | 6733.0695
25/11/2020 | 11:45 | 6578.1753 | 0 | 0 | 6578.1753 | 20:45 | 6708.5979 | 0 | 0 | 6708.5979
26/11/2020 | 14:30 | 6754.9998 | 0 | 0 | 6754.9998 | 21:00 | 6738.5884 | 0 | 0 | 6738.5884
27/11/2020 | 12:00 | 6880.6408 | 0 | 0 | 6880.6408 | 19:30 | 6687.2362 | 0 | 0 | 6687.2362
28/11/2020 | 12:00 | 6759.2328 | 0 | 0 | 6759.2328 | 20:30 | 6836.6023 | 0 | 0 | 6836.6023
29/11/2020 | 00:15 | 6026.165 | 0 | 0 | 6026.165 | 20:30 | 6557.2467 | 0 | 0 | 6557.2467
30/11/2020 | 11:45 | 6741.806 | 0 | 0 | 6741.806 | 19:45 | 6793.0249 | 0 | 0 | 6793.0249

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. HUACHO - HUALMAY - LINEA L-685 | 2020-11-01 00:18 | Desconectó la línea en 60 kV L-685 (Huacho - Hualmay) por falla cuya causa no fue informada por Enel Distribución, titular de la línea.Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Hualmay y Medio Mundo con un total de 19.288 MW. A las 00:19 h, se recuperaron los suministros interrumpidos mediante la conexión de la línea en 60 kV L-6932 (Supe - Medio Mundo). La línea L-685 quedó fuera de servicio para inspección. | 19.29
ELECTRO DUNAS | L. EL CARMEN - PEDREGAL - LINEA L-6619_Proyecto | 2020-11-01 06:31 | Desconectaron las líneas L-6618 / L-6619 (Pueblo Nuevo - Pedregal - Tambo de Mora - El Carmen) de 60 kV, por falla monofásica en la fase “T” a 18.95 km y 16.92 km visto desde la S.E. El Carmen respectivamente, debido a causas no informadas por Electro Dunas, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Tambo de Mora y Pedregal en total 3.27 MW. A las 6:34 h y 6:40 h se conectaron las líneas L-6618 y L-6619 respectivamente y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 3.27
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 2020-11-01 14:20 | Desconectó la línea L-6682 (Huallanca – La Pampa) de 66 kV por falla en la fase “T”, debido a bucle abierto en la estructura T-39, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de La Pampa (0.133 MW) y Pallasca (0.83 MW), así mismo, se produjo la desconexión de la C.H Manta con 4.82 MW.A las 15:20 h, se energizó la línea y se verificó que los valores de tensión se encontraban desbalanceados. A las 15:32 h, se desconectó la línea por inspección. A las 23:06 h, se conectó la línea luego de su reparación y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 23:53 h la C.H. Manta entró en servicio. | 0.96
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2020-11-01 14:40 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla originado por descarga atmosférica en la zona de Azangaro, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con 1.5 MW. A las 15:18 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 1.5
CONELSUR LT SAC | L. TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE - LINEA L-2260 | 2020-11-01 15:57 | Desconectó la línea L-2260 (Trujillo Norte - Cajamarca Norte) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "S-T" a 94 km desde la S.E. Cajamarca Norte, debido a quema de cañaverales en el vano T 119 a T120 de la línea, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia los usuarios libres Minera Yanacocha y Sider Perú disminuyeron sus cargas de 17.67 MW a 6.2 MW y 34 MW a 28 MW respectivamente. A las 16:02 h y 16:04 h, se coordinaron con los CC-YAN y CC-SID normalizar el suministro interrumpido. A las 16:12 h, se conectó la línea L-2260. |  | 17.47
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - SAN JACINTO - LINEA L-1114 | 2020-11-02 11:12 | Desconectó la línea L-1114 (Nepeña - San Jacinto) de 138 KV en la SE Nepeña por falla bifásica atierra entre las fases "R" y "S", en el momento que se realizaba pruebas de operatividad en el transformador elevador 13.8kV/22.9kV del alimentador SJC052 (Moro – Jimbe), según lo informado por Hidrandina, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Moro y Jimbe en total 0.72 MW. A las 14:04 h, se energiza la línea L-1144 en vació. A las 12:46 h, se energiza la barra de 13.8 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.72
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2020-11-02 14:59 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por falla en la fase "T", debido al acercamiento de tolva de volquete con la fase “T”, en el vano E127 - E128 de la línea, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paracas y el cliente libre MINSUR con un total de 10,33 MW. A las 15:01 h se conectó la línea, procediendo a normalizar el suministro interrumpido | 10.33
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2020-11-03 00:58 | Se produjo exitoso en la línea L-5010 (La Niña-Trujillo Norte) de 500 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 212 km de la S.E. Trujillo Nueva, debido a causas no evidenciadas durante la inspección, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. A la 01:00 h, Minera Yanacocha informó que redujo 11 MW y se coordinó recuperar su carga. |  | 10.54
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-11-03 02:33 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase T, debido a deterioro de la cadena de aisladores en la estructura E-81, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, la C.T. San Jacinto quedó en sistema aislado con 6.1 MW con la carga de Agroindustria San Jacinto y se interrumpió el suministro de S.E. San Jacinto, Casma y Nepeña en total 8.71 MW. A las 02:40 h, se energizó la línea con resultado negativo. A las 06:50 h, luego de concluir el mantenimiento correctivo, HIDRANDINA energizó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 8.71
ELECTRONORTE S.A. | S.E. PAMPA PAÑALA - CELDA CL-6054 | 2020-11-03 10:17 | Desconectó la línea L-6155 (Tierras Nuevas - Pampa Pañala) de 60 kV, por falla en la fase "R" por contacto de aves, según lo informado por COELVISAC, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la S.E. Pampa Pañala con una carga de 0.04 MW. A las 10:36 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 0.04
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2020-11-03 11:36 | Desconectó la línea L-5010 (Trujillo Nueva - La Niña) de 500 kV, por falla bifásica entre las fases “R y T” a 164.18 km desde la S.E. La Niña, debido a quema de caña, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga de los clientes Sider Perú en 3 MW, Cementos Pacasmayo en 1.38 MW y Minera Yanacocha en 11.17 MW. A las 11:40 h, se coordinó recuperar toda la carga de Minera Yanacocha. A las 11:46 h, se coordinó recuperar toda la carga de Sider Perú. A las 11:37 h se coordinó recuperar toda la carga de Cementos Pacasmayo. A las 12:25 h se conectó la línea L-5010. |  | 15.55
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-11-03 17:29 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote -Sur Nepeña) de 138 kV por fallamonofásica en la fase "S" a 6.7 km de la S.E. Chimbote Sur, originada por contacto de cartel publicitario con la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo interrupción de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con una carga total de 10.40 MW y la C.T. San Jacinto quedó en sistema aislado con la carga de su cliente Agroindustrias San Jacinto. A las 18:36 h, HIDRANDINA conectó la línea e inicio la recuperación de sus suministros interrumpidos. A las 18:50 h, sincronizó la C.T. San Jacinto con el sistema. | 10.4
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2020-11-05 04:14 | Desconectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV, por falla cuya causa se investiga, según lo informado por ELECTROCENTRO propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo, Carhuamayo, Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución con un total de 5.8 MW. A las 09:54 h, personal de Electrocentro concluye la inspección minuciosa en la S.E. Yaupi y se realiza un intento de energización del interruptor 13.8kV (4IN-013-903(9140)) con resultado negativo. A las 17:30 h, se conectó la línea L-1203. | 5

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 2020-11-06 17:39 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 25.87 km desde la S.E. Tarapoto, por probables descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de este tramo de línea. Simultáneamente desconectó la línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) de 138 kV en la S.E. Bellavista por actuación indeseada de su sistema de protección, por causas no informadas por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE Tarapoto, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas, con un total de 26.705 MW. A las 17:50 h se conectó la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. A las 17:58 h se conectó la línea L-1017. | 26.71
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2020-11-09 01:35 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona – Bella Unión) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R-S”, debido a rotura de conductor en la estructura N° 130 de la línea, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Bella Unión y Chala con un total de 8.58 MW. A las 15:52 h se conectó la línea L-6672 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.58
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2020-11-09 03:10 | Desconectó la línea L-1002 (Quencoro – Machupicchu) de 138 kV por falla bifásica entre las fases “S y T”, cuya causa se encuentra en investigación por parte de EGEMSA, titular de la línea. Asimismo, desconectó la línea L-1001 (Machupicchu – Cachimayo) de 138 kV en la S.E. Machupicchu por causa que se investiga. Como consecuencia el usuario libre Industrias Cachimayo (INCASAC) disminuyó su carga de 23.05 MW a 12.99 MW por actuación de sus protecciones internas. A las 03:15 h, se coordinó con INCASAC normalizar su carga. A las 07:47 h y 07:53 h, se conectaron las líneas L-1001 y L-1002 respectivamente |  | 10
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2020-11-09 13:37 | Desconectó la línea L-1001 (Machupicchu – Cachimayo) de 138 kV en la S.E. Machupicchu, por falla monofásica en la fase “R”, debido a causas no determinadas, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Simultáneamente se produjo un recierre exitoso en la línea L-1007 (Abancay Nueva – Cachimayo) de 138 kV, por falla monofásica en la fase “T” a 79.4 km desde la S.E Abancay Nueva, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Industrias Cachimayo (INCASAC) disminuyó su carga de 23.1 MW a 12.27 MW por actuación de sus protecciones internas. A las 13:44 h, se coordinó con INCASAC normalizar su carga interrumpida. A las 15:15 h, se conectó la línea L-1001. | 10.83
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-11-09 15:57 | Desconectó la línea L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro – Putina - Ananea) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Putina – Ananea, según lo informado por Electro Puno, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ananea y Huancané en total 8.65 MW. A las 16:01 h, se conectó en vacío la línea L-6024/L-6025/L-6026 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.65
TRANSMANTARO | S.E. COTARUSE - CELDA CL-2058 | 2020-11-10 15:26 | Desconectó la celda CL-2058 (Cotaruse-Selene) de 220 kV en la S.E. Selene, por falla en el sensor de temperatura del transformador TR-COT-220-001 de 220/60 kV, según lo informado por Mina Ares, titular del transformador. Como consecuencia, el transformador TR-COT-2201 quedó desenergizado y se interrumpió el suministro de la S.E. Selene con 22.362 MW. A las 15:42 h, se energizó el transformador TR-COT-220 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 22.36
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2020-11-12 13:10 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote - Nepeña) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "S" a 10.5 km desde la S.E. Chimbote Sur, debido al desprendimiento de línea por deterioro de conductor, de acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió los suministros de Nepeña, Casma, San Jacinto con 11.97 MW. La C.T. San Jacinto quedó en sistema aislado. A las 14:44 h, entró en servicio la línea L-1112 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 14:57 h, sincronizó con el sistema la C.T. San Jacinto. | 11.97
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2020-11-13 01:02 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" a 36.43km desde la S.E. Mazuco debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, Como consecuencia se perdió la carga de 8.39 MW de la S.E. Puerto Maldonado y así mismo desconectó el generador G1 de la CH. Angel III con 6.4 MW. La línea L-1015 quedó energizada en el extremo de la S.E. Mazuco debido a que el sistema de disparo monopolar en el extremo de Puerto Maldonado se encontraba deshabilitado. El CC-ESE tuvo dificultades para la comunicación de la falla por problemas de Scada. A las 01:07 h, se coordinó recuperar el 100 % de los suministros interrumpidos. | 8.39
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2020-11-13 16:03 | Desconectaron las líneas en 60 kV L-6047/L-6048 (Cajamarca - Aguas Calientes - San Marcos) por falla trifásica a 49.9 km desde la S.E. Cajamarca, debido a descargas atmosféricas según lo informado por Hidrandina, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. San Marcos, Cajabamba y Huamachuco con un total de 5.07 MW y desconectó la C.H. Potrero. A las 16:14 h, se pusieron en servicio las líneas y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 5.07
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 2020-11-13 17:03 | Desconectó la línea L-6682 (Huallanca - La Pampa) de 66 kV por actuación de su protección de distancia (21) zona 1 señalizando falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Pampa y Pallasca en 1,92 MW, así mismo, desconectó la C.H. Manta con 2.6 MW. A las 17:14 h, se conectó la línea L-6682 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 1.92
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2020-11-13 23:18 | Desconectó la línea L-1014 (San Gaban - Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica fase “S” a 61.71 km, debido a descargas atmosféricas, según informe de ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 13.78 MW, a la misma hora también desconectó la C.H. El Angel con 9 MW. A las 23:25 h se conectó la línea L-1014 desde la S.E. San Gabán, a las 23:28 h se conectó la línea L-1015 desde la S.E. Mazuco, y se procedió a recuperar toda la carga interrumpida. A las 23:25 h, sincronizó la C.H. El Angel con el SEIN. | 13.78
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2020-11-14 21:23 | Desconexión simultánea de las líneas L-6698 (Piura Oeste - Sullana) y L-6662B (El Arenal - La Huaca) de 60KV, por actuación indeseada del sistema de protección de la línea L-6698 de la S.E. Sullana, informada por ENOSA, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Sullana, Poechos, La Huaca y Quiroz en 40.92 MW y desconectaron las CC.HH. Poechos I con 6.8 MW y Poechos II con 3.98 MW, además de la C.T. Tablazo, de propiedad de ENOSA. A las 22:14 h, se conectó la línea L-6698 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. A las 22:26 h, se conectó la línea L-6662B cerrando el anillo de 60 KV. A las 22:47 h, sincronizó la C.H. Poechos I.A las 22:55 h, sincronizó la C.H. Poechos II. | 40.92

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2020-11-15 05:56 | Desconexión de la línea L-6668 (Poechos-Sullana) 60 kV por falla debido a causas no informadas por Sinersa, propietaria de la línea. Como consecuencia salió de servicio los grupos G1 y G2 de la C.H. Poechos II con 1.97 MW y 1.99 MW respectivamente, y el grupo G2 de la C.H. Curumuy con 3.63 MW. Asimismo desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) en la S.E. Piura Oeste y la línea L-6662 (El Arenal - La Huaca) ocasionando la interrupción de suministros en las SS.EE. Sullana y Poechos. Según lo informado por ENOSA, titular de las líneas, el sistema de protección detectó falla monofásica en la fase "S". A las 06:03 en servicio la línea L-6668 kV y la línea L-6698 en la S.E. Piura Oeste. A las 06:19 h en servicio el grupo G2 de la C.H. Curumuy. A las 06:20 h y 06:27 h en servicio los grupos G1 y G2 de Poechos II, respectivamente. A las 06:44 h se conecta la línea L-6662 en la S.E. Sullana y se procede a normalizar los suministros interrumpidos | 24.66
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2020-11-15 15:50 | Desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte-Cáclic) por falla monofásica en la fase "T”, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por Concesionaria línea de Transmisión CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia, se activó el Esquema de Rechazo de Carga por Mínima Tensión de Moyobamba, interrumpiendo una carga total de 12,839 MW, seguidamente, desconectó la línea L-2194 (Cáclic-Belaunde Terry) de 220 kV por sobretensión, interrumpiendo los suministros de Cáclic con un total de 2,0 MW. A las 15:55 h, se coordinó recuperar 10 MW con Electro Oriente. A las 15:59 h, se energizó la línea L-2192 desde la S.E. Cajamarca Norte. A las 15:59 h, se energizó el autotransformador AT-3201 de la S.E. Cáclic. A las 16:00 h, se coordina recuperar la carga de Cáclic. A las 16:11 h, se energizó la línea L-2194 (Cáclic-Belaunde Terry). A las 16:18 h, se energizo el transformador AT-4201 en 220 kV. A las 16:22 se cerró el interruptor IN-4101 del lado de 138 kV del AT-4201 con sincronismo, cerrando el anillo Cajamarca Norte – Belaunde Terry-Tingo María. A las 16:22 h, se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 12.84
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2020-11-16 12:18 | Desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía-Tingo María) 220 kV por falla monofásica en la fase "T" a 65.9 km desde la S.E. Tingo María, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ETESELVA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Pucallpa y Aguaytía con un total de 49,6 MW. La unidad TG2 de la C.T. Aguaytía quedó girando en vacío. A las 12:25 h, se coordina arrancar la reserva fría de Pucallpa. A las 12:30 se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa. A las 12:50 h, se energizó la línea L-2251 a través del cierre del interruptor IN-2348 de la S.E. Aguaytía, que a su vez energizó el transformador T38-211 lado 220 kV de la S.E. Aguaytía, se coordinó recuperar la carga interrumpida de pueblo Aguaytía. A las 12:54 h, se conectó la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) en serie con el reactor R-11 de la S.E. Pucallpa 138 Kv. A las 12:59 h, el sistema aislado de Pucallpa sincronizó con el SEIN. | 49.6
ETESELVA | S.E. AGUAYTÍA - CELDA CL2251 | 2020-11-16 14:50 | Desconexión de la línea L-2251 en la S.E. Aguaytía 220 kV, por falla del sincronismo en el cierre del interruptor IN-2350 de la S.E Aguaytía, maniobra que se realizada por el ingreso de la unidad TG2 de la C.T. Aguaytía, según lo informado por ETESELVA, titular de los equipos. La línea L-2251 quedó tensionada desde la S.E. Tingo María. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Pucallpa y Aguaytía Pueblo con un total de 52,60 MW. A las 14:55 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa con la Reserva Fría de Pucallpa. A las 14:58 h, se energizó la línea L-2251 a través del cierre del interruptor IN-2348 de la S.E. Aguaytía, que a su vez energizó el transformador T38-211 lado 220 kV de la S.E. Aguaytía. A las 14:58 h, se conectó la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) en serie con el reactor R-11 de la S.E. Pucallpa 138 kV. A las 15:01 h, el sistema aislado de Pucallpa sincronizó con el SEIN. A las 15:01 h, se procedió a recuperar la cara interrumpida de Pueblo Aguaytía. A las 15:02 h se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 52.6
ELECTRO DUNAS | S.E. TACAMA - TRAFO3D TR 60/22.9/10 | 2020-11-16 17:11 | Desconectó el transformador 60/22.9/10 kV de la S.E. Tacama, durante trabajos de actualización del sistema de control de la RTU, según lo informado por Electro Dunas, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tacama en 4,69 MW. A las 17:14 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.69
ELECTRO DUNAS | S.E. SANTA MARGARITA - TRAFO3D TR 60/22.9/10 | 2020-11-16 17:11 | Desconectó el transformador 60/22.9/10 kV de la S.E. Santa Margarita, durante trabajos de actualización del sistema de control de la RTU, según lo informado por Electro Dunas, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa Margarita en 17,28 MW. A las 17:14 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 17.28
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2020-11-17 16:11 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu-Sihuas) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" ubicada a 63.3 km desde la S.E. Kiman Ayllu, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron las SS.EE. Sihuas, Pomabamba, Huari, Llacuabamba (compañía mira marsa) con un total de 20.23 MW, asimismo, desconectó la C.H. María Jiray con 1,0 MW y la C.H. Pomabamba con 0,44 MW. A las 16:15 h, se energizó la línea L-1132 y se coordinó la normalización de los suministros interrumpidos. | 20.23
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2020-11-17 16:19 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu-Sihuas) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 54,4 km desde la S.E. Kiman Ayllu, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Sihuas, Tayabamba, Pomabamba, Huari y Llacuabamba con un total de 2,50 MW. La línea quedo fuera de servicio por inspección. A las 17:03 h, la línea L-1132 se energizó y se coordinó normalizar los suministros. | 2.5
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. HUACHO - HUALMAY - LINEA L-685 | 2020-11-18 09:27 | Desconexión de la línea L-685 (Huacho-Hualmay) 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a causas no informadas por ENEL DISTRIBUCIÓN, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro eléctrico en la S.E. Hualmay. A las 09:28 h, se recuperó la carga interrumpida a través de la línea L-6932 (Supe Medio Mundo). A las 17:38 h,la línea L-685 se puso en servicio luego de su inspección. | 12
TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA - TRAFO3D ATR1 | 2020-11-20 09:25 | Desconectaron los autotransformadores ATR1 y ATR2 de 220/138 kV de la S.E. Socabaya 220 kV, durante trabajos de revisión en el circuito de transferencia del interruptor de acople de la S.E. Socabaya 138 kV, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de los equipos; los autotransformadores quedaron tensionados en vacío desde 138 kV. Como consecuencia desconectaron las CC.HH Charcani V con 78,8 MW y La Joya con 4,6 MW, seguidamente, a las 09:42 h se produjo la desconexión de la línea L-1020 en la S.E. Callalli, por actuación de su protección distancia, cuya causa no ha sido informada por REP, titular de la línea; esto origino la desconexión de las SS.EE Santuario, Socabaya, Cerro Verde, Repartición, Majes, Mollendo y Camaná. Como consecuencia del evento se interrumpió un total de 201,29 MW de carga. | 201
CONENHUA | S.E. TAMBOMAYO - TRAFO3D T52-02 | 2020-11-20 09:42 | Desconectó el transformador T52-02 de 138/22/10 kV de la S.E. Tambomayo, por actuación de su protección de mínima tensión, debido a la desconexión de los autotransformadores ATR1 y ATR2 de la S.E. Socabaya 220 kV, según lo informado por Conenhua, titular del transformador T52-02. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Tambomayo con 5.1 MW. A las 10:12 h, se conectó el transformador T52-02 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 5.1

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO - BARRA BARRA24 | 2020-11-21 14:42 | Se produjo la desconexión de la barra de 24 kV de la S.E. Huánuco por apertura del interruptor de 24 kV del transformador T130-121, debido a la actuación de su protección de sobretensión homopolar (59N) por pérdida de señal de tensión de la fase “R” del transformador zig-zag, momento en que se realizaba pruebas de simulación de señales, según lo informado por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Electro Centro con un total de 5.18 MW. La barra quedó indisponible para su inspección. A las 15:48 h, se energizó la barra de 24 kV con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.18
TRANSMANTARO | L. TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NUEVA - LINEA L-2290 | 2020-11-21 23:28 | Desconectó la línea L-2290 (Trujillo Norte – Trujillo Nueva) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" ubicada a 3,4 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a rotura de conductor de fibra óptica, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Cemento Pacasmayo disminuyó su carga en 2,04 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 23:31 h, se coordinó con el CC-CNP, normalizar su carga interrumpida. A las 23:46 h se realizó un intento de energización de la línea L-2290 en la S.E. Trujillo Norte, el sistema de protección registró falla bifásica entre las fases “R y S”, produciendo la desconexión de la línea, como consecuencia Minera Yanacocha Redujo su carga en la S.E. La Quinua en 13,2 MW y en la S.E. La Pajuela en 1,95 MW por actuación de sus protecciones propias. El día 22/11/2020 a las 16:59 h la línea L-2290 entró en servicio. |  | 17.19
TRANSMANTARO | L. TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NUEVA - LINEA L-2290 | 2020-11-21 23:46 | Se energizó la línea L-2290 (Trujillo Norte – Trujillo Nueva) de 220 kV con resultado negativo luego de haber sido declarada disponible por parte de Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia los usuarios libres Cementos Pacasmayo, Sider Perú y Minera Yanacocha disminuyeron su carga en total 20.17 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 23:47 h y 23:50 h, se coordinó con el CC-YAN y CC-CNP normalizar su carga interrumpida. A las 00:03 h del 22/11/2020 se coordinó con el CC-SID, normalizar su carga interrumpida. |  | 20.17
SEAL | L. CHILINA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-3060 | 2020-11-22 14:59 | Desconectaron las líneas L-3060 y L-3061 (Parque Industrial - Challapampa 1 y 2) de 33 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "S", cuya causa se encuentra en investigación, informada por SEAL, titular de las líneas. Como consecuencia desconectaron las líneas L-3064 y L-3065 (Convertidor - Challapampa 1 y 2) de 33 kV, y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Challapampa, Cono Norte y Real Plaza con un total de 21,11 MW. A las 15:15 h se energizaron las líneas L-3064 (Convertidor-Challapampa 1) en la S.E. Convertidor. A las A las 15:16 h se energizaron las líneas L-3065 (Convertidor-Challapampa 2) en la S.E. Convertidor y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. Las líneas L-3060 y 3061 quedaron fuera de servicio para su inspección. A las 15:34 y 17:11 horas, se energizan las líneas L-3060 y L-3061 respectivamente. | 21.11
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2020-11-22 18:44 | Desconectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "S" debido a una avería en el cable seco fase “S” en 13,8 kV del transformador de la S.E. Yaupi, según lo informado por Electrocentro, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones S.E. Oxapampa, S.E. Villa Rica, S.E. Puerto Bermudez, S.E. Pichanaky y S.E. Satipo con un total de 15,23 MW. La línea quedo fuera de servicio para inspección. El día 23/11/2020 a las 05:22 h se energizó la S.E. Yaupi y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 15.23
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2020-11-23 10:11 | Desconexión de la línea L-1015 (Mazuco-Puerto Maldonado) 138 kV por falla bifásica entre las fases “R y T” ubicada a 14.33 km desde la S.E. Mazuco, debido a probable contacto con objeto desconocido, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Puerto Maldonado con un total de 18.651 MW y desconectó la C.H. ÁNGEL cuando generaba 14 MW. A las 10:16 h, se energiza la línea L-1015 y se procede a normalizar el suministro interrumpido. A las 10:29 h, en servicio el grupo G2 del Ángel II. | 18.65
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2020-11-23 13:33 | Desconectó la línea en 138 kV L-1014 (San Gabán - Mazuco) por falla monofásica en la fase "T" debido a caída de árbol sobre la línea, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 20.512 MW de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado, asimismo, desconectaron los grupos G1 de Ángel III y G2 del Ángel II cuando generaban un total de 10,6 MW. A las 13:37 h, se energizó la línea L-1014 con resultado negativo y desconectó el grupo G1 del Ángel I con 3,4 MW. A las 13:39 h se coordinó orden de arranque a la Reserva Fría de Puerto Maldonado para operar y se procedió a recuperar el suministro interrumpido de la S.E. Puerto Maldonado, cabe mencionar que la línea L-1014 no cuenta con interruptor en la S.E. Mazuko y se encuentra en by-pass. A las 20:17 h, Electro Sur Este informó que realizó la apertura del by-pass en la línea L-1014 con lo que la línea L-1015 quedó disponible para su energización. A las 20:29 h se energizó la línea L-1015 desde la S.E. Puerto Maldonado, a las 20:30 h se energizó la barra de 138 kV en la S.E. Mazuko, a las 20:33 h se energizó el transformador de 138/22.9 kV en la S.E. Mazuko y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 22:48 h del 24/11/2020, ELSE desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) y se interrumpió la carga de la S.E. Mazuko, la desconexión de la línea L-1015 permitió cerrar los cuellos muertos en la línea L-1014 (San Gaban - Mazuko). A las 00:17 h del 25/11/2020 entró en servicio la línea L-1014 y se procedió a recuperar la carga interrumpida en la S.E. Mazuko desde el SEIN. A las 00:23 h del 25/11/2020 se energizó la línea L-1015 desde la S.E. Mazuko y se coordinó la conexión del sistema aislado de la S.E. Puerto Maldonado hacia el SEIN. El sistema aislado culminó a las 00:35 h del 25/11/2020. | 21.21
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-11-23 14:59 | Desconexión de la línea L-6024 (Azángaro-Putina-Ananea - Huancané) 60 kV por falla, debido a fuertes vientos en la zona, de acuerdo a lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros con una carga total de 11,34 MW. A las 15:02 h, la línea se puso en servicio. | 11.34
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-11-23 15:44 | Desconexión de la línea L-6024 (Azángaro-Putina-Ananea-Huancané) 60 kV por falla debido a fuertes vientos en la zona, de acuerdo a lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros con una carga total de 10,35 MW.A las 15:46 h, la línea se puso en servicio. | 10.35
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2020-11-27 13:11 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla cuya causa no ha sido informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Tucari con un total de 0.18 MW. A las 13:34 h se energizó la línea L-6007 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.18

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2020-11-28 07:10 | Desconectó la línea en 60 kV L-6664 (Zorritos - Máncora) por falla cuya causa no fue informada por Electroperú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora en 3.79 MW. A las 07:44 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.79
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2020-11-28 21:21 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. La línea quedó energizada desde la S.E. Mazuco, luego de un recierre monopolar exitoso. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 13.88 MW. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Angel III con 5.7 MW. A las 21:25 h, se conectaron la línea L-1015 y el transformador T23-121 de la S.E. Puerto Maldonado, y se inició con la normalización del suministro interrumpido. A las 21:53 h, el generador G1 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. | 13.88
CONELSUR LT SAC | L. CHIMAY - YANANGO - LINEA L-2257 | 2020-11-30 14:47 | Desconexión de la línea L-2257 (Chimay-Yanango) 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" ubicada a 6.4 km desde la S.E. Chimay, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Chimay con un total de 0.02 MW. A las 17:34 h se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.02
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2020-11-30 21:10 | Desconectó la línea en 138 kV L-1014 (San Gabán - Mazuco) por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 40.83 km desde la S.E. San Gabán, cuya causa no ha sido informada por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia la línea L-1015 (MazucoPuerto Maldonado) quedó desenergizada, y se interrumpió el suministro en las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con una carga total de 20.08 MW. A las 21:14 h, Electro Sur Este informó sobre la falla. A las 21:16 h, se declaró disponible la línea L-1014 y se coordinó su energización. A las 21:19 h, se energiza la línea L-1015 y se coordina recuperar los suministros interrumpidos de Mazuco y Puerto Maldonado. | 20.1
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA - LINEA L-2287 | 2020-11-30 22:42 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2287 (Cajamarca Norte - Pampa Honda) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Yanacocha tuvo una reducción de carga de 12.2 MW. |  | 12.25

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI