## Portada
Lima, 13 de octubre de 2020
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Setiembre 2020
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-09-2020

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
SETIEMBRE 2020
[7 empty] | mes: | setiembre
[7 empty] | año: | 2020
1. RESUMEN | [7 empty] | 2020-09-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2020 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de setiembre 2020 fue de 4 190,85 GWh, lo que representa una disminución de 79,09 GWh (-1,85%) en comparación con el año 2019.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2020 fue de 1 834,24 GWh (0,91% mayor al registrado durante setiembre del año 2019).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2020 fue de 2 112,68 GWh, 5,57% menor al registrado durante setiembre del año 2019. La participación del gas natural de Camisea fue de 48,08%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,56%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,01%, 0,01%, 0,00%, 0,16%, 0,59% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 173,51 GWh y con centrales solares fue de 70,43 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,14% y 1,68% respectivamente.
|  | SETIEMBRE 2020 |  | SETIEMBRE 2019
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1834.2374 | 1817.648
[5 empty] | Gas Natural | 2080.2312 | 2209.7943
[5 empty] | Carbón | 0 | 5.1608
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 0.7548 | 2.3219
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 31.6953 | 20.0796
[5 empty] | Eólico | 173.5057 | 147.7015
[5 empty] | Solar | 70.4303 | 67.2346
| Total = 4 190,85 GWh |  | Total = 4 269,94 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en setiembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2020
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | MCI | C.T. Callao | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 13.07.2020
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Manta I | G1 ; G2 | 6.3 | 20 | 20 | 16.07.2020 | Central Solar
Total | [6 empty] | 22.4 | 22.4 |  | Central Hidroeléctrica | 20
Nota: Los valores de potencia efectiva de C.T. Callao y C.H. Manta I corresponden a lo presentado en su ficha técnica para su operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor | 0
[10 empty] | Central Eólica | 0
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2019 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5183.1192 | 5122.3492 | 1.186%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7417.6745 | -0.2603%
| EÓLICA |  | 375.46 | 375.46 | 0%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13241.9637 | 13200.5037 | 0.3141%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2019 y setiembre 2020
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2019 y setiembre 2020
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2020-07-05 | 2020-08-04 | 2020-09-01 | 2019-09-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Hidroeléctrica | 2043.4385 | 1903.0458 | 1834.2374 | 1817.648 | 0.9127% | 22748.8312 | 22376.5315 | 1.664% | 21956.4291 | 1.913%
Termoeléctrica | 1865.4807 | 2128.7744 | 2112.6813 | 2237.3565 | -5.572% | 11130.9089 | 15284.4833 | -27.18% | 14148.3907 | 8.03%
Eólica | 169.4654 | 183.2654 | 173.5057 | 147.7015 | 17.47% | 1327.2317 | 1224.6082 | 8.38% | 1064.9189 | 15%
Solar | 61.0401 | 64.2674 | 70.4303 | 67.2346 | 4.753% | 546.3668 | 531.9998 | 2.701% | 516.9629 | 2.909%
Total | 4139.4247 | 4279.353 | 4190.8548 | 4269.9406 | -1.852% | 35753.3385 | 39417.6228 | -9.296% | 37686.7016 | 4.593%
Importación | 11.4047 | 2.9197 | 0.50687 | 0 |  | 37.4478 | 57.9178 | -35.34% | 21.2008 | 173.2%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -11.4047 | -2.9197 | -0.50687 | 0 |  | -37.4478 | -57.9178 |  | -21.2008
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a setiembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2020-07-05 | 2020-08-04 | 2020-09-01 | 2019-09-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 2043.4385 | 1903.0458 | 1834.2374 | 1817.648 | 0.9127% | 22748.8312 | 22376.5315 | 1.664% | 21956.4291 | 1.913%
G.N. de Camisea | 1784.8508 | 2036.6954 | 2014.8782 | 2095.9755 | -3.869% | 10480.4218 | 14241.0725 | -26.41% | 13134.5909 | 8.424%
G.N. de Malacas | 66.2054 | 65.9843 | 63.2778 | 63.3137 | -0.05677% | 422.9058 | 440.2599 | -3.942% | 424.7572 | 3.65%
G.N. de Aguaytía | 0 | 0 | 2.0752 | 50.5051 | -95.89% | 17.9246 | 257.2913 | -93.03% | 334.1384 | -23%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 5.1608 | -100% | 0 | 27.5483 | -100% | 43.1207 | -36.11%
Residual 500 | 0 | 2.9531 | 0.33029 | 0 |  | 4.507 | 42.214 | -89.32% | 5.0606 | 734.2%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22688 | -100% | 2.433 | -90.67%
Diesel 2 | 0.21856 | 0.036748 | 0.42451 | 2.3219 | -81.72% | 8.7402 | 100.315 | -91.29% | 104.3154 | -3.835%
Bagazo | 9.6006 | 16.7395 | 24.8421 | 14.5135 | 71.17% | 157.5652 | 126.3252 | 24.73% | 66.3872 | 90.29%
Biogás | 4.6054 | 6.3653 | 6.8532 | 5.5661 | 23.12% | 38.8442 | 49.2302 | -21.1% | 33.5873 | 46.57%
Solar | 61.0401 | 64.2674 | 70.4303 | 67.2346 | 4.753% | 546.3668 | 531.9998 | 2.701% | 516.9629 | 2.909%
Eólico | 169.4654 | 183.2654 | 173.5057 | 147.7015 | 17.47% | 1327.2317 | 1224.6082 | 8.38% | 1064.9189 | 15%
Total | 4139.4247 | 4279.353 | 4190.8548 | 4269.9406 | -1.852% | 35753.3385 | 39417.6228 | -9.296% | 37686.7016 | 4.593%
Importación | 11.4047 | 2.9197 | 0.50687 | 0 |  | 37.4478 | 57.9178 | -35.34% | 21.2008 | 173.2%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -11.4047 | -2.9197 | -0.50687 | 0 |  | -37.4478 | -57.9178 |  | -21.2008
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a setiembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2020-07-05 | 2020-08-04 | 2020-09-01 | 2019-09-02 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
Agua | 126.1008 | 106.7407 | 109.2024 | 104.4646 | 4.535% | 1612.4186 | 1288.4319 | 25.15% | 904.4868 | 42.45%
Eólica | 169.4654 | 183.2654 | 173.5057 | 147.7015 | 17.47% | 1327.2317 | 1224.6082 | 8.38% | 1064.9189 | 15%
Solar | 61.0401 | 64.2674 | 70.4303 | 67.2346 | 4.753% | 546.3668 | 531.9998 | 2.701% | 516.9629 | 2.909%
Bagazo | 9.6006 | 16.7395 | 24.8421 | 14.5135 | 71.17% | 157.5652 | 126.3252 | 24.73% | 66.3872 | 90.29%
Biogás | 4.6054 | 6.3653 | 6.8532 | 5.5661 | 23.12% | 38.8442 | 49.2302 | -21.1% | 33.5873 | 46.57%
Total RER | 370.8122 | 377.3782 | 384.8338 | 339.4802 | 13.36% | 3682.4266 | 3220.5953 | 14.34% | 2586.3431 | 24.52%
Participación en el SEIN (%) | 8.958% | 8.819% | 9.183% | 7.95% |  | 10.3% | 8.17% |  | 6.863%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en setiembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4190.8548 | GWh |  |  |  |  | 3806.0248
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 384.83 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en setiembre 2020.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2020 | 2019
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 12.1184 | 0.85851 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 11.322 | 0.78625 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 1 | 0.91315
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.3764 | 0.96078 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 1 | 0.842
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.4267 | 0.58519 |  | C.H. CHANCAY | 1
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 7.7433 | 0.53773 |  | C.H. LA JOYA | 1 | 0.8036
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.7739 | 0.8033 |  | C.H. RUCUY | 0.98897
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 5.5927 | 1 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.94709 | 0.88157
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 19 | 4.7825 | 0.3496 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.94316 | 0.71173
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.8111 | 0.55333 |  | C.H. IMPERIAL | 0.94232 | 0.80171
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 3.6323 | 0.25024 |  | C.H. ZAÑA | 0.9067 | 0.77922
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 3.5288 | 0.24311 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.87418 | 0.83797
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.4181 | 0.91489 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.86904 | 0.50945
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.2 | 3.0194 | 0.31769 |  | C.H. HER 1 | 0.84886 | 0.57291
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 2.8746 | 0.19996 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.84865 | 0.7101
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 2.5505 | 0.17571 |  | C.H. POECHOS II | 0.84217 | 0.6937
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 2.4754 | 0.17907 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.84154 | 0.76185
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.4 | 2.2737 | 0.37593 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.82941 | 0.76982
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 2.1681 | 0.15056 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.81897 | 0.46613
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.8699 | 0.65517 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.81842 | 0.83287
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 1.8383 | 0.12787 |  | C.H. CARHUAC | 0.7932 | 0.67446
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.7518 | 0.62129 |  | C.H. POTRERO | 0.7911 | 0.83885
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 1.1928 | 0.16207 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.77886 | 0.50178
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.1706 | 0.16506 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.72877
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.1343 | 0.21221 |  | C.H. RONCADOR | 0.72843 | 0.57227
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.1084 | 0.2715 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.72475 | 0.69757
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.9313 | 0.1859 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.68196 | 0.70687
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 0.89044 | 0.062147 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.64894 | 0.70253
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.64955 | 0.25924 |  | C.H. MANTA | 0.22602
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.42621 | 0.84566 |  | C.H. PURMACANA | 0.40013 | 0.10903
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.35098 | 0.2844 |  | C.H. EL CARMEN | 0.25382
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 62.0874 | 0.65179 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.66262 | 0.55914
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 50.8976 | 0.72765 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.6414 | 0.5472
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 32.3912 | 0.54104 |  | C.E. WAYRA I | 0.56362 | 0.47574
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.3513 | 0.70969 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.55949 | 0.44702
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.7782 | 0.53009 |  | C.E. TALARA | 0.53003 | 0.38481
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 39.6736 | 0.38138 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.36135 | 0.29603
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.7562 | 0.30423 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.35791 | 0.30868
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en setiembre 2020. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0967 | 0.35394 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32753 | 0.26827
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.2859 | 0.37204 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30024 | 0.26276
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de setiembre | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1511 | 0.28827 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27798 | 0.30868
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7967 | 0.26366 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.27488 | 0.244
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.67 | 0.25486 |  | C.S. REPARTICION | 0.26816 | 0.23504
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.2434 | 1.0076 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.82155 | 0.80351
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.9463 | 0.96001 |  | C.T. CALLAO | 0.96787
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6548 | 0.95762 |  | C.T. LA GRINGA | 0.61188 | 0.90168
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5977 | 0.92457 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.60276 | 0.56804
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.65454 | 0.30778 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.50427 | 0.73221
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en setiembre. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | setiembre |  |  |  | Variación 2020/2019 (GWh) |  | 2020 | 2019
| 2020 | 2019 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 20.6532
KALLPA | 768.2255 | 821.6019 | -6.497% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.39761
ENEL GENERACION PERU | 611.9205 | 574.8415 | 6.45% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
ENGIE | 595.412 | 656.4146 | -9.293% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0024697 | 0.028826
ELECTROPERU | 571.5607 | 566.8576 | 0.8297% |  |  | IYEPSA | 0.0042433 | 0.051594
FENIX POWER | 391.7536 | 378.1092 | 3.609% |  |  | SHOUGESA | 0.33029 | 0
TERMOCHILCA | 151.1928 | 163.4695 | -7.51% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.35098 | 0.15983
STATKRAFT | 133.6957 | 133.6053 | 0.06768% |  |  | CERRO VERDE | 0.39402 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 101.7609 | 91.064 | 11.75% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.64955 | 0.66256
EGEMSA | 82.9766 | 68.1872 | 21.69% |  |  | AGUA AZUL | 0.89044 | 2.2497
ORAZUL ENERGY PERÚ | 78.147 | 81.8566 | -4.532% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7518 | 1.3882
EGASA | 73.5741 | 70.9079 | 3.76% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.8699 | 2.4852
ENEL GENERACION PIURA | 63.2778 | 63.3137 | -0.05677% |  |  | TERMOSELVA | 2.0752 | 50.5051
SAN GABAN | 58.803 | 48.5716 | 21.06% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.1681
P.E. TRES HERMANAS | 50.8976 | 40.2086 | 26.58% |  |  | RIO DOBLE | 2.4754 | 0.99366
CELEPSA | 47.8042 | 57.3522 | -16.65% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 3.0194 | 2.9982
ENERGÍA EÓLICA | 44.1694 | 40.1965 | 9.884% |  |  | EGECSAC | 3.4181 | 3.2224
EMGE HUALLAGA | 43.7696 | 49.9932 | -12.45% |  |  | GTS REPARTICION | 3.67 | 3.821
CHINANGO | 43.4161 | 35.7614 | 21.4% |  |  | GTS MAJES | 3.7967 | 3.8523
INLAND | 41.6806 | 37.2146 | 12% |  |  | AGROAURORA | 4.1321 | 0
EMGE HUANZA | 35.1594 | 36.4745 | -3.606% |  |  | TACNA SOLAR | 4.1511 | 3.8376
P.E. MARCONA | 16.3513 | 13.9984 | 16.81% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.2859 | 4.1242
GEPSA | 15.3043 | 15.0765 | 1.511% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0967 | 4.4721
SINERSA | 15.1331 | 17.39 | -12.98% |  |  | SAN JACINTO | 5.3054 | 4.6591
SANTA ANA | 12.1184 | 12.5293 | -3.279% |  |  | BIOENERGIA | 6.1611
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.4426 | 11.7082 | -2.269% |  |  | PETRAMAS | 6.8532 | 5.5661
HUAURA POWER | 10.3764 | 10.7293 | -3.289% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 7.0561
AIPSA | 9.2434 | 9.8544 | -6.2% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 7.3756 | 7.8163
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 9.142 | 11.4937 | -20.46% |  |  | RIO BAÑOS | 7.7433 | 9.5472
EGESUR | 9.0921 | 8.681 | 4.736% |  |  | ANDEAN POWER | 8.4267 | 8.9864
ANDEAN POWER | 8.4267 | 8.9864 | -6.228% |  |  | EGESUR | 9.0921 | 8.681
RIO BAÑOS | 7.7433 | 9.5472 | -18.89% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 9.142 | 11.4937
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 7.3756 | 7.8163 | -5.639% |  |  | AIPSA | 9.2434 | 9.8544
GENERACIÓN ANDINA | 7.0561 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 10.3764 | 10.7293
PETRAMAS | 6.8532 | 5.5661 | 23.12% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.4426 | 11.7082
BIOENERGIA | 6.1611 |  |  |  |  | SANTA ANA | 12.1184 | 12.5293
SAN JACINTO | 5.3054 | 4.6591 | 13.87% |  |  | SINERSA | 15.1331 | 17.39
PANAMERICANA SOLAR | 5.0967 | 4.4721 | 13.97% |  |  | GEPSA | 15.3043 | 15.0765
MOQUEGUA FV | 4.2859 | 4.1242 | 3.922% |  |  | P.E. MARCONA | 16.3513 | 13.9984
TACNA SOLAR | 4.1511 | 3.8376 | 8.171% |  |  | EMGE HUANZA | 35.1594 | 36.4745
AGROAURORA | 4.1321 | 0 |  |  |  | INLAND | 41.6806 | 37.2146
GTS MAJES | 3.7967 | 3.8523 | -1.443% |  |  | CHINANGO | 43.4161 | 35.7614
GTS REPARTICION | 3.67 | 3.821 | -3.951% |  |  | EMGE HUALLAGA | 43.7696 | 49.9932
EGECSAC | 3.4181 | 3.2224 | 6.073% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 44.1694 | 40.1965
ELECTRO ZAÑA | 3.0194 | 2.9982 | 0.7055% |  |  | CELEPSA | 47.8042 | 57.3522
RIO DOBLE | 2.4754 | 0.99366 | 149.1% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 50.8976 | 40.2086
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.1681 |  |  |  |  | SAN GABAN | 58.803 | 48.5716
TERMOSELVA | 2.0752 | 50.5051 | -95.89% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 63.2778 | 63.3137
HIDROCAÑETE | 1.8699 | 2.4852 | -24.76% |  |  | EGASA | 73.5741 | 70.9079
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7518 | 1.3882 | 26.19% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 78.147 | 81.8566
AGUA AZUL | 0.89044 | 2.2497 | -60.42% |  |  | EGEMSA | 82.9766 | 68.1872
MAJA ENERGIA | 0.64955 | 0.66256 | -1.964% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 101.7609 | 91.064
CERRO VERDE | 0.39402 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 133.6957 | 133.6053
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 0.35098 | 0.15983 | 119.6% |  |  | TERMOCHILCA | 151.1928 | 163.4695
SHOUGESA | 0.33029 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 391.7536 | 378.1092
IYEPSA | 0.0042433 | 0.051594 | -91.78% |  |  | ELECTROPERU | 571.5607 | 566.8576
PLANTA ETEN | 0.0024697 | 0.028826 | -91.43% |  |  | ENGIE | 595.412 | 656.4146
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 611.9205 | 574.8415
SAMAY I | 0 | 0.39761 | -100% |  |  | KALLPA | 768.2255 | 821.6019
SDF ENERGIA | 0 | 20.6532 | -100%
Total | 4190.8548 | 4269.9406 | -1.852%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2020-07-23 19:30 | 2020-08-28 19:00 | 2020-09-24 19:15 | 2019-09-10 18:45 | Var (%) | 2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019 | 2018 | Var (%) 2019/2018
| 2020-07-23 19:30 | 2020-08-28 19:00 | 2020-09-24 19:15 | 2019-09-10 18:45 |  | 2020-02-25 19:30 | 2019-03-25 19:00 |  | 2018-04-24 18:45
| 44035.8125 | 44071.7917 | 44098.8021 | 43718.7812 |  | 43886.8125 | 43549.7917 |  | 43214.7812
Hidroeléctrica | 3099.1132 | 3157.1888 | 3199.9413 | 3052.2492 | 4.839% | 4604.1639 | 4580.6239 | 0.5139% | 4457.8647 | 2.754%
Termoeléctrica | 2889.6064 | 3037.135 | 3106.0741 | 3270.9492 | -5.041% | 2265.9102 | 2106.5044 | 7.567% | 1943.7948 | 8.371%
Eólica | 348.5412 | 356.4093 | 301.5134 | 349.078 | -13.63% | 255.2253 | 303.5407 | -15.92% | 309.0153 | -1.772%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6337.2608 | 6550.7331 | 6607.5287 | 6672.2764 | -0.9704% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Importación | 45.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -45.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6383.0867 | 6550.7331 | 6607.5287 | 6672.2764 | -0.9704% | 7125.2994 | 6990.669 | 1.926% | 6710.6749 | 4.172%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en setiembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | setiembre |  |  |  | Variación 2020/2019 (MW)
| 2020 | 2019 | Var (%)
| 2020-09-24 19:15 | 2019-09-10 18:45
| 44098.8021 | 43718.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1102.093 | 1362.5624 | -19.12% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 121.8019
ENGIE | 1002.6245 | 965.1192 | 3.886% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 875.339 | 1048.7188 | -16.53% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ELECTROPERU | 850.7534 | 857.9294 | -0.8364% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 28.6712
FENIX POWER | 547.0925 | 540.204 | 1.275% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 297.8279 | 0 |  |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
STATKRAFT | 256.7083 | 200.0547 | 28.32% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 189.2428 | 156.1214 | 21.22% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 152.9016 | 166.4038 | -8.114% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 145.3479 | 108.1072 | 34.45% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 129.7633 | 126.6623 | 2.448% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EGEMSA | 111.9524 | 95.7514 | 16.92% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
SAN GABAN | 108.1625 | 78.8695 | 37.14% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CHINANGO | 92.5962 | 84.3246 | 9.809% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.8768 | 91.4492 | -0.6259% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 1.161 | 0.36244
EMGE HUANZA | 82.2159 | 80.444 | 2.203% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4542 | 0.5744
ENERGÍA EÓLICA | 79.2587 | 103.1861 | -23.19% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4 | 3.6
P.E. TRES HERMANAS | 74.5477 | 89.1004 | -16.33% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.5181
CELEPSA | 70.5102 | 63.0627 | 11.81% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6856 | 1.8231
INLAND | 57.1698 | 52.57 | 8.75% |  |  | AGUA AZUL | 3.1534 | 3.0917
GENERACIÓN ANDINA | 28.1673 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 4.2888 | 0
EGESUR | 25.938 | 25.2 | 2.929% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 4.4993 | 3.5722
SINERSA | 23.1442 | 24.337 | -4.901% |  |  | EGECSAC | 4.6353 | 4.7998
ANDEAN POWER | 20.2149 | 20.0677 | 0.7335% |  |  | SAN JACINTO | 8.022 | 7.878
SANTA ANA | 20.0572 | 15.5678 | 28.84% |  |  | BIOENERGIA | 9.375
GEPSA | 18.1325 | 19.5621 | -7.308% |  |  | PETRAMAS | 10.2683 | 5.5582
P.E. MARCONA | 17.9437 | 30.1293 | -40.44% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.7535 | 9.7369
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 16.085 | 14.1195 | 13.92% |  |  | RIO BAÑOS | 10.8894 | 12.0455
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.0681 | 16.7272 | -3.941% |  |  | AIPSA | 13.0859 | 18.3766
HUAURA POWER | 15.6032 | 14.0325 | 11.19% |  |  | HUAURA POWER | 15.6032 | 14.0325
AIPSA | 13.0859 | 18.3766 | -28.79% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.0681 | 16.7272
RIO BAÑOS | 10.8894 | 12.0455 | -9.598% |  |  | EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | 16.085 | 14.1195
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | 10.7535 | 9.7369 | 10.44% |  |  | P.E. MARCONA | 17.9437 | 30.1293
PETRAMAS | 10.2683 | 5.5582 | 84.74% |  |  | GEPSA | 18.1325 | 19.5621
BIOENERGIA | 9.375 |  |  |  |  | SANTA ANA | 20.0572 | 15.5678
SAN JACINTO | 8.022 | 7.878 | 1.828% |  |  | ANDEAN POWER | 20.2149 | 20.0677
EGECSAC | 4.6353 | 4.7998 | -3.426% |  |  | SINERSA | 23.1442 | 24.337
ELECTRO ZAÑA | 4.4993 | 3.5722 | 25.95% |  |  | EGESUR | 25.938 | 25.2
RIO DOBLE | 4.2888 | 0 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.1673
AGUA AZUL | 3.1534 | 3.0917 | 1.994% |  |  | INLAND | 57.1698 | 52.57
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6856 | 1.8231 | 47.31% |  |  | CELEPSA | 70.5102 | 63.0627
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.5181 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 74.5477 | 89.1004
HIDROCAÑETE | 2.4 | 3.6 | -33.33% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 79.2587 | 103.1861
MAJA ENERGIA | 1.4542 | 0.5744 | 153.2% |  |  | EMGE HUANZA | 82.2159 | 80.444
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | 1.161 | 0.36244 | 220.3% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.8768 | 91.4492
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 92.5962 | 84.3246
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.1625 | 78.8695
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 111.9524 | 95.7514
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 129.7633 | 126.6623
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 145.3479 | 108.1072
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 152.9016 | 166.4038
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 189.2428 | 156.1214
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 256.7083 | 200.0547
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 297.8279 | 0
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 547.0925 | 540.204
SDF ENERGIA | 0 | 28.6712 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 850.7534 | 857.9294
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 875.339 | 1048.7188
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1002.6245 | 965.1192
TERMOSELVA | 0 | 121.8019 |  |  |  | KALLPA | 1102.093 | 1362.5624
Total | 6607.5287 | 6672.2764 | -0.9704%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2020 | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2019 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.9687 | 22.997 | 12.92%
| Represa El Frayle | 126.2358 | 93.532 | 34.97%
| Represa El Pañe | 61.3744 | 62.657 | -2.047% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 40.9885 | 64.526 | -36.48% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 14.9286 | 16.16 | -7.62% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Represa Challhuanca | 6.6749 | 4.788 | 39.41% | 1 | 93.1 | 104.46 | 117.29 | 117.29
| Laguna Sibinacocha | 83.636 | 49.21 | 69.96% | 2 | 93.1 | 103.472 | 116.011 | 146.936
| Laguna Aricota | 249.7173 | 224.531 | 11.22% | 3 | 98.74 | 106.087 | 117.6 | 149.932
| Lagunas San Gaban | 27.7961 | 20.221 | 37.46% | 4 | 98.74 | 112.72 | 128.32 | 152.619
| Lago Junín | 151.516 | 141.738 | 6.899% | 5 | 125.15 | 122.319 | 139.24 | 162.196
| Lagunas ELECTROPERU | 104.5747 | 77.96 | 34.14% | 6 | 125.15 | 126.156 | 150.94 | 168.511
| Lago Viconga | 13.6675 | 8.03 | 70.21% | 7 | 142.99 | 142.99 | 162.491 | 175.468
| Lagunas STATKRAFT | 18.3133 | 10.6009 | 72.75% | 8 | 142.99 | 134.136 | 169.037 | 188.828
| Pomacocha | 7.1206 | 18.7032 | -61.93% | 9 | 159.53 | 153.345 | 182.643 | 196.477
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.6233 | 5.431 | -14.87% | 10 | 159.53 | 153.059 | 190.996 | 199.982
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.5101 | 0.786 | 92.13% | 11 | 184.94 | 162.932 | 200.895 | 200.895
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.1313 | 0.217 | 1804% | 12 | 184.94 | 172.762 | 209.095 | 210.612
| Lagunas ENEL | 171.17 | 156.282 | 9.526% | 13 | 203.73 | 182.139 | 215.731 | 221.919
| Laguna Yuracmayo | 21.55 | 21.643 | -0.4297% | 14 | 203.73 | 191.475 | 219.171 | 223.196
| Laguna Paucarcocha | 37.728 | 39.1065 | -3.525% | 15 | 203.73 | 198.439 | 220.174 | 225.05
| Gallito Ciego | 114.697 | 300.479 | -61.83% | 16 | 222.8 | 201.53 | 220.315 | 224.848
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de setiembre) |  |  |  | 17 | 222.8 | 206.037 | 220.56 | 225.279
[5 empty] | 18 | 225.58 | 213.674 | 224.152 | 226.442
[5 empty] | 19 | 225.58 | 216.757 | 224.378 | 227.142
[5 empty] | 20 | 226.61 | 217.294 | 224.604 | 227.625
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 226.61 | 218.319 | 223.491 | 227.758
[5 empty] | 22 | 227.42 | 218.799 | 222.626 | 226.417
[5 empty] | 23 | 227.42 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 227.45 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 227.45 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 225.56 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 225.56 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 225.56 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 222.04 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 222.04 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 213.13 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 213.13 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 205.97 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 199.49 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 193.4 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 187.93 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 182.85 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 179.77 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 173.62 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 163 | 151.73 | 148.353
[5 empty] | 41 | 156.5 | 147.996 | 151.044
[5 empty] | 42 | 152.78 | 144.54 | 146.53
[5 empty] | 43 | 148.63 | 143.723 | 137.74
[5 empty] | 44 | 142.91 | 142.339 | 133.138
[5 empty] | 45 | 137.04 | 143.132 | 125.733
[5 empty] | 46 | 131.23 | 141.37 | 125.203
[5 empty] | 47 | 125.5 | 140.339 | 120.513
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2017 - 2020 |  |  |  |  | 48 | 120.41 | 137.815 | 119.309
[5 empty] | 49 | 115.913 | 129.028 | 119.332
[5 empty] | 50 | 110.06 | 129.3 | 135.915
[5 empty] | 51 | 107.597 | 129 | 131.21
[5 empty] | 52 | 104.403 | 130.481 | 139.864
[5 empty] | 53 |  |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1 | 27.559 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 1 | 122.196 | 210.2 | 190.2 | 186.653
| 2 | 36.589 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 2 | 136.535 | 216.703 | 185.805 | 194.495
| 3 | 63.176 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 3 | 170.808 | 232.836 | 190.06 | 212.153
| 4 | 113.214 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 4 | 186.385 | 271.78 | 198.068 | 213.719
| 5 | 156.822 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 5 | 204.808 | 269.08 | 217.5581 | 219.561
| 6 | 168.884 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 6 | 201.83 | 273.52 | 279.1 | 285.121
| 7 | 196.283 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 7 | 199.596 | 302.633 | 338.2185 | 329.342
| 8 | 230.189 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 8 | 214.343 | 328.237 | 388.648 | 352.6093
| 9 | 249.13 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 9 | 250.894 | 343.5405 | 377.131 | 377.95
| 10 | 311.78 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 10 | 298.999 | 371.291 | 385.625 | 383.259
| 11 | 332.708 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 11 | 321.033 | 390.383 | 389.381 | 394.922
| 12 | 344.881 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 12 | 332.349 | 412.4122 | 386.278 | 390.291
| 13 | 338.775 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 13 | 366.029 | 410.832 | 388.981 | 402.175
| 14 | 338.78 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 14 | 382.584 | 403.704 | 393.365 | 398.935
| 15 | 347.949 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 15 | 385.297 | 399.274 | 385.778 | 388.019
| 16 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 16 | 384.959 | 394.585 | 385.724 | 383.397
| 17 | 351.027 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 17 | 381.867 | 392.298 | 388.742 | 381.564
| 18 | 354.114 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 18 | 382.78 | 390.156 | 386.498 | 379.874
| 19 | 363.435 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 19 | 381.917 | 386.471 | 384.382 | 375.694
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2017 - 2020 | 20 | 366.561 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 20 | 379.357 | 382.008 | 381.564 | 370.566
| 21 | 357.211 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 21 | 375.596 | 378.521 | 376.4709 | 365.522
| 22 | 341.82 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 22 | 373.52 | 375.21 | 370.731 | 359.199
| 23 | 326.68 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 23 | 369.221 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 308.83 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 24 | 364.442 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 291.333 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 25 | 359.62 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 268.551 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 26 | 354.775 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 265.747 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 27 | 349.78 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 243.67 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 28 | 344.324 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 227.522 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 29 | 338.607 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 216.952 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 30 | 332.494 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 209.128 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 31 | 324 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 198.832 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 32 | 320.734 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 188.693 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 33 | 314.199 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 183.682 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 34 | 307.852 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 176.239 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 35 | 300.839 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 168.884 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 36 | 293.461 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 37 | 287.766 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 38 | 282.073 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 138.03 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 39 | 275.53 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 131.145 | 91.68 | 127.056 |  | 40 | 268.257 | 278.58 | 260.962
| 41 | 108.829 | 71.125 | 110.14 |  | 41 | 261.214 | 271.2325 | 253.296
| 42 | 95.909 | 59.261 | 100.61 |  | 42 | 255.589 | 256.272 | 246.06
| 43 | 83.341 | 47.749 | 95.484 |  | 43 | 249.855 | 249.671 | 241.027
| 44 | 75.16 | 38.425 | 89.581 |  | 44 | 242.79 | 249.671 | 234.194
| 45 | 65.149 | 31.142 | 79.639 |  | 45 | 235.605 | 243.3788 | 228.6461
| 46 | 47.749 | 22.26 | 80.049 |  | 46 | 230.549 | 236.34 | 222.812
| 47 | 34.764 | 17.044 | 85.826 |  | 47 | 223.6 | 227.62 | 216.312
| 48 | 13.618 | 36.589 | 77.596 |  | 48 | 217.176 | 220.0144 | 210.251
| 49 | 8.552 | 36.59 | 54.614 |  | 49 | 210.451 | 212.38 | 202.733
| 50 | 13.618 | 34.764 | 64.358 |  | 50 | 203.371 | 205.4678 | 195.514
| 51 | 18.772 | 38.4 | 80.049 |  | 51 | 202.359 | 199 | 188.996
| 52 | 25.782 | 59.261 | 108.829 |  | 52 | 201.252 | 192.888 | 184.654
| 53 |  |  | 140.345 |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2017 - 2020.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
| CAUDAL PROMEDIO | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2019 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
| Natural San Gaban | 6.7699 | 6.6204 | 2.259% |  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
| Natural Tarma + Natural Yanango | 6.3491 | 7.2203 | -12.07% |  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
| Natural Tulumayo | 27.7889 | 27.0874 | 2.59% |  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
| Natural Santa | 26.4799 | 30.5951 | -13.45% |  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
| Natural Chancay | 6.526 | 4.5963 | 41.98% |  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
| Natural Jequetepeque | 0.75757 | 1.2979 | -41.63% |  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
| Natural Cañete | 9.3819 | 10.2972 | -8.889% |  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
| Natural Paucartambo | 19.2458 | 15.3954 | 25.01% |  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
| Natural Vilcanota | 39.7763 | 33.808 | 17.65% |  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 14.7312 | 12.352 | 19.26% |  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.0135 | 7.6701 | -8.561% |  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.6739 | 12.1121 | 4.639% |  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
| Tubinado de la C.H. Platanal | 12.2556 | 14.3685 | -14.71% |  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.3304 | 1.4324 | -7.121% |  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 96.5061 | 93.5362 | 3.175% |  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.3218 | 2.6233 | 26.63% |  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
| Descarga Upamayo | 18.5144 | 16.654 | 11.17% |  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
| Descargado Gallito Ciego | 6.3278 | 8.1071 | -21.95% |  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 5.5133 | 7.0572 | -21.88% |  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
| Descarga Lagunas ENEL | 5.429 | 4.8117 | 12.83% |  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.18387 | 0.1926 | -4.534% |  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
| Descargado Viconga | 5.027 | 0.53035 | 847.9% |  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
| Descargado Pomacocha | 4.1958 | 3.558 | 17.93% |  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
| Descargado Paucarcocha | 5.0333 | 6.5472 | -23.12% |  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en setiembre |  |  |  |  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2017 - 2020. | [6 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[6 empty] | 4 | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
[7 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[6 empty] | 12 | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[6 empty] | 22 | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[6 empty] | 30 | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[6 empty] | 40 | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[6 empty] | 48 | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[6 empty] | 4 | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[6 empty] | 12 | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[6 empty] | 20 | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[6 empty] | 28 | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[6 empty] | 36 | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[6 empty] | 39 | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2017 - 2020. |  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2017 - 2020. |  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2017 - 2020. |  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  | 4 | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  | 12 | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  | 22 | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  | 30 | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  | 40 | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  | 48 | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  | 4 | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  | 12 | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  | 20 | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  | 28 | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  | 36 | 36 | 6.899 | 3.356 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.1213 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 3.6979 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  | 39 | 39 | 6.875 | 4.3364 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (13,58 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 13.5811 | 13.4569 | 13.108 | 13.0023 | 13.3084 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (13,46 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (13,11 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (13 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (13,31 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (12,47 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (12,49 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (12,47 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (12,45 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (12,35 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (12,33 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (12,31 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (13,72 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (13,29 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (13,23 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (13,18 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 12.4679 | 12.4485 | 12.4698 | 12.3536 | 12.4866 | 12.3333 | 12.3102 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (13,05 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (12,88 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (12,44 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 13.7156 | 13.2307 | 13.177 | 13.2939 | 13.0454 | 12.8819 | 12.4367
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (13,31 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (13,46 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (13 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (13,58 USD/MWh)
COTARUSE 220 (12,88 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (13,05 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (13,11 USD/MWh)
PUNO 138 (13,29 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (12,47 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (13,23 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (12,44 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (12,47 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (12,49 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (12,31 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (13,72 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (12,33 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (12,35 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (12,45 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (13,18 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2018 | Var. (2020/2019) | Var. (2019/2018)
CENTRO | L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA |  |  | 16.1333
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO |  | 5.3833
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 36.8333 | 4.5667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 36.8333 | 9.95 | 16.1333 | 0 | -38.33%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 10 | 1 | 2 |  | 6 |  |  | 19 | 160.71
TRANSFORMADOR 3D | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 9.55
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 75.65
CELDA | 1 | [6 empty] | 1 | 2
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1.91
TOTAL | 12 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 249.82
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2020
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2020 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - SETIEMBRE 2020
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - SETIEMBRE 2020
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en setiembre 2020
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4132.0856 | 4132.0856 | 6987.9465
AGROAURORA Total |  |  |  | 4132.0856 | 4132.0856 | 6987.9465
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 890.4358 | 890.4358 | 70927.6482
AGUA AZUL Total |  |  |  | 890.4358 | 890.4358 | 70927.6482
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9243.4359 | 9243.4359 | 63130.2595
AIPSA Total |  |  |  | 9243.4359 | 9243.4359 | 63130.2595
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8426.6964 | 8426.6964 | 86529.4729
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 8426.6964 | 8426.6964 | 86529.4729
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6161.125 | 6161.125 | 49033.1006
BIOENERGIA Total |  |  |  | 6161.125 | 6161.125 | 49033.1006
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 47804.2169 |  |  | 47804.2169 | 869460.7795
CELEPSA Total |  | 47804.2169 |  |  | 47804.2169 | 869460.7795
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 394.0242 |  | 394.0242 | 772.3067
CERRO VERDE Total |  |  | 394.0242 |  | 394.0242 | 772.3067
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 34529.9328 |  |  | 34529.9328 | 590923.9848
| C.H. YANANGO | 8886.1634 |  |  | 8886.1634 | 187775.2829
CHINANGO Total |  | 43416.0962 |  |  | 43416.0962 | 778699.2677
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1111.4835 |  |  | 1111.4835 | 9798.5558
| C.H. CHARCANI II | 395.9944 |  |  | 395.9944 | 3349.5316
| C.H. CHARCANI III | 3296.304 |  |  | 3296.304 | 30274.3485
| C.H. CHARCANI IV | 8840.9316 |  |  | 8840.9316 | 84142.179
| C.H. CHARCANI V | 54712.471 |  |  | 54712.471 | 612106.2428
| C.H. CHARCANI VI | 5193.1322 |  |  | 5193.1322 | 48539.7152
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 40.5758
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 23.7776 |  | 23.7776 | 59.3705
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
EGASA Total |  | 73550.3167 | 23.7776 |  | 73574.0944 | 788310.5193
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3418.1207 | 3418.1207 | 26337.5093
EGECSAC Total |  |  |  | 3418.1207 | 3418.1207 | 26337.5093
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 82976.5732 |  |  | 82976.5732 | 854301.3615
EGEMSA Total |  | 82976.5732 |  |  | 82976.5732 | 854301.3615
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4777.647 |  |  | 4777.647 | 47118.324
| C.H. ARICOTA II | 3366.0675 |  |  | 3366.0675 | 34633.4325
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 948.4349 |  | 948.4349 | 9743.2948
EGESUR Total |  | 8143.7145 | 948.4349 |  | 9092.1494 | 91495.0513
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 350.9766 | 350.9766 | 3581.7851
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  |  |  | 350.9766 | 350.9766 | 3581.7851
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1751.8406 | 1751.8406 | 19043.9111
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1751.8406 | 1751.8406 | 19043.9111
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 3019.3665 | 3019.3665 | 59021.6286
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 3019.3665 | 3019.3665 | 59021.6286
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 430071.4248 |  |  | 430071.4248 | 4006687.7496
| C.H. RESTITUCION | 141489.2693 |  |  | 141489.2693 | 1302595.1155
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 571560.6941 | 0 |  | 571560.6941 | 5309282.8651
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 39169.8566 |  |  | 39169.8566 | 1520790.9252
| P.C.H CHAGLLA | 4599.742 |  |  | 4599.742 | 39664.5655
EMGE HUALLAGA Total |  | 43769.5986 |  |  | 43769.5986 | 1560455.4907
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 35159.3703 |  |  | 35159.3703 | 308259.5074
EMGE HUANZA Total |  | 35159.3703 |  |  | 35159.3703 | 308259.5074
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1170.638 | 1170.638 | 38473.4464
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1192.7772 | 1192.7772 | 39494.6526
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 1838.3409 | 1838.3409 | 67258.7332
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 2874.5935 | 2874.5935 | 82060.9035
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 931.2984 | 931.2984 | 22042.2637
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1134.3258 | 1134.3258 | 24883.4547
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  |  |  | 9141.9739 | 9141.9739 | 274213.454
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49022.5779 |  |  | 49022.5779 | 477667.1136
| C.H. HUAMPANI | 18695.9626 |  |  | 18695.9626 | 156380.2235
| C.H. HUINCO | 84326.1491 |  |  | 84326.1491 | 873685.3798
| C.H. MATUCANA | 61601.5771 |  |  | 61601.5771 | 693031.1526
| C.H. MOYOPAMPA | 43844.0974 |  |  | 43844.0974 | 392183.8252
| C.T. SANTA ROSA |  | 306.3047 |  | 306.3047 | 6445.1907
| C.T. SANTA ROSA II |  | 22852.447 |  | 22852.447 | 47650.0075
| C.T. VENTANILLA |  | 330845.1503 |  | 330845.1503 | 1706560.1555
| C.H. HER 1 |  |  | 426.214 | 426.214 | 3473.5499
ENEL GENERACION PERU Total |  | 257490.3641 | 354003.902 | 426.214 | 611920.4801 | 4357076.5983
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 468.4425 |  | 468.4425 | 15945.6633
| C.T. MALACAS 2 |  | 60374.8885 |  | 60374.8885 | 387772.1225
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 2434.4464 |  | 2434.4464 | 19187.9752
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 63277.7774 |  | 63277.7774 | 422905.761
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 39673.5605 | 39673.5605 | 304679.291
| C.E. WAYRA I |  |  | 62087.3782 | 62087.3782 | 457994.0041
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 101760.9387 | 101760.9387 | 762673.2951
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 32391.2374 | 32391.2374 | 268339.4328
| C.E. TALARA |  |  | 11778.1858 | 11778.1858 | 98880.449
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 44169.4232 | 44169.4232 | 367219.8818

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 17678.7302 |  |  | 17678.7302 | 346092.2414
| C.H. YUNCAN | 40081.0193 |  |  | 40081.0193 | 647922.0589
| C.T. CHILCA 1 |  | 454024.1145 |  | 454024.1145 | 3182624.541
| C.T. CHILCA 2 |  | 73871.8983 |  | 73871.8983 | 240791.1156
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 466.3016
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 359.8183
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9756.2472 | 9756.2472 | 73070.4253
ENGIE Total |  | 57759.7494 | 527896.0128 | 9756.2472 | 595412.0094 | 4491326.5021
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 391753.5652 |  | 391753.5652 | 1878266.5796
FENIX POWER Total |  |  | 391753.5652 |  | 391753.5652 | 1878266.5796
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 4782.481 | 4782.481 | 68015.4203
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2273.65 | 2273.65 | 12939.4604
GENERACIÓN ANDINA Total |  |  |  | 7056.131 | 7056.131 | 80954.8807
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5592.6936 | 5592.6936 | 45638.2209
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2550.4885 | 2550.4885 | 77204.7775
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3528.8423 | 3528.8423 | 83625.8997
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3632.2661 | 3632.2661 | 75833.4911
GEPSA Total |  |  |  | 15304.2905 | 15304.2905 | 282302.3892
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3796.6862 | 3796.6862 | 31570.9912
GTS MAJES Total |  |  |  | 3796.6862 | 3796.6862 | 31570.9912
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3670.05 | 3670.05 | 30817.0869
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3670.05 | 3670.05 | 30817.0869
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1869.9 | 1869.9 | 20479.3
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 1869.9 | 1869.9 | 20479.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11442.5572 |  |  | 11442.5572 | 111494.125
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 11442.5572 |  |  | 11442.5572 | 111494.125
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 7375.5882 |  |  | 7375.5882 | 106501.787
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 7375.5882 |  |  | 7375.5882 | 106501.787
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10376.4353 | 10376.4353 | 102629.1677
HUAURA POWER Total |  |  |  | 10376.4353 | 10376.4353 | 102629.1677
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 |  |  | 0 | 1493.1102
HYDRO PATAPO Total |  | 0 |  |  | 0 | 1493.1102
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 41680.6302 |  |  | 41680.6302 | 459692.0362
INLAND Total |  | 41680.6302 |  |  | 41680.6302 | 459692.0362
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) |  |  | 2168.1155 | 2168.1155 | 17268.0363
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  |  |  | 2168.1155 | 2168.1155 | 17268.0363
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 1.9906 |  | 1.9906 | 4073.1334
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.2527 |  | 2.2527 | 438.4309
IYEPSA Total |  |  | 4.2433 |  | 4.2433 | 4511.5643
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 575291.4038 |  | 575291.4038 | 2247500.7007
| C.T. LAS FLORES |  | 13792.077 |  | 13792.077 | 326008.5262
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 177078.1417 |  |  | 177078.1417 | 2459511.1504
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2063.8416 |  |  | 2063.8416 | 44295.5663
KALLPA Total |  | 179141.9833 | 589083.4808 |  | 768225.4641 | 5077315.9436
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 649.5494 | 649.5494 | 12241.8372
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 649.5494 | 649.5494 | 12241.8372
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4285.9492 | 4285.9492 | 33443.5968
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4285.9492 | 4285.9492 | 33443.5968
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1108.362 | 1108.362 | 26145.6094
| C.H. CAÑON DEL PATO | 57830.7261 |  |  | 57830.7261 | 1078755.2496
| C.H. CARHUAQUERO | 13433.982 |  |  | 13433.982 | 399886.399
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5773.9257 | 5773.9257 | 61130.1881
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 71264.7081 |  | 6882.2877 | 78146.9958 | 1565917.4461
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16351.3189 | 16351.3189 | 125784.5612
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 16351.3189 | 16351.3189 | 125784.5612
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 50897.6138 | 50897.6138 | 376233.2275
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 50897.6138 | 50897.6138 | 376233.2275
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5096.7148 | 5096.7148 | 38670.2642
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 5096.7148 | 5096.7148 | 38670.2642
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 654.5384 | 654.5384 | 9021.9112
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2946.2767 | 2946.2767 | 16883.1937
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1597.6611 | 1597.6611 | 8593.9028
| C.T. CALLAO (1) |  |  | 1654.7645 | 1654.7645 | 4345.203
PETRAMAS Total |  |  |  | 6853.2407 | 6853.2407 | 38844.2108
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.4697 |  | 2.4697 | 663.6216
PLANTA ETEN Total |  |  | 2.4697 |  | 2.4697 | 663.6216
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7743.2571 | 7743.2571 | 102114.9234
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 7743.2571 | 7743.2571 | 102114.9234

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2020 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2020
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 2475.3689 | 2475.3689 | 74549.9146
RIO DOBLE Total |  |  |  | 2475.3689 | 2475.3689 | 74549.9146
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 992.762
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 58803.026 |  |  | 58803.026 | 558980.4025
SAN GABAN Total |  | 58803.026 |  |  | 58803.026 | 558980.4025
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5305.4276 | 5305.4276 | 38413.877
SAN JACINTO Total |  |  |  | 5305.4276 | 5305.4276 | 38413.877
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12118.4023 | 12118.4023 | 126098.6828
SANTA ANA Total |  |  |  | 12118.4023 | 12118.4023 | 126098.6828
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SDF ENERGIA Total |  |  | 0 |  | 0 | 45912.861
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 330.2851 |  | 330.2851 | 4529.9463
SHOUGESA Total |  |  | 330.2851 |  | 330.2851 | 4529.9463
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 11322.015 | 11322.015 | 119810.5841
| C.H. POECHOS II |  |  | 3811.0717 | 3811.0717 | 43564.1708
SINERSA Total |  |  |  | 15133.0867 | 15133.0867 | 163374.7549
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 17940.8724 |  |  | 17940.8724 | 226367.8711
| C.H. CHEVES | 36885.9348 |  |  | 36885.9348 | 602524.9334
| C.H. GALLITO CIEGO | 3866.0767 |  |  | 3866.0767 | 79379.632
| C.H. HUAYLLACHO | 26.4 |  |  | 26.4 | 313.2711
| C.H. MALPASO | 14253.3366 |  |  | 14253.3366 | 192303.5498
| C.H. MISAPUQUIO | 1981.2038 |  |  | 1981.2038 | 18440.5478
| C.H. OROYA | 5595.6679 |  |  | 5595.6679 | 45323.7177
| C.H. PACHACHACA | 4624.0754 |  |  | 4624.0754 | 25993.7174
| C.H. PARIAC | 329.2339 |  |  | 329.2339 | 9415.2448
| C.H. SAN ANTONIO | 292.6247 |  |  | 292.6247 | 1336.1264
| C.H. SAN IGNACIO | 226.3318 |  |  | 226.3318 | 1360.5811
| C.H. YAUPI | 47673.9653 |  |  | 47673.9653 | 575659.9232
STATKRAFT Total |  | 133695.7232 |  |  | 133695.7232 | 1778419.1158
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4151.1339 | 4151.1339 | 34115.1827
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4151.1339 | 4151.1339 | 34115.1827
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 151192.8478 |  | 151192.8478 | 789769.8791
TERMOCHILCA Total |  |  | 151192.8478 |  | 151192.8478 | 789769.8791
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 2075.1796 |  | 2075.1796 | 17924.5804
TERMOSELVA Total |  |  | 2075.1796 |  | 2075.1796 | 17924.5804
TOTAL MWh |  | 1725034.9103 | 2080986.0005 | 384833.8396 | 4190854.7504 | 35753338.5492
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 506.8694 | 37447.7571
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2019 | 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-09-24 19:15 | 2019-09-10 18:45 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44098.8021 | 43718.7812 | 43886.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.1534 | 3.0917 | 12.3157 | 1.994%
AGUA AZUL Total |  | 3.1534 | 3.0917 | 12.3157 | 1.994%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.0859 | 18.3766 | 0 | -28.79%
AIPSA Total |  | 13.0859 | 18.3766 | 0 | -28.79%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.2149 | 20.0677 | 20.5646 | 0.7335%
ANDEAN POWER Total |  | 20.2149 | 20.0677 | 20.5646 | 0.7335%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.375 |  | 9.125
BIOENERGIA Total |  | 9.375 |  | 9.125
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 70.5102 | 63.0627 | 209.3345 | 11.81%
CELEPSA Total |  | 70.5102 | 63.0627 | 209.3345 | 11.81%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 75.1512 | 74.652 | 152.2725 | 0.6687%
| C.H. YANANGO | 17.4451 | 9.6726 | 42.5378 | 80.36%
CHINANGO Total |  | 92.5962 | 84.3246 | 194.8103 | 9.809%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5221 | 1.6593 | 1.5919 | -8.266%
| C.H. CHARCANI II | 0.5737 | 0.57753 | 0.38528 | -0.6632%
| C.H. CHARCANI III | 4.6387 | 4.5847 | 4.6962 | 1.177%
| C.H. CHARCANI IV | 12.1675 | 10.1439 | 15.0793 | 19.95%
| C.H. CHARCANI V | 126.7748 | 142.0117 | 141.9274 | -10.73%
| C.H. CHARCANI VI | 7.2248 | 7.4268 | 7.5733 | -2.719%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
EGASA Total |  | 152.9016 | 166.4038 | 171.2534 | -8.114%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.6353 | 4.7998 | 5.003 | -3.426%
EGECSAC Total |  | 4.6353 | 4.7998 | 5.003 | -3.426%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 111.9524 | 95.7514 | 163.4443 | 16.92%
EGEMSA Total |  | 111.9524 | 95.7514 | 163.4443 | 16.92%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.864 | 16.026 | 7.416 | -1.011%
| C.H. ARICOTA II | 10.074 | 9.174 | 4.23 | 9.81%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0
EGESUR Total |  | 25.938 | 25.2 | 11.646 | 2.929%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA | C.H. PURMACANA | 1.161 | 0.36244 | 0.71074 | 220.3%
ELECTRICA SANTA ROSA / ATRIA Total |  | 1.161 | 0.36244 | 0.71074 | 220.3%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.6856 | 1.8231 | 3.7635 | 47.31%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.6856 | 1.8231 | 3.7635 | 47.31%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 4.4993 | 3.5722 | 6.8089 | 25.95%
ELECTRO ZAÑA Total |  | 4.4993 | 3.5722 | 6.8089 | 25.95%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 639.0504 | 644.9016 | 608.4696 | -0.9073%
| C.H. RESTITUCION | 211.703 | 213.0278 | 199.3382 | -0.6219%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 850.7534 | 857.9294 | 807.8078 | -0.8364%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 182.8043 | 149.6779 | 456.96 | 22.13%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4386 | 6.4435 | 6.4403 | -0.07667%
EMGE HUALLAGA Total |  | 189.2428 | 156.1214 | 463.4003 | 21.22%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 82.2159 | 80.444 | 82.0542 | 2.203%
EMGE HUANZA Total |  | 82.2159 | 80.444 | 82.0542 | 2.203%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 3.6669 | 2.1803 | 9.5708 | 68.18%
| C.H. HUASAHUASI II | 3.7557 | 2.244 | 9.8802 | 67.37%
| C.H. RUNATULLO II | 2.3751 | 2.8688 | 17.7788 | -17.21%
| C.H. RUNATULLO III | 4.0872 | 4.1338 | 19.973 | -1.127%
| C.H. SANTA CRUZ I | 0.97046 | 1.2207 | 5.2609 | -20.5%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.2296 | 1.4718 | 6.0351 | -16.46%
EMGE JUNÍN / SANTA CRUZ Total |  | 16.085 | 14.1195 | 68.4989 | 13.92%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 68.9373 | 61.9818 | 77.1213 | 11.22%
| C.H. HUAMPANI | 27.3625 | 28.2987 | 29.2809 | -3.308%
| C.H. HUINCO | 169.6946 | 185.2087 | 143.5234 | -8.377%
| C.H. MATUCANA | 83.6878 | 65.1908 | 129.2527 | 28.37%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.2107 | 65.1872 | 65.2091 | -1.498%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 188.9702 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 460.8011 | 453.2147 | 206.5964 | 1.674%
| C.H. HER 1 | 0.64509 | 0.6667 | 0.64692 | -3.241%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 875.339 | 1048.7188 | 651.6308 | -16.53%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.8768 | 91.4492 | 0 | -0.6259%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 85.3642
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 90.8768 | 91.4492 | 85.3642 | -0.6259%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 129.7633 | 126.6623 | 117.3431 | 2.448%
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 129.7633 | 126.6623 | 117.3431 | 2.448%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2019 | SETIEMBRE 2020 | 2020 / 2019
|  | 2020-09-24 19:15 | 2019-09-10 18:45 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44098.8021 | 43718.7812 | 43886.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 72.2243 | 73.0313 | 55.955 | -1.105%
| C.E. TALARA | 7.0344 | 30.1548 | 8.1275 | -76.67%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 79.2587 | 103.1861 | 64.0826 | -23.19%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 56.0693 | 90.3101 | 110.2947 | -37.91%
| C.H. YUNCAN | 89.9807 | 51.4706 | 130.7546 | 74.82%
| C.T. CHILCA 1 | 754.1761 | 720.7572 | 723.906 | 4.637%
| C.T. CHILCA 2 | 102.3984 | 102.5814 | 0 | -0.1784%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1002.6245 | 965.1192 | 964.9554 | 3.886%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 547.0925 | 540.204 | 269.1288 | 1.275%
FENIX POWER Total |  | 547.0925 | 540.204 | 269.1288 | 1.275%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 19.4574 |  | 8.2662
| C.H. EL CARMEN | 8.71 |  | 0
GENERACIÓN ANDINA Total |  | 28.1673 |  | 8.2662
GEPSA | C.H. LA JOYA | 5.8201 | 7.7514 | 0
| C.H. ÁNGEL I | 3.1902 | 3.0403 | 20.3552 | 4.931%
| C.H. ÁNGEL II | 4.4917 | 4.2853 | 20.3015 | 4.818%
| C.H. ÁNGEL III | 4.6304 | 4.4851 | 19.8373 | 3.241%
GEPSA Total |  | 18.1325 | 19.5621 | 60.4941 | -7.308%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.4 | 3.6 | 2 | -33.33%
HIDROCAÑETE Total |  | 2.4 | 3.6 | 2 | -33.33%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.0681 | 16.7272 | 19.5286 | -3.941%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 16.0681 | 16.7272 | 19.5286 | -3.941%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.7535 | 9.7369 | 19.0389 | 10.44%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 10.7535 | 9.7369 | 19.0389 | 10.44%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.6032 | 14.0325 | 19.1042 | 11.19%
HUAURA POWER Total |  | 15.6032 | 14.0325 | 19.1042 | 11.19%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.729
HYDRO PATAPO Total |  | 0 | 0 | 0.729
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 57.1698 | 52.57 | 90.8138 | 8.75%
INLAND Total |  | 57.1698 | 52.57 | 90.8138 | 8.75%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I (2) | 2.5181
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES Total |  | 2.5181
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 812.1502 | 807.2264 | 490.6123 | 0.61%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 184.2602 | 154.8079 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 289.9429 | 368.2033 | 539.2133 | -21.25%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 2.8726 | 10.1246 | -100%
KALLPA Total |  | 1102.093 | 1362.5624 | 1194.7581 | -19.12%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.4542 | 0.5744 | 3.3192 | 153.2%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.4542 | 0.5744 | 3.3192 | 153.2%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 1.4843 | 0.8518 | 4.294 | 74.25%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 81.1397 | 88.7811 | 250.7348 | -8.607%
| C.H. CARHUAQUERO | 52.8132 | 10.0243 | 76.9534 | 426.9%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9107 | 8.4501 | 9.9297 | 17.28%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 145.3479 | 108.1072 | 341.9119 | 34.45%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 17.9437 | 30.1293 | 18.0011 | -40.44%
P.E. MARCONA Total |  | 17.9437 | 30.1293 | 18.0011 | -40.44%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 74.5477 | 89.1004 | 55.7985 | -16.33%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 74.5477 | 89.1004 | 55.7985 | -16.33%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0.99947 | 2.9016 | 2.5988 | -65.55%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4693 | 2.6566 | 3.3125 | 68.24%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3993 | 0 | 2.403
| C.T. CALLAO (1) | 2.4003
PETRAMAS Total |  | 10.2683 | 5.5582 | 8.3143 | 84.74%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2019 | 2020 | 2019 / 2018
|  | 2020-09-24 19:15 | 2019-09-10 18:45 | 2020-02-25 19:30 | Variación
|  | 44098.8021 | 43718.7812 | 43886.8125 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.8894 | 12.0455 | 19.9403 | -9.598%
RIO BAÑOS Total |  | 10.8894 | 12.0455 | 19.9403 | -9.598%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 4.2888 | 0 | 8.8928
RIO DOBLE Total |  | 4.2888 | 0 | 8.8928
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.1625 | 78.8695 | 110.1326 | 37.14%
SAN GABAN Total |  | 108.1625 | 78.8695 | 110.1326 | 37.14%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.022 | 7.878 | 8.372 | 1.828%
SAN JACINTO Total |  | 8.022 | 7.878 | 8.372 | 1.828%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0572 | 15.5678 | 20.1206 | 28.84%
SANTA ANA Total |  | 20.0572 | 15.5678 | 20.1206 | 28.84%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 28.6712 | 26.5588 | -100%
SDF ENERGIA Total |  | 0 | 28.6712 | 26.5588 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.1337 | 17.53 | 19.9588 | -2.261%
| C.H. POECHOS II | 6.0106 | 6.807 | 8.2236 | -11.7%
SINERSA Total |  | 23.1443 | 24.337 | 28.1823 | -4.901%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 27.7617 | 22.2798 | 42.7576 | 24.6%
| C.H. CHEVES | 78.7803 | 79.6908 | 163.5269
| C.H. GALLITO CIEGO | 12.9166 | 0 | 23.8559
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0.22235
| C.H. MALPASO | 19.9489 | 21.4756 | 45.2675
| C.H. MISAPUQUIO | 2.6292 | 0 | 3.8411
| C.H. OROYA | 7.9999 | 7.9456 | 8.3934 | 0.6842%
| C.H. PACHACHACA | 6.7436 | 5.9021 | 0 | 14.26%
| C.H. PARIAC | 0.54065 | 1.7903 | 0.86191 | -69.8%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.39815 | 0.38301 | 0.28194 | 3.953%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.31017 | 0.30895 | 0.23856 | 0.3949%
| C.H. YAUPI | 98.6792 | 60.2785 | 105.6045 | 63.71%
STATKRAFT Total |  | 256.7083 | 200.0547 | 394.8517 | 28.32%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 297.8279 | 0 | 283.1244
TERMOCHILCA Total |  | 297.8279 | 0 | 283.1244
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 121.8019 | 0 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 121.8019 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6607.5287 | 6672.2764 | 7125.2994 | -0.9704%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6607.5287 | 6672.2764 | 7125.2994 | -0.9704%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6607.5287
Fecha: |  | 24/09/2020
Hora: |  | 19:15
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/09/2020 | 12:15 | 6269.2878 | 0 | 0 | 6269.2878 | 19:30 | 6304.8418 | 0 | 0 | 6304.8418
02/09/2020 | 11:15 | 6284.6649 | 0 | 0 | 6284.6649 | 19:30 | 6346.7013 | 0 | 0 | 6346.7013
03/09/2020 | 12:00 | 6363.8477 | 0 | 0 | 6363.8477 | 19:30 | 6378.5187 | 0 | 0 | 6378.5187
04/09/2020 | 11:45 | 6292.8026 | 0 | 0 | 6292.8026 | 19:00 | 6344.7538 | 0 | 0 | 6344.7538
05/09/2020 | 11:45 | 6155.3256 | 0 | 0 | 6155.3256 | 20:30 | 6253.5429 | 0 | 0 | 6253.5429
06/09/2020 | 13:00 | 5406.3119 | 0 | 0 | 5406.3119 | 19:30 | 6048.3846 | 0 | 0 | 6048.3846
07/09/2020 | 11:45 | 6396.3398 | 0 | 0 | 6396.3398 | 19:00 | 6431.9107 | 0 | 0 | 6431.9107
08/09/2020 | 11:45 | 6401.3153 | 35.977 | 0 | 6437.2923 | 21:00 | 6302.4697 | 40.0737 | 0 | 6342.5433
09/09/2020 | 12:00 | 6448.8048 | 0 | 0 | 6448.8048 | 19:00 | 6404.6045 | 0 | 0 | 6404.6045
10/09/2020 | 11:15 | 6462.8157 | 0 | 0 | 6462.8157 | 19:30 | 6430.1379 | 0 | 0 | 6430.1379
11/09/2020 | 11:45 | 6434.1489 | 0 | 0 | 6434.1489 | 19:30 | 6443.4856 | 0 | 0 | 6443.4856
12/09/2020 | 12:00 | 6149.1792 | 0 | 0 | 6149.1792 | 19:00 | 6254.1 | 0 | 0 | 6254.1
13/09/2020 | 13:00 | 5482.559 | 0 | 0 | 5482.559 | 20:15 | 6144.4156 | 0 | 0 | 6144.4156
14/09/2020 | 12:00 | 6344.129 | 0 | 0 | 6344.129 | 19:30 | 6391.5109 | 0 | 0 | 6391.5109
15/09/2020 | 11:00 | 6187.9261 | 0 | 0 | 6187.9261 | 21:30 | 6264.9711 | 0 | 0 | 6264.9711
16/09/2020 | 12:00 | 6277.7385 | 0 | 0 | 6277.7385 | 21:00 | 6322.3733 | 0 | 0 | 6322.3733
17/09/2020 | 14:30 | 6282.3669 | 0 | 0 | 6282.3669 | 19:00 | 6428.9033 | 0 | 0 | 6428.9033
18/09/2020 | 11:45 | 6494.4252 | 0 | 0 | 6494.4252 | 19:15 | 6347.1633 | 0 | 0 | 6347.1633
19/09/2020 | 11:45 | 6256.2385 | 0 | 0 | 6256.2385 | 19:00 | 6416.3915 | 0 | 0 | 6416.3915
20/09/2020 | 00:15 | 5533.5264 | 0 | 0 | 5533.5264 | 19:30 | 6209.5688 | 0 | 0 | 6209.5688
21/09/2020 | 11:45 | 6205.5736 | 0 | 0 | 6205.5736 | 21:00 | 6403.1629 | 0 | 0 | 6403.1629
22/09/2020 | 11:45 | 6508.0654 | 0 | 0 | 6508.0654 | 20:00 | 6486.0992 | 0 | 0 | 6486.0992
23/09/2020 | 11:45 | 6444.9922 | 0 | 0 | 6444.9922 | 19:00 | 6449.4872 | 0 | 0 | 6449.4872
24/09/2020 | 11:45 | 6642.0482 | 0 | 0 | 6642.0482 | 19:15 | 6607.5287 | 0 | 0 | 6607.5287
25/09/2020 | 11:45 | 6653.1323 | 0 | 0 | 6653.1323 | 20:15 | 6592.987 | 0 | 0 | 6592.987
26/09/2020 | 11:45 | 6448.4093 | 0 | 0 | 6448.4093 | 20:45 | 6568.4778 | 0 | 0 | 6568.4778
27/09/2020 | 00:15 | 5692.338 | 0 | 0 | 5692.338 | 19:30 | 6225.9272 | 0 | 0 | 6225.9272
28/09/2020 | 14:30 | 6429.9866 | 0 | 0 | 6429.9866 | 21:00 | 6514.096 | 0 | 0 | 6514.096
29/09/2020 | 11:30 | 6462.8242 | 0 | 0 | 6462.8242 | 19:15 | 6504.3524 | 0 | 0 | 6504.3524
30/09/2020 | 11:45 | 6550.3487 | 0 | 0 | 6550.3487 | 19:15 | 6535.7863 | 0 | 0 | 6535.7863

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2020-09-02 00:26 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", según lo informado por Compañía Transmisora Andina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió todo el suministro de la S.E. Alto Chicama con 2 MW carga de la minera Barrick Misquichilca. Luego de su inspección, la línea entró en servicio a las 13:58 h. | 2
STATKRAFT S.A | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - BARRA BARRA A 13.8kV | 2020-09-04 20:27 | Desconectaron las barras de A y B de 13.8 kV de la S.E. Paramonga Existente por falla en el interruptor del alimentador 13.8 kV de la empresa EMSEMSA, informada por Statkraft, titular de las barras. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Paramonga Existente en 32.42 MW. Así mismo desconectó la C.T. Paramonga con 15 MW. A las 22:47 h, se energizó las barras A y B de 13.8 kV a través de los interruptores 0237 y 0240 de los transformadores T1 y T2, y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 32.42
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CACHIMAYO - ABANCAY - LINEA L-1007 | 2020-09-05 13:17 | Desconectó la línea L-1007 (Abancay Nueva - Cachimayo) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", el cual luego de un intento de recierre evolucionó a falla bifásica en las fases "R y T". Como consecuencia el cliente INCASAC disminuyó en 1.65 MW aproximadamente el mismo que se coordinó recuperar. A las 13:49 h entró en servicio la línea L-1007. | 6
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2020-09-08 06:15 | Desconectó la línea L-1123 (Pargsha II - Uchucchacua) de 138 kVpor falla, debido a condiciones climáticas adversas,según informó CONENHUA titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 13.93 MW en la S.E. Uchucchacua. A las 06:29 h, se conectó la línea L-1123. | 13.99
STATKRAFT S.A | L. DUVAZ - MOROCOCHA - LINEA L-528 C | 2020-09-08 07:26 | Se produjo la desconexión de la línea L-6528C (Nueva Morococha - Austria Duvaz) de 50 KV, por falla monofásica en la fase "R" en instalaciones de Usuario Argentum, informada por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Austria Duvaz y Alpamina con un total de 5.4 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 15:21 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.4
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2020-09-11 10:56 | Desconexión de la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 kV, por falla bifásica en las fases "R y T", debido a incendio producido cerca de la C.H Machupicchu, según informe de Egemsa, titular de la línea. Como consecuencia Cliente Libre INCASA redujo su carga en 16 MW en la S.E. Cachimayo. A las 11:14 h, se coordinó con el CC-Egemsa recuperar toda la carga de INCASA. A las 17:32 h, se conectó la línea L-1001. |  | 16
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2020-09-12 10:14 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia – Paracas) de 60 kV por falla bifásica, fases R-S y cuyo origen se encuentra en investigación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Paracas y del usuario libre MINSUR con un total de8.64 MW. A las 10:24 h, se conectó la línea L-6606 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.64
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2020-09-14 05:31 | Desconectó la línea en 60 kV L-6027 (Puno - Pomata/Ilave) por falla, debido a descargas atmosféricas y fuertes vientos en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE Pomata e Ilave con 2.35 MW. A las 05:40 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2.35
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3104 | 2020-09-14 05:39 | Desconexión de la línea L-3104 (L. Charcani IV-Chilina) 33 kV debido a causas no informadas por Egasa, titular de la línea, simultáneamente desconectó la línea L-3103 en la S.E. Charcani I y como consecuencia quedo fuera de servicio las centrales Charcani I con 1.61 MW, Charcani II con 0.57 MW y Charcani III con 4.67 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Alto Cayma con un total de 3.65 MW. A las 06:07 h, se puso en servicio la línea L-3103 y a las 06:09 h se inicia la recuperación del suministro interrumpido. A las 10:57 h, en servicio la línea L-3104 en servicio. | 3.68
TRANSMANTARO | L. HUANCAVELICA - MOLLEPATA - LINEA L-2145 | 2020-09-15 17:11 | Desconectó la línea L-2145 (Huancavelica – Mollepata) de 220 kV por falla bifásica entre las fases “R y T”, debido a descargas atmosféricas en la zona, según informó Red de Energía del Perú titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ayacucho, Cangallo, San Francisco, Huanta y Machahuay con un total de 20 MW. A las 17:22 h, se conectó la línea L-2145 desde la SE Huancavelica. A las 17:26 h, se energizó la barra de 66 kV de la SE Mollepata y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 20
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. QUENCORO - TRAFO3D T80-131 | 2020-09-16 14:45 | Desconexión del transformador T80-131 138/34.5/10 kV de la S.E. Quencoro, por actuación de su protección de sobrecorriente, debido a una sobrecarga en el alimentador L-1052 de 34.5 kV, informada por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Simultáneamente abrió el interruptor de 10 kV del transformador T47-131 de la S.E. Quencoro, quedando energizado desde el lado de 138 kV. Como consecuencia se interrumpió toda la carga de la S.E. Quencoro en total 20.68 MW. Los transformadores quedaron fuera de servicio para su inspección. A las 14:55 h, CC-REP declaró disponible el transformador T47-131, sin embargo, no se pudo cerrar los interruptores de 34.5 kV y 10 kV. A las 14:59 h, CC-REP declaró disponible el transformador T80-131. A las 15:00 h, se conectó el transformador T80-131. A las 15:01 h, se energizaron las barras de 34.5 kV y 10 kV y se inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 15:26 h, se conectó el transformador T47-131. | 20.62
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2020-09-17 15:00 | Desconexión de las líneas L-6024/6025/6026 (Azángaro-Putina-Ananea-Huancané) 60 kV , por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de las líneas. Como consecuencia, quedaron fuera de servicio las SS.EE. Ananea y Huancané ocasionando una interrupción de 9.9 MW. A las 15:03 h, se energiza la línea L-6024/6025/6026 y se procede a normalizar la carga interrumpida. | 9.9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2020-09-18 16:37 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla monofásica en la fase "R" , debido a descargas atmosféricas en la zona de Azángaro, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E Antauta en 1.22 MW. A las 17:39 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.22

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2020-09-18 18:34 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV, por falla cuya causa investiga HIDRANDINA propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E.Trapecio en total 11.36 MW. A las 18:46 h, se conectó la línea L-1129 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 11.36
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - TRAFO3D T46-162 | 2020-09-21 18:23 | Desconectó el transformador T46-162 de 138/66/24 kV de la S.E. Combapata, por falla bifásica entre las fases "S y T"en la radial L-0231 de 24 kV. Como consecuencia, se interrumpió la carga en la S.E. Sicuani y la S.E. Llusco con un total de 5,8 MW. A las 18:34 h, se conectó el transformador T46 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 4
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2020-09-23 14:24 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por falla en la fase "R" ubicada a 69.7 km desde la S.E. Chimbote 1, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ETENORTE, titular de la línea. Como consecuencia, Siderperú redujo su carga en 3.5 MW. A las 14:52 h, Siderperu informó reducción de su carga en 3.5 MW y se coordinó recuperar su carga reducida. A las 15:03 h, se conectó la línea. |  | 3.5
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. HUALLANCA - HUARAZ OESTE - LINEA L-1127 | 2020-09-25 09:33 | Desconectó la línea L-1127 (Huallanca - Huaraz Oeste) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R y S” ubicada a una distancia de 86,5 km desde la S.E. Huallanca; de la inspección realizada no se encontró evidencia de falla, según lo informado por COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA (CTA) titular de la línea, como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huaraz Oeste, Huaraz, Ticapampa y Pierina (Minera Barrick) con un total de 14 MW, también se produjo la desconexión de la C.H. Pariac con 0,5 MW; asimismo, desconectó la línea L-6684 (Huaraz - Caraz) en la S.E. Huaraz de 66 kV, por actuación de su protección distancia. A las 09:45 h, CTA declaró disponible la línea L-1127. A las 09:47 h, se coordinó con CTA, HID y REP energizar la línea L-1127 desde la S.E. Huallanca presentándose inconvenientes en el mando del cierre del interruptor 52-12. A las 09:59 h, se energizó la línea L-1127 desde la S.E. Huallanca. A las 10:01 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Huaraz Oeste y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida de Hidrandina. A las 10:02 h, se conectó la línea L-1143 (Huaraz Oeste - Pierina) de 138 kV y se coordinó recuperar toda la carga de la S.E. Pierina. A las 11:11 h se conectó la línea L-6684. | 14
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2020-09-26 15:57 | Desconectó la línea en 60 kV L-6089 (La Virgen - Chanchamayo) por falla en las fases "R" y "S" , debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo en 5 MW, y también desconectó la C.H. Renovandes H1 con 17,99MW. A las 16:10 h, se puso en servicio la línea L-6089 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 16:24 h, sincronizó el generador G1 de la C.H. Renovandes H1. | 5
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2020-09-27 14:34 | Desconectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV, por falla trifásica a una distancia de 17.3 km de la S.E. Yaupi, debido a descargas atmosféricas por la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO propietario de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo, Chalhuamayo, Puerto Bermudez y Ciudad Constitución con un total de 12 MW. A las 14:59 h, se conectó la línea L-1203 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 12
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - PARAGSHA II - LINEA L-1704 | 2020-09-27 16:04 | Desconectó la línea en 138 kV L-1704 (Paragsha 1 - Paragsha 2) en la S.E. Paragsha 1 por falla debido a fuerte nevada en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Asimismo, desconectó la línea L-6520 (Paragsha I - Excelsior) de 50 kV y los transformadores T1 y T2 de 138/50/12 kV de la S.E. Paragsha 1. Como consecuencia se interrumpió una carga de 6.76 MW. A las 16:29 h, se conectó la línea L-1704 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 7.06
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 2020-09-27 20:58 | Desconectó la línea L-6089 (Chanchamayo -Puntayacu - La Virgen) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T", debido a caída de árbol en la línea Puntayacu - San Vicente, propiedad de la minera SIMSA, informada por la Empresa de Generación Santa Ana, titular de la línea L-6089. como consecuencia se interrumpió la carga de la SE Chanchamayo con 5,46 MW y la minera SIMSA con 0,8 MW, asimismo desconectó la C.H. Renovandes con 17,34 MW. A las 00:31 h del 28.09.2020, ingresó la línea L-6089, a las 00:33 h se recuperó la carga interrumpida. | 6.26
ELECTROPERU | C.H. MANTARO - GH G4 | 2020-09-28 11:43 | Desconexión de los grupos G4, G5, G6, G7 de la C.H. Mantaro por falla debido a causas no informadas por Electroperú, propietario de las unidades. Como consecuencia la frecuencia disminuyó hasta 59.183 Hz con lo cual se activó el esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia interrumpiéndose 114.5 MW aproximadamente. A las 11:44 h, se inicio la recuperación de carga interrumpida. A las 12:13 h, sincronizó el grupo G6 con el SEIN. A las 12:46 h, en servicio el grupo G4. A las 13:02 h, en servicio el grupo G5. A las 14:02 h, sincronizó la unidad G7. | 114.5
ELECTRONORTE S.A. | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR3 | 2020-09-28 15:13 | Desconexión del Transformador TR-3 de la S.E. Cerro Corona debido a descargas atmosféricas según lo informado por ENSA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 3.4 MW. A las 15:50 h, en servicio el transformador TR-3, se procede a recuperar la carga interrumpida. | 3.4
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2020-09-28 15:21 | Desconectó la línea en 60 kV L-6672 (Marcona - Bella Unión) por falla cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Bella Unión y Chala con un total de 9.47 MW. A las 15:28 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 9.47
ATN S.A. | S.E. CONOCOCHA - CELDA CL-2253 | 2020-09-28 17:56 | Desconexión de la línea L-2253 (Vizcarra - Conococha) en la S.E. Conococha 220 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, informada por Eteselva titular de la línea. En el extremo de la S.E. Vizcarra se produjo disparo monopolar con posterior recierre exitoso, con el cual la línea quedó tensionada desde la S.E. Vizcarra. Como consecuencia Minera Antamina redujo 32.47 MW de carga aproximadamente. A las 18:00 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 18:04 h, el CC-ATN declaró disponible la celda en la S.E. Conococha. A las 18:05 h, en servicio la línea L-2253. |  | 30

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI