## Portada
Lima, 21 de febrero de 2022
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Diciembre 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-12-2021
Versión:02

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
DICIEMBRE 2021
[7 empty] | mes: | diciembre
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-12-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de diciembre 2021 fue de 4 687,26 GWh, lo que representa un incremento de 104,01 GWh (2,27%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2021 fue de 2 942,29 GWh (7,08% mayor al registrado durante diciembre del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2021 fue de 1 527,09 GWh, 5,41% menor al registrado durante diciembre del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 30,48%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,33%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,01%, 0,13%, 0,11%, 0,50% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 144,33 GWh y con centrales solares fue de 73,56 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,08% y 1,57% respectivamente.
|  | DICIEMBRE 2021 |  | DICIEMBRE 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2942.2882 | 2747.8718
[5 empty] | Gas Natural | 1491.1457 | 1578.4129
[5 empty] | Carbón | 5.8993 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.4686 | 3.0961
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 28.575 | 32.9998
[5 empty] | Eólico | 144.3257 | 147.2259
[5 empty] | Solar | 73.5596 | 73.6502
| Total = 4 687,26 GWh |  | Total = 4 583,26 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en diciembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G2 | 13.8 | 31.25 | 31.25 | 15.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G1 | 13.8 | 31.23 | 31.23 | 26.06.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G3 | 13.8 | 31.28 | 31.28 | 31.07.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa I | G1 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 11.08.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa II | G1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 11.08.2021
COLCA SOLAR | Solar | Radiación solar | Fotovoltaica | C.S. Yarucaya | 25 mómdulos | 0.4 | 1.295 | 1.295 | 26.09.2021
Total | [6 empty] | 134.715 | 134.715
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 96.68
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
[10 empty] | Central Solar | 1.295
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel / Residual 6 | MCI | C.T. Tumbes | G1, G2 | 10 | 18.68 | 16.56 | 15.07.2021
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Zaña | G1, G2 | 6.9 | 15 | 13.17 | 07.08.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5261.9382 | 5180.2582 | 1.577%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7490.5945 | 7509.2745 | -0.2488%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 286.315 | 285.02 | 0.4544%
| TOTAL |  | 13451.0477 | 13386.7527 | 0.4803%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2020 y diciembre 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2020 y diciembre 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2021-10-04 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 2020-12-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 2250.4857 | 2397.5287 | 2942.2882 | 2747.8718 | 7.075% | 30664.4126 | 29317.5624 | 4.594% | 30168.4293 | -2.82%
Termoeléctrica | 2113.1401 | 1903.0767 | 1527.0885 | 1614.5088 | -5.415% | 20723.3806 | 17288.0212 | 19.87% | 20312.8266 | -14.89%
Eólica | 174.4481 | 159.5853 | 144.3257 | 147.2259 | -1.97% | 1800.6359 | 1803.1959 | -0.142% | 1646.162 | 9.539%
Solar | 80.827 | 76.3595 | 73.5596 | 73.6502 | -0.123% | 801.9185 | 777.8603 | 3.093% | 761.7258 | 2.118%
Total | 4618.9009 | 4536.5502 | 4687.2619 | 4583.2566 | 2.269% | 53990.3476 | 49186.6398 | 9.766% | 52889.1436 | -7%
Importación | 0 | 0 | 3.9813 | 0 |  | 43.0097 | 37.4478 | 14.85% | 60.0504 | -37.64%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -3.9813 | 0 |  | -43.0097 | -37.4478 |  | -60.0504
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a diciembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2021-10-04 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 2020-12-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 2250.4857 | 2397.5287 | 2942.2882 | 2747.8718 | 7.075% | 30664.4126 | 29317.5624 | 4.594% | 30168.4293 | -2.82%
G.N. de Camisea | 1979.5457 | 1797.8799 | 1428.8409 | 1512.5082 | -5.532% | 19366.858 | 16221.7634 | 19.39% | 18924.9066 | -14.28%
G.N. de Malacas | 67.9455 | 63.1067 | 60.6951 | 63.908 | -5.027% | 724.3565 | 622.3982 | 16.38% | 618.7925 | 0.5827%
G.N. de Aguaytía | 23.3491 | 4.6644 | 1.6097 | 1.9967 |  | 218.9355 | 73.9567 | 196% | 323.7075 | -77.15%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 1.2423 | 0 | 5.8993 | 0 |  | 28.6002 | 13.0233 | 119.6% | 36.1492 | -63.97%
Residual 500 | 0.44064 | 1.3971 | 0.5296 | 1.3011 | -59.3% | 7.6434 | 8.6585 | -11.72% | 47.1794 | -81.65%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28247 | -100%
Diesel 2 | 3.2081 | 1.4081 | 0.93899 | 1.7951 | -47.69% | 21.2948 | 43.7844 | -51.36% | 109.8681 | -60.15%
Bagazo | 30.6542 | 28.8657 | 23.2527 | 24.9627 | -6.85% | 276.8204 | 244.0626 | 13.42% | 186.3192 | 30.99%
Biogás | 6.7546 | 5.7547 | 5.3223 | 8.0371 | -33.78% | 78.8717 | 60.3741 | 30.64% | 65.6217 | -7.997%
Solar | 80.827 | 76.3595 | 73.5596 | 73.6502 | -0.123% | 801.9185 | 777.8603 | 3.093% | 761.7258 | 2.118%
Eólico | 174.4481 | 159.5853 | 144.3257 | 147.2259 | -1.97% | 1800.6359 | 1803.1959 | -0.142% | 1646.162 | 9.539%
Total | 4618.9009 | 4536.5502 | 4687.2619 | 4583.2566 | 2.269% | 53990.3476 | 49186.6398 | 9.766% | 52889.1436 | -7%
Importación | 0 | 0 | 3.9813 | 0 |  | 43.0097 | 37.4478 | 14.85% | 60.0504 | -37.64%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -3.9813 | 0 |  | -43.0097 | -37.4478 |  | -60.0504
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a diciembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2021-10-04 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 2020-12-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 162.0218 | 195.2272 | 241.7453 | 231.4148 | 4.464% | 2319.2021 | 2085.054 | 11.23% | 1845.1128 | 13%
Eólica | 174.4481 | 159.5853 | 144.3257 | 147.2259 | -1.97% | 1800.6359 | 1803.1959 | -0.142% | 1646.162 | 9.539%
Solar | 80.827 | 76.3595 | 73.5596 | 73.6502 | -0.123% | 801.9185 | 777.8603 | 3.093% | 761.7258 | 2.118%
Bagazo | 30.6542 | 28.8657 | 23.2527 | 24.9627 | -6.85% | 276.8204 | 244.0626 | 13.42% | 186.3192 | 30.99%
Biogás | 6.7546 | 5.7547 | 5.3223 | 8.0371 | -33.78% | 78.8717 | 60.3741 | 30.64% | 65.6217 | -7.997%
Total RER | 454.7058 | 465.7924 | 488.2055 | 485.2907 | 0.6006% | 5277.4487 | 4970.5469 | 6.174% | 4504.9415 | 10.34%
Participación en el SEIN (%) | 9.844% | 10.27% | 10.42% | 10.59% |  | 9.775% | 10.11% |  | 8.518%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en diciembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4687.2619 | GWh |  |  |  |  | 4199.0519
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 488.21 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en diciembre 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.5646 | 1.0318 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1.0559 | 1
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 14.4538 | 1.0088 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.95222 | 0.95366
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.3939 | 1.0013 |  | C.H. CHANCAY | 0.92592 | 0.89457
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.1438 | 0.98221 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.88189 | 0.89914
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.6684 | 0.98877 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.80541 | 0.6501
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 15.0415 | 1 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.79364 | 0.73129
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 14.9402 | 1 |  | C.H. IMPERIAL | 0.78345 | 0.77987
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.4178 | 0.90553 |  | C.H. RUCUY | 0.78041 | 0.74734
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 13.415 | 1.2421 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.7711 | 0.54738
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 14.2441 | 0.98523 |  | C.H. LA JOYA | 0.75352 | 0.86977
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.7581 | 0.88744 |  | C.H. POTRERO | 0.71735 | 0.5232
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 12.6937 | 0.88151 |  | C.H. CARHUAC | 0.69059 | 0.6735
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 12.3046 | 0.85448 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.66151 | 0.5677
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 9.0793 | 0.63051 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.64666 | 0.59259
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1447 | 0.99402 |  | C.H. EL CARMEN | 0.62282 | 0.3288
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 5.6988 | 0.92249 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.62806 | 0.5487
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 5.4494 | 0.75959 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.61502 | 0.74344
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 5.2708 | 0.7432 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.6062 | 0.52447
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 4.9179 | 0.75308 |  | C.H. POECHOS II | 0.6006 | 0.61392
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 4.5266 | 0.84684 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.58402 | 0.52272
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 4.1005 | 0.8185 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.59008 | 0.54128
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.8885 | 0.9525 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.57974 | 0.56358
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.5748 | 0.91315 |  | C.H. RONCADOR | 0.57827 | 0.52441
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.5637 | 0.89826 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.55038 | 0.50226
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 2.196 | 0.87646 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.54547 | 0.45693
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.1307 | 0.30936 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.5304 | 0.47607
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.6374 | 0.43826 |  | C.H. MANTA I | 0.49554 | 0.43841
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.28535 | 0.23122 |  | C.H. HER 1 | 0.44542 | 0.74811
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.24131 | 0.4788 |  | C.H. PURMACANA | 0.18515 | 0.31313
[7 empty] | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.60505 | 0.59619
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 45.5265 | 0.47794 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.5411 | 0.59618
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 33.6202 | 0.56157 |  | C.E. WAYRA I | 0.53396 | 0.53286
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 33.1528 | 0.47396 |  | C.E. TALARA | 0.4984 | 0.51343
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.0354 | 0.63168 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.43633 | 0.50401
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 10.6404 | 0.46182 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.34806
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.9115 | 0.29574 |  | C.E. HUAMBOS | 0.26809
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.4388 | 0.25999 |  | C.S. RUBI | 0.35052 | 0.34318
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en diciembre 2021. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 41.1694 | 0.39576 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34683 | 0.33926
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.0633 | 0.3138 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33547 | 0.31673
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de diciembre | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.2293 | 0.36314 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30576 | 0.28192
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.6951 | 0.32605 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27843 | 0.26785
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.304 | 0.37361 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.2524 | 0.244
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0446 | 0.28088 |  | C.S. REPARTICION | 0.2483 | 0.23805
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.8164 | 0.26502 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.87867 | 0.82097
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.914 | 0.8627 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.87261 | 0.68738
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.9652 | 0.96617 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.74516 | 0.62692
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.1632 | 0.67313 |  | C.T. CALLAO | 0.66519 | 0.89079
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.63704 | 0.36866 |  | C.T. LA GRINGA | 0.64302 | 0.48743
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.5569 | 0.26186
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en diciembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | diciembre |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 8.2314
KALLPA | 751.219 | 636.1884 | 18.08% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENGIE | 598.1651 | 727.0508 | -17.73% |  |  | PLANTA ETEN | 0.017091 | 0.0022231
ELECTROPERU | 566.8646 | 573.3454 | -1.13% |  |  | IYEPSA | 0.025685 | 0.82902
ENEL GENERACION PERU | 544.1125 | 591.4882 | -8.01% |  |  | COLCA SOLAR | 0.23754
EMGE HUALLAGA | 262.4928 | 196.9582 | 33.27% |  |  | ATRIA | 0.28535 | 0.49063
STATKRAFT | 243.4429 | 196.0445 | 24.18% |  |  | SAMAY I | 0.386 | 0.80239
FENIX POWER | 236.5141 | 221.7892 | 6.639% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.44842 | 0.21447
ORAZUL ENERGY PERÚ | 229.4799 | 253.3312 | -9.415% |  |  | SHOUGESA | 0.5296 | 1.3088
CELEPSA | 125.8683 | 127.2337 | -1.073% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.5783
EGEMSA | 119.9886 | 120.7372 | -0.62% |  |  | TERMOSELVA | 1.6097 | 1.9967
CHINANGO | 113.3578 | 96.4578 | 17.52% |  |  | EGECSAC | 1.6374 | 1.7286
ENEL GREEN POWER PERU | 86.6959 | 89.9314 | -3.598% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.196 | 2.1208
EGASA | 82.2405 | 82.687 | -0.54% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5637 | 2.4632
INLAND | 65.9041 | 65.553 | 0.5357% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5748 | 2.386
ENEL GENERACION PIURA | 60.6951 | 63.908 | -5.027% |  |  | GR PAINO | 3.4388 | 0.23723
ENERGÍA EÓLICA | 47.6556 | 48.3412 | -1.418% |  |  | REPARTICION | 3.8164 | 3.5774
EMGE JUNÍN | 46.4993 | 34.3553 | 35.35% |  |  | GR TARUCA | 3.9115 | 0.064392
SAN GABAN | 45.0824 | 73.6151 | -38.76% |  |  | MAJES | 4.0446 | 3.5774
GEPSA | 49.1437 | 42.849 | 14.69% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.304 | 4.5451
LA VIRGEN | 40.2174 |  |  |  |  | SAN JACINTO | 4.3576 | 5.4217
P.E. TRES HERMANAS | 33.1528 | 37.7755 | -12.24% |  |  | AGROAURORA | 4.643 | 4.541
EMGE HUANZA | 32.6272 | 27.0378 | 20.67% |  |  | TACNA SOLAR | 4.6951 | 5.3898
TERMOCHILCA | 30.0758 | 25.5349 | 17.78% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.2293 | 5.4586
EGESUR | 20.8528 | 9.9055 | 110.5% |  |  | PETRAMAS | 5.3223 | 8.0371
GENERACIÓN ANDINA | 19.1166 | 18.0546 | 5.882% |  |  | BIOENERGIA | 6.338 | 6.7875
SDF ENERGIA | 18.8611 | 0 |  |  |  | AIPSA | 7.914 | 8.2125
SINERSA | 16.2745 | 16.8004 | -3.13% |  |  | ANDEAN POWER | 9.0793 | 10.3062
CELEPSA RENOVABLES | 14.6275 | 13.5053 | 8.31% |  |  | P.E. MARCONA | 10.6404 | 12.2867
SANTA ANA | 14.5646 | 14.853 | -1.942% |  |  | RIO BAÑOS | 12.3046 | 13.5426
AGUA AZUL | 14.4538 | 14.5389 | -0.5853% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.6937 | 10.8059
RIO DOBLE | 13.6684 | 13.2074 | 3.49% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.11 | 11.6295
HUAURA POWER | 13.415 | 13.184 | 1.752% |  |  | HUAURA POWER | 13.415 | 13.184
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.11 | 11.6295 | 12.73% |  |  | RIO DOBLE | 13.6684 | 13.2074
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.6937 | 10.8059 | 17.47% |  |  | AGUA AZUL | 14.4538 | 14.5389
RIO BAÑOS | 12.3046 | 13.5426 | -9.142% |  |  | SANTA ANA | 14.5646 | 14.853
P.E. MARCONA | 10.6404 | 12.2867 | -13.4% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.6275 | 13.5053
ANDEAN POWER | 9.0793 | 10.3062 | -11.9% |  |  | SINERSA | 16.2745 | 16.8004
AIPSA | 7.914 | 8.2125 | -3.635% |  |  | SDF ENERGIA | 18.8611 | 0
BIOENERGIA | 6.338 | 6.7875 | -6.623% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 19.1166 | 18.0546
PETRAMAS | 5.3223 | 8.0371 | -33.78% |  |  | EGESUR | 20.8528 | 9.9055
PANAMERICANA SOLAR | 5.2293 | 5.4586 | -4.201% |  |  | TERMOCHILCA | 30.0758 | 25.5349
TACNA SOLAR | 4.6951 | 5.3898 | -12.89% |  |  | EMGE HUANZA | 32.6272 | 27.0378
AGROAURORA | 4.643 | 4.541 | 2.247% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 33.1528 | 37.7755
SAN JACINTO | 4.3576 | 5.4217 | -19.63% |  |  | LA VIRGEN | 40.2174
MOQUEGUA FV | 4.304 | 4.5451 | -5.305% |  |  | GEPSA | 44.3637 | 42.849
MAJES | 4.0446 | 3.5774 | 13.06% |  |  | SAN GABAN | 45.0824 | 73.6151
GR TARUCA | 3.9115 | 0.064392 | 5975% |  |  | EMGE JUNÍN | 46.4993 | 34.3553
REPARTICION | 3.8164 | 3.5774 | 6.679% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 47.6556 | 48.3412
GR PAINO | 3.4388 | 0.23723 | 1350% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 60.6951 | 63.908
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5748 | 2.386 | 7.913% |  |  | INLAND | 65.9041 | 65.553
HIDROCAÑETE | 2.5637 | 2.4632 | 4.08% |  |  | EGASA | 82.2405 | 82.687
MAJA ENERGIA | 2.196 | 2.1208 | 3.55% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 86.6959 | 89.9314
EGECSAC | 1.6374 | 1.7286 | -5.28% |  |  | CHINANGO | 113.3578 | 96.4578
TERMOSELVA | 1.6097 | 1.9967 | -19.38% |  |  | EGEMSA | 119.9886 | 120.7372
CENTRALES SANTA ROSA | 1.5783 |  |  |  |  | CELEPSA | 125.8683 | 127.2337
SHOUGESA | 0.5296 | 1.3088 | -59.54% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 229.4799 | 253.3312
HYDRO PATAPO | 0.44842 | 0.21447 | 109.1% |  |  | FENIX POWER | 236.5141 | 221.7892
SAMAY I | 0.386 | 0.80239 | -51.89% |  |  | STATKRAFT | 243.4429 | 196.0445
ATRIA | 0.28535 | 0.49063 | -41.84% |  |  | EMGE HUALLAGA | 262.4928 | 196.9582
COLCA SOLAR | 0.23754 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 544.1125 | 591.4882
IYEPSA | 0.025685 | 0.82902 | -96.9% |  |  | ELECTROPERU | 566.8646 | 573.3454
PLANTA ETEN | 0.017091 | 0.0022231 | 668.8% |  |  | ENGIE | 598.1651 | 727.0508
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 751.219 | 636.1884
ELECTRO ZAÑA |  | 8.2314 | -100%
Total | 4687.2619 | 4583.2566 | 2.269%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en diciembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-10-22 19:00 | 2021-11-30 19:30 | 2021-12-13 19:45 | 2020-12-17 19:30 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-10-22 19:00 | 2021-11-30 19:30 | 2021-12-13 19:45 | 2020-12-17 19:30 |  | 2021-12-13 19:45 | 2020-02-25 19:30 |  | 2019-03-25 19:00
| 44491.7917 | 44530.8125 | 44543.8229 | 44182.8125 |  | 44543.8229 | 43886.8125 |  | 43549.7917
Hidroeléctrica | 3680.1507 | 4420.0488 | 4547.4343 | 3929.5564 | 15.72% | 4547.4343 | 4604.1639 | -1.232% | 4580.6239 | 0.5139%
Termoeléctrica | 2954.5503 | 2335.9437 | 2340.835 | 2718.4169 | -13.89% | 2340.835 | 2265.9102 | 3.307% | 2106.5044 | 7.567%
Eólica | 338.3673 | 322.532 | 284.7639 | 312.1227 | -8.765% | 284.7639 | 255.2253 | 11.57% | 303.5407 | -15.92%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6973.0683 | 7078.5246 | 7173.0332 | 6960.0959 | 3.059% | 7173.0332 | 7125.2994 | 0.6699% | 6990.669 | 1.926%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6973.0683 | 7078.5246 | 7173.0332 | 6960.0959 | 3.059% | 7173.0332 | 7125.2994 | 0.6699% | 6990.669 | 1.926%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | diciembre |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-12-13 19:45 | 2020-12-17 19:30
| 44543.8229 | 44182.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2021 | 2020
KALLPA | 1240.57 | 1032.0693 | 20.2% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 13.1888
ENGIE | 1000.8829 | 1055.2383 | -5.151% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ELECTROPERU | 801.228 | 799.2739 | 0.2445% |  |  | ATRIA | 0 | 0.94385
ENEL GENERACION PERU | 634.503 | 936.8287 | -32.27% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 466.1404 | 235.2755 | 98.13% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 414.5334 | 321.8931 | 28.78% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.305 | 315.82 | 8.703% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 271.4403 | 550.7061 | -50.71% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CELEPSA | 210.723 | 202.5491 | 4.036% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 194.4738 | 0 |  |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 176.57 | 121.8412 | 44.92% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 170.9009 | 147.8627 | 15.58% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 165.252 | 159.378 | 3.686% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 126.537 | 121.0546 | 4.529% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.474 | 85.8804 | 5.349% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.775 | 0
INLAND | 90.4587 | 87.0034 | 3.971% |  |  | EGECSAC | 2.3924 | 2.5542
P.E. TRES HERMANAS | 69.835 | 73.0432 | -4.392% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.9917
GEPSA | 67.6218 | 56.9761 | 18.68% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 2
EMGE JUNÍN | 65.5696 | 36.1805 | 81.23% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.391 | 3.6906
LA VIRGEN | 50 |  |  |  |  | MAJA ENERGIA | 3.408 | 3.3751
SAN GABAN | 46.0807 | 104.3026 | -55.82% |  |  | PETRAMAS | 6.8939 | 11.1656
ENERGÍA EÓLICA | 42.1087 | 93.4736 | -54.95% |  |  | SAN JACINTO | 8.4873 | 7.868
EMGE HUANZA | 40.86 | 82.7472 | -50.62% |  |  | GR TARUCA | 9.1333 | 0.00023
EGESUR | 35.0691 | 16.23 | 116.1% |  |  | BIOENERGIA | 9.7612 | 11.2188
GENERACIÓN ANDINA | 27.3684 | 28.059 | -2.461% |  |  | AGROAURORA | 10.8011 | 4.4065
SDF ENERGIA | 26.5916 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 12.0581 | 20.6722
SINERSA | 24.5301 | 23.0566 | 6.391% |  |  | GR PAINO | 14.0977 | 0
P.E. MARCONA | 23.0522 | 24.5513 | -6.106% |  |  | AIPSA | 15.3539 | 15.5845
SANTA ANA | 20.0623 | 20.3591 | -1.458% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.9792 | 16.1986
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.0597 | 20.6626 | -2.918% |  |  | HUAURA POWER | 18.2122 | 17.9757
AGUA AZUL | 19.9475 | 19.9348 | 0.06371% |  |  | RIO DOBLE | 18.5052 | 18.2193
CELEPSA RENOVABLES | 19.7457 | 18.7917 | 5.077% |  |  | RIO BAÑOS | 19.0973 | 19.9916
RIO BAÑOS | 19.0973 | 19.9916 | -4.474% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7457 | 18.7917
RIO DOBLE | 18.5052 | 18.2193 | 1.569% |  |  | AGUA AZUL | 19.9475 | 19.9348
HUAURA POWER | 18.2122 | 17.9757 | 1.315% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.0597 | 20.6626
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.9792 | 16.1986 | 10.99% |  |  | SANTA ANA | 20.0623 | 20.3591
AIPSA | 15.3539 | 15.5845 | -1.48% |  |  | P.E. MARCONA | 23.0522 | 24.5513
GR PAINO | 14.0977 | 0 |  |  |  | SINERSA | 24.5301 | 23.0566
ANDEAN POWER | 12.0581 | 20.6722 | -41.67% |  |  | SDF ENERGIA | 26.5916 | 0
AGROAURORA | 10.8011 | 4.4065 | 145.1% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 27.3684 | 28.059
BIOENERGIA | 9.7612 | 11.2188 | -12.99% |  |  | EGESUR | 35.0691 | 16.23
GR TARUCA | 9.1333 | 0.00023 |  |  |  | EMGE HUANZA | 40.86 | 82.7472
SAN JACINTO | 8.4873 | 7.868 | 7.872% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.1087 | 93.4736
PETRAMAS | 6.8939 | 11.1656 | -38.26% |  |  | SAN GABAN | 46.0807 | 104.3026
MAJA ENERGIA | 3.408 | 3.3751 | 0.9751% |  |  | LA VIRGEN | 50
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.391 | 3.6906 | -8.118% |  |  | EMGE JUNÍN | 65.5696 | 36.1805
HIDROCAÑETE | 3.2 | 2 | 60% |  |  | GEPSA | 67.6218 | 56.9761
CENTRALES SANTA ROSA | 2.9917 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 69.835 | 73.0432
EGECSAC | 2.3924 | 2.5542 | -6.335% |  |  | INLAND | 90.4587 | 87.0034
HYDRO PATAPO | 0.775 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.474 | 85.8804
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 126.537 | 121.0546
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 165.252 | 159.378
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 170.9009 | 147.8627
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 176.57 | 121.8412
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 194.4738 | 0
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 210.723 | 202.5491
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 271.4403 | 550.7061
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.305 | 315.82
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 414.5334 | 321.8931
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 466.1404 | 235.2755
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 634.503 | 936.8287
ATRIA | 0 | 0.94385 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 801.228 | 799.2739
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1000.8829 | 1055.2383
ELECTRO ZAÑA |  | 13.1888 | -100% |  |  | KALLPA | 1240.57 | 1032.0693
Total | 7173.0332 | 6960.0961 | 3.059%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en diciembre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2021 | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 27.329 | 27.681 | -1.272%
| Represa El Frayle | 81.002 | 76.218 | 6.277%
| Represa El Pañe | 46.983 | 62.245 | -24.52% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 39.491 | 22.638 | 74.45% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 8.237 | 14.065 | -41.44% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 4.088 | 11.5 | -64.45% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 65.62 | 46.85 | 40.06% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 233.186 | 241.833 | -3.576% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 26.29 | 6.81 | 286% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 31.502 | 47.749 | -34.03% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 49.52 | 27.32 | 81.26% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 5.85 | 5.496 | 6.441% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 35.851 | 17.515 | 104.7% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 3.024 | 9.041 | -66.55% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.298 | 2.874 | 14.75% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.314 | 4.349 | 22.19% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 7.188 | 5.361 | 34.08% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 127.296 | 110.412 | 15.29% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 19.864 | 8.968 | 121.5% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 9.123 | 11.682 | -21.91% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 303.839 | 134.853 | 125.3% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de diciembre) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 | 113.214 | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 | 105.782 | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 | 94.636 | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 | 83.754 | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 | 73.136 | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 | 72.33 | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 | 66.337 | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 | 59.261 | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 | 59.261 | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 | 47.749 | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 | 46.994 | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 | 35.858 | 51 | 199 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 | 31.502 | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 63.1236 | 22.6118 | 179.2% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 17.7364 | 15.6043 | 13.66% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 102.1545 | 83.1775 | 22.82% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 127.2669 | 112.9294 | 12.7% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 64.8565 | 89.5111 | -27.54% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 39.7674 | 39.2391 | 1.346% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 42.8841 | 42.5901 | 0.6903% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 48.1546 | 46.7993 | 2.896% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 178.014 | 94.2969 | 88.78% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 44.0793 | 59.3806 | -25.77% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 11.7145 | 17.2543 | -32.11% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 14.129 | 14.0628 | 0.4707% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 31.1716 | 31.4693 | -0.946% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5054 | 1.1728 | 28.36% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 217.1765 | 114.7496 | 89.26% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.12581 | 0.48365 | -73.99% |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 34.887 | 7.6991 | 353.1% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 41.1019 | 9.4015 | 337.2% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.21532 | 0 |  |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 2.1785 | 0.99203 | 119.6% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.0090645 | 0.044839 | -79.78% |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 1.6568 | 0.16387 | 911% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 10.003 | 8.09 | 23.65% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en diciembre | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[6 empty] | 33 | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[6 empty] | 39 | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[6 empty] | 48 | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (23,38 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 23.377 | 22.8774 | 22.6518 | 22.518 | 22.3432 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (22,88 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (22,65 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (22,52 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (22,34 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (22,09 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (22,08 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (22,04 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (22,08 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (21,69 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (21,31 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (21,05 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (24 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (23,32 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (23,2 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (23,16 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 22.0898 | 22.0817 | 22.0357 | 21.6873 | 22.0849 | 21.3111 | 21.0459 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (22,18 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (22,04 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (21,56 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 24.0021 | 23.1994 | 23.1599 | 23.3173 | 22.1771 | 22.0371 | 21.5635
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (22,34 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (22,88 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (22,52 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (23,38 USD/MWh)
COTARUSE 220 (22,04 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (22,18 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (22,65 USD/MWh)
PUNO 138 (23,32 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (22,04 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (23,2 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (21,56 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (22,09 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (22,08 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (21,05 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (24 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (21,31 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (21,69 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (22,08 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (23,16 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
NORTE | AT30-211 | CHIMBOTE 1 | 5.2
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 19.7167
| L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR | 2.9333
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 8.1333
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  |  | 5.6333
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 1.8667
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 28.2167 | 62.7333
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 135.6333 | 121.3167 | 247.3667 | 111.8% | 49.04%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 9.6667
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 1.1667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 5.2 | 0 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 34 | 3910
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 17.96
CELDA | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 6.73
SUBESTACION |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.48
TOTAL | 21 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 39 | 3935.17
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembre 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBRE 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - DICIEMBRE 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - DICIEMBRE 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en diciembre 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4643.0189 | 4643.0189 | 54887.0695
Total AGROAURORA |  |  |  | 4643.0189 | 4643.0189 | 54887.0695
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14453.8155 | 14453.8155 | 125051.2566
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14453.8155 | 14453.8155 | 125051.2566
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7914.0445 | 7914.0445 | 98070.0851
Total AIPSA |  |  |  | 7914.0445 | 7914.0445 | 98070.0851
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9079.2738 | 9079.2738 | 120991.9976
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 9079.2738 | 9079.2738 | 120991.9976
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 285.3468 | 285.3468 | 2779.9706
Total ATRIA |  |  |  | 285.3468 | 285.3468 | 2779.9706
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6337.969 | 6337.969 | 74138.0587
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6337.969 | 6337.969 | 74138.0587
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 125868.3045 |  |  | 125868.3045 | 1134234.8023
Total CELEPSA |  | 125868.3045 |  |  | 125868.3045 | 1134234.8023
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14627.5453 |  |  | 14627.5453 | 144576.6637
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14627.5453 |  |  | 14627.5453 | 144576.6637
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 597.687 |  |  | 597.687 | 1964.7961
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 980.5958 |  |  | 980.5958 | 3526.8937
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1578.2828 |  |  | 1578.2828 | 5491.6898
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 2080.3437
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 2080.3437
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 89785.0755 |  |  | 89785.0755 | 819088.8148
| C.H. YANANGO | 23572.7225 |  |  | 23572.7225 | 213616.5255
Total CHINANGO |  | 113357.798 |  |  | 113357.798 | 1032705.3402
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) |  |  | 237.5421 | 237.5421 | 977.4488
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 237.5421 | 237.5421 | 977.4488
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1186.9237 |  |  | 1186.9237 | 14170.3668
| C.H. CHARCANI II | 426.6892 |  |  | 426.6892 | 5002.1087
| C.H. CHARCANI III | 3436.2717 |  |  | 3436.2717 | 40405.7597
| C.H. CHARCANI IV | 8460.9802 |  |  | 8460.9802 | 112358.5064
| C.H. CHARCANI V | 62667.343 |  |  | 62667.343 | 752208.444
| C.H. CHARCANI VI | 6008.498 |  |  | 6008.498 | 63576.7669
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 33.7519 |  | 33.7519 | 173.4275
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.0004 |  | 20.0004 | 181.8524
| C.T. PISCO |  |  |  |  | 0
Total EGASA |  | 82186.7058 | 53.7523 |  | 82240.458 | 988077.2325
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1637.359 | 1637.359 | 27956.3239
Total EGECSAC |  |  |  | 1637.359 | 1637.359 | 27956.3239
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119988.5978 |  |  | 119988.5978 | 1244565.0555
Total EGEMSA |  | 119988.5978 |  |  | 119988.5978 | 1244565.0555
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5648.7239 |  |  | 5648.7239 | 60805.8824
| C.H. ARICOTA II | 3844.5035 |  |  | 3844.5035 | 43203.941
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 11359.6178 |  | 11359.6178 | 89071.294
Total EGESUR |  | 9493.2274 | 11359.6178 |  | 20852.8451 | 193081.1174
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2574.7787 | 2574.7787 | 27226.7182
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2574.7787 | 2574.7787 | 27226.7182
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  |  |  |  | 61403.6779
Total ELECTRO ZAÑA | [5 empty] | 61403.6779
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 426664.4256 |  |  | 426664.4256 | 5318380.1232
| C.H. RESTITUCION | 140200.1616 |  |  | 140200.1616 | 1732049.581
| C.T. TUMBES (6) |  |  |  |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 566864.5872 |  |  | 566864.5872 | 7050429.7042
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 258082.9529 |  |  | 258082.9529 | 2050699.9316
| P.C.H CHAGLLA | 4409.8699 |  |  | 4409.8699 | 52582.8002
Total EMGE HUALLAGA |  | 262492.8228 |  |  | 262492.8228 | 2103282.7318
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 32627.23 |  |  | 32627.23 | 424538.8573
Total EMGE HUANZA |  | 32627.23 |  |  | 32627.23 | 424538.8573
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 5270.8029 | 5270.8029 | 50392.4606
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 5449.3628 | 5449.3628 | 52911.8865
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12758.1163 | 12758.1163 | 95409.1099
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14393.9311 | 14393.9311 | 115699.7625
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4100.4993 | 4100.4993 | 32328.9502
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4526.6114 | 4526.6114 | 35793.7475
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 46499.3239 | 46499.3239 | 382535.9173
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 50525.1222 |  |  | 50525.1222 | 602879.7164
| C.H. HUAMPANI | 21499.8818 |  |  | 21499.8818 | 209736.8154
| C.H. HUINCO | 93846.4715 |  |  | 93846.4715 | 1267653.9372
| C.H. MATUCANA | 56983.0875 |  |  | 56983.0875 | 851985.7926
| C.H. MOYOPAMPA | 44461.9512 |  |  | 44461.9512 | 517210.9991
| C.T. SANTA ROSA |  | 3768.8995 |  | 3768.8995 | 164020.313
| C.T. SANTA ROSA II |  | 22865.1813 |  | 22865.1813 | 313272.5817
| C.T. VENTANILLA |  | 249920.5872 |  | 249920.5872 | 2979739.6541
| C.H. HER 1 |  |  | 241.3137 | 241.3137 | 2731.3317
Total ENEL GENERACION PERU |  | 267316.5143 | 276554.668 | 241.3137 | 544112.496 | 6909231.1412
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1497.418 |  | 1497.418 | 9993.5123
| C.T. MALACAS 2 |  | 1459.7975 |  | 1459.7975 | 638498.9873
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 57737.8377 |  | 57737.8377 | 76875.9893
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 60695.0532 |  | 60695.0532 | 725368.4889

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 41169.3688 | 41169.3688 | 443631.3058
| C.E. WAYRA I |  |  | 45526.5075 | 45526.5075 | 618828.5558
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 86695.8763 | 86695.8763 | 1062459.8616
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 33620.2089 | 33620.2089 | 317822.8524
| C.E. TALARA |  |  | 14035.4385 | 14035.4385 | 134734.8943
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 47655.6473 | 47655.6473 | 452557.7466
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 51742.1504 |  |  | 51742.1504 | 542905.5646
| C.H. YUNCAN | 84226.3661 |  |  | 84226.3661 | 820521.0551
| C.T. CHILCA 1 |  | 436253.772 |  | 436253.772 | 4655048.9943
| C.T. CHILCA 2 |  | 9523.7132 |  | 9523.7132 | 545494.3746
| C.T. ILO 2 |  | 5899.2882 |  | 5899.2882 | 28354.8641
| C.T. NEPI |  | 456.4628 |  | 456.4628 | 6410.6662
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 2947.8366
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10063.3291 | 10063.3291 | 108633.4082
Total ENGIE |  | 135968.5165 | 452133.2362 | 10063.3291 | 598165.0817 | 6710316.7637
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 236514.0788 |  | 236514.0788 | 3425777.4227
Total FENIX POWER |  |  | 236514.0788 |  | 236514.0788 | 3425777.4227
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13417.8394 | 13417.8394 | 104516.3542
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5698.7518 | 5698.7518 | 46811.4587
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 19116.5911 | 19116.5911 | 151327.8129
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4917.8862 | 4917.8862 | 59869.7225
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 15041.5345 | 15041.5345 | 103639.7922
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14940.1935 | 14940.1935 | 113181.2658
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14244.1154 | 14244.1154 | 110475.4798
Total GEPSA |  |  |  | 49143.7297 | 49143.7297 | 387166.2603
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 3438.7587 | 3438.7587 | 43140.6219
Total GR PAINO |  |  |  | 3438.7587 | 3438.7587 | 43140.6219
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 3911.5265 | 3911.5265 | 56009.8058
Total GR TARUCA |  |  |  | 3911.5265 | 3911.5265 | 56009.8058
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2563.7 | 2563.7 | 27205.1
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2563.7 | 2563.7 | 27205.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13109.9828 |  |  | 13109.9828 | 145282.1623
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13109.9828 |  |  | 13109.9828 | 145282.1623
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13414.9835 | 13414.9835 | 138749.0103
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13414.9835 | 13414.9835 | 138749.0103
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 448.4228 |  |  | 448.4228 | 3090.658
Total HYDRO PATAPO |  | 448.4228 |  |  | 448.4228 | 3090.658
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 65904.0894 |  |  | 65904.0894 | 647887.5254
Total INLAND |  | 65904.0894 |  |  | 65904.0894 | 647887.5254
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 12693.7272 | 12693.7272 | 86818.9889
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 12693.7272 | 12693.7272 | 86818.9889
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 729.1842
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 25.6851 |  | 25.6851 | 1428.7412
Total IYEPSA |  |  | 25.6851 |  | 25.6851 | 2157.9253
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 375648.9325 |  | 375648.9325 | 5627679.302
| C.T. LAS FLORES |  | 34049.225 |  | 34049.225 | 472899.7336
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 334289.2225 |  |  | 334289.2225 | 3085170.3039
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7231.645 |  |  | 7231.645 | 53193.8159
Total KALLPA |  | 341520.8675 | 409698.1575 |  | 751219.025 | 9238943.1555
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 40217.3512 |  |  | 40217.3512 | 201448.7654
Total LA VIRGEN |  | 40217.3512 |  |  | 40217.3512 | 201448.7654
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2196.0479 | 2196.0479 | 17628.3301
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2196.0479 | 2196.0479 | 17628.3301
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4044.6451 | 4044.6451 | 44220.0597
Total MAJES |  |  |  | 4044.6451 | 4044.6451 | 44220.0597
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4303.9525 | 4303.9525 | 48611.6624
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4303.9525 | 4303.9525 | 48611.6624
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3888.489 | 3888.489 | 40003.9199
| C.H. CAÑON DEL PATO | 154405.9785 |  |  | 154405.9785 | 1434657.2116
| C.H. CARHUAQUERO | 64040.733 |  |  | 64040.733 | 651357.0989
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7144.748 | 7144.748 | 77122.2137
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 218446.7115 |  | 11033.237 | 229479.9485 | 2203140.4442
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 10640.4181 | 10640.4181 | 169607.8665
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 10640.4181 | 10640.4181 | 169607.8665
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 33152.7938 | 33152.7938 | 460491.3048
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 33152.7938 | 33152.7938 | 460491.3048
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5229.2854 | 5229.2854 | 58773.8476
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5229.2854 | 5229.2854 | 58773.8476

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 556.8976 | 556.8976 | 16637.6703
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2965.1851 | 2965.1851 | 32582.868
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1163.1754 | 1163.1754 | 15666.2369
| C.T. CALLAO |  |  | 637.0412 | 637.0412 | 13984.9627
Total PETRAMAS |  |  |  | 5322.2993 | 5322.2993 | 78871.7379
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 17.0905 |  | 17.0905 | 1133.103
Total PLANTA ETEN |  |  | 17.0905 |  | 17.0905 | 1133.103
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3816.3536 | 3816.3536 | 43502.1909
Total REPARTICION |  |  |  | 3816.3536 | 3816.3536 | 43502.1909
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 12304.5777 | 12304.5777 | 136728.5179
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 12304.5777 | 12304.5777 | 136728.5179
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13668.3733 | 13668.3733 | 129689.3898
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13668.3733 | 13668.3733 | 129689.3898
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 385.9975 |  | 385.9975 | 3340.4628
Total SAMAY I |  |  | 385.9975 |  | 385.9975 | 3340.4628
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 45082.4157 |  |  | 45082.4157 | 626963.6033
| M.C.H. TUPURI (11) | 0 |  |  | 0 | 7.8433
Total SAN GABAN |  | 45082.4157 |  |  | 45082.4157 | 626971.4465
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4357.6411 | 4357.6411 | 49725.1735
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4357.6411 | 4357.6411 | 49725.1735
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14564.6285 | 14564.6285 | 163533.9985
Total SANTA ANA |  |  |  | 14564.6285 | 14564.6285 | 163533.9985
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 18861.1319 |  | 18861.1319 | 126445.0175
Total SDF ENERGIA |  |  | 18861.1319 |  | 18861.1319 | 126445.0175
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 529.5969 |  | 529.5969 | 7920.3514
Total SHOUGESA |  |  | 529.5969 |  | 529.5969 | 7920.3514
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14143.8013 | 14143.8013 | 162221.8989
| C.H. POECHOS II |  |  | 2130.709 | 2130.709 | 50329.493
Total SINERSA |  |  |  | 16274.5103 | 16274.5103 | 212551.3919
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 30891.2944 |  |  | 30891.2944 | 288902.9605
| C.H. CHEVES | 77183.4215 |  |  | 77183.4215 | 844470.3729
| C.H. GALLITO CIEGO | 25932.4467 |  |  | 25932.4467 | 170305.9812
| C.H. HUAYLLACHO | 145.257 |  |  | 145.257 | 1748.8812
| C.H. MALPASO | 27569.2138 |  |  | 27569.2138 | 239645.2781
| C.H. MISAPUQUIO | 1694.8048 |  |  | 1694.8048 | 25248.8775
| C.H. OROYA | 5291.7522 |  |  | 5291.7522 | 56704.0417
| C.H. PACHACHACA | 2044.5157 |  |  | 2044.5157 | 37186.9416
| C.H. PARIAC | 2334.1644 |  |  | 2334.1644 | 22515.5285
| C.H. SAN ANTONIO | 20.0842 |  |  | 20.0842 | 2294.1554
| C.H. SAN IGNACIO | 16.3922 |  |  | 16.3922 | 1849.9666
| C.H. YAUPI | 70319.515 |  |  | 70319.515 | 760828.0278
Total STATKRAFT |  | 243442.862 |  |  | 243442.862 | 2451701.013
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4695.1015 | 4695.1015 | 53568.596
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4695.1015 | 4695.1015 | 53568.596
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 30075.7875 |  | 30075.7875 | 969234.947
Total TERMOCHILCA |  |  | 30075.7875 |  | 30075.7875 | 969234.947
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 1609.7044 |  | 1609.7044 | 218935.506
Total TERMOSELVA |  |  | 1609.7044 |  | 1609.7044 | 218935.506
TOTAL MWh |  | 2700542.8352 | 1498513.5576 | 488205.5205 | 4687261.9133 | 53990347.6386
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 3981.2734 | 43009.6685
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021
(11) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-12-13 19:45 | 2020-12-17 19:30 | 2021-12-13 19:45 | Variación
|  | 44543.8229 | 44182.8125 | 44543.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 10.8011 | 4.4065 | 10.8011 | 145.1%
Total AGROAURORA |  | 10.8011 | 4.4065 | 10.8011 | 145.1%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9475 | 19.9348 | 19.9475 | 0.06371%
Total AGUA AZUL |  | 19.9475 | 19.9348 | 19.9475 | 0.06371%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.3539 | 15.5845 | 15.3539 | -1.48%
Total AIPSA |  | 15.3539 | 15.5845 | 15.3539 | -1.48%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 12.0581 | 20.6722 | 12.0581 | -41.67%
Total ANDEAN POWER |  | 12.0581 | 20.6722 | 12.0581 | -41.67%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.94385 | 0 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 0.94385 | 0 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.7612 | 11.2188 | 9.7612 | -12.99%
Total BIOENERGIA |  | 9.7612 | 11.2188 | 9.7612 | -12.99%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 210.723 | 202.5491 | 210.723 | 4.036%
Total CELEPSA |  | 210.723 | 202.5491 | 210.723 | 4.036%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.7457 | 18.7917 | 19.7457 | 5.077%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.7457 | 18.7917 | 19.7457 | 5.077%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 1.1078 |  | 1.1078
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 1.8839 |  | 1.8839
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.9917 |  | 2.9917
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 147.185 | 103.5708 | 147.185 | 42.11%
| C.H. YANANGO | 29.385 | 18.2705 | 29.385 | 60.83%
Total CHINANGO |  | 176.57 | 121.8412 | 176.57 | 44.92%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6766 | 1.6446 | 1.6766 | 1.951%
| C.H. CHARCANI II | 0.58725 | 0.56863 | 0.58725 | 3.275%
| C.H. CHARCANI III | 4.6497 | 4.667 | 4.6497 | -0.3713%
| C.H. CHARCANI IV | 13.8244 | 12.5264 | 13.8244 | 10.36%
| C.H. CHARCANI V | 141.8883 | 120.7845 | 141.8883 | 17.47%
| C.H. CHARCANI VI | 8.2746 | 7.6715 | 8.2746 | 7.862%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 170.9009 | 147.8627 | 170.9009 | 15.58%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.3924 | 2.5542 | 2.3924 | -6.335%
Total EGECSAC |  | 2.3924 | 2.5542 | 2.3924 | -6.335%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 165.252 | 159.378 | 165.252 | 3.686%
Total EGEMSA |  | 165.252 | 159.378 | 165.252 | 3.686%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.6982 | 12.252 | 7.6982 | -37.17%
| C.H. ARICOTA II | 4.6351 | 3.978 | 4.6351 | 16.52%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.7358 | 0 | 22.7358
Total EGESUR |  | 35.0691 | 16.23 | 35.0691 | 116.1%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.391 | 3.6906 | 3.391 | -8.118%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.391 | 3.6906 | 3.391 | -8.118%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  | 13.1888 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 13.1888 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 602.9496 | 600.024 | 602.9496 | 0.4876%
| C.H. RESTITUCION | 198.2784 | 199.2499 | 198.2784 | -0.4876%
| C.T. TUMBES (6) |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 801.228 | 799.2739 | 801.228 | 0.2445%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 459.6969 | 228.8373 | 459.6969 | 100.9%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4434 | 6.4382 | 6.4434 | 0.0817%
Total EMGE HUALLAGA |  | 466.1403 | 235.2755 | 466.1403 | 98.13%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 40.86 | 82.7472 | 40.86 | -50.62%
Total EMGE HUANZA |  | 40.86 | 82.7472 | 40.86 | -50.62%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 5.8346 | 4.7984 | 5.8346 | 21.6%
| C.H. HUASAHUASI II | 6.2573 | 5.1552 | 6.2573 | 21.38%
| C.H. RUNATULLO II | 20.0129 | 6.0143 | 20.0129 | 232.8%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1332 | 7.4542 | 20.1332 | 170.1%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.4352 | 6.1322 | 6.4352 | 4.941%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.8963 | 6.6262 | 6.8963 | 4.076%
Total EMGE JUNÍN |  | 65.5696 | 36.1805 | 65.5696 | 81.23%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 67.876 | 80.3922 | 67.876 | -15.57%
| C.H. HUAMPANI | 29.121 | 29.8671 | 29.121 | -2.498%
| C.H. HUINCO | 172.745 | 229.2169 | 172.745 | -24.64%
| C.H. MATUCANA | 65.823 | 102.0325 | 65.823 | -35.49%
| C.H. MOYOPAMPA | 60.012 | 64.0382 | 60.012 | -6.287%
| C.T. SANTA ROSA | 92.892 | 0 | 92.892
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 145.706 | 430.6208 | 145.706 | -66.16%
| C.H. HER 1 | 0.328 | 0.66084 | 0.328 | -50.37%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 634.503 | 936.8287 | 634.503 | -32.27%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 90.474 | 85.8804 | 90.474
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 90.474 | 85.8804 | 90.474

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-12-13 19:45 | 2020-12-17 19:30 | 2021-12-13 19:45 | Variación
|  | 44543.8229 | 44182.8125 | 44543.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 126.537 | 121.0546 | 126.537 | 4.529%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 126.537 | 121.0546 | 126.537 | 4.529%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 37.254 | 66.6015 | 37.254 | -44.06%
| C.E. TALARA | 4.8547 | 26.8722 | 4.8547 | -81.93%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 42.1087 | 93.4736 | 42.1087 | -54.95%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.3048 | 112.3767 | 112.3048 | -0.06403%
| C.H. YUNCAN | 130.9141 | 96.0031 | 130.9141 | 36.36%
| C.T. CHILCA 1 | 689.8179 | 744.1986 | 689.8179 | -7.307%
| C.T. CHILCA 2 | 67.8462 | 102.6599 | 67.8462 | -33.91%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1000.8829 | 1055.2383 | 1000.8829 | -5.151%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 271.4403 | 550.7061 | 271.4403
Total FENIX POWER |  | 271.4403 | 550.7061 | 271.4403
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 19.599 | 19.9833 | 19.599
| C.H. EL CARMEN | 7.7694 | 8.0757 | 7.7694 | -3.793%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 27.3684 | 28.059 | 27.3684 | -2.461%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.7939 | 7.5681 | 6.7939 | -10.23%
| C.H. ÁNGEL I | 20.3837 | 14.6837 | 20.3837 | 38.82%
| C.H. ÁNGEL II | 20.2894 | 17.3875 | 20.2894 | 16.69%
| C.H. ÁNGEL III | 20.1547 | 17.3368 | 20.1547 | 16.25%
Total GEPSA |  | 67.6218 | 56.9761 | 67.6218 | 18.68%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 14.0977 | 0 | 14.0977
Total GR PAINO |  | 14.0977 | 0 | 14.0977
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 9.1333 | 0.00023 | 9.1333 | 3970883%
Total GR TARUCA |  | 9.1333 | 0.00023 | 9.1333 | 3970883%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 2 | 3.2 | 60%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 2 | 3.2 | 60%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.9792 | 16.1986 | 17.9792 | 10.99%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 17.9792 | 16.1986 | 17.9792 | 10.99%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.2122 | 17.9757 | 18.2122 | 1.315%
Total HUAURA POWER |  | 18.2122 | 17.9757 | 18.2122 | 1.315%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.775 | 0 | 0.775
Total HYDRO PATAPO |  | 0.775 | 0 | 0.775
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.4587 | 87.0034 | 90.4587 | 3.971%
Total INLAND |  | 90.4587 | 87.0034 | 90.4587 | 3.971%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 20.0597 | 20.6626 | 20.0597 | -2.918%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 20.0597 | 20.6626 | 20.0597 | -2.918%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 524.37 | 754.1077 | 524.37 | -30.46%
| C.T. LAS FLORES | 163.19 | 0 | 163.19
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 542.87 | 268.028 | 542.87 | 102.5%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.14 | 9.9336 | 10.14 | 2.078%
Total KALLPA |  | 1240.57 | 1032.0693 | 1240.57 | 20.2%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 50 |  | 50
Total LA VIRGEN |  | 50 |  | 50
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.408 | 3.3751 | 3.408 | 0.9751%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.408 | 3.3751 | 3.408 | 0.9751%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.435 | 5.408 | 5.435 | 0.4993%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 238.19 | 209.003 | 238.19 | 13.96%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.961 | 91.479 | 89.961 | -1.659%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.719 | 9.93 | 9.719 | -2.125%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 343.305 | 315.82 | 343.305 | 8.703%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 23.0522 | 24.5513 | 23.0522 | -6.106%
Total P.E. MARCONA |  | 23.0522 | 24.5513 | 23.0522 | -6.106%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 69.835 | 73.0432 | 69.835 | -4.392%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 69.835 | 73.0432 | 69.835 | -4.392%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-12-13 19:45 | 2020-12-17 19:30 | 2021-12-13 19:45 | Variación
|  | 44543.8229 | 44182.8125 | 44543.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 3.0217 | 0 | -100%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.5913 | 4.5422 | 4.5913 | 1.08%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.201 | 1.1996 | 1.201 | 0.12%
| C.T. CALLAO | 1.1016 | 2.4021 | 1.1016 | -54.14%
Total PETRAMAS |  | 6.8939 | 11.1656 | 6.8939 | -38.26%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.0973 | 19.9916 | 19.0973 | -4.474%
Total RIO BAÑOS |  | 19.0973 | 19.9916 | 19.0973 | -4.474%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.5052 | 18.2193 | 18.5052 | 1.569%
Total RIO DOBLE |  | 18.5052 | 18.2193 | 18.5052 | 1.569%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 46.0807 | 104.3026 | 46.0807 | -55.82%
| M.C.H. TUPURI (11) | 0 |  | 0
Total SAN GABAN |  | 46.0807 | 104.3026 | 46.0807 | -55.82%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.4873 | 7.868 | 8.4873 | 7.872%
Total SAN JACINTO |  | 8.4873 | 7.868 | 8.4873 | 7.872%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0623 | 20.3591 | 20.0623 | -1.458%
Total SANTA ANA |  | 20.0623 | 20.3591 | 20.0623 | -1.458%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.5916 | 0 | 26.5916
Total SDF ENERGIA |  | 26.5916 | 0 | 26.5916
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.8739 | 19.9842 | 19.8739 | -0.552%
| C.H. POECHOS II | 4.6562 | 3.0724 | 4.6562 | 51.55%
Total SINERSA |  | 24.5301 | 23.0566 | 24.5301 | 6.391%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 44.0096 | 45.2033 | 44.0096 | -2.641%
| C.H. CHEVES | 167.5524 | 139.6655 | 167.5524 | 19.97%
| C.H. GALLITO CIEGO | 35.8075 | 12.4338 | 35.8075 | 188%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.20835 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 45.0536 | 15.9453 | 45.0536 | 182.6%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.5692 | 0 | 2.5692
| C.H. OROYA | 8.1673 | 5.5696 | 8.1673 | 46.64%
| C.H. PACHACHACA | 2.7103 | 2.7218 | 2.7103 | -0.4243%
| C.H. PARIAC | 3.5681 | 1.5148 | 3.5681 | 135.6%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 105.0954 | 98.6308 | 105.0954 | 6.554%
Total STATKRAFT |  | 414.5334 | 321.8931 | 414.5334 | 28.78%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 194.4738 | 0 | 194.4738
Total TERMOCHILCA |  | 194.4738 | 0 | 194.4738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7173.0332 | 6960.0961 | 7173.0332 | 3.059%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7173.0332 | 6960.0961 | 7173.0332 | 3.059%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021
(11) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7173.0332
Fecha: |  | 13/12/2021
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2021 | 11:30 | 7207.4831 | 0 | 0 | 7207.4831 | 19:30 | 7109.1418 | 0 | 0 | 7109.1418
02/12/2021 | 12:00 | 7187.0661 | 0 | 0 | 7187.0661 | 20:00 | 6946.9721 | 0 | 0 | 6946.9721
03/12/2021 | 15:45 | 7198.5368 | 0 | 0 | 7198.5368 | 19:30 | 7124.8843 | 0 | 0 | 7124.8843
04/12/2021 | 12:00 | 6979.8831 | 0 | 0 | 6979.8831 | 19:30 | 7005.7865 | 0 | 0 | 7005.7865
05/12/2021 | 00:15 | 6290.1575 | 0 | 0 | 6290.1575 | 19:45 | 6947.6335 | 0 | 0 | 6947.6335
06/12/2021 | 14:30 | 7053.3979 | 0 | 0 | 7053.3979 | 19:30 | 7076.7125 | 0 | 0 | 7076.7125
07/12/2021 | 11:45 | 7147.2031 | 0 | 0 | 7147.2031 | 19:45 | 7083.7655 | 0 | 0 | 7083.7655
08/12/2021 | 11:45 | 6678.325 | 0 | 0 | 6678.325 | 20:00 | 6938.2489 | 0 | 0 | 6938.2489
09/12/2021 | 14:45 | 7047.4776 | 0 | 0 | 7047.4776 | 20:00 | 7127.0106 | 0 | 0 | 7127.0106
10/12/2021 | 12:00 | 7166.8887 | 0 | 0 | 7166.8887 | 19:00 | 7093.8016 | 0 | 0 | 7093.8016
11/12/2021 | 11:45 | 6964.7654 | 0 | 0 | 6964.7654 | 19:30 | 6992.0473 | 0 | 0 | 6992.0473
12/12/2021 | 00:15 | 6248.8551 | 0 | 0 | 6248.8551 | 20:30 | 6890.6497 | 0 | 0 | 6890.6497
13/12/2021 | 14:30 | 7077.4321 | 0 | 0 | 7077.4321 | 19:45 | 7173.0332 | 0 | 0 | 7173.0332
14/12/2021 | 11:30 | 7124.4822 | 0 | 0 | 7124.4822 | 19:45 | 7058.6648 | 0 | 0 | 7058.6648
15/12/2021 | 11:45 | 7045.8853 | 0 | 0 | 7045.8853 | 19:45 | 7016.6664 | 0 | 0 | 7016.6664
16/12/2021 | 11:45 | 7053.3233 | 0 | 0 | 7053.3233 | 19:30 | 6987.6385 | 0 | 0 | 6987.6385
17/12/2021 | 14:30 | 6931.4923 | 44.7126 | 0 | 6976.2049 | 20:00 | 6898.1554 | 47.8686 | 0 | 6946.024
18/12/2021 | 12:15 | 6803.431 | 0 | 0 | 6803.431 | 19:15 | 6749.2254 | 0 | 0 | 6749.2254
19/12/2021 | 23:15 | 6083.4737 | 0 | 0 | 6083.4737 | 20:30 | 6642.2675 | 0 | 0 | 6642.2675
20/12/2021 | 11:45 | 6818.2171 | 0 | 0 | 6818.2171 | 20:00 | 6909.6312 | 0 | 0 | 6909.6312
21/12/2021 | 11:45 | 6785.752 | 0 | 0 | 6785.752 | 19:45 | 6860.9646 | 0 | 0 | 6860.9646
22/12/2021 | 15:30 | 6857.4273 | 0 | 0 | 6857.4273 | 20:15 | 6887.4595 | 0 | 0 | 6887.4595
23/12/2021 | 11:00 | 6795.6188 | 0 | 0 | 6795.6188 | 19:45 | 6675.8481 | 0 | 0 | 6675.8481
24/12/2021 | 11:15 | 6407.0181 | 0 | 0 | 6407.0181 | 20:00 | 6395.0074 | 0 | 0 | 6395.0074
25/12/2021 | 00:15 | 5660.1511 | 0 | 0 | 5660.1511 | 20:30 | 5898.8788 | 0 | 0 | 5898.8788
26/12/2021 | 23:15 | 6055.5614 | 0 | 0 | 6055.5614 | 19:45 | 6654.1367 | 0 | 0 | 6654.1367
27/12/2021 | 14:30 | 6804.0411 | 0 | 0 | 6804.0411 | 20:30 | 6836.8765 | 0 | 0 | 6836.8765
28/12/2021 | 11:30 | 6820.5863 | 47.284 | 0 | 6867.8703 | 19:45 | 6819.4749 | 49.884 | 0 | 6869.3589
29/12/2021 | 12:00 | 6899.7573 | 48.888 | 0 | 6948.6453 | 20:30 | 6836.7452 | 49.532 | 0 | 6886.2772
30/12/2021 | 12:00 | 6899.3684 | 47.476 | 0 | 6946.8444 | 19:30 | 6897.3914 | 49.456 | 0 | 6946.8474
31/12/2021 | 11:30 | 6508.9892 | 42.7518 | 0 | 6551.741 | 20:00 | 6580.7621 | 48.5748 | 0 | 6629.3368

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 2021-12-02 16:25 | Desconectó la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN 1, titular de la línea.La falla fue despejada con la apertura tripolar del interruptor en la S.E Tintaya Nueva, en el extremo de la S.E. Constancia la protección realizó el recierre monofásico. Como consecuencia se interrumpió su carga de Minera Constancia con un total de 88.53 MW. A las 17:01 h se conectó la línea y se procedió a coordinar la normalización del suministro interrumpido. A las 17:03 h se energizan los transformadores TP0-1102 y TP0-1103 en la S.E. Constancia.A las 17:45 h, luego de regular la tensión en la S.E. Tintaya Nueva, se energizan las barras de 23 kV en la S.E. Constancia. | 88.53
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2021-12-03 13:43 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 60 kV, porfalla monofásica en la fase "T", que instantes después evolucionó a falla bifásica entre las fases "S y T", en la celda CL-6534 de la S.E. Casapalca, cuya causa no ha sido informada por STK, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpieron las subestaciones de Carlos Francisco, Ticlio, Casapalca, Casapalca Norte y San Mateo, con una carga total de 29.83 MW, y salió de servicio la C.H. Huanchor con 18.846 MW. A las 14:06 h, SKP conectó las líneas y se restableció los suministros interrumpidos. A las 14:31 h, sincronizaron los generadores de la C.H. Huanchor. | 29.83
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2021-12-03 14:04 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) en 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 14.1 Km de la S.E. Huancavelica, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Conelsur, titular de la línea.Como consecuencia se interrumpió los suministros de las SS.EE Ingenio, Caudalosa y Minera Kolpa con 9.22 MW. A las 14:25 h, se conectó la línea L-6643 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 14:35 h se pone en servicio la línea L-6644. | 9.22
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2021-12-05 07:19 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Tucari con aproximadamente 1.21 MW. A las 08:03 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.21
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2021-12-08 02:36 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a pérdida de aislamiento por falta de mantenimiento en los aisladores y densa neblina en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 5.66 MW y Sider Perú redujo su caraga en 4.0 MW. A las 03:53 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 77
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2021-12-08 04:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a pérdida de aislamiento por falta de mantenimiento en los aisladores y densa neblina en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 4.45 MW y Sider Perú redujo su carga en 3.0 MW. A las 04:11 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.45
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2021-12-08 04:15 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a pérdida de aislamiento por falta de mantenimiento en los aisladores y densa neblina en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 4.04 MW. A las 08:04 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.04
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-12-08 19:33 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 7.50 MW. A las 19:34 h, se energizó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.5
ELECTRO ORIENTE | S.E. MOYOBAMBA - CELDA CL-1049 | 2021-12-09 03:09 | Abrió el interruptor IN-1331 de la línea L-1049 (Belaunde – Moyobamba) de 138 kV en la S.E. Moyobamba por causa que se encuentra en investigación por Electro oriente, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca y al usuario libre Cemento Selva con un total de 12.494 MW. A las 03:27 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 12.08
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2021-12-09 17:11 | Se produjo la desconexión de la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Inversiones Shaqsha, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con 1.30 MW. A las 18:09 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.93
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - GALLITO CIEGO - LINEA L-6646 | 2021-12-10 01:19 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6646/6656 (Guadalupe - Gallito Ciego) de 60 kV en la S.E. Gallito Ciego por falla cuya causa no fue informada por Hidrandina y Statkraft, titulares de las líneas y celdas, respectivamente. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Chilete, Tembladera, Cajamarca y Celendín con un total de 18.1 MW y se produjo la desconexión de la C.H. Gallito Ciego con 36.36 MW. Asimismo, Cementos Pacasmayo redujo su carga en 9.55 MW. A la 01:29 h, el COES autorizó la normalización de la carga de Cementos Pacasmayo. A las 03:46 h, se conectó la línea L-6656. A las 03:47 h, se conectó la línea L-6646 con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 18.1 | 9.55
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2021-12-10 16:53 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I – Las Pampas) de 69 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Las Pampas (1.8 MW) y desconectó la CH San Balbín (0.16 MW). A las 19:15 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 1.8
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-12-12 00:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descarga a tierra de cadena de aisladores en la estructura N° 110,según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5.60 MW. A las 00:57 h se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 5.6

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2021-12-12 01:53 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV en la S.E. San Gabán por falla monofásica en la fase "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 11.92 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel II y III cuando generaban 30.6 MW . A las 02:02 h se conectó la línea L-1014 y se recuperó la carga de la S.E. Mazuco. A las 02:08 h, se conectó la línea L-1015 y se recuperó la carga de la S.E. Puerto Maldonado. A partir de las 02:22 h se inició la sincronización de los grupos de las CC.HH. El Ángel II y III. | 11.91
MARCOBRE S.A.C. | L. POROMA - MINA JUSTA - LINEA L-2083 | 2021-12-12 13:49 | Desconectó la línea L-2083 (Poroma - Mina Justa) de 220 kV en la S.E. Mina Justa , por accionamiento del relé auxiliar de disparo, la cual fue originada por el personal que se encontraba realizando trabajos en el tablero de protección de la línea L-2083 en la S.E. Mina Justa, según lo informado por Marcobre, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Mina Justa con 39.50 MW. A las 13:59 h se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 39.5
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-12-13 01:30 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 09 de Octubre) de 60 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.65 MW. A las 01:42 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.65
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2021-12-13 15:19 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de los usuarios libres Compañía Minera Ares (0.682 MW), Compañía Minera Bateas (6.036 MW) y el pueblo de Caylloma de SEAL (0.107 MW). Asimismo, desconectó la C.H. Huayllacho con 0.22 MW. A las 15:25 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 6.83
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-12-13 18:11 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Pomata, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ilave y Pomata con un total 4.83 MW. A las 18:14 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.83
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-12-13 18:16 | Desconectó nuevamente la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Pomata, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ilave y Pomata con 3.7 MW. A las 18:53 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.83
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2021-12-14 02:04 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 10.998 MW. Asimismo desconectaron las CC.HH. Ángel I, Ángel II y Ángel III, con una generación de 60 MW. A las 02:10 h, se puso en servicio la línea en 138 kV L-1014 (San Gabán - Mazuco) y la barra de 138 kV de la S.E. Mazuco, y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 02:12 h, se puso en servicio la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) y la barra de 138 kV de la S.E. Puerto Maldonado, y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE - LINEA L-1139 | 2021-12-14 07:04 | Desconectó la línea L-1139 (Trujillo Norte - Trujillo Noroeste) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a descarga a tierra en un aislador soporte adyacente a la barra flexible de 138 kV en la S.E. Trujillo Noroeste, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Trujillo Noroeste con un total de 15 MW. A las 07:36 h entró en servicio la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 15
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-12-15 14:46 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 1.57 MW en la S.E. Antauta. A las 14:47 h la línea L-6021 entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.57
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-12-17 18:18 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" cuya causa no ha sido informada por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 0.7 MW. A las 18:23 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.7
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 2021-12-17 18:52 | Desconectaron simultáneamente las líneas de 138 kV: L-1010 (Azángaro – San Gabán) en ambos extremos y la L-1009 (San Rafael – Azángaro) en la S.E. Azángaro, por falla monofásica en la fase "S" debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por San Gabán, titular de las líneas. Como consecuencia se activó el ERACMF interrumpiendo los suministros de la S.E. San Rafael (23.91 MW), alimentadores MZ-02 de la S.E. Mazuco (2.09 MW) y PM-06 de la S.E. Puerto Maldonado (2.65 MW), asimismo, desconectólas CC.HH. Ángel I, II y III con 60 MW. El generador G1 de la C.H. San Gabán quedó operando en sistema aislado con la carga de Mazuko, Puerto Maldonado y MINSUR. A las 19:18 h la C.H. San Gabán sincronizó con el SEIN. A las 19:34 h, 19:39 h y 19:59 h las CC.HH Ángel I, II y III respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 28.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | S.E. HUARICASHASH - CELDA CL-6168 | 2021-12-20 16:53 | Desconectó la línea L-6168 (Huaricashash – La Unión) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S y T", debido a descarga atmosférica en la zona de falla, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huaricashash con 1.5 MW. A las 17:14 h, se conectó la línea L-6168 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.5
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-12-24 03:32 | Desconecta la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de220 kV por falla monofásica en la fase "S" a 36.7 km desde la S.E. Aguaytía debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Isa Perú, titular de la línea.Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE Aguaytia y Pucallpa con un total de 28.32 MW. A las 03:36 se dio orden de arranque a la C.T. Reserva Fría Pucallpa. A las 03:54 h se conectó la línea L-2251 y a las 03:55 h se recuperó la carga de la S.E Aguaytia. A las 04:00 h el sistema aislado sincronizó con el SEIN y se procede a recuperar toda la carga. | 28.31

## 26.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-12-24 04:24 | Desconecta la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de220 kV, por falla monofásica en la fase "S" a 37 km desde la S.E. Aguaytía debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Isa Perú, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE Aguaytía y Pucallpa con 26.94 MW . A las 04:27 se dió orden de arranque a la C.T. de Reserva Fría Pucallpa. A las 04:33 h se inició la normalización del suministro interrumpido en sistema aislado. A las 04:46 h se conectó la línea L-2251. A las 04:47 h se recuperó la carga de la SE Aguaytia. A las 04:50 h el sistema aislado sincronizó con el SEIN Pucallpa y se procede a recuperar toda la carga. | 26.94
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2021-12-25 14:37 | Desconectó la línea L-2253 (Conococha - Vizcarra) de 220 kV por falla monofásica en fase "T", debido a causa se encuentra en investigación por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el cliente libre Antamina redujo carga en 40 MW, y el cliente libre Minera Santa Luisa redujo su carga en 4.66 MW. A las 14:58 h, se conectó la línea. |  | 45.44
COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | L. HUALLANCA - HUARAZ OESTE - LINEA L-1127 | 2021-12-26 12:29 | Desconectó la línea L-1127 (Huallanca - Huaraz Oeste) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 40.9 km desde la S.E. Huallanca, causada por probable descarga atmosférica, segun lo informado por Compañía Transmisora Andina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Minera Barrick con 6 MW y de HIDRANDINA con 14 MW. A las 14:32 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 2021-12-27 14:30 | Se produjo la desconexión de la línea L-6647 (Canchayllo - Azulcocha) de 69 kV por apertura intempestiva del interruptor I06 en la S.E. Canchayllo, cuya causa no fue informada por EGESAC, titular del interruptor I06. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Azulcocha y Chumpe con un total de 7.20 MW. A las 14:34 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 7.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | S.E. CANCHAYLLO - SSEE S.E. | 2021-12-27 14:30 | Desconectó la línea L-6647 (Canchayllo – Chumpe) de 69 kV en la SE Canchayllo debido a causa no informada por el propietario de la celda EGECSAC. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Chumpe (7.2 MW). A las 14:34 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.2
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2021-12-28 15:27 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Morococha - Ticlio- Casapalca Norte -Carlos Francisco) de 50 kV por falla, originado por descargas atmosféricas en la zona de ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones de Carlos Francisco, Ticlio, Casapalca, Casapalca Norte y San Mateo con un total de 32.22 MW, asimismo desconectó la C.H. Huanchor con 15 MW. A las 15:29 h, STATKRAFT conectó las líneas y se restableció el suministro interrumpido. A las 16:05 h la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. | 32.22
TRANSMANTARO | L. HUANCAVELICA - MOLLEPATA - LINEA L-2145 | 2021-12-28 21:32 | Desconectó la línea L-2145 (Huancavelica - Mollepata) de 220 kV por falla trifásica debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de S.E. Mollepata con 28.89 MW y se produjo reducción de carga de aceros arequipa con un total de 10.60 MW. A las 21:37 h se puso en servicio la línea L-2145. A las 21:40 h se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Mollepata y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 21:50 h se autorizó normalizar el suministro de aceros arequipa. | 28.89 | 10.6
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - YAUPI - LINEA L-1701 | 2021-12-29 03:18 | Desconectó la línea L-1701 (Santa Isabel – Yaupi) de 138 kV por seccionamiento del conductor de la fase "T" ubicada entre la estructura N° 23 y 24, debido al contacto de un árbol de maguey sobre el conductor, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Yaupi con 99.16 MW y se interrumpió el suministro eléctrico de Oxapampa, Satipo, Villa Rica, Pichanaki y Puerto Bermúdez con un total 5.5 MW. A las 03:39 h, luego de su inspección, se energizó la línea L-1701 con resultado negativo. A las 03:58 h, se coordinó operar el grupo G4 de la C.H. Yaupi en sistema aislado con la carga de la S.E. Oxapampa. A las 04:43 h, el CC-STK informó que no puede operar en aislado por problemas en el sistema de control de la Central debido a su salida intempestiva. A las 12:40 h, Statkraft informó que la línea L-1701 tiene conductor abierto en la fase "T" del vano entre las estructuras 23 y 24, por lo tanto, los trabajos correctivos tomarán hasta las 13:00 h del 30.12.21. A las 13:52 h, el generador G5 de la C.H. Yaupi inició operación en sistema aislado con la carga de la S.E. Oxapampa. El día 30.12.21 a las 22:05 h se restringió toda la carga de la S.E. Oxapampa para conectar la carga desde el SEIN. A las 22:22 h de puso en servicio la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138kV, procediéndose a recuperar los suministros interrumpidos. | 5.5
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI - GH G5 | 2021-12-29 16:40 | Desconectó el generador G5 de la CH Yaupi con 12.69 MW por actuación de su protección de frecuencia, debido al incremento de demanda en Oxapampa (Electrocentro), según lo informado por Statkraft, titular del generador. Previo al evento la unidad se encontraba operando en sistema aislado. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Oxapampa. A las 17:27 h, el generador G5 sincronizó nuevamente en sistema aislado. | 12.69
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI - GH G5 | 2021-12-29 19:00 | Desconectó el generador G5 de la CH Yaupi con 6.25 MW por causa que se encuentra en investigación por Statkraft, titular del generador. La unidad estuvo operando en sistema aislado, como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Oxapampa. A las 20:17 h, el generador G5 sincronizó nuevamente en sistema aislado. | 6.25
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-12-30 13:55 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Antauta en 1.35 MW. A las 13:55 h, se conectó la línea L-6021 y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. | 1.35
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-12-30 15:23 | Desconectó la línea L-6024/L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla originada debido a descargas atmosféricas en la zona de Ananea, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huancané y Ananea con un total de 8.52 MW. A las 15:25 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 8.52
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2021-12-30 20:48 | Desconectó la línea L-6501B (Carhuamayo - Junín) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a robo de conductor, informada por STATKRAFT S.A, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E.Junín con un total de 0.67 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. El día 31.12.2021 a las 19:23 h la línea entró en servicio. | 0.67

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI