## Portada
Lima, 12 de agosto de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Julio 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-07-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JULIO 2021
[7 empty] | mes: | julio
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-07-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en julio 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de julio 2021 fue de 4_483,17 GWh, lo que representa un incremento de 343,74 GWh (8,30%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de julio 2021 fue de 2 018,70 GWh (1,21% menor al registrado durante julio del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de julio 2021 fue de 2 258,51 GWh, 21,07% mayor al registrado durante julio del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 47,57%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,91%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,00%, 0,01%, 0,14%, 0,73% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 147,35 GWh y con centrales solares fue de 58,61 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,29% y 1,31% respectivamente.
|  | JULIO 2021 |  | JULIO 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2018.6978 | 2043.4385
[5 empty] | Gas Natural | 2218.1853 | 1851.0562
[5 empty] | Carbón | 0.24533 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 0.90898 | 0.21856
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 39.1656 | 14.206
[5 empty] | Eólico | 147.3497 | 169.4654
[5 empty] | Solar | 58.6137 | 61.0401
| Total = 4 483,17 GWh |  | Total = 4 139,42 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en julio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G2 | 13.8 | 31.25 | 31.25 | 15.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G1 | 13.8 | 31.23 | 31.23 | 26.06.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G3 | 13.8 | 31.28 | 31.28 | 31.07.2021
Total | [6 empty] | 130.5 | 130.5
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 93.76
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
Central Solar
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel / Residual 6 | MCI | C.T. Tumbes | G1, G2 | 10 | 18.68 | 16.56 | 15.07.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JULIO 2021 | JULIO 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5276.8692 | 5183.1192 | 1.809%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7379.6845 | 7398.3645 | -0.2525%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13353.7737 | 13241.9637 | 0.8444%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2020 y julio 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de julio 2020 y julio 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2021-05-04 | 2021-06-03 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 2602.1822 | 2161.5952 | 2018.6978 | 2043.4385 | -1.211% | 19313.8456 | 19011.548 | 1.59% | 18664.0255 | 1.862%
Termoeléctrica | 1709.9785 | 2088.2597 | 2258.5053 | 1865.4807 | 21.07% | 10350.3563 | 6889.4532 | 50.23% | 10731.1055 | -35.8%
Eólica | 159.5249 | 134.0867 | 147.3497 | 169.4654 | -13.05% | 1011.0538 | 970.4606 | 4.183% | 952.252 | 1.912%
Solar | 57.1241 | 54.2569 | 58.6137 | 61.0401 | -3.975% | 432.8414 | 411.6691 | 5.143% | 398.7018 | 3.252%
Total | 4528.8097 | 4438.1984 | 4483.1664 | 4139.4247 | 8.304% | 31108.097 | 27283.1308 | 14.02% | 30746.0848 | -11.26%
Importación | 16.9886 | 7.6837 | 2.3163 | 11.4047 | -79.69% | 30.9785 | 34.0211 | -8.943% | 38.3043 | -11.18%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -16.9886 | -7.6837 | -2.3163 | -11.4047 |  | -30.9785 | -34.0211 |  | -38.3043
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a julio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2021-05-04 | 2021-06-03 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 2602.1822 | 2161.5952 | 2018.6978 | 2043.4385 | -1.211% | 19313.8456 | 19011.548 | 1.59% | 18664.0255 | 1.862%
G.N. de Camisea | 1591.2447 | 1963.3069 | 2132.525 | 1784.8508 | 19.48% | 9637.7148 | 6428.8482 | 49.91% | 9986.6223 | -35.63%
G.N. de Malacas | 67.4523 | 64.7966 | 67.361 | 66.2054 | 1.745% | 401.2683 | 293.6437 | 36.65% | 315.1808 | -6.833%
G.N. de Aguaytía | 17.3229 | 22.3301 | 18.2993 | 0 |  | 89.9496 | 15.8494 | 467.5% | 134.0848 | -88.18%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 5.7305 | 0 | 0.24533 | 0 |  | 13.0241 | 0 |  | 22.3875 | -100%
Residual 500 | 1.7043 | 0.77859 | 0 | 0 |  | 4.2981 | 1.2236 | 251.3% | 42.0243 | -97.09%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22688 | -100%
Diesel 2 | 2.6065 | 3.2845 | 0.90898 | 0.21856 | 315.9% | 11.1535 | 8.279 | 34.72% | 97.0116 | -91.47%
Bagazo | 17.5712 | 28.0328 | 32.9229 | 9.6006 | 242.9% | 145.6106 | 115.9836 | 25.54% | 95.7168 | 21.17%
Biogás | 6.3462 | 5.7301 | 6.2427 | 4.6054 | 35.55% | 47.3372 | 25.6257 | 84.73% | 37.8503 | -32.3%
Solar | 57.1241 | 54.2569 | 58.6137 | 61.0401 | -3.975% | 432.8414 | 411.6691 | 5.143% | 398.7018 | 3.252%
Eólico | 159.5249 | 134.0867 | 147.3497 | 169.4654 | -13.05% | 1011.0538 | 970.4606 | 4.183% | 952.252 | 1.912%
Total | 4528.8097 | 4438.1984 | 4483.1664 | 4139.4247 | 8.304% | 31108.097 | 27283.1308 | 14.02% | 30746.0848 | -11.26%
Importación | 16.9886 | 7.6837 | 2.3163 | 11.4047 | -79.69% | 30.9785 | 34.0211 | -8.943% | 38.3043 | -11.18%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -16.9886 | -7.6837 | -2.3163 | -11.4047 |  | -30.9785 | -34.0211 |  | -38.3043
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a julio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a julio
| 2021-05-04 | 2021-06-03 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 209.0878 | 164.3234 | 134.4695 | 126.1008 | 6.637% | 1490.1806 | 1396.4755 | 6.71% | 1079.5675 | 29.36%
Eólica | 159.5249 | 134.0867 | 147.3497 | 169.4654 | -13.05% | 1011.0538 | 970.4606 | 4.183% | 952.252 | 1.912%
Solar | 57.1241 | 54.2569 | 58.6137 | 61.0401 | -3.975% | 432.8414 | 411.6691 | 5.143% | 398.7018 | 3.252%
Bagazo | 17.5712 | 28.0328 | 32.9229 | 9.6006 | 242.9% | 145.6106 | 115.9836 | 25.54% | 95.7168 | 21.17%
Biogás | 6.3462 | 5.7301 | 6.2427 | 4.6054 | 35.55% | 47.3372 | 25.6257 | 84.73% | 37.8503 | -32.3%
Total RER | 449.6542 | 386.4299 | 379.5985 | 370.8122 | 2.369% | 3127.0235 | 2920.2145 | 7.082% | 2564.0885 | 13.89%
Participación en el SEIN (%) | 9.929% | 8.707% | 8.467% | 8.958% |  | 10.05% | 10.7% |  | 8.34%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en julio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4483.1664 | GWh |  |  |  |  | 4103.5664
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 379.6 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en julio 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.6556 | 1.0048 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.96959 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.7641 | 0.8578 |  | C.H. CHANCAY | 0.94439 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.6952 | 0.95836 |  | C.H. RUCUY | 0.85152 | 0.9572
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 8.9725 | 0.60299 |  | C.H. YARUCAYA | 1.076 | 0.82273
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 8.1706 | 0.5491 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83577 | 0.90639
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.2279 | 0.97315 |  | C.H. POTRERO | 0.79117 | 0.72824
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 7.0528 | 0.49374 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.75944 | 0.86109
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.17 | 6.8518 | 0.69927 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.75085 | 0.98505
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 5.5263 | 0.36093 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.74997 | 0.76079
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 4.8591 | 0.32655 |  | C.H. CARHUAC | 0.72552 | 0.84904
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 4.7655 | 0.70621 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.70675 | 0.82706
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 4.2274 | 0.28297 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.61609 | 0.84184
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 4.1244 | 0.27746 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.63118 | 0.73603
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.9584 | 0.55619 |  | C.H. ZAÑA | 0.90255 | 0.79667
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 3.7404 | 0.25263 |  | C.H. MANTA I | 0.52339 | 0.86825
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.7342 | 0.25138 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.90436 | 0.79111
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.832 | 0.67134 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.72098 | 0.8097
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 2.8207 | 0.18909 |  | C.H. LA JOYA | 0.78518 | 0.80961
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.42 | 0.1629 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.69826 | 0.69115
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.4091 | 0.81686 |  | C.H. POECHOS II | 0.66035 | 0.25412
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 2.1372 | 0.3348 |  | C.H. EL CARMEN | 0.67198 | 0.7006
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 1.9378 | 0.2614 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.83469 | 0.68419
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.7285 | 0.44773 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.62356 | 0.64195
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.7116 | 0.23356 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.60799 | 0.61321
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.6536 | 0.56753 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.84591 | 0.75713
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.2436 | 0.22514 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.62338 | 0.67912
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.99043 | 0.19132 |  | C.H. IMPERIAL | 0.78361 | 0.79081
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.98916 | 0.38205 |  | C.H. RONCADOR | 0.64724
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.1465 | 0.28129 |  | C.H. PURMACANA | 0.22758 | 0.71374
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.12315 | 0.096572 |  | C.H. HER 1 | 0.42776 | 0.3606
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.9358 | 0.47684 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.4962 | 0.54449
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 39.041 | 0.54014 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.60022 | 0.52789
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 17.7192 | 0.28642 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.38344 | 0.4608
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.5787 | 0.57034 |  | C.E. MARCONA | 0.63396 | 0.42503
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.0326 | 0.52407 |  | C.E. TALARA | 0.42051 | 0.48814
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 10.2971 | 0.75342 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.30249
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 7.7453 | 0.5667 |  | C.E. HUAMBOS | 0.22057
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en julio 2021. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 32.0543 | 0.2982 |  | C.S. RUBI | 0.32304 | 0.30641
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.9542 | 0.24003 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.25353 | 0.30953
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de julio | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.353 | 0.29254 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.317 | 0.27838
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.654 | 0.24557 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30049 | 0.25922
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.6523 | 0.30682 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32833 | 0.23755
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5533 | 0.2388 |  | C.S. REPARTICION | 0.23856 | 0.2293
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3926 | 0.228 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.23658 | 0.23652
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 11.3296 | 1.1952 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.90379 | 0.5153
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.3445 | 0.73927 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.84458 | 0.48486
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5596 | 0.87343 |  | C.T. LA GRINGA | 0.81908 | 0.74927
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3422 | 0.75168 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.70205 | 0.50704
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.99647 | 0.45345 |  | C.T. CALLAO | 0.66644
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en julio. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | julio |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | SAMAY I | 0 | 0
KALLPA | 749.3663 | 766.0787 | -2.182% |  |  | IYEPSA | 0.017893 | 0.21279
ENGIE | 719.6425 | 670.7193 | 7.294% |  |  | PLANTA ETEN | 0.10605 | 0.0022212
ELECTROPERU | 624.5291 | 619.8995 | 0.7468% |  |  | ATRIA | 0.12315 | 0.31238
ENEL GENERACION PERU | 578.001 | 593.3751 | -2.591% |  |  | CERRO VERDE | 0.15688 | 0
FENIX POWER | 405.9319 | 311.5444 | 30.3% |  |  | SHOUGESA | 0.24566 | 0
TERMOCHILCA | 184.7211 | 0 |  |  |  | HYDRO PATAPO | 0.36812 | 0.026193
STATKRAFT | 155.3757 | 151.8926 | 2.293% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.98916 | 0.73322
ORAZUL ENERGY PERÚ | 117.0968 | 114.4796 | 2.286% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.6536 | 1.4926
EGEMSA | 83.364 | 92.2199 | -9.603% |  |  | EGECSAC | 1.7285 | 1.4166
ENEL GREEN POWER PERU | 78.9901 | 95.1621 | -16.99% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4091 | 2.3858
EGASA | 72.3707 | 72.2005 | 0.2357% |  |  | TACNA SOLAR | 3.3926 | 3.7283
ENEL GENERACION PIURA | 67.3611 | 66.2054 | 1.746% |  |  | MAJES | 3.5533 | 3.4836
EMGE HUALLAGA | 53.1975 | 71.3632 | -25.46% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.6523 | 3.7367
CELEPSA | 53.0221 | 52.4472 | 1.096% |  |  | REPARTICION | 3.654 | 3.524
CHINANGO | 49.3653 | 46.3804 | 6.436% |  |  | AGUA AZUL | 3.7404 | 3.0129
INLAND | 43.5825 | 47.6947 | -8.622% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.353 | 4.4508
P.E. TRES HERMANAS | 39.041 | 49.662 | -21.39% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.8591 | 2.6258
EMGE HUANZA | 36.6211 | 36.8813 | -0.7053% |  |  | SAN JACINTO | 5.1189 | 1.5997
SAN GABAN | 31.582 | 41.1213 | -23.2% |  |  | PETRAMAS | 6.2427 | 4.6054
ENERGÍA EÓLICA | 29.7518 | 41.5747 | -28.44% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 6.8518 | 5.1288
SDF ENERGIA | 20.8087 | 0 |  |  |  | BIOENERGIA | 6.937 | 3.7276
TERMOSELVA | 18.2993 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 7.0528 | 7.9397
EGESUR | 17.2521 | 9.7772 | 76.45% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 7.6635 | 4.4929
LA VIRGEN | 17.2077 |  |  |  |  | GR PAINO | 7.7453
SINERSA | 16.7225 | 16.2382 | 2.982% |  |  | RIO BAÑOS | 8.1706 | 7.6888
GEPSA | 15.9381 | 16.4025 | -2.831% |  |  | ANDEAN POWER | 8.9725 | 9.2962
SANTA ANA | 14.6556 | 14.8418 | -1.254% |  |  | AGROAURORA | 9.5373 | 0
P.E. MARCONA | 13.5787 | 17.0202 | -20.22% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 9.856 | 10.242
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2794 | 11.7394 | 4.6% |  |  | GR TARUCA | 10.2971
EMGE JUNÍN | 12.0376 | 11.5441 | 4.274% |  |  | HUAURA POWER | 10.6952 | 10.8214
AIPSA | 11.3296 | 4.2734 | 165.1% |  |  | AIPSA | 11.3296 | 4.2734
HUAURA POWER | 10.6952 | 10.8214 | -1.165% |  |  | EMGE JUNÍN | 12.0376 | 11.5441
GR TARUCA | 10.2971 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2794 | 11.7394
CELEPSA RENOVABLES | 9.856 | 10.242 | -3.769% |  |  | P.E. MARCONA | 13.5787 | 17.0202
AGROAURORA | 9.5373 | 0 |  |  |  | SANTA ANA | 14.6556 | 14.8418
ANDEAN POWER | 8.9725 | 9.2962 | -3.482% |  |  | GEPSA | 15.9381 | 16.4025
RIO BAÑOS | 8.1706 | 7.6888 | 6.266% |  |  | SINERSA | 16.7225 | 16.2382
GR PAINO | 7.7453 |  |  |  |  | LA VIRGEN | 17.2077
GENERACIÓN ANDINA | 7.6635 | 4.4929 | 70.57% |  |  | EGESUR | 17.2521 | 9.7772
RIO DOBLE | 7.0528 | 7.9397 | -11.17% |  |  | TERMOSELVA | 18.2993 | 0
BIOENERGIA | 6.937 | 3.7276 | 86.1% |  |  | SDF ENERGIA | 20.8087 | 0
ELECTRO ZAÑA | 6.8518 | 5.1288 | 33.59% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 29.7518 | 41.5747
PETRAMAS | 6.2427 | 4.6054 | 35.55% |  |  | SAN GABAN | 31.582 | 41.1213
SAN JACINTO | 5.1189 | 1.5997 | 220% |  |  | EMGE HUANZA | 36.6211 | 36.8813
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.8591 | 2.6258 | 85.05% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 39.041 | 49.662
PANAMERICANA SOLAR | 4.353 | 4.4508 | -2.197% |  |  | INLAND | 43.5825 | 47.6947
AGUA AZUL | 3.7404 | 3.0129 | 24.14% |  |  | CHINANGO | 49.3653 | 46.3804
REPARTICION | 3.654 | 3.524 | 3.691% |  |  | CELEPSA | 53.0221 | 52.4472
MOQUEGUA FV | 3.6523 | 3.7367 | -2.256% |  |  | EMGE HUALLAGA | 53.1975 | 71.3632
MAJES | 3.5533 | 3.4836 | 2.001% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 67.3611 | 66.2054
TACNA SOLAR | 3.3926 | 3.7283 | -9.004% |  |  | EGASA | 72.3707 | 72.2005
HIDROCAÑETE | 2.4091 | 2.3858 | 0.9766% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 78.9901 | 95.1621
EGECSAC | 1.7285 | 1.4166 | 22.01% |  |  | EGEMSA | 83.364 | 92.2199
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.6536 | 1.4926 | 10.78% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 117.0968 | 114.4796
MAJA ENERGIA | 0.98916 | 0.73322 | 34.91% |  |  | STATKRAFT | 155.3757 | 151.8926
HYDRO PATAPO | 0.36812 | 0.026193 | 1305% |  |  | TERMOCHILCA | 184.7211 | 0
SHOUGESA | 0.24566 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 405.9319 | 311.5444
CERRO VERDE | 0.15688 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 578.001 | 593.3751
ATRIA | 0.12315 | 0.31238 | -60.58% |  |  | ELECTROPERU | 624.5291 | 619.8995
PLANTA ETEN | 0.10605 | 0.0022212 | 4675% |  |  | ENGIE | 719.6425 | 670.7193
IYEPSA | 0.017893 | 0.21279 | -91.59% |  |  | KALLPA | 749.3663 | 766.0787
SAMAY I | 0 | 0
Total | 4483.1664 | 4139.4247 | 8.304%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en julio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en julio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-05-26 18:00 | 2021-06-24 21:00 | 2021-07-02 19:00 | 2020-07-23 19:30 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-05-26 18:00 | 2021-06-24 21:00 | 2021-07-02 19:00 | 2020-07-23 19:30 |  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 |  | 2019-01-29 20:00
| 44342.75 | 44371.875 | 44379.7917 | 44035.8125 |  | 44204.8229 | 43854.8125 |  | 43494.8333
Hidroeléctrica | 3942.3593 | 3253.2329 | 3357.8624 | 3099.1132 | 8.349% | 4594.5511 | 4614.2049 | -0.4259% | 4587.9101 | 0.5731%
Termoeléctrica | 2699.0438 | 3361.2987 | 3197.7081 | 2889.6064 | 10.66% | 2012.44 | 2307.6014 | -12.79% | 2159.8881 | 6.839%
Eólica | 188.6986 | 289.3072 | 255.8565 | 348.5412 | -26.59% | 302.6461 | 148.822 | 103.4% | 128.4942 | 15.82%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6830.1017 | 6903.8388 | 6811.427 | 6337.2608 | 7.482% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Importación | 39.608 | 0 | 44.3574 | 45.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -39.608 | 0 | -44.3574 | -45.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6869.7097 | 6903.8388 | 6855.7845 | 6383.0867 | 7.405% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | julio |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-07-02 19:00 | 2020-07-23 19:30
| 44379.7917 | 44035.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1102.9102 | 1262.5482 | -12.64% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 1014.0413 | 785.9714 | 29.02% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 863.8469 | 847.2317 | 1.961% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 837.9767 | 1090.2226 | -23.14% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
FENIX POWER | 549.2465 | 544.8751 | 0.8023% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 342.1219 | 279.1898 | 22.54% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
TERMOCHILCA | 293.4198 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 193.2866 | 157.0272 | 23.09% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 155.107 | 6.444 | 2307% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 150.242 | 146.9616 | 2.232% |  |  | MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 121.2529 | 117.0684 | 3.574% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 105.3957 | 125.6547 | -16.12% |  |  | ATRIA | 0 | 0.81805
CELEPSA | 93.3321 | 137.5689 | -32.16% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.524 | 0
CHINANGO | 91.863 | 115.3663 | -20.37% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.597 | 0.83913
ENEL GENERACION PIURA | 91.6295 | 91.0218 | 0.6676% |  |  | EGECSAC | 2.5543 | 1.7296
EMGE HUANZA | 86.7149 | 67.4752 | 28.51% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5982 | 2.0139
TERMOSELVA | 84.4931 | 0 |  |  |  | HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.6
P.E. TRES HERMANAS | 66.9406 | 91.6667 | -26.97% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.0128 | 4.2177
INLAND | 63.337 | 60.0222 | 5.523% |  |  | AGUA AZUL | 7.6727 | 3.0442
SAN GABAN | 54.0517 | 78.888 | -31.48% |  |  | PETRAMAS | 8.166 | 6.6137
EGESUR | 42.3791 | 13.41 | 216% |  |  | SAN JACINTO | 8.252 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 31.2114 | 99.2729 | -68.56% |  |  | BIOENERGIA | 10.4375 | 0
SDF ENERGIA | 27.9913 | 0 |  |  |  | GR PAINO | 11.034
LA VIRGEN | 26.0145 |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 11.4114 | 4.6868
GEPSA | 24.32 | 21.1417 | 15.03% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 12.6993 | 6.5737
P.E. MARCONA | 23.8084 | 31.9469 | -25.48% |  |  | RIO BAÑOS | 12.7421 | 9.7921
SINERSA | 22.3582 | 21.4395 | 4.285% |  |  | AIPSA | 14.8196 | 0
ANDEAN POWER | 20.5717 | 17.3846 | 18.33% |  |  | HUAURA POWER | 15.2388 | 13.6242
SANTA ANA | 20.0726 | 20.1448 | -0.3585% |  |  | RIO DOBLE | 15.2874 | 7.8823
EMGE JUNÍN | 19.5502 | 13.4821 | 45.01% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 16.5838 | 12.229
GR TARUCA | 17.4665 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.0431 | 16.1701
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.0431 | 16.1701 | 5.399% |  |  | GR TARUCA | 17.4665
CELEPSA RENOVABLES | 16.5838 | 12.229 | 35.61% |  |  | EMGE JUNÍN | 19.5502 | 13.4821
RIO DOBLE | 15.2874 | 7.8823 | 93.95% |  |  | SANTA ANA | 20.0726 | 20.1448
HUAURA POWER | 15.2388 | 13.6242 | 11.85% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5717 | 17.3846
AIPSA | 14.8196 | 0 |  |  |  | SINERSA | 22.3582 | 21.4395
RIO BAÑOS | 12.7421 | 9.7921 | 30.13% |  |  | P.E. MARCONA | 23.8084 | 31.9469
ELECTRO ZAÑA | 12.6993 | 6.5737 | 93.18% |  |  | GEPSA | 24.32 | 21.1417
GENERACIÓN ANDINA | 11.4114 | 4.6868 | 143.5% |  |  | LA VIRGEN | 26.0145
GR PAINO | 11.034 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 27.9913 | 0
BIOENERGIA | 10.4375 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 31.2114 | 99.2729
SAN JACINTO | 8.252 | 0 |  |  |  | EGESUR | 42.3791 | 13.41
PETRAMAS | 8.166 | 6.6137 | 23.47% |  |  | SAN GABAN | 54.0517 | 78.888
AGUA AZUL | 7.6727 | 3.0442 | 152% |  |  | INLAND | 63.337 | 60.0222
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.0128 | 4.2177 | -28.57% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 66.9406 | 91.6667
HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.6 | -22.22% |  |  | TERMOSELVA | 84.4931 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5982 | 2.0139 | 29.01% |  |  | EMGE HUANZA | 86.7149 | 67.4752
EGECSAC | 2.5543 | 1.7296 | 47.68% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.6295 | 91.0218
MAJA ENERGIA | 1.597 | 0.83913 | 90.31% |  |  | CHINANGO | 91.863 | 115.3663
HYDRO PATAPO | 0.524 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 93.3321 | 137.5689
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 105.3957 | 125.6547
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 121.2529 | 117.0684
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 150.242 | 146.9616
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 155.107 | 6.444
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 193.2866 | 157.0272
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 293.4198 | 0
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 342.1219 | 279.1898
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 549.2465 | 544.8751
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 837.9767 | 1090.2226
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 863.8469 | 847.2317
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1014.0413 | 785.9714
ATRIA | 0 | 0.81805 | -100% |  |  | KALLPA | 1102.9102 | 1262.5482
Total | 6811.427 | 6337.2608 | 7.482%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en julio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en julio

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2021 | VOLUMEN ÚTIL 31-07-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 23.905 | 25.744 | -7.144%
| Represa El Frayle | 128.8697 | 129.486 | -0.4759%
| Represa El Pañe | 78.2607 | 82.681 | -5.346% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 67.0224 | 70.716 | -5.223% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 29.9046 | 27.541 | 8.582% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 24.5637 | 4.5 | 445.9% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 96.2519 | 104.68 | -8.051% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 249.4005 | 256.501 | -2.768% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 44.0468 | 65.45 | -32.7% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 244.7677 | 276.454 | -11.46% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 158.0516 | 190.57 | -17.06% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 26.117 | 21.402 | 22.03% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 43.2818 | 60.2943 | -28.22% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 21.9205 | 23.1489 | -5.307% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.5602 | 5.541 | 18.39% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 6.5235 | 6.718 | -2.896% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 3.4049 | 5.242 | -35.05% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 205.78 | 218.286 | -5.729% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 42.8196 | 42.946 | -0.2943% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 61.217 | 67.332 | -9.082% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 359.4537 | 163.276 | 120.2% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de julio) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 |  | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 |  | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 |  | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 |  | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 |  | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 |  | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 |  | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 |  | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | JULIO 2021 | JULIO 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 6.3656 | 10.9855 | -42.05% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 7.2351 | 11.2353 | -35.6% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 31.1089 | 40.6093 | -23.39% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 26.2257 | 37.3874 | -29.85% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 19.3895 | 17.6426 | 9.902% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 5.1305 | 4.2026 | 22.08% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 14.756 | 18.8979 | -21.92% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 18.4441 | 21.0658 | -12.45% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 38.0897 | 56.0757 | -32.07% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 13.9855 | 15.3181 | -8.7% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.4101 | 10.4686 | -19.66% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.9636 | 11.981 | -0.1453% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 13.1231 | 16.2664 | -19.32% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4534 | 1.4577 | -0.2959% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 99.6399 | 101.1574 | -1.5% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.43981 | 0.15 | 193.2% |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 25.501 | 20.796 | 22.62% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 9.3339 | 5.8247 | 60.25% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 10.6539 | 3.14 | 239.3% |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 1.7924 | 0.86193 | 107.9% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.075774 | 0.023467 | 222.9% |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 3.493 | 4.003 | -12.74% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 1.5457 | 1.2063 | 28.14% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en julio | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[6 empty] | 5 | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[6 empty] | 9 | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[6 empty] | 18 | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[6 empty] | 22 | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[6 empty] | 31 | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  | 5 | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  | 9 | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  | 18 | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  | 22 | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  | 31 | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (26,31 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 26.3066 | 26.0432 | 25.5356 | 25.3734 | 25.6295 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (26,04 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (25,54 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (25,37 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (25,63 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (24,26 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (24,43 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (24,28 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (24,23 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (24,06 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (24,04 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (23,98 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de julio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (27,07 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (26,57 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (26,04 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (25,99 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 24.2638 | 24.2341 | 24.2769 | 24.0576 | 24.429 | 24.0369 | 23.9777 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (25,5 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (25,04 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (26,44 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de julio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 27.0734 | 26.0429 | 25.9948 | 26.5724 | 25.5022 | 25.0441 | 26.4351
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de julio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (25,63 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (26,04 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (25,37 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (26,31 USD/MWh)
COTARUSE 220 (25,04 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (25,5 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (25,54 USD/MWh)
PUNO 138 (26,57 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (24,28 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (26,04 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (26,44 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (24,26 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (24,43 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (23,98 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (27,07 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (24,04 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (24,06 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (24,23 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (25,99 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JULIO 2021 | JULIO 2020 | JULIO 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
CENTRO | T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 3.2833 | 0 | 0
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 3.2833 | 0 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en julio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en julio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 1 | 5 |  | 2 | 4 | 2 |  | 14 | 146.44
TRANSFORMADOR 2D | [6 empty] | 1 | 1 | 4.78
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 81.6
SUBESTACION | [6 empty] | 1 | 1 | 0.75
TOTAL | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 233.57
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de julio 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JULIO 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JULIO 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JULIO 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en julio 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 9537.3155 | 9537.3155 | 20948.5612
Total AGROAURORA |  |  |  | 9537.3155 | 9537.3155 | 20948.5612
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3740.3638 | 3740.3638 | 80106.6566
Total AGUA AZUL |  |  |  | 3740.3638 | 3740.3638 | 80106.6566
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 11329.6338 | 11329.6338 | 58589.2586
Total AIPSA |  |  |  | 11329.6338 | 11329.6338 | 58589.2586
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8972.4586 | 8972.4586 | 73829.3764
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8972.4586 | 8972.4586 | 73829.3764
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 123.1497 | 123.1497 | 1984.664
Total ATRIA |  |  |  | 123.1497 | 123.1497 | 1984.664
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6937.0469 | 6937.0469 | 41796.1719
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6937.0469 | 6937.0469 | 41796.1719
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 53022.0519 |  |  | 53022.0519 | 751324.1394
Total CELEPSA |  | 53022.0519 |  |  | 53022.0519 | 751324.1394
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 9855.9668 |  |  | 9855.9668 | 86788.019
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 9855.9668 |  |  | 9855.9668 | 86788.019
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 156.8803 |  | 156.8803 | 1307.6322
Total CERRO VERDE |  |  | 156.8803 |  | 156.8803 | 1307.6322
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 38361.9232 |  |  | 38361.9232 | 551409.6095
| C.H. YANANGO | 11003.4246 |  |  | 11003.4246 | 148791.4135
Total CHINANGO |  | 49365.3478 |  |  | 49365.3478 | 700201.0231
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1210.7492 |  |  | 1210.7492 | 8338.4123
| C.H. CHARCANI II | 424.821 |  |  | 424.821 | 2881.8079
| C.H. CHARCANI III | 3443.9152 |  |  | 3443.9152 | 23451.8707
| C.H. CHARCANI IV | 8718.5719 |  |  | 8718.5719 | 64632.8218
| C.H. CHARCANI V | 53378.9694 |  |  | 53378.9694 | 444242.4361
| C.H. CHARCANI VI | 5124.0305 |  |  | 5124.0305 | 37137.6408
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 12.7294 |  | 12.7294 | 92.957
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 56.8831 |  | 56.8831 | 89.3577
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 72301.0572 | 69.6124 |  | 72370.6696 | 580867.3043
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1728.4968 | 1728.4968 | 16458.2465
Total EGECSAC |  |  |  | 1728.4968 | 1728.4968 | 16458.2465
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 83364.0193 |  |  | 83364.0193 | 771451.0257
Total EGEMSA |  | 83364.0193 |  |  | 83364.0193 | 771451.0257
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5299.3275 |  |  | 5299.3275 | 35264.127
| C.H. ARICOTA II | 3871.959 |  |  | 3871.959 | 24261.315
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8080.7675 |  | 8080.7675 | 32735.3803
Total EGESUR |  | 9171.2865 | 8080.7675 |  | 17252.054 | 92260.8223
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1653.5979 | 1653.5979 | 16855.3919
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1653.5979 | 1653.5979 | 16855.3919
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 6851.7553 | 6851.7553 | 60478.8713
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 6851.7553 | 6851.7553 | 60478.8713
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 469239.0678 |  |  | 469239.0678 | 3192824.2902
| C.H. RESTITUCION | 155290.0421 |  |  | 155290.0421 | 1040141.4163
| C.T. TUMBES (6) |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 624529.1099 | 0 |  | 624529.1099 | 4232965.7065
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 48442.0706 |  |  | 48442.0706 | 1395125.753
| P.C.H CHAGLLA | 4755.407 |  |  | 4755.407 | 32142.3829
Total EMGE HUALLAGA |  | 53197.4776 |  |  | 53197.4776 | 1427268.1359
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 36621.1341 |  |  | 36621.1341 | 241581.1022
Total EMGE HUANZA |  | 36621.1341 |  |  | 36621.1341 | 241581.1022
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1711.6197 | 1711.6197 | 34994.7831
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1937.8078 | 1937.8078 | 36551.4499
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2419.9814 | 2419.9814 | 64123.127
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3734.1574 | 3734.1574 | 76187.3018
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 990.4341 | 990.4341 | 21524.2768
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1243.5607 | 1243.5607 | 23553.8842
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 12037.5611 | 12037.5611 | 256934.8227
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 48313.7538 |  |  | 48313.7538 | 364836.4822
| C.H. HUAMPANI | 11014.4557 |  |  | 11014.4557 | 107096.9965
| C.H. HUINCO | 85178.9336 |  |  | 85178.9336 | 805678.73
| C.H. MATUCANA | 60654.664 |  |  | 60654.664 | 573438.6435
| C.H. MOYOPAMPA | 44277.4605 |  |  | 44277.4605 | 303111.2918
| C.T. SANTA ROSA |  | 5129.0952 |  | 5129.0952 | 95726.3347
| C.T. SANTA ROSA II |  | 6631.6684 |  | 6631.6684 | 136501.6783
| C.T. VENTANILLA |  | 316654.432 |  | 316654.432 | 1479611.7414
| C.H. HER 1 |  |  | 146.4973 | 146.4973 | 1523.4974
Total ENEL GENERACION PERU |  | 249439.2677 | 328415.1956 | 146.4973 | 578000.9606 | 3867525.3958
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 154.5799 |  | 154.5799 | 5819.0749
| C.T. MALACAS 2 |  | 67206.3859 |  | 67206.3859 | 378049.4928
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0.15385 |  | 0.15385 | 17485.2285
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 67361.1197 |  | 67361.1197 | 401353.7962
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 32054.2574 | 32054.2574 | 237472.192
| C.E. WAYRA I |  |  | 46935.8062 | 46935.8062 | 334014.1353
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 78990.0635 | 78990.0635 | 571486.3273
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 17719.1786 | 17719.1786 | 162218.8986
| C.E. TALARA |  |  | 12032.607 | 12032.607 | 66026.5258
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 29751.7856 | 29751.7856 | 228245.4244

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 21501.5956 |  |  | 21501.5956 | 353614.6443
| C.H. YUNCAN | 53686.3952 |  |  | 53686.3952 | 524475.4187
| C.T. CHILCA 1 |  | 564720.6985 |  | 564720.6985 | 2071580.2535
| C.T. CHILCA 2 |  | 71402.603 |  | 71402.603 | 318782.063
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 12778.7675
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 3321.0334
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 377.0945 |  | 377.0945 | 733.9987
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7954.1601 | 7954.1601 | 57454.192
Total ENGIE |  | 75187.9908 | 636500.3961 | 7954.1601 | 719642.5469 | 3342740.3711
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 405931.8597 |  | 405931.8597 | 1694376.9974
Total FENIX POWER |  |  | 405931.8597 |  | 405931.8597 | 1694376.9974
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 5526.3181 | 5526.3181 | 64511.2577
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2137.1935 | 2137.1935 | 29335.5304
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 7663.5116 | 7663.5116 | 93846.788
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4765.5397 | 4765.5397 | 36234.4916
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2820.6891 | 2820.6891 | 72098.7573
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4124.4155 | 4124.4155 | 77203.009
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4227.4348 | 4227.4348 | 76712.2525
Total GEPSA |  |  |  | 15938.079 | 15938.079 | 262248.5103
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 7745.2606 | 7745.2606 | 20615.9703
Total GR PAINO |  |  |  | 7745.2606 | 7745.2606 | 20615.9703
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 10297.1463 | 10297.1463 | 28272.8947
Total GR TARUCA |  |  |  | 10297.1463 | 10297.1463 | 28272.8947
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2409.1 | 2409.1 | 15804.5
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2409.1 | 2409.1 | 15804.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12279.4294 |  |  | 12279.4294 | 84392.374
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12279.4294 |  |  | 12279.4294 | 84392.374
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10695.25 | 10695.25 | 82120.046
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10695.25 | 10695.25 | 82120.046
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 368.1153 |  |  | 368.1153 | 1768.6583
Total HYDRO PATAPO |  | 368.1153 |  |  | 368.1153 | 1768.6583
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 43582.4838 |  |  | 43582.4838 | 418069.1907
Total INLAND |  | 43582.4838 |  |  | 43582.4838 | 418069.1907
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 4859.0814 | 4859.0814 | 53260.5657
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 4859.0814 | 4859.0814 | 53260.5657
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 15.4597 |  | 15.4597 | 443.8292
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.4335 |  | 2.4335 | 299.9735
Total IYEPSA |  |  | 17.8931 |  | 17.8931 | 743.8028
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 544892.8193 |  | 544892.8193 | 3105318.4658
| C.T. LAS FLORES |  | 3732.225 |  | 3732.225 | 245783.9517
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 198024.3723 |  |  | 198024.3723 | 2027469.4325
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2716.8909 |  |  | 2716.8909 | 35702.3509
Total KALLPA |  | 200741.2632 | 548625.0443 |  | 749366.3075 | 5414274.2009
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 17207.6704 |  |  | 17207.6704 | 76203.9399
Total LA VIRGEN |  | 17207.6704 |  |  | 17207.6704 | 76203.9399
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 989.1618 | 989.1618 | 11460.2606
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 989.1618 | 989.1618 | 11460.2606
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3553.2731 | 3553.2731 | 24074.1001
Total MAJES |  |  |  | 3553.2731 | 3553.2731 | 24074.1001
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3652.3459 | 3652.3459 | 26728.5423
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3652.3459 | 3652.3459 | 26728.5423
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2832.0211 | 2832.0211 | 24080.0339
| C.H. CAÑON DEL PATO | 59035.7955 |  |  | 59035.7955 | 912267.4042
| C.H. CARHUAQUERO | 48001.1184 |  |  | 48001.1184 | 393385.0119
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7227.8921 | 7227.8921 | 45935.8648
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 107036.9139 |  | 10059.9131 | 117096.8271 | 1375668.3149
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13578.7365 | 13578.7365 | 103218.448
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 13578.7365 | 13578.7365 | 103218.448
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 39040.986 | 39040.986 | 296686.8895
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 39040.986 | 39040.986 | 296686.8895
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4352.9955 | 4352.9955 | 32258.4058
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4352.9955 | 4352.9955 | 32258.4058
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 996.4694 | 996.4694 | 12309.4082
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2344.4627 | 2344.4627 | 18316.9105
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1342.1965 | 1342.1965 | 8572.8794
| C.T. CALLAO |  |  | 1559.5966 | 1559.5966 | 8138.0258
Total PETRAMAS |  |  |  | 6242.7252 | 6242.7252 | 47337.224
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 106.0539 |  | 106.0539 | 1065.0415
Total PLANTA ETEN |  |  | 106.0539 |  | 106.0539 | 1065.0415
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3654.0218 | 3654.0218 | 24276.368
Total REPARTICION |  |  |  | 3654.0218 | 3654.0218 | 24276.368

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JULIO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JULIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 8170.6109 | 8170.6109 | 86650.2367
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 8170.6109 | 8170.6109 | 86650.2367
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 7052.7969 | 7052.7969 | 81643.5085
Total RIO DOBLE |  |  |  | 7052.7969 | 7052.7969 | 81643.5085
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 2011.0467
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 2011.0467
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 31582.0016 |  |  | 31582.0016 | 445433.2756
Total SAN GABAN |  | 31582.0016 |  |  | 31582.0016 | 445433.2756
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5118.9176 | 5118.9176 | 24276.5997
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5118.9176 | 5118.9176 | 24276.5997
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14655.6141 | 14655.6141 | 96717.1082
Total SANTA ANA |  |  |  | 14655.6141 | 14655.6141 | 96717.1082
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20808.6823 |  | 20808.6823 | 27211.0334
Total SDF ENERGIA |  |  | 20808.6823 |  | 20808.6823 | 27211.0334
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 245.6629 |  | 245.6629 | 4575.0195
Total SHOUGESA |  |  | 245.6629 |  | 245.6629 | 4575.0195
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12764.0691 | 12764.0691 | 96101.0503
| C.H. POECHOS II |  |  | 3958.4298 | 3958.4298 | 32140.5761
Total SINERSA |  |  |  | 16722.4988 | 16722.4988 | 128241.6264
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 17032.5334 |  |  | 17032.5334 | 170040.3007
| C.H. CHEVES | 37377.0634 |  |  | 37377.0634 | 572299.5325
| C.H. GALLITO CIEGO | 5908.0875 |  |  | 5908.0875 | 106664.3763
| C.H. HUAYLLACHO | 161.0915 |  |  | 161.0915 | 1089.4255
| C.H. MALPASO | 17356.9967 |  |  | 17356.9967 | 148478.2719
| C.H. MISAPUQUIO | 2270.9134 |  |  | 2270.9134 | 16903.591
| C.H. OROYA | 5687.7521 |  |  | 5687.7521 | 29867.8511
| C.H. PACHACHACA | 4114.0951 |  |  | 4114.0951 | 19736.0641
| C.H. PARIAC | 756.7776 |  |  | 756.7776 | 15562.1086
| C.H. SAN ANTONIO | 246.479 |  |  | 246.479 | 1989.4307
| C.H. SAN IGNACIO | 183.2572 |  |  | 183.2572 | 1620.0885
| C.H. YAUPI | 64280.6545 |  |  | 64280.6545 | 460680.5767
Total STATKRAFT |  | 155375.7013 |  |  | 155375.7013 | 1544931.6175
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3392.6015 | 3392.6015 | 30577.5948
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3392.6015 | 3392.6015 | 30577.5948
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 184721.1428 |  | 184721.1428 | 431758.4607
Total TERMOCHILCA |  |  | 184721.1428 |  | 184721.1428 | 431758.4607
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 18299.3074 |  | 18299.3074 | 89949.6412
Total TERMOSELVA |  |  | 18299.3074 |  | 18299.3074 | 89949.6412
TOTAL MWh |  | 1884228.2886 | 2219339.6179 | 379598.5136 | 4483166.42 | 31108097.0487
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 2316.2546 | 30978.4891
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2022
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2023

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2021 | JULIO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-07-02 19:00 | 2020-07-23 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44379.7917 | 44035.8125 | 44204.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 7.6727 | 3.0442 | 19.8768 | 152%
Total AGUA AZUL |  | 7.6727 | 3.0442 | 19.8768 | 152%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.8196 | 0 | 14.8032
Total AIPSA |  | 14.8196 | 0 | 14.8032
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5717 | 17.3846 | 20.5712 | 18.33%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5717 | 17.3846 | 20.5712 | 18.33%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.81805 | 0.89524 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 0.81805 | 0.89524 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.4375 | 0 | 9.2188
Total BIOENERGIA |  | 10.4375 | 0 | 9.2188
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 93.3321 | 137.5689 | 215.7596 | -32.16%
Total CELEPSA |  | 93.3321 | 137.5689 | 215.7596 | -32.16%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 16.5838 | 12.229 | 18.804 | 35.61%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 16.5838 | 12.229 | 18.804 | 35.61%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 75.6887 | 102.098 | 0 | -25.87%
| C.H. YANANGO | 16.1743 | 13.2683 | 42.6585 | 21.9%
Total CHINANGO |  | 91.863 | 115.3663 | 42.6585 | -20.37%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6721 | 1.6675 | 1.6508 | 0.2747%
| C.H. CHARCANI II | 0.57211 | 0.56426 | 0.56249 | 1.391%
| C.H. CHARCANI III | 4.6833 | 4.657 | 4.6689 | 0.5658%
| C.H. CHARCANI IV | 14.0476 | 12.2615 | 14.5824 | 14.57%
| C.H. CHARCANI V | 120.8452 | 120.8365 | 94.7581 | 0.007183%
| C.H. CHARCANI VI | 8.4216 | 6.9749 | 8.1988 | 20.74%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 150.242 | 146.9616 | 124.4214 | 2.232%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.5543 | 1.7296 | 2.538 | 47.68%
Total EGECSAC |  | 2.5543 | 1.7296 | 2.538 | 47.68%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 121.2529 | 117.0684 | 166.5898 | 3.574%
Total EGEMSA |  | 121.2529 | 117.0684 | 166.5898 | 3.574%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.924 | 7.44 | 16.602 | 114%
| C.H. ARICOTA II | 9.594 | 5.97 | 9.564 | 60.7%
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.8611 | 0 | 22.5251
Total EGESUR |  | 42.3791 | 13.41 | 48.6911 | 216%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.5982 | 2.0139 | 3.5197 | 29.01%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.5982 | 2.0139 | 3.5197 | 29.01%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 12.6993 | 6.5737 | 8.6529 | 93.18%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 12.6993 | 6.5737 | 8.6529 | 93.18%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 648.4344 | 633.3648 | 643.632 | 2.379%
| C.H. RESTITUCION | 215.4125 | 213.8669 | 209.2742 | 0.7227%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 863.8469 | 847.2317 | 852.9062 | 1.961%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 148.6721 | 0 | 454.817
| P.C.H CHAGLLA | 6.4349 | 6.444 | 6.4359 | -0.1401%
Total EMGE HUALLAGA |  | 155.107 | 6.444 | 461.2529 | 2307%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 86.7149 | 67.4752 | 94.775 | 28.51%
Total EMGE HUANZA |  | 86.7149 | 67.4752 | 94.775 | 28.51%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 2.8028 | 1.5409 | 9.6669 | 81.89%
| C.H. HUASAHUASI II | 3.1349 | 1.7859 | 9.9455 | 75.54%
| C.H. RUNATULLO II | 4.2748 | 2.7535 | 17.724 | 55.25%
| C.H. RUNATULLO III | 6.6691 | 4.717 | 20.0186 | 41.38%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.1845 | 1.2159 | 6.536 | -2.583%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.4841 | 1.4689 | 6.6464 | 1.035%
Total EMGE JUNÍN |  | 19.5502 | 13.4821 | 70.5373 | 45.01%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 64.9108 | 64.6308 | 78.0747 | 0.4333%
| C.H. HUAMPANI | 23.3499 | 26.2657 | 26.209 | -11.1%
| C.H. HUINCO | 135.2117 | 224.4786 | 266.8637 | -39.77%
| C.H. MATUCANA | 90.7453 | 92.7393 | 131.3659 | -2.15%
| C.H. MOYOPAMPA | 60.1197 | 44.925 | 61.1061 | 33.82%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 102.3554
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 170.6087 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 463.2864 | 465.9186 | 450.3105 | -0.565%
| C.H. HER 1 | 0.35289 | 0.65591 | 0.10693 | -46.2%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 837.9767 | 1090.2226 | 1116.3923 | -23.14%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.6295 | 91.0218 | 91.4173 | 0.6676%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.6295 | 91.0218 | 91.4173 | 0.6676%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 105.3957 | 125.6547 | 119.0458 | -16.12%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 105.3957 | 125.6547 | 119.0458 | -16.12%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 9.421 | 73.4135 | 65.6255
| C.E. TALARA | 21.7904 | 25.8594 | 12.9356
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 31.2114 | 99.2729 | 78.5611

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2021 | JULIO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-07-02 19:00 | 2020-07-23 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44379.7917 | 44035.8125 | 44204.8229 | %
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 80.2724 | 84.8415 | 112.6621 | -5.385%
| C.H. YUNCAN | 66.236 | 85.8776 | 130.3483 | -22.87%
| C.T. CHILCA 1 | 768.3283 | 512.385 | 329.7802 | 49.95%
| C.T. CHILCA 2 | 99.2046 | 102.8673 | 101.401 | -3.561%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1014.0413 | 785.9714 | 674.1916 | 29.02%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 549.2465 | 544.8751 | 0 | 0.8023%
Total FENIX POWER |  | 549.2465 | 544.8751 | 0 | 0.8023%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 7.9867 | 4.6868 | 3.9858 | 70.41%
| C.H. EL CARMEN | 3.4247 | 0 | 8.5024
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 11.4114 | 4.6868 | 12.4882 | 143.5%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.4243 | 7.5459 | 7.0587 | -1.611%
| C.H. ÁNGEL I | 4.252 | 3.4037 | 16.4983
| C.H. ÁNGEL II | 6.2948 | 5.1661 | 16.5023
| C.H. ÁNGEL III | 6.3488 | 5.026 | 16.4426
Total GEPSA |  | 24.32 | 21.1417 | 56.502 | 15.03%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 11.034 |  | 0
Total GR PAINO |  | 11.034 |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 17.4665 |  | 0
Total GR TARUCA |  | 17.4665 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.8 | 3.6 | 3.2 | -22.22%
Total HIDROCAÑETE |  | 2.8 | 3.6 | 3.2 | -22.22%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.0431 | 16.1701 | 16.0275 | 5.399%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 17.0431 | 16.1701 | 16.0275 | 5.399%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.2388 | 13.6242 | 7.4132 | 11.85%
Total HUAURA POWER |  | 15.2388 | 13.6242 | 7.4132 | 11.85%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.524 | 0 | 0.904
Total HYDRO PATAPO |  | 0.524 | 0 | 0.904
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 63.337 | 60.0222 | 89.7431 | 5.523%
Total INLAND |  | 63.337 | 60.0222 | 89.7431 | 5.523%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 3.0128 | 4.2177 | 10.4039 | -28.57%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 3.0128 | 4.2177 | 10.4039 | -28.57%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 761.5724 | 810.0946 | 616.0284 | -5.99%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 185.2216 | 175.208 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 337.3118 | 263.2042 | 539.1905 | 28.16%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.026 | 4.0279 | 10.164 | -0.04618%
Total KALLPA |  | 1102.9102 | 1262.5482 | 1340.5909 | -12.64%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 26.0145
Total LA VIRGEN |  | 26.0145
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.597 | 0.83913 | 2.9035 | 90.31%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.597 | 0.83913 | 2.9035 | 90.31%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.6117 | 5.3951 | 5.6153 | 4.015%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 86.2426 | 72.1209 | 238.9263 | 19.58%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.5148 | 69.5862 | 91.3076 | 31.51%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9174 | 9.925 | 9.9234 | -0.07657%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 193.2866 | 157.0272 | 345.7726 | 23.09%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 23.8084 | 31.9469 | 26.2117 | -25.48%
Total P.E. MARCONA |  | 23.8084 | 31.9469 | 26.2117 | -25.48%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 66.9406 | 91.6667 | 78.8275 | -26.97%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 66.9406 | 91.6667 | 78.8275 | -26.97%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.4491 | 1.1989 | 2.8205 | 20.87%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.1138 | 3.0138 | 4.4354 | 3.318%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.1995 | 0 | 2.3075
| C.T. CALLAO | 2.4036 | 2.4011 | 2.4024 | 0.1062%
Total PETRAMAS |  | 8.166 | 6.6137 | 11.9658 | 23.47%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 12.7421 | 9.7921 | 19.9976 | 30.13%
Total RIO BAÑOS |  | 12.7421 | 9.7921 | 19.9976 | 30.13%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JULIO 2021 | JULIO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-07-02 19:00 | 2020-07-23 19:30 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44379.7917 | 44035.8125 | 44204.8229 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 15.2874 | 7.8823 | 18.2151 | 93.95%
Total RIO DOBLE |  | 15.2874 | 7.8823 | 18.2151 | 93.95%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 54.0517 | 78.888 | 109.5579 | -31.48%
Total SAN GABAN |  | 54.0517 | 78.888 | 109.5579 | -31.48%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.252 | 0 | 6.7642
Total SAN JACINTO |  | 8.252 | 0 | 6.7642
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0726 | 20.1448 | 20.4907 | -0.3585%
Total SANTA ANA |  | 20.0726 | 20.1448 | 20.4907 | -0.3585%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.9913 | 0 | 0
Total SDF ENERGIA |  | 27.9913 | 0 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.7329 | 15.7433 | 19.9852 | 12.64%
| C.H. POECHOS II | 4.6254 | 5.6962 | 3.3916 | -18.8%
Total SINERSA |  | 22.3582 | 21.4395 | 23.3767 | 4.285%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 26.1691 | 22.0783 | 45.2273 | 18.53%
| C.H. CHEVES | 160.0949 | 89.8981 | 164.1111 | 78.08%
| C.H. GALLITO CIEGO | 16.9214 | 12.9348 | 13.9556 | 30.82%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.22242 | 0 | 0.21766
| C.H. MALPASO | 35.9629 | 43.8992 | 46.6883 | -18.08%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.1218 | 3.3329 | 3.5511 | -6.334%
| C.H. OROYA | 7.8736 | 6.5264 | 0 | 20.64%
| C.H. PACHACHACA | 5.7363 | 3.6298 | 0 | 58.03%
| C.H. PARIAC | 1.2595 | 1.4011 | 2.5662 | -10.11%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.34905 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.2848 | 0 | 0.32818
| C.H. YAUPI | 84.1261 | 95.4891 | 94.8937 | -11.9%
Total STATKRAFT |  | 342.1219 | 279.1898 | 371.539 | 22.54%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 293.4198 | 0 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 293.4198 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 84.4931 | 0 | 80.6622
Total TERMOSELVA |  | 84.4931 | 0 | 80.6622
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6811.427 | 6337.2608 | 6909.6372 | 7.482%
IMPORTACIÓN |  | 44.3574 | 45.8259 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6855.7845 | 6383.0867 | 6909.6372 | 7.405%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2022
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2023

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6855.7845
Fecha: |  | 02/07/2021
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/07/2021 | 12:00 | 6627.7237 | 0 | 0 | 6627.7237 | 19:15 | 6818.3797 | 0 | 0 | 6818.3797
02/07/2021 | 11:45 | 6804.003 | 44.4162 | 0 | 6848.4191 | 19:00 | 6811.427 | 44.3574 | 0 | 6855.7845
03/07/2021 | 11:15 | 6460.6324 | 41.9268 | 0 | 6502.5592 | 20:30 | 6546.9262 | 42.3467 | 0 | 6589.2729
04/07/2021 | 00:15 | 5805.9749 | 0 | 0 | 5805.9749 | 20:30 | 6432.3241 | 0 | 0 | 6432.3241
05/07/2021 | 12:00 | 6638.9233 | 0 | 0 | 6638.9233 | 19:15 | 6659.656 | 0 | 0 | 6659.656
06/07/2021 | 15:00 | 6625.778 | 0 | 0 | 6625.778 | 19:45 | 6730.903 | 0 | 0 | 6730.903
07/07/2021 | 14:30 | 6633.5 | 0 | 0 | 6633.5 | 19:30 | 6777.8895 | 0 | 0 | 6777.8895
08/07/2021 | 12:00 | 6770.2156 | 0 | 0 | 6770.2156 | 20:30 | 6770.2156 | 0 | 0 | 6770.2156
09/07/2021 | 12:00 | 6821.0246 | 0 | 0 | 6821.0246 | 19:00 | 6821.0246 | 0 | 0 | 6821.0246
10/07/2021 | 11:45 | 6636.6682 | 0 | 0 | 6636.6682 | 19:00 | 6748.9154 | 0 | 0 | 6748.9154
11/07/2021 | 00:15 | 6001.5059 | 0 | 0 | 6001.5059 | 19:45 | 6639.6002 | 0 | 0 | 6639.6002
12/07/2021 | 14:45 | 6565.9674 | 0 | 0 | 6565.9674 | 20:00 | 6659.8623 | 0 | 0 | 6659.8623
13/07/2021 | 15:00 | 6692.417 | 0 | 0 | 6692.417 | 21:45 | 6824.5514 | 0 | 0 | 6824.5514
14/07/2021 | 11:30 | 6797.6596 | 38.8658 | 0 | 6836.5254 | 20:30 | 6791.16 | 45.3654 | 0 | 6836.5254
15/07/2021 | 11:30 | 6769.0119 | 0 | 0 | 6769.0119 | 19:45 | 6769.0119 | 0 | 0 | 6769.0119
16/07/2021 | 12:00 | 6710.0178 | 0 | 0 | 6710.0178 | 19:00 | 6710.0178 | 0 | 0 | 6710.0178
17/07/2021 | 11:45 | 6202.4946 | 0 | 0 | 6202.4946 | 19:00 | 6289.3785 | 0 | 0 | 6289.3785
18/07/2021 | 00:15 | 5575.5588 | 0 | 0 | 5575.5588 | 19:30 | 6194.5596 | 0 | 0 | 6194.5596
19/07/2021 | 12:00 | 6445.8302 | 0 | 0 | 6445.8302 | 19:45 | 6613.6108 | 0 | 0 | 6613.6108
20/07/2021 | 11:45 | 6564.7678 | 0 | 0 | 6564.7678 | 19:30 | 6588.2385 | 0 | 0 | 6588.2385
21/07/2021 | 12:00 | 6655.1455 | 0 | 0 | 6655.1455 | 19:15 | 6655.1455 | 0 | 0 | 6655.1455
22/07/2021 | 12:00 | 6570.8303 | 0 | 0 | 6570.8303 | 19:30 | 6596.7758 | 0 | 0 | 6596.7758
23/07/2021 | 11:15 | 6561.6678 | 0 | 0 | 6561.6678 | 19:30 | 6561.6678 | 0 | 0 | 6561.6678
24/07/2021 | 11:45 | 6414.7334 | 0 | 0 | 6414.7334 | 18:45 | 6468.3829 | 0 | 0 | 6468.3829
25/07/2021 | 00:15 | 5732.6935 | 0 | 0 | 5732.6935 | 20:15 | 6342.3633 | 0 | 0 | 6342.3633
26/07/2021 | 12:00 | 6509.2175 | 0 | 0 | 6509.2175 | 19:45 | 6695.5923 | 0 | 0 | 6695.5923
27/07/2021 | 12:00 | 6608.0464 | 0 | 0 | 6608.0464 | 19:00 | 6608.0464 | 0 | 0 | 6608.0464
28/07/2021 | 12:00 | 6214.7223 | 0 | 0 | 6214.7223 | 20:30 | 6442.9677 | 0 | 0 | 6442.9677
29/07/2021 | 11:15 | 5978.9397 | 0 | 0 | 5978.9397 | 20:30 | 6439.1973 | 0 | 0 | 6439.1973
30/07/2021 | 11:45 | 6638.8992 | 0 | 0 | 6638.8992 | 20:00 | 6638.8992 | 0 | 0 | 6638.8992
31/07/2021 | 12:00 | 6515.0421 | 0 | 0 | 6515.0421 | 19:00 | 6573.7101 | 0 | 0 | 6573.7101

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2021-07-01 14:48 | Desconectó la líneaL-1118 (Trujillo Norte – Santiago de Cao) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" ubicada a 26.3 km de la S.E. Trujillo Norte, debido a quema de caña entre las estructuras E-83 y E-84, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Santiago de Cao, Casagrande, Paiján y Malabrigo con un total de 15.26 MW. A las 16:17 h, se conectó la línea L-1118 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 15.26
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2021-07-05 18:51 | Desconectó la línea L-6047 (Cajarmaca - San Marcos) de 60 kV con un flujo de 19.09 MW, por actuación de su protección de sobrecorriente, al registrar una sobrecarga en la línea L-6047, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de las subestaciones San Marcos, Aguas Calientes (Agua Azul), Cajabamba, Huamachuco con un total de 8.03 MW ; además desconectó la C.H. Potrero cuando generaba 5.05 MW. A las 18:56 h, CC-HID conectó la línea L-6047 y se inició la recuperación del suministro interrumpido.. A las 00:54 h de día 06.07.2021 la C.H. Potrero sincronizó con el SEIN. | 8.03
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2021-07-05 19:38 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca - San Marcos) de 60 kV con un flujo de 19.57 MW, por actuación de su protección de sobrecorriente, al registrar una sobrecarga en la línea L-6047, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de las subestaciones San Marcos, Aguas Calientes (Agua Azul), Cajabamba, Huamachuco con un total de 9.09 MW ; así mismo desconectó la C.H. Potrero. A las 19:51 h, CC-HID conectó la línea L-6047 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 9.09
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA NORTE - MOYOCOCHA - LINEA L-6046 | 2021-07-07 09:49 | Se produjo la desconexión de la línea L-6046 (Cajamarca Norte - Moyococha) de 60 KV por falla, debido a contacto de rama de árbol durante trabajos de limpieza de franja de servidumbre, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Moyococha, San Marcos, Cajabamba, Huamachuco y Minera Poderosa con un total de 11.2 MW. Así mismo, desconectó la C.H. Potreros con 7.05 MW. A las 10:28 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. A las 11:07 h, se sincronizó la C.H. Potreros. | 11.2
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2021-07-07 14:45 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Nazca) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 31.8 km de la S.E. Marcona, debido a causa que investiga ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nasca, Llipata, Puquio y Coracora en 21.57 MW. A las 14:48 h, se conectó la línea L-6630 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 21.57
ELECTRO DUNAS | L. ICA - SANTA MARGARITA - LINEA L-6624 | 2021-07-09 09:33 | Se produjo la desconexión de la línea L-6624 (Ica - Santa Margarita) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S-T" a 6 km desde la S.E. Ica, debido al acercamiento de un árbol con la línea ocasionada por terceros (tala de arboles), informada por Electro Dunas titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa Margarita con un total de 13.16 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 10:45 h se conectó la línea y se procedió a la recuperación de la carga interrumpida. | 13.42
ELECTRONORTE S.A. | S.E. CARHUAQUERO - TRAFO3D 2TPB011 | 2021-07-09 19:01 | Desconectó el transformador 2TPB011 220/138/229 kV de la S.E. Carhuaquero, por falla cuya causa investiga ELECTRONORTE S.A. (Ensa), titular del transformador. Como consecuencia se interrumpe todo el suministro de las subestaciones Cutervo y Nueva Jaén con un total de 34 MW aproximadamente. Así mismo desconectó la C.H. Las Pizarras con 10.61 MW y las CC.EE. Dunas Huambos con 9.569 MW. A las 19:58 h, Ensa declaró disponible el transformador 2TPB011 y se coordinó su conexión. A las 20:12 h, se conectó el transformador 2TPB011M; sin embargo, tuvo problemas para cerrar interruptor de la línea L-1130 en Carhuaquero. A las 20:58 h, CC-EOR informó que solo recuperó en sistema aislado 5 MW en la S.E. Jaen y tiene interrumpido 25 MW. A las 21:23 h, Ensa declaró disponible la CL-1130 en la S.E. Carhuaquero. A las 21:25 h, se conectó la línea L-1130. A las 21:31 h, se conectó la línea L-1134 y se inició el restablecimiento de la S.E. Duna Huambos. A las 21:33 h, se conectó la línea L-1135 y se coordinó recuperar toda la carga de la S.E. Cutervo. A las 21:36 h, se conectó la línea L-1138 y se coordinó con Electro oriente sincronizar el sistema aislado de Jaén y recuperar toda su carga. A las 21:35 h, se conectó la línea L-1141 y se coordinó restablecer la C.H. Las Pizarras. | 34
LA VIRGEN | L. CARIPA - LA VIRGEN - LINEA L-1710 | 2021-07-09 21:24 | Desconectó la línea L-1710 (Caripa-La Virgen) de 138 kV por apertura del interruptor INT-1 en la S.E. Caripa, debido a falso contacto en las entradas del PLC en el sistema de control, según lo informado por La Virgen titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo y desconectaron las CC.HH. La Virgen (22 MW) y Renovandes (20.09 MW). A las 21:57 h se declaró disponible la línea L-1710 y se coordinó conectar. A las 22:02 h, se energizó la línea L-1710. A las 22:03 h, se energizó la barra 138 kV de la S.E. La Virgen. A las 22:04 h, se energizó el transformador TE4 de la S.E. La Virgen. A las 22:05 h, se energizó la S.E. Chanchamayo y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 22:20 h la C.H. Renovandes sincronizó con el SEIN. | 8.91

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. AYAVIRI - SSEE SSEE | 2021-07-14 08:36 | Desconexión del transformador T102-121 de la S.E. Ayaviri, debido a un error de cableado durante trabajos de cambio de relé del transformador T102-121, según lo informado por REP, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió una carga 3 MW. A las 08:50 h, REP conectó el transformador. | 3
SHOUGANG HIERRO PERU | L. EL HIERRO - MARCONA - LINEA L-2299 | 2021-07-17 17:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-2299 (Marcona - El Hierro) de 220 kV por falla, debido a condiciones climatológicas adversas en la zona, informada por Shougang Hierro Perú, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección diferencial de línea (87L). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. El Hierro con 68.67 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 18:17 h, se conectó la línea L-2299 y se coordinó recuperar suministro. | 72
SOUTHERN PERU CC | L. ILO 3 - ELECTROSUR - LINEA L-1392 | 2021-07-18 19:49 | Se produjo la desconexión de la línea L-1392 (Ilo 3 - Ilo Electrosur) de 138 KV por falla monofásica a tierra en fase “T” entre las estructuras N°275 y N°278, cuya causa no fue informada por Southern Perú, titular de la línea. Como consecuencia Southern Perú disminuyó carga en sus SS.EE. Refinería y Toquepala con un total de 13.4 MW. A las 19:52 h, se coordinó con el CC-SPC normalizar su carga interrumpida. A las 23:42 h entró en servicio la línea. | 13.4
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1102 | 2021-07-25 12:30 | Se produjo la desconexión de la línea L-1102 (Cahua - Paramonga Exixtente) de 138 KV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 2.2 km desde la S.E. Paramonga Existente, debido a quema de caña cerca a la faja de servidumbre de la línea, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo la reducción de suministro de los usuarios libres AIPSA, QUIMPAC y PANASA. A las 12:37 h, STK declaró disponible la línea L-1102 por lo que se coordinó energizar desde la S.E. Cahua; sin embargo el CC-STK informó que no responde el mando remoto por lo que coordinará con su operador. A las 12:40 h, se energizó la línea L-1102 desde la S.E. Paramonga Existente de forma exitosa. . A las 12:40 h, se coordinó con AIPSA recuperar toda su carga. A las 12:44 h, se coordinó con QUIMPAC y PANASA la recuperación de toda su carga reducida. A las 13:31 h, se conectó la línea L-1102 en la S.E. Cahua. |  | 24.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. AMARILIS - PIEDRA BLANCA - LINEA L-1121_Nuevo | 2021-07-26 13:57 | Desconectaron las líneas L-1121 (Amarilis - Piedra Blanca) y L-1144 (Amarilis - Huánuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" de la línea L-1121 (Amarilis - Piedra Blanca), cuya causa se encuentra en investigación por REP, titular de las líneas. Asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-1144 (Amarilis - Huánuco) por actuación indeseada de su sistema de protección; como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huánuco con 17.24 MW. A las 14:05 h se puso en servicio la línea L-1144 y a las 14:07 h se coordinó recuperar la carga interrumpida e la S.E. Huánuco. A las 14:37 h entró en servicio la línea L-1121. | 17.24
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. SAN NICOLÁS - TRAFO T22-61 | 2021-07-26 17:43 | Desconectó el transformador T22-61 60/13.8 kV de la S.E. San Nicolás por actuación indeseada de su sistema de protección, mientras se realizaba trabajos de mantenimiento en el transformador paralelo T23-61, según lo informado por REP, titular del equipo. Como consecuencia desconectó el trasformador paralelo T21-61 60/13.8 kV por sobrecarga y se interrumpió el suministro eléctrico en la subestación San Nicolás con un total de 41 MW. A las 17:49 y 17:51 h se conectaron los transformadores T21-61 y T22-61 respectivamente y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. | 41
SOUTHERN PERU CC | L. ILO 3 - ELECTROSUR - LINEA L-1392 | 2021-07-29 06:18 | Desconectó la línea L-1392 (Ilo3-Ilo ELS) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", en la estructura N° 265, cuya causa se encuentra en investigación por Southern Perú CC, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo una reducción de carga de SOU con un total de 8,7 MW. A las 06:22 h, se coordinó recuperar su carga. | 8.7
ELECTRO DUNAS | L. ICA - ICA NORTE - LINEA L-6623 | 2021-07-30 22:07 | Desconectó la línea L-6623 (Ica – Ica Norte) de 60 kV en la S.E. Ica, por falla bifásica entre las fases "S y T", debido a impacto de vehículo contra estructura adyacente a la línea entre las estructuras EAT 37 - EAT 38, según lo informado por Electro dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ica Norte y Tacama con un total 18.65 MW. A las 22:52 h, se energizó la línea L-6623 y se inició las maniobras para normalizar el suministro interrumpido | 18.65
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2021-07-31 08:24 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 34.6 km desde la S.E. Sullana, cuya causa no ha sido informada por Sinersa, titular de la línea.Como consecuencia se interrumpe la carga de la S.E. Poechos en 5.7 MW (carga de ENOSA). Así mismo desconectaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y Poechos II con 4 y 4.47 MW respectivamente. A las 08:35 h se conectó la línea L-6668 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 08:53 h, el G1 de Poechos I sincronizó y a las 09:07 h, el G1 de Poechos II. | 5.7

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI