## Portada
Lima, 10 de junio de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Mayo 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-05-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2021
[7 empty] | mes: | mayo
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-05-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de mayo 2021 fue de 4_528,81 GWh, lo que representa un incremento de 1 184,09 GWh (35,40%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2021 fue de 2 602,18 GWh (4,72% menor al registrado durante mayo del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2021 fue de 1 709,98 GWh, 303,11% mayor al registrado durante mayo del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 35,14%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,87%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,06%, 0,04%, 0,13%, 0,14%, 0,39% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 159,52 GWh y con centrales solares fue de 57,12 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,52% y 1,26% respectivamente.
|  | MAYO 2021 |  | MAYO 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2602.1822 | 2731.0933
[5 empty] | Gas Natural | 1676.0198 | 404.5232
[5 empty] | Carbón | 5.7305 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 4.3108 | 0.078229
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 23.9174 | 19.5998
[5 empty] | Eólico | 159.5249 | 130.5041
[5 empty] | Solar | 57.1241 | 58.9213
| Total = 4 528,81 GWh |  | Total = 3 344,72 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en mayo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G2 | 13.8 | 31.25 | 31.25 | 15.05.2021
Total | [6 empty] | 67.99 | 67.99
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 31.25
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
Central Solar
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MAYO 2021 | MAYO 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5214.3692 | 5163.1192 | 0.9926%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7398.3645 | 7395.9645 | 0.03245%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 285.02 | 285.02 | 0%
| TOTAL |  | 13309.9537 | 13219.5637 | 0.6838%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2020 y mayo 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2020 y mayo 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2021-03-04 | 2021-04-03 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 3150.0461 | 3149.6064 | 2602.1822 | 2731.0933 | -4.72% | 15133.5527 | 14814.7543 | 2.152% | 14466.5685 | 2.407%
Termoeléctrica | 1269.6556 | 953.7108 | 1709.9785 | 424.2013 | 303.1% | 6003.5914 | 3637.5645 | 65.04% | 6656.3884 | -45.35%
Eólica | 135.8444 | 161.1261 | 159.5249 | 130.5041 | 22.24% | 729.6173 | 639.1107 | 14.16% | 647.3381 | -1.271%
Solar | 63.7588 | 62.385 | 57.1241 | 58.9213 | -3.05% | 319.9709 | 295.5649 | 8.257% | 288.4901 | 2.452%
Total | 4619.3049 | 4326.8283 | 4528.8097 | 3344.72 | 35.4% | 22186.7322 | 19386.9943 | 14.44% | 22058.7851 | -12.11%
Importación | 0 | 3.99 | 16.9886 | 4.024 | 322.2% | 20.9785 | 5.6193 | 273.3% | 12.9352 | -56.56%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -3.99 | -16.9886 | -4.024 |  | -20.9785 | -5.6193 |  | -12.9352
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a mayo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2021-03-04 | 2021-04-03 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 3150.0461 | 3149.6064 | 2602.1822 | 2731.0933 | -4.72% | 15133.5527 | 14814.7543 | 2.152% | 14466.5685 | 2.407%
G.N. de Camisea | 1171.489 | 886.6914 | 1591.2447 | 378.5778 | 320.3% | 5541.8829 | 3340.6474 | 65.89% | 6143.0232 | -45.62%
G.N. de Malacas | 52.0031 | 46.3642 | 67.4523 | 25.9454 | 160% | 269.1108 | 166.2701 | 61.85% | 191.9738 | -13.39%
G.N. de Aguaytía | 13.33 | 0 | 17.3229 | 0 |  | 49.3202 | 15.8493 | 211.2% | 84.795 | -81.31%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 7.0483 | 0 | 5.7305 | 0 |  | 12.7788 | 0 |  | 18.2833 | -100%
Residual 500 | 0.47205 | 0 | 1.7043 | 0 |  | 3.5195 | 1.2236 | 187.6% | 41.6849 | -97.06%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.064618 | -100%
Diesel 2 | 1.1701 | 1.2443 | 2.6065 | 0.078229 | 3232% | 6.96 | 8.0359 | -13.39% | 90.7356 | -91.14%
Bagazo | 16.0713 | 13.3882 | 17.5712 | 18.8175 | -6.623% | 84.6549 | 86.987 | -2.681% | 58.6298 | 48.37%
Biogás | 8.0718 | 6.0228 | 6.3462 | 0.78229 | 711.2% | 35.3643 | 18.5512 | 90.63% | 27.1983 | -31.79%
Solar | 63.7588 | 62.385 | 57.1241 | 58.9213 | -3.05% | 319.9709 | 295.5649 | 8.257% | 288.4901 | 2.452%
Eólico | 135.8444 | 161.1261 | 159.5249 | 130.5041 | 22.24% | 729.6173 | 639.1107 | 14.16% | 647.3381 | -1.271%
Total | 4619.3049 | 4326.8283 | 4528.8097 | 3344.72 | 35.4% | 22186.7322 | 19386.9943 | 14.44% | 22058.7851 | -12.11%
Importación | 0 | 3.99 | 16.9886 | 4.024 | 322.2% | 20.9785 | 5.6193 | 273.3% | 12.9352 | -56.56%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -3.99 | -16.9886 | -4.024 |  | -20.9785 | -5.6193 |  | -12.9352
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a mayo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2021-03-04 | 2021-04-03 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 260.1417 | 241.6579 | 209.0878 | 205.3411 | 1.825% | 1191.3877 | 1126.9439 | 5.718% | 821.222 | 37.23%
Eólica | 135.8444 | 161.1261 | 159.5249 | 130.5041 | 22.24% | 729.6173 | 639.1107 | 14.16% | 647.3381 | -1.271%
Solar | 63.7588 | 62.385 | 57.1241 | 58.9213 | -3.05% | 319.9709 | 295.5649 | 8.257% | 288.4901 | 2.452%
Bagazo | 16.0713 | 13.3882 | 17.5712 | 18.8175 | -6.623% | 84.6549 | 86.987 | -2.681% | 58.6298 | 48.37%
Biogás | 8.0718 | 6.0228 | 6.3462 | 0.78229 | 711.2% | 35.3643 | 18.5512 | 90.63% | 27.1983 | -31.79%
Total RER | 483.888 | 484.5799 | 449.6542 | 414.3664 | 8.516% | 2360.9951 | 2167.1577 | 8.944% | 1842.8783 | 17.6%
Participación en el SEIN (%) | 10.48% | 11.2% | 9.929% | 12.39% |  | 10.64% | 11.18% |  | 8.354%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en mayo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4528.8097 | GWh |  |  |  |  | 4079.1597
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 449.65 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en mayo 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 14.8954 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 14.4962 | 0.97421 |  | C.H. CHANCAY | 0.97687 | 0.9814
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 13.7092 | 0.92132 |  | C.H. RUCUY | 0.96352 | 0.95424
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 13.6813 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.95233 | 1.009
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 13.4842 | 0.90619 |  | C.H. POTRERO | 0.945 | 0.87578
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.4266 | 0.90686 |  | C.H. ZAÑA | 0.93171 | 0.85807
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.1766 | 0.92245 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.92253 | 0.90724
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 10.1246 | 0.67771 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.91947 | 0.90526
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 10.0385 | 0.6753 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.91848 | 0.93404
|  | C.H. ZAÑA | AGUA | 13.17 | 9.7665 | 0.99674 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.90808 | 0.79786
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 8.932 | 0.60129 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.90014 | 0.77303
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 7.9184 | 0.53082 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.89012 | 0.88581
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 7.4443 | 0.50029 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.88009 | 0.88244
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 6.2641 | 0.42167 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.87435 | 0.98331
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.0467 | 0.81411 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.85827 | 0.89774
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.7096 | 0.80223 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.84237 | 0.87381
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 5.4985 | 0.81482 |  | C.H. LA JOYA | 0.8045 | 0.84357
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 5.4448 | 0.3556 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.79714 | 0.78471
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 4.3557 | 0.58755 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79517 | 0.81616
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.0804 | 0.55679 |  | C.H. CARHUAC | 0.78347 | 0.69917
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 3.692 | 0.57837 |  | C.H. EL CARMEN | 0.77352 | 0.30428
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.316 | 0.78605 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.7619 | 0.69779
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.7406 | 0.94061 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.75428 | 0.67064
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 2.4448 | 0.44262 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.72389 | 0.726
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.0954 | 0.54275 |  | C.H. RONCADOR | 0.71989 | 0.73087
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 2.0902 | 0.40376 |  | C.H. POECHOS II | 0.70587 | 0.78324
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.8019 | 0.61098 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.68643 | 0.83456
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.7518 | 0.67658 |  | C.H. MANTA I | 0.56402 | #N/A
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.41468 | 0.32518 |  | C.H. HER 1 | 0.4456 | 0.69229
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.24716 | 0.47458 |  | C.H. PURMACANA | 0.25079 | 0.38459
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 52.8885 | 0.53731 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.6588 | 0.53672
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 44.6863 | 0.61824 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.62224 | 0.50004
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 23.9533 | 0.3872 |  | C.E. WAYRA I | 0.50804 | 0.43236
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.2817 | 0.64187 |  | C.E. DUNA | 0.4963
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.7982 | 0.51386 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.42591 | 0.48691
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 6.7831 | 0.4963 | SOLARES | C.E. TALARA | 0.37257 | 0.38085
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.1338 | 0.30246 |  | C.E. HUAMBOS | 0.30246
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en mayo 2021. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.1157 | 0.28947 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34155 | 0.31209
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.8545 | 0.23703 |  | C.S. RUBI | 0.33562 | 0.31182
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de mayo | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1329 | 0.27775 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33108 | 0.28121
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6118 | 0.24273 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.32758 | 0.27025
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4917 | 0.23466 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26104 | 0.2383
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.4601 | 0.29067 |  | C.S. REPARTICION | 0.23896 | 0.22878
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.4572 | 0.23234 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.23791 | 0.23784
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 4.7921 | 0.50553 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.89811 | 0.52973
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 2.0515 | 0.93352 |  | C.T. LA GRINGA | 0.89464 | 0.46392
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.9545 | 0.61629 |  | C.T. PARAMONGA | 0.81494 | 0.70893
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4517 | 0.81299 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.7764 | 0.60711
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.88866 | 0.49768 |  | C.T. CALLAO | 0.59347
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en mayo. Nota: Son consideradas las centrales con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | mayo |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
KALLPA | 683.9832 | 333.3834 | 105.2% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ELECTROPERU | 613.6569 | 610.155 | 0.5739% |  |  | IYEPSA | 0.0027303 | 0.045775
ENGIE | 611.9566 | 281.7871 | 117.2% |  |  | PLANTA ETEN | 0.02297 | 0.029039
ENEL GENERACION PERU | 586.9695 | 300.4231 | 95.38% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.023377 | 0
FENIX POWER | 354.9996 | 202.734 | 75.11% |  |  | CERRO VERDE | 0.38359 | 0
STATKRAFT | 198.7909 | 214.7389 | -7.427% |  |  | ATRIA | 0.41468 | 0.48616
ORAZUL ENERGY PERÚ | 194.3421 | 212.6605 | -8.614% |  |  | SDF ENERGIA | 0.62751 | 0
EMGE HUALLAGA | 148.0283 | 199.0325 | -25.63% |  |  | SAN JACINTO | 0.88519 | 5.2011
EGEMSA | 120.1849 | 106.5418 | 12.81% |  |  | SHOUGESA | 1.7215 | 0
CELEPSA | 102.6945 | 87.991 | 16.71% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.7518 | 1.6596
CHINANGO | 94.3613 | 103.5571 | -8.88% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.8019 | 2.0921
ENEL GREEN POWER PERU | 84.0043 | 73.5584 | 14.2% |  |  | EGECSAC | 2.0954 | 3.3362
EGASA | 71.8573 | 73.282 | -1.944% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.7406 | 2.6768
SAN GABAN | 69.6877 | 68.6376 | 1.53% |  |  | REPARTICION | 3.4572 | 3.3938
ENEL GENERACION PIURA | 67.4523 | 25.9454 | 160% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.4601 | 3.6315
INLAND | 65.6299 | 58.5453 | 12.1% |  |  | MAJES | 3.4917 | 3.3867
P.E. TRES HERMANAS | 44.6863 | 35.5067 | 25.85% |  |  | TACNA SOLAR | 3.6118 | 3.8502
ENERGÍA EÓLICA | 35.7515 | 41.2173 | -13.26% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.1329 | 4.3188
GEPSA | 33.58 | 30.672 | 9.481% |  |  | GR PAINO | 4.1338
EMGE JUNÍN | 28.1671 | 33.0901 | -14.88% |  |  | AGROAURORA | 4.5158 | 0
LA VIRGEN | 27.5375 |  |  |  |  | AIPSA | 4.7921 | 7.7475
EMGE HUANZA | 26.2373 | 36.3909 | -27.9% |  |  | PETRAMAS | 6.3462 | 0.78229
SINERSA | 20.2058 | 21.6464 | -6.655% |  |  | GR TARUCA | 6.7831
TERMOSELVA | 17.3229 | 0 |  |  |  | BIOENERGIA | 7.3781 | 5.8689
P.E. MARCONA | 15.2817 | 12.7028 | 20.3% |  |  | ANDEAN POWER | 7.4443 | 10.2449
SANTA ANA | 14.8954 | 14.8709 | 0.1649% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 9.1368 | 10.4117
EGESUR | 14.1997 | 9.6234 | 47.55% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 9.7665 | 10.271
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.7092 | 2.5923 | 428.8% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.6356 | 10.5469
HUAURA POWER | 13.6813 | 13.7061 | -0.1806% |  |  | RIO DOBLE | 13.1766 | 11.7691
RIO BAÑOS | 13.4842 | 14.6652 | -8.053% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.3103 | 13.7483
AGUA AZUL | 13.4266 | 9.5645 | 40.38% |  |  | AGUA AZUL | 13.4266 | 9.5645
CELEPSA RENOVABLES | 13.3103 | 13.7483 | -3.186% |  |  | RIO BAÑOS | 13.4842 | 14.6652
RIO DOBLE | 13.1766 | 11.7691 | 11.96% |  |  | HUAURA POWER | 13.6813 | 13.7061
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.6356 | 10.5469 | 0.8414% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.7092 | 2.5923
ELECTRO ZAÑA | 9.7665 | 10.271 | -4.911% |  |  | EGESUR | 14.1997 | 9.6234
GENERACIÓN ANDINA | 9.1368 | 10.4117 | -12.24% |  |  | SANTA ANA | 14.8954 | 14.8709
ANDEAN POWER | 7.4443 | 10.2449 | -27.34% |  |  | P.E. MARCONA | 15.2817 | 12.7028
BIOENERGIA | 7.3781 | 5.8689 | 25.71% |  |  | TERMOSELVA | 17.3229 | 0
GR TARUCA | 6.7831 |  |  |  |  | SINERSA | 20.2058 | 21.6464
PETRAMAS | 6.3462 | 0.78229 | 711.2% |  |  | EMGE HUANZA | 26.2373 | 36.3909
AIPSA | 4.7921 | 7.7475 | -38.15% |  |  | LA VIRGEN | 27.5375
AGROAURORA | 4.5158 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 28.1671 | 33.0901
GR PAINO | 4.1338 |  |  |  |  | GEPSA | 33.58 | 30.672
PANAMERICANA SOLAR | 4.1329 | 4.3188 | -4.304% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 35.7515 | 41.2173
TACNA SOLAR | 3.6118 | 3.8502 | -6.191% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 44.6863 | 35.5067
MAJES | 3.4917 | 3.3867 | 3.099% |  |  | INLAND | 65.6299 | 58.5453
MOQUEGUA FV | 3.4601 | 3.6315 | -4.719% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 67.4523 | 25.9454
REPARTICION | 3.4572 | 3.3938 | 1.87% |  |  | SAN GABAN | 69.6877 | 68.6376
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.7406 | 2.6768 | 2.382% |  |  | EGASA | 71.8573 | 73.282
EGECSAC | 2.0954 | 3.3362 | -37.19% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 84.0043 | 73.5584
HIDROCAÑETE | 1.8019 | 2.0921 | -13.87% |  |  | CHINANGO | 94.3613 | 103.5571
MAJA ENERGIA | 1.7518 | 1.6596 | 5.55% |  |  | CELEPSA | 102.6945 | 87.991
SHOUGESA | 1.7215 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 120.1849 | 106.5418
SAN JACINTO | 0.88519 | 5.2011 | -82.98% |  |  | EMGE HUALLAGA | 148.0283 | 199.0325
SDF ENERGIA | 0.62751 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 194.3421 | 212.6605
ATRIA | 0.41468 | 0.48616 | -14.7% |  |  | STATKRAFT | 198.7909 | 214.7389
CERRO VERDE | 0.38359 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 354.9996 | 202.734
HYDRO PATAPO | 0.023377 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 586.9695 | 300.4231
PLANTA ETEN | 0.02297 | 0.029039 | -20.9% |  |  | ENGIE | 611.9566 | 281.7871
IYEPSA | 0.0027303 | 0.045775 | -94.04% |  |  | ELECTROPERU | 613.6569 | 610.155
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 683.9832 | 333.3834
TERMOCHILCA | 0 | 0
Total | 4528.8097 | 3344.72 | 35.4%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-03-04 20:00 | 2021-04-23 18:45 | 2021-05-26 18:00 | 2020-05-27 19:00 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-03-04 20:00 | 2021-04-23 18:45 | 2021-05-26 18:00 | 2020-05-27 19:00 |  | 2021-01-08 19:45 | 2020-01-24 19:30 |  | 2019-01-29 20:00
| 44259.8333 | 44309.7812 | 44342.75 | 43978.7917 |  | 44204.8229 | 43854.8125 |  | 43494.8333
Hidroeléctrica | 3852.8879 | 4166.2018 | 3942.3593 | 4078.0459 | -3.327% | 4594.5511 | 4614.2049 | -0.4259% | 4587.9101 | 0.5731%
Termoeléctrica | 2830.9634 | 2587.1142 | 2699.0438 | 1514.6048 | 78.2% | 2012.44 | 2307.6014 | -12.79% | 2159.8881 | 6.839%
Eólica | 148.8062 | 0 | 188.6986 | 89.3871 | 111.1% | 302.6461 | 148.822 | 103.4% | 128.4942 | 15.82%
Solar | 0 | 9.7913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6832.6574 | 6763.1073 | 6830.1017 | 5682.0378 | 20.21% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Importación | 0 | 45.745 | 39.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -45.745 | -39.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6832.6574 | 6808.8523 | 6869.7097 | 5682.0378 | 20.9% | 6909.6372 | 7070.6282 | -2.277% | 6876.2924 | 2.826%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | mayo |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-05-26 18:00 | 2020-05-27 19:00
| 44342.75 | 43978.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2020 | 2019
KALLPA | 1172.8473 | 526.6455 | 122.7% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1001.5786 | 412.4406 | 142.8% |  |  | MAJES | 0 | 0
ELECTROPERU | 855.3019 | 862.511 | -0.8358% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
ENGIE | 703.5769 | 978.1192 | -28.07% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 532.0655 | 541.8643 | -1.808% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 334.2798 | 411.9895 | -18.86% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 294.7886 | 316.435 | -6.841% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
STATKRAFT | 268.0612 | 312.2941 | -14.16% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 162.8428 | 166.2962 | -2.077% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 158.3235 | 166.9447 | -5.164% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CHINANGO | 148.2237 | 106.1059 | 39.69% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
SAN GABAN | 108.0114 | 108.7224 | -0.654% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
EGASA | 102.4554 | 166.0698 | -38.31% |  |  | HIDROCAÑETE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.5895 | 35.7668 | 156.1% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
INLAND | 90.5557 | 91.1766 | -0.681% |  |  | ATRIA | 0.74041 | 0.52133
ENEL GREEN POWER PERU | 87.4326 | 84.4518 | 3.53% |  |  | EGECSAC | 2.516 | 4.5339
TERMOSELVA | 86.041 | 0 |  |  |  | MAJA ENERGIA | 3.2687 | 0
EMGE HUANZA | 81.1601 | 94.1687 | -13.81% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7211 | 3.778
LA VIRGEN | 53.1372 |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 5.2237 | 11.6668
ENERGÍA EÓLICA | 50.2847 | 4.9353 | 918.9% |  |  | SAN JACINTO | 5.915 | 7.4845
GEPSA | 48.545 | 34.7165 | 39.83% |  |  | P.E. MARCONA | 7.5154 | 0
EGESUR | 42.7154 | 26.874 | 58.95% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.4109 | 9.1418
EMGE JUNÍN | 39.6407 | 31.8977 | 24.27% |  |  | PETRAMAS | 9.588 | 1.1513
SINERSA | 25.6529 | 28.5082 | -10.02% |  |  | AGROAURORA | 10.0996 | 0
ANDEAN POWER | 20.3383 | 20.6996 | -1.745% |  |  | BIOENERGIA | 11 | 9.5
SANTA ANA | 19.9942 | 20.0084 | -0.07122% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 13.1649 | 11.2091
CELEPSA RENOVABLES | 19.5899 | 18.7812 | 4.306% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 14.343 | 0
AGUA AZUL | 19.4719 | 5.3592 |  |  |  | GR TARUCA | 14.436
HUAURA POWER | 18.4126 | 18.5186 |  |  |  | GR PAINO | 14.687
RIO DOBLE | 18.2659 | 11.2018 | 63.06% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 16.0748 | 0
RIO BAÑOS | 16.7319 | 19.5483 | -14.41% |  |  | AIPSA | 16.4812 | 0
AIPSA | 16.4812 | 0 |  |  |  | RIO BAÑOS | 16.7319 | 19.5483
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 16.0748 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 18.2659 | 11.2018
GR PAINO | 14.687 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 18.4126 | 18.5186
GR TARUCA | 14.436 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 19.4719 | 5.3592
P.E. TRES HERMANAS | 14.343 | 0 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.5899 | 18.7812
ELECTRO ZAÑA | 13.1649 | 11.2091 | 17.45% |  |  | SANTA ANA | 19.9942 | 20.0084
BIOENERGIA | 11 | 9.5 | 15.79% |  |  | ANDEAN POWER | 20.3383 | 20.6996
AGROAURORA | 10.0996 | 0 |  |  |  | SINERSA | 25.6529 | 28.5082
PETRAMAS | 9.588 | 1.1513 | 732.8% |  |  | EMGE JUNÍN | 39.6407 | 31.8977
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.4109 | 9.1418 | 2.944% |  |  | EGESUR | 42.7154 | 26.874
P.E. MARCONA | 7.5154 | 0 |  |  |  | GEPSA | 48.545 | 34.7165
SAN JACINTO | 5.915 | 7.4845 | -20.97% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 50.2847 | 4.9353
GENERACIÓN ANDINA | 5.2237 | 11.6668 | -55.23% |  |  | LA VIRGEN | 53.1372
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.7211 | 3.778 | -1.508% |  |  | EMGE HUANZA | 81.1601 | 94.1687
MAJA ENERGIA | 3.2687 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 86.041 | 0
EGECSAC | 2.516 | 4.5339 | -44.51% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 87.4326 | 84.4518
ATRIA | 0.74041 | 0.52133 | 42.02% |  |  | INLAND | 90.5557 | 91.1766
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.5895 | 35.7668
HIDROCAÑETE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 102.4554 | 166.0698
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.0114 | 108.7224
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 148.2237 | 106.1059
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 158.3235 | 166.9447
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 162.8428 | 166.2962
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 268.0612 | 312.2941
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 294.7886 | 316.435
SDF ENERGIA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 334.2798 | 411.9895
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 532.0655 | 541.8643
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 703.5769 | 978.1192
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 855.3019 | 862.511
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1001.5786 | 412.4406
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1172.8473 | 526.6455
Total | 6830.1017 | 5682.0378 | 20.21%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2021 | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 21.742 | 24.892 | -12.65%
| Represa El Frayle | 132.555 | 128.67 | 3.019%
| Represa El Pañe | 90.74 | 90.713 | 0.02976% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 77.272 | 76.626 | 0.8431% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 37.865 | 32.409 | 16.83% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 25.95 | 10.225 | 153.8% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 99.06 | 106 | -6.547% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 250.655 | 259.168 | -3.285% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 44.707 | 66.11 | -32.37% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 308.83 | 311.781 | -0.9465% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 180.32 | 190.13 | -5.16% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 25.978 | 21.703 | 19.7% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 52.0956 | 54.468 | -4.356% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 27.015 | 28.356 | -4.729% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.896 | 5.705 | 20.88% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 6.974 | 7.094 | -1.692% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 3.602 | 5.047 | -28.63% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 225.254 | 227.758 | -1.099% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 48.476 | 44.86 | 8.061% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 67.332 | 0% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 370.371 | 172.458 | 114.8% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de mayo) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 |  | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 |  | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 |  | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 |  | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 |  | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 |  | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 |  | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 |  | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 |  | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 |  | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 |  | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 |  | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 |  | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 |  | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 |  | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 |  | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 |  | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | MAYO 2021 | MAYO 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 15.716 | 21.2924 | -26.19% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 15.3695 | 17.8648 | -13.97% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 62.8199 | 68.8965 | -8.82% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 55.9719 | 62.7344 | -10.78% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 77.0361 | 45.2327 | 70.31% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 30.49 | 14.1903 | 114.9% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 25.87 | 30.8878 | -16.25% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 28.6682 | 28.4672 | 0.7061% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 71.5539 | 88.9037 | -19.52% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 31.7641 | 35.8736 | -11.46% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 14.7306 | 14.5208 | 1.445% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.7455 | 12.0519 | -2.542% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 25.4646 | 21.7694 | 16.97% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4277 | 1.4256 | 0.1471% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 105.3954 | 145.3647 | -27.5% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.373 | 0.16774 | 122.4% |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 4.1288 | 10.0934 | -59.09% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 27.5846 | 6.2036 | 344.7% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 0.25061 | 0.45787 | -45.27% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.0092903 | 0 |  |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 1.9416 | 5.033 | -61.42% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 2 | 2.5894 | -22.76% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en mayo | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[6 empty] | 5 | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[6 empty] | 9 | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[6 empty] | 18 | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[6 empty] | 22 | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  | 5 | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  | 9 | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  | 18 | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  | 22 | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (13,72 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 13.7242 | 13.5966 | 13.4847 | 13.3726 | 13.2944 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (13,6 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (13,48 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (13,37 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (13,29 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (12,71 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (12,78 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (12,69 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (12,69 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (12,57 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (12,43 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (12,36 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (13,96 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (13,46 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (13,47 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (13,44 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 12.7092 | 12.6949 | 12.688 | 12.5663 | 12.7844 | 12.4344 | 12.3614 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (12,89 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (12,86 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (11,88 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 13.9562 | 13.4663 | 13.4439 | 13.4562 | 12.8861 | 12.8622 | 11.8809
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (13,29 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (13,6 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (13,37 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (13,72 USD/MWh)
COTARUSE 220 (12,86 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (12,89 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (13,48 USD/MWh)
PUNO 138 (13,46 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (12,69 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (13,47 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (11,88 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (12,71 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (12,78 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (12,36 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (13,96 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (12,43 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (12,57 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (12,69 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (13,44 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2021 | MAYO 2020 | MAYO 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  | 38.2667 | 11.3 | 0% | 338.6%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 186.35 |  | 0%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  | 98.5667 |  | 0%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  |  | 7.6 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 2.5833 |  | 0%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 21.1
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 226.6333
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 12.8167 |  | 68.3 |  | 0%
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | 0.91667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 261.4667 | 325.7667 | 87.2 | 0% | 273.6%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 10 | 8 |  | 2 | 7 |  |  | 27 | 443.53
TRANSFORMADOR 2D |  | 2 | [5 empty] | 2 | 43.69
SUBESTACION |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 160.17
CELDA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.19
TOTAL | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 32 | 647.58
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MAYO 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MAYO 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en mayo 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4515.7856 | 4515.7856 | 5234.8997
Total AGROAURORA |  |  |  | 4515.7856 | 4515.7856 | 5234.8997
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13426.6494 | 13426.6494 | 68150.9801
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13426.6494 | 13426.6494 | 68150.9801
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 4792.0555 | 4792.0555 | 37628.5072
Total AIPSA |  |  |  | 4792.0555 | 4792.0555 | 37628.5072
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7444.2562 | 7444.2562 | 56785.5907
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7444.2562 | 7444.2562 | 56785.5907
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 414.6764 | 414.6764 | 1557.804
Total ATRIA |  |  |  | 414.6764 | 414.6764 | 1557.804
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 7378.125 | 7378.125 | 27851.2344
Total BIOENERGIA |  |  |  | 7378.125 | 7378.125 | 27851.2344
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 102694.4706 |  |  | 102694.4706 | 631234.6616
Total CELEPSA |  | 102694.4706 |  |  | 102694.4706 | 631234.6616
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13310.2675 |  |  | 13310.2675 | 63737.5627
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13310.2675 |  |  | 13310.2675 | 63737.5627
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 383.5856 |  | 383.5856 | 1150.7519
Total CERRO VERDE |  |  | 383.5856 |  | 383.5856 | 1150.7519
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 79039.1731 |  |  | 79039.1731 | 456079.0713
| C.H. YANANGO | 15322.1759 |  |  | 15322.1759 | 127447.5716
Total CHINANGO |  | 94361.3491 |  |  | 94361.3491 | 583526.6429
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1252.9575 |  |  | 1252.9575 | 5947.6472
| C.H. CHARCANI II | 422.596 |  |  | 422.596 | 2047.0371
| C.H. CHARCANI III | 3472.1454 |  |  | 3472.1454 | 16679.3569
| C.H. CHARCANI IV | 8098.4375 |  |  | 8098.4375 | 47459.353
| C.H. CHARCANI V | 53418.9127 |  |  | 53418.9127 | 339167.648
| C.H. CHARCANI VI | 5140.3485 |  |  | 5140.3485 | 27047.6365
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 26.0789 |  | 26.0789 | 76.3553
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 25.8386 |  | 25.8386 | 32.4746
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 71805.3976 | 51.9175 |  | 71857.3151 | 438457.5086
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2095.3566 | 2095.3566 | 12908.3395
Total EGECSAC |  |  |  | 2095.3566 | 2095.3566 | 12908.3395
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 120184.864 |  |  | 120184.864 | 587288.93
Total EGEMSA |  | 120184.864 |  |  | 120184.864 | 587288.93
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5198.79 |  |  | 5198.79 | 25754.493
| C.H. ARICOTA II | 3881.931 |  |  | 3881.931 | 18581.769
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 5118.9559 |  | 5118.9559 | 17962.4413
Total EGESUR |  | 9080.721 | 5118.9559 |  | 14199.6769 | 62298.7033
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2740.6058 | 2740.6058 | 13049.4345
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2740.6058 | 2740.6058 | 13049.4345
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  |  | 9766.531 | 9766.531 | 44468.7534
Total ELECTRO ZAÑA |  |  |  | 9766.531 | 9766.531 | 44468.7534
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 462574.482 |  |  | 462574.482 | 2283366.0504
| C.H. RESTITUCION | 151082.389 |  |  | 151082.389 | 738465.3571
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 613656.871 | 0 |  | 613656.871 | 3021831.4075
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 143275.491 |  |  | 143275.491 | 1256953.8176
| P.C.H CHAGLLA | 4752.8064 |  |  | 4752.8064 | 22914.6107
Total EMGE HUALLAGA |  | 148028.2974 |  |  | 148028.2974 | 1279868.4284
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 26237.2754 |  |  | 26237.2754 | 172518.042
Total EMGE HUANZA |  | 26237.2754 |  |  | 26237.2754 | 172518.042
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4080.3767 | 4080.3767 | 30637.2043
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 4355.6543 | 4355.6543 | 31779.5385
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 6264.0613 | 6264.0613 | 57681.2477
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 8931.977 | 8931.977 | 66458.6079
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2090.1786 | 2090.1786 | 19019.6806
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2444.8143 | 2444.8143 | 20498.5747
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 28167.0622 | 28167.0622 | 226074.8537
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 52558.3415 |  |  | 52558.3415 | 270219.7113
| C.H. HUAMPANI | 11664.5018 |  |  | 11664.5018 | 82859.1002
| C.H. HUINCO | 74387.0892 |  |  | 74387.0892 | 639989.2201
| C.H. MATUCANA | 85271.469 |  |  | 85271.469 | 446625.9749
| C.H. MOYOPAMPA | 46628.9263 |  |  | 46628.9263 | 221539.0963
| C.T. SANTA ROSA |  | 16548.0439 |  | 16548.0439 | 55522.884
| C.T. SANTA ROSA II |  | 0 |  | 0 | 94545.2417
| C.T. VENTANILLA |  | 299663.9423 |  | 299663.9423 | 890891.7742
| C.H. HER 1 |  |  | 247.1607 | 247.1607 | 1130.3918
Total ENEL GENERACION PERU |  | 270510.3278 | 316211.9863 | 247.1607 | 586969.4748 | 2703323.3945
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1230.2966 |  | 1230.2966 | 5660.1502
| C.T. MALACAS 2 |  | 51640.152 |  | 51640.152 | 246050.8358
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 14581.8225 |  | 14581.8225 | 17485.0746
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 67452.2711 |  | 67452.2711 | 269196.0606
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 31115.7478 | 31115.7478 | 175727.9392
| C.E. WAYRA I |  |  | 52888.5238 | 52888.5238 | 243580.0496
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 84004.2716 | 84004.2716 | 419307.9888
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 23953.3444 | 23953.3444 | 128341.9434
| C.E. TALARA |  |  | 11798.1523 | 11798.1523 | 41666.9692
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 35751.4967 | 35751.4967 | 170008.9127

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 35164.5601 |  |  | 35164.5601 | 304407.3523
| C.H. YUNCAN | 62192.0898 |  |  | 62192.0898 | 424824.6461
| C.T. CHILCA 1 |  | 482349.1328 |  | 482349.1328 | 991449.9259
| C.T. CHILCA 2 |  | 16537.7222 |  | 16537.7222 | 191495.6957
| C.T. ILO 2 |  | 5730.4632 |  | 5730.4632 | 12778.7675
| C.T. NEPI |  | 2128.1356 |  | 2128.1356 | 3321.0334
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 356.9042
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7854.5074 | 7854.5074 | 42134.8543
Total ENGIE |  | 97356.6499 | 506745.4539 | 7854.5074 | 611956.6112 | 1970769.1794
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 354999.6417 |  | 354999.6417 | 921426.2657
Total FENIX POWER |  |  | 354999.6417 |  | 354999.6417 | 921426.2657
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 5444.7601 | 5444.7601 | 53988.8918
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3692.0277 | 3692.0277 | 24051.7175
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 9136.7878 | 9136.7878 | 78040.6093
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5498.4696 | 5498.4696 | 26443.6392
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 7918.4063 | 7918.4063 | 64677.4345
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 10038.472 | 10038.472 | 66798.1949
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 10124.6188 | 10124.6188 | 66080.9467
Total GEPSA |  |  |  | 33579.9667 | 33579.9667 | 224000.2154
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 4133.8114 | 4133.8114 | 8678.6362
Total GR PAINO |  |  |  | 4133.8114 | 4133.8114 | 8678.6362
GR TARUCA | C.E. DUNA (1) |  |  | 6783.0739 | 6783.0739 | 11876.7346
Total GR TARUCA |  |  |  | 6783.0739 | 6783.0739 | 11876.7346
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1801.9 | 1801.9 | 11423
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 1801.9 | 1801.9 | 11423
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 10635.6215 |  |  | 10635.6215 | 60529.7175
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 10635.6215 |  |  | 10635.6215 | 60529.7175
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13681.3273 | 13681.3273 | 59494.1304
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13681.3273 | 13681.3273 | 59494.1304
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 23.377 |  |  | 23.377 | 1215.747
Total HYDRO PATAPO |  | 23.377 |  |  | 23.377 | 1215.747
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 65629.859 |  |  | 65629.859 | 320477.3179
Total INLAND |  | 65629.859 |  |  | 65629.859 | 320477.3179
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 13709.1989 | 13709.1989 | 40880.3398
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 13709.1989 | 13709.1989 | 40880.3398
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 1.1855 |  | 1.1855 | 64.1981
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 1.5448 |  | 1.5448 | 277.3785
Total IYEPSA |  |  | 2.7303 |  | 2.7303 | 341.5767
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 393600.2015 |  | 393600.2015 | 2069741.8375
| C.T. LAS FLORES |  | 21799.5097 |  | 21799.5097 | 138007.8271
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 265000.906 |  |  | 265000.906 | 1627007.9793
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3582.5486 |  |  | 3582.5486 | 29700.2058
Total KALLPA |  | 268583.4545 | 415399.7112 |  | 683983.1657 | 3864457.8497
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) | 27537.5438 |  |  | 27537.5438 | 34017.5451
Total LA VIRGEN |  | 27537.5438 |  |  | 27537.5438 | 34017.5451
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1751.7523 | 1751.7523 | 9078.9345
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1751.7523 | 1751.7523 | 9078.9345
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3491.6725 | 3491.6725 | 17243.8697
Total MAJES |  |  |  | 3491.6725 | 3491.6725 | 17243.8697
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3460.1414 | 3460.1414 | 19804.5468
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3460.1414 | 3460.1414 | 19804.5468
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3315.9555 | 3315.9555 | 17309.0444
| C.H. CAÑON DEL PATO | 130265.7259 |  |  | 130265.7259 | 771853.3136
| C.H. CARHUAQUERO | 54713.7019 |  |  | 54713.7019 | 279720.3219
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6046.7043 | 6046.7043 | 31632.6294
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 184979.4278 |  | 9362.6598 | 194342.0876 | 1100515.3093
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15281.6859 | 15281.6859 | 76400.2228
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 15281.6859 | 15281.6859 | 76400.2228
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 44686.2873 | 44686.2873 | 219072.7723
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 44686.2873 | 44686.2873 | 219072.7723
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4132.9311 | 4132.9311 | 23996.8419
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4132.9311 | 4132.9311 | 23996.8419
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 2051.4645 | 2051.4645 | 9576.3986
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1954.4561 | 1954.4561 | 13873.3806
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 888.6553 | 888.6553 | 6752.7735
| C.T. CALLAO |  |  | 1451.6672 | 1451.6672 | 5161.797
Total PETRAMAS |  |  |  | 6346.2431 | 6346.2431 | 35364.3497
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 22.9701 |  | 22.9701 | 361.0087
Total PLANTA ETEN |  |  | 22.9701 |  | 22.9701 | 361.0087
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3457.2159 | 3457.2159 | 17319.8247
Total REPARTICION |  |  |  | 3457.2159 | 3457.2159 | 17319.8247

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13484.1608 | 13484.1608 | 69835.7892
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13484.1608 | 13484.1608 | 69835.7892
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13176.6125 | 13176.6125 | 62630.8602
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13176.6125 | 13176.6125 | 62630.8602
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 1203.3146
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 1203.3146
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 69687.7047 |  |  | 69687.7047 | 369688.0359
Total SAN GABAN |  | 69687.7047 |  |  | 69687.7047 | 369688.0359
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 885.1945 | 885.1945 | 13940.2281
Total SAN JACINTO |  |  |  | 885.1945 | 885.1945 | 13940.2281
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14895.4067 | 14895.4067 | 67661.8802
Total SANTA ANA |  |  |  | 14895.4067 | 14895.4067 | 67661.8802
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 627.5082 |  | 627.5082 | 1971.7359
Total SDF ENERGIA |  |  | 627.5082 |  | 627.5082 | 1971.7359
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1721.4742 |  | 1721.4742 | 3550.7635
Total SHOUGESA |  |  | 1721.4742 |  | 1721.4742 | 3550.7635
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14496.1809 | 14496.1809 | 70803.6675
| C.H. POECHOS II |  |  | 5709.5727 | 5709.5727 | 24470.4459
Total SINERSA |  |  |  | 20205.7536 | 20205.7536 | 95274.1134
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22372.831 |  |  | 22372.831 | 129811.1384
| C.H. CHEVES | 64986.0459 |  |  | 64986.0459 | 492193.1803
| C.H. GALLITO CIEGO | 17447.2151 |  |  | 17447.2151 | 94075.5949
| C.H. HUAYLLACHO | 161.1847 |  |  | 161.1847 | 775.9025
| C.H. MALPASO | 11443.0258 |  |  | 11443.0258 | 116347.145
| C.H. MISAPUQUIO | 2318.9186 |  |  | 2318.9186 | 12479.5822
| C.H. OROYA | 4173 |  |  | 4173 | 19037.2369
| C.H. PACHACHACA | 2263.3059 |  |  | 2263.3059 | 12772.8947
| C.H. PARIAC | 2859.8832 |  |  | 2859.8832 | 13295.5566
| C.H. SAN ANTONIO | 284.0859 |  |  | 284.0859 | 1494.55
| C.H. SAN IGNACIO | 225.8026 |  |  | 225.8026 | 1235.4106
| C.H. YAUPI | 70255.629 |  |  | 70255.629 | 341280.8912
Total STATKRAFT |  | 198790.9278 |  |  | 198790.9278 | 1234799.0833
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3611.844 | 3611.844 | 23743.0019
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3611.844 | 3611.844 | 23743.0019
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 168867.2793
Total TERMOCHILCA |  |  | 0 |  | 0 | 168867.2793
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 17322.9184 |  | 17322.9184 | 49320.2158
Total TERMOSELVA |  |  | 17322.9184 |  | 17322.9184 | 49320.2158
TOTAL MWh |  | 2393094.4072 | 1686061.1243 | 449654.1678 | 4528809.6993 | 22186732.2389
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 16988.5577 | 20978.5429
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2021 | MAYO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-05-26 18:00 | 2020-05-27 19:00 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44342.75 | 43978.7917 | 44204.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 10.0996 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 10.0996 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.4719 | 5.3592 | 19.8768 | 263.3%
Total AGUA AZUL |  | 19.4719 | 5.3592 | 19.8768 | 263.3%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.4812 | 0 | 14.8032
Total AIPSA |  | 16.4812 | 0 | 14.8032
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.3383 | 20.6996 | 20.5712 | -1.745%
Total ANDEAN POWER |  | 20.3383 | 20.6996 | 20.5712 | -1.745%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.74041 | 0.52133 | 0.89524 | 42.02%
Total ATRIA |  | 0.74041 | 0.52133 | 0.89524 | 42.02%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 11 | 9.5 | 9.2188 | 15.79%
Total BIOENERGIA |  | 11 | 9.5 | 9.2188 | 15.79%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 158.3235 | 166.9447 | 215.7596 | -5.164%
Total CELEPSA |  | 158.3235 | 166.9447 | 215.7596 | -5.164%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.5899 | 18.7812 | 18.804 | 4.306%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.5899 | 18.7812 | 18.804 | 4.306%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 148.2237 | 77.6667 | 0 | 90.85%
| C.H. YANANGO | 0 | 28.4392 | 42.6585 | -100%
Total CHINANGO |  | 148.2237 | 106.1059 | 42.6585 | 39.69%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6717 | 1.655 | 1.6508 | 1.013%
| C.H. CHARCANI II | 0.56803 | 0.56615 | 0.56249 | 0.3321%
| C.H. CHARCANI III | 4.6861 | 4.5931 | 4.6689 | 2.023%
| C.H. CHARCANI IV | 12.0824 | 11.2118 | 14.5824 | 7.765%
| C.H. CHARCANI V | 75.9977 | 141.5213 | 94.7581 | -46.3%
| C.H. CHARCANI VI | 7.4496 | 6.5225 | 8.1988 | 14.21%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 102.4554 | 166.0698 | 124.4214 | -38.31%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.516 | 4.5339 | 2.538 | -44.51%
Total EGECSAC |  | 2.516 | 4.5339 | 2.538 | -44.51%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 162.8428 | 166.2962 | 166.5898 | -2.077%
Total EGEMSA |  | 162.8428 | 166.2962 | 166.5898 | -2.077%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.116 | 16.386 | 16.602 | -1.648%
| C.H. ARICOTA II | 9.618 | 10.488 | 9.564 | -8.295%
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.9814 | 0 | 22.5251
Total EGESUR |  | 42.7154 | 26.874 | 48.6911 | 58.95%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.7211 | 3.778 | 3.5197 | -1.508%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.7211 | 3.778 | 3.5197 | -1.508%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA | 13.1649 | 11.2091 | 8.6529 | 17.45%
Total ELECTRO ZAÑA |  | 13.1649 | 11.2091 | 8.6529 | 17.45%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 641.7 | 653.2368 | 643.632 | -1.766%
| C.H. RESTITUCION | 213.6019 | 209.2742 | 209.2742 | 2.068%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 855.3019 | 862.511 | 852.9062 | -0.8358%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 327.8527 | 405.5512 | 454.817 | -19.16%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4271 | 6.4382 | 6.4359 | -0.1724%
Total EMGE HUALLAGA |  | 334.2798 | 411.9895 | 461.2529 | -18.86%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 81.1601 | 94.1687 | 94.775 | -13.81%
Total EMGE HUANZA |  | 81.1601 | 94.1687 | 94.775 | -13.81%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 4.9554 | 4.643 | 9.6669 | 6.728%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.9813 | 4.8766 | 9.9455 | 2.146%
| C.H. RUNATULLO II | 9.7061 | 7.0063 | 17.724 | 38.53%
| C.H. RUNATULLO III | 14.8581 | 10.1321 | 20.0186 | 46.64%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.2919 | 2.3965 | 6.536 | -4.363%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.8479 | 2.8432 | 6.6464 | 0.1635%
Total EMGE JUNÍN |  | 39.6407 | 31.8977 | 70.5373 | 24.27%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49.5839 | 71.9455 | 78.0747 | -31.08%
| C.H. HUAMPANI | 14.7205 | 29.0412 | 26.209 | -49.31%
| C.H. HUINCO | 192.463 | 153.2102 | 266.8637 | 25.62%
| C.H. MATUCANA | 109.9886 | 102.2523 | 131.3659 | 7.566%
| C.H. MOYOPAMPA | 61.043 | 55.3455 | 61.1061 | 10.29%
| C.T. SANTA ROSA | 114.7188 | 0 | 102.3554
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 458.7147 | 0 | 450.3105
| C.H. HER 1 | 0.34625 | 0.64583 | 0.10693 | -46.39%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1001.5786 | 412.4406 | 1116.3923 | 142.8%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 35.7668 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 91.5895 | 0 | 91.4173
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.5895 | 35.7668 | 91.4173 | 156.1%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 87.4326 | 84.4518 | 119.0458 | 3.53%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 87.4326 | 84.4518 | 119.0458 | 3.53%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 22.0465 | 4.9353 | 65.6255
| C.E. TALARA | 28.2381 | 0 | 12.9356
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 50.2847 | 4.9353 | 78.5611

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2021 | MAYO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-05-26 18:00 | 2020-05-27 19:00 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44342.75 | 43978.7917 | 44204.8229 | %
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 46.0441 | 112.0286 | 112.6621 | -58.9%
| C.H. YUNCAN | 86.3544 | 130.8444 | 130.3483 | -34%
| C.T. CHILCA 1 | 503.5523 | 735.2462 | 329.7802 | -31.51%
| C.T. CHILCA 2 | 67.6261 | 0 | 101.401
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 703.5769 | 978.1192 | 674.1916 | -28.07%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 532.0655 | 541.8643 | 0 | -1.808%
Total FENIX POWER |  | 532.0655 | 541.8643 | 0 | -1.808%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 11.6668 | 3.9858 | -100%
| C.H. EL CARMEN | 5.2237 | 0 | 8.5024
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 5.2237 | 11.6668 | 12.4882 | -55.23%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.773 | 8.2606 | 7.0587 | -5.903%
| C.H. ÁNGEL I | 11.7447 | 6.5134 | 16.4983
| C.H. ÁNGEL II | 14.3528 | 10.0103 | 16.5023
| C.H. ÁNGEL III | 14.6746 | 9.9322 | 16.4426
Total GEPSA |  | 48.545 | 34.7165 | 56.502 | 39.83%
GR PAINO (1) | C.E. HUAMBOS | 14.687 |  | 0
Total GR PAINO |  | 14.687 |  | 0
GR TARUCA (2) | C.E. DUNA | 14.436 |  | 0
Total GR TARUCA |  | 14.436 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 3.2
Total HIDROCAÑETE |  | 0 | 0 | 3.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9.4109 | 9.1418 | 16.0275 | 2.944%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 9.4109 | 9.1418 | 16.0275 | 2.944%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.4126 | 18.5186 | 7.4132 | -0.5723%
Total HUAURA POWER |  | 18.4126 | 18.5186 | 7.4132 | -0.5723%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.904
Total HYDRO PATAPO |  | 0 | 0 | 0.904
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.5557 | 91.1766 | 89.7431 | -0.681%
Total INLAND |  | 90.5557 | 91.1766 | 89.7431 | -0.681%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 16.0748 | 0 | 10.4039
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 16.0748 | 0 | 10.4039
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 774.6708 | 183.5918 | 616.0284 | 322%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 175.208
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 393.4321 | 337.6076 | 539.1905 | 16.54%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.7444 | 5.4461 | 10.164 | -12.88%
Total KALLPA |  | 1172.8473 | 526.6455 | 1340.5909 | 122.7%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) | 53.1372
Total LA VIRGEN |  | 53.1372
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.2687 | 0 | 2.9035
Total MAJA ENERGIA |  | 3.2687 | 0 | 2.9035
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.5146 | 5.4968 | 5.6153 | 0.3238%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 188.5937 | 211.4173 | 238.9263 | -10.8%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.7676 | 89.5995 | 91.3076 | 1.304%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9126 | 9.9214 | 9.9234 | -0.0891%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 294.7886 | 316.435 | 345.7726 | -6.841%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 7.5154 | 0 | 26.2117
Total P.E. MARCONA |  | 7.5154 | 0 | 26.2117
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 14.343 | 0 | 78.8275
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 14.343 | 0 | 78.8275
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.8523 | 0 | 2.8205
| C.T. HUAYCOLORO | 3.1364 | 1.1513 | 4.4354 | 172.4%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.1971 | 0 | 2.3075
| C.T. CALLAO | 2.4022 |  | 2.4024
Total PETRAMAS |  | 9.588 | 1.1513 | 11.9658 | 732.8%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 16.7319 | 19.5483 | 19.9976 | -14.41%
Total RIO BAÑOS |  | 16.7319 | 19.5483 | 19.9976 | -14.41%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2021 | MAYO 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-05-26 18:00 | 2020-05-27 19:00 | 2021-01-08 19:45 | Variación
|  | 44342.75 | 43978.7917 | 44204.8229 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.2659 | 11.2018 | 18.2151 | 63.06%
Total RIO DOBLE |  | 18.2659 | 11.2018 | 18.2151 | 63.06%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.0114 | 108.7224 | 109.5579 | -0.654%
Total SAN GABAN |  | 108.0114 | 108.7224 | 109.5579 | -0.654%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 5.915 | 7.4845 | 6.7642 | -20.97%
Total SAN JACINTO |  | 5.915 | 7.4845 | 6.7642 | -20.97%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 19.9942 | 20.0084 | 20.4907 | -0.07122%
Total SANTA ANA |  | 19.9942 | 20.0084 | 20.4907 | -0.07122%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 0 | 0
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 0 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.0449 | 19.8875 | 19.9852 | -4.237%
| C.H. POECHOS II | 6.608 | 8.6207 | 3.3916 | -23.35%
Total SINERSA |  | 25.6529 | 28.5082 | 23.3767 | -10.02%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.8907 | 41.7852 | 45.2273 | -47.61%
| C.H. CHEVES | 103.2285 | 123.3098 | 164.1111 | -16.29%
| C.H. GALLITO CIEGO | 16.8628 | 11.8785 | 13.9556 | 41.96%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.2233 | 0 | 0.21766
| C.H. MALPASO | 5.9618 | 24.1971 | 46.6883 | -75.36%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.2113 | 3.4747 | 3.5511 | -7.58%
| C.H. OROYA | 4.7779 | 7.1766 | 0 | -33.42%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 4.3625 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 4.3354 | 1.4179 | 2.5662 | 205.8%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.37728 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.32204 | 0.23652 | 0.32818 | 36.16%
| C.H. YAUPI | 106.8702 | 94.4554 | 94.8937 | 13.14%
Total STATKRAFT |  | 268.0612 | 312.2941 | 371.539 | -14.16%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.041 | 0 | 80.6622
Total TERMOSELVA |  | 86.041 | 0 | 80.6622
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6830.1017 | 5682.0378 | 6909.6372 | 20.21%
IMPORTACIÓN |  | 39.608 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6869.7097 | 5682.0378 | 6909.6372 | 20.9%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6869.7097
Fecha: |  | 26/05/2021
Hora: |  | 18:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/05/2021 | 12:00 | 5775.6487 | 0 | 0 | 5775.6487 | 19:00 | 6070.766 | 0 | 0 | 6070.766
02/05/2021 | 23:15 | 5708.7807 | 0 | 0 | 5708.7807 | 19:30 | 6485.6359 | 0 | 0 | 6485.6359
03/05/2021 | 11:45 | 6684.7196 | 4.233 | 0 | 6688.9526 | 18:45 | 6694.9066 | 4.5194 | 0 | 6699.4259
04/05/2021 | 12:00 | 6745.2128 | 45.5731 | 0 | 6790.786 | 18:45 | 6655.8609 | 44.9327 | 0 | 6700.7936
05/05/2021 | 11:30 | 6698.0753 | 44.2265 | 0 | 6742.3018 | 19:00 | 6716.165 | 0 | 0 | 6716.165
06/05/2021 | 12:00 | 6760.3711 | 46.4042 | 0 | 6806.7753 | 18:45 | 6722.4699 | 0 | 0 | 6722.4699
07/05/2021 | 11:15 | 6745.8664 | 40.6002 | 0 | 6786.4665 | 18:30 | 6626.6912 | 43.1934 | 0 | 6669.8846
08/05/2021 | 11:45 | 6497.5064 | 0 | 0 | 6497.5064 | 21:15 | 6465.7869 | 0 | 0 | 6465.7869
09/05/2021 | 00:15 | 5739.4859 | 0 | 0 | 5739.4859 | 20:00 | 6216.9795 | 0 | 0 | 6216.9795
10/05/2021 | 12:00 | 6639.6554 | 0 | 0 | 6639.6554 | 19:00 | 6627.8938 | 0 | 0 | 6627.8938
11/05/2021 | 15:00 | 6606.2447 | 43.226 | 0 | 6649.4707 | 18:45 | 6649.7906 | 47.5504 | 0 | 6697.341
12/05/2021 | 12:00 | 6751.1357 | 41.484 | 0 | 6792.6197 | 18:45 | 6762.4921 | 46.72 | 0 | 6809.2121
13/05/2021 | 11:15 | 6674.4527 | 39.031 | 0 | 6713.4837 | 18:30 | 6736.7927 | 46.1522 | 0 | 6782.9449
14/05/2021 | 12:00 | 6766.4764 | 40.5851 | 0 | 6807.0615 | 18:15 | 6740.2743 | 43.7711 | 0 | 6784.0454
15/05/2021 | 11:15 | 6563.3513 | 0 | 0 | 6563.3513 | 18:45 | 6625.7812 | 0 | 0 | 6625.7812
16/05/2021 | 12:45 | 5703.9589 | 0 | 0 | 5703.9589 | 20:00 | 6384.1766 | 0 | 0 | 6384.1766
17/05/2021 | 12:00 | 6597.9712 | 0 | 0 | 6597.9712 | 18:15 | 6585.9266 | 0 | 0 | 6585.9266
18/05/2021 | 11:15 | 6618.79 | 0 | 0 | 6618.79 | 18:15 | 6566.3373 | 0 | 0 | 6566.3373
19/05/2021 | 11:45 | 6614.7313 | 41.9202 | 0 | 6656.6515 | 18:45 | 6678.4162 | 40.2962 | 0 | 6718.7124
20/05/2021 | 11:45 | 6770.8853 | 44.188 | 0 | 6815.0733 | 18:30 | 6784.4071 | 41.0148 | 0 | 6825.4219
21/05/2021 | 12:00 | 6787.6848 | 42.8299 | 0 | 6830.5146 | 18:15 | 6746.4455 | 37.6097 | 0 | 6784.0552
22/05/2021 | 11:15 | 6605.2753 | 39.8892 | 0 | 6645.1646 | 18:45 | 6694.482 | 41.9264 | 0 | 6736.4084
23/05/2021 | 00:15 | 5922.371 | 35.9398 | 0 | 5958.3107 | 19:15 | 6616.4147 | 41.7892 | 0 | 6658.204
24/05/2021 | 12:00 | 6729.6332 | 37.16 | 0 | 6766.7932 | 19:15 | 6710.0032 | 43.292 | 0 | 6753.2952
25/05/2021 | 11:30 | 6874.0871 | 38.36 | 0 | 6912.4471 | 18:30 | 6822.0929 | 43.08 | 0 | 6865.1729
26/05/2021 | 11:30 | 6895.8432 | 37.312 | 0 | 6933.1552 | 18:00 | 6830.1017 | 39.608 | 0 | 6869.7097
27/05/2021 | 11:30 | 6902.1973 | 37.5762 | 0 | 6939.7735 | 19:00 | 6795.7992 | 44.8902 | 0 | 6840.6895
28/05/2021 | 12:00 | 6830.1281 | 37.5374 | 0 | 6867.6655 | 18:45 | 6776.5914 | 43.3901 | 0 | 6819.9815
29/05/2021 | 12:00 | 6613.1705 | 35.9596 | 0 | 6649.1301 | 19:15 | 6642.8611 | 45.0119 | 0 | 6687.8729
30/05/2021 | 13:00 | 5970.6571 | 0 | 0 | 5970.6571 | 19:15 | 6742.6358 | 0 | 0 | 6742.6358
31/05/2021 | 12:00 | 6658.4493 | 0 | 0 | 6658.4493 | 18:45 | 6630.3272 | 0 | 0 | 6630.3272

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 2021-05-01 16:59 | Desconectan las líneas L-3103/L-3104 (Charcani I - Charcani IV - Chilina) de 33 kV., en la S.E. Charcani I, por falla cuya causa se encuentra en investigación por EGASA, titular de la línea; en las SS.EE Charcani IV y Chilina las líneas L-3103/L-3104 quedaron conectadas. Como consecuencia desconectan las centrales hidráulicas Charcani I, II y III cuando generaban 6.932 MW, y la línea L-3005 Alto Chicama queda sin tensión interrumpiéndose 4.78 MW. A las 17:15 h entran en servicio las líneas L-3103 y L-3104 y luego la línea L-3005 Alto Chicama, recuperándose la carga interrumpida. | 4.78
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2021-05-06 06:38 | Desconectaron las líneas L-6515 / L-6517 (Carhuamayo – Shelby – Excélsior) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a fuertes vientos en la zona de Carhuamayo, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia quedaron desenergizadas las líneas L-6518 (Buenavista - La fundición) y L-6519 (Vista Alegre – San Juan). Así mismo, se interrumpió el suministro de las subestaciones La Fundición, Shelby y San Juan en 2.882 MW. A las 06:39 h, se conectaron las líneas L-6515 / L-6517 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 2.88
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2021-05-06 21:11 | Se produjo un recierre en la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a la pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores según lo informado por Atlantica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 24.63 MW y también desconectó el reactor de línea de la L-5032 (R-5381) con 200 MVAR. A las 21:14 h, se coordinó con el CC-MCV recuperar la carga reducida y a las 21:18 h, se conectó el reactor de línea R-5381. |  | 24.63
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2021-05-06 21:53 | Se produjo un recierre en la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV, por falla monofásica en la fase "R", debido a la pérdida de aislamiento en la cadena de aisladores, de acuerdo a lo informado por ATS empresa propietaria de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde disminuyo su carga en 20 MW. A las 21:55 h, se coordinó con el CC-MCV recuperar la carga reducida. |  | 20
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2021-05-11 13:56 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", originada por acercamiento de ave con línea en la estructura EAT N°97, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones Pisco y Alto La Luna con una total de 18.95 MW. A las 13:59 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 18.95
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2021-05-12 09:11 | Desconectó la línea L-6501B (Carhuamayo - Junín) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 0.34 MW en la S.E. Junín. A las 09:13 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 34
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TALARA - ZORRITOS - LINEA L-2249 | 2021-05-12 22:55 | Desconectó la línea L-2249 (Talara-Zorritos) de 220 kV al momento de sincronizar la línea L-2249 con el sistema ecuatoriano, debido afalso sincronismo en el momento de la sincronización, según lo informado por REP, titular de la línea. El evento se produjo al momento de sincronizar la línea L-2249 con el sistema ecuatoriano. Como consecuencia se produjo reducción de carga en la S.E. Zorritos con un total de 16 MW. A las 22:59 h, se coordinó recuperar carga. |  | 16
ELECTROCENTRO | S.E. TINGO MARÍA - CELDA CELDA-10KV | 2021-05-13 12:07 | Desconectó el alimentador A4353 (L-1038) de 10 kV, en la S.E. Tingo María durante el recierre de la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 kV, según lo informado por Electrocentro, titular del alimentador. Como consecuencia, se interrumpió un total de 1.4 MW. A las 12:15 h se energizó el alimentador A4353 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.4
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-05-13 12:07 | Recierre exitoso de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 72 km desde la S.E. Aguaytía, debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Durante el evento, desconectó el alimentador A4353 de 10 kV, de titularidad de Electrocentro; como consecuencia, se interrumpió un total de 1.4 MW. A las 12:15 h se recuperó la carga interrumpida. | 1.4
ELECTRO DUNAS | S.E. PUEBLO NUEVO - TRAFO TR 60/10A | 2021-05-13 17:20 | Desconexión del transformador Nro 1 de 60/10 kV de la S.E. Pueblo Nuevo por falla en los terminales de la celda 10 kV, cuya causa no ha sido informada por Electrodunas, titular del transformador. Como consecuencia, se interrumpió una carga total de 10 MW. A las 18:44 h, Electrodunas energizó el transformador y se inició la recuperación de suministros interrumpidos. | 10
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - PAITA - LINEA L-6654 | 2021-05-15 11:23 | Desconectaron las líneas en 60 kV L-6654 (Piura - Paita) y L-6758(Paita - Paita Industrial) por falla trifásica ubicada a 43.4 km desde la S.E. Piura Oeste, debido a impacto vehicular de estructura de media tensión de los alimentadores A1605 y A1022, que provocó el contacto de estructura con la línea L-6758, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Paita y Tierra Colorada con un total de 36.87 MW. A las 11:59 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 36.87
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-05-17 08:44 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva – 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica a tierra fase "R" a 5.6 km desde la S.E. Paramonga Nueva, debido al contacto de aves con la línea en la estructura E-35,informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Huarmey (2.92 MW) y Puerto Antamina (1.6 MW). A las 09:02 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.82

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6529 | 2021-05-19 08:00 | Se ejecutó el rechazo manual de carga de usuarios libres de la zona, por sobrecarga de la línea L-6529 (Pachachaca - Morococha) de 50 kV, debido a retraso del mantenimiento del generador G1 de la CH Huanchor programado desde las 08:00 h del 18/05/2021 hasta las 08:00 h de hoy 19/05/2021, los usuarios libres: Mineras Los Quenuales, Alpayana, Austria Duvaz, Argentum y Volcan continuaron con carga interrumpida total de 7.51 MW. De acuerdo al reporte de los usuarios libres, la carga rechazada total fue de 12.025 MW. | 12.03
ELECTROPERU | S.E. ZORRITOS - SSEE SSEE | 2021-05-19 16:02 | Desconectó la barra de 33 kV de la S.E. Zorritos, por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a desprendimiento de cuello en la fase fase "R" en seccionador tipo cuchillas (lado fuente) del recloser de la LST L-192(CT Charán - SET Corrales), según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Electronoroeste en 7.36 MW. A las 16:36 h, se energizó la barra de 33 kV de la S.E. Zorritos. A las 17:18 h, se desconectó la barra de 33k V de Zorritos para ejecutar trabajos correctivos. A las 17:31 h, luego de culminados los trabajos correctivos, se conectó la barra de 33kV de Zorritos, recuperando el servicio interrumpido al 100%. | 7.36
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 2021-05-20 04:34 | Se produjo un recierre no exitoso de la línea L-1104 (Huallanca - Chimbote 1) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a la alta humedad y polución en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Se considera no exitoso debido a que si bien es cierto la línea quedó energizada desde la S.E. Chimbote 1, en la S.E. Huallanca quedó abierto. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia el usuario libre SIDER PERÚ redujo su carga en 2,00 MW. A las 04:39 h, se conectó la línea. A las 04:55 h, se coordinó con el CC-SID normalizar el total de sus suministros reducidos. |  | 2
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2021-05-23 00:44 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV por falla trifásica cuya causa no fue informada por Electro Sureste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puerto Maldonado y Mazuko con un total de 11.755 MW. A las 00:48 h, el CC-ESE declaró disponible la línea. A las 00:50 h, se conectó la línea L-1014 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 11.76
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2021-05-23 01:27 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV en la S.E. San Gabán, por falla trifásica cuya causa no fue informada por Electro Sureste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puerto Maldonado y Mazuko con un total de 11.141 MW. A las 01:32 h, el CC-ESE declaró disponible la línea. A las 01:33 h, se conectó la línea L-1014 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 11.14
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-05-23 17:22 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata – Sicuani) de 66 kV por falla en la fase "S", cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Sicuani con un total de 1.53 MW. A las 17:28 h, se energizó desde la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.53
ELECTRO DUNAS | L. VILLACURI - HUARANGO - LINEA L-6507 | 2021-05-24 11:06 | Desconectó la línea L-6507 (Villacurí – Huarango) de 60 kV por falla bifásica entre las fases S-T en las estructuras E1-E2 de la línea L-6057, debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Huarango con 10.39 MW.A las 11:10 h, se conecta la línea L-6507 en la S.E. Villacuri y se procede a recuperar el suministro interrumpido; sin embargo, a las 11:38 h vuelve a presentarse una falla en la línea L-6057, a las 11:38 h energizan la línea L-6508 en la S.E. Tacama normalizando el suministro de Huarango. El día 25.05.2021 a las 15:18 h se conectó la línea L-6507 y a las 15:21 se abrió el enlace de la línea L-6508. | 10.39
ELECTRO DUNAS | L. VILLACURI - HUARANGO - LINEA L-6507 | 2021-05-24 11:33 | Desconectó la línea L-6507 (Villacurí – Huarango) de 60 kV por falla bifásica entre las fases S-T , cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Huarango con 10.39 MW.A las 11:43 h, se realizó la transferencia de la carga de la S.E. Huarango a la S.E. Tacama y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 17:35 h, se conectó la línea L-6507. | 10.39
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. PIURA OESTE - SSEE PATIO | 2021-05-25 11:40 | Desconectaron los transformadores T32-261, T83-261 y T117-261 de 220/60 kV de la S.E. Piura Oeste, por falla durante maniobras para cerrar el seccionador de barra "A", debido a tierra portátil que se encontraba conectada entre el seccionador SA-6515 y el interruptor IN-6268 de la celda de acoplamiento 60 kV, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de los equipos. La falla fue despejada por la protección de sobrecorriente de los transformadores T32-261, T83-261 y T117-261 en 60 kV, debido a que la protección diferencial de barras 60 kV, se encontraba alarmada y fuera de servicio. Al momento del evento el transformador T15-261 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado en la barra "B" de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia de la desconexión de los transformadores, se interrumpió toda la carga de la S.E. Piura Oeste con un total de 190.53 MW aproximadamente. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Curumuy (4.34 MW), Poechos I y II (16 MW) , G4 de Carhuaquero y las CC.TT. Malacas 2 (89 MW), Malacas 1 (48 MW). A las 11:58 h se energizó la barra "A" de 60 kV de la S.E. Piura Oeste y se inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 12:15 h, se coordinó con Enosa recuperar toda la carga interrumpida. A las 12:33 h y 12:43 h las CC.HH Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 190.53
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-05-25 20:21 | Desconectó la línea en 60 kV L-6027 (Puno - Pomata) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 5.8 MW. A las 20:26 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.8
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. SAN JOSE - MONTALVO - LINEA L-5037 | 2021-05-26 00:24 | Desconectó la línea L-5037 (San José - Montalvo) de 500 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado porAtlántica Transmisión Sur, titular de la línea. El sistema de protección despejo la falla mediante la apertura monofásica y posterior recierre exitoso, sin embargo, luego de 30 segundos, durante el tiempo de reclamo se presenta nuevamente la falla en la fase "T", produciendo la desconexión de la línea L-5037. Como consecuencia los clientes libres Cerro Verde, Las Bambas y Southern Perú disminuyeron su carga en 40.6 MW, 40 MW y 11.3 MW, respectivamente. A las 00:27 h se coordinó con Cerro Verde recuperar su carga interrumpida. A las 00:33 h se coordinó con Las Bambas y Southern Perú recuperar la carga interrumpida. A las 00:41 h la línea L-5037 entró en servicio. |  | 91.9
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2021-05-26 11:58 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica en fase "T" en el vano de las Torres T-210 y T211, a una distancia de 97.2 km de la S.E. Cáclic, debido a caída de árbol por acción de terceros, según lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Electro Oriente en las SS.EE. Nueva Cajamarca, Rioja, Yurimaguas, Pongo de Caynarachi con un total de 22.874 MW, asimismo, desconectó el reactor RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry 220 kV por su protección de mínima tensión. A las 12:18 h, se conectó la línea L-2194 en serie con el reactor RB-4201 de Belaunde Terry. A las 12:20 h, se cierra el anillo Belaunde Terry - Tarapoto a través del interruptor IN-4104. | 22.87

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ANTAMINA | L. VIZCARRA - ANTAMINA - LINEA L-2286 | 2021-05-27 03:55 | Desconectó la línea L-2286 (Vizcarra - Antamina) de 220 kV por falla monofásica en fase "S" a una distancia de 2.6 km de la S.E. Vizcarra, debido a cusa que se investiga por MINERA ANTAMINA, titular de la línea. Como consecuencia,Minera Antamina redujo su carga en 78.08 MW. A las 04:00 h, se coordinó recuperar toda la carga rechazada. A las 16:36 h, se puso en servicio la línea. |  | 78.08
ELECTRO PUNO | S.E. ANANEA - TRAFO TR 60/22.9 | 2021-05-27 15:35 | Desconectó el transformador TPA-052 de 15/18 MVA, 60/22.9 kV de la SE Ananea, debido al caída de conductor que une el transformador de Corriente y el transformador TPA-052. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ananea con 13.1 MW. A las 18:10 h, se conectó el transformador TPA-052 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 13.1
TRANSMANTARO | L. CHIMBOTE 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5008 | 2021-05-28 19:07 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5008 (Trujillo Nueva – Chimbote 500) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 11 km de la S.E. Trujillo Nueva, debido a contaminación y humedad en la zona de falla, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, el Usuario Libre Sider Perú perdió 3 MW de carga. A las 19:14 h, se coordinó recuperar toda la carga de Sider Perú. | 3
TRANSMANTARO | L. CHIMBOTE 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5008 | 2021-05-28 20:11 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5008 (Trujillo Nueva – Chimbote 500) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 10.82 km de la S.E. Trujillo Nueva, debido a contaminación y humedad en la zona de falla, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. A la misma hora también desconectó el banco de capacitores BC-20 de la S.E. Trujillo Norte, por su protección de sobretensión. Como consecuencia, el Usuario Libre Sider Perú redujo 3 MW de carga. A las 20:17 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida de Sider Perú. Se evaluó la desconexión de la línea por sucesivas fallas, y se detectó que se congestionarían las líneas L-2232 y L-2233 hasta el 18%. |  | 3
TRANSMANTARO | L. CHIMBOTE 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5008 | 2021-05-28 21:22 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5008 (Trujillo Nueva – Chimbote 500) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 10.37 km de la S.E. Trujillo Nueva, debido a contaminación y humedad en la zona de falla, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, el Usuario Libre Sider Perú redujo 2 MW de carga. |  | 2
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2021-05-30 01:07 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 6.4 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a hurto de conductor (estructura N° 25, 26 y 27) por la zona de Coishco, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con un total de 12.4 MW y Sider Perú disminuyó su carga en 4 MW por actuación de sus protecciones propias. | 12.4 | 4
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2021-05-30 07:25 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca – Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a fenómenos atmosféricos en la zona de falla, según lo informado por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea; asimismo, desconectó el reactor REL-5381 en la S.E Poroma 500 kV. Como consecuencia, Minera Cerro Verde redujo su carga en 139.37 MW en la S.E. San José, Southern Perú redujo carga en las SS.EE. Toquepala (3.0 MW) y Lixiviación (0.2 MW), Marcobre redujo carga en la S.E. Óxidos (6.284 MW).A las 07:28 h y 07:30 h, se coordinó con el CC-MCV y CC-SOU, respectivamente, normalizar su carga interrumpida. A las 07:39 h se puso en servicio el reactor REL-5381 de la S.E. Poroma 500 kV. |  | 142.57
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-05-31 05:46 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla debido a a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.48 MW. A las 05:48 h, Electro Puno conectó la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 1.48

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI