## Portada
Lima, 13 de diciembre de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Noviembre 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-11-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en Noviembre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE 2021
[7 empty] | mes: | noviembre
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-11-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de noviembre 2021 fue de 4 536,55 GWh, lo que representa un incremento de 151,18 GWh (3,45%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2021 fue de 2 397,53 GWh (35,43% mayor al registrado durante noviembre del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2021 fue de 1 903,08 GWh, 19,93% menor al registrado durante noviembre del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 39,63%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,49%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,03%, 0,00%, 0,13%, 0,64% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 159,59 GWh y con centrales solares fue de 76,36 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,52% y 1,68% respectivamente.
|  | NOVIEMBRE 2021 |  | NOVIEMBRE 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2397.5287 | 1770.3721
[5 empty] | Gas Natural | 1865.6511 | 2330.5436
[5 empty] | Carbón | 0 | 4.3831
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.8052 | 3.9044
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 34.6204 | 37.9856
[5 empty] | Eólico | 159.5853 | 156.6679
[5 empty] | Solar | 76.3595 | 81.5112
| Total = 4 536,55 GWh |  | Total = 4 385,37 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en noviembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G2 | 13.8 | 31.25 | 31.25 | 15.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G1 | 13.8 | 31.23 | 31.23 | 26.06.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G3 | 13.8 | 31.28 | 31.28 | 31.07.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa I | G1 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 11.08.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa II | G1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 11.08.2021
COLCA SOLAR | Solar | Radiación solar | Fotovoltaica | C.S. Yarucaya | 25 mómdulos | 0.4 | 1.295 | 1.295 | 26.09.2021
Total | [6 empty] | 134.715 | 134.715
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 96.68
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
[10 empty] | Central Solar | 1.295
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel / Residual 6 | MCI | C.T. Tumbes | G1, G2 | 10 | 18.68 | 16.56 | 15.07.2021
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Zaña | G1, G2 | 6.9 | 15 | 13.17 | 07.08.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5264.7892 | 5183.1192 | 1.576%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7379.6845 | 7398.3645 | -0.2525%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 286.315 | 285.02 | 0.4544%
| TOTAL |  | 13342.9887 | 13241.9637 | 0.7629%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2020 y noviembre 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2020 y noviembre 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2021-09-04 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2020-11-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 1865.0123 | 2250.4857 | 2397.5287 | 1770.3721 | 35.43% | 27722.1245 | 26569.6907 | 4.337% | 27019.038 | -1.663%
Termoeléctrica | 2403.6418 | 2113.1401 | 1903.0767 | 2376.8167 | -19.93% | 19196.2921 | 15673.5125 | 22.48% | 19079.5721 | -17.85%
Eólica | 128.709 | 174.4481 | 159.5853 | 156.6679 | 1.862% | 1656.3102 | 1655.97 | 0.02055% | 1515.0845 | 9.299%
Solar | 70.7827 | 80.827 | 76.3595 | 81.5112 | -6.32% | 728.3589 | 704.2101 | 3.429% | 684.2258 | 2.921%
Total | 4468.1459 | 4618.9009 | 4536.5502 | 4385.3679 | 3.447% | 49303.0857 | 44603.3832 | 10.54% | 48297.9204 | -7.649%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.0284 | 37.4478 | 4.221% | 59.8117 | -37.39%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -39.0284 | -37.4478 |  | -59.8117
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a noviembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2021-09-04 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2020-11-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 1865.0123 | 2250.4857 | 2397.5287 | 1770.3721 | 35.43% | 27722.1245 | 26569.6907 | 4.337% | 27019.038 | -1.663%
G.N. de Camisea | 2261.482 | 1979.5457 | 1797.8799 | 2220.5499 | -19.03% | 17938.0171 | 14709.2552 | 21.95% | 17773.669 | -17.24%
G.N. de Malacas | 65.1948 | 67.9455 | 63.1067 | 67.2777 | -6.2% | 663.6614 | 558.4903 | 18.83% | 565.862 | -1.303%
G.N. de Aguaytía | 53.15 | 23.3491 | 4.6644 | 42.716 |  | 217.3258 | 71.9599 | 202% | 322.0385 | -77.65%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 1.2423 | 0 | 4.3831 | -100% | 22.7009 | 13.0233 | 74.31% | 36.1492 | -63.97%
Residual 500 | 0.23334 | 0.44064 | 1.3971 | 1.154 | 21.07% | 7.1138 | 7.3574 | -3.311% | 45.3011 | -83.76%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28247 | -100%
Diesel 2 | 1.9493 | 3.2081 | 1.4081 | 2.7504 | -48.8% | 20.3559 | 41.9894 | -51.52% | 108.8521 | -61.43%
Bagazo | 14.7397 | 30.6542 | 28.8657 | 31.0813 | -7.128% | 253.5677 | 219.0999 | 15.73% | 166.4486 | 31.63%
Biogás | 6.8928 | 6.7546 | 5.7547 | 6.9043 | -16.65% | 73.5494 | 52.337 | 40.53% | 60.9691 | -14.16%
Solar | 70.7827 | 80.827 | 76.3595 | 81.5112 | -6.32% | 728.3589 | 704.2101 | 3.429% | 684.2258 | 2.921%
Eólico | 128.709 | 174.4481 | 159.5853 | 156.6679 | 1.862% | 1656.3102 | 1655.97 | 0.02055% | 1515.0845 | 9.299%
Total | 4468.1459 | 4618.9009 | 4536.5502 | 4385.3679 | 3.447% | 49303.0857 | 44603.3832 | 10.54% | 48297.9204 | -7.649%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.0284 | 37.4478 | 4.221% | 59.8117 | -37.39%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -39.0284 | -37.4478 |  | -59.8117
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a noviembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2021-09-04 | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2020-11-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 119.2581 | 162.0218 | 195.2272 | 114.6007 | 70.35% | 2077.4568 | 1853.6392 | 12.07% | 1610.3865 | 15.11%
Eólica | 128.709 | 174.4481 | 159.5853 | 156.6679 | 1.862% | 1656.3102 | 1655.97 | 0.02055% | 1515.0845 | 9.299%
Solar | 70.7827 | 80.827 | 76.3595 | 81.5112 | -6.32% | 728.3589 | 704.2101 | 3.429% | 684.2258 | 2.921%
Bagazo | 14.7397 | 30.6542 | 28.8657 | 31.0813 | -7.128% | 253.5677 | 219.0999 | 15.73% | 166.4486 | 31.63%
Biogás | 6.8928 | 6.7546 | 5.7547 | 6.9043 | -16.65% | 73.5494 | 52.337 | 40.53% | 60.9691 | -14.16%
Total RER | 340.3823 | 454.7058 | 465.7924 | 390.7654 | 19.2% | 4789.2432 | 4485.2562 | 6.777% | 4037.1144 | 11.1%
Participación en el SEIN (%) | 7.618% | 9.844% | 10.27% | 8.911% |  | 9.714% | 10.06% |  | 8.359%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en noviembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4536.5502 | GWh |  |  |  |  | 4070.7602
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 465.79 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en noviembre 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 13.9131 | 0.97105 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 13.3791 | 0.9291 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.94792 | 0.94768
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 12.8624 | 0.91122 |  | C.H. CHANCAY | 0.92364 | 0.88742
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.8279 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.87446 | 0.89209
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.4699 | 0.90207 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.79461 | 0.623
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 11.0944 | 0.77176 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.78529 | 0.72318
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 10.9348 | 0.75936 |  | C.H. RUCUY | 0.7761 | 0.73228
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.9255 | 0.75872 |  | C.H. IMPERIAL | 0.77549 | 0.77475
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 10.0938 | 0.68121 |  | C.H. LA JOYA | 0.75582 | 0.87234
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 9.6145 | 0.66834 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.75386 | 0.51247
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 8.9384 | 0.62175 |  | C.H. CARHUAC | 0.69806 | 0.67173
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 8.0464 | 0.55878 |  | C.H. POTRERO | 0.69332 | 0.48075
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 7.9754 | 0.55164 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.63297 | 0.56127
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 7.9699 | 0.55209 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.63274 | 0.7708
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.0438 | 0.97998 |  | C.H. POECHOS II | 0.62856 | 0.64031
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 4.384 | 0.61108 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.61339 | 0.56733
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 4.3505 | 0.66619 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.59785 | 0.52045
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.3106 | 0.69779 |  | C.H. EL CARMEN | 0.59777 | 0.28118
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.2116 | 0.59385 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.59424 | 0.52043
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.6649 | 0.89774 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.57147 | 0.52017
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.2822 | 0.47655 |  | C.H. RONCADOR | 0.55321 | 0.49714
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 3.0971 | 0.57941 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.55222 | 0.53204
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 2.8023 | 0.55937 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.55126 | 0.51606
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.0298 | 0.71987 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.5254 | 0.46949
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.7977 | 0.48118 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.51639 | 0.45344
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.7008 | 0.59592 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.50611 | 0.44041
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.0752 | 0.42912 |  | C.H. MANTA I | 0.46236 | 0.22278
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.23475 | 0.46577 |  | C.H. HER 1 | 0.44376 | 0.76839
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.19634 | 0.1591 |  | C.H. PURMACANA | 0.18157 | 0.30651
[7 empty] | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.61973 | 0.6036
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 57.9323 | 0.60818 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.54875 | 0.60299
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 34.1248 | 0.48786 |  | C.E. WAYRA I | 0.54059 | 0.53655
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 32.4427 | 0.5419 |  | C.E. TALARA | 0.48792 | 0.50511
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.7455 | 0.6834 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.42639 | 0.49906
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.3485 | 0.64577 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.3538
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 2.5662 | 0.19402 |  | C.E. HUAMBOS | 0.26961
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 2.4252 | 0.18336 |  | C.S. RUBI | 0.3475 | 0.33928
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en noviembre 2021. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 42.5199 | 0.40874 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34546 | 0.33532
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.6439 | 0.33191 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33399 | 0.3121
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de noviembre | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.5103 | 0.38266 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30485 | 0.27449
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0495 | 0.35066 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27608 | 0.26557
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5214 | 0.39248 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.2506 | 0.24433
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1207 | 0.28616 |  | C.S. REPARTICION | 0.24754 | 0.23783
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7509 | 0.26048 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.88274 | 0.81677
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.7691 | 1 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.86682 | 0.65948
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8426 | 0.92624 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.75386 | 0.61062
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3898 | 0.8043 |  | C.T. CALLAO | 0.69382 | 0.88689
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0612 | 0.6141 |  | C.T. LA GRINGA | 0.67918 | 0.45485
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.46107 | 0.21681
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en noviembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | noviembre |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 2.3451
ENGIE | 680.3862 | 563.645 | 20.71% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
KALLPA | 661.3717 | 819.398 | -19.29% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 552.7115 | 715.9712 | -22.8% |  |  | PLANTA ETEN | 0.046372 | 0.002055
ELECTROPERU | 537.678 | 495.8634 | 8.433% |  |  | IYEPSA | 0.08572 | 2.2543
FENIX POWER | 335.9501 | 389.7719 | -13.81% |  |  | ATRIA | 0.19634 | 0.31363
EMGE HUALLAGA | 205.876 | 52.6494 | 291% |  |  | COLCA SOLAR | 0.2429
ORAZUL ENERGY PERÚ | 205.6862 | 112.8232 | 82.31% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.35193 | 0
STATKRAFT | 200.8274 | 116.325 | 72.64% |  |  | SAN GABAN | 0.87214 | 44.6344
EGEMSA | 104.9807 | 96.9213 | 8.316% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.0752 | 0.7801
TERMOCHILCA | 104.5015 | 186.7284 | -44.04% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2351
ENEL GREEN POWER PERU | 100.4522 | 97.8914 | 2.616% |  |  | SHOUGESA | 1.3971 | 1.154
CHINANGO | 89.8161 | 41.1438 | 118.3% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.7008 | 1.778
EGASA | 80.5848 | 74.6747 | 7.914% |  |  | EGECSAC | 1.7977 | 2.2056
CELEPSA | 71.8808 | 48.6895 | 47.63% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0298 | 1.7523
ENEL GENERACION PIURA | 63.1067 | 67.2777 | -6.2% |  |  | GR PAINO | 2.4252
INLAND | 56.6434 | 51.0603 | 10.93% |  |  | GR TARUCA | 2.5662
ENERGÍA EÓLICA | 46.7912 | 48.4021 | -3.328% |  |  | REPARTICION | 3.7509 | 3.8284
EMGE HUANZA | 40.4937 | 47.6614 | -15.04% |  |  | MAJES | 4.1207 | 3.9243
EMGE JUNÍN | 34.5277 | 11.2131 | 207.9% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5214 | 4.9043
P.E. TRES HERMANAS | 34.1248 | 43.1524 | -20.92% |  |  | TERMOSELVA | 4.6644 | 42.716
LA VIRGEN | 30.711 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 5.0495 | 5.4538
GEPSA | 29.9102 | 14.3064 | 109.1% |  |  | SAN JACINTO | 5.0976 | 5.0283
SDF ENERGIA | 19.847 | 1.6593 | 1096% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.5103 | 5.8456
SINERSA | 16.6613 | 12.4093 | 34.27% |  |  | PETRAMAS | 5.7547 | 6.9043
EGESUR | 16.2602 | 19.8778 | -18.2% |  |  | BIOENERGIA | 6.4596 | 6.8769
P.E. MARCONA | 15.7455 | 13.3465 | 17.97% |  |  | AGROAURORA | 7.5395 | 9.4379
GENERACIÓN ANDINA | 14.4045 | 8.6702 | 66.14% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.0464 | 4.1305
AGUA AZUL | 13.9131 | 4.5175 | 208% |  |  | AIPSA | 9.7691 | 9.7382
SANTA ANA | 12.8624 | 12.1903 | 5.514% |  |  | ANDEAN POWER | 10.9255 | 11.4607
CELEPSA RENOVABLES | 12.8588 | 9.6664 | 33.03% |  |  | RIO BAÑOS | 10.9348 | 7.3959
HUAURA POWER | 12.8279 | 11.099 | 15.58% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.5206 | 9.8462
RIO DOBLE | 12.4699 | 1.651 | 655.3% |  |  | RIO DOBLE | 12.4699 | 1.651
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.5206 | 9.8462 | 17.01% |  |  | HUAURA POWER | 12.8279 | 11.099
RIO BAÑOS | 10.9348 | 7.3959 | 47.85% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.8588 | 9.6664
ANDEAN POWER | 10.9255 | 11.4607 | -4.67% |  |  | SANTA ANA | 12.8624 | 12.1903
AIPSA | 9.7691 | 9.7382 | 0.3169% |  |  | AGUA AZUL | 13.9131 | 4.5175
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 8.0464 | 4.1305 | 94.8% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 14.4045 | 8.6702
AGROAURORA | 7.5395 | 9.4379 | -20.11% |  |  | P.E. MARCONA | 15.7455 | 13.3465
BIOENERGIA | 6.4596 | 6.8769 | -6.069% |  |  | EGESUR | 16.2602 | 19.8778
PETRAMAS | 5.7547 | 6.9043 | -16.65% |  |  | SINERSA | 16.6613 | 12.4093
PANAMERICANA SOLAR | 5.5103 | 5.8456 | -5.735% |  |  | SDF ENERGIA | 19.847 | 1.6593
SAN JACINTO | 5.0976 | 5.0283 | 1.379% |  |  | GEPSA | 29.9102 | 14.3064
TACNA SOLAR | 5.0495 | 5.4538 | -7.413% |  |  | LA VIRGEN | 30.711
TERMOSELVA | 4.6644 | 42.716 | -89.08% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 34.1248 | 43.1524
MOQUEGUA FV | 4.5214 | 4.9043 | -7.808% |  |  | EMGE JUNÍN | 34.5277 | 11.2131
MAJES | 4.1207 | 3.9243 | 5.005% |  |  | EMGE HUANZA | 40.4937 | 47.6614
REPARTICION | 3.7509 | 3.8284 | -2.024% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 46.7912 | 48.4021
GR TARUCA | 2.5662 |  |  |  |  | INLAND | 56.6434 | 51.0603
GR PAINO | 2.4252 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 63.1067 | 67.2777
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0298 | 1.7523 | 15.84% |  |  | CELEPSA | 71.8808 | 48.6895
EGECSAC | 1.7977 | 2.2056 | -18.49% |  |  | EGASA | 80.5848 | 74.6747
HIDROCAÑETE | 1.7008 | 1.778 | -4.342% |  |  | CHINANGO | 89.8161 | 41.1438
SHOUGESA | 1.3971 | 1.154 | 21.07% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 100.4522 | 97.8914
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2351 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 104.5015 | 186.7284
MAJA ENERGIA | 1.0752 | 0.7801 | 37.83% |  |  | EGEMSA | 104.9807 | 96.9213
SAN GABAN | 0.87214 | 44.6344 | -98.05% |  |  | STATKRAFT | 200.8274 | 116.325
HYDRO PATAPO | 0.35193 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 205.6862 | 112.8232
COLCA SOLAR | 0.2429 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 205.876 | 52.6494
ATRIA | 0.19634 | 0.31363 | -37.4% |  |  | FENIX POWER | 335.9501 | 389.7719
IYEPSA | 0.08572 | 2.2543 | -96.2% |  |  | ELECTROPERU | 537.678 | 495.8634
PLANTA ETEN | 0.046372 | 0.002055 | 2157% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 552.7115 | 715.9712
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 661.3717 | 819.398
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 680.3862 | 563.645
ELECTRO ZAÑA |  | 2.3451 | -100%
Total | 4536.5502 | 4385.3679 | 3.447%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en noviembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-09-22 19:45 | 2021-10-22 19:00 | 2021-11-30 19:30 | 2020-11-28 20:30 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-09-22 19:45 | 2021-10-22 19:00 | 2021-11-30 19:30 | 2020-11-28 20:30 |  | 2021-11-30 19:30 | 2020-02-25 19:30 |  | 2019-03-25 19:00
| 44461.8229 | 44491.7917 | 44530.8125 | 44163.8542 |  | 44530.8125 | 43886.8125 |  | 43549.7917
Hidroeléctrica | 2941.9815 | 3680.1507 | 4420.0488 | 2832.9457 | 56.02% | 4420.0488 | 4604.1639 | -3.999% | 4580.6239 | 0.5139%
Termoeléctrica | 3671.7334 | 2954.5503 | 2335.9437 | 3762.0889 | -37.91% | 2335.9437 | 2265.9102 | 3.091% | 2106.5044 | 7.567%
Eólica | 291.1382 | 338.3673 | 322.532 | 241.5677 | 33.52% | 322.532 | 255.2253 | 26.37% | 303.5407 | -15.92%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6904.8531 | 6973.0683 | 7078.5246 | 6836.6023 | 3.539% | 7078.5246 | 7125.2994 | -0.6565% | 6990.669 | 1.926%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6904.8531 | 6973.0683 | 7078.5246 | 6836.6023 | 3.539% | 7078.5246 | 7125.2994 | -0.6565% | 6990.669 | 1.926%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | noviembre |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-11-30 19:30 | 2020-11-28 20:30
| 44530.8125 | 44163.8542 |  |  |  | EMPRESA | 2021 | 2020
KALLPA | 1197.1028 | 1084.7106 | 10.36% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 3.4059
ELECTROPERU | 861.5837 | 739.393 | 16.53% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ENEL GENERACION PERU | 802.6212 | 1152.1728 | -30.34% |  |  | LA VIRGEN | 0
ENGIE | 697.1393 | 942.707 | -26.05% |  |  | ATRIA | 0 | 0.92885
EMGE HUALLAGA | 464.6929 | 6.4456 | 7109% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
STATKRAFT | 411.0837 | 228.699 | 79.75% |  |  | MAJES | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.632 | 262.067 | 34.94% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 122.344
TERMOCHILCA | 299.2973 | 293.69 | 1.909% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 274.6268 | 553.7736 | -50.41% |  |  | SHOUGESA | 0 | 9.4738
CELEPSA | 206.2432 | 135.0803 | 52.68% |  |  | SAN GABAN | 0 | 89.7654
EGEMSA | 165.473 | 153.5391 | 7.773% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGASA | 155.1724 | 169.5804 | -8.496% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 148.2368 | 79.3362 | 86.85% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 127.6731 | 62.1642 | 105.4% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 104.1468 | 90.9486 | 14.51% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
INLAND | 90.7054 | 81.5789 | 11.19% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 87.8123 | 91.8514 | -4.397% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.746 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 72.5667 | 66.2767 | 9.491% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.0171
EMGE JUNÍN | 70.5411 | 14.4101 | 389.5% |  |  | GR TARUCA | 2.1806
EMGE HUANZA | 70.523 | 91.3359 | -22.79% |  |  | EGECSAC | 2.5201 | 1.6788
GEPSA | 50.7812 | 24.1918 | 109.9% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.724 | 1.2977
GENERACIÓN ANDINA | 29.0438 | 13.1937 | 120.1% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
P.E. MARCONA | 28.6245 | 21.2754 | 34.54% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.225 | 2.5121
SDF ENERGIA | 27.3977 | 0 |  |  |  | GR PAINO | 3.6749
SINERSA | 23.796 | 18.8624 | 26.16% |  |  | SAN JACINTO | 4.3421 | 7.752
ANDEAN POWER | 20.5142 | 20.5633 | -0.2388% |  |  | PETRAMAS | 6.8717 | 10.7678
SANTA ANA | 20.0652 | 18.1264 | 10.7% |  |  | BIOENERGIA | 9.3745 | 9.2
AGUA AZUL | 20.02 | 18.7833 | 6.584% |  |  | EGESUR | 13.056 | 48.6354
RIO BAÑOS | 19.8691 | 10.0461 | 97.78% |  |  | AIPSA | 13.9749 | 14.0288
CELEPSA RENOVABLES | 19.2704 | 15.6526 | 23.11% |  |  | AGROAURORA | 17.0685 | 14.6491
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1072 | 15.1306 | 26.28% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 17.6553 | 6.9636
RIO DOBLE | 18.4917 | 0 |  |  |  | HUAURA POWER | 18.0394 | 14.4132
HUAURA POWER | 18.0394 | 14.4132 | 25.16% |  |  | RIO DOBLE | 18.4917 | 0
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 17.6553 | 6.9636 | 153.5% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1072 | 15.1306
AGROAURORA | 17.0685 | 14.6491 | 16.52% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.2704 | 15.6526
AIPSA | 13.9749 | 14.0288 | -0.3843% |  |  | RIO BAÑOS | 19.8691 | 10.0461
EGESUR | 13.056 | 48.6354 | -73.16% |  |  | AGUA AZUL | 20.02 | 18.7833
BIOENERGIA | 9.3745 | 9.2 | 1.897% |  |  | SANTA ANA | 20.0652 | 18.1264
PETRAMAS | 6.8717 | 10.7678 | -36.18% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5142 | 20.5633
SAN JACINTO | 4.3421 | 7.752 | -43.99% |  |  | SINERSA | 23.796 | 18.8624
GR PAINO | 3.6749 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 27.3977 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.225 | 2.5121 | 28.38% |  |  | P.E. MARCONA | 28.6245 | 21.2754
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 29.0438 | 13.1937
MAJA ENERGIA | 2.724 | 1.2977 | 109.9% |  |  | GEPSA | 50.7812 | 24.1918
EGECSAC | 2.5201 | 1.6788 | 50.12% |  |  | EMGE HUANZA | 70.523 | 91.3359
GR TARUCA | 2.1806 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 70.5411 | 14.4101
CENTRALES SANTA ROSA | 2.0171 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 72.5667 | 66.2767
HYDRO PATAPO | 0.746 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 87.8123 | 91.8514
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 90.7054 | 81.5789
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 104.1468 | 90.9486
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 127.6731 | 62.1642
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 148.2368 | 79.3362
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 155.1724 | 169.5804
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 165.473 | 153.5391
SAN GABAN | 0 | 89.7654 | -100% |  |  | CELEPSA | 206.2432 | 135.0803
SHOUGESA | 0 | 9.4738 | -100% |  |  | FENIX POWER | 274.6268 | 553.7736
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 299.2973 | 293.69
TERMOSELVA | 0 | 122.344 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 353.632 | 262.067
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 411.0837 | 228.699
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 464.6929 | 6.4456
ATRIA | 0 | 0.92885 | -100% |  |  | ENGIE | 697.1393 | 942.707
LA VIRGEN | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 802.6212 | 1152.1728
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 861.5837 | 739.393
ELECTRO ZAÑA |  | 3.4059 | -100% |  |  | KALLPA | 1197.1028 | 1084.7106
Total | 7078.5246 | 6836.6023 | 3.539%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en noviembre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2021 | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 24.365 | 22.833 | 6.71%
| Represa El Frayle | 87.352 | 83.935 | 4.071%
| Represa El Pañe | 45.061 | 57.341 | -21.42% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 49.99 | 33.058 | 51.22% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 9.576 | 11.982 | -20.08% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 2.947 | 7.25 | -59.35% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 44.63 | 37.45 | 19.17% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 236.621 | 241.886 | -2.177% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 9.91 | 5.274 | 87.9% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 59.261 | 39.162 | 51.32% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 20.821 | 15.07 | 38.16% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 2.005 | 1.101 | 82.11% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 24.7523 | 11.242 | 120.2% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 2.3398 | 4.091 | -42.81% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.321 | 2.645 | -12.25% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.163 | 1.039 | 108.2% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.241 | 5.574 | -23.91% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 121.129 | 113.79 | 6.45% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 12.377 | 5.7 | 117.1% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 16.311 | 11.142 | 46.39% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 307.439 | 67.564 | 355% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de noviembre) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147 | 118.808
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 | 113.214 | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 | 105.782 | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 | 94.636 | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 | 83.754 | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 | 73.136 | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 | 72.33 | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 | 66.337 | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 | 59.261 | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 | 55.8615 | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092 | 211.215
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 8.2985 | 8.0836 | 2.658% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 11.6574 | 5.6078 | 107.9% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 66.282 | 29.6819 | 123.3% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 59.0059 | 41.5032 | 42.17% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 40.0545 | 6.1025 | 556.4% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 23.5832 | 1.7504 | 1247% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 17.6028 | 8.6 | 104.7% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 35.7193 | 15.0904 | 136.7% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 52.0646 | 46.6882 | 11.52% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 18.2098 | 14.2052 | 28.19% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 6.6789 | 6.2183 | 7.408% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.9995 | 12.8937 | 8.576% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 18.359 | 12.7649 | 43.82% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.1512 | 1.4358 | -19.82% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 91.3443 | 83.5711 | 9.301% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.26077 | 2.1229 | -87.72% |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 24.6664 | 20.7361 | 18.95% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 28.1345 | 4.3173 | 551.7% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.59886 | 0 |  |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 4.1333 | 4.8098 | -14.07% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.10588 | 0.10653 | -0.6089% |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 0.276 | 0.319 | -13.48% |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 2.0554 | 1.3134 | 56.49% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 5.7317 | 6.1243 | -6.411% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en noviembre | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[6 empty] | 33 | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[6 empty] | 39 | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[6 empty] | 48 | 48 | 17.3918 | 65.6543 | 24.7537
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  | 39 | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  | 48 | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 66.0709 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 56.5879 | 10.3641
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (26,14 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 26.1358 | 25.264 | 24.0974 | 23.8645 | 23.6393 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (25,26 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (24,1 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (23,86 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (23,64 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (23,29 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (23,5 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (23,24 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (23,28 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (22,96 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (22,83 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (22,49 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (25,83 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (25,49 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (24,86 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (24,81 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 23.2868 | 23.2752 | 23.2449 | 22.9649 | 23.4966 | 22.8324 | 22.4921 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (24,02 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (23,86 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (26,06 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 25.8263 | 24.856 | 24.8078 | 25.4925 | 24.0231 | 23.8572 | 26.0637
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (23,64 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (25,26 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (23,86 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (26,14 USD/MWh)
COTARUSE 220 (23,86 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (24,02 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (24,1 USD/MWh)
PUNO 138 (25,49 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (23,24 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (24,86 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (26,06 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (23,29 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (23,5 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (22,49 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (25,83 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (22,83 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (22,96 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (23,28 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (24,81 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 37.25
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) | 6.5667
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 6.6333
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 1.45
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES |  |  | 1.45
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  |  | 5.3167
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 22.1333 | 49.0667
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 103.2833 | 23.9833 | 193.1 | 430.6% | 12.42%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 8.05
| L-2090 | CHILCA - ASIA |  | 2.6833
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 37.25 | 0 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 19 | 7 | 1 |  | 8 |  |  | 35 | 256.99
SUBESTACION |  | 3 | [5 empty] | 3 | 22.94
TRANSFORMADOR 2D |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.18
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 61.66
TOTAL | 19 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 40 | 341.77
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - NOVIEMBRE 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - NOVIEMBRE 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en noviembre 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 7539.5059 | 7539.5059 | 50244.0506
Total AGROAURORA |  |  |  | 7539.5059 | 7539.5059 | 50244.0506
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13913.1499 | 13913.1499 | 110597.4411
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13913.1499 | 13913.1499 | 110597.4411
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9769.0754 | 9769.0754 | 90156.0405
Total AIPSA |  |  |  | 9769.0754 | 9769.0754 | 90156.0405
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10925.5046 | 10925.5046 | 111912.7239
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 10925.5046 | 10925.5046 | 111912.7239
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 196.341 | 196.341 | 2494.6238
Total ATRIA |  |  |  | 196.341 | 196.341 | 2494.6238
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6459.5662 | 6459.5662 | 67800.0897
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6459.5662 | 6459.5662 | 67800.0897
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 71880.8464 |  |  | 71880.8464 | 1008366.4978
Total CELEPSA |  | 71880.8464 |  |  | 71880.8464 | 1008366.4978
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12858.76 |  |  | 12858.76 | 129949.1184
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12858.76 |  |  | 12858.76 | 129949.1184
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 427.3005 |  |  | 427.3005 | 1367.1092
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 807.842 |  |  | 807.842 | 2546.2979
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1235.1425 |  |  | 1235.1425 | 3913.407
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 2080.3437
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 2080.3437
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 73290.5627 |  |  | 73290.5627 | 729303.7393
| C.H. YANANGO | 16525.5693 |  |  | 16525.5693 | 190043.803
Total CHINANGO |  | 89816.132 |  |  | 89816.132 | 919347.5422
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) |  |  | 242.9027 | 242.9027 | 739.9067
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 242.9027 | 242.9027 | 739.9067
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1020.2673 |  |  | 1020.2673 | 12983.4431
| C.H. CHARCANI II | 417.3362 |  |  | 417.3362 | 4575.4195
| C.H. CHARCANI III | 3331.0572 |  |  | 3331.0572 | 36969.4881
| C.H. CHARCANI IV | 9709.361 |  |  | 9709.361 | 103897.5262
| C.H. CHARCANI V | 60309.0328 |  |  | 60309.0328 | 689541.101
| C.H. CHARCANI VI | 5794.0168 |  |  | 5794.0168 | 57568.2689
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 139.6757
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 3.7306 |  | 3.7306 | 161.852
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 80581.0713 | 3.7306 |  | 80584.8019 | 905836.7744
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1797.7373 | 1797.7373 | 26318.9649
Total EGECSAC |  |  |  | 1797.7373 | 1797.7373 | 26318.9649
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 104980.747 |  |  | 104980.747 | 1124576.4577
Total EGEMSA |  | 104980.747 |  |  | 104980.747 | 1124576.4577
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4256.571 |  |  | 4256.571 | 55157.1585
| C.H. ARICOTA II | 3413.283 |  |  | 3413.283 | 39359.4375
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8590.3482 |  | 8590.3482 | 77711.6762
Total EGESUR |  | 7669.854 | 8590.3482 |  | 16260.2022 | 172228.2722
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2029.7925 | 2029.7925 | 24651.9395
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2029.7925 | 2029.7925 | 24651.9395
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  |  |  |  | 61403.6779
Total ELECTRO ZAÑA | [5 empty] | 61403.6779
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 406789.9692 |  |  | 406789.9692 | 4891715.6976
| C.H. RESTITUCION | 130888.0099 |  |  | 130888.0099 | 1591849.4194
| C.T. TUMBES (6) |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 537677.9791 | 0 |  | 537677.9791 | 6483565.117
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 201753.5905 |  |  | 201753.5905 | 1792616.9787
| P.C.H CHAGLLA | 4122.4266 |  |  | 4122.4266 | 48172.9303
Total EMGE HUALLAGA |  | 205876.0172 |  |  | 205876.0172 | 1840789.9089
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 40493.6564 |  |  | 40493.6564 | 391911.6273
Total EMGE HUANZA |  | 40493.6564 |  |  | 40493.6564 | 391911.6273
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4211.5529 | 4211.5529 | 45121.6577
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 4383.9677 | 4383.9677 | 47462.5237
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 8938.4236 | 8938.4236 | 82650.9936
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 11094.3883 | 11094.3883 | 101305.8313
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2802.2946 | 2802.2946 | 28228.4509
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3097.1103 | 3097.1103 | 31267.1361
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 34527.7374 | 34527.7374 | 336036.5934
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 45762.8399 |  |  | 45762.8399 | 552354.5942
| C.H. HUAMPANI | 20746.3905 |  |  | 20746.3905 | 188236.9336
| C.H. HUINCO | 94528.9798 |  |  | 94528.9798 | 1173807.4657
| C.H. MATUCANA | 47549.5938 |  |  | 47549.5938 | 795002.7051
| C.H. MOYOPAMPA | 39427.1293 |  |  | 39427.1293 | 472749.0478
| C.T. SANTA ROSA |  | 840.8231 |  | 840.8231 | 160251.4135
| C.T. SANTA ROSA II |  | 0 |  | 0 | 290407.4004
| C.T. VENTANILLA |  | 303621.0143 |  | 303621.0143 | 2729819.0668
| C.H. HER 1 |  |  | 234.7484 | 234.7484 | 2490.018
Total ENEL GENERACION PERU |  | 248014.9333 | 304461.8374 | 234.7484 | 552711.5191 | 6365118.6452
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 542.8217 |  | 542.8217 | 8496.0943
| C.T. MALACAS 2 |  | 62563.9115 |  | 62563.9115 | 637039.1898
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 19138.1516
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 63106.7332 |  | 63106.7332 | 664673.4357

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 42519.8792 | 42519.8792 | 402461.9371
| C.E. WAYRA I |  |  | 57932.3286 | 57932.3286 | 573302.0483
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 100452.2078 | 100452.2078 | 975763.9854
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 32442.6964 | 32442.6964 | 284202.6435
| C.E. TALARA |  |  | 14348.4699 | 14348.4699 | 120699.4558
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 46791.1663 | 46791.1663 | 404902.0993
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 50208.2727 |  |  | 50208.2727 | 491163.4143
| C.H. YUNCAN | 77255.683 |  |  | 77255.683 | 736294.689
| C.T. CHILCA 1 |  | 508224.232 |  | 508224.232 | 4218795.2223
| C.T. CHILCA 2 |  | 32781.8374 |  | 32781.8374 | 535970.6614
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 22455.5759
| C.T. NEPI |  | 288.8373 |  | 288.8373 | 5954.2034
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 983.4676 |  | 983.4676 | 2947.8366
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10643.8996 | 10643.8996 | 98570.0792
Total ENGIE |  | 127463.9557 | 542278.3743 | 10643.8996 | 680386.2296 | 6112151.682
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 335950.057 |  | 335950.057 | 3189263.3439
Total FENIX POWER |  |  | 335950.057 |  | 335950.057 | 3189263.3439
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 10093.8243 | 10093.8243 | 91098.5148
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4310.6409 | 4310.6409 | 41112.707
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 14404.4652 | 14404.4652 | 132211.2218
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4350.4972 | 4350.4972 | 54951.8363
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 7969.9015 | 7969.9015 | 88598.2577
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 9614.4738 | 9614.4738 | 98241.0723
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 7975.3581 | 7975.3581 | 96231.3644
Total GEPSA |  |  |  | 29910.2306 | 29910.2306 | 338022.5306
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 2425.236 | 2425.236 | 39701.8632
Total GR PAINO |  |  |  | 2425.236 | 2425.236 | 39701.8632
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 2566.2279 | 2566.2279 | 52098.2793
Total GR TARUCA |  |  |  | 2566.2279 | 2566.2279 | 52098.2793
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1700.8 | 1700.8 | 24641.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 1700.8 | 1700.8 | 24641.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11520.5907 |  |  | 11520.5907 | 132172.1795
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 11520.5907 |  |  | 11520.5907 | 132172.1795
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12827.9026 | 12827.9026 | 125334.0268
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12827.9026 | 12827.9026 | 125334.0268
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 351.9348 |  |  | 351.9348 | 2642.2353
Total HYDRO PATAPO |  | 351.9348 |  |  | 351.9348 | 2642.2353
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 56643.3941 |  |  | 56643.3941 | 581983.436
Total INLAND |  | 56643.3941 |  |  | 56643.3941 | 581983.436
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 8046.3908 | 8046.3908 | 74125.2617
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 8046.3908 | 8046.3908 | 74125.2617
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 85.7195 |  | 85.7195 | 729.1842
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0 |  | 0 | 1403.0561
Total IYEPSA |  |  | 85.7195 |  | 85.7195 | 2132.2402
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 464413.8482 |  | 464413.8482 | 5252030.3695
| C.T. LAS FLORES |  | 19109.2589 |  | 19109.2589 | 438850.5086
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 174243.8276 |  |  | 174243.8276 | 2750881.0814
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3604.7378 |  |  | 3604.7378 | 45962.1709
Total KALLPA |  | 177848.5654 | 483523.1071 |  | 661371.6725 | 8487724.1305
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 30710.969 |  |  | 30710.969 | 161231.4141
Total LA VIRGEN |  | 30710.969 |  |  | 30710.969 | 161231.4141
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1075.1928 | 1075.1928 | 15432.2822
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1075.1928 | 1075.1928 | 15432.2822
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4120.7304 | 4120.7304 | 40175.4146
Total MAJES |  |  |  | 4120.7304 | 4120.7304 | 40175.4146
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4521.3908 | 4521.3908 | 44307.7099
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4521.3908 | 4521.3908 | 44307.7099
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3664.9178 | 3664.9178 | 36115.4309
| C.H. CAÑON DEL PATO | 135730.8726 |  |  | 135730.8726 | 1280251.2331
| C.H. CARHUAQUERO | 59246.5377 |  |  | 59246.5377 | 587316.3659
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7043.8269 | 7043.8269 | 69977.4657
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 194977.4104 |  | 10708.7446 | 205686.155 | 1973660.4957
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 15745.4986 | 15745.4986 | 158967.4483
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 15745.4986 | 15745.4986 | 158967.4483
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 34124.8474 | 34124.8474 | 427338.511
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 34124.8474 | 34124.8474 | 427338.511
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5510.2944 | 5510.2944 | 53544.5622
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5510.2944 | 5510.2944 | 53544.5622

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 461.0749 | 461.0749 | 16080.7726
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2842.6211 | 2842.6211 | 29617.6829
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1389.8278 | 1389.8278 | 14503.0615
| C.T. CALLAO |  |  | 1061.1686 | 1061.1686 | 13347.9215
Total PETRAMAS |  |  |  | 5754.6924 | 5754.6924 | 73549.4386
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 46.3721 |  | 46.3721 | 1116.0125
Total PLANTA ETEN |  |  | 46.3721 |  | 46.3721 | 1116.0125
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3750.8775 | 3750.8775 | 39685.8373
Total REPARTICION |  |  |  | 3750.8775 | 3750.8775 | 39685.8373
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 10934.8239 | 10934.8239 | 124423.9402
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 10934.8239 | 10934.8239 | 124423.9402
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12469.8611 | 12469.8611 | 116021.0165
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12469.8611 | 12469.8611 | 116021.0165
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 2954.4653
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 2954.4653
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 864.2956 |  |  | 864.2956 | 581881.1876
| M.C.H. TUPURI (11) | 7.8433 |  |  | 7.8433 | 7.8433
Total SAN GABAN |  | 872.1389 |  |  | 872.1389 | 581889.0308
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5097.5949 | 5097.5949 | 45367.5324
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5097.5949 | 5097.5949 | 45367.5324
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12862.4287 | 12862.4287 | 148969.37
Total SANTA ANA |  |  |  | 12862.4287 | 12862.4287 | 148969.37
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19846.9792 |  | 19846.9792 | 107583.8856
Total SDF ENERGIA |  |  | 19846.9792 |  | 19846.9792 | 107583.8856
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1397.0749 |  | 1397.0749 | 7390.7545
Total SHOUGESA |  |  | 1397.0749 |  | 1397.0749 | 7390.7545
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13379.0956 | 13379.0956 | 148078.0976
| C.H. POECHOS II |  |  | 3282.2486 | 3282.2486 | 48198.7841
Total SINERSA |  |  |  | 16661.3443 | 16661.3443 | 196276.8816
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20630.3028 |  |  | 20630.3028 | 258011.6661
| C.H. CHEVES | 62522.3345 |  |  | 62522.3345 | 767286.9515
| C.H. GALLITO CIEGO | 17860.0784 |  |  | 17860.0784 | 144373.5346
| C.H. HUAYLLACHO | 148.704 |  |  | 148.704 | 1603.6242
| C.H. MALPASO | 18697.5369 |  |  | 18697.5369 | 212076.0643
| C.H. MISAPUQUIO | 1438.0274 |  |  | 1438.0274 | 23554.0727
| C.H. OROYA | 4789.2176 |  |  | 4789.2176 | 51412.2895
| C.H. PACHACHACA | 2161.6448 |  |  | 2161.6448 | 35142.4258
| C.H. PARIAC | 1391.1793 |  |  | 1391.1793 | 20181.3641
| C.H. SAN ANTONIO | 6.6935 |  |  | 6.6935 | 2274.0712
| C.H. SAN IGNACIO | 0.39253 |  |  | 0.39253 | 1833.5744
| C.H. YAUPI | 71181.2827 |  |  | 71181.2827 | 690508.5127
Total STATKRAFT |  | 200827.3945 |  |  | 200827.3945 | 2208258.1511
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5049.5101 | 5049.5101 | 48873.4945
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5049.5101 | 5049.5101 | 48873.4945
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 104501.5054 |  | 104501.5054 | 939159.1595
Total TERMOCHILCA |  |  | 104501.5054 |  | 104501.5054 | 939159.1595
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 4664.443 |  | 4664.443 | 217325.8016
Total TERMOSELVA |  |  | 4664.443 |  | 4664.443 | 217325.8016
TOTAL MWh |  | 2202301.4926 | 1868456.282 | 465792.4199 | 4536550.1946 | 49303085.7253
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 39028.3951
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021
(11) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-11-30 19:30 | 2020-11-28 20:30 | 2021-11-30 19:30 | Variación
|  | 44530.8125 | 44163.8542 | 44530.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 17.0685 | 14.6491 | 17.0685 | 16.52%
Total AGROAURORA |  | 17.0685 | 14.6491 | 17.0685 | 16.52%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 20.02 | 18.7833 | 20.02 | 6.584%
Total AGUA AZUL |  | 20.02 | 18.7833 | 20.02 | 6.584%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.9749 | 14.0288 | 13.9749 | -0.3843%
Total AIPSA |  | 13.9749 | 14.0288 | 13.9749 | -0.3843%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5142 | 20.5633 | 20.5142 | -0.2388%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5142 | 20.5633 | 20.5142 | -0.2388%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.92885 | 0 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 0.92885 | 0 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.3745 | 9.2 | 9.3745 | 1.897%
Total BIOENERGIA |  | 9.3745 | 9.2 | 9.3745 | 1.897%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 206.2432 | 135.0803 | 206.2432 | 52.68%
Total CELEPSA |  | 206.2432 | 135.0803 | 206.2432 | 52.68%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.2704 | 15.6526 | 19.2704 | 23.11%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.2704 | 15.6526 | 19.2704 | 23.11%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 0.70375 |  | 0.70375
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 1.3133 |  | 1.3133
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.0171 |  | 2.0171
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 148.2368 | 68.9907 | 148.2368 | 114.9%
| C.H. YANANGO | 0 | 10.3455 | 0 | -100%
Total CHINANGO |  | 148.2368 | 79.3362 | 148.2368 | 86.85%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 0.84817 | 1.6668 | 0.84817 | -49.11%
| C.H. CHARCANI II | 0.58697 | 0.56997 | 0.58697 | 2.983%
| C.H. CHARCANI III | 4.6793 | 4.6453 | 4.6793 | 0.7311%
| C.H. CHARCANI IV | 14.5478 | 13.6512 | 14.5478 | 6.568%
| C.H. CHARCANI V | 125.743 | 140.8551 | 125.743 | -10.73%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7672 | 8.192 | 8.7672 | 7.021%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 155.1724 | 169.5804 | 155.1724 | -8.496%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.5201 | 1.6788 | 2.5201 | 50.12%
Total EGECSAC |  | 2.5201 | 1.6788 | 2.5201 | 50.12%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 165.473 | 153.5391 | 165.473 | 7.773%
Total EGEMSA |  | 165.473 | 153.5391 | 165.473 | 7.773%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.89 | 16.272 | 7.89 | -51.51%
| C.H. ARICOTA II | 5.166 | 9.672 | 5.166 | -46.59%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.6914 | 0 | -100%
Total EGESUR |  | 13.056 | 48.6354 | 13.056 | -73.16%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.225 | 2.5121 | 3.225 | 28.38%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.225 | 2.5121 | 3.225 | 28.38%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  | 3.4059 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 3.4059 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 647.496 | 562.9296 | 647.496 | 15.02%
| C.H. RESTITUCION | 214.0877 | 176.4634 | 214.0877 | 21.32%
| C.T. TUMBES (6) | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 861.5837 | 739.393 | 861.5837 | 16.53%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 458.2402 | 0 | 458.2402
| P.C.H CHAGLLA | 6.4527 | 6.4456 | 6.4527 | 0.1097%
Total EMGE HUALLAGA |  | 464.6929 | 6.4456 | 464.6929 | 7109%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 70.523 | 91.3359 | 70.523 | -22.79%
Total EMGE HUANZA |  | 70.523 | 91.3359 | 70.523 | -22.79%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.0348 | 1.0813 | 9.0348 | 735.5%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.7752 | 1.6753 | 9.7752 | 483.5%
| C.H. RUNATULLO II | 20.1303 | 2.1612 | 20.1303 | 831.4%
| C.H. RUNATULLO III | 20.15 | 3.1962 | 20.15 | 530.4%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.3965 | 2.8976 | 5.3965 | 86.24%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.0544 | 3.3984 | 6.0544 | 78.16%
Total EMGE JUNÍN |  | 70.5411 | 14.4101 | 70.5411 | 389.5%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 70.7777 | 66.9242 | 70.7777 | 5.758%
| C.H. HUAMPANI | 29.6681 | 15.2199 | 29.6681 | 94.93%
| C.H. HUINCO | 163.9707 | 251.6255 | 163.9707 | -34.84%
| C.H. MATUCANA | 66.3835 | 0 | 66.3835
| C.H. MOYOPAMPA | 38.1951 | 64.0655 | 38.1951 | -40.38%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 114.3103 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 183.0605 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 433.3113 | 456.5799 | 433.3113 | -5.096%
| C.H. HER 1 | 0.31477 | 0.38701 | 0.31477 | -18.67%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 802.6212 | 1152.1728 | 802.6212 | -30.34%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 104.1468 | 90.9486 | 104.1468 | 14.51%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 104.1468 | 90.9486 | 104.1468

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-11-30 19:30 | 2020-11-28 20:30 | 2021-11-30 19:30 | Variación
|  | 44530.8125 | 44163.8542 | 44530.8125 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 127.6731 | 62.1642 | 127.6731 | 105.4%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 127.6731 | 62.1642 | 127.6731 | 105.4%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 61.7362 | 78.5772 | 61.7362 | -21.43%
| C.E. TALARA | 26.0761 | 13.2742 | 26.0761 | 96.44%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 87.8123 | 91.8514 | 87.8123 | -4.397%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 70.0874 | 56.1912 | 70.0874 | 24.73%
| C.H. YUNCAN | 130.5816 | 32.3807 | 130.5816 | 303.3%
| C.T. CHILCA 1 | 496.4703 | 751.1765 | 496.4703 | -33.91%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 102.9586 | 0 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 697.1393 | 942.707 | 697.1393 | -26.05%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 274.6268 | 553.7736 | 274.6268
Total FENIX POWER |  | 274.6268 | 553.7736 | 274.6268
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.833 | 9.4858 | 20.833
| C.H. EL CARMEN | 8.2108 | 3.7079 | 8.2108 | 121.4%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 29.0438 | 13.1937 | 29.0438 | 120.1%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 0 | 6.1521 | 0 | -100%
| C.H. ÁNGEL I | 20.3725 | 4.9925 | 20.3725 | 308.1%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3864 | 6.3925 | 20.3864 | 218.9%
| C.H. ÁNGEL III | 10.0223 | 6.6547 | 10.0223 | 50.6%
Total GEPSA |  | 50.7812 | 24.1918 | 50.7812 | 109.9%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 3.6749 |  | 3.6749
Total GR PAINO |  | 3.6749 |  | 3.6749
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 2.1806 |  | 2.1806
Total GR TARUCA |  | 2.1806 |  | 2.1806
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.1072 | 15.1306 | 19.1072 | 26.28%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.1072 | 15.1306 | 19.1072 | 26.28%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.0394 | 14.4132 | 18.0394 | 25.16%
Total HUAURA POWER |  | 18.0394 | 14.4132 | 18.0394 | 25.16%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.746 | 0 | 0.746
Total HYDRO PATAPO |  | 0.746 | 0 | 0.746
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.7054 | 81.5789 | 90.7054 | 11.19%
Total INLAND |  | 90.7054 | 81.5789 | 90.7054 | 11.19%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 17.6553 | 6.9636 | 17.6553 | 153.5%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 17.6553 | 6.9636 | 17.6553 | 153.5%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 518.497 | 826.4068 | 518.497 | -37.26%
| C.T. LAS FLORES | 130.5648 | 178.2772 | 130.5648 | -26.76%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 537.9004 | 80.0266 | 537.9004 | 572.2%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.1404 | 0 | 10.1404
Total KALLPA |  | 1197.1028 | 1084.7106 | 1197.1028 | 10.36%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 0 |  | 0
Total LA VIRGEN |  | 0 |  | 0
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.724 | 1.2977 | 2.724 | 109.9%
Total MAJA ENERGIA |  | 2.724 | 1.2977 | 2.724 | 109.9%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.501 | 3.79 | 5.501 | 45.15%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 246.396 | 160.41 | 246.396 | 53.6%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.8192 | 87.918 | 91.8192 | 4.437%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9157 | 9.949 | 9.9157 | -0.3343%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 353.632 | 262.067 | 353.632 | 34.94%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 28.6245 | 21.2754 | 28.6245 | 34.54%
Total P.E. MARCONA |  | 28.6245 | 21.2754 | 28.6245 | 34.54%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 72.5667 | 66.2767 | 72.5667 | 9.491%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 72.5667 | 66.2767 | 72.5667 | 9.491%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-11-30 19:30 | 2020-11-28 20:30 | 2021-11-30 19:30 | Variación
|  | 44530.8125 | 44163.8542 | 44530.8125 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 1.41 | 0 | -100%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4679 | 4.5566 | 4.4679 | -1.947%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.4038 | 2.3986 | 2.4038 | 0.216%
| C.T. CALLAO | 0 | 2.4025 | 0 | -100%
Total PETRAMAS |  | 6.8717 | 10.7678 | 6.8717 | -36.18%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.8691 | 10.0461 | 19.8691 | 97.78%
Total RIO BAÑOS |  | 19.8691 | 10.0461 | 19.8691 | 97.78%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.4917 | 0 | 18.4917
Total RIO DOBLE |  | 18.4917 | 0 | 18.4917
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 0 | 89.7654 | 0 | -100%
| M.C.H. TUPURI (11) | 0 |  | 0
Total SAN GABAN |  | 0 | 89.7654 | 0 | -100%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 4.3421 | 7.752 | 4.3421 | -43.99%
Total SAN JACINTO |  | 4.3421 | 7.752 | 4.3421 | -43.99%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0652 | 18.1264 | 20.0652 | 10.7%
Total SANTA ANA |  | 20.0652 | 18.1264 | 20.0652 | 10.7%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.3977 | 0 | 27.3977
Total SDF ENERGIA |  | 27.3977 | 0 | 27.3977
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 9.4738 | 0 | -100%
Total SHOUGESA |  | 0 | 9.4738 | 0 | -100%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.056 | 15.1012 | 20.056 | 32.81%
| C.H. POECHOS II | 3.74 | 3.7612 | 3.74 | -0.5644%
Total SINERSA |  | 23.796 | 18.8624 | 23.796 | 26.16%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.6244 | 30.1271 | 43.6244 | 44.8%
| C.H. CHEVES | 167.5397 | 152.3442 | 167.5397 | 9.974%
| C.H. GALLITO CIEGO | 31.9798 | 11.8895 | 31.9798 | 169%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.2188 | 0 | 0.2188
| C.H. MALPASO | 46.0794 | 17.9815 | 46.0794 | 156.3%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.9676 | 1.014 | 1.9676 | 94.04%
| C.H. OROYA | 5.855 | 2.4152 | 5.855 | 142.4%
| C.H. PACHACHACA | 4.2934 | 0 | 4.2934
| C.H. PARIAC | 4.4164 | 0.69668 | 4.4164 | 533.9%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 105.1091 | 12.2309 | 105.1091 | 759.4%
Total STATKRAFT |  | 411.0837 | 228.699 | 411.0837 | 79.75%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 299.2973 | 293.69 | 299.2973 | 1.909%
Total TERMOCHILCA |  | 299.2973 | 293.69 | 299.2973 | 1.909%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 122.344 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 122.344 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7078.5246 | 6836.6023 | 7078.5246 | 3.539%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7078.5246 | 6836.6023 | 7078.5246 | 3.539%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7078.5246
Fecha: |  | 30/11/2021
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2021 | 13:00 | 5991.8853 | 0 | 0 | 5991.8853 | 20:00 | 6411.8645 | 0 | 0 | 6411.8645
02/11/2021 | 11:45 | 6751.3023 | 0 | 0 | 6751.3023 | 19:15 | 6741.915 | 0 | 0 | 6741.915
03/11/2021 | 12:15 | 6852.7044 | 0 | 0 | 6852.7044 | 19:30 | 6851.0882 | 0 | 0 | 6851.0882
04/11/2021 | 11:45 | 6962.7078 | 0 | 0 | 6962.7078 | 19:45 | 6894.3807 | 0 | 0 | 6894.3807
05/11/2021 | 11:30 | 6998.4088 | 0 | 0 | 6998.4088 | 20:15 | 6904.2307 | 0 | 0 | 6904.2307
06/11/2021 | 11:45 | 6918.8254 | 0 | 0 | 6918.8254 | 19:00 | 6942.9783 | 0 | 0 | 6942.9783
07/11/2021 | 00:15 | 6143.1657 | 0 | 0 | 6143.1657 | 20:15 | 6751.8841 | 0 | 0 | 6751.8841
08/11/2021 | 12:00 | 6954.0678 | 0 | 0 | 6954.0678 | 19:15 | 6908.3719 | 0 | 0 | 6908.3719
09/11/2021 | 12:00 | 6865.349 | 0 | 0 | 6865.349 | 19:00 | 6787.6306 | 0 | 0 | 6787.6306
10/11/2021 | 12:00 | 6912.0697 | 0 | 0 | 6912.0697 | 19:00 | 6880.8279 | 0 | 0 | 6880.8279
11/11/2021 | 12:00 | 6879.3882 | 0 | 0 | 6879.3882 | 19:45 | 6876.5245 | 0 | 0 | 6876.5245
12/11/2021 | 12:00 | 6939.5288 | 0 | 0 | 6939.5288 | 18:45 | 6798.8698 | 0 | 0 | 6798.8698
13/11/2021 | 12:30 | 6641.6561 | 0 | 0 | 6641.6561 | 18:45 | 6764.1087 | 0 | 0 | 6764.1087
14/11/2021 | 00:15 | 5967.2607 | 0 | 0 | 5967.2607 | 20:15 | 6626.8532 | 0 | 0 | 6626.8532
15/11/2021 | 16:15 | 6892.305 | 0 | 0 | 6892.305 | 21:15 | 6902.274 | 0 | 0 | 6902.274
16/11/2021 | 11:45 | 6879.5853 | 0 | 0 | 6879.5853 | 18:45 | 6832.982 | 0 | 0 | 6832.982
17/11/2021 | 11:30 | 6933.24 | 0 | 0 | 6933.24 | 19:45 | 6941.9604 | 0 | 0 | 6941.9604
18/11/2021 | 11:45 | 7084.5816 | 0 | 0 | 7084.5816 | 19:00 | 6921.0968 | 0 | 0 | 6921.0968
19/11/2021 | 12:00 | 7028.1007 | 0 | 0 | 7028.1007 | 19:30 | 6886.2319 | 0 | 0 | 6886.2319
20/11/2021 | 12:00 | 6928.171 | 0 | 0 | 6928.171 | 20:30 | 6851.4739 | 0 | 0 | 6851.4739
21/11/2021 | 00:15 | 6214.9497 | 0 | 0 | 6214.9497 | 20:15 | 6829.6107 | 0 | 0 | 6829.6107
22/11/2021 | 11:45 | 7097.1558 | 0 | 0 | 7097.1558 | 21:15 | 6892.0743 | 0 | 0 | 6892.0743
23/11/2021 | 11:30 | 7096.2065 | 0 | 0 | 7096.2065 | 19:30 | 6909.4684 | 0 | 0 | 6909.4684
24/11/2021 | 12:00 | 7012.292 | 0 | 0 | 7012.292 | 18:45 | 6938.9647 | 0 | 0 | 6938.9647
25/11/2021 | 11:45 | 7053.3163 | 0 | 0 | 7053.3163 | 19:30 | 6951.0584 | 0 | 0 | 6951.0584
26/11/2021 | 11:45 | 7101.5813 | 0 | 0 | 7101.5813 | 20:30 | 6930.2839 | 0 | 0 | 6930.2839
27/11/2021 | 11:30 | 6800.215 | 0 | 0 | 6800.215 | 19:45 | 6780.5667 | 0 | 0 | 6780.5667
28/11/2021 | 00:15 | 6124.0556 | 0 | 0 | 6124.0556 | 20:45 | 6872.9976 | 0 | 0 | 6872.9976
29/11/2021 | 11:45 | 7009.9331 | 0 | 0 | 7009.9331 | 19:30 | 6970.7121 | 0 | 0 | 6970.7121
30/11/2021 | 11:45 | 7218.3005 | 0 | 0 | 7218.3005 | 19:30 | 7078.5246 | 0 | 0 | 7078.5246

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-11-01 07:10 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Ticlio – Carlos Francisco) de 50 kV en el extremo de la S.E. Nueva Morococha por apertura del interruptor IN-2, debido a desbalance de corriente en la fase "S" por seccionamiento de cuello muerto en la estructura E63, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Ticlio con un total de 6 MW. A las 07:12 h se cerró el interruptor IN-2 y se recuperó la carga interrumpida. | 6.5
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-11-01 08:56 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Ticlio – Carlos Francisco) de 50 KV en el extremo de la S.E. Nueva Morococha, por apertura del interruptor IN-2, debido a desbalance de corriente en la fase "S" por seccionamiento de cuello muerto en la estructura E63, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Ticlio con un total de 5.5 MW. A las 08:58 h, se cerró el interruptor IN-2 y se recuperó la carga interrumpida. | 6
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-11-01 09:16 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Ticlio – Carlos Francisco) de 50 kV en el extremo de la S.E. Nueva Morococha por apertura del interruptor IN-2, debido a desbalance de corriente en la fase "S" por seccionamiento de cuello muerto en la estructura E63, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 4.50 MW en la S.E. Ticlio. Así mismo, se procedió a abrir manualmente el interruptor IN-0131 en la S.E. Carlos Francisco. A las 09:20 h se cerró el interruptor IN-2 y se recuperó la carga interrumpida. La línea L-6533 queda alimentada sólo desde la S.E. Nueva Morococha. | 4.97
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2021-11-04 15:45 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R" a57 km desde la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 1.225 MW aproximadamente. A las 16:17 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.24
NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | L. PARAGSHA II - MILPO - LINEA L-1146 | 2021-11-04 15:59 | Desconectó la línea L-1146 (Paragsha II - Milpo) de 138 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación por NEXA RESOURCES PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Milpo con 18.79 MW. A las 16:10 h, se conectó la línea L-1146 y procedió a recuperar su carga interrumpida. | 18.79
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2021-11-06 23:16 | Desconecta la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica en fase "T" a 3.33 km de la S.E. Mazuco, debido a descargas atmosféricas en la zona según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. La falla fue despejada por su protección distancia, con disparo monopolar y posterior recierre exitoso en la S.E. Mazuco, sin embargo, en la S.E. Puerto Maldonado la falla fue despejada con disparo tripolar, quedando tensionada la línea desde la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió la carga de la SE Puerto Maldonado con 12.529 MW. A las 23:19 h Electro Sur Este declaró disponible la línea L-1015. A las 23:22 h se conectó la línea en la SE Puerto Maldonado y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.53
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2054 | 2021-11-08 10:22 | Desconectó la línea L-2054 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 63km de la S.E. Cotaruse, cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado porTransmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Las Bambas redujo su carga en 88.61 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 12:41 h, se conectó la línea L-2054. |  | 88.61
CONELSUR LT SAC | S.E. INGENIO - SSEE SS.EE. | 2021-11-10 19:17 | Desconectó el transformador 60/22.9 kV en la S.E. Ingenio por actuación de su relé Buchholz debido a causa que se encuentra en investigación por CONELSUR, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió un total de 6.9 MW. A las 19:32 h entró en servicio el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.9
CONELSUR LT SAC | S.E. INGENIO - SSEE SS.EE. | 2021-11-11 06:10 | Desconectó el transformador 60/22.9 kV en la S.E. Ingenio por actuación de su protección de la válvula de sobrepresión originado por acumulación de burbujas de aire, según lo informado por Conelsur, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 4.63 MW. A las 09:16 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar carga. | 4.53
CONELSUR LT SAC | S.E. INGENIO - SSEE SS.EE. | 2021-11-11 11:41 | Desconectó el transformador 60/22.9 kV de la S.E. por actuación de su protección de la válvula de sobrepresión originado por acumulación de burbujas de aire, según lo informado por Conelsur, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total del 5.44 MW. A las 15:16 h el transformador entró en servicio. | 2
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-11-12 04:51 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025 (Azángaro-Putina-Ananea) de 60 kV por falla debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones Huancané y Ananea con un total de 8.16 MW. A las 04:53 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 8.16
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-11-12 06:31 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025 (Azángaro – Putina – Ananea) de 60 kV por falla debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por Electropuno, titular de la líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 7.7 MW. A las 06:32 h, se conectaron las líneas L-6024/L-6025 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.7
SAN GABAN | L. ÁNGEL - SAN RAFAEL - LINEA L-1051 | 2021-11-12 07:22 | Desconectó la línea L-1051 (San Rafael – El Ángel) de 138 kV originado por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por San Gabán, titular de la línea. Como consecuencia la C.H. El Ángel desconectó cuando generaba 43 MW y la minera Minsur disminuyó su carga de 23 a 17 MW. A las 10:47 h, se conectó la línea sin novedad. |  | 6

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 2021-11-12 07:44 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-1010 (Azángaro – San Gabán) y L-1013 (San Gabán - El Ángel) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" de la línea L-1010, debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por San Gabán, titular de las líneas. Previo al evento, la línea L-1051 de 138 kV se encontraba fuera de servicio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puerto Maldonado y Mazuco con un total de 13.16 MW y el suministro de Electropuno en la S.E. Ollachea con un total de 0.4 MW. A las 07:46 h, se coordinó arrancar a la C.T.R.F. Puerto Maldonado en sistema aislado con la carga de Puerto Maldonado y Mazuco. A las 08:01 h, la central ingresó en sistema aislado con la carga de Puerto Maldonado.A las 08:30 h se declaró indisponibilidad de las líneas L-1010 y L-1013. A las 08:37 se energiza la línea L-1015 de la S.E. Puerto Maldonado y a las 08:43 h se reestablece el suministro en la S.E. Mazuco. | 13.56
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-11-12 08:01 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla originada por intensas nevadas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta con un total de 0.52 MW. A las 08:03 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 0.52
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 2021-11-12 08:42 | Desconectó la línea L-1009 (Azángaro – San Rafael) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por San Gabán, titular de la línea. Durante el evento las líneas L-1010, L-1013 y L-1051 de 138 kV se encontraban fuera de servicio. Como consecuencia, desconectó la barra de 138 kV en la S.E. San Rafael y se interrumpió el suministro de minera MINSUR con un total de 17 MW. A las 08:54 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro de la minera. | 17
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 2021-11-12 09:01 | Desconectó la línea L-1009 (Azángaro – San Rafael) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por San Gabán, titular de la línea. Durante el evento las líneas L-1010, L-1013 y L-1051 de 138 kV se encontraban fuera de servicio. Como consecuencia, desconectó la barra de 138 kV en la S.E. San Rafael y se interrumpió el suministro de minera MINSUR con un total de 17 MW. A las 10:38 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro de Minsur. | 17
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2021-11-13 00:54 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla debido a causa no informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con aproximadamente 1.2 MW. A las 02:09 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.2
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-11-13 02:03 | Se produjo la desconexión de la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ilave y Pomata con un total de 3.04 MW. A las 02:05 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 3.04
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2021-11-14 12:39 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 24.7 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a causa no informada por Hidrandina, titular de la línea. Cómo consecuencia se interrumpieron 13.23 MW aproximadamente en la S.E. Santiago de Cao. A las 14:30 h la línea entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-11-15 16:03 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Ilave - Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ilave y Pomata con un total 3.01 MW. A las 16:07 h, se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.01
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - YAUPI - LINEA L-1701 | 2021-11-15 22:16 | Desconectó la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Oxapampa con un total de 10.96 MW aproximadamente. Asimismo, desconectó la C.H. Yaupi cuando generaba 104.16 MW. A las 22:30 h, se puso en servicio la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 10.96
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2021-11-16 15:50 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca – San Marcos) de 60 kV por falla trifásicaa 37.4 km desde la S.E. Cajamarca, debido a descarga atmosférica, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Potreros con 20 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Marcos (0.7 MW), Cajabamba (6.48 MW) y a la Minera Poderosa (9.68 MW). A las 16:23 h, se conectó la línea L-6047 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10
ELECTRO PUNO | S.E. ANANEA - TRAFO TR 60/22.9 | 2021-11-17 11:28 | Desconectó el transformador TPA-052 de la S.E. Ananea por actuación de su protección de mínima tensión, según lo informado por Electropuno, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Ananea con un total de 16.49 MW. A las 11:29 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 16.49
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CERRO VERDE - REPARTICIÓN - LINEA L-1029 | 2021-11-17 20:07 | Desconectó la línea L-1029 (Cerro Verde – Repartición) de 138 kV en la S.E. Cerro Verde por falla monofásica en la fase "R", con actuación de su protección de distancia en Zona 3, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la CH. La Joya con 6.8 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Repartición, Mollendo, Majes, Camaná y La Huerta con un total 37.81 MW. | 37.81
ELECTRO ORIENTE | L. TARAPOTO - MOYOBAMBA - LINEA L-1018 | 2021-11-19 00:49 | Desconectó la línea L-1018 (Tarapoto - Belaunde Terry) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S y T", a 7.8 km de la S.E. Belaunde Terry, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Concesionaria Línea de Transmisión. Como consecuencia desconectó la línea L-1049 (Belaunde Terry - Moyobamba)de 138 kV interrumpiendo la carga de la S.E. Moyobamba aproximadamente 11 MW. A las 00:53 h desconectó el autotransformador AT-4201 de 220/138/22.9 kV de la S.E. Belaunde por actuación de su protección diferencial (87T), debido a falla bifásica entre las fases "S y T" de los pararrayos en 22,9 kV. A las 01:03 h se energizó el autotransformador con resultado negativo quedando indisponible. A las 01:25 h entró en servicio la línea L-1018 . A las 01:27 h entró en servicio la línea L-1049 y se procedió a recuperar la carga interrumpida en la S.E. Moyobamba. | 19.44

## 26.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2021-11-19 14:55 | Desconectó las líneas L-6524A (Paragsha 1 – Pasco) y L-6524B (Pasco - Goyllarisquizga) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a rotura de conductor fase "T" en la línea L-6524B, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Pasco, Huicra y Goyllarisquizga con un total de 3,79 MW. A las 20:36 h, se conectaron las líneas L-6524A y L-6524B, procediendo a normalizar el suministro interrumpido de Pasco, Huicra y Goyllarisquizga. | 3.79
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2021-11-19 16:34 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia – Paracas) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T", debido al acercamiento de conductor de telefonía a la línea L-6606, ubicada entre las estructuras E31 y E32, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Paracas y Minsur 19,93 MW). A las 16:37 h, se energizó la línea L-6606 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 19.93
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 2021-11-20 16:26 | Desconectaron las líneas L-6530 (Pachachaca – Nueva Morococha) y L-6532 (Pachachaca – Casapalca Norte – Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descarga atmosférica en la zona de Casapalca, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Electrocentro y Minera Los Quenuales en la S.E. Casapalca Norte con un total de 0.6 MW. A las 16:27 h, se conectaron las líneas L-6530/L-6532 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 0.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. JULIACA - TRAFO3D T63-121 | 2021-11-21 14:22 | Desconectó el transformador T63-121 138/22.9/10 kV de la S.E. Juliaca, por falla trifásica en la celda de 10 kV (Interruptor IN-1502), según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular del transformador. El evento se registró al momento de abrir el interruptor del lado de 10 kV del transformador T52-61 (IN-1374) que alimenta la barra de 10 kV (previo a la maniobra se cerró el IN-1502 lado 10 kV del T63-121). Como consecuencia, quedaron desenergizadas las barras de 22.9 kV y 10 kV de la S.E. Juliaca y se interrumpió 3.77 MW y 12.60 MW en cada barra respectivamente. Se informó avería del interruptor IN-1502 de 10 kV del transformador T63-121. A las 18:08 h, se energizó el transformador T63-121 desde el lado de 138 kV. | 16.37
CONELSUR LT SAC | L. TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE - LINEA L-2260 | 2021-11-21 15:07 | Desconectó la línea L-2260 (Cajamarca Norte - Trujillo Norte) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a una distancia de 12.04 km desde la S.E. Cajamarca, por descargas atmosféricas, según lo informado por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia, Sider Perú disminuyó su carga en 4 MW. La línea quedó fuera de servicio para inspección. A las 17:25 h, del 22-11-2021 se conectó la línea L-2260. |  | 4
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2021-11-21 19:04 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe – Chepén) de 60 kV por falla en la fase "R" a 4.97 km desde la S.E. Guadalupe, cuya se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Chepén con 9.28 MW y el usuario libre Cementos Pacasmayo disminuyó su carga de 14.37 MW hasta 11.72 MW. A las 19:07 h, se conectó la línea y coordinó con el Cementos Pacasmayo, normalizar su carga reducida | 9.28 | 2.65
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2021-11-25 12:42 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña)de 138 kV, por falla monofásica en la fase "R" debido a caída de conductor por rotura de grapa de suspensión en la estructura N° 38, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nepeña con un total de 11.32 MW, asimismo, desconectó la línea L-101 de la S.E. San Jacinto originando el sistema aislado la C.T. San Jacinto. A las 14:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 14:42 h la C.T. San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 11.32
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2021-11-26 06:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV en la S.E. Ingenio, por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 44.25 km debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por Compañía Transmisora Sur Andino, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Caudalosa y Kolpa con un total de 4.23 MW. A las 06:32 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.1
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2021-11-26 06:38 | Se produjo la desconexión de la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV en la S.E. Ingenio, por falla trifásica debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por Compañía Transmisora Sur Andino, titular de la línea. Simultáneamente se produjo la desconexión del alimentador L22-6 de 22,9 kV en la S.E. Caudalosa. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Caudalosa y Kolpa con un total de 4.23 MW. A las 06:45 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 07:30 h, se conectó el alimentador L22-6. | 4.23
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 2021-11-26 20:43 | Desconectaron las líneas de 50 kV L-6529/L-6530 (Pachachaca - Morococha), L-6532 / L6533 (Morococha - Carlos Francisco), por sobrecarga debido a indisponibilidad de la C.H Huanchor, según lo informado por STATKRAFT S.A, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Morococha, Nueva Morococha, Antuquito, Rosaura, Bellavista, Casapalca y San Mateo con un total de 34.4 MW. A las 20:44 h, se conectaron las líneas L-6529/L-6530 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 34.4
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2021-11-28 06:44 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, por actuación por falla monofásica a tierra en la fase "T" a una distancia de 25.6 km de la S.E. Casma, debido a caída de conductor por el sismo, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5.29 MW. A las 06:50 h, se conectó la línea L-1113 y al instante se produjo la desconexión de la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV interrumpiendo 3.56 MW. | 8.85
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2021-11-28 14:04 | Se produjo la desconexión de la línea L-6047 (Cajamarca - San Marcos) de 60 KV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. San Marcos, Aguas Calientes y Cajabamba con un total de 7.01 MW. | 7.01
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2021-11-28 16:29 | Se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Caclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 35.6 km desde la S.E. Caclic, cuya causa se encuentra en investigación por Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM, titular de la línea. Durante el evento se activó el esquema de disparo transferido de la línea L-6090 (Moyobamba - Gera) de 60 kV y el esquema de mínima tensión de la línea L-3301 (Pongo de Caynarachi - Yurimaguas), como consecuencia se interrumpió un total de 14.43 MW en las SS.EE. Rioja, Gera y Yurimaguas. | 14.43
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2021-11-30 14:18 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R" a 59.7 km desde la S.E. Paramonga, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3.1 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 17:41 h, se conectó la línea L-6655 y se inició la recuperación de carga interrumpida. | 3.1

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI