## Portada
Lima, 12 de noviembre de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Octubre 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-10-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
OCTUBRE 2021
[7 empty] | mes: | octubre
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-10-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de octubre 2021 fue de 4 618,90 GWh, lo que representa un incremento de 154,22 GWh (3,45%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2021 fue de 2 250,49 GWh (9,75% mayor al registrado durante octubre del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2021 fue de 2 113,14 GWh, 2,43% menor al registrado durante octubre del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 42,86%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,98%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,07%, 0,01%, 0,03%, 0,15%, 0,66% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 174,45 GWh y con centrales solares fue de 80,83 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,78% y 1,75% respectivamente.
|  | OCTUBRE 2021 |  | OCTUBRE 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2250.4857 | 2050.4874
[5 empty] | Gas Natural | 2070.8403 | 2087.9097
[5 empty] | Carbón | 1.2423 | 8.6402
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.6487 | 32.1952
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 37.4088 | 37.0419
[5 empty] | Eólico | 174.4481 | 172.0704
[5 empty] | Solar | 80.827 | 76.332
| Total = 4 618,90 GWh |  | Total = 4 464,68 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en octubre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G2 | 13.8 | 31.25 | 31.25 | 15.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G1 | 13.8 | 31.23 | 31.23 | 26.06.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G3 | 13.8 | 31.28 | 31.28 | 31.07.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa I | G1 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 11.08.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa II | G1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 11.08.2021
COLCA SOLAR | Solar | Radiación solar | Fotovoltaica | C.S. Yarucaya | 25 mómdulos | 0.4 | 1.295 | 1.295 | 26.09.2021
Total | [6 empty] | 133.42 | 133.42
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 96.68
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
[10 empty] | Central Solar | 1.295
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel / Residual 6 | MCI | C.T. Tumbes | G1, G2 | 10 | 18.68 | 16.56 | 15.07.2021
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Zaña | G1, G2 | 6.9 | 15 | 13.17 | 07.08.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5264.7892 | 5183.1192 | 1.576%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7379.6845 | 7398.3645 | -0.2525%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 286.315 | 285.02 | 0.4544%
| TOTAL |  | 13342.9887 | 13241.9637 | 0.7629%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2020 y octubre 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2020 y octubre 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 1895.2521 | 1865.0123 | 2250.4857 | 2050.4874 | 9.754% | 25324.5958 | 24799.3186 | 2.118% | 24502.6417 | 1.211%
Termoeléctrica | 2426.0772 | 2403.6418 | 2113.1401 | 2165.7869 | -2.431% | 17293.2153 | 13296.6958 | 30.06% | 17401.8326 | -23.59%
Eólica | 182.514 | 128.709 | 174.4481 | 172.0704 | 1.382% | 1496.7249 | 1499.3021 | -0.1719% | 1386.6491 | 8.124%
Solar | 67.5484 | 70.7827 | 80.827 | 76.332 | 5.889% | 651.9995 | 622.6989 | 4.705% | 609.0699 | 2.238%
Total | 4571.3917 | 4468.1459 | 4618.9009 | 4464.6768 | 3.454% | 44766.5355 | 40218.0153 | 11.31% | 43900.1934 | -8.388%
Importación | 8.0499 | 0 | 0 | 0 |  | 39.0284 | 37.4478 | 4.221% | 57.9178 | -35.34%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -8.0499 | 0 | 0 | 0 |  | -39.0284 | -37.4478 |  | -57.9178
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a octubre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 1895.2521 | 1865.0123 | 2250.4857 | 2050.4874 | 9.754% | 25324.5958 | 24799.3186 | 2.118% | 24502.6417 | 1.211%
G.N. de Camisea | 2261.3947 | 2261.482 | 1979.5457 | 2008.2835 | -1.431% | 16140.1372 | 12488.7053 | 29.24% | 16201.5748 | -22.92%
G.N. de Malacas | 66.146 | 65.1948 | 67.9455 | 68.3068 | -0.5289% | 600.5547 | 491.2126 | 22.26% | 504.4505 | -2.624%
G.N. de Aguaytía | 46.2127 | 53.15 | 23.3491 | 11.3193 |  | 212.6614 | 29.2439 | 627.2% | 306.8356 | -90.47%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 8.4345 | 0 | 1.2423 | 8.6402 | -85.62% | 22.7009 | 8.6402 | 162.7% | 36.1492 | -76.1%
Residual 500 | 0.74468 | 0.23334 | 0.44064 | 1.6964 | -74.03% | 5.7167 | 6.2035 | -7.846% | 42.9684 | -85.56%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28247 | -100%
Diesel 2 | 2.6369 | 1.9493 | 3.2081 | 30.4987 | -89.48% | 18.9477 | 39.239 | -51.71% | 107.8299 | -63.61%
Bagazo | 33.6975 | 14.7397 | 30.6542 | 30.4534 | 0.6593% | 224.702 | 188.0186 | 19.51% | 146.4243 | 28.41%
Biogás | 6.8101 | 6.8928 | 6.7546 | 6.5885 | 2.522% | 67.7947 | 45.4327 | 49.22% | 55.3175 | -17.87%
Solar | 67.5484 | 70.7827 | 80.827 | 76.332 | 5.889% | 651.9995 | 622.6989 | 4.705% | 609.0699 | 2.238%
Eólico | 182.514 | 128.709 | 174.4481 | 172.0704 | 1.382% | 1496.7249 | 1499.3021 | -0.1719% | 1386.6491 | 8.124%
Total | 4571.3917 | 4468.1459 | 4618.9009 | 4464.6768 | 3.454% | 44766.5355 | 40218.0153 | 11.31% | 43900.1934 | -8.388%
Importación | 8.0499 | 0 | 0 | 0 |  | 39.0284 | 37.4478 | 4.221% | 57.9178 | -35.34%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -8.0499 | 0 | 0 | 0 |  | -39.0284 | -37.4478 |  | -57.9178
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a octubre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 110.7691 | 119.2581 | 162.0218 | 126.6199 | 27.96% | 1882.2296 | 1739.0385 | 8.234% | 1423.4923 | 22.17%
Eólica | 182.514 | 128.709 | 174.4481 | 172.0704 | 1.382% | 1496.7249 | 1499.3021 | -0.1719% | 1386.6491 | 8.124%
Solar | 67.5484 | 70.7827 | 80.827 | 76.332 | 5.889% | 651.9995 | 622.6989 | 4.705% | 609.0699 | 2.238%
Bagazo | 33.6975 | 14.7397 | 30.6542 | 30.4534 | 0.6593% | 224.702 | 188.0186 | 19.51% | 146.4243 | 28.41%
Biogás | 6.8101 | 6.8928 | 6.7546 | 6.5885 | 2.522% | 67.7947 | 45.4327 | 49.22% | 55.3175 | -17.87%
Total RER | 401.3391 | 340.3823 | 454.7058 | 412.0643 | 10.35% | 4323.4507 | 4094.4908 | 5.592% | 3620.9531 | 13.08%
Participación en el SEIN (%) | 8.779% | 7.618% | 9.844% | 9.229% |  | 9.658% | 10.18% |  | 8.248%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en octubre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4618.9009 | GWh |  |  |  |  | 4164.1909
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 454.71 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en octubre 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 13.4014 | 0.91878 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 13.1926 | 1 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.95154 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.6677 | 0.85132 |  | C.H. CHANCAY | 0.9231 | 1
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.3298 | 0.86317 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.86405 | 1
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 11.5502 | 0.78013 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79321 | 0.94232
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 10.8328 | 0.72801 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.79174 | 0.94316
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 8.015 | 0.53864 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.78443 | 0.94709
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 7.4613 | 0.50229 |  | C.H. RUCUY | 0.77775 | 0.98897
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 6.972 | 0.45534 |  | C.H. LA JOYA | 0.76466 | 1
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.0406 | 0.81329 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.73923 | 0.81842
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 5.951 | 0.39993 |  | C.H. CARHUAC | 0.69207 | 0.7932
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 5.3833 | 0.36238 |  | C.H. POTRERO | 0.66591 | 0.7911
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 4.8413 | 0.32568 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.6477 | 0.84865
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 4.8171 | 0.32244 |  | C.H. POECHOS II | 0.64356 | 0.84217
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 4.6905 | 0.69509 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.61928 | 0.87418
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.1557 | 0.58391 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.60797 | 0.86904
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 3.8545 | 0.2584 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.60241 | 0.77886
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 3.1558 | 0.49437 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.59257 | 0.82941
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.1246 | 0.74068 |  | C.H. EL CARMEN | 0.5879 | 0.25382
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 3.118 | 0.4206 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.56926 | 0.84154
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 2.8919 | 0.39462 |  | C.H. RONCADOR | 0.56546 | 0.72843
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.5626 | 0.66377 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.55117 | 0.81897
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 2.4145 | 0.43714 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.53949 | 0.72877
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.4067 | 0.826 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.52007 | 0.68196
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3719 | 0.80425 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.50599 | 0.72475
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 2.1292 | 0.41131 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.50085 | 0.64894
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.4185 | 0.54785 |  | C.H. MANTA I | 0.45284 | #N/A
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.24711 | 0.47449 |  | C.H. HER 1 | 0.44159 | 0.84886
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.023996 | 0.018817 |  | C.H. PURMACANA | 0.18378 | 0.40013
[7 empty] | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.61344 | 0.66262
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 61.9702 | 0.62958 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55475 | 0.6414
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 37.4129 | 0.51761 |  | C.E. WAYRA I | 0.53392 | 0.56362
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 34.7968 | 0.56248 |  | C.E. TALARA | 0.47235 | 0.53003
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 17.9844 | 0.75539 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.41499 | 0.55949
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.059 | 0.61233 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.36957
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.6933 | 0.3434 |  | C.E. HUAMBOS | 0.27813
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.5314 | 0.25839 |  | C.S. RUBI | 0.34146 | 0.36135
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en octubre 2021. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 45.1999 | 0.42049 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34082 | 0.35791
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 11.5692 | 0.34912 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32918 | 0.32753
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de octubre | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.7384 | 0.38565 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30033 | 0.30024
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0848 | 0.34172 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27057 | 0.27798
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.675 | 0.39273 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24709 | 0.27488
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.262 | 0.28643 |  | C.S. REPARTICION | 0.24626 | 0.26816
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 4.0505 | 0.27221 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.86476 | 0.82155
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.0834 | 1.0637 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.86096 | 0.60276
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.0755 | 0.9698 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.74888 | 0.50427
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.3961 | 0.63529 |  | C.T. LA GRINGA | 0.72481 | 0.61188
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2651 | 0.70853 |  | C.T. CALLAO | 0.70168 | 0.96787
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0179 | 0.57006
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en octubre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | octubre |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 3.3688
KALLPA | 750.5037 | 835.3696 | -10.16% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0020154 | 0.58341
ENGIE | 732.0383 | 690.2881 | 6.048% |  |  | ATRIA | 0.023996 | 0.32843
ENEL GENERACION PERU | 590.4212 | 594.2417 | -0.6429% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.22953 | 0.1289
ELECTROPERU | 583.1753 | 605.7912 | -3.733% |  |  | COLCA SOLAR | 0.24715
FENIX POWER | 355.9163 | 370.7317 | -3.996% |  |  | CERRO VERDE | 0.38812 | 0
STATKRAFT | 195.837 | 155.0037 | 26.34% |  |  | SAMAY I | 0.39242 | 6.0102
ORAZUL ENERGY PERÚ | 183.0704 | 95.2141 | 92.27% |  |  | SHOUGESA | 0.44064 | 1.6995
ENEL GREEN POWER PERU | 107.1701 | 104.2803 | 2.771% |  |  | IYEPSA | 0.58078 | 0.4067
TERMOCHILCA | 103.8923 | 86.5376 | 20.05% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2714
EMGE HUALLAGA | 94.8902 | 73.7716 | 28.63% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4185 | 0.88775
EGEMSA | 89.2159 | 101.1022 | -11.76% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3719 | 2.4344
EGASA | 81.8749 | 78.2804 | 4.592% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4067 | 1.9742
ENEL GENERACION PIURA | 67.9455 | 69.9215 | -2.826% |  |  | EGECSAC | 2.5626 | 3.6144
CELEPSA | 65.8121 | 62.2382 | 5.742% |  |  | GR PAINO | 3.5314
CHINANGO | 58.5476 | 53.5824 | 9.267% |  |  | REPARTICION | 4.0505 | 3.598
ENERGÍA EÓLICA | 48.8557 | 43.3401 | 12.73% |  |  | MAJES | 4.262 | 3.793
SAN GABAN | 48.5191 | 53.5649 | -9.42% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.675 | 4.7877
EMGE HUANZA | 44.5003 | 42.7498 | 4.095% |  |  | GR TARUCA | 4.6933
P.E. TRES HERMANAS | 37.4129 | 51.6016 | -27.5% |  |  | TACNA SOLAR | 5.0848 | 4.5692
INLAND | 26.8614 | 46.7017 | -42.48% |  |  | SAN JACINTO | 5.4466 | 5.1205
EMGE JUNÍN | 23.3983 | 14.0938 | 66.02% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.7384 | 5.6694
TERMOSELVA | 23.3491 | 11.3193 | 106.3% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.951 | 3.1488
LA VIRGEN | 23.0492 |  |  |  |  | BIOENERGIA | 6.4755 | 6.7956
SDF ENERGIA | 20.5769 | 3.6528 | 463.3% |  |  | PETRAMAS | 6.7546 | 6.5885
GEPSA | 18.2034 | 17.6728 | 3.002% |  |  | RIO BAÑOS | 8.015 | 8.2396
P.E. MARCONA | 17.9844 | 16.1637 | 11.26% |  |  | AGROAURORA | 8.6486 | 7.7379
EGESUR | 17.4411 | 11.8164 | 47.6% |  |  | AIPSA | 10.0834 | 10.7994
SINERSA | 16.8234 | 16.1594 | 4.109% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 10.1279 | 10.6392
CELEPSA RENOVABLES | 13.5421 | 10.0043 | 35.36% |  |  | ANDEAN POWER | 10.8328 | 10.0233
SANTA ANA | 13.4014 | 11.0882 | 20.86% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.8919 | 9.6963
HUAURA POWER | 13.1926 | 11.3717 | 16.01% |  |  | AGUA AZUL | 11.5502 | 1.4729
RIO DOBLE | 12.3298 | 2.9063 | 324.2% |  |  | RIO DOBLE | 12.3298 | 2.9063
AGUA AZUL | 11.5502 | 1.4729 | 684.2% |  |  | HUAURA POWER | 13.1926 | 11.3717
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 10.8919 | 9.6963 | 12.33% |  |  | SANTA ANA | 13.4014 | 11.0882
ANDEAN POWER | 10.8328 | 10.0233 | 8.077% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.5421 | 10.0043
GENERACIÓN ANDINA | 10.1279 | 10.6392 | -4.806% |  |  | SINERSA | 16.8234 | 16.1594
AIPSA | 10.0834 | 10.7994 | -6.63% |  |  | EGESUR | 17.4411 | 11.8164
AGROAURORA | 8.6486 | 7.7379 | 11.77% |  |  | P.E. MARCONA | 17.9844 | 16.1637
RIO BAÑOS | 8.015 | 8.2396 | -2.726% |  |  | GEPSA | 18.2034 | 17.6728
PETRAMAS | 6.7546 | 6.5885 | 2.522% |  |  | SDF ENERGIA | 20.5769 | 3.6528
BIOENERGIA | 6.4755 | 6.7956 | -4.71% |  |  | LA VIRGEN | 23.0492
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.951 | 3.1488 | 88.99% |  |  | TERMOSELVA | 23.3491 | 11.3193
PANAMERICANA SOLAR | 5.7384 | 5.6694 | 1.217% |  |  | EMGE JUNÍN | 23.3983 | 14.0938
SAN JACINTO | 5.4466 | 5.1205 | 6.368% |  |  | INLAND | 26.8614 | 46.7017
TACNA SOLAR | 5.0848 | 4.5692 | 11.28% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 37.4129 | 51.6016
GR TARUCA | 4.6933 |  |  |  |  | EMGE HUANZA | 44.5003 | 42.7498
MOQUEGUA FV | 4.675 | 4.7877 | -2.355% |  |  | SAN GABAN | 48.5191 | 53.5649
MAJES | 4.262 | 3.793 | 12.36% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 48.8557 | 43.3401
REPARTICION | 4.0505 | 3.598 | 12.58% |  |  | CHINANGO | 58.5476 | 53.5824
GR PAINO | 3.5314 |  |  |  |  | CELEPSA | 65.8121 | 62.2382
EGECSAC | 2.5626 | 3.6144 | -29.1% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 67.9455 | 69.9215
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4067 | 1.9742 | 21.91% |  |  | EGASA | 81.8749 | 78.2804
HIDROCAÑETE | 2.3719 | 2.4344 | -2.567% |  |  | EGEMSA | 89.2159 | 101.1022
MAJA ENERGIA | 1.4185 | 0.88775 | 59.78% |  |  | EMGE HUALLAGA | 94.8902 | 73.7716
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2714 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 103.8923 | 86.5376
IYEPSA | 0.58078 | 0.4067 | 42.8% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 107.1701 | 104.2803
SHOUGESA | 0.44064 | 1.6995 | -74.07% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 183.0704 | 95.2141
SAMAY I | 0.39242 | 6.0102 | -93.47% |  |  | STATKRAFT | 195.837 | 155.0037
CERRO VERDE | 0.38812 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 355.9163 | 370.7317
COLCA SOLAR | 0.24715 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 583.1753 | 605.7912
HYDRO PATAPO | 0.22953 | 0.1289 | 78.07% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 590.4212 | 594.2417
ATRIA | 0.023996 | 0.32843 | -92.69% |  |  | ENGIE | 732.0383 | 690.2881
PLANTA ETEN | 0.0020154 | 0.58341 | -99.65% |  |  | KALLPA | 750.5037 | 835.3696
ELECTRO ZAÑA |  | 3.3688 | -100%
Total | 4618.9009 | 4464.6768 | 3.454%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en octubre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-08-27 21:45 | 2021-09-22 19:45 | 2021-10-22 19:00 | 2020-10-23 18:45 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-08-27 21:45 | 2021-09-22 19:45 | 2021-10-22 19:00 | 2020-10-23 18:45 |  | 2021-10-22 19:00 | 2020-02-25 19:30 |  | 2019-03-25 19:00
| 44435.9062 | 44461.8229 | 44491.7917 | 44127.7812 |  | 44491.7917 | 43886.8125 |  | 43549.7917
Hidroeléctrica | 3273.7354 | 2941.9815 | 3680.1507 | 3489.7916 | 5.455% | 3680.1507 | 4604.1639 | -20.07% | 4580.6239 | 0.5139%
Termoeléctrica | 3479.0483 | 3671.7334 | 2954.5503 | 3022.2061 | -2.239% | 2954.5503 | 2265.9102 | 30.39% | 2106.5044 | 7.567%
Eólica | 175.2078 | 291.1382 | 338.3673 | 323.6412 | 4.55% | 338.3673 | 255.2253 | 32.58% | 303.5407 | -15.92%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6927.9915 | 6904.8531 | 6973.0683 | 6835.6389 | 2.01% | 6973.0683 | 7125.2994 | -2.136% | 6990.669 | 1.926%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6927.9915 | 6904.8531 | 6973.0683 | 6835.6389 | 2.01% | 6973.0683 | 7125.2994 | -2.136% | 6990.669 | 1.926%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | octubre |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-10-22 19:00 | 2020-10-23 18:45
| 44491.7917 | 44127.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2021 | 2020
KALLPA | 1284.7915 | 1081.2573 | 18.82% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 8.4975
ENGIE | 1008.7547 | 1050.5224 | -3.976% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ELECTROPERU | 853.7894 | 847.331 | 0.7622% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 825.638 | 877.1006 | -5.867% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
FENIX POWER | 551.5023 | 551.0072 | 0.08985% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 378.7518 | 235.1172 | 61.09% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 295.2658 | 120.8233 | 144.4% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
STATKRAFT | 282.6169 | 277.3673 | 1.893% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 128.1531 | 129.7941 | -1.264% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 107.2 | 146.2192 | -26.69% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 227.7219
CELEPSA | 106.0088 | 173.9124 | -39.04% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 6.3763
EGEMSA | 99.4648 | 142.6224 | -30.26% |  |  | MAJES | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 92.3887 | 79.3194 | 16.48% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.4576 | 90.6998 | 0.8355% |  |  | ATRIA | 0 | 0
TERMOSELVA | 84.9997 | 0 |  |  |  | COLCA SOLAR | 0
EMGE HUANZA | 82.2 | 91.9396 | -10.59% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.78 | 0
SAN GABAN | 78.5453 | 108.1295 | -27.36% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.1294
P.E. TRES HERMANAS | 63.2697 | 89.4568 | -29.27% |  |  | EGECSAC | 2.4338 | 4.9999
CHINANGO | 59.3971 | 90.4902 | -34.36% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.4373 | 1.7244
INLAND | 53.8894 | 56.9579 | -5.387% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
EGESUR | 47.168 | 25.866 | 82.36% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 3.6382 | 16.1622
P.E. MARCONA | 31.4318 | 25.0709 | 25.37% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.646 | 3.1076
EMGE JUNÍN | 29.1791 | 46.2601 | -36.92% |  |  | SAN JACINTO | 8.838 | 7.604
SDF ENERGIA | 28.1977 | 0 |  |  |  | PETRAMAS | 9.2072 | 6.4187
LA VIRGEN | 24.0025 |  |  |  |  | BIOENERGIA | 10.0312 | 9.2188
SINERSA | 23.9404 | 23.3017 | 2.741% |  |  | GR TARUCA | 10.756
GEPSA | 21.2412 | 34.8445 | -39.04% |  |  | GR PAINO | 12.368
ANDEAN POWER | 20.5844 | 20.5842 | 0.0008259% |  |  | AGROAURORA | 12.8087 | 18.9368
AGUA AZUL | 20.0234 | 0 |  |  |  | AIPSA | 13.7224 | 16.9509
CELEPSA RENOVABLES | 19.3586 | 17.6886 | 9.441% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.1628 | 16.3254
RIO DOBLE | 18.5275 | 3.3648 | 450.6% |  |  | RIO BAÑOS | 15.0221 | 13.6837
HUAURA POWER | 17.9874 | 17.4831 | 2.884% |  |  | SANTA ANA | 17.7603 | 20.1791
SANTA ANA | 17.7603 | 20.1791 | -11.99% |  |  | HUAURA POWER | 17.9874 | 17.4831
RIO BAÑOS | 15.0221 | 13.6837 | 9.782% |  |  | RIO DOBLE | 18.5275 | 3.3648
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.1628 | 16.3254 | -13.25% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.3586 | 17.6886
AIPSA | 13.7224 | 16.9509 | -19.05% |  |  | AGUA AZUL | 20.0234 | 0
AGROAURORA | 12.8087 | 18.9368 | -32.36% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5844 | 20.5842
GR PAINO | 12.368 |  |  |  |  | GEPSA | 21.2412 | 34.8445
GR TARUCA | 10.756 |  |  |  |  | SINERSA | 23.9404 | 23.3017
BIOENERGIA | 10.0312 | 9.2188 | 8.814% |  |  | LA VIRGEN | 24.0025
PETRAMAS | 9.2072 | 6.4187 | 43.44% |  |  | SDF ENERGIA | 28.1977 | 0
SAN JACINTO | 8.838 | 7.604 | 16.23% |  |  | EMGE JUNÍN | 29.1791 | 46.2601
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.646 | 3.1076 | 17.32% |  |  | P.E. MARCONA | 31.4318 | 25.0709
GENERACIÓN ANDINA | 3.6382 | 16.1622 | -77.49% |  |  | EGESUR | 47.168 | 25.866
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | INLAND | 53.8894 | 56.9579
MAJA ENERGIA | 2.4373 | 1.7244 | 41.35% |  |  | CHINANGO | 59.3971 | 90.4902
EGECSAC | 2.4338 | 4.9999 | -51.32% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 63.2697 | 89.4568
CENTRALES SANTA ROSA | 2.1294 |  |  |  |  | SAN GABAN | 78.5453 | 108.1295
HYDRO PATAPO | 0.78 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 82.2 | 91.9396
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 84.9997 | 0
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.4576 | 90.6998
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 92.3887 | 79.3194
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 99.4648 | 142.6224
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 106.0088 | 173.9124
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 107.2 | 146.2192
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 128.1531 | 129.7941
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 282.6169 | 277.3673
TERMOCHILCA | 0 | 227.7219 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 295.2658 | 120.8233
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 6.3763 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 378.7518 | 235.1172
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 551.5023 | 551.0072
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 825.638 | 877.1006
ATRIA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 853.7894 | 847.331
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1008.7547 | 1050.5224
ELECTRO ZAÑA |  | 8.4975 | -100% |  |  | KALLPA | 1284.7915 | 1081.2573
Total | 6973.0683 | 6835.6389 | 2.01%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en octubre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2021 | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.528 | 23.161 | -2.733%
| Represa El Frayle | 96.258 | 109.542 | -12.13%
| Represa El Pañe | 51.456 | 58.664 | -12.29% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 60.049 | 33.581 | 78.82% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 13.633 | 12.611 | 8.104% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 1.897 | 7.437 | -74.49% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 45.46 | 52.97 | -14.18% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 239.422 | 245.331 | -2.409% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 8.56 | 8.188 | 4.543% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 81.28 | 83.754 | -2.954% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 33.22 | 37.41 | -11.2% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 1.271 | 0.423 | 200.5% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 23.6375 | 9.264 | 155.2% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 3.6806 | 3.661 | 0.5343% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.26 | 2.724 | -17.03% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.085 | 1.131 | 84.35% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.229 | 4.119 | 2.671% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 140.38 | 135.75 | 3.411% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 15.226 | 10.2 | 49.27% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 20.91 | 22.427 | -6.764% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 320.861 | 79.626 | 303% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 | 113.214 | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 | 105.782 | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 | 94.636 | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 | 83.754 | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 | 73.136 | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 7.4092 | 6.2885 | 17.82% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 8.5171 | 7.2631 | 17.27% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 45.0524 | 35.2298 | 27.88% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 48.5083 | 31.1815 | 55.57% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 63.3088 | 7.7699 | 714.8% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 25.9802 | 0.98313 | 2543% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 12.2796 | 10.5699 | 16.17% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 22.7223 | 19.8446 | 14.5% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 41.8719 | 46.7553 | -10.44% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 24.6711 | 16.2625 | 51.71% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 6.3102 | 6.4546 | -2.236% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.9987 | 13.0808 | 7.018% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 16.2995 | 15.3877 | 5.925% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4403 | 1.464 | -1.617% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 93.6976 | 98.7556 | -5.122% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.0867 | 3.4261 | -9.904% |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 16.7273 | 20.3051 | -17.62% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 13.1427 | 5.8985 | 122.8% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 2.0724 | 4.7268 | -56.16% |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 5.9481 | 4.7159 | 26.13% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.091387 | 0.17623 | -48.14% |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 1.6255 | 3.031 | -46.37% |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 4.0108 | 4.1658 | -3.719% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 6.6095 | 7.8978 | -16.31% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en octubre | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[6 empty] | 33 | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[6 empty] | 39 | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  | 39 | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (26,66 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 26.6605 | 26.2222 | 25.698 | 25.5359 | 25.5996 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (26,22 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (25,7 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (25,54 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (25,6 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (24,8 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (25,08 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (24,8 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (24,77 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (24,59 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (24,51 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (24,39 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (27,66 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (26,96 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (26,64 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (26,58 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 24.798 | 24.7664 | 24.7981 | 24.5915 | 25.0818 | 24.5085 | 24.3911 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (26,17 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (25,76 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (25,96 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 27.6573 | 26.639 | 26.5818 | 26.9595 | 26.1677 | 25.7574 | 25.9593
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (25,6 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (26,22 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (25,54 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (26,66 USD/MWh)
COTARUSE 220 (25,76 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (26,17 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (25,7 USD/MWh)
PUNO 138 (26,96 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (24,8 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (26,64 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (25,96 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (24,8 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (25,08 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (24,39 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (27,66 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (24,51 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (24,59 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (24,77 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (26,58 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 8.4
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 57.8
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 43.6 | 174.2 | 134.4667 | 25.03% | 129.5%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  | 10.35
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 0 | 8.4 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 18 | 1 | 1 |  | 10 |  |  | 30 | 108.11
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.39
SUBESTACION |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3.26
TOTAL | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 33 | 111.76
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - OCTUBRE 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - OCTUBRE 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en octubre 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 8648.6391 | 8648.6391 | 42704.5447
Total AGROAURORA |  |  |  | 8648.6391 | 8648.6391 | 42704.5447
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 11550.246 | 11550.246 | 96684.2913
Total AGUA AZUL |  |  |  | 11550.246 | 11550.246 | 96684.2913
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10083.4317 | 10083.4317 | 80386.9652
Total AIPSA |  |  |  | 10083.4317 | 10083.4317 | 80386.9652
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10832.8129 | 10832.8129 | 100987.2192
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 10832.8129 | 10832.8129 | 100987.2192
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 23.9957 | 23.9957 | 2298.2828
Total ATRIA |  |  |  | 23.9957 | 23.9957 | 2298.2828
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6475.5234 | 6475.5234 | 61340.5235
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6475.5234 | 6475.5234 | 61340.5235
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 65812.0745 |  |  | 65812.0745 | 936485.6514
Total CELEPSA |  | 65812.0745 |  |  | 65812.0745 | 936485.6514
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13542.1173 |  |  | 13542.1173 | 117090.3584
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13542.1173 |  |  | 13542.1173 | 117090.3584
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 438.7626 |  |  | 438.7626 | 939.8087
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 832.643 |  |  | 832.643 | 1738.4558
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1271.4056 |  |  | 1271.4056 | 2678.2646
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 388.1237 |  | 388.1237 | 2080.3437
Total CERRO VERDE |  |  | 388.1237 |  | 388.1237 | 2080.3437
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 46067.2989 |  |  | 46067.2989 | 656013.1766
| C.H. YANANGO | 12480.3299 |  |  | 12480.3299 | 173518.2337
Total CHINANGO |  | 58547.6287 |  |  | 58547.6287 | 829531.4102
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) |  |  | 247.1522 | 247.1522 | 497.004
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 247.1522 | 247.1522 | 497.004
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1230.918 |  |  | 1230.918 | 11963.1758
| C.H. CHARCANI II | 432.9693 |  |  | 432.9693 | 4158.0833
| C.H. CHARCANI III | 3430.075 |  |  | 3430.075 | 33638.4308
| C.H. CHARCANI IV | 10042.7341 |  |  | 10042.7341 | 94188.1652
| C.H. CHARCANI V | 62320.547 |  |  | 62320.547 | 629232.0682
| C.H. CHARCANI VI | 4392.6209 |  |  | 4392.6209 | 51774.2521
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 5.9183 |  | 5.9183 | 139.6757
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 19.1426 |  | 19.1426 | 158.1214
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 81849.8645 | 25.061 |  | 81874.9254 | 825251.9725
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2562.5765 | 2562.5765 | 24521.2276
Total EGECSAC |  |  |  | 2562.5765 | 2562.5765 | 24521.2276
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 89215.9252 |  |  | 89215.9252 | 1019595.7107
Total EGEMSA |  | 89215.9252 |  |  | 89215.9252 | 1019595.7107
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5300.25 |  |  | 5300.25 | 50900.5875
| C.H. ARICOTA II | 3924.5115 |  |  | 3924.5115 | 35946.1545
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8216.3524 |  | 8216.3524 | 69121.3281
Total EGESUR |  | 9224.7615 | 8216.3524 |  | 17441.1139 | 155968.0701
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2406.6925 | 2406.6925 | 22622.147
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2406.6925 | 2406.6925 | 22622.147
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  |  |  |  | 61403.6779
Total ELECTRO ZAÑA | [5 empty] | 61403.6779
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 442030.146 |  |  | 442030.146 | 4484925.7284
| C.H. RESTITUCION | 141145.1304 |  |  | 141145.1304 | 1460961.4094
| C.T. TUMBES (6) |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 583175.2764 | 0 |  | 583175.2764 | 5945887.1378
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 91317.5189 |  |  | 91317.5189 | 1590863.3881
| P.C.H CHAGLLA | 3572.6811 |  |  | 3572.6811 | 44050.5036
Total EMGE HUALLAGA |  | 94890.2 |  |  | 94890.2 | 1634913.8918
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 44500.2844 |  |  | 44500.2844 | 351417.9709
Total EMGE HUANZA |  | 44500.2844 |  |  | 44500.2844 | 351417.9709
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2891.9448 | 2891.9448 | 40910.1048
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3118.0043 | 3118.0043 | 43078.556
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 5383.282 | 5383.282 | 73712.5701
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 7461.3378 | 7461.3378 | 90211.443
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2129.2297 | 2129.2297 | 25426.1562
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2414.5445 | 2414.5445 | 28170.0258
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 23398.343 | 23398.343 | 301508.856
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 46244.5259 |  |  | 46244.5259 | 506591.7542
| C.H. HUAMPANI | 21175.779 |  |  | 21175.779 | 167490.5431
| C.H. HUINCO | 106455.2679 |  |  | 106455.2679 | 1079278.486
| C.H. MATUCANA | 48773.8255 |  |  | 48773.8255 | 747453.1113
| C.H. MOYOPAMPA | 44134.5945 |  |  | 44134.5945 | 433321.9185
| C.T. SANTA ROSA |  | 1990.555 |  | 1990.555 | 159410.5904
| C.T. SANTA ROSA II |  | 17934.2725 |  | 17934.2725 | 290407.4004
| C.T. VENTANILLA |  | 303465.2423 |  | 303465.2423 | 2426198.0525
| C.H. HER 1 |  |  | 247.1139 | 247.1139 | 2255.2696
Total ENEL GENERACION PERU |  | 266783.9927 | 323390.0698 | 247.1139 | 590421.1764 | 5812407.1261
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 852.0061 |  | 852.0061 | 7953.2726
| C.T. MALACAS 2 |  | 67004.1448 |  | 67004.1448 | 574475.2783
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 89.3759 |  | 89.3759 | 19138.1516
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 67945.5268 |  | 67945.5268 | 601566.7025

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 45199.8592 | 45199.8592 | 359942.0579
| C.E. WAYRA I |  |  | 61970.2499 | 61970.2499 | 515369.7197
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 107170.109 | 107170.109 | 875311.7776
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 34796.7542 | 34796.7542 | 251759.9471
| C.E. TALARA |  |  | 14058.9784 | 14058.9784 | 106350.986
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 48855.7326 | 48855.7326 | 358110.9331
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 46419.6249 |  |  | 46419.6249 | 440955.1416
| C.H. YUNCAN | 59431.7158 |  |  | 59431.7158 | 659039.006
| C.T. CHILCA 1 |  | 563427.6693 |  | 563427.6693 | 3710570.9903
| C.T. CHILCA 2 |  | 48128.1884 |  | 48128.1884 | 503188.824
| C.T. ILO 2 |  | 1242.2654 |  | 1242.2654 | 22455.5759
| C.T. NEPI |  | 1267.4237 |  | 1267.4237 | 5665.3661
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 552.2388 |  | 552.2388 | 1964.369
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 11569.1585 | 11569.1585 | 87926.1796
Total ENGIE |  | 105851.3407 | 614617.7856 | 11569.1585 | 732038.2848 | 5431765.4524
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 355916.3343 |  | 355916.3343 | 2853313.2869
Total FENIX POWER |  |  | 355916.3343 |  | 355916.3343 | 2853313.2869
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 6972.0175 | 6972.0175 | 81004.6905
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3155.8355 | 3155.8355 | 36802.0661
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 10127.853 | 10127.853 | 117806.7566
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4690.513 | 4690.513 | 50601.3391
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3854.5374 | 3854.5374 | 80628.3562
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4841.2579 | 4841.2579 | 88626.5985
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4817.1383 | 4817.1383 | 88256.0062
Total GEPSA |  |  |  | 18203.4465 | 18203.4465 | 308112.3
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 3531.4393 | 3531.4393 | 37276.6272
Total GR PAINO |  |  |  | 3531.4393 | 3531.4393 | 37276.6272
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 4693.335 | 4693.335 | 49532.0514
Total GR TARUCA |  |  |  | 4693.335 | 4693.335 | 49532.0514
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2371.9 | 2371.9 | 22940.6
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2371.9 | 2371.9 | 22940.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 10891.8506 |  |  | 10891.8506 | 120651.5888
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 10891.8506 |  |  | 10891.8506 | 120651.5888
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13192.6464 | 13192.6464 | 112506.1242
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13192.6464 | 13192.6464 | 112506.1242
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 229.5267 |  |  | 229.5267 | 2290.3005
Total HYDRO PATAPO |  | 229.5267 |  |  | 229.5267 | 2290.3005
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 26861.4366 |  |  | 26861.4366 | 525340.0419
Total INLAND |  | 26861.4366 |  |  | 26861.4366 | 525340.0419
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 5950.9613 | 5950.9613 | 66078.8709
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 5950.9613 | 5950.9613 | 66078.8709
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 100.5147 |  | 100.5147 | 643.4647
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 480.2653 |  | 480.2653 | 1403.0561
Total IYEPSA |  |  | 580.78 |  | 580.78 | 2046.5207
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 545613.5508 |  | 545613.5508 | 4787616.5212
| C.T. LAS FLORES |  | 10384.3974 |  | 10384.3974 | 419741.2498
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 192259.4178 |  |  | 192259.4178 | 2576637.2538
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2246.2852 |  |  | 2246.2852 | 42357.4332
Total KALLPA |  | 194505.703 | 555997.9481 |  | 750503.6512 | 7826352.458
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 23049.163 |  |  | 23049.163 | 130520.4451
Total LA VIRGEN |  | 23049.163 |  |  | 23049.163 | 130520.4451
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1418.4617 | 1418.4617 | 14357.0895
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1418.4617 | 1418.4617 | 14357.0895
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4262.0269 | 4262.0269 | 36054.6842
Total MAJES |  |  |  | 4262.0269 | 4262.0269 | 36054.6842
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4675.0048 | 4675.0048 | 39786.3191
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4675.0048 | 4675.0048 | 39786.3191
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3124.5628 | 3124.5628 | 32450.5131
| C.H. CAÑON DEL PATO | 112138.3122 |  |  | 112138.3122 | 1144520.3605
| C.H. CARHUAQUERO | 61766.9581 |  |  | 61766.9581 | 528069.8282
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6040.5639 | 6040.5639 | 62933.6389
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 173905.2703 |  | 9165.1268 | 183070.3971 | 1767974.3407
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 17984.4364 | 17984.4364 | 143221.9497
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 17984.4364 | 17984.4364 | 143221.9497
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 37412.9498 | 37412.9498 | 393213.6636
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 37412.9498 | 37412.9498 | 393213.6636
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5738.4254 | 5738.4254 | 48034.2677
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5738.4254 | 5738.4254 | 48034.2677

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1396.0781 | 1396.0781 | 15619.6977
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3075.5125 | 3075.5125 | 26775.0619
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1265.1441 | 1265.1441 | 13113.2337
| C.T. CALLAO |  |  | 1017.8998 | 1017.8998 | 12286.7529
Total PETRAMAS |  |  |  | 6754.6344 | 6754.6344 | 67794.7462
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.0154 |  | 2.0154 | 1069.6404
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.0154 |  | 2.0154 | 1069.6404
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 4050.5146 | 4050.5146 | 35934.9598
Total REPARTICION |  |  |  | 4050.5146 | 4050.5146 | 35934.9598
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 8015.001 | 8015.001 | 113489.1163
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 8015.001 | 8015.001 | 113489.1163
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12329.8319 | 12329.8319 | 103551.1554
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12329.8319 | 12329.8319 | 103551.1554
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 392.418 |  | 392.418 | 2954.4653
Total SAMAY I |  |  | 392.418 |  | 392.418 | 2954.4653
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 48519.1055 |  |  | 48519.1055 | 581016.892
Total SAN GABAN |  | 48519.1055 |  |  | 48519.1055 | 581016.892
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5446.6036 | 5446.6036 | 40269.9375
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5446.6036 | 5446.6036 | 40269.9375
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13401.3888 | 13401.3888 | 136106.9413
Total SANTA ANA |  |  |  | 13401.3888 | 13401.3888 | 136106.9413
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20576.8673 |  | 20576.8673 | 87736.9064
Total SDF ENERGIA |  |  | 20576.8673 |  | 20576.8673 | 87736.9064
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 440.6352 |  | 440.6352 | 5993.6796
Total SHOUGESA |  |  | 440.6352 |  | 440.6352 | 5993.6796
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12667.7129 | 12667.7129 | 134699.0019
| C.H. POECHOS II |  |  | 4155.7239 | 4155.7239 | 44916.5354
Total SINERSA |  |  |  | 16823.4368 | 16823.4368 | 179615.5374
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 28422.051 |  |  | 28422.051 | 237381.3632
| C.H. CHEVES | 60006.8297 |  |  | 60006.8297 | 704764.6169
| C.H. GALLITO CIEGO | 8307.9212 |  |  | 8307.9212 | 126513.4562
| C.H. HUAYLLACHO | 100.9069 |  |  | 100.9069 | 1454.9202
| C.H. MALPASO | 16350.762 |  |  | 16350.762 | 193378.5274
| C.H. MISAPUQUIO | 1337.1558 |  |  | 1337.1558 | 22116.0454
| C.H. OROYA | 6017.4025 |  |  | 6017.4025 | 46623.0719
| C.H. PACHACHACA | 4460.9438 |  |  | 4460.9438 | 32980.781
| C.H. PARIAC | 1899.5142 |  |  | 1899.5142 | 18790.1848
| C.H. SAN ANTONIO | 20.4166 |  |  | 20.4166 | 2267.3777
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 1833.1819
| C.H. YAUPI | 68913.0675 |  |  | 68913.0675 | 619327.23
Total STATKRAFT |  | 195836.9711 |  |  | 195836.9711 | 2007430.7566
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5084.8229 | 5084.8229 | 43823.9843
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5084.8229 | 5084.8229 | 43823.9843
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 103892.2731 |  | 103892.2731 | 834657.6541
Total TERMOCHILCA |  |  | 103892.2731 |  | 103892.2731 | 834657.6541
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 23349.0618 |  | 23349.0618 | 212661.3586
Total TERMOSELVA |  |  | 23349.0618 |  | 23349.0618 | 212661.3586
TOTAL MWh |  | 2088463.8986 | 2075731.2522 | 454705.7742 | 4618900.925 | 44766535.5307
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 39028.3951
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-10-22 19:00 | 2020-10-23 18:45 | 2021-10-22 19:00 | Variación
|  | 44491.7917 | 44127.7812 | 44491.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 12.8087 | 18.9368 | 12.8087 | -32.36%
Total AGROAURORA |  | 12.8087 | 18.9368 | 12.8087 | -32.36%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 20.0234 | 0 | 20.0234
Total AGUA AZUL |  | 20.0234 | 0 | 20.0234
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 13.7224 | 16.9509 | 13.7224 | -19.05%
Total AIPSA |  | 13.7224 | 16.9509 | 13.7224 | -19.05%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5844 | 20.5842 | 20.5844 | 0.0008259%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5844 | 20.5842 | 20.5844 | 0.0008259%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0
Total ATRIA |  | 0 | 0 | 0
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.0312 | 9.2188 | 10.0312 | 8.814%
Total BIOENERGIA |  | 10.0312 | 9.2188 | 10.0312 | 8.814%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 106.0088 | 173.9124 | 106.0088 | -39.04%
Total CELEPSA |  | 106.0088 | 173.9124 | 106.0088 | -39.04%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.3586 | 17.6886 | 19.3586 | 9.441%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.3586 | 17.6886 | 19.3586 | 9.441%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 0.69616 |  | 0.69616
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 1.4332 |  | 1.4332
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.1294 |  | 2.1294
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 46.121 | 74.9315 | 46.121 | -38.45%
| C.H. YANANGO | 13.2761 | 15.5587 | 13.2761 | -14.67%
Total CHINANGO |  | 59.3971 | 90.4902 | 59.3971 | -34.36%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6704 | 1.5638 | 1.6704 | 6.815%
| C.H. CHARCANI II | 0.58312 | 0.57556 | 0.58312 | 1.314%
| C.H. CHARCANI III | 4.6608 | 4.5867 | 4.6608 | 1.614%
| C.H. CHARCANI IV | 13.7711 | 11.8076 | 13.7711 | 16.63%
| C.H. CHARCANI V | 86.5147 | 120.7084 | 86.5147 | -28.33%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 6.9772 | 0 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 107.2 | 146.2192 | 107.2 | -26.69%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.4338 | 4.9999 | 2.4338 | -51.32%
Total EGECSAC |  | 2.4338 | 4.9999 | 2.4338 | -51.32%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 99.4648 | 142.6224 | 99.4648 | -30.26%
Total EGEMSA |  | 99.4648 | 142.6224 | 99.4648 | -30.26%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.21 | 15.84 | 15.21 | -3.977%
| C.H. ARICOTA II | 9.528 | 10.026 | 9.528 | -4.967%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.43 | 0 | 22.43
Total EGESUR |  | 47.168 | 25.866 | 47.168 | 82.36%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.646 | 3.1076 | 3.646 | 17.32%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.646 | 3.1076 | 3.646 | 17.32%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  | 8.4975 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 8.4975 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 639.6576 | 638.2776 | 639.6576 | 0.2162%
| C.H. RESTITUCION | 214.1318 | 209.0534 | 214.1318 | 2.429%
| C.T. TUMBES (6) | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 853.7894 | 847.331 | 853.7894 | 0.7622%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 372.3212 | 228.6827 | 372.3212 | 62.81%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4306 | 6.4346 | 6.4306 | -0.06232%
Total EMGE HUALLAGA |  | 378.7518 | 235.1172 | 378.7518 | 61.09%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 82.2 | 91.9396 | 82.2 | -10.59%
Total EMGE HUANZA |  | 82.2 | 91.9396 | 82.2 | -10.59%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 3.7796 | 2.7923 | 3.7796 | 35.36%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.0691 | 3.2508 | 4.0691 | 25.17%
| C.H. RUNATULLO II | 5.1629 | 16.7131 | 5.1629 | -69.11%
| C.H. RUNATULLO III | 7.9108 | 19.9473 | 7.9108 | -60.34%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.9168 | 1.6055 | 3.9168 | 144%
| C.H. SANTA CRUZ II | 4.3398 | 1.9512 | 4.3398 | 122.4%
Total EMGE JUNÍN |  | 29.1791 | 46.2601 | 29.1791 | -36.92%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 59.7308 | 69.8914 | 59.7308 | -14.54%
| C.H. HUAMPANI | 26.5316 | 29.1973 | 26.5316 | -9.13%
| C.H. HUINCO | 149.1349 | 198.7336 | 149.1349 | -24.96%
| C.H. MATUCANA | 66.336 | 75.8676 | 66.336 | -12.56%
| C.H. MOYOPAMPA | 60.2492 | 63.9741 | 60.2492 | -5.823%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 463.2889 | 438.8062 | 463.2889 | 5.579%
| C.H. HER 1 | 0.36659 | 0.63043 | 0.36659 | -41.85%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 825.638 | 877.1006 | 825.638 | -5.867%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.4576 | 90.6998 | 91.4576 | 0.8355%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.4576 | 90.6998 | 91.4576

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-10-22 19:00 | 2020-10-23 18:45 | 2021-10-22 19:00 | Variación
|  | 44491.7917 | 44127.7812 | 44491.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 128.1531 | 129.7941 | 128.1531 | -1.264%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 128.1531 | 129.7941 | 128.1531 | -1.264%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 80.7246 | 53.0216 | 80.7246 | 52.25%
| C.E. TALARA | 11.6641 | 26.2978 | 11.6641 | -55.65%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 92.3887 | 79.3194 | 92.3887 | 16.48%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 70.1459 | 112.2511 | 70.1459 | -37.51%
| C.H. YUNCAN | 62.7947 | 85.1324 | 62.7947 | -26.24%
| C.T. CHILCA 1 | 773.2719 | 750.8975 | 773.2719 | 2.98%
| C.T. CHILCA 2 | 102.5422 | 102.2414 | 102.5422 | 0.2942%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1008.7547 | 1050.5224 | 1008.7547 | -3.976%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 551.5023 | 551.0072 | 551.5023
Total FENIX POWER |  | 551.5023 | 551.0072 | 551.5023
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 10.908 | 0
| C.H. EL CARMEN | 3.6382 | 5.2542 | 3.6382 | -30.76%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 3.6382 | 16.1622 | 3.6382 | -77.49%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.7047 | 6.4787 | 6.7047 | 3.489%
| C.H. ÁNGEL I | 3.9935 | 8.2117 | 3.9935 | -51.37%
| C.H. ÁNGEL II | 5.1994 | 9.9789 | 5.1994 | -47.9%
| C.H. ÁNGEL III | 5.3437 | 10.1752 | 5.3437 | -47.48%
Total GEPSA |  | 21.2412 | 34.8445 | 21.2412 | -39.04%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 12.368 |  | 12.368
Total GR PAINO |  | 12.368 |  | 12.368
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 10.756 |  | 10.756
Total GR TARUCA |  | 10.756 |  | 10.756
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14.1628 | 16.3254 | 14.1628 | -13.25%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 14.1628 | 16.3254 | 14.1628 | -13.25%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.9874 | 17.4831 | 17.9874 | 2.884%
Total HUAURA POWER |  | 17.9874 | 17.4831 | 17.9874 | 2.884%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.78 | 0 | 0.78
Total HYDRO PATAPO |  | 0.78 | 0 | 0.78
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 53.8894 | 56.9579 | 53.8894 | -5.387%
Total INLAND |  | 53.8894 | 56.9579 | 53.8894 | -5.387%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 0 | 6.3763 | 0 | -100%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 0 | 6.3763 | 0 | -100%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 782.2523 | 801.703 | 782.2523 | -2.426%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 499.4544 | 276.3835 | 499.4544 | 80.71%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.0848 | 3.1708 | 3.0848 | -2.714%
Total KALLPA |  | 1284.7915 | 1081.2573 | 1284.7915 | 18.82%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 24.0025 |  | 24.0025
Total LA VIRGEN |  | 24.0025 |  | 24.0025
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.4373 | 1.7244 | 2.4373 | 41.35%
Total MAJA ENERGIA |  | 2.4373 | 1.7244 | 2.4373 | 41.35%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 1.0623 | 0 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 205.3126 | 97.9102 | 205.3126 | 109.7%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.9532 | 11.9341 | 89.9532 | 653.7%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 9.9167 | 0 | -100%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 295.2658 | 120.8233 | 295.2658 | 144.4%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.4318 | 25.0709 | 31.4318 | 25.37%
Total P.E. MARCONA |  | 31.4318 | 25.0709 | 31.4318 | 25.37%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 63.2697 | 89.4568 | 63.2697 | -29.27%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 63.2697 | 89.4568 | 63.2697 | -29.27%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-10-22 19:00 | 2020-10-23 18:45 | 2021-10-22 19:00 | Variación
|  | 44491.7917 | 44127.7812 | 44491.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.3704 | 1.4012 | 1.3704 | -2.196%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.6344 | 3.8179 | 4.6344 | 21.39%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.2032 | 1.1996 | 2.2032 | 83.66%
| C.T. CALLAO | 0.9992 | 0 | 0.9992
Total PETRAMAS |  | 9.2072 | 6.4187 | 9.2072 | 43.44%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 15.0221 | 13.6837 | 15.0221 | 9.782%
Total RIO BAÑOS |  | 15.0221 | 13.6837 | 15.0221 | 9.782%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.5275 | 3.3648 | 18.5275 | 450.6%
Total RIO DOBLE |  | 18.5275 | 3.3648 | 18.5275 | 450.6%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78.5453 | 108.1295 | 78.5453 | -27.36%
Total SAN GABAN |  | 78.5453 | 108.1295 | 78.5453 | -27.36%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.838 | 7.604 | 8.838 | 16.23%
Total SAN JACINTO |  | 8.838 | 7.604 | 8.838 | 16.23%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 17.7603 | 20.1791 | 17.7603 | -11.99%
Total SANTA ANA |  | 17.7603 | 20.1791 | 17.7603 | -11.99%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.1977 | 0 | 28.1977
Total SDF ENERGIA |  | 28.1977 | 0 | 28.1977
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 18.6106 | 17.9328 | 18.6106 | 3.78%
| C.H. POECHOS II | 5.3298 | 5.3689 | 5.3298 | -0.7292%
Total SINERSA |  | 23.9404 | 23.3017 | 23.9404 | 2.741%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.5845 | 32.5331 | 43.5845 | 33.97%
| C.H. CHEVES | 83.5944 | 89.7657 | 83.5944 | -6.875%
| C.H. GALLITO CIEGO | 15.9364 | 12.414 | 15.9364 | 28.37%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21624 | 0.00162 | 0.21624 | 13248%
| C.H. MALPASO | 38.9063 | 24.9169 | 38.9063 | 56.14%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.2298 | 2.6849 | 2.2298 | -16.95%
| C.H. OROYA | 8.2476 | 7.1705 | 8.2476 | 15.02%
| C.H. PACHACHACA | 6.4785 | 7.4635 | 6.4785 | -13.2%
| C.H. PARIAC | 2.8806 | 1.3227 | 2.8806 | 117.8%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.29544 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.22997 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 80.5424 | 98.5689 | 80.5424 | -18.29%
Total STATKRAFT |  | 282.6169 | 277.3673 | 282.6169 | 1.893%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 227.7219 | 0 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 227.7219 | 0 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 84.9997 | 0 | 84.9997
Total TERMOSELVA |  | 84.9997 | 0 | 84.9997
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6973.0683 | 6835.6389 | 6973.0683 | 2.01%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6973.0683 | 6835.6389 | 6973.0683 | 2.01%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6973.0683
Fecha: |  | 22/10/2021
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/10/2021 | 12:30 | 6823.7377 | 0 | 0 | 6823.7377 | 18:45 | 6883.2922 | 0 | 0 | 6883.2922
02/10/2021 | 11:45 | 6685.6426 | 0 | 0 | 6685.6426 | 18:45 | 6777.9418 | 0 | 0 | 6777.9418
03/10/2021 | 00:15 | 6034.0112 | 0 | 0 | 6034.0112 | 19:30 | 6633.493 | 0 | 0 | 6633.493
04/10/2021 | 11:45 | 6930.0419 | 0 | 0 | 6930.0419 | 19:00 | 6871.7986 | 0 | 0 | 6871.7986
05/10/2021 | 11:30 | 6929.9607 | 0 | 0 | 6929.9607 | 19:00 | 6839.6715 | 0 | 0 | 6839.6715
06/10/2021 | 11:45 | 6807.9077 | 0 | 0 | 6807.9077 | 19:30 | 6809.9632 | 0 | 0 | 6809.9632
07/10/2021 | 12:00 | 6870.7686 | 0 | 0 | 6870.7686 | 19:00 | 6858.5382 | 0 | 0 | 6858.5382
08/10/2021 | 12:30 | 6475.3278 | 0 | 0 | 6475.3278 | 20:15 | 6849.5916 | 0 | 0 | 6849.5916
09/10/2021 | 11:30 | 6520.5288 | 0 | 0 | 6520.5288 | 20:15 | 6600.0811 | 0 | 0 | 6600.0811
10/10/2021 | 11:45 | 6012.2352 | 0 | 0 | 6012.2352 | 19:30 | 6607.6115 | 0 | 0 | 6607.6115
11/10/2021 | 11:45 | 6656.5693 | 0 | 0 | 6656.5693 | 19:30 | 6712.6622 | 0 | 0 | 6712.6622
12/10/2021 | 12:00 | 6733.7626 | 0 | 0 | 6733.7626 | 20:00 | 6735.4329 | 0 | 0 | 6735.4329
13/10/2021 | 11:45 | 6747.0192 | 0 | 0 | 6747.0192 | 19:00 | 6749.9909 | 0 | 0 | 6749.9909
14/10/2021 | 12:00 | 6758.0586 | 0 | 0 | 6758.0586 | 19:45 | 6751.1925 | 0 | 0 | 6751.1925
15/10/2021 | 11:45 | 6643.0186 | 0 | 0 | 6643.0186 | 19:45 | 6544.2666 | 0 | 0 | 6544.2666
16/10/2021 | 11:45 | 6531.0796 | 0 | 0 | 6531.0796 | 18:45 | 6588.2637 | 0 | 0 | 6588.2637
17/10/2021 | 00:15 | 5731.0066 | 0 | 0 | 5731.0066 | 20:00 | 6373.7166 | 0 | 0 | 6373.7166
18/10/2021 | 12:45 | 6823.32 | 0 | 0 | 6823.32 | 19:45 | 6866.0779 | 0 | 0 | 6866.0779
19/10/2021 | 15:00 | 6815.5217 | 0 | 0 | 6815.5217 | 19:45 | 6853.8399 | 0 | 0 | 6853.8399
20/10/2021 | 11:30 | 6986.2567 | 0 | 0 | 6986.2567 | 19:30 | 6924.7136 | 0 | 0 | 6924.7136
21/10/2021 | 11:30 | 6987.3703 | 0 | 0 | 6987.3703 | 21:00 | 6915.8804 | 0 | 0 | 6915.8804
22/10/2021 | 11:45 | 7144.1696 | 0 | 0 | 7144.1696 | 19:00 | 6973.0683 | 0 | 0 | 6973.0683
23/10/2021 | 11:45 | 6892.7936 | 0 | 0 | 6892.7936 | 18:45 | 6966.7906 | 0 | 0 | 6966.7906
24/10/2021 | 00:15 | 6110.2235 | 0 | 0 | 6110.2235 | 20:15 | 6775.622 | 0 | 0 | 6775.622
25/10/2021 | 11:45 | 6989.5487 | 0 | 0 | 6989.5487 | 19:30 | 6909.1414 | 0 | 0 | 6909.1414
26/10/2021 | 11:30 | 6925.6695 | 0 | 0 | 6925.6695 | 18:45 | 6870.8663 | 0 | 0 | 6870.8663
27/10/2021 | 11:45 | 6990.2705 | 0 | 0 | 6990.2705 | 19:00 | 6961.793 | 0 | 0 | 6961.793
28/10/2021 | 11:30 | 7060.7409 | 0 | 0 | 7060.7409 | 19:00 | 6866.1956 | 0 | 0 | 6866.1956
29/10/2021 | 12:00 | 7000.7649 | 0 | 0 | 7000.7649 | 19:30 | 6889.7058 | 0 | 0 | 6889.7058
30/10/2021 | 11:45 | 6857.5352 | 0 | 0 | 6857.5352 | 18:45 | 6705.514 | 0 | 0 | 6705.514
31/10/2021 | 00:15 | 6088.1937 | 0 | 0 | 6088.1937 | 19:15 | 6480.1773 | 0 | 0 | 6480.1773

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2021-10-01 02:11 | Se produjo la desconexión de la línea L-2240 (Carhuaquero - Chiclayo Oeste) de 220 KV por falla monofásica en la fase "R", debido a contaminación y alta humedad en la zona de falla, informada por ISA PERÚ, titular de la línea. En la S.E Carhuaquero la falla fue despejada por la actuación de su protección de sobrecorriente a tierra direccional (67N) con disparo trifásico; mientras que en la S.E Chiclayo Oeste fue despejada por la actuación de su protección de distancia (21)con disparo monofásico de la fase R, seguido de un recierre exitoso, quedando la línea L-2240 tensionada en vacío desde la S.E. Chiclayo Oeste. Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 1.69 MW y desconectaron el generador G1 de la C.H. Las Pizarras con 4.58 MW y el transformador TR1 de la S.E. Carhuaquero. A las 02:16 h, se coordinó con el CC-CNP recuperara su carga reducida. A las 02:36 h, el generador G1 de la C.H. Las Pizarras sincronizó con el SEIN. A las 03:43 h se energizó el transformador TR1 de la S.E. Carhuaquero. La línea quedó energizada en vacío para su inspección. A las 17:14 h la línea L-2240 entró en servicio. | 1.69
ISA PERU | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2021-10-01 03:03 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2240 (Carhuaquero - Chiclayo Oeste) de 220 kV en la S.E. Chiclayo Oeste, por falla monofásica en la fase "R" a 10.2 km por contaminación y alta humedad en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. La línea se encontraba energizada en vació desde la S.E. Chiclayo Oeste luego de la falla anterior de las 02:11 h. Como consecuencia el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 1.55 MW. A las 03:08 h, se coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. A las 03:13 h, en coordinación con el CC-ISA se desconectó la línea para su inspección. A las 17:13 h, se conectó la línea L-2240 luego de su mantenimiento correctivo. |  | 1.55
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2021-10-01 04:58 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", a una distancia de 21.4 km de Nepeña, debido a causa que investiga HIDRANDINA, propietaria de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Casma, con un total de 5.9 MW. A las 08:02 h, el CC-HID declaró la disponibilidad de la línea L-.1113. A las 08:06 h, se conectó la línea L-1113 y se procedió a normalizar el total del suministro interrumpido. | 5.9
ISA PERU | L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - LINEA L-2240 | 2021-10-02 06:16 | Desconectó la línea L-2240 (Carhuaquero – Chiclayo Oeste) de 220 kV en la SE Carhuaquero por falla monofásica en la fase "T", debido a contaminación y humedad en la zona de falla, informada por ISAPERÚ, titular de la línea. En la S.E Carhuaquero la falla fue despejada por la actuación de su protección de sobrecorriente a tierra direccional (67N) con disparo trifásico; mientras que en la S.E Chiclayo Oeste fue despejada por la actuación de su protección de distancia (21)con disparo monofásico de la fase R, seguido de un recierre exitoso, quedando la línea L-2240 tensionada en vacío desde la S.E. Chiclayo Oeste. | 8.57
ELECTRO ORIENTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 2021-10-02 18:06 | Desconectó la línea L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRONORTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpióla carga de la S.E. Cutervo y la S.E. Nueva Jaén aproximadamente un total de 18.45 MW . A las 18:25 h entró en servicio la línea L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) y se coordinó recuperar la carga de la S.E. Cutervo. A las 18:30 h entró en servicio la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) y se coordino recuperar la carga de la S.E. Nueva Jaén. | 18.45
ELECTRONORTE S.A. | L. DUNA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 2021-10-02 23:23 | Desconectó la línea L-1135 (Duna- Cutervo) de 138 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRONORTE, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la línea L-1138 (Cutervo - Jaén) y se interrumpió el suministro de la S.E Cutervo y S.E Nueva Jaén con un total de 20.39 MW. A las 23:32 h se conectó la línea L-1135 y a las 23:39 h se conectó la línea L-1138 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 20.39
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2021-10-03 14:52 | Se produjo la desconexión de la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 KV en la S.E. Huancavelica por falla bifásica entre las fases "S y T" a 5.8 km desde la S.E. Huancavelica, por descargas atmosféricas, según lo informada por Conelsur, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ingenio y Caudalosa con un total de 10.83 MW . A las 15:10 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 10.83
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2021-10-06 07:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 64.2 km desde la S.E. Puno, cuya causa no fue informada por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 08:10 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.31
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-10-14 14:22 | Desconectó la línea en 60 kV L-6024 (Azángaro - Putina) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 16.26 MW. A las 14:23 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 16.26
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-10-14 14:23 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.3 MW. A las 14:24 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.3

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-10-14 14:39 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 0.92 MW. A las 14:39 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.92
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2021-10-14 15:52 | Desconectó la línea en 60 kV L-6066 (Cobriza I - Pampas) por falla cuya causa no fue informada por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas en 0.80 MW. A las 15:58 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.8
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 2021-10-14 16:26 | Desconectó la línea en 60 kV L-6682 (Huallanca - La Pampa) por falla ubicada a 22.5 km desde la S.E. Huallanca debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Pampa y Pallasca con 6.6 MW, así mismo desconectó la C.H. Manta con 8.64 MW. A las 16:48 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-10-14 14:22 | Desconectó la línea en 60 kV L-6024 (Azángaro - Putina) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 16.26 MW. A las 14:23 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 16.26
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-10-14 14:23 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.3 MW. A las 14:24 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-10-14 14:39 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 0.92 MW. A las 14:39 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.92
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2021-10-14 15:52 | Desconectó la línea en 60 kV L-6066 (Cobriza I - Pampas) por falla cuya causa no fue informada por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas en 0.80 MW. A las 15:58 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.8
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 2021-10-14 16:26 | Desconectó la línea en 60 kV L-6682 (Huallanca - La Pampa) por falla ubicada a 22.5 km desde la S.E. Huallanca debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Pampa y Pallasca con 6.6 MW, así mismo desconectó la C.H. Manta con 8.64 MW. A las 16:48 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.6
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-10-21 14:47 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata-Sicuani) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S", cuya causa no ha sido informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió suministro en la S.E. Sicuani con un total de 0.4 MW aproximadamente. A las 14:54 h, se energizó la línea en vacío desde la S.E. Combapata. | 0.4
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-10-21 14:57 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata-Sicuani) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S", cuya causa no ha sido informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. A las 15:02 h, se energizó la línea en vacío desde la S.E. Combapata | 0.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2021-10-21 14:59 | Desconectó la línea en 60 kV L-6021 (Azángaro - Antauta) por falla, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.30 MW. A las 15:00 h se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.3
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-10-21 15:09 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata-Sicuani) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S", cuya causa no ha sido informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. A las 15:16 h, se energizó la línea en vacío en coordinación | 0.4
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 2021-10-22 17:41 | Desconectó la línea en 60 kV L-6682 (Huallanca - La Pampa) por falla ubicada a 16.6 km desde la S.E. Huallanca, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Pampa y Pallasca Así mismo desconectaron la C.H. Manta con 10.2 MW, y el G1 de la C.H. Santa Cruz I con 2 MW. A las 18:08 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6

## 26.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-10-22 19:25 | Desconectó la línea L-6533 A (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla, cuyas causas se encuentran en investigación, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo la reducción de carga de la Minera Volcan con 5.4 MW. A las 19:26 h, se conectó la línea. | 5.4
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2021-10-23 14:56 | Se produjo la desconexión de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 74.5 km desde la S.E. Mazuko, debido a fuertes vientos por la zona de la línea, según lo informado por Electro Sureste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con 16.36 MW. A las 15:00 h, el CC-ESE declaró disponible la línea. A las 15:02 h, se conectó la línea, sin embargo falló nuevamente. A las 15:03 h, el CC-ESE declaró disponible nuevamente la línea. | 16.36
SOUTHERN PERU CC | S.E. PLAZA TOQUEPALA - SSEE PATIO 138KV | 2021-10-24 07:28 | Se produjo reducción de carga en las subestaciones Toquepala, Fundición y Lixiviación en un total de 33,80 MW, debido a sobretensiones que se presentaron en la zona de hasta 236,8 kV en la S.E Moquegua 220 kV, la cual fue originada por la desconexión del autotransformador AUT-5671 500/220 kV de la S.E. Montalvo 500 kV, según lo informado por SOUTHERN PERU CC, titular de las subestaciones Toquepala, Fundición y Lixiviación. Posterior a la reducción de carga, la tensión se incrementó hasta 241,4 kV en la S.E. Moquegua 220 kV. A las 07:32 h y 07:35 h, se desconectaron las líneas de 220 kV, L-2027 (Ilo 2 - Moquegua) y L-2034 (Ilo3 - Moquegua) respectivamente, por regulación de tensión en la zona. A las 07:32 h, se coordinó recuperar toda la carga reducida de SPCC. |  | 28.4
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2021-10-24 16:56 | Se produjo la desconexión de la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S y T", debido a caída de árbol sobre línea, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Concepción y Jauja con un total de 9.45 MW. Así mismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II y III con 7.5 MW y 7.31 MW, respectivamente. La línea quedó indisponible por intervención correctiva. A las 21:26 h, se conectó la línea L-6078 y se inició el restablecimiento. A las 21:36 h, se conectó la línea L-6073. A las 21:44 h, la C.H. Runatullo II sincronizó con el SEIN y a las 21:51 h, la C.H. Runatullo III. | 9.45
ELECTRO ORIENTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 2021-10-25 04:00 | Desconectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Nueva Jaén con un total de 12 MW aproximadamente. A las 04:20 h, se puso en servicio la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 12
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | S.E. COBRIZA II - SSEE SSEE | 2021-10-25 13:06 | Desconectó el transformador TR1 de 69/4.16 kV en la SE Cobriza II por actuación de su sistema de protección, debido a una falla en la línea de 4.16 kV de DOE RUN ocasionada por fuertes vientos en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió 6.5 MW en la SE Cobriza II. A las 13:23 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.5
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2021-10-26 09:53 | Desconectaron simultáneamente las líneas de 60 kV: L-6698 (Piura Oeste - Sullana) y L-6662B (La Huaca – El Arenal) por falla monofásica en la fase "T"de la línea L-6698, ubicada a 19 km desde la S.E. Piura Oeste, debido a contacto de maquinaria pesada (excavadora) con el conductor de la línea entre las estructuras N°3 y N°4 del tramo C.H. Curumuy (propiedad de SINERSA) a Nodo Curumuy, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia, desconectaron las CC.HH. Curumuy (5.29 MW), Poechos (10.30 MW) y C.T. Tallanca (18.80 MW) y se interrumpió el suministro de Sullana, Poechos y La Huaca con un total de 37.79 MW. | 37.79
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO - GH G01 | 2021-10-26 09:53 | Desconectó el generador G1 Canchayllo con 2.49 MW por falla cuya causa se encuentran en investigación por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO, titular del equipo. Como consecuencia desconectaron las líneas L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) y L-6647 (Canchayllo - Chumpe) de 69 kV por sobrecarga y se interrumpió el suministro de las SS.EE Pachacayo, Azulcocha y Chumpe con un total de 11.57 MW. A las 09:55 h se conectó la línea L-6601 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. La C.H. Canchayllo quedó indisponible por inspección hasta 27/10/2021. | 11.57
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2021-10-26 16:58 | Desconectó la línea L-2253 (Vizcarra – Conococha) de 220 kV en la S.E. Conococha por falla monofásica en la fase "T" a 3.26 km de la S.E. Vizcarra, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. En la S.E. Vizcarra se produjo recierre monofásico exitoso. Como consecuencia el usuario libre Compañía Minera Antamina disminuyó su carga en 61.37 MW. A las 17:02 h, se conectó la línea L-2253 en la S.E. Conococha y se coordinó con el CC-CMA normalizar su carga interrumpida. |  | 61.37
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2021-10-26 18:12 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6516 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla trifásica debido a descargas atmosféricas en la zona de Shelby, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Pan American Silver en la S.E. Huarón (2.0 MW) y de Minera Santander (6.06 MW). A las 18:15 h, se energizó la línea L-6516 / L-6514 desde la S.E. Excelsior y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. Posteriormente el CC-SKT intentó cerrar la línea L-6514 en la S.E. Carhuamayo con resultado negativo, quedando indisponible el interruptor para su revisión. A las 21:09 se conectó la línea L-6514 en la S.E. Carhuamayo. | 6.84

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Geiner Tafur Grandez
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI