## Portada
Lima, 13 de octubre de 2021
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Setiembre 2021
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-09-2021
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
SETIEMBRE 2021
[7 empty] | mes: | setiembre
[7 empty] | año: | 2021
1. RESUMEN | [7 empty] | 2021-09-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2021 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de setiembre 2021 fue de 4 468,15 GWh, lo que representa un incremento de 277,29 GWh (6,62%) en comparación con el año 2020.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2021 fue de 1 865,01 GWh (1,68% mayor al registrado durante setiembre del año 2020).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2021 fue de 2 403,64 GWh, 13,77% mayor al registrado durante setiembre del año 2020. La participación del gas natural de Camisea fue de 50,61%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,65%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,04%, 0,01%, 0,00%, 0,15%, 0,33% respectivamente..
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 128,71 GWh y con centrales solares fue de 70,78 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,88% y 1,58% respectivamente.
|  | SETIEMBRE 2021 |  | SETIEMBRE 2020
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1865.0123 | 1834.2374
[5 empty] | Gas Natural | 2379.8267 | 2080.2312
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.1827 | 0.7548
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 21.6324 | 31.6953
[5 empty] | Eólico | 128.709 | 173.5057
[5 empty] | Solar | 70.7827 | 70.4303
| Total = 4 468,15 GWh |  | Total = 4 190,85 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en setiembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2021
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
GR TARUCA | Eólica | Viento | Aerogenerador | C.E. Duna | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
GR PAINO | Eólica | Viento | Aerpgenerador | CE. Huambos | 7 Aerogeneradores | 34.8 | 18.37 | 18.37 | 06.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G2 | 13.8 | 31.25 | 31.25 | 15.05.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G1 | 13.8 | 31.23 | 31.23 | 26.06.2021
LA VIRGEN | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. La Virgen | G3 | 13.8 | 31.28 | 31.28 | 31.07.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa I | G1 | 2.4 | 1.22 | 1.22 | 11.08.2021
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Sta. Rosa II | G1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 11.08.2021
COLCA SOLAR | Solar | Radiación solar | Fotovoltaica | C.S. Yarucaya | 25 mómdulos | 0.4 | 1.295 | 1.295 | 26.09.2021
Total | [6 empty] | 133.42 | 133.42
[10 empty] | Central Hidroeléctrica | 96.68
Central Termoeléctrica
[10 empty] | Central Eólica | 36.74
[10 empty] | Central Solar | 1.295
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel / Residual 6 | MCI | C.T. Tumbes | G1, G2 | 10 | 18.68 | 16.56 | 15.07.2021
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Zaña | G1, G2 | 6.9 | 15 | 13.17 | 07.08.2021
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2020 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5264.7892 | 5183.1192 | 1.576%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7379.6845 | 7398.3645 | -0.2525%
| EÓLICA |  | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR |  | 286.315 | 285.02 | 0.4544%
| TOTAL |  | 13342.9887 | 13241.9637 | 0.7629%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2020 y setiembre 2021
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2020 y setiembre 2021

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2021-07-05 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Hidroeléctrica | 2018.6978 | 1895.2521 | 1865.0123 | 1834.2374 | 1.678% | 23074.1101 | 22748.8312 | 1.43% | 22376.5315 | 1.664%
Termoeléctrica | 2258.5053 | 2426.0772 | 2403.6418 | 2112.6813 | 13.77% | 15180.0753 | 11130.9089 | 36.38% | 15284.4833 | -27.18%
Eólica | 147.3497 | 182.514 | 128.709 | 173.5057 | -25.82% | 1322.2768 | 1327.2317 | -0.3733% | 1224.6082 | 8.38%
Solar | 58.6137 | 67.5484 | 70.7827 | 70.4303 | 0.5003% | 571.1725 | 546.3668 | 4.54% | 531.9998 | 2.701%
Total | 4483.1664 | 4571.3917 | 4468.1459 | 4190.8548 | 6.617% | 40147.6346 | 35753.3385 | 12.29% | 39417.6228 | -9.296%
Importación | 2.3163 | 8.0499 | 0 | 0.50687 | -100% | 39.0284 | 37.4478 | 4.221% | 57.9178 | -35.34%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.3163 | -8.0499 | 0 | -0.50687 |  | -39.0284 | -37.4478 |  | -57.9178
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a setiembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2021-07-05 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 2018.6978 | 1895.2521 | 1865.0123 | 1834.2374 | 1.678% | 23074.1101 | 22748.8312 | 1.43% | 22376.5315 | 1.664%
G.N. de Camisea | 2132.525 | 2261.3947 | 2261.482 | 2014.8782 | 12.24% | 14160.5915 | 10480.4218 | 35.11% | 14241.0725 | -26.41%
G.N. de Malacas | 67.361 | 66.146 | 65.1948 | 63.2778 | 3.029% | 532.6092 | 422.9058 | 25.94% | 440.2599 | -3.942%
G.N. de Aguaytía | 18.2993 | 46.2127 | 53.15 | 2.0752 |  | 189.3123 | 17.9246 | 956.2% | 257.2913 | -93.03%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0.24533 | 8.4345 | 0 | 0 |  | 21.4586 | 0 |  | 27.5483 | -100%
Residual 500 | 0 | 0.74468 | 0.23334 | 0.33029 | -29.35% | 5.2761 | 4.507 | 17.06% | 42.214 | -89.32%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22688 | -100%
Diesel 2 | 0.90898 | 2.6369 | 1.9493 | 0.42451 | 359.2% | 15.7397 | 8.7402 | 80.08% | 100.315 | -91.29%
Bagazo | 32.9229 | 33.6975 | 14.7397 | 24.8421 | -40.67% | 194.0478 | 157.5652 | 23.15% | 126.3252 | 24.73%
Biogás | 6.2427 | 6.8101 | 6.8928 | 6.8532 | 0.5767% | 61.0401 | 38.8442 | 57.14% | 49.2302 | -21.1%
Solar | 58.6137 | 67.5484 | 70.7827 | 70.4303 | 0.5003% | 571.1725 | 546.3668 | 4.54% | 531.9998 | 2.701%
Eólico | 147.3497 | 182.514 | 128.709 | 173.5057 | -25.82% | 1322.2768 | 1327.2317 | -0.3733% | 1224.6082 | 8.38%
Total | 4483.1664 | 4571.3917 | 4468.1459 | 4190.8548 | 6.617% | 40147.6346 | 35753.3385 | 12.29% | 39417.6228 | -9.296%
Importación | 2.3163 | 8.0499 | 0 | 0.50687 | -100% | 39.0284 | 37.4478 | 4.221% | 57.9178 | -35.34%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.3163 | -8.0499 | 0 | -0.50687 |  | -39.0284 | -37.4478 |  | -57.9178
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a setiembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2021-07-05 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
Agua | 134.4695 | 110.7691 | 119.2581 | 109.2024 | 9.208% | 1720.2078 | 1612.4186 | 6.685% | 1288.4319 | 25.15%
Eólica | 147.3497 | 182.514 | 128.709 | 173.5057 | -25.82% | 1322.2768 | 1327.2317 | -0.3733% | 1224.6082 | 8.38%
Solar | 58.6137 | 67.5484 | 70.7827 | 70.4303 | 0.5003% | 571.1725 | 546.3668 | 4.54% | 531.9998 | 2.701%
Bagazo | 32.9229 | 33.6975 | 14.7397 | 24.8421 | -40.67% | 194.0478 | 157.5652 | 23.15% | 126.3252 | 24.73%
Biogás | 6.2427 | 6.8101 | 6.8928 | 6.8532 | 0.5767% | 61.0401 | 38.8442 | 57.14% | 49.2302 | -21.1%
Total RER | 379.5985 | 401.3391 | 340.3823 | 384.8338 | -11.55% | 3868.745 | 3682.4266 | 5.06% | 3220.5953 | 14.34%
Participación en el SEIN (%) | 8.467% | 8.779% | 7.618% | 9.183% |  | 9.636% | 10.3% |  | 8.17%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en setiembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4468.1459 | GWh |  |  |  |  | 4127.7659
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 340.38 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en setiembre 2021.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2021 | 2020
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20 | 12.6687 | 0.87977 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. YARUCAYA | 1 | 1
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 19.605 | 12.486 | 0.88455 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.95526 | 1
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.267 | 0.95065 |  | C.H. CHANCAY | 0.93125 | 1
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20 | 9.0096 | 0.62567 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.86981 | 1
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 7.8226 | 0.54323 |  | C.H. RUCUY | 0.8049 | 0.98897
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 6.4412 | 0.4347 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79195 | 0.94232
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.7374 | 0.79822 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.7894 | 0.94709
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 4.776 | 0.34549 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.78785 | 0.94316
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.07 | 4.5475 | 0.69635 |  | C.H. LA JOYA | 0.77256 | 1
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.1471 | 0.60212 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.72516 | 0.81842
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20 | 3.7429 | 0.25993 |  | C.H. CARHUAC | 0.68799 | 0.7932
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.4894 | 0.24273 |  | C.H. POTRERO | 0.65294 | 0.7911
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.08 | 3.4336 | 0.23749 |  | C.H. POECHOS II | 0.65034 | 0.84217
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.98 | 3.384 | 0.23524 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.64587 | 0.84865
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.1223 | 0.83571 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.64003 | 0.86904
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 3.0756 | 0.21466 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.63421 | 0.77886
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.805 | 0.68711 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.63256 | 0.87418
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 2.6262 | 0.42511 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.6121 | 0.82941
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.05 | 2.4845 | 0.17211 |  | C.H. EL CARMEN | 0.59852 | 0.25382
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.3423 | 0.82068 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.58909 | 0.84154
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.2527 | 0.15669 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.58442 | 0.81897
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.964 | 1.9414 | 0.27061 |  | C.H. RONCADOR | 0.56746 | 0.72843
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.927 | 0.68341 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.54904 | 0.72877
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.7442 | 0.24595 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.52949 | 0.68196
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.0267 | 0.19208 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.5223 | 0.72475
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.83139 | 0.16596 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.51102 | 0.64894
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 0.74187 | 0.29608 |  | C.H. MANTA I | 0.45885
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.24286 | 0.48187 |  | C.H. HER 1 | 0.43785 | 0.84886
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.14095 | 0.11421 |  | C.H. PURMACANA | 0.20252 | 0.40013
[7 empty] | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.59732 | 0.66262
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 58.268 | 0.6117 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55897 | 0.6414
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.544 | 0.46008 |  | C.E. WAYRA I | 0.52305 | 0.56362
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.0008 | 0.54011 |  | C.E. TALARA | 0.45645 | 0.53003
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 9.664 | 0.13816 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.39824 | 0.55949
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 8.4723 | 0.64056 | SOLARES | C.E. DUNA | 0.37254
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 6.6825 | 0.50524 |  | C.E. HUAMBOS | 0.28037
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 6.0776 | 0.26378 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33493 | 0.35791
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en setiembre 2021. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 39.7817 | 0.38242 |  | C.S. RUBI | 0.33249 | 0.36135
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.6541 | 0.30104 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32277 | 0.32753
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de setiembre | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.2102 | 0.36182 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29563 | 0.30024
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.3344 | 0.37625 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26165 | 0.27798
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1361 | 0.28723 |  | C.S. REPARTICION | 0.24332 | 0.26816
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7593 | 0.26106 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24262 | 0.27488
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.676 | 0.25528 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.8486 | 0.60276
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8707 | 0.93537 |  | C.T. PARAMONGA | 0.84217 | 0.82155
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6167 | 0.9356 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.75347 | 0.50427
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4733 | 0.85259 |  | C.T. LA GRINGA | 0.73497 | 0.61188
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 1.0379 | 0.11314 |  | C.T. CALLAO | 0.71663 | 0.96787
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.93212 | 0.4383
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en setiembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | setiembre |  |  |  | Variación 2021/2020 (GWh) |  | 2021 | 2020
| 2021 | 2020 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 3.0194
KALLPA | 819.0201 | 768.2255 | 6.612% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.39402
ENGIE | 686.7437 | 595.412 | 15.34% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0025835 | 0.0024697
ENEL GENERACION PERU | 644.6528 | 611.9205 | 5.349% |  |  | IYEPSA | 0.064327 | 0.0042433
ELECTROPERU | 549.1938 | 571.5607 | -3.913% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.073893 | 0
FENIX POWER | 398.639 | 391.7536 | 1.758% |  |  | ATRIA | 0.14095 | 0.35098
TERMOCHILCA | 176.4711 | 151.1928 | 16.72% |  |  | COLCA SOLAR | 0.23097
STATKRAFT | 135.143 | 133.6957 | 1.083% |  |  | SHOUGESA | 0.23334 | 0.33029
ORAZUL ENERGY PERÚ | 109.949 | 78.147 | 40.7% |  |  | SAMAY I | 0.39665 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 98.0497 | 101.7609 | -3.647% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.74187 | 0.64955
EGASA | 79.8188 | 73.5741 | 8.488% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.84795
EGEMSA | 73.8984 | 82.9766 | -10.94% |  |  | AIPSA | 1.0379 | 9.2434
ENEL GENERACION PIURA | 65.8904 | 63.2778 | 4.129% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.927 | 1.7518
EMGE HUALLAGA | 65.3028 | 43.7696 | 49.2% |  |  | AGROAURORA | 2.2063 | 4.1321
CELEPSA | 62.557 | 47.8042 | 30.86% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3423 | 1.8699
TERMOSELVA | 53.15 | 2.0752 | 2461% |  |  | AGUA AZUL | 3.0756 | 0.89044
SAN GABAN | 44.1259 | 58.803 | -24.96% |  |  | EGECSAC | 3.1223 | 3.4181
ENERGÍA EÓLICA | 39.5448 | 44.1694 | -10.47% |  |  | REPARTICION | 3.676 | 3.67
INLAND | 36.27 | 41.6806 | -12.98% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.7429 | 2.1681
CHINANGO | 33.6909 | 43.4161 | -22.4% |  |  | MAJES | 3.7593 | 3.7967
EMGE HUANZA | 29.9003 | 35.1594 | -14.96% |  |  | TACNA SOLAR | 4.1361 | 4.1511
EGESUR | 23.846 | 9.0921 | 162.3% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.3344 | 4.2859
SDF ENERGIA | 19.1403 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 4.776 | 2.4754
SINERSA | 16.8158 | 15.1331 | 11.12% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.2102 | 5.0967
LA VIRGEN | 16.054 |  |  |  |  | SAN JACINTO | 5.3847 | 5.3054
GEPSA | 13.8496 | 15.3043 | -9.505% |  |  | P.E. MARCONA | 6.0776 | 16.3513
SANTA ANA | 12.486 | 12.1184 | 3.033% |  |  | BIOENERGIA | 6.1108 | 6.1611
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.432 | 11.4426 | 8.647% |  |  | GR PAINO | 6.6825
EMGE JUNÍN | 11.2858 | 9.142 | 23.45% |  |  | PETRAMAS | 6.8928 | 6.8532
HUAURA POWER | 10.267 | 10.3764 | -1.054% |  |  | ANDEAN POWER | 7.8226 | 8.4267
P.E. TRES HERMANAS | 9.664 | 50.8976 | -81.01% |  |  | GR TARUCA | 8.4723
GENERACIÓN ANDINA | 9.0673 | 7.0561 | 28.5% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 8.6949 | 7.3756
RIO BAÑOS | 9.0096 | 7.7433 | 16.35% |  |  | RIO BAÑOS | 9.0096 | 7.7433
CELEPSA RENOVABLES | 8.6949 | 7.3756 | 17.89% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 9.0673 | 7.0561
GR TARUCA | 8.4723 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 9.664 | 50.8976
ANDEAN POWER | 7.8226 | 8.4267 | -7.169% |  |  | HUAURA POWER | 10.267 | 10.3764
PETRAMAS | 6.8928 | 6.8532 | 0.5767% |  |  | EMGE JUNÍN | 11.2858 | 9.142
GR PAINO | 6.6825 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.432 | 11.4426
BIOENERGIA | 6.1108 | 6.1611 | -0.8164% |  |  | SANTA ANA | 12.486 | 12.1184
P.E. MARCONA | 6.0776 | 16.3513 | -62.83% |  |  | GEPSA | 13.8496 | 15.3043
SAN JACINTO | 5.3847 | 5.3054 | 1.493% |  |  | LA VIRGEN | 16.054
PANAMERICANA SOLAR | 5.2102 | 5.0967 | 2.226% |  |  | SINERSA | 16.8158 | 15.1331
RIO DOBLE | 4.776 | 2.4754 | 92.94% |  |  | SDF ENERGIA | 19.1403 | 0
MOQUEGUA FV | 4.3344 | 4.2859 | 1.131% |  |  | EGESUR | 23.846 | 9.0921
TACNA SOLAR | 4.1361 | 4.1511 | -0.3626% |  |  | EMGE HUANZA | 29.9003 | 35.1594
MAJES | 3.7593 | 3.7967 | -0.9841% |  |  | CHINANGO | 33.6909 | 43.4161
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.7429 | 2.1681 | 72.64% |  |  | INLAND | 36.27 | 41.6806
REPARTICION | 3.676 | 3.67 | 0.1612% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 39.5448 | 44.1694
EGECSAC | 3.1223 | 3.4181 | -8.655% |  |  | SAN GABAN | 44.1259 | 58.803
AGUA AZUL | 3.0756 | 0.89044 | 245.4% |  |  | TERMOSELVA | 53.15 | 2.0752
HIDROCAÑETE | 2.3423 | 1.8699 | 25.26% |  |  | CELEPSA | 62.557 | 47.8042
AGROAURORA | 2.2063 | 4.1321 | -46.61% |  |  | EMGE HUALLAGA | 65.3028 | 43.7696
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.927 | 1.7518 | 9.998% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 65.8904 | 63.2778
AIPSA | 1.0379 | 9.2434 | -88.77% |  |  | EGEMSA | 73.8984 | 82.9766
CENTRALES SANTA ROSA | 0.84795 |  |  |  |  | EGASA | 79.8188 | 73.5741
MAJA ENERGIA | 0.74187 | 0.64955 | 14.21% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 98.0497 | 101.7609
SAMAY I | 0.39665 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 109.949 | 78.147
SHOUGESA | 0.23334 | 0.33029 | -29.35% |  |  | STATKRAFT | 135.143 | 133.6957
COLCA SOLAR | 0.23097 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 176.4711 | 151.1928
ATRIA | 0.14095 | 0.35098 | -59.84% |  |  | FENIX POWER | 398.639 | 391.7536
HYDRO PATAPO | 0.073893 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 549.1938 | 571.5607
IYEPSA | 0.064327 | 0.0042433 | 1416% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 644.6528 | 611.9205
PLANTA ETEN | 0.0025835 | 0.0024697 | 4.608% |  |  | ENGIE | 686.7437 | 595.412
CERRO VERDE | 0 | 0.39402 | -100% |  |  | KALLPA | 819.0201 | 768.2255
ELECTRO ZAÑA |  | 3.0194 | -100%
Total | 4468.1459 | 4190.8548 | 6.617%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2021-07-02 19:00 | 2021-08-27 21:45 | 2021-09-22 19:45 | 2020-09-24 19:15 | Var (%) | 2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020 | 2019 | Var (%) 2020/2019
| 2021-07-02 19:00 | 2021-08-27 21:45 | 2021-09-22 19:45 | 2020-09-24 19:15 |  | 2021-08-27 21:45 | 2020-02-25 19:30 |  | 2019-03-25 19:00
| 44379.7917 | 44435.9062 | 44461.8229 | 44098.8021 |  | 44435.9062 | 43886.8125 |  | 43549.7917
Hidroeléctrica | 3357.8624 | 3273.7354 | 2941.9815 | 3199.9413 | -8.061% | 3273.7354 | 4604.1639 | -28.9% | 4580.6239 | 0.5139%
Termoeléctrica | 3197.7081 | 3479.0483 | 3671.7334 | 3106.0741 | 18.21% | 3479.0483 | 2265.9102 | 53.54% | 2106.5044 | 7.567%
Eólica | 255.8565 | 175.2078 | 291.1382 | 301.5134 | -3.441% | 175.2078 | 255.2253 | -31.35% | 303.5407 | -15.92%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6811.427 | 6927.9915 | 6904.8531 | 6607.5287 | 4.5% | 6927.9915 | 7125.2994 | -2.769% | 6990.669 | 1.926%
Importación | 44.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -44.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 6855.7845 | 6927.9915 | 6904.8531 | 6607.5287 | 4.5% | 6927.9915 | 7125.2994 | -2.769% | 6990.669 | 1.926%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | setiembre |  |  |  | Variación 2021/2020 (MW)
| 2021 | 2020 | Var (%)
| 2021-09-22 19:45 | 2020-09-24 19:15
| 44461.8229 | 44098.8021 |  |  |  | EMPRESA | 2021 | 2020
ENEL GENERACION PERU | 1181.7653 | 875.339 | 35.01% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 4.4993
KALLPA | 1168.1622 | 1102.093 | 5.995% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ENGIE | 944.1583 | 1002.6245 | -5.831% |  |  | ATRIA | 0 | 1.161
ELECTROPERU | 797.7946 | 850.7534 | -6.225% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 554.0381 | 547.0925 | 1.27% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 275.4332 | 256.7083 | 7.294% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 257.3779 | 297.8279 | -13.58% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 183.554 | 189.2428 | -3.006% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 147.2208 | 70.5102 | 108.8% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 131.7509 | 145.3479 | -9.355% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 125.51 | 129.7633 | -3.278% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 0 | 74.5477
EGASA | 116.4631 | 152.9016 | -23.83% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 108.9503 | 111.9524 | -2.682% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 108.2042 | 79.2587 | 36.52% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.5772 | 90.8768 | 0.7706% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 88.2865 | 108.1625 | -18.38% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 9.375
TERMOSELVA | 87.2909 | 0 |  |  |  | AIPSA | 0 | 13.0859
CHINANGO | 69.2086 | 92.5962 | -25.26% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 64.0144 | 82.2159 | -22.14% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1302 | 1.4542
INLAND | 56.4287 | 57.1698 | -1.296% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.4587
EGESUR | 34.8116 | 25.938 | 34.21% |  |  | PETRAMAS | 2.19 | 10.2683
P.E. MARCONA | 31.9246 | 17.9437 | 77.92% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6055 | 2.6856
LA VIRGEN | 29.2047 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 3.1501 | 3.1534
SDF ENERGIA | 28.2135 | 0 |  |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.4
SINERSA | 23.0196 | 23.1442 | -0.5388% |  |  | EGECSAC | 4.2864 | 4.6353
GEPSA | 18.2565 | 18.1325 | 0.6841% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.032 | 2.5181
SANTA ANA | 17.558 | 20.0572 | -12.46% |  |  | RIO DOBLE | 5.5061 | 4.2888
ANDEAN POWER | 17.3952 | 20.2149 | -13.95% |  |  | SAN JACINTO | 8.151 | 8.022
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.8027 | 16.0681 | -1.652% |  |  | RIO BAÑOS | 10.808 | 10.8894
HUAURA POWER | 15.7038 | 15.6032 | 0.6445% |  |  | GR PAINO | 11.1671
GENERACIÓN ANDINA | 15.5129 | 28.1673 | -44.93% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.7179 | 10.7535
EMGE JUNÍN | 14.5253 | 16.085 | -9.696% |  |  | GR TARUCA | 14.3323
GR TARUCA | 14.3323 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 14.5253 | 16.085
CELEPSA RENOVABLES | 12.7179 | 10.7535 | 18.27% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 15.5129 | 28.1673
GR PAINO | 11.1671 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 15.7038 | 15.6032
RIO BAÑOS | 10.808 | 10.8894 | -0.7473% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.8027 | 16.0681
SAN JACINTO | 8.151 | 8.022 | 1.609% |  |  | ANDEAN POWER | 17.3952 | 20.2149
RIO DOBLE | 5.5061 | 4.2888 | 28.38% |  |  | SANTA ANA | 17.558 | 20.0572
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.032 | 2.5181 | 99.83% |  |  | GEPSA | 18.2565 | 18.1325
EGECSAC | 4.2864 | 4.6353 | -7.527% |  |  | SINERSA | 23.0196 | 23.1442
HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.4 | 33.33% |  |  | SDF ENERGIA | 28.2135 | 0
AGUA AZUL | 3.1501 | 3.1534 | -0.1027% |  |  | LA VIRGEN | 29.2047
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6055 | 2.6856 | -2.985% |  |  | P.E. MARCONA | 31.9246 | 17.9437
PETRAMAS | 2.19 | 10.2683 | -78.67% |  |  | EGESUR | 34.8116 | 25.938
CENTRALES SANTA ROSA | 1.4587 |  |  |  |  | INLAND | 56.4287 | 57.1698
MAJA ENERGIA | 1.1302 | 1.4542 | -22.28% |  |  | EMGE HUANZA | 64.0144 | 82.2159
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 69.2086 | 92.5962
AIPSA | 0 | 13.0859 | -100% |  |  | TERMOSELVA | 87.2909 | 0
BIOENERGIA | 0 | 9.375 | -100% |  |  | SAN GABAN | 88.2865 | 108.1625
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.5772 | 90.8768
HYDRO PATAPO | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 108.2042 | 79.2587
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 108.9503 | 111.9524
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 116.4631 | 152.9016
P.E. TRES HERMANAS | 0 | 74.5477 | -100% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 125.51 | 129.7633
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 131.7509 | 145.3479
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 147.2208 | 70.5102
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 183.554 | 189.2428
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 257.3779 | 297.8279
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 275.4332 | 256.7083
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 554.0381 | 547.0925
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 797.7946 | 850.7534
ATRIA | 0 | 1.161 | -100% |  |  | ENGIE | 944.1583 | 1002.6245
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1168.1622 | 1102.093
ELECTRO ZAÑA |  | 4.4993 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1181.7653 | 875.339
Total | 6904.8531 | 6607.5287 | 4.5%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2021 | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2020 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 23.429 | 25.9687 | -9.78%
| Represa El Frayle | 107.016 | 126.2358 | -15.23%
| Represa El Pañe | 57.206 | 61.3744 | -6.792% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 65.154 | 40.9885 | 58.96% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 16.618 | 14.9286 | 11.32% |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Represa Challhuanca | 5.9 | 6.6749 | -11.61% | 1 | 104.46 | 117.29 | 117.29 | 129.008
| Laguna Sibinacocha | 50.18 | 83.636 | -40% | 2 | 103.472 | 116.011 | 146.936 | 140.922
| Laguna Aricota | 242.669 | 249.7173 | -2.823% | 3 | 106.087 | 117.6 | 149.932 | 146.81
| Lagunas San Gaban | 19.621 | 27.7961 | -29.41% | 4 | 112.72 | 128.32 | 152.619 | 159.05
| Lago Junín | 119.418 | 151.516 | -21.18% | 5 | 122.319 | 139.24 | 162.196 | 174.75
| Lagunas ELECTROPERU | 61.99 | 104.5747 | -40.72% | 6 | 126.156 | 150.94 | 168.511 | 179.649
| Lago Viconga | 8.375 | 13.6675 | -38.72% | 7 | 142.99 | 162.491 | 175.468 | 184.3
| Lagunas STATKRAFT | 23.3604 | 18.3133 | 27.56% | 8 | 134.136 | 169.037 | 188.828 | 186.77
| Pomacocha | 10.3399 | 7.1206 | 45.21% | 9 | 153.345 | 182.643 | 196.477 | 193.21
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.198 | 4.6233 | -52.46% | 10 | 153.059 | 190.996 | 199.982 | 196.71
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.998 | 1.5101 | 32.31% | 11 | 162.932 | 200.895 | 200.895 | 203.618
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.514 | 4.1313 | 9.263% | 12 | 172.762 | 209.095 | 210.612 | 209.991
| Lagunas ENEL | 167.646 | 171.17 | -2.059% | 13 | 182.139 | 215.731 | 221.919 | 219.563
| Laguna Yuracmayo | 20.56 | 21.55 | -4.594% | 14 | 191.475 | 219.171 | 223.196 | 225.163
| Laguna Paucarcocha | 32.766 | 37.728 | -13.15% | 15 | 198.439 | 220.174 | 225.05 | 224.91
| Gallito Ciego | 308.492 | 114.697 | 169% | 16 | 201.53 | 220.315 | 224.848 | 224.5
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de setiembre) |  |  |  | 17 | 206.037 | 220.56 | 225.279 | 225.585
[5 empty] | 18 | 213.674 | 224.152 | 226.442 | 225.26
[5 empty] | 19 | 216.757 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 217.294 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 218.319 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 218.799 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 217.888 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 216.049 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 212.246 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.221 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 209.852 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 203.929 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 200.563 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 194.949 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 188.386 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 184.729 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.881 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 176.986 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 173.37 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 167.63 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 162.307 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 159.027 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 153.617 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 151.73 | 148.353 | 150.297
[5 empty] | 41 | 147.996 | 151.044 | 146.769
[5 empty] | 42 | 144.54 | 146.53 | 142.699
[5 empty] | 43 | 143.723 | 137.74 | 135.75
[5 empty] | 44 | 142.339 | 133.138 | 130.27
[5 empty] | 45 | 143.132 | 125.733 | 124.578
[5 empty] | 46 | 141.37 | 125.203 | 120.727
[5 empty] | 47 | 140.339 | 120.513 | 113.79
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2018 - 2021 |  |  |  |  | 48 | 137.815 | 119.309 | 104.147
[5 empty] | 49 | 129.028 | 119.332 | 104.856
[5 empty] | 50 | 129.3 | 135.915 | 105.705
[5 empty] | 51 | 129 | 131.21 | 110.412
[5 empty] | 52 | 130.481 | 139.864 | 119.12
[5 empty] | 53 |  | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| 1 | 34.76 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 1 | 210.2 | 190.2 | 186.653 | 222.169
| 2 | 47.749 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 2 | 216.703 | 185.805 | 194.495 | 243.886
| 3 | 67.131 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 3 | 232.836 | 190.06 | 212.153 | 260.968
| 4 | 93.789 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 4 | 271.78 | 198.068 | 213.719 | 282.904
| 5 | 111.016 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 5 | 269.08 | 217.5581 | 219.561 | 283.468
| 6 | 126.603 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 6 | 273.52 | 279.1 | 285.121 | 323.499
| 7 | 135.725 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 7 | 302.633 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327
| 8 | 159.215 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 8 | 328.237 | 388.648 | 352.6093 | 320.115
| 9 | 186.183 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 9 | 343.5405 | 377.131 | 377.95 | 323.689
| 10 | 203.961 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 10 | 371.291 | 385.625 | 383.259 | 329.896
| 11 | 230.189 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 11 | 390.383 | 389.381 | 394.922 | 345.044
| 12 | 282.717 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 12 | 412.4122 | 386.278 | 390.291 | 376.081
| 13 | 329.689 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 13 | 410.832 | 388.981 | 402.175 | 390.745
| 14 | 329.689 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 14 | 403.704 | 393.365 | 398.935 | 396.339
| 15 | 326.68 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 15 | 399.274 | 385.778 | 388.019 | 407.792
| 16 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 16 | 394.585 | 385.724 | 383.397 | 404.667
| 17 | 305.89 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 17 | 392.298 | 388.742 | 381.564 | 401.208
| 18 | 314.741 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 18 | 390.156 | 386.498 | 379.874 | 398.685
| 19 | 314.741 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 19 | 386.471 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2018 - 2021 | 20 | 314.741 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 20 | 382.008 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 314.741 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 21 | 378.521 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 311.781 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 22 | 375.21 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 308.83 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 23 | 374.076 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 300.038 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 24 | 370.892 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 294.225 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 25 | 366.717 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 282.717 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 26 | 361.436 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 271.36 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 27 | 355.34 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 260.169 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 28 | 349.016 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 251.88 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 29 | 343.98 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 232.865 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 30 | 342.066 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 211.726 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 31 | 335.232 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 181.192 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 32 | 329.568 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 152.065 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 33 | 323.791 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 156.822 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 34 | 317.647 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 156.82 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 35 | 311.42 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 159.21 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 36 | 305.21 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 159.215 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 37 | 299.17 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 149.702 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 38 | 292.459 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 117.638 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 39 | 286.12 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 91.68 | 127.056 | 120.758 |  | 40 | 278.58 | 260.962 | 258.969
| 41 | 71.125 | 110.14 | 102.325 |  | 41 | 271.2325 | 253.296 | 255.762
| 42 | 59.261 | 100.61 | 92.945 |  | 42 | 256.272 | 246.06 | 251.312
| 43 | 47.749 | 95.484 | 84.167 |  | 43 | 249.671 | 241.027 | 245.882
| 44 | 38.425 | 89.581 | 82.515 |  | 44 | 249.671 | 234.194 | 239.051
| 45 | 31.142 | 79.639 | 72.33 |  | 45 | 243.3788 | 228.6461 | 232.679
| 46 | 22.26 | 80.049 | 57.318 |  | 46 | 236.34 | 222.812 | 225.804
| 47 | 17.044 | 85.826 | 44.739 |  | 47 | 227.62 | 216.312 | 219.245
| 48 | 36.589 | 77.596 | 34.764 |  | 48 | 220.0144 | 210.251 | 212.092
| 49 | 36.59 | 54.614 | 27.915 |  | 49 | 212.38 | 202.733 | 206.705
| 50 | 34.764 | 64.358 | 19.814 |  | 50 | 205.4678 | 195.514 | 200.083
| 51 | 38.4 | 80.049 | 22.257 |  | 51 | 199 | 188.996 | 200.819
| 52 | 59.261 | 108.829 | 51.547 |  | 52 | 192.888 | 184.654 | 217.93
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 |  | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2018 - 2021.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
| CAUDAL PROMEDIO | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2020 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
| Natural San Gaban | 6.0454 | 6.7699 | -10.7% |  |  | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
| Natural Tarma + Natural Yanango | 6.2382 | 6.3491 | -1.747% |  |  | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
| Natural Tulumayo | 28.5743 | 27.7889 | 2.826% |  |  | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
| Natural Santa | 27.9801 | 26.4799 | 5.666% |  |  | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
| Natural Chancay | 18.4126 | 6.526 | 182.1% |  | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
| Natural Jequetepeque | 2.8896 | 0.75757 | 281.4% |  |  | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
| Natural Cañete | 10.7 | 9.3819 | 14.05% |  |  | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
| Natural Paucartambo | 16.2843 | 19.2458 | -15.39% |  |  | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
| Natural Vilcanota | 36.5743 | 39.7763 | -8.05% |  |  | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 17.6075 | 14.7312 | 19.53% |  |  | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
| Ingreso Toma Tamboraque | 6.899 | 7.0135 | -1.633% |  |  | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.9856 | 12.6739 | 10.35% |  |  | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
| Tubinado de la C.H. Platanal | 15.9947 | 12.2556 | 30.51% |  | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.3943 | 1.3304 | 4.803% |  |  | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 90.4353 | 96.5061 | -6.291% |  |  | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.0867 | 3.3218 | -7.079% |  |  | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
| Descarga Upamayo | 18.6694 | 18.5144 | 0.8372% |  |  | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
| Descargado Gallito Ciego | 8.593 | 6.3278 | 35.8% |  |  | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.68333 | 5.5133 | -87.61% |  |  | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
| Descarga Lagunas ENEL | 5.2304 | 5.429 | -3.658% |  |  | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.24053 | 0.18387 | 30.82% |  | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
| Descargado Viconga | 7 | 5.027 | 39.25% |  |  | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
| Descargado Pomacocha | 3.9395 | 4.1958 | -6.108% |  |  | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
| Descargado Paucarcocha | 7.9889 | 5.0333 | 58.72% |  |  | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en setiembre | [5 empty] | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[7 empty] | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[7 empty] | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[7 empty] | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
[7 empty] | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
[7 empty] | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
[7 empty] | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2018 - 2021. | [6 empty] | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
[7 empty] | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
[6 empty] | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
[7 empty] | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
[7 empty] | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
[7 empty] | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
[7 empty] | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
[7 empty] | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
[7 empty] | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
[7 empty] | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
[6 empty] | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
[7 empty] | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
[7 empty] | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
[7 empty] | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
[7 empty] | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
[7 empty] | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
[7 empty] | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
[7 empty] | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
[7 empty] | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
[7 empty] | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
[6 empty] | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
[7 empty] | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
[7 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
[7 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
[7 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[6 empty] | 33 | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[6 empty] | 39 | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  |  | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  |  | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2018 - 2021. |  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  |  | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  |  | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2018 - 2021. |  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  |  | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2018 - 2021. |  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
|  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
|  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 38.13
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 35.92
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 35.92
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221
|  | 39 | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 31.22
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (29,9 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 29.902 | 29.6924 | 29.1584 | 28.9534 | 29.3372 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (29,69 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (29,16 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (28,95 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (29,34 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (27,79 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (28,14 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (27,84 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (27,74 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (27,54 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (27,63 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (27,59 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (31,32 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (30,62 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (30,14 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (30,08 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 27.7929 | 27.7428 | 27.8422 | 27.5419 | 28.1384 | 27.6271 | 27.5875 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (29,57 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (29,16 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (29,92 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 31.3215 | 30.1433 | 30.0809 | 30.6225 | 29.5735 | 29.1582 | 29.9216
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (29,34 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (29,69 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (28,95 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (29,9 USD/MWh)
COTARUSE 220 (29,16 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (29,57 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (29,16 USD/MWh)
PUNO 138 (30,62 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (27,84 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (30,14 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (29,92 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (27,79 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (28,14 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (27,59 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (31,32 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (27,63 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (27,54 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (27,74 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (30,08 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2020 | SETIEMBRE 2019 | Var. (2021/2020) | Var. (2020/2019)
CENTRO | T-30 T3-261 T4-261 | MARCONA |  |  | 4.5667
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO |  | 36.8333 | 5.3833
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 0 | 0 | 4.5667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 14 | 6 | 1 |  | 5 |  |  | 26 | 493.87
SUBESTACION |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.45
BARRA |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 196.28
CLIENTE |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4.21
TOTAL | 14 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 30 | 694.81
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2021
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2021 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - SETIEMBRE 2021
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - SETIEMBRE 2021
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en setiembre 2021
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 2206.2655 | 2206.2655 | 34055.9056
Total AGROAURORA |  |  |  | 2206.2655 | 2206.2655 | 34055.9056
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3075.63 | 3075.63 | 85134.0453
Total AGUA AZUL |  |  |  | 3075.63 | 3075.63 | 85134.0453
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 1037.9189 | 1037.9189 | 70303.5335
Total AIPSA |  |  |  | 1037.9189 | 1037.9189 | 70303.5335
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7822.572 | 7822.572 | 90154.4063
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7822.572 | 7822.572 | 90154.4063
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 140.9466 | 140.9466 | 2274.2871
Total ATRIA |  |  |  | 140.9466 | 140.9466 | 2274.2871
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6110.8281 | 6110.8281 | 54865
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6110.8281 | 6110.8281 | 54865
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 62556.9616 |  |  | 62556.9616 | 870673.5769
Total CELEPSA |  | 62556.9616 |  |  | 62556.9616 | 870673.5769
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 8694.8864 |  |  | 8694.8864 | 103548.241
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 8694.8864 |  |  | 8694.8864 | 103548.241
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 332.2895 |  |  | 332.2895 | 501.0461
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 515.6617 |  |  | 515.6617 | 905.8129
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 847.9512 |  |  | 847.9512 | 1406.859
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 1692.22
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 1692.22
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 26481.5971 |  |  | 26481.5971 | 609945.8777
| C.H. YANANGO | 7209.2715 |  |  | 7209.2715 | 161037.9038
Total CHINANGO |  | 33690.8686 |  |  | 33690.8686 | 770983.7815
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) |  |  | 230.9702 | 230.9702 | 249.8518
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 230.9702 | 230.9702 | 249.8518
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1182.235 |  |  | 1182.235 | 10732.2578
| C.H. CHARCANI II | 413.3524 |  |  | 413.3524 | 3725.114
| C.H. CHARCANI III | 3355.3345 |  |  | 3355.3345 | 30208.3558
| C.H. CHARCANI IV | 9600.5115 |  |  | 9600.5115 | 84145.4311
| C.H. CHARCANI V | 60310.446 |  |  | 60310.446 | 566911.5212
| C.H. CHARCANI VI | 4879.4505 |  |  | 4879.4505 | 47381.6312
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 27.8455 |  | 27.8455 | 133.7573
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 49.6211 |  | 49.6211 | 138.9788
| C.T. PISCO |  | 0 |  | 0 | 0
Total EGASA |  | 79741.3299 | 77.4665 |  | 79818.7964 | 743377.0471
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3122.2942 | 3122.2942 | 21958.6511
Total EGECSAC |  |  |  | 3122.2942 | 3122.2942 | 21958.6511
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 73898.3673 |  |  | 73898.3673 | 930379.7855
Total EGEMSA |  | 73898.3673 |  |  | 73898.3673 | 930379.7855
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5056.665 |  |  | 5056.665 | 45600.3375
| C.H. ARICOTA II | 3762.9645 |  |  | 3762.9645 | 32021.643
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 15026.3907 |  | 15026.3907 | 60904.9757
Total EGESUR |  | 8819.6295 | 15026.3907 |  | 23846.0202 | 138526.9562
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1926.9864 | 1926.9864 | 20215.4545
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1926.9864 | 1926.9864 | 20215.4545
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  |  |  |  | 61403.6779
Total ELECTRO ZAÑA | [5 empty] | 61403.6779
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 413129.0958 |  |  | 413129.0958 | 4042895.5824
| C.H. RESTITUCION | 136064.7101 |  |  | 136064.7101 | 1319816.279
| C.T. TUMBES (6) |  | 0 |  | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 549193.8059 | 0 |  | 549193.8059 | 5362711.8614
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 61683.5296 |  |  | 61683.5296 | 1499545.8693
| P.C.H CHAGLLA | 3619.2639 |  |  | 3619.2639 | 40477.8225
Total EMGE HUALLAGA |  | 65302.7934 |  |  | 65302.7934 | 1540023.6918
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 29900.3407 |  |  | 29900.3407 | 306917.6865
Total EMGE HUANZA |  | 29900.3407 |  |  | 29900.3407 | 306917.6865
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1744.2464 | 1744.2464 | 38018.16
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1941.3972 | 1941.3972 | 39960.5517
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2252.6797 | 2252.6797 | 68329.2881
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3489.3666 | 3489.3666 | 82750.1052
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 831.3949 | 831.3949 | 23296.9266
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1026.7478 | 1026.7478 | 25755.4813
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 11285.8326 | 11285.8326 | 278110.5129
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 46757.2744 |  |  | 46757.2744 | 460347.2283
| C.H. HUAMPANI | 19689.9328 |  |  | 19689.9328 | 146314.7642
| C.H. HUINCO | 83616.8822 |  |  | 83616.8822 | 972823.218
| C.H. MATUCANA | 60031.1117 |  |  | 60031.1117 | 698679.2858
| C.H. MOYOPAMPA | 42860.364 |  |  | 42860.364 | 389187.324
| C.T. SANTA ROSA |  | 22156.679 |  | 22156.679 | 157420.0354
| C.T. SANTA ROSA II |  | 63680.2175 |  | 63680.2175 | 272473.1279
| C.T. VENTANILLA |  | 305617.5012 |  | 305617.5012 | 2122732.8102
| C.H. HER 1 |  |  | 242.8601 | 242.8601 | 2008.1557
Total ENEL GENERACION PERU |  | 252955.5652 | 391454.3976 | 242.8601 | 644652.8229 | 5221985.9497
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 446.5952 |  | 446.5952 | 7101.2665
| C.T. MALACAS 2 |  | 64748.1741 |  | 64748.1741 | 507471.1335
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 695.6733 |  | 695.6733 | 19048.7757
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 65890.4426 |  | 65890.4426 | 533621.1757

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 39781.7314 | 39781.7314 | 314742.1988
| C.E. WAYRA I |  |  | 58267.9596 | 58267.9596 | 453399.4698
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 98049.691 | 98049.691 | 768141.6686
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27544.0082 | 27544.0082 | 216963.1929
| C.E. TALARA |  |  | 12000.7737 | 12000.7737 | 92292.0076
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 39544.7819 | 39544.7819 | 309255.2005
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 21238.1516 |  |  | 21238.1516 | 394535.5166
| C.H. YUNCAN | 37712.9189 |  |  | 37712.9189 | 599607.2902
| C.T. CHILCA 1 |  | 551570.7419 |  | 551570.7419 | 3147143.321
| C.T. CHILCA 2 |  | 65856.0419 |  | 65856.0419 | 455060.6356
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 21213.3106
| C.T. NEPI |  | 354.55 |  | 354.55 | 4397.9424
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 357.2329 |  | 357.2329 | 1412.1302
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9654.0667 | 9654.0667 | 76357.0211
Total ENGIE |  | 58951.0705 | 618138.5668 | 9654.0667 | 686743.704 | 4699727.1676
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 396477.2176 |  | 396477.2176 | 2497396.9526
Total FENIX POWER |  |  | 396477.2176 |  | 396477.2176 | 2497396.9526
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 6441.159 | 6441.159 | 74032.673
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2626.1618 | 2626.1618 | 33646.2306
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 9067.3208 | 9067.3208 | 107678.9036
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4547.472 | 4547.472 | 45910.8261
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2484.5081 | 2484.5081 | 76773.8188
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3384.0012 | 3384.0012 | 83785.3406
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3433.5706 | 3433.5706 | 83438.868
Total GEPSA |  |  |  | 13849.552 | 13849.552 | 289908.8534
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) |  |  | 6682.4628 | 6682.4628 | 33745.1879
Total GR PAINO |  |  |  | 6682.4628 | 6682.4628 | 33745.1879
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) |  |  | 8472.2818 | 8472.2818 | 44838.7164
Total GR TARUCA |  |  |  | 8472.2818 | 8472.2818 | 44838.7164
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2342.3 | 2342.3 | 20568.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2342.3 | 2342.3 | 20568.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12431.953 |  |  | 12431.953 | 109759.7382
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12431.953 |  |  | 12431.953 | 109759.7382
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10267.0464 | 10267.0464 | 99313.4778
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10267.0464 | 10267.0464 | 99313.4778
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 73.893 |  |  | 73.893 | 2060.7738
Total HYDRO PATAPO |  | 73.893 |  |  | 73.893 | 2060.7738
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 36270.0292 |  |  | 36270.0292 | 498478.6053
Total INLAND |  | 36270.0292 |  |  | 36270.0292 | 498478.6053
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 3742.9436 | 3742.9436 | 60127.9096
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 3742.9436 | 3742.9436 | 60127.9096
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 8.9872 |  | 8.9872 | 542.95
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 55.3397 |  | 55.3397 | 922.7908
Total IYEPSA |  |  | 64.3269 |  | 64.3269 | 1465.7408
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 562694.0008 |  | 562694.0008 | 4242002.9705
| C.T. LAS FLORES |  | 82792.6191 |  | 82792.6191 | 409356.8524
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 173533.4838 |  |  | 173533.4838 | 2384377.836
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2161.7827 |  |  | 2161.7827 | 40111.1479
Total KALLPA |  | 175695.2665 | 645486.6199 |  | 821181.8864 | 7075848.8068
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 16054.0282 |  |  | 16054.0282 | 107471.2821
Total LA VIRGEN |  | 16054.0282 |  |  | 16054.0282 | 107471.2821
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 741.8683 | 741.8683 | 12938.6278
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 741.8683 | 741.8683 | 12938.6278
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3759.3222 | 3759.3222 | 31792.6573
Total MAJES |  |  |  | 3759.3222 | 3759.3222 | 31792.6573
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4334.4297 | 4334.4297 | 35111.3143
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4334.4297 | 4334.4297 | 35111.3143
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2805.0402 | 2805.0402 | 29325.9503
| C.H. CAÑON DEL PATO | 60563.9714 |  |  | 60563.9714 | 1032382.0484
| C.H. CARHUAQUERO | 40842.5806 |  |  | 40842.5806 | 466302.8701
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5737.4449 | 5737.4449 | 56893.0749
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 101406.5521 |  | 8542.485 | 109949.0371 | 1584903.9436
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 6077.5547 | 6077.5547 | 125237.5133
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 6077.5547 | 6077.5547 | 125237.5133
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 9663.992 | 9663.992 | 355800.7139
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 9663.992 | 9663.992 | 355800.7139
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5210.1552 | 5210.1552 | 42295.8423
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5210.1552 | 5210.1552 | 42295.8423

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2021 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2021
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 932.121 | 932.121 | 14223.6196
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2870.6537 | 2870.6537 | 23699.5494
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1616.7216 | 1616.7216 | 11848.0896
| C.T. CALLAO |  |  | 1473.2674 | 1473.2674 | 11268.8532
Total PETRAMAS |  |  |  | 6892.7638 | 6892.7638 | 61040.1118
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.5835 |  | 2.5835 | 1067.625
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.5835 |  | 2.5835 | 1067.625
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3675.9652 | 3675.9652 | 31884.4452
Total REPARTICION |  |  |  | 3675.9652 | 3675.9652 | 31884.4452
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 9009.625 | 9009.625 | 105474.1152
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 9009.625 | 9009.625 | 105474.1152
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 4775.9778 | 4775.9778 | 91221.3236
Total RIO DOBLE |  |  |  | 4775.9778 | 4775.9778 | 91221.3236
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 396.6466 |  | 396.6466 | 2562.0474
Total SAMAY I |  |  | 396.6466 |  | 396.6466 | 2562.0474
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 44125.8981 |  |  | 44125.8981 | 532497.7864
Total SAN GABAN |  | 44125.8981 |  |  | 44125.8981 | 532497.7864
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5384.6597 | 5384.6597 | 34823.3339
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5384.6597 | 5384.6597 | 34823.3339
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12485.99 | 12485.99 | 122705.5525
Total SANTA ANA |  |  |  | 12485.99 | 12485.99 | 122705.5525
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19140.3234 |  | 19140.3234 | 67160.0392
Total SDF ENERGIA |  |  | 19140.3234 |  | 19140.3234 | 67160.0392
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 233.341 |  | 233.341 | 5553.0444
Total SHOUGESA |  |  | 233.341 |  | 233.341 | 5553.0444
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12668.7342 | 12668.7342 | 122031.2891
| C.H. POECHOS II |  |  | 4147.1132 | 4147.1132 | 40760.8116
Total SINERSA |  |  |  | 16815.8474 | 16815.8474 | 162792.1006
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21645.4745 |  |  | 21645.4745 | 208959.3123
| C.H. CHEVES | 40703.1554 |  |  | 40703.1554 | 644757.7873
| C.H. GALLITO CIEGO | 5233.6523 |  |  | 5233.6523 | 118205.535
| C.H. HUAYLLACHO | 109.0916 |  |  | 109.0916 | 1354.0133
| C.H. MALPASO | 14592.4157 |  |  | 14592.4157 | 177027.7654
| C.H. MISAPUQUIO | 1800.9073 |  |  | 1800.9073 | 20778.8896
| C.H. OROYA | 4760.2618 |  |  | 4760.2618 | 40605.6694
| C.H. PACHACHACA | 4202.9437 |  |  | 4202.9437 | 28519.8372
| C.H. PARIAC | 687.5193 |  |  | 687.5193 | 16890.6706
| C.H. SAN ANTONIO | 47.8042 |  |  | 47.8042 | 2246.9611
| C.H. SAN IGNACIO | 38.3671 |  |  | 38.3671 | 1833.1819
| C.H. YAUPI | 41321.4366 |  |  | 41321.4366 | 550414.1625
Total STATKRAFT |  | 135143.0296 |  |  | 135143.0296 | 1811593.7855
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4136.0815 | 4136.0815 | 38739.1615
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4136.0815 | 4136.0815 | 38739.1615
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 176471.0773 |  | 176471.0773 | 730765.381
Total TERMOCHILCA |  |  | 176471.0773 |  | 176471.0773 | 730765.381
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 53149.9966 |  | 53149.9966 | 189312.2968
Total TERMOSELVA |  |  | 53149.9966 |  | 53149.9966 | 189312.2968
TOTAL MWh |  | 1745754.2199 | 2382009.397 | 340382.2691 | 4468145.8861 | 40147634.6057
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 39028.3951
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-09-22 19:45 | 2020-09-24 19:15 | 2021-08-27 21:45 | Variación
|  | 44461.8229 | 44098.8021 | 44435.9062 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 15.4995
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 15.4995
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.1501 | 3.1534 | 3.8515 | -0.1027%
Total AGUA AZUL |  | 3.1501 | 3.1534 | 3.8515 | -0.1027%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 13.0859 | 14.663 | -100%
Total AIPSA |  | 0 | 13.0859 | 14.663 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 17.3952 | 20.2149 | 20.5981 | -13.95%
Total ANDEAN POWER |  | 17.3952 | 20.2149 | 20.5981 | -13.95%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 1.161 | 0 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 1.161 | 0 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 9.375 | 10.0312 | -100%
Total BIOENERGIA |  | 0 | 9.375 | 10.0312 | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 147.2208 | 70.5102 | 221.6156 | 108.8%
Total CELEPSA |  | 147.2208 | 70.5102 | 221.6156 | 108.8%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12.7179 | 10.7535 | 10.6791 | 18.27%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12.7179 | 10.7535 | 10.6791 | 18.27%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I (8) | 0.49298 |  | 0.35066
| C.H. SANTA ROSA II (9) | 0.96575 |  | 0.81796
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.4587 |  | 1.1686
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 56.6169 | 75.1512 | 57.995 | -24.66%
| C.H. YANANGO | 12.5917 | 17.4451 | 0 | -27.82%
Total CHINANGO |  | 69.2086 | 92.5962 | 57.995 | -25.26%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA (10) | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6681 | 1.5221 | 1.6459 | 9.593%
| C.H. CHARCANI II | 0.58072 | 0.5737 | 0.57737 | 1.224%
| C.H. CHARCANI III | 4.6565 | 4.6387 | 4.6621 | 0.3852%
| C.H. CHARCANI IV | 13.7268 | 12.1675 | 13.802 | 12.81%
| C.H. CHARCANI V | 87.4881 | 126.7748 | 82.3195 | -30.99%
| C.H. CHARCANI VI | 8.3428 | 7.2248 | 8.7244 | 15.47%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 116.4631 | 152.9016 | 111.7313 | -23.83%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.2864 | 4.6353 | 4.4226 | -7.527%
Total EGECSAC |  | 4.2864 | 4.6353 | 4.4226 | -7.527%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 108.9503 | 111.9524 | 106.5478 | -2.682%
Total EGEMSA |  | 108.9503 | 111.9524 | 106.5478 | -2.682%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.93 | 15.864 | 7.986 | -56.32%
| C.H. ARICOTA II | 5.346 | 10.074 | 9.636 | -46.93%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.5356 | 0 | 22.365
Total EGESUR |  | 34.8116 | 25.938 | 39.987 | 34.21%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.6055 | 2.6856 | 2.6346 | -2.985%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.6055 | 2.6856 | 2.6346 | -2.985%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (7) |  | 4.4993 | 0 | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 4.4993 | 0 | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 599.6928 | 639.0504 | 622.8216 | -6.159%
| C.H. RESTITUCION | 198.1018 | 211.703 | 202.4736 | -6.425%
| C.T. TUMBES (6) | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 797.7946 | 850.7534 | 825.2952 | -6.225%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 177.1192 | 182.8043 | 210.4855 | -3.11%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4348 | 6.4386 | 6.4433 | -0.0584%
Total EMGE HUALLAGA |  | 183.554 | 189.2428 | 216.9288 | -3.006%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 64.0144 | 82.2159 | 96.1476 | -22.14%
Total EMGE HUANZA |  | 64.0144 | 82.2159 | 96.1476 | -22.14%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 1.8877 | 3.6669 | 1.5361 | -48.52%
| C.H. HUASAHUASI II | 2.0492 | 3.7557 | 1.8329 | -45.44%
| C.H. RUNATULLO II | 3.1837 | 2.3751 | 3.0634 | 34.05%
| C.H. RUNATULLO III | 5.5165 | 4.0872 | 4.6703 | 34.97%
| C.H. SANTA CRUZ I | 0.83015 | 0.97046 | 1.0435 | -14.46%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.0581 | 1.2296 | 1.3308 | -13.95%
Total EMGE JUNÍN |  | 14.5253 | 16.085 | 13.4771 | -9.696%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 67.3006 | 68.9373 | 74.3179 | -2.374%
| C.H. HUAMPANI | 26.1982 | 27.3625 | 29.0544 | -4.255%
| C.H. HUINCO | 187.8513 | 169.6946 | 205.6653 | 10.7%
| C.H. MATUCANA | 80.2824 | 83.6878 | 132.1431 | -4.069%
| C.H. MOYOPAMPA | 60.0726 | 64.2107 | 62.2441 | -6.444%
| C.T. SANTA ROSA | 118.1931 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 176.2529 | 0 | 180.132
| C.T. VENTANILLA | 465.2603 | 460.8011 | 465.8234 | 0.9677%
| C.H. HER 1 | 0.35381 | 0.64509 | 0.34393 | -45.15%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1181.7653 | 875.339 | 1149.7242 | 35.01%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 91.5772 | 90.8768 | 91.6835 | 0.7706%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 91.5772 | 90.8768 | 91.6835

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-09-22 19:45 | 2020-09-24 19:15 | 2021-08-27 21:45 | Variación
|  | 44461.8229 | 44098.8021 | 44435.9062 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 125.51 | 129.7633 | 11.732 | -3.278%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 125.51 | 129.7633 | 11.732 | -3.278%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 80.7049 | 72.2243 | 31.4121 | 11.74%
| C.E. TALARA | 27.4993 | 7.0344 | 9.5203 | 290.9%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 108.2042 | 79.2587 | 40.9324 | 36.52%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 24.9841 | 56.0693 | 27.5244 | -55.44%
| C.H. YUNCAN | 44.0176 | 89.9807 | 44.0977 | -51.08%
| C.T. CHILCA 1 | 772.8049 | 754.1761 | 778.1011 | 2.47%
| C.T. CHILCA 2 | 102.3516 | 102.3984 | 105.9009 | -0.04564%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 87.5777
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 944.1583 | 1002.6245 | 1043.2018 | -5.831%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 550.9551 | 547.0925 | 556.4369
Total FENIX POWER |  | 550.9551 | 547.0925 | 556.4369
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 10.9584 | 19.4574 | 0
| C.H. EL CARMEN | 4.5545 | 8.71 | 1.7383 | -47.71%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 15.5129 | 28.1673 | 1.7383 | -44.93%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.9227 | 5.8201 | 4.2428 | 18.95%
| C.H. ÁNGEL I | 2.9888 | 3.1902 | 2.9794 | -6.313%
| C.H. ÁNGEL II | 4.1922 | 4.4917 | 4.6826 | -6.669%
| C.H. ÁNGEL III | 4.1528 | 4.6304 | 4.8225 | -10.32%
Total GEPSA |  | 18.2565 | 18.1325 | 16.7273 | 0.6841%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS (1) | 11.1671 |  | 0
Total GR PAINO |  | 11.1671 |  | 0
GR TARUCA | C.E. DUNA (2) | 14.3323 |  | 0
Total GR TARUCA |  | 14.3323 |  | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 33.33%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 33.33%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 15.8027 | 16.0681 | 18.9577 | -1.652%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 15.8027 | 16.0681 | 18.9577 | -1.652%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.7038 | 15.6032 | 9.2042 | 0.6445%
Total HUAURA POWER |  | 15.7038 | 15.6032 | 9.2042 | 0.6445%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0 | 0 | 0.5
Total HYDRO PATAPO |  | 0 | 0 | 0.5
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 56.4287 | 57.1698 | 54.5331 | -1.296%
Total INLAND |  | 56.4287 | 57.1698 | 54.5331 | -1.296%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 5.032 | 2.5181 | 3.4294 | 99.83%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 5.032 | 2.5181 | 3.4294 | 99.83%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 804.636 | 812.1502 | 831.4205 | -0.9252%
| C.T. LAS FLORES | 183.9432 | 0 | 188.0226
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 179.583 | 289.9429 | 335.1571 | -38.06%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.083 | 0 | 3.2931
Total KALLPA |  | 1171.2452 | 1102.093 | 1357.8934 | 6.275%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN (3) (4) (5) | 29.2047 |  | 18.4573
Total LA VIRGEN |  | 29.2047 |  | 18.4573
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.1302 | 1.4542 | 1.0045 | -22.28%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.1302 | 1.4542 | 1.0045 | -22.28%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.0847 | 1.4843 | 4.9105 | 175.2%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 67.8484 | 81.1397 | 76.1676 | -16.38%
| C.H. CARHUAQUERO | 49.8712 | 52.8132 | 61.5412 | -5.571%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9466 | 9.9107 | 9.923 | 0.3623%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 131.7509 | 145.3479 | 152.5423 | -9.355%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.9246 | 17.9437 | 31.6003 | 77.92%
Total P.E. MARCONA |  | 31.9246 | 17.9437 | 31.6003 | 77.92%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 74.5477 | 90.943 | -100%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 0 | 74.5477 | 90.943 | -100%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2020 | 2021 | 2021 / 2020
|  | 2021-09-22 19:45 | 2020-09-24 19:15 | 2021-08-27 21:45 | Variación
|  | 44461.8229 | 44098.8021 | 44435.9062 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 0.99947 | 1.3541 | -100%
| C.T. HUAYCOLORO | 0 | 4.4693 | 3.1103 | -100%
| C.T. DOÑA CATALINA | 0 | 2.3993 | 2.4024 | -100%
| C.T. CALLAO | 2.19 | 2.4003 | 2.3516 | -8.76%
Total PETRAMAS |  | 2.19 | 10.2683 | 9.2184 | -78.67%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.808 | 10.8894 | 12.7866 | -0.7473%
Total RIO BAÑOS |  | 10.808 | 10.8894 | 12.7866 | -0.7473%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 5.5061 | 4.2888 | 7.1523 | 28.38%
Total RIO DOBLE |  | 5.5061 | 4.2888 | 7.1523 | 28.38%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 88.2865 | 108.1625 | 110.122 | -18.38%
Total SAN GABAN |  | 88.2865 | 108.1625 | 110.122 | -18.38%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.151 | 8.022 | 8.052 | 1.609%
Total SAN JACINTO |  | 8.151 | 8.022 | 8.052 | 1.609%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 17.558 | 20.0572 | 16.9752 | -12.46%
Total SANTA ANA |  | 17.558 | 20.0572 | 16.9752 | -12.46%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.2135 | 0 | 28.2237
Total SDF ENERGIA |  | 28.2135 | 0 | 28.2237
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.0122 | 17.1337 | 18.0815 | -0.7089%
| C.H. POECHOS II | 6.0073 | 6.0106 | 6.3573 | -0.05374%
Total SINERSA |  | 23.0196 | 23.1443 | 24.4388 | -0.5388%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 28.1286 | 27.7617 | 31.3066 | 1.322%
| C.H. CHEVES | 130.5446 | 78.7803 | 64.4451 | 65.71%
| C.H. GALLITO CIEGO | 0 | 12.9166 | 17.853 | -100%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.2193 | 0 | 0.22054
| C.H. MALPASO | 34.6429 | 19.9489 | 5.3852 | 73.66%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.4425 | 2.6292 | 2.7884 | -7.099%
| C.H. OROYA | 8.1144 | 7.9999 | 7.7137 | 1.431%
| C.H. PACHACHACA | 6.1424 | 6.7436 | 5.6143 | -8.915%
| C.H. PARIAC | 0.8629 | 0.54065 | 0.75014 | 59.6%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.39815 | 0.25166 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.31017 | 0.21115 | -100%
| C.H. YAUPI | 64.3355 | 98.6792 | 60.8706 | -34.8%
Total STATKRAFT |  | 275.4332 | 256.7083 | 197.4104 | 7.294%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 257.3779 | 297.8279 | 0 | -13.58%
Total TERMOCHILCA |  | 257.3779 | 297.8279 | 0 | -13.58%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 87.2909 | 0 | 85.8968
Total TERMOSELVA |  | 87.2909 | 0 | 85.8968
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6904.8531 | 6607.5287 | 6927.9914 | 4.5%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6904.8531 | 6607.5287 | 6927.9914 | 4.5%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 06.05.2021
(3) Inicio de operación comercial del Grupo 2 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 15.05.2021
(4) Inicio de operación comercial del Grupo 1 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 26.06.2021
(5) Inicio de operación comercial del Grupo 3 de la C.H. La Virgen propiedad de LA VIRGEN S.A.C. a las 00:00 horas del 31.07.2021
(6) Conclusión de operación comercial de C.T. Tumbes propiedad de ELECTROPERU a las 24:00 horas del 15.07.2021
(7) Conclusión de operación comercial de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a las 00:00 horas del 07.08.2021
(8) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa I propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(9) Inicio de operación comercial de la C.H. Santa Rosa II propiedad de CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. a las 00:00 horas del 11.08.2021
(10) Inicio de operación comercial de la C.S. Yarucaya propiedad de COLCA SOLAR S.A.C. a las 00:00 horas del 26.09.2021

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6904.8531
Fecha: |  | 22/09/2021
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/09/2021 | 11:45 | 6680.6616 | 0 | 0 | 6680.6616 | 19:45 | 6619.4911 | 0 | 0 | 6619.4911
02/09/2021 | 12:00 | 6785.744 | 0 | 0 | 6785.744 | 19:45 | 6715.7093 | 0 | 0 | 6715.7093
03/09/2021 | 11:45 | 6753.3547 | 0 | 0 | 6753.3547 | 19:30 | 6647.8195 | 0 | 0 | 6647.8195
04/09/2021 | 12:00 | 6706.6023 | 0 | 0 | 6706.6023 | 19:00 | 6664.83 | 0 | 0 | 6664.83
05/09/2021 | 00:15 | 5935.2205 | 0 | 0 | 5935.2205 | 21:00 | 6545.7751 | 0 | 0 | 6545.7751
06/09/2021 | 15:00 | 6593.7337 | 0 | 0 | 6593.7337 | 20:00 | 6715.5611 | 0 | 0 | 6715.5611
07/09/2021 | 12:00 | 6842.7626 | 0 | 0 | 6842.7626 | 20:30 | 6788.8218 | 0 | 0 | 6788.8218
08/09/2021 | 12:00 | 6904.2052 | 0 | 0 | 6904.2052 | 19:45 | 6832.3251 | 0 | 0 | 6832.3251
09/09/2021 | 12:00 | 6841.4002 | 0 | 0 | 6841.4002 | 19:30 | 6852.0929 | 0 | 0 | 6852.0929
10/09/2021 | 12:00 | 6798.9762 | 0 | 0 | 6798.9762 | 19:30 | 6768.5854 | 0 | 0 | 6768.5854
11/09/2021 | 12:15 | 6726.2111 | 0 | 0 | 6726.2111 | 19:45 | 6696.0633 | 0 | 0 | 6696.0633
12/09/2021 | 00:15 | 6024.8696 | 0 | 0 | 6024.8696 | 20:45 | 6603.7356 | 0 | 0 | 6603.7356
13/09/2021 | 11:30 | 6658.8068 | 0 | 0 | 6658.8068 | 19:00 | 6586.76 | 0 | 0 | 6586.76
14/09/2021 | 12:00 | 6847.4514 | 0 | 0 | 6847.4514 | 19:15 | 6791.3716 | 0 | 0 | 6791.3716
15/09/2021 | 10:30 | 6777.2292 | 0 | 0 | 6777.2292 | 19:00 | 6692.9546 | 0 | 0 | 6692.9546
16/09/2021 | 11:15 | 6745.4384 | 0 | 0 | 6745.4384 | 19:45 | 6763.5335 | 0 | 0 | 6763.5335
17/09/2021 | 11:30 | 6587.3293 | 0 | 0 | 6587.3293 | 20:00 | 6651.8139 | 0 | 0 | 6651.8139
18/09/2021 | 12:30 | 6514.533 | 0 | 0 | 6514.533 | 19:00 | 6740.2249 | 0 | 0 | 6740.2249
19/09/2021 | 00:15 | 6054.6111 | 0 | 0 | 6054.6111 | 19:45 | 6605.509 | 0 | 0 | 6605.509
20/09/2021 | 15:00 | 6890.0131 | 0 | 0 | 6890.0131 | 20:00 | 6874.3785 | 0 | 0 | 6874.3785
21/09/2021 | 11:00 | 6904.6382 | 0 | 0 | 6904.6382 | 19:00 | 6870.0536 | 0 | 0 | 6870.0536
22/09/2021 | 12:00 | 6976.7728 | 0 | 0 | 6976.7728 | 19:45 | 6904.8531 | 0 | 0 | 6904.8531
23/09/2021 | 11:30 | 6871 | 0 | 0 | 6871 | 18:45 | 6885.2317 | 0 | 0 | 6885.2317
24/09/2021 | 11:30 | 6961.3135 | 0 | 0 | 6961.3135 | 18:45 | 6772.1177 | 0 | 0 | 6772.1177
25/09/2021 | 11:45 | 6776.3352 | 0 | 0 | 6776.3352 | 18:45 | 6765.5454 | 0 | 0 | 6765.5454
26/09/2021 | 00:15 | 6059.3802 | 0 | 0 | 6059.3802 | 20:30 | 6589.1856 | 0 | 0 | 6589.1856
27/09/2021 | 11:30 | 6882.7042 | 0 | 0 | 6882.7042 | 19:30 | 6817.3343 | 0 | 0 | 6817.3343
28/09/2021 | 12:00 | 6877.629 | 0 | 0 | 6877.629 | 18:45 | 6867.4232 | 0 | 0 | 6867.4232
29/09/2021 | 11:45 | 7038.6031 | 0 | 0 | 7038.6031 | 19:30 | 6849.967 | 0 | 0 | 6849.967
30/09/2021 | 12:00 | 6922.3459 | 0 | 0 | 6922.3459 | 19:30 | 6893.6497 | 0 | 0 | 6893.6497

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2021-09-02 05:53 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona – Nazca) de 60 kV en la S.E. Marcona por falla monofásica en la fase "T", cuya causa no ha sido informada por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nazca, Puquio, Llipata y Coracora con un total de 18.88 MW. A las 05:55 h, se energizó la línea y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 18.88
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-09-05 19:59 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) 220 KV por falla monofásica en la fase "S" originado por descarga atmosférica en la zona, según informe de ISA PERÚ, titular de la línea. El sistema de protección despejo la falla en ambos extremos de la línea L-2251 mediante disparo monopolar por su protección distancia (21), iniciando el proceso de recierre, sin embargo, culminado el tiempo muerto de recierre, se produjo un cierre sobre falla desconectando la línea L-2251.Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con un total de 52.26 MW; asimismo, desconectó el generador TG1 de la C.T. Aguaytía con 84.5 MW. A las 20:08 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa en sistema aislado con la C.T.R.F. Pucallpa.A las 20:10 h, se puso en servicio la línea L-2251 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido en la S.E. Aguaytía. A las 20:15 el sistema aislado de Pucallpa sincronizó con el SEIN y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 38
DOE RUN PERU | S.E. COBRIZA II - CLIENTEDOERUN-3 | 2021-09-06 06:01 | Desconectó el transformador de 69/10/4.16 kV en la S.E. Cobriza II por apertura del interruptor N°0173 de 69 kV, debido a causa que se encuentra en investigación por STATKRAFT, titular del interruptor. Como consecuencia se interrumpió 2.5 MW del cliente Doe Run. A las 07:43h se puso en servicio el transformador de 69/10/4.16 kV en la S.E. Cobriza II. | 2.5
ELECTROCENTRO | S.E. CHANCHAMAYO - SSEE SE CHANCHAMAYO | 2021-09-07 01:33 | Desconectó la línea L-6087A (Puntayacu – Chanchamayo) de 60 kV en la SE Chanchamayo por falla originado por desprendimiento de cuello muerto de la fase "T" en la torre 46, según informó Electro Centro propietario de la línea. La línea 6089 (La Virgen - Puntayacu) de 60 kV propiedad de Renovandes quedó energizada desde la SE La Virgen. Como consecuencia desconectó la CH Renovandes H1 (18.65 MW), CH Chanchamayo (0.22 MW) y se interrumpió el suministro de Chanchamayo (3.80 MW). | 3.8
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2021-09-07 13:37 | Desconectaron las líneas en 50 kV L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las SS.EE. Ticlio, Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista y San Mateo interrumpiendo un total de 26.50 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor con 18.82 MW. A las 13:40 h, se energizaron las líneas y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 14:17 h y 14:38 h, sincronizaron los generadoresG2 y G1 de la C.H. Huanchor, respectivamente. | 26.5
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2021-09-07 14:09 | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste - Los Ejidos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 0.8 km desde la S.E. Piura Oeste, debido al impacto de un ave con el conductor de la línea en la estructura N° 5, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Los Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 29.76 MW. A las 14:27 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 29.76
STATKRAFT S.A | L. DERIV. MILPO - HUICRA - LINEA L-524 B | 2021-09-07 17:51 | Apertura el interruptor 4IN-050-916 de la línea L-6524B (Pasco – Huicra) de 50 kV en la S.E. Pasco por desprendimiento de conductor de la fase "R" en empalme a medio vano en el tramo Potreros de la línea L-6524E, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Goyllarisquizga (0.70 MW). La línea quedo fuera de servicio para su revisión. El día 08.09.2021 a las 11:56 h la línea L-6542B entró en servicio. | 0.7
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | S.E. TINTAYA NUEVA - BARRA TINTA220B | 2021-09-09 12:28 | Desconectó la barra "B" de 220 kV en la SE Tintaya Nueva, por actuación de su protección diferencial de barras (87B), en el instante de cierre del interruptor de acoplamiento IN-2150; la actuación de la protección diferencial se debió a que el seccionador SA-3139 del autotransformador AT-2 se encontraba en posición indeterminada, según lo informado por TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR, titular de la barra. Como consecuencia, se interrumpió la carga de las Minera Antapaccay (94.62 MW) y Constancia (46.73 MW). A las 12:34 h, se energizó la barra "B" de la SE Tintaya Nueva mediante la conexión de la línea L-2022 (Socabaya - Tintaya Nueva). A las 12:49 h se conectó la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) y se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 12:52 h, se conectó la línea L-2020 (Tintaya Nueva - Antapaccay) de 220 kV y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 141.35
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2021-09-11 16:40 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancané y Ananea con un total de 8.5 MW. A las 16:41 h, se conectó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 8.5
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - SAN JACINTO - LINEA L-1114 | 2021-09-14 07:42 | Se produjo la desconexión de la línea L-1114 (Nepeña - San Jacinto) de 138 kV por falla cuya causa no fue informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Jacinto con un total de 0.14 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 07:55 h se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.14

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-09-14 15:07 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía – Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 35.9 km de la S.E. Tingo María, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ISA PERU, titular de la línea. La falla fue despejada por su protección distancia mediante la apertura monopolar del interruptor fase "S" en ambos extremos de la línea, sin embargo, transcurrido el tiempo muerto del recierre se produce un cierre sobre falla desconectando la línea L-2251. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Aguaytía y Pucallpa con un total de 60.55 MW, simultáneamente desconectó la C.T. Aguaytía cuando generaba 84.02 MW. A las 15:16 h, se energizó la línea L-2251 en vacío desde la S.E. Tingo María | 60.55
ISA PERU | S.E. PARAGSHA 2 - BARRA BARRA A_220kV | 2021-09-18 09:52 | Se produjo la desconexión de la barra "A" de 220 kV de la S.E. Paragsha 2 por falla debido al cierre indeseado del seccionador SB-3209 durante trabajos de mantenimiento en la celda de la línea L-2258, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Francoise, Casapalca Norte, Carlos Francisco, Antuquito, Ticlio, Chumpe, Bellavista, Oxapampa, y se activo el ERACMF en las SS.EE. Pasco, Ninatambo y Alto Marcavalle de Electrocentro, así mismo, los usuarios libres Minera El Brocal, Minera Antamina (87.59 MW), Minera Milpo y UNACEM redujeron su carga con un total de 165.26 MW. Durante el evento desconectaron las CC.HH. Yuncán (88 MW), Yaupi, Malpaso (43 MW), Huanchor (17.78 MW), Pachachaca (6.3 MW), Oroya (7.3 MW), La Virgen (25.04 MW) y Renovandes (19.87 MW). A las 10:09 h, el CC-ISA declaró disponible la barra "A" de 220 kV de la S.E. Paragsha 2. A las 10:27 h, la barra "A" de 220 kV de la S.E. Paragsha 2 se puso en servicio con la conexión de la línea L-2264. A las 10:33 h, se conectó el transformador AT37-261 de la S.E. Paragsha 2 y se inició con la normalización de suministro interrumpido. | 219.93 | 87.59
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN -CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 2021-09-19 22:48 | Desconectó la línea L-6501B (Carhuamayo - Junín) de 50 kV por falla debido a hurto de conductor según lo informado por STATKRAFT S.A, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Junín con un total de 0.5 MW. A las 23:48:48 h, se hizo un intento de cierre con resultado éxito y se recuperó la carga interrumpida; sin embargo, a las 23:16 h la línea desconectó nuevamente y quedó fuera de servicio para su inspección. | 0.5
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - PORVENIR - LINEA L-1117 | 2021-09-21 06:42 | Desconectó la línea L-1117 (Trujillo Norte-Porvenir) con 41 MW por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a una distancia de 11.4 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a contacto a tierra de estructura portabarras en la S.E. Porvenir, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la S.E. Porvenir con 11,4 MW y la S.E. Trujillo Sur con 28,09 MW. La línea quedo fuera de servicio por inspección. A las 06:49 h, se recuperó los suministros interrumpidos conectando las líneas L-1150 (Trujillo Norte-Trujillo Sur) y L-1128 (Porvenir - Trujillo Sur) de 138 kV. A las 12:01 h, se energizó la línea L-1117 desde la S.E. Trujillo Norte. | 11.4
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-09-21 16:56 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía – Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 35.9 km de la S.E. Tingo María, seguido de recierre no exitoso, por probable descargas atmosféricas, según lo informado por ISA PERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Aguaytía y Pucallpa con un total de 51.73 MW, así mismo, durante el evento desconectó la unidad TG2 de la C.T. Aguaytía con 84.72 MW. A las 17:00 h, se energizó la línea L-2251 en la S.E. Tingo María y a las 17:06 h se conectó en la S.E. Aguaytía. | 51.73
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2021-09-22 03:40 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas por la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 2.86 MW. A las 03:42 h, Electropuno conectó la línea L-6027 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 2.86
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2021-09-22 14:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 KV por falla a tierra en la fase "T" provocado por descargas atmosféricas, según lo informadopor ISA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pucallpa y Aguaytía con un total de 51.53 MW, asimismo, desconectó la unidad TG2 de la C.T. Aguaytía con un total de 86.7MW. A las 14:40 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa en sistema aislado con la C.T. R.F. Pucallpa y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 14:55 h, el CC-ISA se energizó la línea L-2251 y a las 14:59 h el sistema aislado de Pucallpa sincronizó con el SEIN. | 51.53
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6528 | 2021-09-23 04:47 | Desconectó la línea L-6528 (Nueva Morococha - Austria Duvaz - Concentradora Sacracancha) de 50 kV, por falla debido a fuerte nevada en la zona de Nueva Morococha, según lo informado por STATKRAFT S.A, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de los Usuarios Libres Austria Duvaz y Minera Argentum con un total de 8.4 MW. A las 06:32 h, se conectó la línea L-6528 y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. | 8.4
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2021-09-23 04:55 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Ticlio - Carlos Francisco) de 50 kV por falla, por fuerte nevada en la zona de Ticlio según lo informado por STATKRAFT S.A, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Volcán con un total de 5.3 MW. La línea L-6533A (Nueva Morococha - Ticlio) quedó indisponible por inspección. | 5.5
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 2021-09-23 07:55 | Desconectaron las líneas L-6530 y L-6532 (Pachachaca – Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla debido a fuerte nevada en la zona de Casapalca, según lo informado de STATKRAFT S.A. titular de las líneas. Como consecuencia desconectó la C.H. Huanchor con 20.3 MW y se interrumpió la carga de las subestaciones Casapalca Norte, Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, San Mateo, Rosaura y Bellavista con un total de 20.3 MW. A las 07:58 h, CC-STK conectó las líneas L-6530 y L-6532 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 08.17 h, sincronizó el G2 de la C.H. Huanchor. A las 08.46 h, sincronizó el G1 de la C.H. Huanchor. | 20.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - FELAM - LINEA L-2238 | 2021-09-25 05:01 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2238 (Chiclayo Oeste - Felam) de 220 kV, en la S.E. Chiclayo Oeste, por falla en la fase "T" a una distancia de 20.3 km de la S.E. Chiclayo Oeste, debido a alta humedad en la zona, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERU S.A, titular de la línea. Como consecuencia Cementos Pacasmayo redujo su carga en 1.43 MW. A las 05:05 h, se coordinó recuperar toda la carga de Cementos Pacasmayo. |  | 1.43
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - FELAM - LINEA L-2238 | 2021-09-25 06:07 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2238 (Chiclayo Oeste - Felam) de 220 kV, en el la S.E. Chiclayo Oeste, por falla en la fase "T" a una distancia de 20.2 km de la S.E. Chiclayo Oeste, debido alta humedad en la zona, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. titular de la línea. Como consecuencia Cementos Pacasmayo redujo su carga en 0.76 MW. A las 06:11 h, se coordinó recuperar toda la carga de Cementos Pacasmayo. |  | 0.76

## 26.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2021-09-26 06:29 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote - Sur - Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a conductor caído entre las estructuras E-80 y E-81, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con 6.36 MW en total y desconectó la C.T. San Jacinto. A las 09:41 h se pone en servicio la línea y se procede con el restablecimiento de la carga interrumpida. | 6.36
MINERA ANTAMINA | L. VIZCARRA - ANTAMINA - LINEA L-2255 | 2021-09-28 10:19 | Desconectó la línea en 220 kV L-2255 (Vizcarra - Antamina) por falla monofásica en la fase "T" por probable falla en el transformador de tensión en la S.E. Antamina, según lo informado por MINERA ANTAMINA, titular de la línea. Como consecuencia Minera Antamina redujo su carga en 55.6 MW.La línea quedó indisponible para su inspección. El día 30.09.2021 a las 16:30 h la línea entró en servicio. |  | 55.6
ELECTROCENTRO | L. HUARICASHASH-LA UNION - LINEA L-6168 | 2021-09-28 11:58 | Desconectó la líneaL-6168 (Huaricashash - La Unión) de 66 kV en la S.E. Unión, por falla debido a caída de rama de árbol sobre la línea, según lo informado porELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión con 1.43 MW. La línea quedó fuera de serviciopara su inspección. A las 15:11 h la línea entró en servicio. |  | 1.43
TRANSMANTARO | L. YARABAMBA - MONTALVO - LINEA L-5035 | 2021-09-28 14:14 | Desconectó la línea L-5035 (Yarabamba - Montalvo) de 500 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 56 km desde la S.E. Yarabamba, debido al acercamiento entre conductores debido a fuertes vientos en la zona de falla, informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo la reducción de carga de los usuarios libres Southern Perú (64.5 MW), Mina Justa (1.83 MW), Antapaccay (55.89 MW), Cerro Verde (71.90 MW).A las 14:17 h, se coordinó con Southern Perú recuperar la carga , a las 14:19 h, se coordinó con Mina Justa, a las 14:21 h, se coordinó con Antapaccay recuperar la carga y a las 14:18, se coordinó con Cerro Verde normalizar su carga. La línea L-5035 quedó fuera de servicio para inspección. A las 16:03 h, se conectó la línea L-5035. |  | 194.12
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2021-09-28 16:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 KV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" cuya causa no fue informada por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani. A las 17:12 h, se conectó la línea. | 5
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2021-09-28 17:43 | Se produjo la desconexión de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 KV por falla monofásica en la fase "T" a 205 km desde la S.E. Poroma, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por su protección diferencial de línea (87L) con apertura monopolar de la fase "T" en ambos extremos de la línea, sin embargo, al concluir el tiempo muerto del recierre se presentó un cierre sobre falla desconectando la línea L-5031.Como consecuencia el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 1.85 MW. A las 17:47 h, se coordinó con Mina Justa recuperar su carga reducida. La línea L-5031 quedó indisponible para su inspección. A las 19:30 h, REP declaró disponible la línea pero permaneció fuera de servicio por condiciones del SEIN. A las 20:44 h, se conectó la línea L-5031. |  | 1.85
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - PORVENIR - LINEA L-1117 | 2021-09-30 03:55 | Se produjo la desconexión de la línea L-1117 (Trujillo Norte - Porvenir) de 138 KV por falla monofásica en la fase "S", debido a descarga del aislador portabarra de 138 kV en la S.E. Porvenir, informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia de la perturbación desconectaron las líneas L-1128 (SE Trujillo Sur - SE Porvenir) de 138 kV, L-6695 (Trujillo Sur - Huaca del Sol), L-6696 (Huaca del Sol – Virú) y L-6697 (Virú – Chao) de 60 kV, interrumpiendo los suministros en las SS.EEPorvenir, Trujillo Sur, Huaca del Sol, Viru y Chao con un total de 37.62 MW. A las 03:59 h, se conectó la línea L-1117 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 37.43
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2021-09-30 13:54 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 20.5 km desde la S.E. Nepeña, debido a rotura de conductor entre las estructuras N°97 y N°99, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 6.67 MW. A las 13:58 se realiza la maniobra de energizar la línea L-1113 (Nepeña - Casma), con resultado negativo, al instante desconectan las líneas L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) y L-1114 (Nepeña - San Jacinto). A las 14:07h se energizan las líneas L-1112 y L-1114 y se recupera 0.91 MW de la S.E. San Jacinto. A las 16:45h se energiza la línea L-1113, normalizando la restricción de suministros en la zona. | 6.67

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI