## Portada
Lima, 12 de mayo de 2022
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
abril 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-04-2022
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2022
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2022 fue de 4_430,66 GWh, lo que representa un incremento de 103,83 GWh (2,40%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2022 fue de 3 092,83 GWh (1,80% menor al registrado durante abril del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2022 fue de 1 090,88 GWh, 14,38% mayor al registrado durante abril del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 22,86%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,35%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,04%, 0,01%, 0,00%, 0,10%, 0,26% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 182,88 GWh y con centrales solares fue de 64,07 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,13% y 1,45% respectivamente.
|  | ABRIL 2022 |  | ABRIL 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3092.8271 | 3149.6064
[5 empty] | Gas Natural | 1072.4269 | 933.0556
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 2.3149 | 1.2443
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 16.1354 | 19.4109
[5 empty] | Eólico | 182.8795 | 161.1261
[5 empty] | Solar | 64.0737 | 62.385
| Total = 4 430,66 GWh |  | Total = 4 326,83 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en abril de 2022.
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron conclusiones de operación comercial en abril de 2022.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | ABRIL 2022 | ABRIL 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5261.9382 | 5183.1192 | 1.521%
| TERMOELÉCTRICA | 7490.5945 | 7398.3645 | 1.247%
| EÓLICA | 412.2 | 375.46 | 9.785%
| SOLAR | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL | 13447.0077 | 13239.2187 | 1.569%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2021 y abril 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2021 y abril 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2022-02-02 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2021-04-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 2887.0896 | 3192.847 | 3092.8271 | 3149.6064 | -1.803% | 12068.27 | 12531.3704 | -3.696% | 12083.661 | 3.705%
Termoeléctrica | 1244.8656 | 1326.1888 | 1090.8773 | 953.7108 | 14.38% | 5228.2309 | 4293.6128 | 21.77% | 3213.3632 | 33.62%
Eólica | 126.1483 | 136.2942 | 182.8795 | 161.1261 | 13.5% | 595.6972 | 570.0924 | 4.491% | 508.6066 | 12.09%
Solar | 63.1387 | 63.6012 | 64.0737 | 62.385 | 2.707% | 262.6014 | 262.8468 | -0.09335% | 236.6435 | 11.07%
Total | 4321.2423 | 4718.9311 | 4430.6576 | 4326.8283 | 2.4% | 18154.7995 | 17657.9225 | 2.814% | 16042.2744 | 10.07%
Importación | 0 | 0 | 4.6062 | 3.99 | 15.44% | 4.6062 | 3.99 | 15.44% | 1.5953 | 150.1%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -4.6062 | -3.99 |  | -4.6062 | -3.99 |  | -1.5953
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2022-02-02 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2021-04-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 2887.0896 | 3192.847 | 3092.8271 | 3149.6064 | -1.803% | 12068.27 | 12531.3704 | -3.696% | 12083.661 | 3.705%
G.N. de Camisea | 1183.5733 | 1253.6228 | 1012.7061 | 886.6914 | 14.21% | 4928.219 | 3950.6383 | 24.74% | 2962.0696 | 33.37%
G.N. de Malacas | 29.0313 | 31.7802 | 47.5717 | 46.3642 | 2.604% | 165.0797 | 201.6585 | -18.14% | 140.3247 | 43.71%
G.N. de Aguaytía | 7.5406 | 10.2682 | 12.1491 | 0 |  | 29.9579 | 31.9973 | -6.374% | 15.8493 | 101.9%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 6.0839 | 0 | 0 |  | 6.0839 | 7.0483 | -13.68% | 0
Residual 500 | 3.3778 | 1.2865 | 0.58823 | 0 |  | 5.2525 | 1.8152 | 189.4% | 1.2236 | 48.34%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.2117 | 0.82408 | 1.7267 | 1.2443 | 38.77% | 7.3175 | 4.3535 | 68.08% | 7.9576 | -45.29%
Bagazo | 13.6776 | 14.5249 | 11.6873 | 13.3882 | -12.7% | 61.1951 | 67.0837 | -8.778% | 68.1695 | -1.593%
Biogás | 6.4534 | 7.7982 | 4.4481 | 6.0228 | -26.14% | 25.1252 | 29.0181 | -13.42% | 17.7689 | 63.31%
Solar | 63.1387 | 63.6012 | 64.0737 | 62.385 | 2.707% | 262.6014 | 262.8468 | -0.09335% | 236.6435 | 11.07%
Eólico | 126.1483 | 136.2942 | 182.8795 | 161.1261 | 13.5% | 595.6972 | 570.0924 | 4.491% | 508.6066 | 12.09%
Total | 4321.2423 | 4718.9311 | 4430.6576 | 4326.8283 | 2.4% | 18154.7995 | 17657.9225 | 2.814% | 16042.2744 | 10.07%
Importación | 0 | 0 | 4.6062 | 3.99 | 15.44% | 4.6062 | 3.99 | 15.44% | 1.5953 | 150.1%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -4.6062 | -3.99 |  | -4.6062 | -3.99 |  | -1.5953
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2022-02-02 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2021-04-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 226.4602 | 250.9079 | 226.5715 | 241.6579 | -6.243% | 931.3742 | 982.2999 | -5.184% | 921.6028 | 6.586%
Eólica | 126.1483 | 136.2942 | 182.8795 | 161.1261 | 13.5% | 595.6972 | 570.0924 | 4.491% | 508.6066 | 12.09%
Solar | 63.1387 | 63.6012 | 64.0737 | 62.385 | 2.707% | 262.6014 | 262.8468 | -0.09335% | 236.6435 | 11.07%
Bagazo | 13.6776 | 14.5249 | 11.6873 | 13.3882 | -12.7% | 61.1951 | 67.0837 | -8.778% | 68.1695 | -1.593%
Biogás | 6.4534 | 7.7982 | 4.4481 | 6.0228 | -26.14% | 25.1252 | 29.0181 | -13.42% | 17.7689 | 63.31%
Total RER | 435.8781 | 473.1263 | 489.6601 | 484.5799 | 1.048% | 1875.9932 | 1911.341 | -1.849% | 1752.7913 | 9.046%
Participación en el SEIN (%) | 10.09% | 10.03% | 11.05% | 11.2% |  | 10.33% | 10.82% |  | 10.93%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4430.6576 | GWh |  |  |  |  | 3940.9976
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 489.66 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.0089 | 0.95865 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. ÁNGEL II | 0.96998 | 0.9864
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 13.3144 | 0.89061 |  | C.H. CHANCAY | 0.95521 | 0.97756
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 13.2773 | 0.90975 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.96271 | 0.98294
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.2764 | 0.92354 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.96238 | 1
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 13.1961 | 0.87853 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.95642 | 0.96759
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 12.6436 | 0.87435 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.91098 | 0.81903
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 12.5913 | 0.87495 |  | C.H. RUCUY | 0.89112 | 0.97833
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 12.5407 | 0.84634 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.87336 | 0.89413
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 12.3831 | 0.84448 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.83442 | 0.93454
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 12.3468 | 0.85524 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.84422 | 0.89438
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.2796 | 0.7846 |  | C.H. POTRERO | 0.80166 | 0.95485
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 10.9349 | 0.79103 |  | C.H. MANTA I | 0.75218 | 0.47172
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 9.6187 | 0.73613 |  | C.H. CARHUAC | 0.76115 | 0.85662
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 8.3577 | 0.57459 |  | C.H. YARUCAYA | 0.82458 | 1
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1624 | 0.99648 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.96597 | 0.88991
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.6275 | 0.96224 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.83852 | 0.95566
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 6.5203 | 0.90884 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.82828 | 0.93615
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.3133 | 0.8902 |  | C.H. POECHOS II | 0.77507 | 0.68097
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 5.206 | 0.79633 |  | C.H. EL CARMEN | 0.77781 | 0.82393
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.3998 | 0.71222 |  | C.H. LA JOYA | 0.68213 | 0.80183
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 4.0488 | 0.86487 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.92141 | 0.84438
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.872 | 0.94845 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.82776 | 0.84483
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 3.6929 | 0.77291 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.92434 | 0.85692
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.5737 | 0.91276 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.69914 | 0.72355
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.4629 | 0.65923 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.89689 | 0.91401
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.447 | 0.85543 |  | C.H. IMPERIAL | 0.85068 | 0.84275
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.1527 | 0.48359 |  | C.H. RONCADOR | 0.72135 | 0.73108
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.20902 | 0.42777 |  | C.H. PURMACANA | 0.21615 | 0.23157
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.11381 | 0.089352 |  | C.H. HER 1 | 0.43292 | 0.43811
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 60.7036 | 0.63727 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.51274 | 0.50047
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 51.1762 | 0.73163 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.63966 | 0.62327
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 30.7751 | 0.51405 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.40255 | 0.43591
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 17.9625 | 0.77962 |  | C.E. MARCONA | 0.68314 | 0.66318
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.4417 | 0.51494 |  | C.E. TALARA | 0.35903 | 0.33607
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 6.2574 | 0.4731 |  | C.E. DUNA | 0.31887 | 0.3541
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.563 | 0.345 |  | C.E. HUAMBOS | 0.24995 | 0.32295
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 34.9597 | 0.33607 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.34409 | 0.34754
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.8656 | 0.27646 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27001 | 0.26724
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4376 | 0.30816 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.34403 | 0.3495
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4111 | 0.30632 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33261 | 0.34486
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8634 | 0.26829 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34091 | 0.3547
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7362 | 0.25946 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26312 | 0.23875
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.5802 | 0.31078 |  | C.S. REPARTICION | 0.24622 | 0.24067
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.2934 | 0.79505 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.92849 | 0.89487
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.0348 | 0.66303 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.72558 | 0.97091
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0528 | 0.60924 |  | C.T. LA GRINGA | 0.71538 | 0.88459
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.8356 | 0.48356 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.74725 | 0.8484
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.52493 | 0.24683 |  | C.T. CALLAO | 0.71868 | 0.53677
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 9.1263
KALLPA | 676.3945 | 803.3685 | -15.81% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 6.8766
ELECTROPERU | 575.0286 | 588.6728 | -2.318% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0.62414
ENEL GENERACION PERU | 493.5761 | 505.3072 | -2.322% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0019515 | 0.0023703
ENGIE | 433.6952 | 460.3994 | -5.8% |  |  | ATRIA | 0.11381 | 0.277
STATKRAFT | 255.8608 | 253.9247 | 0.7624% |  |  | COLCA SOLAR | 0.22004
EMGE HUALLAGA | 250.2502 | 267.5948 | -6.482% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.25329 | 0.48146
ORAZUL ENERGY PERÚ | 234.6893 | 207.1647 | 13.29% |  |  | SAMAY I | 0.36667 | 0
FENIX POWER | 154.3781 | 39.1809 | 294% |  |  | CERRO VERDE | 0.3837 | 0
CELEPSA | 136.4822 | 136.602 | -0.08771% |  |  | IYEPSA | 0.42976 | 0.041158
CHINANGO | 116.6172 | 113.6851 | 2.579% |  |  | SHOUGESA | 0.58823 | 0
EGEMSA | 115.1358 | 114.5478 | 0.5134% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1527 | 1.7458
TERMOCHILCA | 104.2911 | 0 |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.8966
ENEL GREEN POWER PERU | 95.6632 | 87.8115 | 8.942% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.447 | 2.3487
SAN GABAN | 75.2496 | 70.59 | 6.601% |  |  | EGECSAC | 2.4629 | 3.2814
EGASA | 73.67 | 107.8177 | -31.67% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5737 | 2.6316
INLAND | 63.8005 | 62.6897 | 1.772% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.5802 | 3.7188
P.E. TRES HERMANAS | 51.1762 | 46.7413 | 9.488% |  |  | REPARTICION | 3.7362 | 3.704
ENEL GENERACION PIURA | 47.5717 | 46.4488 | 2.418% |  |  | MAJES | 3.8634 | 3.6113
LA VIRGEN | 45.4956 | 6.48 | 602.1% |  |  | SAN JACINTO | 4.3939 | 0.035463
EMGE JUNÍN | 45.1312 | 48.7386 | -7.401% |  |  | TACNA SOLAR | 4.4111 | 4.1539
GEPSA | 42.7876 | 48.1988 | -11.23% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.4376 | 4.4573
ENERGÍA EÓLICA | 42.2168 | 36.701 | 15.03% |  |  | PETRAMAS | 4.4481 | 6.0228
EMGE HUANZA | 32.6419 | 38.3654 | -14.92% |  |  | GR PAINO | 4.563 | 3.5595
SINERSA | 20.6364 | 20.6212 | 0.07367% |  |  | GR TARUCA | 6.2574 | 3.9029
P.E. MARCONA | 17.9625 | 16.5932 | 8.252% |  |  | AIPSA | 7.2934 | 5.852
EGESUR | 17.6784 | 10.4729 | 68.8% |  |  | AGUA AZUL | 8.3577 | 14.2348
GENERACIÓN ANDINA | 16.9405 | 14.7099 | 15.16% |  |  | HUAURA POWER | 9.6187 | 9.4583
SDF ENERGIA | 15.4659 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 10.9349 | 12.4111
CELEPSA RENOVABLES | 13.5483 | 11.0028 | 23.14% |  |  | TERMOSELVA | 12.1491 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.4471 | 13.5065 | -0.4401% |  |  | ANDEAN POWER | 12.3831 | 13.7602
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.3144 | 8.2027 | 62.32% |  |  | SANTA ANA | 13.1961 | 10.4642
RIO BAÑOS | 13.2773 | 13.9056 | -4.518% |  |  | RIO BAÑOS | 13.2773 | 13.9056
SANTA ANA | 13.1961 | 10.4642 | 26.11% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.3144 | 8.2027
ANDEAN POWER | 12.3831 | 13.7602 | -10.01% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.4471 | 13.5065
TERMOSELVA | 12.1491 | 0 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.5483 | 11.0028
RIO DOBLE | 10.9349 | 12.4111 | -11.89% |  |  | SDF ENERGIA | 15.4659 | 0
HUAURA POWER | 9.6187 | 9.4583 | 1.697% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 16.9405 | 14.7099
AGUA AZUL | 8.3577 | 14.2348 | -41.29% |  |  | EGESUR | 17.6784 | 10.4729
AIPSA | 7.2934 | 5.852 | 24.63% |  |  | P.E. MARCONA | 17.9625 | 16.5932
GR TARUCA | 6.2574 | 3.9029 | 60.33% |  |  | SINERSA | 20.6364 | 20.6212
GR PAINO | 4.563 | 3.5595 | 28.19% |  |  | EMGE HUANZA | 32.6419 | 38.3654
PETRAMAS | 4.4481 | 6.0228 | -26.14% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.2168 | 36.701
PANAMERICANA SOLAR | 4.4376 | 4.4573 | -0.4428% |  |  | GEPSA | 42.7876 | 48.1988
TACNA SOLAR | 4.4111 | 4.1539 | 6.191% |  |  | EMGE JUNÍN | 45.1312 | 48.7386
SAN JACINTO | 4.3939 | 0.035463 | 12290% |  |  | LA VIRGEN | 45.4956 | 6.48
MAJES | 3.8634 | 3.6113 | 6.983% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 47.5717 | 46.4488
REPARTICION | 3.7362 | 3.704 | 0.8683% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 51.1762 | 46.7413
MOQUEGUA FV | 3.5802 | 3.7188 | -3.728% |  |  | INLAND | 63.8005 | 62.6897
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5737 | 2.6316 | -2.199% |  |  | EGASA | 73.67 | 107.8177
EGECSAC | 2.4629 | 3.2814 | -24.94% |  |  | SAN GABAN | 75.2496 | 70.59
HIDROCAÑETE | 2.447 | 2.3487 | 4.185% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 95.6632 | 87.8115
CENTRALES SANTA ROSA | 1.8966 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 104.2911 | 0
MAJA ENERGIA | 1.1527 | 1.7458 | -33.97% |  |  | EGEMSA | 115.1358 | 114.5478
SHOUGESA | 0.58823 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 116.6172 | 113.6851
IYEPSA | 0.42976 | 0.041158 | 944.2% |  |  | CELEPSA | 136.4822 | 136.602
CERRO VERDE | 0.3837 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 154.3781 | 39.1809
SAMAY I | 0.36667 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 234.6893 | 207.1647
HYDRO PATAPO | 0.25329 | 0.48146 | -47.39% |  |  | EMGE HUALLAGA | 250.2502 | 267.5948
COLCA SOLAR | 0.22004 |  |  |  |  | STATKRAFT | 255.8608 | 253.9247
ATRIA | 0.11381 | 0.277 | -58.91% |  |  | ENGIE | 433.6952 | 460.3994
PLANTA ETEN | 0.0019515 | 0.0023703 | -17.67% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 493.5761 | 505.3072
AGROAURORA | 0 | 0.62414 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 575.0286 | 588.6728
BIOENERGIA | 0 | 6.8766 | -100% |  |  | KALLPA | 676.3945 | 803.3685
ELECTRO ZAÑA |  | 9.1263 | -100%
Total | 4430.5883 | 4326.8283 | 2.398%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-02-22 19:45 | 2022-03-10 19:30 | 2022-04-19 19:00 | 2021-04-23 18:45 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-02-22 19:45 | 2022-03-10 19:30 | 2022-04-19 19:00 | 2021-04-23 18:45 |  | 2022-02-22 19:45 | 2021-01-08 19:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44614.8229 | 44630.8125 | 44670.7917 | 44309.7812 |  | 44614.8229 | 44204.8229 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 4553.9271 | 4666.127 | 4623.0061 | 4166.2018 | 10.96% | 4553.9271 | 4594.5511 | -0.8842% | 4604.1639 | -0.2088%
Termoeléctrica | 2455.9372 | 2105.8511 | 2110.3729 | 2587.1142 | -18.43% | 2455.9372 | 2012.44 | 22.04% | 2265.9102 | -11.19%
Eólica | 136.9003 | 293.4447 | 290.9253 | 0 |  | 136.9003 | 302.6461 | -54.77% | 255.2253 | 18.58%
Solar | 0 | 0 | 0 | 9.7913 | -100% | 0 | 0 |  | 0
Total | 7146.7646 | 7065.4228 | 7024.3042 | 6763.1073 | 3.862% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Importación | 0 | 0 | 0 | 45.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -45.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7146.7646 | 7065.4228 | 7024.3042 | 6808.8523 | 3.164% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-04-19 19:00 | 2021-04-23 18:45
| 44670.7917 | 44309.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
KALLPA | 1222.04 | 1295.4383 | -5.666% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 13.1594
ENEL GENERACION PERU | 896.498 | 972.9346 | -7.856% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ELECTROPERU | 798.5342 | 570.0835 | 40.07% |  |  | ATRIA | 0 | 0.76126
ENGIE | 757.3129 | 925.6011 | -18.18% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 469.985 | 464.6607 | 1.146% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 387.7892 | 360.032 | 7.71% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.79 | 236.8044 | 45.18% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 281.445 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 213.4832 | 190.6831 | 11.96% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 188.169 | 191.1283 | -1.548% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 161.126 | 163.6514 | -1.543% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 126.69 | 128.5934 | -1.48% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 124.4408 | 135.4379 | -8.12% |  |  | FENIX POWER | 0 | 179.5019
SAN GABAN | 108.3973 | 108.4964 | -0.09137% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
INLAND | 88.2533 | 88.4717 | -0.2468% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 10.4375
TERMOSELVA | 86.23 | 0 |  |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 85.353 | 91.7337 | -6.956% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.572 | 0.748
ENERGÍA EÓLICA | 69.4202 | 84.2262 | -17.58% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.793 | 2.2177
LA VIRGEN | 64.947 | 24.831 | 161.6% |  |  | EGECSAC | 2.8773 | 4.5775
P.E. TRES HERMANAS | 62.0099 | 87.9227 | -29.47% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 3.0792
GEPSA | 57.7547 | 67.6526 | -14.63% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8
EMGE JUNÍN | 57.0815 | 63.6001 | -10.25% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.654 | 3.7211
EMGE HUANZA | 45.76 | 47.5337 | -3.731% |  |  | GR PAINO | 4.2918 | 0.78306
SINERSA | 27.7356 | 28.487 | -2.638% |  |  | GR TARUCA | 4.8554 | 0.41576
SDF ENERGIA | 26.5653 | 0 |  |  |  | PETRAMAS | 6.8154 | 9.7913
EGESUR | 25.842 | 25.164 | 2.694% |  |  | SAN JACINTO | 7.0542 | 0
P.E. MARCONA | 23.658 | 30.7461 | -23.05% |  |  | ANDEAN POWER | 10.5936 | 17.8793
GENERACIÓN ANDINA | 21.2005 | 15.1415 | 40.02% |  |  | AGUA AZUL | 11.9366 | 19.8678
SANTA ANA | 21.185 | 0 |  |  |  | RIO BAÑOS | 14.415 | 19.2424
CELEPSA RENOVABLES | 19.8989 | 12.7388 | 56.21% |  |  | AIPSA | 14.5412 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9958 | 18.8628 | 0.7053% |  |  | RIO DOBLE | 15.288 | 18.149
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 18.8925 | 10.039 | 88.19% |  |  | HUAURA POWER | 18.4538 | 18.3582
HUAURA POWER | 18.4538 | 18.3582 | 0.5203% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 18.8925 | 10.039
RIO DOBLE | 15.288 | 18.149 | -15.76% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.9958 | 18.8628
AIPSA | 14.5412 | 0 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.8989 | 12.7388
RIO BAÑOS | 14.415 | 19.2424 | -25.09% |  |  | SANTA ANA | 21.185 | 0
AGUA AZUL | 11.9366 | 19.8678 | -39.92% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 21.2005 | 15.1415
ANDEAN POWER | 10.5936 | 17.8793 | -40.75% |  |  | P.E. MARCONA | 23.658 | 30.7461
SAN JACINTO | 7.0542 | 0 |  |  |  | EGESUR | 25.842 | 25.164
PETRAMAS | 6.8154 | 9.7913 | -30.39% |  |  | SDF ENERGIA | 26.5653 | 0
GR TARUCA | 4.8554 | 0.41576 | 1068% |  |  | SINERSA | 27.7356 | 28.487
GR PAINO | 4.2918 | 0.78306 |  |  |  | EMGE HUANZA | 45.76 | 47.5337
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.654 | 3.7211 | -1.802% |  |  | EMGE JUNÍN | 57.0815 | 63.6001
HIDROCAÑETE | 3.6 | 2.8 | 28.57% |  |  | GEPSA | 57.7547 | 67.6526
CENTRALES SANTA ROSA | 3.0792 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 62.0099 | 87.9227
EGECSAC | 2.8773 | 4.5775 | -37.14% |  |  | LA VIRGEN | 64.947 | 24.831
MAJA ENERGIA | 1.793 | 2.2177 | -19.15% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 69.4202 | 84.2262
HYDRO PATAPO | 0.572 | 0.748 | -23.53% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 85.353 | 91.7337
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 86.23 | 0
BIOENERGIA | 0 | 10.4375 | -100% |  |  | INLAND | 88.2533 | 88.4717
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 108.3973 | 108.4964
FENIX POWER | 0 | 179.5019 | -100% |  |  | EGASA | 124.4408 | 135.4379
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 126.69 | 128.5934
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 161.126 | 163.6514
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 188.169 | 191.1283
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 213.4832 | 190.6831
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 281.445 | 0
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 343.79 | 236.8044
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 387.7892 | 360.032
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 469.985 | 464.6607
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 757.3129 | 925.6011
ATRIA | 0 | 0.76126 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 798.5342 | 570.0835
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 896.498 | 972.9346
ELECTRO ZAÑA |  | 13.1594 | -100% |  |  | KALLPA | 1222.04 | 1295.4383
Total | 7024.3042 | 6763.1073 | 3.862%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2022 | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.691 | 25.787 | -12.01%
| Represa El Frayle | 120.189 | 130.341 | -7.789%
| Represa El Pañe | 97.867 | 98.463 | -0.6053% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 80.299 | 80.618 | -0.3957% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 38.98 | 39.849 | -2.181% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 20.44 | 26.15 | -21.84% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 111.3 | 99.41 | 11.96% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 241.236 | 252.538 | -4.475% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 69.46 | 44.13 | 57.4% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 292.489 | 304.716 | -4.013% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 183.38 | 175.12 | 4.717% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 22.753 | 25.368 | -10.31% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 68.007 | 50.027 | 35.94% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 28.266 | 27.459 | 2.939% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 7.229 | 7.025 | 2.904% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.391 | 7.443 | -0.6986% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.616 | 5.301 | 5.942% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 221.13 | 225.585 | -1.975% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 47.5 | 48.983 | -3.028% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 67.332 | 0% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 382.348 | 379.383 | 0.7815% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de abril) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 |  | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 |  | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 |  | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 |  | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 |  | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 |  | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 |  | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 |  | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 |  | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 |  | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 |  | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 |  | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 |  | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 |  | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 |  | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 |  | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 |  | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 |  | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 |  | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 |  | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | ABRIL 2022 | ABRIL 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 32.0439 | 53.3345 | -39.92% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 27.7839 | 36.0501 | -22.93% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 113.6542 | 142.6681 | -20.34% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 157.0908 | 138.1645 | 13.7% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 97.6858 | 107.3075 | -8.966% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 88.0714 | 53.4317 | 64.83% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 77.2792 | 88.9194 | -13.09% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 55.5978 | 74.5948 | -25.47% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 167.7287 | 230.0203 | -27.08% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 71.9531 | 73.1179 | -1.593% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 20.1519 | 24.523 | -17.82% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.6898 | 19.6142 | -35.3% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 34.9358 | 34.9567 | -0.05967% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.2441 | 1.4624 | -14.93% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 390.3235 | 340.491 | 14.64% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 1.4649 | 0.373 | 292.7% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 65.5768 | 45.9484 | 42.72% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 40.6092 | 37.2185 | 9.11% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.17842 | 0 |  |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 0.63247 | 1.7883 | -64.63% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.036867 | 0.015 | 145.8% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 4.1348 | 5.4045 | -23.49% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 6.286 | 6.6854 | -5.975% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en abril | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  | 18 | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (23,24 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 23.2389 | 22.845 | 22.6596 | 22.5146 | 22.2925 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (22,84 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (22,66 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (22,51 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (22,29 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (22,21 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (22,29 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (22,2 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (22,18 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (22,07 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (21,43 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (21,08 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (23,97 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (23,03 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (23,18 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (23,1 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 22.2148 | 22.1832 | 22.1983 | 22.0702 | 22.2882 | 21.4331 | 21.0779 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (22,22 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (22,04 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (20,46 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 23.9661 | 23.1824 | 23.0957 | 23.0316 | 22.2208 | 22.0425 | 20.464
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (22,29 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (22,84 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (22,51 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (23,24 USD/MWh)
COTARUSE 220 (22,04 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (22,22 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (22,66 USD/MWh)
PUNO 138 (23,03 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (22,2 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (23,18 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (20,46 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (22,21 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (22,29 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (21,08 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (23,97 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (21,43 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (22,07 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (22,18 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (23,1 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2022 | ABRIL 2021 | ABRIL 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 0.48333 | 30.4333 |  | 1.588%
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  | 17.3667 | 66.7 | 0% | 26.04%
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA | 0.76667
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 9.0167 |  | 0%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 6.05 | 11.2667 |  | 53.7%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 5.85 | 10.3833 |  | 56.34%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 30.5167 | 363.9333 | 0% | 8.385%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 88.2333 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 6.1 |  | 6.5 |  | 0%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 4.8333 | 187.8 |  | 2.574%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 24.0833 | 296.7833 | 525.3667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 9 | 9 |  |  | 4 |  |  | 22 | 304.12
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5.52
TOTAL | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 309.64
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 8357.6838 | 8357.6838 | 46642.004
Total AGUA AZUL |  |  |  | 8357.6838 | 8357.6838 | 46642.004
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7293.4044 | 7293.4044 | 34070.2145
Total AIPSA |  |  |  | 7293.4044 | 7293.4044 | 34070.2145
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 12383.0852 | 12383.0852 | 44644.7613
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 12383.0852 | 12383.0852 | 44644.7613
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 113.8056 | 113.8056 | 1101.2486
Total ATRIA |  |  |  | 113.8056 | 113.8056 | 1101.2486
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 0 | 0 | 16581.31
Total BIOENERGIA |  |  |  | 0 | 0 | 16581.31
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 136482.2189 |  |  | 136482.2189 | 555078.5919
Total CELEPSA |  | 136482.2189 |  |  | 136482.2189 | 555078.5919
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13548.3262 |  |  | 13548.3262 | 52878.0781
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13548.3262 |  |  | 13548.3262 | 52878.0781
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 747.4143 |  |  | 747.4143 | 2651.9087
| C.H. SANTA ROSA II | 1149.2331 |  |  | 1149.2331 | 4188.1237
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1896.6475 |  |  | 1896.6475 | 6840.0324
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 383.7022 |  | 383.7022 | 774.1957
Total CERRO VERDE |  |  | 383.7022 |  | 383.7022 | 774.1957
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 88918.9892 |  |  | 88918.9892 | 341090.7602
| C.H. YANANGO | 27698.1745 |  |  | 27698.1745 | 98041.9227
Total CHINANGO |  | 116617.1638 |  |  | 116617.1638 | 439132.683
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 220.0395 | 220.0395 | 765.8064
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 220.0395 | 220.0395 | 765.8064
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1186.1507 |  |  | 1186.1507 | 4738.7986
| C.H. CHARCANI II | 401.0389 |  |  | 401.0389 | 1626.7234
| C.H. CHARCANI III | 3363.0728 |  |  | 3363.0728 | 13025.8496
| C.H. CHARCANI IV | 8886.1647 |  |  | 8886.1647 | 36766.3078
| C.H. CHARCANI V | 55060.9603 |  |  | 55060.9603 | 231853.3787
| C.H. CHARCANI VI | 4748.686 |  |  | 4748.686 | 21175.4379
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 3.753 |  | 3.753 | 22.1926
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 20.1424 |  | 20.1424 | 97.8692
Total EGASA |  | 73646.0733 | 23.8954 |  | 73669.9687 | 309306.5578
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2462.9263 | 2462.9263 | 10448.128
Total EGECSAC |  |  |  | 2462.9263 | 2462.9263 | 10448.128
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 115135.8087 |  |  | 115135.8087 | 456560.1375
Total EGEMSA |  | 115135.8087 |  |  | 115135.8087 | 456560.1375
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4438.1676 |  |  | 4438.1676 | 19844.8045
| C.H. ARICOTA II | 2731.721 |  |  | 2731.721 | 13469.8688
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 10508.5467 |  | 10508.5467 | 42385.6285
Total EGESUR |  | 7169.8886 | 10508.5467 |  | 17678.4353 | 75700.3018
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2573.6871 | 2573.6871 | 10115.7533
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2573.6871 | 2573.6871 | 10115.7533
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 434353.2888 |  |  | 434353.2888 | 1709388.0186
| C.H. RESTITUCION | 140675.3563 |  |  | 140675.3563 | 555222.8299
Total ELECTROPERU |  | 575028.6451 |  |  | 575028.6451 | 2264610.8485
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 245764.8236 |  |  | 245764.8236 | 1028628.2497
| P.C.H CHAGLLA | 4485.3516 |  |  | 4485.3516 | 18022.1895
Total EMGE HUALLAGA |  | 250250.1752 |  |  | 250250.1752 | 1046650.4392
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 32641.873 |  |  | 32641.873 | 112198.7046
Total EMGE HUANZA |  | 32641.873 |  |  | 32641.873 | 112198.7046
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6313.2893 | 6313.2893 | 23496.6087
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6520.2915 | 6520.2915 | 24063.2168
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 11279.5763 | 11279.5763 | 50222.7773
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13276.3575 | 13276.3575 | 55338.7451
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3692.8883 | 3692.8883 | 15819.8809
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4048.8456 | 4048.8456 | 17254.0845
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 45131.2485 | 45131.2485 | 186195.3133
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 54079.3395 |  |  | 54079.3395 | 209937.8547
| C.H. HUAMPANI | 18815.1382 |  |  | 18815.1382 | 75650.6615
| C.H. HUINCO | 131863.6162 |  |  | 131863.6162 | 458219.8852
| C.H. MATUCANA | 90181.7175 |  |  | 90181.7175 | 348682.2172
| C.H. MOYOPAMPA | 43062.3215 |  |  | 43062.3215 | 171206.1082
| C.T. SANTA ROSA |  | 8069.8885 |  | 8069.8885 | 27352.7763
| C.T. SANTA ROSA II |  | 5290.1538 |  | 5290.1538 | 75794.2112
| C.T. VENTANILLA |  | 142042.7382 |  | 142042.7382 | 696268.4805
| C.H. HER 1 |  |  | 209.0192 | 209.0192 | 846.1363
Total ENEL GENERACION PERU |  | 338002.133 | 155402.7805 | 209.0192 | 493613.9327 | 2063958.3313
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 1057.294 |  | 1057.294 | 51280.3688
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 46514.4212 |  | 46514.4212 | 113799.3425
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 47571.7153 |  | 47571.7153 | 165079.7112
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 34959.668 | 34959.668 | 143177.128
| C.E. WAYRA I |  |  | 60703.5563 | 60703.5563 | 195366.0338
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 95663.2242 | 95663.2242 | 338543.1617
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 30775.0988 | 30775.0988 | 96398.6033
| C.E. TALARA |  |  | 11441.6581 | 11441.6581 | 31909.2299
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 42216.7569 | 42216.7569 | 128307.8332

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 61693.1396 |  |  | 61693.1396 | 241862.4542
| C.H. YUNCAN | 82195.5083 |  |  | 82195.5083 | 349128.399
| C.T. CHILCA 1 |  | 253093.3252 |  | 253093.3252 | 641652.9122
| C.T. CHILCA 2 |  | 27396.1119 |  | 27396.1119 | 138615.6677
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 6083.9352
| C.T. NEPI |  | 451.4573 |  | 451.4573 | 2180.7659
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 722.9428
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8865.6348 | 8865.6348 | 34636.0637
Total ENGIE |  | 143888.648 | 280940.8943 | 8865.6348 | 433695.177 | 1414883.1406
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 154409.4574 |  | 154409.4574 | 1181703.0642
Total FENIX POWER |  |  | 154409.4574 |  | 154409.4574 | 1181703.0642
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 12540.6613 | 12540.6613 | 53994.078
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4399.7898 | 4399.7898 | 19220.0916
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 16940.451 | 16940.451 | 73214.1696
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5205.9834 | 5205.9834 | 17837.7239
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 12346.7528 | 12346.7528 | 55593.2453
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 12591.2624 | 12591.2624 | 55834.9611
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 12643.6001 | 12643.6001 | 55321.3403
Total GEPSA |  |  |  | 42787.5986 | 42787.5986 | 184587.2706
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4563.0464 | 4563.0464 | 13223.7136
Total GR PAINO |  |  |  | 4563.0464 | 4563.0464 | 13223.7136
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 6257.4363 | 6257.4363 | 16870.1816
Total GR TARUCA |  |  |  | 6257.4363 | 6257.4363 | 16870.1816
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2447 | 2447 | 9733.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2447 | 2447 | 9733.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13447.0535 |  |  | 13447.0535 | 53744.7659
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13447.0535 |  |  | 13447.0535 | 53744.7659
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 9618.7463 | 9618.7463 | 43097.8959
Total HUAURA POWER |  |  |  | 9618.7463 | 9618.7463 | 43097.8959
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 253.291 |  |  | 253.291 | 1189.2635
Total HYDRO PATAPO |  | 253.291 |  |  | 253.291 | 1189.2635
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 63800.4708 |  |  | 63800.4708 | 253114.4208
Total INLAND |  | 63800.4708 |  |  | 63800.4708 | 253114.4208
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 13314.353 | 13314.353 | 44979.3093
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 13314.353 | 13314.353 | 44979.3093
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 81.6431 |  | 81.6431 | 129.249
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 348.1135 |  | 348.1135 | 751.0649
Total IYEPSA |  |  | 429.7566 |  | 429.7566 | 880.3139
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 200497.195 |  | 200497.195 | 1458390.1841
| C.T. LAS FLORES |  | 91710.9475 |  | 91710.9475 | 131251.6725
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 380276.91 |  |  | 380276.91 | 1340773.0625
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3909.4125 |  |  | 3909.4125 | 23444.6425
Total KALLPA |  | 384186.3225 | 292208.1425 |  | 676394.465 | 2953859.5616
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 45495.6296 |  |  | 45495.6296 | 170974.688
Total LA VIRGEN |  | 45495.6296 |  |  | 45495.6296 | 170974.688
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1152.7495 | 1152.7495 | 6878.0141
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1152.7495 | 1152.7495 | 6878.0141
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3863.4347 | 3863.4347 | 15155.79
Total MAJES |  |  |  | 3863.4347 | 3863.4347 | 15155.79
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3580.1824 | 3580.1824 | 15709.3397
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3580.1824 | 3580.1824 | 15709.3397
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3871.97 | 3871.97 | 15094.1455
| C.H. CAÑON DEL PATO | 161115.885 |  |  | 161115.885 | 638730.5434
| C.H. CARHUAQUERO | 62538.955 |  |  | 62538.955 | 246379.6106
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7162.45 | 7162.45 | 27772.6619
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 223654.84 |  | 11034.42 | 234689.26 | 927976.9614
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 17962.4548 | 17962.4548 | 62957.8395
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 17962.4548 | 17962.4548 | 62957.8395
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 51176.2188 | 51176.2188 | 178971.6338
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 51176.2188 | 51176.2188 | 178971.6338
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4437.5625 | 4437.5625 | 19158.5321
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4437.5625 | 4437.5625 | 19158.5321
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 524.935 | 524.935 | 6085.4711
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2034.8398 | 2034.8398 | 8907.2197
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1052.7598 | 1052.7598 | 5165.0139
| C.T. CALLAO |  |  | 835.599 | 835.599 | 4967.5389
Total PETRAMAS |  |  |  | 4448.1336 | 4448.1336 | 25125.2435
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 1.9515 |  | 1.9515 | 46.7086
Total PLANTA ETEN |  |  | 1.9515 |  | 1.9515 | 46.7086
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3736.157 | 3736.157 | 14182.4724
Total REPARTICION |  |  |  | 3736.157 | 3736.157 | 14182.4724
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13277.3003 | 13277.3003 | 52021.3569
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13277.3003 | 13277.3003 | 52021.3569
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 10934.8956 | 10934.8956 | 46680.8208
Total RIO DOBLE |  |  |  | 10934.8956 | 10934.8956 | 46680.8208

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 366.67 |  | 366.67 | 2104.8701
Total SAMAY I |  |  | 366.67 |  | 366.67 | 2104.8701
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 75249.6418 |  |  | 75249.6418 | 303548.4875
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 75249.6418 |  |  | 75249.6418 | 304926.7609
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4393.8997 | 4393.8997 | 10543.5799
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4393.8997 | 4393.8997 | 10543.5799
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13196.1202 | 13196.1202 | 50133.9374
Total SANTA ANA |  |  |  | 13196.1202 | 13196.1202 | 50133.9374
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 15465.925 |  | 15465.925 | 71693.7709
Total SDF ENERGIA |  |  | 15465.925 |  | 15465.925 | 71693.7709
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 588.2315 |  | 588.2315 | 5259.324
Total SHOUGESA |  |  | 588.2315 |  | 588.2315 | 5259.324
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14008.9009 | 14008.9009 | 55834.4294
| C.H. POECHOS II |  |  | 6627.4725 | 6627.4725 | 21353.1437
Total SINERSA |  |  |  | 20636.3734 | 20636.3734 | 77187.5731
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20778.8875 |  |  | 20778.8875 | 83208.4264
| C.H. CHEVES | 98190.9977 |  |  | 98190.9977 | 372096.1112
| C.H. GALLITO CIEGO | 24888.6681 |  |  | 24888.6681 | 94124.5257
| C.H. HUAYLLACHO | 151.2395 |  |  | 151.2395 | 612.8941
| C.H. MALPASO | 30571.8933 |  |  | 30571.8933 | 104292.157
| C.H. MISAPUQUIO | 2634.2055 |  |  | 2634.2055 | 10017.3145
| C.H. OROYA | 2503.6953 |  |  | 2503.6953 | 13158.9698
| C.H. PACHACHACA | 3651.4436 |  |  | 3651.4436 | 7083.4466
| C.H. PARIAC | 1406.8837 |  |  | 1406.8837 | 7598.8726
| C.H. SAN ANTONIO | 303.0359 |  |  | 303.0359 | 1114.5826
| C.H. SAN IGNACIO | 228.8393 |  |  | 228.8393 | 828.0403
| C.H. YAUPI | 70550.9724 |  |  | 70550.9724 | 278344.4113
Total STATKRAFT |  | 255860.762 |  |  | 255860.762 | 972479.7519
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4411.0711 | 4411.0711 | 19816.3151
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4411.0711 | 4411.0711 | 19816.3151
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 104291.114 |  | 104291.114 | 463591.4444
Total TERMOCHILCA |  |  | 104291.114 |  | 104291.114 | 463591.4444
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 12149.07 |  | 12149.07 | 29957.8752
Total TERMOSELVA |  |  | 12149.07 |  | 12149.07 | 29957.8752
TOTAL MWh |  | 2866255.6126 | 1074741.8526 | 489660.121 | 4430657.5863 | 18154799.5225
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 4606.1886 | 4606.1886
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2022 | ABRIL 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-04-19 19:00 | 2021-04-23 18:45 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44670.7917 | 44309.7812 | 44614.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 11.9366 | 19.8678 | 19.9725 | -39.92%
Total AGUA AZUL |  | 11.9366 | 19.8678 | 19.9725 | -39.92%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.5412 | 0 | 13.2334
Total AIPSA |  | 14.5412 | 0 | 13.2334
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 10.5936 | 17.8793 | 19.1759 | -40.75%
Total ANDEAN POWER |  | 10.5936 | 17.8793 | 19.1759 | -40.75%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.76126 | 0.52567 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 0.76126 | 0.52567 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 10.4375 | 9.4426 | -100%
Total BIOENERGIA |  | 0 | 10.4375 | 9.4426 | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 213.4832 | 190.6831 | 204.807 | 11.96%
Total CELEPSA |  | 213.4832 | 190.6831 | 204.807 | 11.96%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.8989 | 12.7388 | 19.8285 | 56.21%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.8989 | 12.7388 | 19.8285 | 56.21%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 1.2249 |  | 1.1678
| C.H. SANTA ROSA II | 1.8543 |  | 1.9871
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 3.0792 |  | 3.1549
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 148.121 | 150.1274 | 127.017 | -1.336%
| C.H. YANANGO | 40.048 | 41.0009 | 41.948 | -2.324%
Total CHINANGO |  | 188.169 | 191.1283 | 168.965 | -1.548%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6764 | 1.6939 | 1.6803 | -1.037%
| C.H. CHARCANI II | 0.56023 | 0.56829 | 0.57156 | -1.418%
| C.H. CHARCANI III | 4.6571 | 4.6776 | 4.6758 | -0.437%
| C.H. CHARCANI IV | 14.4794 | 13.8397 | 13.879 | 4.622%
| C.H. CHARCANI V | 94.4033 | 106.6438 | 80.4468 | -11.48%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6645 | 8.0146 | 8.2112 | 8.108%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 124.4408 | 135.4379 | 109.4648 | -8.12%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.8773 | 4.5775 | 5.1179 | -37.14%
Total EGECSAC |  | 2.8773 | 4.5775 | 5.1179 | -37.14%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 161.126 | 163.6514 | 162.0314 | -1.543%
Total EGEMSA |  | 161.126 | 163.6514 | 162.0314 | -1.543%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3.3448 | 15.432 | 16.2704 | -78.33%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 9.732 | 9.3239 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.4972 | 0 | 22.5378
Total EGESUR |  | 25.842 | 25.164 | 48.1322 | 2.694%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.654 | 3.7211 | 3.705 | -1.802%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.654 | 3.7211 | 3.705 | -1.802%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  | 13.1594 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 13.1594 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 602.7288 | 464.6736 | 649.98 | 29.71%
| C.H. RESTITUCION | 195.8054 | 105.4099 | 214.3085 | 85.76%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 798.5342 | 570.0835 | 864.2885 | 40.07%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 463.542 | 458.2244 | 463.0623 | 1.16%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4429 | 6.4363 | 6.4502 | 0.1035%
Total EMGE HUALLAGA |  | 469.985 | 464.6607 | 469.5125 | 1.146%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 45.76 | 47.5337 | 47.3725 | -3.731%
Total EMGE HUANZA |  | 45.76 | 47.5337 | 47.3725 | -3.731%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 8.0462 | 9.4709 | 4.9849 | -15.04%
| C.H. HUASAHUASI II | 8.5511 | 9.8917 | 5.0012 | -13.55%
| C.H. RUNATULLO II | 13.1193 | 16.1625 | 20.1792 | -18.83%
| C.H. RUNATULLO III | 18.9911 | 20.0544 | 20.0884 | -5.302%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.9322 | 3.6875 | 5.9582 | 6.633%
| C.H. SANTA CRUZ II | 4.4416 | 4.3332 | 6.7025 | 2.502%
Total EMGE JUNÍN |  | 57.0815 | 63.6001 | 62.9144 | -10.25%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 75.974 | 74.5317 | 76.49 | 1.935%
| C.H. HUAMPANI | 29.559 | 28.3733 | 26.152 | 4.179%
| C.H. HUINCO | 197.726 | 166.2098 | 171.09 | 18.96%
| C.H. MATUCANA | 130.881 | 129.8709 | 132.903 | 0.7778%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.521 | 44.6062 | 60.276 | 44.65%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 66.6742 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 99.936 | 132.3832 | 151.549 | -24.51%
| C.T. VENTANILLA | 297.566 | 329.9495 | 204.326 | -9.815%
| C.H. HER 1 | 0.335 | 0.33571 | 0.337 | -0.2115%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 896.498 | 972.9346 | 823.123 | -7.856%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 47.892
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 91.7337 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 85.353 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 85.353 | 91.7337 | 47.892

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2022 | ABRIL 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-04-19 19:00 | 2021-04-23 18:45 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44670.7917 | 44309.7812 | 44614.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 126.69 | 128.5934 | 48.011 | -1.48%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 126.69 | 128.5934 | 48.011 | -1.48%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 66.535 | 73.877 | 23.426 | -9.938%
| C.E. TALARA | 2.8852 | 10.3492 | 6.538 | -72.12%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 69.4202 | 84.2262 | 29.964 | -17.58%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 112.2563 | 71.8434 | 112.4103 | 56.25%
| C.H. YUNCAN | 130.2671 | 130.6046 | 130.4443 | -0.2584%
| C.T. CHILCA 1 | 514.7895 | 481.9494 | 165.9511 | 6.814%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 101.0319 | 67.9473 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 140.172 | 0 | -100%
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 757.3129 | 925.6011 | 476.753 | -18.18%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 179.5019 | 562.5055
Total FENIX POWER |  | 0 | 179.5019 | 562.5055
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 16.1577 | 9.3756 | 20.8327
| C.H. EL CARMEN | 5.0427 | 5.7659 | 6.4734 | -12.54%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 21.2005 | 15.1415 | 27.3061 | 40.02%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.4101 | 7.839 | 6.8294 | -5.471%
| C.H. ÁNGEL I | 16.1869 | 19.1491 | 20.3867 | -15.47%
| C.H. ÁNGEL II | 16.9905 | 20.3429 | 20.3911 | -16.48%
| C.H. ÁNGEL III | 17.1671 | 20.3215 | 20.1564 | -15.52%
Total GEPSA |  | 57.7547 | 67.6526 | 67.7636 | -14.63%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 4.2918 | 0.78306 | 0.00588 | 448.1%
Total GR PAINO |  | 4.2918 | 0.78306 | 0.00588 | 448.1%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 4.8554 | 0.41576 | 1.191 | 1068%
Total GR TARUCA |  | 4.8554 | 0.41576 | 1.191 | 1068%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 28.57%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 28.57%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.9958 | 18.8628 | 19.0162 | 0.7053%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.9958 | 18.8628 | 19.0162 | 0.7053%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.4538 | 18.3582 | 9.3077 | 0.5203%
Total HUAURA POWER |  | 18.4538 | 18.3582 | 9.3077 | 0.5203%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.572 | 0.748 | 0 | -23.53%
Total HYDRO PATAPO |  | 0.572 | 0.748 | 0 | -23.53%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 88.2533 | 88.4717 | 90.3783 | -0.2468%
Total INLAND |  | 88.2533 | 88.4717 | 90.3783 | -0.2468%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 18.8925 | 10.039 | 19.4622 | 88.19%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 18.8925 | 10.039 | 19.4622 | 88.19%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 518.5 | 568.7093 | 786.88 | -8.829%
| C.T. LAS FLORES | 149.08 | 178.5818 | 104.8 | -16.52%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 544.52 | 538.0663 | 364.11 | 1.199%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 9.94 | 10.0809 | 10.14 | -1.397%
Total KALLPA |  | 1222.04 | 1295.4383 | 1265.93 | -5.666%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 64.947 | 24.831 | 74.2509 | 161.6%
Total LA VIRGEN |  | 64.947 | 24.831 | 74.2509 | 161.6%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.793 | 2.2177 | 3.694 | -19.15%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.793 | 2.2177 | 3.694 | -19.15%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.51 | 0 | 5.586
| C.H. CAÑON DEL PATO | 238.41 | 236.8044 | 255.134 | 0.678%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.92 | 0 | 92.557
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.95 | 0 | 9.722
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 343.79 | 236.8044 | 362.999 | 45.18%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 23.658 | 30.7461 | 13.7481 | -23.05%
Total P.E. MARCONA |  | 23.658 | 30.7461 | 13.7481 | -23.05%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 62.0099 | 87.9227 | 43.9804 | -29.47%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 62.0099 | 87.9227 | 43.9804 | -29.47%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2022 | ABRIL 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-04-19 19:00 | 2021-04-23 18:45 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44670.7917 | 44309.7812 | 44614.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 2.5706 | 2.8462 | -100%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4126 | 4.7998 | 2.911 | -8.067%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.4028 | 2.4209 | 2.4031 | -0.7477%
| C.T. CALLAO | 0 | 0 | 2.1563
Total PETRAMAS |  | 6.8154 | 9.7913 | 10.3166 | -30.39%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 14.415 | 19.2424 | 19.959 | -25.09%
Total RIO BAÑOS |  | 14.415 | 19.2424 | 19.959 | -25.09%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 15.288 | 18.149 | 18.5156 | -15.76%
Total RIO DOBLE |  | 15.288 | 18.149 | 18.5156 | -15.76%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 108.3973 | 108.4964 | 108.5414 | -0.09137%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 2.1796
Total SAN GABAN |  | 108.3973 | 108.4964 | 110.721 | -0.09137%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.0542 | 0 | 0
Total SAN JACINTO |  | 7.0542 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 21.185 | 0 | 20.126
Total SANTA ANA |  | 21.185 | 0 | 20.126
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.5653 | 0 | 26.0564
Total SDF ENERGIA |  | 26.5653 | 0 | 26.0564
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 18.2813 | 19.8702 | 19.9688 | -7.997%
| C.H. POECHOS II | 9.4543 | 8.6168 | 7.4912 | 9.72%
Total SINERSA |  | 27.7356 | 28.487 | 27.46 | -2.638%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 42.1984 | 21.956 | 42.8074 | 92.2%
| C.H. CHEVES | 147.6952 | 162.7229 | 169.5124 | -9.235%
| C.H. GALLITO CIEGO | 34.7796 | 31.5536 | 31.3628 | 10.22%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21621 | 0.22106 | 0.21574 | -2.194%
| C.H. MALPASO | 44.8488 | 45.5468 | 43.878 | -1.532%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8612 | 3.8434 | 3.843 | 0.4634%
| C.H. OROYA | 6.5948 | 0 | 8.1508
| C.H. PACHACHACA | 0 | 5.9464 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 3.2359 | 4.2041 | 3.6587 | -23.03%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.47344 | 0.39406 | 0.43784 | 20.14%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.35396 | 0.32163 | 0.32531 | 10.05%
| C.H. YAUPI | 103.5316 | 83.3221 | 105.1922 | 24.25%
Total STATKRAFT |  | 387.7892 | 360.032 | 409.3841 | 7.71%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 281.445 | 0 | 282.4996
Total TERMOCHILCA |  | 281.445 | 0 | 282.4996
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.23 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 86.23 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7024.3042 | 6763.1073 | 7146.7646 | 3.862%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 45.745 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7024.3042 | 6808.8523 | 7146.7646 | 3.164%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7024.3042
Fecha: |  | 19/04/2022
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2022 | 12:00 | 6825.3861 | 0 | 0 | 6825.3861 | 19:15 | 6703.39 | 0 | 0 | 6703.39
02/04/2022 | 11:45 | 6637.8237 | 0 | 0 | 6637.8237 | 19:00 | 6646.0218 | 0 | 0 | 6646.0218
03/04/2022 | 12:30 | 5924.9429 | 0 | 0 | 5924.9429 | 20:30 | 6628.6435 | 0 | 0 | 6628.6435
04/04/2022 | 12:00 | 6783.4549 | 0 | 0 | 6783.4549 | 19:30 | 6626.0367 | 0 | 0 | 6626.0367
05/04/2022 | 12:00 | 6213.5274 | 0 | 0 | 6213.5274 | 19:45 | 6365.563 | 0 | 0 | 6365.563
06/04/2022 | 11:45 | 6909.4037 | 0 | 0 | 6909.4037 | 19:45 | 6900.6973 | 0 | 0 | 6900.6973
07/04/2022 | 11:45 | 6902.1719 | 0 | 0 | 6902.1719 | 19:45 | 6833.2378 | 0 | 0 | 6833.2378
08/04/2022 | 11:45 | 7016.2914 | 0 | 0 | 7016.2914 | 19:30 | 6908.0335 | 0 | 0 | 6908.0335
09/04/2022 | 12:00 | 6885.2599 | 0 | 0 | 6885.2599 | 20:45 | 6822.3833 | 0 | 0 | 6822.3833
10/04/2022 | 00:15 | 6091.8674 | 0 | 0 | 6091.8674 | 20:15 | 6810.4623 | 0 | 0 | 6810.4623
11/04/2022 | 12:00 | 7027.7375 | 0 | 0 | 7027.7375 | 19:30 | 6884.1402 | 0 | 0 | 6884.1402
12/04/2022 | 12:00 | 6917.9229 | 0 | 0 | 6917.9229 | 19:00 | 6888.0486 | 0 | 0 | 6888.0486
13/04/2022 | 12:00 | 6911.255 | 0 | 0 | 6911.255 | 19:00 | 6830.1342 | 0 | 0 | 6830.1342
14/04/2022 | 12:00 | 6322.4462 | 0 | 0 | 6322.4462 | 19:15 | 6730.2841 | 0 | 0 | 6730.2841
15/04/2022 | 11:45 | 5817.7872 | 0 | 0 | 5817.7872 | 20:30 | 6278.2581 | 0 | 0 | 6278.2581
16/04/2022 | 11:30 | 6365.6687 | 0 | 0 | 6365.6687 | 20:45 | 6558.215 | 0 | 0 | 6558.215
17/04/2022 | 13:00 | 5967.8255 | 0 | 0 | 5967.8255 | 19:15 | 6685.0241 | 0 | 0 | 6685.0241
18/04/2022 | 14:30 | 6844.3653 | 44.456 | 0 | 6888.8213 | 19:30 | 6829.0186 | 58.716 | 0 | 6887.7347
19/04/2022 | 15:00 | 7073.5119 | 0 | 0 | 7073.5119 | 19:00 | 7024.3042 | 0 | 0 | 7024.3042
20/04/2022 | 11:45 | 7000.3076 | 46.7778 | 0 | 7047.0854 | 18:45 | 6788.1468 | 55.9178 | 0 | 6844.0646
21/04/2022 | 15:00 | 6829.995 | 44.3323 | 0 | 6874.3274 | 18:45 | 6869.9741 | 53.1741 | 0 | 6923.1482
22/04/2022 | 11:30 | 6755.3744 | 50.8335 | 0 | 6806.2079 | 18:45 | 6824.4902 | 51.1704 | 0 | 6875.6606
23/04/2022 | 12:00 | 6811.2382 | 0 | 0 | 6811.2382 | 19:00 | 6830.2399 | 0 | 0 | 6830.2399
24/04/2022 | 00:15 | 5954.9958 | 0 | 0 | 5954.9958 | 19:45 | 6697.6301 | 0 | 0 | 6697.6301
25/04/2022 | 12:00 | 6871.5297 | 0 | 0 | 6871.5297 | 19:45 | 6909.9155 | 0 | 0 | 6909.9155
26/04/2022 | 15:30 | 6891.9538 | 50.364 | 0 | 6942.3179 | 18:45 | 6844.801 | 49.1495 | 0 | 6893.9505
27/04/2022 | 12:00 | 6894.749 | 48.456 | 0 | 6943.205 | 19:00 | 6860.0828 | 49.568 | 0 | 6909.6508
28/04/2022 | 12:00 | 6757.3067 | 0 | 0 | 6757.3067 | 19:00 | 6655.1996 | 0 | 0 | 6655.1996
29/04/2022 | 11:30 | 6677.4088 | 43.036 | 0 | 6720.4448 | 19:45 | 6714.3559 | 54.772 | 0 | 6769.1279
30/04/2022 | 11:00 | 6516.5339 | 0 | 0 | 6516.5339 | 20:45 | 6648.1296 | 0 | 0 | 6648.1296

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2022-04-01 19:58 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de Pomata e Ilave con un total de 5.84 MW. A las 20:00 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 5.84
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2022-04-03 15:58 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo - Santander), L-6515 (Carhuamayo - Shelby), L-6516 (Shlevy - Excelsior) y L-6517 (Carhuamayo - Excelsior) de 50 kV por falla trifásica en las líneas L-6515/L-6517, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió un total de 7.92 MW en las subestaciones afectadas. A las 16:04 h se conectaron las líneas L-6514/L-6515 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 16:17 se conectaron las líneas L-6516/L-6517. | 7.92
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-04-06 02:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 46 km desde la S.E. Paramonga Nueve, debido a pérdida de aislamiento de aisladores en las estructuras E158 y E161, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.40 MW. A las 02:13 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.4
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-04-06 04:49 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 45.8 km desde la S.E. Paramonga Nueva, debido a pérdida de aislamiento de aisladores en las estructuras E158 y E161, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.20 MW. A las 04:55 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.2
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-04-06 05:53 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 KV por falla monofásica en la fase "S" a 46 km desde la S.E. Paramonga Nueva, debido a pérdida de aislamiento de aisladores en las estructuras E158 y E161, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.05 MW. A las 05:57 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.05
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2022-04-07 13:13 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña)de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 11 km desde la S.E. Chimbote Sur, cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpe el servicio de las SS.EE. Nepeña, Casma, San Jacinto con un total de 11.76 MW. Asimismo desconectó el interruptor INT-52C3 de la la C.T. San Jacinto originando su operación en aislado. A las 13:17 h se conectó la línea L-1112 y se procede a recuperar la carga interrumpida. A las 13:53 h la C.T San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 11.76
ELECTRONOROESTE S.A. | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 2022-04-09 07:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV por falla debido a contacto de una cometa con la línea, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tumbes, Zarumilla y Puerto Pizarro con un total de 24.87 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 08:48 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 24.87
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-04-11 11:50 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 13.88 MW. A las 11:52 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 13.88
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2022-04-17 09:36 | Desconectó la línea L-1001 (Machupicchu – Cachimayo) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S y T" a 43.18 km de la S.E. Machupicchu, cuya causa no fue informada por Egemsa, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre INCASAC disminuyó su carga de 22.6 MW a 6.15 MW por actuación de sus protecciones internas. A las 09:45 h, el usuario inició la normalización de carga interrumpida. A las 10:25 h, se conectó la línea L-1001. |  | 16.8
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 2022-04-18 09:45 | Desconectó la línea L-1018 (Tarapoto - Belaunde Terry) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 97.3 km de la S.E. Belaunde, debido a contacto de la fibra óptica con los conductores de fase de la línea, según lo informado por Electro Oriente, titular de la línea. Asimismo, desconectaron las líneas L-1017 (Bellavista - Tarapoto) de 138 kV y L-6093 (Tarapoto - Pongo de Caynarachi) de 60 kV debido a causa no informada por Electro Oriente, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tarapoto, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un total de 30,43 MW. A las 09:57 h, se conectó la línea L-1018 y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. A las 10:01 h, se conectó la línea L-1017. A las 10:02 h se conectó la línea L-6093 y se normalizó el 100% del suministro interrumpido | 30.43
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2022-04-19 11:42 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV en la S.E. Huallanca por falla monofásica en la fase "T" a 73.3 km desde la S.E. Huallanca, cuya causa no fue informada por ISA Perú, titular de la línea. La línea quedó tensionada desde la S.E. Chimbote 1, debido a que se produjo recierre con el interruptor IN-4018 y disparo trifásico con el IN-4020. Como consecuencia, Sider Perú redujo 5 MW de carga. A las 11:52 h se cerró el interruptor IN-4020 en la S.E. Chimbote y a las 11:58 h, la línea se conectó en la S.E. Huallanca. |  | 5
MINERA HORIZONTE | L. TAYABAMBA - LLACUABAMBA - LINEA L-1134 | 2022-04-22 13:15 | Desconectó la línea L-1134 (Tayabamba-Llacuabamba) de 138 kV por falla ubicada a 31.6 km desde la S.E. Tayabamba, debido a descargas atmosféricas , según lo informado por MINERA HORIZONTE, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó laS.E. Llacuabamba con 17.53 MW. A las 13:33 h se conectó la línea L-1134 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 17.53

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2022-04-24 07:21 | Desconectó la C.T. R.F. Puerto Maldonado por actuación de su sistema de protección debido a incremento intempestivo de la demanda, según lo informado porInfraestructura y Energías del Perú, titular de la central. Como consecuenciael sistema aislado conformado por la C.T. R.F. Puerto Maldonado y las SS.EE. Puerto Maldonado y Mazuco colapsó, interrumpiendo un total de 11.5 MW. A las 07:30 h se declaró disponible la central y se procedió a restablecer el suministro en sistema aislado. | 21.21
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA - LINEA L-2287 | 2022-04-24 17:50 | Desconectaron las líneas L-2287 y L-2283 (Cajamarca Norte - Pampa Honda) de 220 kV por falla trifásica, debido a fenómenos atmosféricos según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga de Minera Yanacocha con un total de 10.5 MW. A las 18:02 h se conectó la línea L-2287 y a las 18:04 h se conectó la línea L-2283 después de declararse disponibles. A las 18:25 h, se coordinó con Mina Yanacocha recuperar 10.5 MW de su carga reducida después de que informó su reducción. |  | 10.5
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2022-04-25 02:55 | Se produjo la desconexión de la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Centro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Pickanaki, Satipo y Puerto Bermúdez con un total de 10.80 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 06:25 h, se conectó la línea L-1203 y procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 10.8
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2022-04-25 05:21 | Se produjo la desconexión de la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Electro Centro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 0.94 MW. A las 05:27 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.94
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 2022-04-25 12:17 | Desconectó la línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 9.76 km desde la S.E. Tarapoto debido al contacto de un árbol con la línea, según lo informado por Electro Oriente, titular de la línea. Asimismo, desconectó la línea L-1019 (Juanjui - Bellavista) de 138 kV en la S.E. Juanjui por causas no informadas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 12.048 MW. A las 12:22 h, se energizó la línea L-1017 desde la S.E. Tarapoto. A las 12:27 h, se energizó la barra 138 kV de S.E. Bellavista y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. A las 12:32 h, se conectó la línea L-1019. | 12.05
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-04-25 14:58 | Desconectó la línea de 60 kV L-6024 (Azángaro - Putina) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 11.88 MW. A las 15:11 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.88
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-04-26 00:46 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 26.5 km desde la S.E. Trujillo Norte debido a bajo nivel de aislamiento en los aisladores de la estructura N°1 por densa neblina en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Santiago de Cao con 10.22 MW. A la 01:06 h se declaró disponible la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) y se procedió a energizar desde el extremo de la S.E. Trujillo Norte. A la 01:07 h desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) en la S.E. Trujillo Norte, por falla monofásica en la fase "R" durante las maniobras de conexión, el extremo de la S.E. Santiago de Cao que se encontraba abierto. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 07:39 h se conecta la línea se procede a normalizar los suministros interrumpidos. | 10.22
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-04-27 03:44 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 26.3 km desde la S.E. Trujillo Norte, por caída de conductor debido a deterioro, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Santiago de Cao con un total de 11.8 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 03:52 h se realizó un intento de cierre con resultado negativo. A solicitud de Hidrandina, la línea quedo fuera de servicio para su inspección. A las 13:05 h, se conectó la línea con lo cual inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 11.8
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-04-29 11:39 | Se produjo la desconexión de la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S y T" a 24,7 km de la S.E. Trujillo Norte, debido al contacto de un camión de carga de caña con los conductores, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total de 12.60 MW. A las 13:01 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 12.6
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 2022-04-29 12:38 | Desconectaron las líneas L-1019 (Juanjui - Bellavista) y L-1017 (Bellavista - Tarapoto) de 138 kV por falla debido a causas que se encuentran en investigación por Electro Oriente, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de15.018 MW. A las 12:48 h, se conectó la línea L-1017 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 13:07 h, se conectó la línea L-1019. | 15.02
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2022-04-30 09:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R y T" a 2.36 km de la S.E. Mazuco, debido a contacto de un árbol con los conductores de la línea, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 14.23 MW. A las 10:06 h, se conectó la línea y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 14.23

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI