## Portada
Lima, 10 de enero de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-12-2022
Versión:01
INFORME MENSUAL
DE OPERACIÓN
diciembre 2022

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
DICIEMBE 2022
[7 empty] | mes: | diciembe
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-12-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en diciembe 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de diciembre 2022 fue de 5 012,79 GWh, lo que representa un incremento de 325,53 GWh (6,94%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2022 fue de 2 068,17 GWh (29,71% menor al registrado durante diciembre del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2022 fue de 2 735,37 GWh, 79,12% mayor al registrado durante diciembre del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 48,10%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,17%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 3,43%, 0,00%, 0,20%, 0,14%, 0,52% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 136,49 GWh y con centrales solares fue de 72,76 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,72% y 1,45% respectivamente.
|  | DICIEMBE 2022 |  | DICIEMBE 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2068.1742 | 2942.2882
[5 empty] | Gas Natural | 2519.9402 | 1491.1457
[5 empty] | Carbón | 10.0005 | 5.8993
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 172.2092 | 1.4686
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 33.2186 | 28.575
[5 empty] | Eólico | 136.4908 | 144.3257
[5 empty] | Solar | 72.7564 | 73.5596
| Total = 5 012,79 GWh |  | Total = 4 687,26 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en diciembe por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
KALLPA | Termoeléctrica | Vapor | TV / Ciclo Combinado | C.T. Las Flores | TV | 13.8 | 114.5 | 114.5 | 09.06.2022
Total | [6 empty] | 114.5 | 114.5
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 0.92847 | 06.06.2022
ENGIE | Termoeléctrica | Carbón | TV | C.T Ilo 2 | TV1 | 13.8 | 140.7096 | 139.7749 | 31,12,2022
Total | [6 empty] | 141.7096 | 140.7034
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | DICIEMBE 2022 | DICIEMBE 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5260.9382 | 5261.9382 | -0.019%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7464.3849 | 7490.5945 | -0.3499%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 286.315 | -1.411%
| TOTAL |  | 13419.7982 | 13451.0477 | -0.2323%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembe 2021 y diciembe 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembe 2021 y diciembe 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembe
| 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | 2021-12-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 1960.0373 | 1784.1789 | 2068.1742 | 2942.2882 | -29.71% | 28486.3502 | 30664.4126 | -7.103% | 29317.5624 | 4.594%
Termoeléctrica | 2613.5648 | 2834.8333 | 2735.3685 | 1527.0885 | 79.12% | 24846.5571 | 20723.3806 | 19.9% | 17288.0212 | 19.87%
Eólica | 188.3535 | 131.1601 | 136.4908 | 144.3257 | -5.429% | 1930.1016 | 1800.6359 | 7.19% | 1803.1959 | -0.142%
Solar | 85.3054 | 81.8864 | 72.7564 | 73.5596 | -1.092% | 821.1888 | 801.9185 | 2.403% | 777.8603 | 3.093%
Total | 4847.2611 | 4832.0587 | 5012.7899 | 4687.2619 | 6.945% | 56084.1977 | 53990.3476 | 3.878% | 49186.6398 | 9.766%
Importación | 0 | 0 | 0 | 3.9813 | -100% | 32.1019 | 43.0097 | -25.36% | 37.4478 | 14.85%
Exportación | 0 | 0 | 0.53032 | 0 |  | 0.53032 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0.53032 | -3.9813 |  | -31.5716 | -43.0097 |  | -37.4478
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a diciembe.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembe
| 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | 2021-12-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 1960.0373 | 1784.1789 | 2068.1742 | 2942.2882 | -29.71% | 28486.3502 | 30664.4126 | -7.103% | 29317.5624 | 4.594%
G.N. de Camisea | 2498.3406 | 2522.4857 | 2411.1387 | 1428.8409 | 68.75% | 23118.7951 | 19366.858 | 19.37% | 16221.7634 | 19.39%
G.N. de Malacas | 67.9683 | 69.1357 | 66.7526 | 60.6951 | 9.98% | 683.8409 | 724.3565 | -5.593% | 622.3982 | 16.38%
G.N. de Aguaytía | 10.1433 | 57.4155 | 42.049 | 1.6097 |  | 306.4781 | 218.9355 | 39.99% | 73.9567 | 196%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 61.8635 | 10.0005 | 5.8993 | 69.52% | 89.6934 | 28.6002 | 213.6% | 13.0233 | 119.6%
Residual 500 | 1.2144 | 0 | 0.10603 | 0.5296 | -79.98% | 10.0115 | 7.6434 | 30.98% | 8.6585 | -11.72%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 3.6236 | 86.8372 | 172.1032 | 0.93899 | 18229% | 283.7273 | 21.2948 | 1232% | 43.7844 | -51.36%
Bagazo | 25.3033 | 29.6272 | 25.9735 | 23.2527 | 11.7% | 275.3221 | 276.8204 | -0.5412% | 244.0626 | 13.42%
Biogás | 6.9713 | 7.4684 | 7.2451 | 5.3223 | 36.13% | 78.6887 | 78.8717 | -0.2321% | 60.3741 | 30.64%
Solar | 85.3054 | 81.8864 | 72.7564 | 73.5596 | -1.092% | 821.1888 | 801.9185 | 2.403% | 777.8603 | 3.093%
Eólico | 188.3535 | 131.1601 | 136.4908 | 144.3257 | -5.429% | 1930.1016 | 1800.6359 | 7.19% | 1803.1959 | -0.142%
Total | 4847.2611 | 4832.0587 | 5012.7899 | 4687.2619 | 6.945% | 56084.1977 | 53990.3476 | 3.878% | 49186.6398 | 9.766%
Importación | 0 | 0 | 0 | 3.9813 | -100% | 32.1019 | 43.0097 | -25.36% | 37.4478 | 14.85%
Exportación | 0 | 0 | 0.53032 | 0 |  | 0.53032 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0.53032 | -3.9813 |  | -31.5716 | -43.0097 |  | -37.4478
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a diciembe.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembe
| 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-12-01 | 2021-12-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 138.7479 | 112.8563 | 163.3399 | 241.7453 | -32.43% | 2009.0525 | 2319.2021 | -13.37% | 2085.054 | 11.23%
Eólica | 188.3535 | 131.1601 | 136.4908 | 144.3257 | -5.429% | 1930.1016 | 1800.6359 | 7.19% | 1803.1959 | -0.142%
Solar | 85.3054 | 81.8864 | 72.7564 | 73.5596 | -1.092% | 821.1888 | 801.9185 | 2.403% | 777.8603 | 3.093%
Bagazo | 25.3033 | 29.6272 | 25.9735 | 23.2527 | 11.7% | 275.3221 | 276.8204 | -0.5412% | 244.0626 | 13.42%
Biogás | 6.9713 | 7.4684 | 7.2451 | 5.3223 | 36.13% | 78.6887 | 78.8717 | -0.2321% | 60.3741 | 30.64%
Total RER | 444.6815 | 362.9985 | 405.8057 | 488.2055 | -16.88% | 5114.3537 | 5277.4487 | -3.09% | 4970.5469 | 6.174%
Participación en el SEIN (%) | 9.174% | 7.512% | 8.095% | 10.42% |  | 9.119% | 9.775% |  | 10.11%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en diciembe.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5012.7899 | GWh |  |  |  |  | 4606.9799
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 405.81 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en diciembe 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 12.5877 | 0.81099 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.90649 | 0.88189
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.0794 | 0.89463 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.8663 | 0.95222
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 11.4255 | 0.75665 |  | C.H. YARUCAYA | 0.83516 | 1
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 10.1464 | 0.68232 |  | C.H. CHANCAY | 0.81406 | 0.92592
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 10.1257 | 0.67765 |  | C.H. IMPERIAL | 0.77057 | 0.78345
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 10.096 | 0.6663 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.72485 | 0.80541
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 9.3995 | 0.62327 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.71258 | 0.79364
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 9.3903 | 0.61329 |  | C.H. LA JOYA | 0.71089 | 0.75352
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 8.9113 | 0.59736 |  | C.H. RUCUY | 0.67308 | 0.78041
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 8.8329 | 0.59462 |  | C.H. CARHUAC | 0.66434 | 0.69059
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 7.0693 | 0.45762 |  | C.H. POECHOS II | 0.60919 | 0.6006
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 6.759 | 0.45498 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.58783 | 0.57974
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.423 | 0.86477 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.58633 | 0.7711
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 6.2311 | 0.41457 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.57946 | 0.61502
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 4.6178 | 0.32328 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.57139 | 0.55038
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.0363 | 0.5975 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.55706 | 0.64666
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 3.3262 | 0.68759 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.55327 | 0.62806
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 3.1439 | 0.4925 |  | C.H. EL CARMEN | 0.5529 | 0.62282
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.8672 | 0.58073 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.54918 | 0.66151
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 2.3671 | 0.31929 |  | C.H. RONCADOR | 0.54425 | 0.57827
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 2.1698 | 0.29609 |  | C.H. POTRERO | 0.52426 | 0.71735
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.1192 | 0.72734 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.50479 | 0.59008
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.0438 | 0.48449 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.49936 | 0.6062
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.0404 | 0.52851 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.49554 | 0.5304
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 1.933 | 0.65394 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.47556 | 0.58402
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.4231 | 0.57776 |  | C.H. HER 1 | 0.4624 | 0.44542
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 1.2013 | 0.16879 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.45037 | 0.54547
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.32408 | 0.24624 |  | C.H. MANTA I | 0.38618 | 0.49554
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.24945 | 0.49405 |  | C.H. PURMACANA | 0.1732 | 0.18515
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 43.2552 | 0.43945 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.64531 | 0.60505
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 33.8276 | 0.46801 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.6246 | 0.5411
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 27.4865 | 0.44431 |  | C.E. WAYRA I | 0.53475 | 0.53396
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.9158 | 0.51899 |  | C.E. TALARA | 0.51509 | 0.4984
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 11.2773 | 0.47368 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.46891 | 0.43633
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.5734 | 0.33462 |  | C.E. DUNA | 0.40847 | 0.34806
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.0421 | 0.29575 |  | C.E. HUAMBOS | 0.31854 | 0.26809
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 40.2601 | 0.37454 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.35765 | 0.35052
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en diciembe 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.8798 | 0.29814 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34806 | 0.34683
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3193 | 0.35748 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33645 | 0.33547
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de diciembe | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.1944 | 0.34909 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.31979 | 0.30576
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1781 | 0.35098 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.28727 | 0.27843
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9132 | 0.26298 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26152 | 0.2524
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7971 | 0.25518 |  | C.S. REPARTICION | 0.25165 | 0.2483
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 6.9937 | 0.73778 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.88712 | 0.87867
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.0839 | 0.97244 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.78889 | 0.87261
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6901 | 0.9465 |  | C.T. LA GRINGA | 0.74349 | 0.64302
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5253 | 0.85422 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.72882 | 0.74516
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.94583 | 0.4304 |  | C.T. CALLAO | 0.69786 | 0.66519
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en diciembe. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | diciembe |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.44842
KALLPA | 960.3691 | 751.219 | 27.84% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 18.8611
ENGIE | 863.2719 | 598.1651 | 44.32% |  |  | PLANTA ETEN | 0.016193 | 0.017091
ENEL GENERACION PERU | 674.3198 | 544.1125 | 23.93% |  |  | SHOUGESA | 0.10845 | 0.5296
ELECTROPERU | 476.1172 | 566.8646 | -16.01% |  |  | COLCA SOLAR | 0.21441 | 0.23754
FENIX POWER | 404.8568 | 236.5141 | 71.18% |  |  | IYEPSA | 0.24141 | 0.025685
ORAZUL ENERGY PERÚ | 168.4161 | 229.4799 | -26.61% |  |  | ATRIA | 0.32408 | 0.28535
STATKRAFT | 163.5913 | 243.4429 | -32.8% |  |  | CERRO VERDE | 0.83612 | 0
TERMOCHILCA | 124.8313 | 30.0758 | 315.1% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2257 | 1.5783
EGEMSA | 102.8957 | 119.9886 | -14.25% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4231 | 2.196
EMGE HUALLAGA | 101.3246 | 262.4928 | -61.4% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.933 | 2.5637
ENEL GREEN POWER PERU | 83.5153 | 86.6959 | -3.669% |  |  | EGECSAC | 2.0404 | 1.6374
CHINANGO | 77.4286 | 113.3578 | -31.7% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1192 | 2.5748
EGASA | 77.3725 | 82.2405 | -5.919% |  |  | REPARTICION | 3.7971 | 3.8164
ENEL GENERACION PIURA | 66.7526 | 60.6951 | 9.98% |  |  | SAN JACINTO | 3.8443 | 4.3576
SAN GABAN | 64.8151 | 45.0824 | 43.77% |  |  | MAJES | 3.9132 | 4.0446
CELEPSA | 62.4769 | 125.8683 | -50.36% |  |  | GR PAINO | 4.0421 | 3.4388
INLAND | 54.0422 | 65.9041 | -18% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1781 | 4.304
SAMAY I | 45.5946 | 0.386 | 11712% |  |  | GR TARUCA | 4.5734 | 3.9115
TERMOSELVA | 42.049 | 1.6097 | 2512% |  |  | RIO DOBLE | 4.6178 | 13.6684
ENERGÍA EÓLICA | 39.4024 | 47.6556 | -17.32% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.1944 | 5.2293
P.E. TRES HERMANAS | 33.8276 | 33.1528 | 2.035% |  |  | TACNA SOLAR | 5.3193 | 4.6951
GEPSA | 33.2198 | 49.1437 | -32.4% |  |  | BIOENERGIA | 5.6143 | 6.338
EMGE HUANZA | 31.8741 | 32.6272 | -2.308% |  |  | AGUA AZUL | 6.2311 | 14.4538
EMGE JUNÍN | 26.3221 | 46.4993 | -43.39% |  |  | AIPSA | 6.9937 | 7.914
LA VIRGEN | 21.4983 | 40.2174 | -46.54% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0693 | 12.6937
EGESUR | 15.4814 | 20.8528 | -25.76% |  |  | PETRAMAS | 7.2451 | 5.3223
SINERSA | 12.6268 | 16.2745 | -22.41% |  |  | RIO BAÑOS | 9.3995 | 12.3046
SANTA ANA | 12.5877 | 14.5646 | -13.57% |  |  | AGROAURORA | 9.5213 | 4.643
GENERACIÓN ANDINA | 12.5342 | 19.1166 | -34.43% |  |  | ANDEAN POWER | 10.096 | 9.0793
HUAURA POWER | 12.0794 | 13.415 | -9.956% |  |  | P.E. MARCONA | 11.2773 | 10.6404
CELEPSA RENOVABLES | 12.0349 | 14.6275 | -17.72% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.8512 | 13.11
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.8512 | 13.11 | -9.601% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.0349 | 14.6275
P.E. MARCONA | 11.2773 | 10.6404 | 5.985% |  |  | HUAURA POWER | 12.0794 | 13.415
ANDEAN POWER | 10.096 | 9.0793 | 11.2% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 12.5342 | 19.1166
AGROAURORA | 9.5213 | 4.643 | 105.1% |  |  | SANTA ANA | 12.5877 | 14.5646
RIO BAÑOS | 9.3995 | 12.3046 | -23.61% |  |  | SINERSA | 12.6268 | 16.2745
PETRAMAS | 7.2451 | 5.3223 | 36.13% |  |  | EGESUR | 15.4814 | 20.8528
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0693 | 12.6937 | -44.31% |  |  | LA VIRGEN | 21.4983 | 40.2174
AIPSA | 6.9937 | 7.914 | -11.63% |  |  | EMGE JUNÍN | 26.3221 | 46.4993
AGUA AZUL | 6.2311 | 14.4538 | -56.89% |  |  | EMGE HUANZA | 31.8741 | 32.6272
BIOENERGIA | 5.6143 | 6.338 | -11.42% |  |  | GEPSA | 33.2198 | 49.1437
TACNA SOLAR | 5.3193 | 4.6951 | 13.3% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 33.8276 | 33.1528
PANAMERICANA SOLAR | 5.1944 | 5.2293 | -0.6668% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 39.4024 | 47.6556
RIO DOBLE | 4.6178 | 13.6684 | -66.22% |  |  | TERMOSELVA | 42.049 | 1.6097
GR TARUCA | 4.5734 | 3.9115 | 16.92% |  |  | SAMAY I | 45.5946 | 0.386
MOQUEGUA FV | 4.1781 | 4.304 | -2.924% |  |  | INLAND | 54.0422 | 65.9041
GR PAINO | 4.0421 | 3.4388 | 17.55% |  |  | CELEPSA | 62.4769 | 125.8683
MAJES | 3.9132 | 4.0446 | -3.25% |  |  | SAN GABAN | 64.8151 | 45.0824
SAN JACINTO | 3.8443 | 4.3576 | -11.78% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 66.7526 | 60.6951
REPARTICION | 3.7971 | 3.8164 | -0.5044% |  |  | EGASA | 77.3725 | 82.2405
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1192 | 2.5748 | -17.69% |  |  | CHINANGO | 77.4286 | 113.3578
EGECSAC | 2.0404 | 1.6374 | 24.61% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 83.5153 | 86.6959
HIDROCAÑETE | 1.933 | 2.5637 | -24.6% |  |  | EMGE HUALLAGA | 101.3246 | 262.4928
MAJA ENERGIA | 1.4231 | 2.196 | -35.2% |  |  | EGEMSA | 102.8957 | 119.9886
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2257 | 1.5783 | -22.34% |  |  | TERMOCHILCA | 124.8313 | 30.0758
CERRO VERDE | 0.83612 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 163.5913 | 243.4429
ATRIA | 0.32408 | 0.28535 | 13.57% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 168.4161 | 229.4799
IYEPSA | 0.24141 | 0.025685 | 839.9% |  |  | FENIX POWER | 404.8568 | 236.5141
COLCA SOLAR | 0.21441 | 0.23754 | -9.739% |  |  | ELECTROPERU | 476.1172 | 566.8646
SHOUGESA | 0.10845 | 0.5296 | -79.52% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 674.3198 | 544.1125
PLANTA ETEN | 0.016193 | 0.017091 | -5.253% |  |  | ENGIE | 863.2719 | 598.1651
SDF ENERGIA | 0 | 18.8611 | -100% |  |  | KALLPA | 960.3691 | 751.219
HYDRO PATAPO |  | 0.44842 | -100%
Total | 5012.7899 | 4687.2619 | 6.945%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en diciembe |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en diciembe

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-10-24 20:00 | 2022-11-26 19:45 | 2022-12-06 19:30 | 2021-12-13 19:45 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-10-24 20:00 | 2022-11-26 19:45 | 2022-12-06 19:30 | 2021-12-13 19:45 |  | 2022-12-06 19:30 | 2021-12-13 19:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44858.8333 | 44891.8229 | 44901.8125 | 44543.8229 |  | 44901.8125 | 44543.8229 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 3245.5016 | 2928.3186 | 2631.9839 | 4547.4343 | -42.12% | 2631.9839 | 4547.4343 | -42.12% | 4604.1639 | -1.232%
Termoeléctrica | 3814.6085 | 4239.5438 | 4569.8694 | 2340.835 | 95.22% | 4569.8694 | 2340.835 | 95.22% | 2265.9102 | 3.307%
Eólica | 249.2483 | 258.7124 | 265.5964 | 284.7639 | -6.731% | 265.5964 | 284.7639 | -6.731% | 255.2253 | 11.57%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7309.3584 | 7426.5748 | 7467.4497 | 7173.0332 | 4.104% | 7467.4497 | 7173.0332 | 4.104% | 7125.2994 | 0.6699%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7309.3584 | 7426.5748 | 7467.4497 | 7173.0332 | 4.104% | 7467.4497 | 7173.0332 | 4.104% | 7125.2994 | 0.6699%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | diciembe |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-12-06 19:30 | 2021-12-13 19:45
| 44901.8125 | 44543.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
ENGIE | 1583.5306 | 1000.8829 | 58.21% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.775
KALLPA | 1383.7867 | 1240.57 | 11.54% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1100.349 | 634.503 | 73.42% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 595.4645 | 801.228 | -25.68% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 564.1502 | 271.4403 | 107.8% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 8.4873
ORAZUL ENERGY PERÚ | 245.063 | 343.305 | -28.62% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 192.9097 | 194.4738 | -0.8043% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 185.3208 | 466.1404 | -60.24% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 26.5916
SAMAY I | 175.0468 | 0 |  |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
STATKRAFT | 169.4022 | 414.5334 | -59.13% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 152.4328 | 170.9009 | -10.81% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 116.925 | 126.537 | -7.596% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEMSA | 109.188 | 165.252 | -33.93% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.43 | 90.474 | -0.04863% |  |  | ATRIA | 0.57291 | 0
SAN GABAN | 88.903 | 46.0807 | 92.93% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.324 | 3.408
TERMOSELVA | 86.5901 | 0 |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.4944 | 2.9917
CHINANGO | 80.193 | 176.57 | -54.58% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.6 | 3.2
P.E. TRES HERMANAS | 69.9471 | 69.835 | 0.1605% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.139 | 3.391
INLAND | 56.7493 | 90.4587 | -37.26% |  |  | GR TARUCA | 2.156 | 9.1333
ENERGÍA EÓLICA | 50.5583 | 42.1087 | 20.07% |  |  | EGECSAC | 2.502 | 2.3924
CELEPSA | 48.9635 | 210.723 | -76.76% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.9914 | 20.0597
EMGE HUANZA | 47.7605 | 40.86 | 16.89% |  |  | RIO DOBLE | 3.0405 | 18.5052
EGESUR | 26.7804 | 35.0691 | -23.64% |  |  | AGUA AZUL | 3.1169 | 19.9475
GEPSA | 22.7817 | 67.6218 | -66.31% |  |  | GR PAINO | 3.3434 | 14.0977
P.E. MARCONA | 22.6666 | 23.0522 | -1.673% |  |  | BIOENERGIA | 7.3883 | 9.7612
AGROAURORA | 17.5479 | 10.8011 | 62.46% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 7.5319 | 27.3684
ANDEAN POWER | 17.3179 | 12.0581 | 43.62% |  |  | PETRAMAS | 9.1636 | 6.8939
AIPSA | 15.8644 | 15.3539 | 3.325% |  |  | RIO BAÑOS | 10.596 | 19.0973
SANTA ANA | 14.1222 | 20.0623 | -29.61% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.9998 | 19.7457
SINERSA | 13.6682 | 24.5301 | -44.28% |  |  | EMGE JUNÍN | 12.907 | 65.5696
HUAURA POWER | 13.5916 | 18.2122 | -25.37% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.0771 | 17.9792
LA VIRGEN | 13.5004 | 50 | -73% |  |  | LA VIRGEN | 13.5004 | 50
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.0771 | 17.9792 | -27.27% |  |  | HUAURA POWER | 13.5916 | 18.2122
EMGE JUNÍN | 12.907 | 65.5696 | -80.32% |  |  | SINERSA | 13.6682 | 24.5301
CELEPSA RENOVABLES | 10.9998 | 19.7457 | -44.29% |  |  | SANTA ANA | 14.1222 | 20.0623
RIO BAÑOS | 10.596 | 19.0973 | -44.52% |  |  | AIPSA | 15.8644 | 15.3539
PETRAMAS | 9.1636 | 6.8939 | 32.92% |  |  | ANDEAN POWER | 17.3179 | 12.0581
GENERACIÓN ANDINA | 7.5319 | 27.3684 | -72.48% |  |  | AGROAURORA | 17.5479 | 10.8011
BIOENERGIA | 7.3883 | 9.7612 | -24.31% |  |  | P.E. MARCONA | 22.6666 | 23.0522
GR PAINO | 3.3434 | 14.0977 | -76.28% |  |  | GEPSA | 22.7817 | 67.6218
AGUA AZUL | 3.1169 | 19.9475 | -84.37% |  |  | EGESUR | 26.7804 | 35.0691
RIO DOBLE | 3.0405 | 18.5052 |  |  |  | EMGE HUANZA | 47.7605 | 40.86
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.9914 | 20.0597 | -85.09% |  |  | CELEPSA | 48.9635 | 210.723
EGECSAC | 2.502 | 2.3924 | 4.579% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 50.5583 | 42.1087
GR TARUCA | 2.156 | 9.1333 | -76.39% |  |  | INLAND | 56.7493 | 90.4587
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.139 | 3.391 | -36.92% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 69.9471 | 69.835
HIDROCAÑETE | 1.6 | 3.2 | -50% |  |  | CHINANGO | 80.193 | 176.57
CENTRALES SANTA ROSA | 1.4944 | 2.9917 | -50.05% |  |  | TERMOSELVA | 86.5901 | 0
MAJA ENERGIA | 1.324 | 3.408 | -61.15% |  |  | SAN GABAN | 88.903 | 46.0807
ATRIA | 0.57291 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.43 | 90.474
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 109.188 | 165.252
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 116.925 | 126.537
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 152.4328 | 170.9009
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 169.4022 | 414.5334
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 175.0468 | 0
SDF ENERGIA | 0 | 26.5916 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 185.3208 | 466.1404
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 192.9097 | 194.4738
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 245.063 | 343.305
SAN JACINTO | 0 | 8.4873 | -100% |  |  | FENIX POWER | 564.1502 | 271.4403
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 595.4645 | 801.228
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1100.349 | 634.503
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1383.7867 | 1240.57
HYDRO PATAPO |  | 0.775 | -100% |  |  | ENGIE | 1583.5306 | 1000.8829
Total | 7467.4497 | 7173.0332 | 4.104%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en diciembe. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en diciembe.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2022 | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 11.922 | 27.329 | -56.38%
| Represa El Frayle | 62.171 | 81.002 | -23.25%
| Represa El Pañe | 44.004 | 46.983 | -6.341% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 27.66 | 39.491 | -29.96% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 3.337 | 8.237 | -59.49% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 2.703 | 4.088 | -33.88% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 22.98 | 65.62 | -64.98% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 225.351 | 233.186 | -3.36% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 0.34 | 26.29 | -98.71% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 28.629 | 31.502 | -9.12% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 24.27 | 49.52 | -50.99% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 2.544 | 5.85 | -56.51% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 5.527 | 35.851 | -84.58% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 4.007 | 3.024 | 32.51% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.245 | 3.298 | -1.607% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 3.094 | 5.314 | -41.78% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 6.987 | 7.188 | -2.796% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 80.47 | 127.296 | -36.79% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 8.9 | 19.864 | -55.2% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 9.394 | 9.123 | 2.971% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 97.587 | 303.839 | -67.88% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de diciembe) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 | 127.056 | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 | 110.14 | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 | 91.259 | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 | 69.922 | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 | 66.932 | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 | 50.784 | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 | 43.99 | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 | 28.987 | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 | 14.64 | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 | 29.345 | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 | 24.72 | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | DICIEMBE 2022 | DICIEMBE 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 13.8527 | 63.1236 | -78.05% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma | 11.907 | 17.7364 | -32.87% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 48.7648 | 102.1545 | -52.26% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 56.5986 | 127.2669 | -55.53% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 11.1223 | 64.8565 | -82.85% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 2.2835 | 39.7674 | -94.26% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 13.581 | 42.8841 | -68.33% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 21.215 | 48.1546 | -55.94% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 48.2968 | 178.014 | -72.87% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.5061 | 44.0793 | -62.55% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 8.7017 | 11.7145 | -25.72% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 4.5624 | 9.206 | -50.44% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.0444 | 14.129 | -7.676% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Tubinado de la C.H. Platanal | 15.412 | 31.1716 | -50.56% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Turbinado de la C.H. Aricota | 0.77013 | 1.5054 | -48.84% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 80.0705 | 217.1765 | -63.13% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.64894 | 0.12581 | 415.8% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descarga Upamayo | 5.9426 | 34.887 | -82.97% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descargado Gallito Ciego | 30.511 | 41.1019 | -25.77% |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.058065 | 0.21532 | -73.03% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descarga Lagunas ENEL | 1.8385 | 2.1785 | -15.61% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Yuracmayo | 0.061645 | 0.0090645 | 580.1% |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Pomacocha | 1.2442 | 1.6568 | -24.9% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Descargado Paucarcocha | 4.268 | 10.003 | -57.33% |  |  | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en diciembe | [5 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (96,85 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 96.8527 | 95.0334 | 92.9999 | 92.0923 | 93.4826 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (95,03 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembe | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (93 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (92,09 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (93,48 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (86,93 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (87,64 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (86,58 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (86,3 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (84,92 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (85,98 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (86,3 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembe
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (95,21 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (94,13 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (92,2 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (92,24 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 86.9335 | 86.2951 | 86.5803 | 84.9246 | 87.6445 | 85.9767 | 86.2965 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (90,88 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembe | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (89,68 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (87,38 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembe
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 95.2104 | 92.1953 | 92.2389 | 94.1333 | 90.8833 | 89.6836 | 87.378
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembe
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembe

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (93,48 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (95,03 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (92,09 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (96,85 USD/MWh)
COTARUSE 220 (89,68 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (90,88 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (93 USD/MWh)
PUNO 138 (94,13 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (86,58 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (92,2 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (87,38 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (86,93 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (87,64 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (86,3 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (95,21 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (85,98 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (84,92 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (86,3 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (92,24 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBE 2022 | DICIEMBE 2021 | DICIEMBE 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  | 19.7167
| AT30-211 | CHIMBOTE 1 |  | 5.2
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 8.1333
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 135.6333 | 121.3167 |  | 11.8%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 28.2167 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 9.6667 |  | -100%
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA | 10.8167
| L-2090 | CHILCA - ASIA |  | 1.1667
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 2.9333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 10.8167 | 172.7833 | 159.2
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembe
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembe.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 18 | 6 |  |  | 13 | 1 |  | 38 | 225.01
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.27
TRANSFORMADOR 2D | [5 empty] | 1 |  | 1 | 75.08
TRANSFORMADOR 3D | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1.4
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 11.5
SUBESTACION |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 14.85
TOTAL | 19 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 46 | 330.11
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembe 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBE 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - DICIEMBE 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - DICIEMBE 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en diciembe 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 9521.3023 | 9521.3023 | 62401.7159
Total AGROAURORA |  |  |  | 9521.3023 | 9521.3023 | 62401.7159
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 6231.1071 | 6231.1071 | 92778.5036
Total AGUA AZUL |  |  |  | 6231.1071 | 6231.1071 | 92778.5036
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 6993.6657 | 6993.6657 | 99012.5859
Total AIPSA |  |  |  | 6993.6657 | 6993.6657 | 99012.5859
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 10095.995 | 10095.995 | 118522.7936
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 10095.995 | 10095.995 | 118522.7936
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 324.0801 | 324.0801 | 2684.0592
Total ATRIA |  |  |  | 324.0801 | 324.0801 | 2684.0592
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5614.2866 | 5614.2866 | 67227.3122
Total BIOENERGIA |  |  |  | 5614.2866 | 5614.2866 | 67227.3122
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 62476.9119 |  |  | 62476.9119 | 1041313.5159
Total CELEPSA |  | 62476.9119 |  |  | 62476.9119 | 1041313.5159
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12034.8668 |  |  | 12034.8668 | 139074.635
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12034.8668 |  |  | 12034.8668 | 139074.635
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 402.5561 |  |  | 402.5561 | 6153.6267
| C.H. SANTA ROSA II | 823.1109 |  |  | 823.1109 | 9905.1784
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1225.6671 |  |  | 1225.6671 | 16058.8051
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 836.1197 |  | 836.1197 | 5177.1503
Total CERRO VERDE |  |  | 836.1197 |  | 836.1197 | 5177.1503
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 65043.4768 |  |  | 65043.4768 | 713875.6785
| C.H. YANANGO | 12385.134 |  |  | 12385.134 | 205643.724
Total CHINANGO |  | 77428.6108 |  |  | 77428.6108 | 919519.4025
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 214.4083 | 214.4083 | 2776.0711
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 214.4083 | 214.4083 | 2776.0711
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1236.5356 |  |  | 1236.5356 | 14374.0297
| C.H. CHARCANI II | 417.1623 |  |  | 417.1623 | 4785.2259
| C.H. CHARCANI III | 3475.5238 |  |  | 3475.5238 | 40188.6867
| C.H. CHARCANI IV | 8284.2034 |  |  | 8284.2034 | 108634.2282
| C.H. CHARCANI V | 57929.5876 |  |  | 57929.5876 | 691718.8687
| C.H. CHARCANI VI | 5808.8319 |  |  | 5808.8319 | 64587.076
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 3.4745 |  | 3.4745 | 1472.4341
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 217.1891 |  | 217.1891 | 2743.3735
Total EGASA |  | 77151.8447 | 220.6636 |  | 77372.5083 | 928503.9227
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2040.3903 | 2040.3903 | 26339.7765
Total EGECSAC |  |  |  | 2040.3903 | 2040.3903 | 26339.7765
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 102895.6768 |  |  | 102895.6768 | 1172683.2032
Total EGEMSA |  | 102895.6768 |  |  | 102895.6768 | 1172683.2032
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 2872.3897 |  |  | 2872.3897 | 55861.707
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 35021.4697
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 12609.054 |  | 12609.054 | 138811.1499
Total EGESUR |  | 2872.3897 | 12609.054 |  | 15481.4437 | 229694.3266
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2119.2326 | 2119.2326 | 24445.7051
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2119.2326 | 2119.2326 | 24445.7051
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 361528.3566 |  |  | 361528.3566 | 5126556.4365
| C.H. RESTITUCION | 114588.841 |  |  | 114588.841 | 1628585.6235
Total ELECTROPERU |  | 476117.1976 |  |  | 476117.1976 | 6755142.0599
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 96663.594 |  |  | 96663.594 | 1643319.2758
| P.C.H CHAGLLA | 4661.0035 |  |  | 4661.0035 | 52602.5024
Total EMGE HUALLAGA |  | 101324.5974 |  |  | 101324.5974 | 1695921.7782
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 31874.1043 |  |  | 31874.1043 | 362142.6399
Total EMGE HUANZA |  | 31874.1043 |  |  | 31874.1043 | 362142.6399
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2169.8383 | 2169.8383 | 41033.7549
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2367.0748 | 2367.0748 | 43587.7677
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 6758.9539 | 6758.9539 | 78773.7979
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 8832.8842 | 8832.8842 | 96053.1687
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2867.1767 | 2867.1767 | 28806.5159
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3326.196 | 3326.196 | 32545.1207
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 26322.1239 | 26322.1239 | 320800.1258
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49963.8315 |  |  | 49963.8315 | 582103.7797
| C.H. HUAMPANI | 20898.7028 |  |  | 20898.7028 | 230556.3982
| C.H. HUINCO | 85990.914 |  |  | 85990.914 | 1127756.43
| C.H. MATUCANA | 57621.5458 |  |  | 57621.5458 | 828800.1593
| C.H. MOYOPAMPA | 47880.91 |  |  | 47880.91 | 502088.9392
| C.T. SANTA ROSA |  | 83221.0665 |  | 83221.0665 | 399969.8295
| C.T. SANTA ROSA II |  | 4762.8365 |  | 4762.8365 | 183893.955
| C.T. VENTANILLA |  | 323730.5815 |  | 323730.5815 | 3235846.7677
| C.H. HER 1 |  |  | 249.4495 | 249.4495 | 2748.9465
Total ENEL GENERACION PERU |  | 262355.904 | 411714.4845 | 249.4495 | 674319.838 | 7093765.2052
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 66373.0533
| C.T. MALACAS 2 |  | 65335.0788 |  | 65335.0788 | 357016.0938
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1417.4805 |  | 1417.4805 | 260451.7497
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 66752.5593 |  | 66752.5593 | 683840.8967
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 40260.0568 | 40260.0568 | 452663.405
| C.E. WAYRA I |  |  | 43255.226 | 43255.226 | 619750.0103
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 83515.2828 | 83515.2828 | 1072413.4153
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27486.5442 | 27486.5442 | 341548.8907
| C.E. TALARA |  |  | 11915.8239 | 11915.8239 | 139245.1411
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 39402.3681 | 39402.3681 | 480794.0318

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 35016.7688 |  |  | 35016.7688 | 448778.0917
| C.H. YUNCAN | 54486.1516 |  |  | 54486.1516 | 788901.4687
| C.T. CHILCA 1 |  | 561901.8601 |  | 561901.8601 | 4857352.2957
| C.T. CHILCA 2 |  | 66682.3293 |  | 66682.3293 | 591183.2874
| C.T. ILO 2 (5) |  | 10000.4893 |  | 10000.4893 | 89693.382
| C.T. NEPI |  | 123983.98 |  | 123983.98 | 207217.5241
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 1207.7806 |  | 1207.7806 | 7671.0534
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9879.7755 | 9879.7755 | 112083.1423
| C.E. PUNTA LOMITAS (4) |  |  | 112.8094 | 112.8094 | 112.8094
Total ENGIE |  | 89502.9204 | 763776.4393 | 9992.5849 | 863271.9445 | 7102993.0548
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 404856.7706 |  | 404856.7706 | 4321277.4732
Total FENIX POWER |  |  | 404856.7706 |  | 404856.7706 | 4321277.4732
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 9390.3317 | 9390.3317 | 105974.8938
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3143.9068 | 3143.9068 | 41556.2854
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 12534.2384 | 12534.2384 | 147531.1792
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4036.3347 | 4036.3347 | 56543.9608
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 8911.3478 | 8911.3478 | 88664.151
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 10146.412 | 10146.412 | 97533.5988
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 10125.7498 | 10125.7498 | 97339.9156
Total GEPSA |  |  |  | 33219.8443 | 33219.8443 | 340081.6262
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4042.1194 | 4042.1194 | 51260.6199
Total GR PAINO |  |  |  | 4042.1194 | 4042.1194 | 51260.6199
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 4573.4131 | 4573.4131 | 65732.0508
Total GR TARUCA |  |  |  | 4573.4131 | 4573.4131 | 65732.0508
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1933 | 1933 | 26818.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 1933 | 1933 | 26818.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11851.2347 |  |  | 11851.2347 | 149341.9113
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 11851.2347 |  |  | 11851.2347 | 149341.9113
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12079.3645 | 12079.3645 | 132770.1613
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12079.3645 | 12079.3645 | 132770.1613
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  |  |  |  | 1444.709
Total HYDRO PATAPO | [5 empty] | 1444.709
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 54042.1909 |  |  | 54042.1909 | 638449.225
Total INLAND |  | 54042.1909 |  |  | 54042.1909 | 638449.225
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 7069.3463 | 7069.3463 | 70240.4101
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 7069.3463 | 7069.3463 | 70240.4101
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 240.4485 |  | 240.4485 | 731.0799
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0.96445 |  | 0.96445 | 2410.3876
Total IYEPSA |  |  | 241.413 |  | 241.413 | 3141.4675
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 595969.4783 |  | 595969.4783 | 5701393.1586
| C.T. LAS FLORES (3) |  | 232573.4233 |  | 232573.4233 | 1798026.7575
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 124836.5623 |  |  | 124836.5623 | 2754641.3723
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6989.614 |  |  | 6989.614 | 50814.5953
Total KALLPA |  | 131826.1764 | 828542.9016 |  | 960369.0779 | 10304875.8836
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 21498.3254 |  |  | 21498.3254 | 348049.3292
Total LA VIRGEN |  | 21498.3254 |  |  | 21498.3254 | 348049.3292
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1423.1378 | 1423.1378 | 15784.3414
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1423.1378 | 1423.1378 | 15784.3414
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3913.2 | 3913.2 | 45818.6726
Total MAJES |  |  |  | 3913.2 | 3913.2 | 45818.6726
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4178.1095 | 4178.1095 | 48784.2012
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4178.1095 | 4178.1095 | 48784.2012
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2043.821 | 2043.821 | 36002.8464
| C.H. CAÑON DEL PATO | 132962.0234 |  |  | 132962.0234 | 1342501.1549
| C.H. CARHUAQUERO | 26987.2643 |  |  | 26987.2643 | 563391.9762
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6422.984 | 6422.984 | 79273.5324
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 159949.2877 |  | 8466.805 | 168416.0927 | 2021169.5099
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 11277.2718 | 11277.2718 | 180894.5717
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 11277.2718 | 11277.2718 | 180894.5717
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 33827.5514 | 33827.5514 | 531557.5381
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 33827.5514 | 33827.5514 | 531557.5381
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5194.4155 | 5194.4155 | 58946.9007
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5194.4155 | 5194.4155 | 58946.9007
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 945.8251 | 945.8251 | 19237.4039
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3083.8836 | 3083.8836 | 29456.6042
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1690.0688 | 1690.0688 | 15322.7709
| C.T. CALLAO |  |  | 1525.3027 | 1525.3027 | 14671.8849
Total PETRAMAS |  |  |  | 7245.0802 | 7245.0802 | 78688.6639
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 16.1928 |  | 16.1928 | 3143.4661
Total PLANTA ETEN |  |  | 16.1928 |  | 16.1928 | 3143.4661
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3797.1046 | 3797.1046 | 44089.7825
Total REPARTICION |  |  |  | 3797.1046 | 3797.1046 | 44089.7825
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 9399.4577 | 9399.4577 | 119515.7513
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 9399.4577 | 9399.4577 | 119515.7513
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 4617.8374 | 4617.8374 | 98614.2237
Total RIO DOBLE |  |  |  | 4617.8374 | 4617.8374 | 98614.2237

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 45594.5979 |  | 45594.5979 | 52655.928
Total SAMAY I |  |  | 45594.5979 |  | 45594.5979 | 52655.928
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 64815.0702 |  |  | 64815.0702 | 742206.2585
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 64815.0702 |  |  | 64815.0702 | 743584.532
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 3844.2692 | 3844.2692 | 46680.4829
Total SAN JACINTO |  |  |  | 3844.2692 | 3844.2692 | 46680.4829
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12587.6778 | 12587.6778 | 158317.7766
Total SANTA ANA |  |  |  | 12587.6778 | 12587.6778 | 158317.7766
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 176085.748
Total SDF ENERGIA |  |  | 0 |  | 0 | 176085.748
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 108.4542 |  | 108.4542 | 10035.6125
Total SHOUGESA |  |  | 108.4542 |  | 108.4542 | 10035.6125
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 11425.5292 | 11425.5292 | 144733.4716
| C.H. POECHOS II |  |  | 1201.273 | 1201.273 | 51048.9158
Total SINERSA |  |  |  | 12626.8022 | 12626.8022 | 195782.3874
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22775.8507 |  |  | 22775.8507 | 243142.7304
| C.H. CHEVES | 47751.5057 |  |  | 47751.5057 | 709239.8848
| C.H. GALLITO CIEGO | 19286.8424 |  |  | 19286.8424 | 185406.5029
| C.H. HUAYLLACHO | 19.84 |  |  | 19.84 | 1183.1177
| C.H. MALPASO | 6512.5435 |  |  | 6512.5435 | 209637.0491
| C.H. MISAPUQUIO | 662.2154 |  |  | 662.2154 | 23728.5375
| C.H. OROYA | 3390.7972 |  |  | 3390.7972 | 50702.268
| C.H. PACHACHACA | 1382.6822 |  |  | 1382.6822 | 31471.9505
| C.H. PARIAC | 1847.9101 |  |  | 1847.9101 | 17655.7936
| C.H. SAN ANTONIO | 8.4738 |  |  | 8.4738 | 2458.481
| C.H. SAN IGNACIO | 6.5945 |  |  | 6.5945 | 1871.47
| C.H. YAUPI | 59946.0739 |  |  | 59946.0739 | 782568.4306
Total STATKRAFT |  | 163591.3293 |  |  | 163591.3293 | 2259066.2158
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5319.337 | 5319.337 | 56026.6247
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5319.337 | 5319.337 | 56026.6247
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 124831.2688 |  | 124831.2688 | 1715435.5133
Total TERMOCHILCA |  |  | 124831.2688 |  | 124831.2688 | 1715435.5133
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 42048.9988 |  | 42048.9988 | 306478.117
Total TERMOSELVA |  |  | 42048.9988 |  | 42048.9988 | 306478.117
TOTAL MWh |  | 1904834.3057 | 2702149.9181 | 405805.6604 | 5012789.8842 | 56084197.6997
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 32101.8671
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 530.3164 | 530.3164
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022
(4) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(5) Retiro de Operación Comercial de C.T. Ilo 2, propiedad de ENGIE, desde el 31 de diciembre de 2022

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBE 2022 | DICIEMBE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-12-06 19:30 | 2021-12-13 19:45 | 2022-12-06 19:30 | Variación
|  | 44901.8125 | 44543.8229 | 44901.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 17.5479 | 10.8011 | 17.5479 | 62.46%
Total AGROAURORA |  | 17.5479 | 10.8011 | 17.5479 | 62.46%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.1169 | 19.9475 | 3.1169 | -84.37%
Total AGUA AZUL |  | 3.1169 | 19.9475 | 3.1169 | -84.37%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.8644 | 15.3539 | 15.8644 | 3.325%
Total AIPSA |  | 15.8644 | 15.3539 | 15.8644 | 3.325%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 17.3179 | 12.0581 | 17.3179 | 43.62%
Total ANDEAN POWER |  | 17.3179 | 12.0581 | 17.3179 | 43.62%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.57291 | 0 | 0.57291
Total ATRIA |  | 0.57291 | 0 | 0.57291
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 7.3883 | 9.7612 | 7.3883 | -24.31%
Total BIOENERGIA |  | 7.3883 | 9.7612 | 7.3883 | -24.31%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 48.9635 | 210.723 | 48.9635 | -76.76%
Total CELEPSA |  | 48.9635 | 210.723 | 48.9635 | -76.76%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.9998 | 19.7457 | 10.9998 | -44.29%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 10.9998 | 19.7457 | 10.9998 | -44.29%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.46673 | 1.1078 | 0.46673 | -57.87%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.0276 | 1.8839 | 1.0276 | -45.45%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.4944 | 2.9917 | 1.4944 | -50.05%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 74.24 | 147.185 | 74.24 | -49.56%
| C.H. YANANGO | 5.953 | 29.385 | 5.953 | -79.74%
Total CHINANGO |  | 80.193 | 176.57 | 80.193 | -54.58%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.658 | 1.6766 | 1.658 | -1.112%
| C.H. CHARCANI II | 0.56101 | 0.58725 | 0.56101 | -4.468%
| C.H. CHARCANI III | 4.6607 | 4.6497 | 4.6607 | 0.2351%
| C.H. CHARCANI IV | 10.1389 | 13.8244 | 10.1389 | -26.66%
| C.H. CHARCANI V | 133.4183 | 141.8883 | 133.4183 | -5.969%
| C.H. CHARCANI VI | 1.9959 | 8.2746 | 1.9959 | -75.88%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 152.4328 | 170.9009 | 152.4328 | -10.81%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.502 | 2.3924 | 2.502 | 4.579%
Total EGECSAC |  | 2.502 | 2.3924 | 2.502 | 4.579%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 109.188 | 165.252 | 109.188 | -33.93%
Total EGEMSA |  | 109.188 | 165.252 | 109.188 | -33.93%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4.243 | 7.6982 | 4.243 | -44.88%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 4.6351 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.5374 | 22.7358 | 22.5374 | -0.8728%
Total EGESUR |  | 26.7804 | 35.0691 | 26.7804 | -23.64%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.139 | 3.391 | 2.139 | -36.92%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.139 | 3.391 | 2.139 | -36.92%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 453.1368 | 602.9496 | 453.1368 | -24.85%
| C.H. RESTITUCION | 142.3277 | 198.2784 | 142.3277 | -28.22%
Total ELECTROPERU |  | 595.4645 | 801.228 | 595.4645 | -25.68%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 178.8628 | 459.6969 | 178.8628 | -61.09%
| P.C.H CHAGLLA | 6.458 | 6.4434 | 6.458 | 0.2253%
Total EMGE HUALLAGA |  | 185.3208 | 466.1403 | 185.3208 | -60.24%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.7605 | 40.86 | 47.7605 | 16.89%
Total EMGE HUANZA |  | 47.7605 | 40.86 | 47.7605 | 16.89%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 5.8346 | 0 | -100%
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 6.2573 | 0 | -100%
| C.H. RUNATULLO II | 2.4545 | 20.0129 | 2.4545 | -87.74%
| C.H. RUNATULLO III | 3.3036 | 20.1332 | 3.3036 | -83.59%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.3961 | 6.4352 | 3.3961 | -47.23%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.7527 | 6.8963 | 3.7527 | -45.58%
Total EMGE JUNÍN |  | 12.907 | 65.5696 | 12.907 | -80.32%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 60.789 | 67.876 | 60.789 | -10.44%
| C.H. HUAMPANI | 28.139 | 29.121 | 28.139 | -3.372%
| C.H. HUINCO | 205.839 | 172.745 | 205.839 | 19.16%
| C.H. MATUCANA | 73.989 | 65.823 | 73.989 | 12.41%
| C.H. MOYOPAMPA | 66.011 | 60.012 | 66.011 | 9.996%
| C.T. SANTA ROSA | 210.892 | 92.892 | 210.892 | 127%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 454.354 | 145.706 | 454.354 | 211.8%
| C.H. HER 1 | 0.336 | 0.328 | 0.336 | 2.439%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1100.349 | 634.503 | 1100.349 | 73.42%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 90.43 | 0 | 90.43
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 90.474 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 90.43 | 90.474 | 90.43

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBE 2022 | DICIEMBE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-12-06 19:30 | 2021-12-13 19:45 | 2022-12-06 19:30 | Variación
|  | 44901.8125 | 44543.8229 | 44901.8125 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 116.925 | 120.842 | 116.925 | -3.241%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 116.925 | 120.842 | 116.925 | -3.241%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 47.038 | 33.975 | 47.038 | 38.45%
| C.E. TALARA | 3.5203 | 9.4163 | 3.5203 | -62.61%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 50.5583 | 43.3913 | 50.5583 | 16.52%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 28.0344 | 35.072 | 28.0344 | -20.07%
| C.H. YUNCAN | 27.4841 | 110.5331 | 27.4841 | -75.13%
| C.T. CHILCA 1 | 787.2909 | 781.7206 | 787.2909 | 0.7126%
| C.T. CHILCA 2 | 104.5545 | 101.94 | 104.5545 | 2.565%
| C.T. ILO 2 (5) | 59.1878 | 129.8027 | 59.1878 | -54.4%
| C.T. NEPI | 576.9788 | 193.2082 | 576.9788 | 198.6%
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (4) | 0 |  | 0
Total ENGIE |  | 1583.5306 | 1352.2764 | 1583.5306 | 17.1%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 564.1502 | 565.0256 | 564.1502
Total FENIX POWER |  | 564.1502 | 565.0256 | 564.1502
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 5.3826 | 7.7673 | 5.3826
| C.H. EL CARMEN | 2.1494 | 2.8918 | 2.1494 | -25.67%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 7.5319 | 10.6591 | 7.5319 | -29.34%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.3561 | 7.4688 | 6.3561 | -14.9%
| C.H. ÁNGEL I | 4.4864 | 4.3693 | 4.4864 | 2.681%
| C.H. ÁNGEL II | 6.0019 | 5.7966 | 6.0019 | 3.541%
| C.H. ÁNGEL III | 5.9374 | 5.7429 | 5.9374 | 3.387%
Total GEPSA |  | 22.7817 | 23.3776 | 22.7817 | -2.549%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 3.3434 | 3.2993 | 3.3434 | 1.337%
Total GR PAINO |  | 3.3434 | 3.2993 | 3.3434 | 1.337%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 2.156 | 2.7781 | 2.156 | -22.39%
Total GR TARUCA |  | 2.156 | 2.7781 | 2.156 | -22.39%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 1.6 | 3.2 | 1.6 | -50%
Total HIDROCAÑETE |  | 1.6 | 3.2 | 1.6 | -50%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13.0771 | 12.7516 | 13.0771 | 2.553%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13.0771 | 12.7516 | 13.0771 | 2.553%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 13.5916 | 15.854 | 13.5916 | -14.27%
Total HUAURA POWER |  | 13.5916 | 15.854 | 13.5916 | -14.27%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2)
Total HYDRO PATAPO
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 56.7493 | 64.7927 | 56.7493 | -12.41%
Total INLAND |  | 56.7493 | 64.7927 | 56.7493 | -12.41%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 2.9914 | 0 | 2.9914
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 2.9914 | 0 | 2.9914
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 876.2554 | 881.1301 | 876.2554 | -0.5532%
| C.T. LAS FLORES (3) | 318.7276 | 319.6299 | 318.7276 | -0.2823%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 179.687 | 217.8049 | 179.687 | -17.5%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 9.1167 | 5.1501 | 9.1167 | 77.02%
Total KALLPA |  | 1383.7867 | 1423.7149 | 1383.7867 | -2.805%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 13.5004 | 18.0123 | 13.5004 | -25.05%
Total LA VIRGEN |  | 13.5004 | 18.0123 | 13.5004 | -25.05%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.324 | 1.252 | 1.324 | 5.751%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.324 | 1.252 | 1.324 | 5.751%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0.93928 | 0 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 245.0564 | 200.2057 | 245.0564 | 22.4%
| C.H. CARHUAQUERO | 0.00655 | 70.0563 | 0.00655 | -99.99%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 9.9174 | 0 | -100%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 245.063 | 281.1187 | 245.063 | -12.83%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 22.6666 | 21.7338 | 22.6666 | 4.292%
Total P.E. MARCONA |  | 22.6666 | 21.7338 | 22.6666 | 4.292%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 69.9471 | 66.6679 | 69.9471 | 4.919%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 69.9471 | 66.6679 | 69.9471 | 4.919%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBE 2022 | DICIEMBE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-12-06 19:30 | 2021-12-13 19:45 | 2022-12-06 19:30 | Variación
|  | 44901.8125 | 44543.8229 | 44901.8125 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.4504 | 0 | 1.4504
| C.T. HUAYCOLORO | 3.1079 | 4.5913 | 3.1079 | -32.31%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.403 | 1.201 | 2.403 | 100.1%
| C.T. CALLAO | 2.2023 | 1.1016 | 2.2023 | 99.92%
Total PETRAMAS |  | 9.1636 | 6.8939 | 9.1636 | 32.92%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.596 | 19.0973 | 10.596 | -44.52%
Total RIO BAÑOS |  | 10.596 | 19.0973 | 10.596 | -44.52%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.0405 | 18.5052 | 3.0405 | -83.57%
Total RIO DOBLE |  | 3.0405 | 18.5052 | 3.0405 | -83.57%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 175.0468 | 0 | 175.0468
Total SAMAY I |  | 175.0468 | 0 | 175.0468
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 88.903 | 46.0807 | 88.903 | 92.93%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 88.903 | 46.0807 | 88.903 | 92.93%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 8.4873 | 0 | -100%
Total SAN JACINTO |  | 0 | 8.4873 | 0 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 14.1222 | 20.0623 | 14.1222 | -29.61%
Total SANTA ANA |  | 14.1222 | 20.0623 | 14.1222 | -29.61%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 26.5916 | 0 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 26.5916 | 0 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 10.6778 | 19.8739 | 10.6778 | -46.27%
| C.H. POECHOS II | 2.9905 | 4.6562 | 2.9905 | -35.77%
Total SINERSA |  | 13.6682 | 24.5301 | 13.6682 | -44.28%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20.664 | 44.0096 | 20.664 | -53.05%
| C.H. CHEVES | 64.9051 | 167.5524 | 64.9051 | -61.26%
| C.H. GALLITO CIEGO | 28.337 | 35.8075 | 28.337 | -20.86%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 5.9916 | 45.0536 | 5.9916 | -86.7%
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 2.5692 | 0 | -100%
| C.H. OROYA | 5.6599 | 8.1673 | 5.6599 | -30.7%
| C.H. PACHACHACA | 4.2568 | 2.7103 | 4.2568 | 57.06%
| C.H. PARIAC | 1.6073 | 3.5681 | 1.6073 | -54.96%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 37.9806 | 105.0954 | 37.9806 | -63.86%
Total STATKRAFT |  | 169.4022 | 414.5334 | 169.4022 | -59.13%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 192.9097 | 194.4738 | 192.9097 | -0.8043%
Total TERMOCHILCA |  | 192.9097 | 194.4738 | 192.9097 | -0.8043%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.5901 | 0 | 86.5901
Total TERMOSELVA |  | 86.5901 | 0 | 86.5901
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7467.4497 | 7173.0332 | 7467.4497 | 4.104%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7467.4497 | 7173.0332 | 7467.4497 | 4.104%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022
(4) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(5) Retiro de Operación Comercial de C.T. Ilo 2, propiedad de ENGIE, desde el 31 de diciembre de 2022

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7467.4497
Fecha: |  | 06/12/2022
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2022 | 11:45 | 7399.8681 | 0 | 0 | 7399.8681 | 19:45 | 7298.9613 | 0 | 0 | 7298.9613
02/12/2022 | 11:30 | 7425.0532 | 0 | 0 | 7425.0532 | 19:45 | 7265.2136 | 0 | 0 | 7265.2136
03/12/2022 | 11:00 | 7332.3401 | 0 | 0 | 7332.3401 | 20:45 | 7351.0251 | 0 | 0 | 7351.0251
04/12/2022 | 12:00 | 6556.1032 | 0 | 0 | 6556.1032 | 20:00 | 7174.7123 | 0 | 0 | 7174.7123
05/12/2022 | 15:45 | 7441.0812 | 0 | 0 | 7441.0812 | 19:30 | 7330.4251 | 0 | 0 | 7330.4251
06/12/2022 | 15:45 | 7512.2935 | 0 | 0 | 7512.2935 | 19:30 | 7467.4497 | 0 | 0 | 7467.4497
07/12/2022 | 11:45 | 7455.4487 | 0 | 0 | 7455.4487 | 19:45 | 7256.368 | 0 | 0 | 7256.368
08/12/2022 | 12:00 | 6897.5267 | 0 | 0 | 6897.5267 | 19:45 | 7257.4395 | 0 | 0 | 7257.4395
09/12/2022 | 11:45 | 6939.2814 | 0 | 0 | 6939.2814 | 19:30 | 7241.0604 | 0 | 0 | 7241.0604
10/12/2022 | 11:15 | 7184.669 | 0 | 0 | 7184.669 | 21:30 | 7123.2287 | 0 | 0 | 7123.2287
11/12/2022 | 23:15 | 6589.4487 | 0 | 0 | 6589.4487 | 20:30 | 7306.4843 | 0 | 0 | 7306.4843
12/12/2022 | 11:30 | 7448.211 | 0 | 0 | 7448.211 | 20:00 | 7345.7345 | 0 | 0 | 7345.7345
13/12/2022 | 15:00 | 7652.9364 | 0 | 0 | 7652.9364 | 19:45 | 7427.4582 | 0 | 0 | 7427.4582
14/12/2022 | 11:30 | 7568.712 | 0 | 0 | 7568.712 | 21:15 | 7356.4706 | 0 | 0 | 7356.4706
15/12/2022 | 11:45 | 7557.7916 | 0 | 0 | 7557.7916 | 20:00 | 7373.7331 | 0 | 0 | 7373.7331
16/12/2022 | 15:45 | 7477.6238 | 0 | 0 | 7477.6238 | 19:30 | 7317.9804 | 0 | 0 | 7317.9804
17/12/2022 | 11:30 | 7501.274 | 0 | 0 | 7501.274 | 21:30 | 7228.1448 | 0 | 0 | 7228.1448
18/12/2022 | 12:30 | 6749.3376 | 0 | 0 | 6749.3376 | 20:30 | 7271.5924 | 0 | 0 | 7271.5924
19/12/2022 | 11:45 | 7609.3498 | 0 | 0 | 7609.3498 | 19:30 | 7331.3433 | 0 | 0 | 7331.3433
20/12/2022 | 15:00 | 7589.7128 | 0 | 0 | 7589.7128 | 19:30 | 7332.3355 | 0 | 0 | 7332.3355
21/12/2022 | 11:45 | 7602.6125 | 0 | 0 | 7602.6125 | 20:30 | 7394.083 | 0 | 0 | 7394.083
22/12/2022 | 14:45 | 7550.0132 | 0 | 0 | 7550.0132 | 20:30 | 7334.7935 | 0 | 0 | 7334.7935
23/12/2022 | 11:45 | 7515.0669 | 0 | 0 | 7515.0669 | 19:30 | 7256.1694 | 0 | 0 | 7256.1694
24/12/2022 | 11:30 | 6889.087 | 0 | 0 | 6889.087 | 20:00 | 6998.2187 | 0 | 0 | 6998.2187
25/12/2022 | 23:15 | 6252.3992 | 0 | 0 | 6252.3992 | 20:30 | 6772.7427 | 0 | 0 | 6772.7427
26/12/2022 | 14:45 | 7309.474 | 0 | 0 | 7309.474 | 19:45 | 7283.8632 | 0 | 0 | 7283.8632
27/12/2022 | 11:30 | 7374.2419 | 0 | 0 | 7374.2419 | 19:45 | 7310.0962 | 0 | 0 | 7310.0962
28/12/2022 | 15:30 | 7502.2037 | 0 | 0 | 7502.2037 | 20:00 | 7345.1586 | 0 | 0 | 7345.1586
29/12/2022 | 15:00 | 7396.7064 | 0 | 0 | 7396.7064 | 19:45 | 7313.5287 | 0 | 0 | 7313.5287
30/12/2022 | 12:00 | 7358.756 | 0 | 0 | 7358.756 | 19:45 | 7177.0238 | 0 | 0 | 7177.0238
31/12/2022 | 11:45 | 6871.4744 | 0 | 0 | 6871.4744 | 19:45 | 6928.5833 | 0 | 0 | 6928.5833
Máximas demandas mensuales (Hora Punta y Hora Fuera de Punta)

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2022-12-02 12:30 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de la línea, en la S.E Piura Oeste de titularidad de la empresa Red de Energía del Perú. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE Sullana, Poechos y Quiroz, con un total de 40.50 MW de carga, asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y II con un total de 6.3 MW. A las 12:38 h entró en servicio la línea L-6698 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 13:05 h y 13:25 h las CC.HH Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 40.5
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2022-12-05 14:30 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y T", debido a caída de árbol sobre la línea, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Concepción, Jauja y Comas con un total de 6.28 MW, así también las CC.HH. Runatullo II (G1) y Runatullo III (G1) quedaron en modo aislado y desconectaron manualmente cuando generaban 7.39 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 17:07 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.28
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2022-12-05 14:58 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuko) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 38.9 km desde la S.E. San Gabán, cuya causa se encuentra en investigación por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuko y Puerto Maldonado con 22.15 MW, asimismo desconectó la unidad UG1 de la C.H. Angel III con 5.7 MW. A las 15:07 h se declaró disponible la línea. A las 15:09 h, se energizó la L-1014 desde la S.E. San Gabán; sin embargo, luego de 47 segundos, la línea L-1014 desconectó nuevamente. Como consecuencia, desconectó la unidad UG2 de la C.H Ángel II con 5.7 MW. A las 15:10 h la línea L-1014 se declaró indisponible y a las 15:18 h se coordinó arrancar la C.T.R.F. Puerto Maldonado para restablecer el suministro interrumpido en sistema aislado. A las 15:28 h se normalizó el suministro interrumpido en la S.E. Puerto Maldonado en modo aislado. A las 18:50 h se conectó la línea L-1014 y se procedió a recuperar la carga interrumpida de la S.E. Mazuco. A las 15:39 h la unidad G2 de la C.H Ángel II, sincronizó con el SEIN. A las 16:24 h la unidad G1 de la C.H Ángel III, sincronizó con el SEIN. | 19.56
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2022-12-05 15:47 | Desconectó la C.T.R.F. Puerto Maldonado cuando se encontraba operando en sistema aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado, debido a incremento intempestivo de carga, según lo informado por Infraestructura y Energías del Perú, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió 14.6 MW de la carga del sistema aislado. A las 15:55 h se arrancan 11 grupos de la C.T.R.F. Puerto Maldonado en Black Start y a las 16:02 h se procede restablecer el suministro en la S.E. Puerto Maldonado. | 14.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO - CT CENTRAL | 2022-12-05 16:22 | Desconectó la C.T.R.F. Puerto Maldonado cuando se encontraba operando en sistema aislado con la carga de la S.E. Puerto Maldonado, cuya causa no ha sido informada por Infraestructura y Energías del Perú, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió 11.6 MW de la carga del sistema aislado. A las 16:32 h se arrancan 11 grupos de la C.T.R.F. Puerto Maldonado en Black Start y a las 17:04 h se procede restablecer el suministro en la S.E. Puerto Maldonado. | 11.6
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2022-12-05 22:51 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 – Santa) de 138 kV en la S.E. Santa debido a falla cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Santa con 14.5 MW. A las 00:05 h, del 06/12/2022 se conectó la línea y se inició las maniobras para normalizar el suministro interrumpido. | 14.5
SOUTHERN PERU CC | S.E. LIXIVIACIÓN - TRAFO LT2 | 2022-12-06 03:15 | Desconectó el transformador LT2 de 138/13.8 kV, 60/72 MVA de la SE Lixiviación por actuación de su protección diferencial (87T), debido a una falla en un alimentador de 13.8 kV, según lo informado por Southern Perú, titular de los equipos. Como consecuencia, el usuario libre Southern Cooper disminuyó 23.1 MW de carga en la S.E. Toquepala. El transformador quedó indisponible para su inspección. El día 07.12.2022 a las 15:20 h se conectó el transformador LT2. |  | 23.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | S.E. HUALLANCA - SSEE SSEE | 2022-12-06 18:46 | Desconectó el transformador T63 de 66/13.8 kV, 20 MVA de la SE Huallanca por actuación de su protección Buchholz, momento en que se produjo la desconexión de la línea HLL-303 (Huallanca - Huaylas) de 13.8 kV por falla bifásica, según lo informado por ISA PERÚ, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Huaylas, Huallanca Pueblo y Molino Pampa en total 0.83 MW. A las 19:08 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.83
ELECTRO ORIENTE | S.E. TARAPOTO - TRAFO3D TP-1345 | 2022-12-07 13:32 | Desconectó el transformador TP-1345 138/60/22.9kV de la S.E. Tarapoto por falla, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpe el suministro en la SS.EE Tarapoto con un total de 14.02 MW. A las 13:34 h, se conectó el Transformador y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 14.02
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-12-09 06:50 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6620 (Aricota 2 – Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri – Los Héroes) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" de la L-6620, debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con 0.92 MW. A las 07:06 h se conectó la línea L-6637 y se procedió a normalizar el suministro de la S.E. Tomasiri. A las 08:06 h, se conectó la L-6620 en la S.E. Aricota 2. | 0.9
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2022-12-10 12:49 | Desconecto la línea L-6681 (Huaraz – Ticapampa) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 0.8 km desde la S.E. Huaraz, debido a causa no informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con 8.9 MW y desconectaron los generadores CH2-G1 (0.31 MW), CH3-G1 (0.33 MW) y CH4-G1 (1.04 MW) de la C.H. Pariac. A las 19:51 h, se conectó la línea L-6681 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 21:01 h, 21:29 h y 21:52 h la CH2, CH3 y CH4 de la CH Pariac respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 8.9

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2022-12-10 16:04 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II – Uchucchacua) de 138 kV en la S.E. Uchucchacua, debido a falla monofásica en la fase "R" a 20.5 km de la S.E Paragsha II, cuya causa se encuentra en investigación por CONENHUA, titular del equipo. Cabe señalar que en el extremo de Paragsha II se produjo recierre monofásico, sin embargo, en la S.E Uchucchacua se produjo disparo trifásico. Como consecuencia se interrumpió el suministro de los Usuarios Libres Buenaventura, Ishcaycruz y Raura con un total de 12.85 MW. A las 16:08 h se conectó la línea L-1123 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 12.85
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-12-11 11:14 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Aruntani en 1.3 MW. A las 12:20 h se energizó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.3
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2022-12-14 03:30 | Se produjo la desconexión de la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani. A las 03:38 h, se conectó la línea L-6001 y se inició a restablecer el suministro interrumpido. | 1
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | 2022-12-14 16:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-6535 (Carlos Francisco - San Mateo) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al acercamiento de un árbol al conductor de la línea, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. San Mateo y Huanchor con 12.86 MW, así mismo, desconectó la C.H. Huanchor con 18.167 MW. A las 16:40 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 12.86
STATKRAFT S.A | S.E. GALLITO CIEGO - BARRA GALL_60 | 2022-12-16 03:09 | Desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Gallito Ciego por falla en la línea L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca) de 60 kV de titularidad de Hidrandina, según lo informado por Statkraft, titular de la barra. La falla fue despejada mediante la desconexión de las líneas L-6646/L-6656 (Guadalupe - Gallito Ciego) en la S.E Gallito Ciego y la desconexión de los grupos G1 y G2 de la C.H Gallito Ciego (27,17 MW). Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Tembladera, Chilete, Cajamarca y Celendín con un total de 11.78 MW y el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 10.05 MW. A las 03:19 h, entraron en servicio las líneas L-6656 y L-6646, asimismo, se conectó la línea L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca). A las 03:21 h, se conectó la línea L-6042 (Gallito Ciego - Tembladera) y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. A las 03:24 h, desconectó nuevamente la barra de 60 kV de la S.E. Gallito Ciego, interrumpiendo 8 MW de carga. La línea L-6045 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 03:41 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Gallito Ciego con las líneas L-6646 y L-6656 con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 13:06 h se conectó la línea L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca). | 12.4
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2022-12-20 06:29 | Se produjo la desconexión de la línea L-1111 (Chimbote 1 – Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a caída de la línea por deterioro en la estructura N° 29, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña y Casmacon un total de 39.40 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de la C.T San Jacinto, la cual operó de manera aislada del SEIN. A las 06:41 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 07:05 h la C.T San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 39.8
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE NORTE - TRAFO3D TP-A058 | 2022-12-20 06:52 | Se produjo la desconexión del transformador TP-A058 138/13,8 kV de la S.E. Chimbote Norte por actuación de su protección diferencial (87T) debido a sobrecorriente en la fase R, según lo informado por HIDRANDINA, titular del transformador. Como consecuencia, se interrumpió una carga de 9,56 MW. A las 06:56 h, el CC-HDN conectó el transformador y procedió a restablecer su carga. | 9.6
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2022-12-21 16:54 | Se produjo la desconexión de la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" a 15.8 km de la S.E Huaraz, debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 7.23 MW, así mismo, desconectó la C.H. Pariac con 2.92 MW. A las 16:57 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 17:44 h la C.H Pariac sincronizó con el SEIN. | 7.23
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-12-22 12:40 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6024/6025/6026 (Azángaro - Putina - Huancané - Ananea) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 12.3 MW. A las 12:42 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 12.3
SOUTHERN PERU CC | L. ILO 1 - REFINERÍA - LINEA L-1387 | 2022-12-22 17:51 | Se produjo la desconexión de la línea L-1387 (Ilo 1 - Refinería) de 138 kV y el transformador RT1 por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido al contacto de un ave con el conductor de la línea en la estructura N° 1, de acuerdo con lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Refinería con 10.8 MW. A las 18:12 h se procedió a recuperar la carga interrumpida mediante el transformador RT2. A las 20:32 h se puso en servicio la línea L-1387. | 10.8
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2022-12-23 12:18 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6532/L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona de Morococha, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista y Huanchor con un total de 32,5 MW, así mismo, desconectó la C.H. Huanchor con 18 MW. A las 12:21 h, el CC-STK conectó las líneas iniciando el restablecimiento de los suministros interrumpidos. A las 12:54 h, el generador G2sincronizó con el SEIN. | 32.87

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2022-12-25 06:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a contaminación en las partes aislantes de las estructuras E20 a la E-25 de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 32.7 MW, así mismo, la C.T. San Jacinto quedó operando en sistema aislado. A las 06:42 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 31.45
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2022-12-25 15:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 66 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R y S", debido a descargas atmosféricas en la zona de Pampas, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas en 0.68 MW. A las 15:44 h se conectó la línea y se restableció el suministro interrumpido. | 0.68
ELECTRONORTE S.A. | L. DUNA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 2022-12-25 15:48 | Desconectó la línea L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) por falla a tierra en la fase "T", ocasionado por descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRONORTE, titular de la línea L-1135. Como consecuencia se interrumpió el suministro en el Sistema Eléctrico Bagua – Jaén – San Ignacio, con un total | 20.98
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2022-12-25 23:38 | Desconectó la línea de 60 kV L-6644 (Ingenio - Caudalosa) por falla bifásica entre las fases "S-T"a 18.39 km de la S.E Ingenio, debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por la Compañía Transmisora Sur Andino, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa en 6.9 MW aproximadamente. A las 23:59 h, la línea se puso en servicio y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 6.9
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2022-12-26 00:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica S-T cuya causa no fue informada por COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR ANDINO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 6.5 MW aproximadamente. A la 01:39 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 6.5
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2022-12-26 08:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica en las fase "S" y "T" cuya causano fue informada por COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR ANDINO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 4.39 MW aproximadamente. A la 08:17 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 4.39
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2022-12-26 08:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica en la fase "S" y "T" cuya causa no fue informada por COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR ANDINO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 2.73 MW aproximadamente. A la 11:22 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 2.73
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2022-12-26 19:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 10 MW. A las 20:26 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 10
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2022-12-26 20:20 | Se produjo la desconexión de la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista. A las 20:21 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2022-12-26 20:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista. A las 20:26 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2022-12-27 00:05 | Se produjo la desconexión de la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista. La línea quedó indisponible para su inspección. | 6.1
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 2022-12-27 13:32 | Se produjo la desconexión de la línea L-6647 (Canchayllo - Azulcocha - Chumpe) de 69 kV por falla debido a descargas atmosféricas según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Azulcocha y Chumpe con un total 10.9 MW. A las 14:03 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 10.9
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2022-12-27 14:09 | Se produjo la desconexión de la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 11 km de la S.E Pomacocha, debido a descargas atmosféricas en la zona de San Cristobal, según lo informado por MINERA VOLCAN, titular de la línea. Como consecuencia es interrumpieron los suministros de las SS.EE. San Cristóbal y Andaychagua con una carga de 19.98 MW. A las 14:49 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 19.3

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-12-27 15:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a desccargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.897 MW. A las 15:34 h, se conectó la línea. | 0.9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2022-12-27 15:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV debido a descargas atmosféricas según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.46 MW. A las 15:39 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.46
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2022-12-27 18:30 | Se produjo la desconexión de la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona de Matachocco, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1.47 MW. A las 18:34 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.47
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-12-28 14:48 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a descargas atmosfpericas en la zona de falla, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.507 MW. A las 15:24 h, se conectó la línea. | 36
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2022-12-28 16:54 | Se produjo la desconexión de la línea L-1132 (Kiman Ayllu – Sihuas) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R y T" a 69.2 km de la S.E Kiman Ayllu, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las subestaciones Sihuas, Tayabamba, Pomabamba, Huari y Llacuabamba con 26.17¿MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH Tarabamba, Pomabamba y María Jiray con un total de 13.138 MW. A las 17:10 h, se conectó la línea L-1132 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 26.17
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2022-12-28 20:36 | Se produjo la desconexión de la línea L-1132 (Kiman Ayllu – Sihuas) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las subestaciones Sihuas, Tayabamba, Pomabamba, Huari y Llacuabamba con 26.17 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH Tarabamba, Pomabamba y María Jiray con un total de 3.513 MW. A las 20:42 h, se conectó la línea L-1132 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 25.42
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-12-28 22:02 | Se produjo la desconexión de las líneas de 60 kV, L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) y L-6620 (Tomasiri - Aricota 2) por falla monofásica a tierra en la fase "T" en la línea L-6637, debido a alta concentración de nebilna en la zona de Tomasiri, según lo informado por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1 MW. A las 22:17 h, se conectó la línea L-6637 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 22:59 h, se conectó la línea L-6620. | 1
CEMENTOS PACASMAYO | S.E. PACASMAYO - SSEE PACASMAYO | 2022-12-29 08:11 | Se produjo la desconexión de la S.E. Cementos Pacasmayo de 60 kV por falla en el bushing del lado de 60 kV del transformador de potencia TRF3 de la SE Cementos Pacasmayo, debido al contacto de un ave de rapiña (gallinazo) con el bushing del transformador, según lo informado por EMPRESA DE TRANSMISIÓN GUADALUPE, titular de las instalaciones. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Cementos Pacasmayo con 20.30 MW. A las 08:52 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Cementos Pacasmayo y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 20.3
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2022-12-30 13:56 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a descargas atmosfpericas en la zona de falla, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.608 MW. A las 14:35 h, se conectó la línea. | 0.61
TRANSMANTARO | L. TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NUEVA - LINEA L-2291 | 2022-12-31 18:49 | Desconectó la línea L-2291 (Trujillo Norte - Trujillo Nueva) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 1.48 km de la S.E Trujillo Norte, debido a rotura del conductor de fibra óptica en el vano de la torre T6, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, los usuarios libres Cementos Pacasmayo y Sider Perú redujeron carga de 3.52 MW y 4 MW respectivamente. La línea quedó fuera de servicio para su inspección y a las 15:25 h del 01.01.2023 se puso en servicio la línea. A las 18:48 h se coordinó recuperar la carga de Cementos Pacasmayo. A las 18:55 h se coordinó recuperar la carga de Sider Perú. |  | 7.52
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2022-12-31 21:54 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 5.46 MW de las SS.EE. Ilave y Pomata.A las 21:57 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.46

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI