## Portada
Lima, 13 de julio de 2022
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
junio 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-06-2022
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JUNIO 2022
[7 empty] | mes: | junio
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-06-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de junio 2022 fue de 4 544,47 GWh, lo que representa un incremento de 106,27 GWh (2,39%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de junio 2022 fue de 2 201,56 GWh (1,85% mayor al registrado durante junio del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de junio 2022 fue de 2 132,09 GWh, 2,10% mayor al registrado durante junio del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 44,07%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,09%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,13%, 0,00%, 0,00%, 0,14%, 0,49% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 155,79 GWh y con centrales solares fue de 55,02 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,43% y 1,21% respectivamente.
|  | JUNIO 2022 |  | JUNIO 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2201.5644 | 2161.5952
[5 empty] | Gas Natural | 2097.4214 | 2050.4336
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 5.8887 | 4.0631
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 28.7832 | 33.763
[5 empty] | Eólico | 155.7911 | 134.0867
[5 empty] | Solar | 55.0174 | 54.2569
| Total = 4 544,47 GWh |  | Total = 4 438,20 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en junio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
KALLPA | Termoeléctrica | Vapor | TV / Ciclo Combinado | C.T. Las Flores | TV | 13.8 | 114.5 | 114.5 | 09.06.2022
Total | [6 empty] | 114.5 | 114.5
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 0.92847 | 06.06.2022
Total | [6 empty] | 1 | 0.92847
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JUNIO 2022 | JUNIO 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5260.9382 | 5245.6192 | 0.292%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7605.0945 | 7398.3645 | 2.794%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 285.02 | -0.9631%
| TOTAL |  | 13560.5077 | 13341.2037 | 1.644%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2021 y junio 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2021 y junio 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2022-04-04 | 2022-05-04 | 2022-06-01 | 2021-06-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 3092.8271 | 2616.8815 | 2201.5644 | 2161.5952 | 1.849% | 16886.7159 | 17295.1478 | -2.362% | 16968.1094 | 1.927%
Termoeléctrica | 1090.8773 | 1744.0972 | 2132.0934 | 2088.2597 | 2.099% | 9104.4214 | 8091.851 | 12.51% | 5023.9724 | 61.06%
Eólica | 182.8795 | 171.7633 | 155.7911 | 134.0867 | 16.19% | 923.2516 | 863.704 | 6.894% | 800.9952 | 7.829%
Solar | 64.0737 | 62.213 | 55.0174 | 54.2569 | 1.402% | 379.8319 | 374.2277 | 1.498% | 350.629 | 6.73%
Total | 4430.6576 | 4594.9549 | 4544.4663 | 4438.1984 | 2.394% | 27294.2207 | 26624.9306 | 2.514% | 23143.7061 | 15.04%
Importación | 4.6062 | 9.7373 | 10.5132 | 7.6837 | 36.83% | 24.8567 | 28.6622 | -13.28% | 22.6165 | 26.73%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -4.6062 | -9.7373 | -10.5132 | -7.6837 |  | -24.8567 | -28.6622 |  | -22.6165
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a junio

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2022-04-04 | 2022-05-04 | 2022-06-01 | 2021-06-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 3092.8271 | 2616.8815 | 2201.5644 | 2161.5952 | 1.849% | 16886.7159 | 17295.1478 | -2.362% | 16968.1094 | 1.927%
G.N. de Camisea | 1012.7061 | 1645.2047 | 2002.6152 | 1963.3069 | 2.002% | 8576.0389 | 7505.1898 | 14.27% | 4643.9974 | 61.61%
G.N. de Malacas | 47.5717 | 62.7595 | 58.9598 | 64.7966 | -9.008% | 286.799 | 333.9074 | -14.11% | 227.4383 | 46.81%
G.N. de Aguaytía | 12.1491 | 9.7058 | 35.8464 | 22.3301 |  | 75.51 | 71.6503 | 5.387% | 15.8494 | 352.1%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0839 | 12.7788 | -52.39% | 0
Residual 500 | 0.58823 | 0.93734 | 0 | 0.77859 | -100% | 6.1898 | 4.2981 | 44.01% | 1.2236 | 251.3%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.7267 | 0.97724 | 5.8887 | 3.2845 | 79.29% | 14.1835 | 10.2445 | 38.45% | 8.0604 | 27.1%
Bagazo | 11.6873 | 19.6019 | 22.2325 | 28.0328 | -20.69% | 103.0295 | 112.6877 | -8.571% | 106.383 | 5.926%
Biogás | 4.4481 | 4.9107 | 6.5508 | 5.7301 | 14.32% | 36.5867 | 41.0945 | -10.97% | 21.0203 | 95.5%
Solar | 64.0737 | 62.213 | 55.0174 | 54.2569 | 1.402% | 379.8319 | 374.2277 | 1.498% | 350.629 | 6.73%
Eólico | 182.8795 | 171.7633 | 155.7911 | 134.0867 | 16.19% | 923.2516 | 863.704 | 6.894% | 800.9952 | 7.829%
Total | 4430.6576 | 4594.9549 | 4544.4663 | 4438.1984 | 2.394% | 27294.2207 | 26624.9306 | 2.514% | 23143.7061 | 15.04%
Importación | 4.6062 | 9.7373 | 10.5132 | 7.6837 | 36.83% | 24.8567 | 28.6622 | -13.28% | 22.6165 | 26.73%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -4.6062 | -9.7373 | -10.5132 | -7.6837 |  | -24.8567 | -28.6622 |  | -22.6165
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a junio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2022-04-04 | 2022-05-04 | 2022-06-01 | 2021-06-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 226.5715 | 182.0582 | 147.3952 | 164.3234 | -10.3% | 1260.8276 | 1355.7111 | -6.999% | 1270.3747 | 6.717%
Eólica | 182.8795 | 171.7633 | 155.7911 | 134.0867 | 16.19% | 923.2516 | 863.704 | 6.894% | 800.9952 | 7.829%
Solar | 64.0737 | 62.213 | 55.0174 | 54.2569 | 1.402% | 379.8319 | 374.2277 | 1.498% | 350.629 | 6.73%
Bagazo | 11.6873 | 19.6019 | 22.2325 | 28.0328 | -20.69% | 103.0295 | 112.6877 | -8.571% | 106.383 | 5.926%
Biogás | 4.4481 | 4.9107 | 6.5508 | 5.7301 | 14.32% | 36.5867 | 41.0945 | -10.97% | 21.0203 | 95.5%
Total RER | 489.6601 | 440.547 | 386.987 | 386.4299 | 0.1442% | 2703.5272 | 2747.425 | -1.598% | 2549.4023 | 7.767%
Participación en el SEIN (%) | 11.05% | 9.588% | 8.516% | 8.707% |  | 9.905% | 10.32% |  | 11.02%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en junio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4544.4663 | GWh |  |  |  |  | 4157.4763
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 386.99 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en junio 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.3663 | 0.95643 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CHANCAY | 0.9272 | 0.95922
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.2315 | 0.93609 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.87292 | 0.96357
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 11.898 | 0.8142 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.83232 | 0.65979
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 10.9936 | 0.75581 |  | C.H. RUCUY | 0.82691 | 0.90331
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 10.8943 | 0.78809 |  | C.H. POTRERO | 0.79446 | 0.8834
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 8.1275 | 0.54851 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.80053 | 0.83537
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.7094 | 0.52825 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.82924 | 0.89434
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.1543 | 0.4879 |  | C.H. YARUCAYA | 0.87415 | 1
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1322 | 0.99227 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.77482 | 0.84199
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 5.8333 | 0.40578 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.76721 | 0.83099
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 5.3037 | 0.81128 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.74933 | 0.79541
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 5.0258 | 0.34755 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.6923 | 0.71138
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 4.9382 | 0.34315 |  | C.H. CARHUAC | 0.65691 | 0.74651
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.7424 | 0.68856 |  | C.H. MANTA I | 0.53262 | 0.55711
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 4.0274 | 0.28015 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.97557 | 0.89258
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.8425 | 0.94123 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.74706 | 0.79969
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 3.7217 | 0.51875 |  | C.H. POECHOS II | 0.77728 | 0.67819
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 3.7014 | 0.25639 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.72876 | 0.77785
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.4325 | 0.484 |  | C.H. LA JOYA | 0.70973 | 0.7987
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 2.8827 | 0.46663 |  | C.H. EL CARMEN | 0.71349 | 0.72974
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.0987 | 0.73367 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.93344 | 0.86267
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.8319 | 0.6497 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.74534 | 0.6918
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.4777 | 0.31564 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.66273 | 0.67935
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.3323 | 0.55892 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.85982 | 0.89359
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.244 | 0.33297 |  | C.H. IMPERIAL | 0.82057 | 0.77792
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.2109 | 0.25344 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.60683 | 0.65346
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.24095 | 0.49312 |  | C.H. RONCADOR | 0.63269 | 0.69266
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0 | 0 |  | C.H. HER 1 | 0.44702 | 0.45284
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 0 | 0 |  | C.H. PURMACANA | 0.14331 | 0.25001
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.3668 | 0.48676 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.51032 | 0.49952
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 38.3309 | 0.54799 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.6108 | 0.61051
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 33.1619 | 0.55392 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.46554 | 0.40005
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 16.0466 | 0.7222 |  | C.E. MARCONA | 0.65221 | 0.64485
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.812 | 0.55607 |  | C.E. TALARA | 0.46312 | 0.40277
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 5.2908 | 0.40002 |  | C.E. DUNA | 0.36923 | 0.22526
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.7821 | 0.28595 |  | C.E. HUAMBOS | 0.2736 | 0.16129
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 30.2343 | 0.29064 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33047 | 0.3273
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en junio 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.6484 | 0.2385 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26256 | 0.25584
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7066 | 0.2574 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31378 | 0.32119
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de junio | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.4355 | 0.23858 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.31071 | 0.3129
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3275 | 0.23107 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32448 | 0.33201
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.2684 | 0.22697 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25794 | 0.2362
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.1572 | 0.27407 |  | C.S. REPARTICION | 0.24337 | 0.23737
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.1442 | 0.77878 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.74465 | 0.85388
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.4323 | 0.79253 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.73381 | 0.86262
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.9574 | 0.9204 |  | C.T. LA GRINGA | 0.7426 | 0.8817
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2347 | 0.71451 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.64838 | 0.69355
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.92646 | 0.53614 |  | C.T. CALLAO | 0.64374 | 0.63099
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en junio. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | junio |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 9.1584
KALLPA | 768.8754 | 800.45 | -3.945% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.77859
ENGIE | 627.4877 | 652.3286 | -3.808% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 7.5211
ENEL GENERACION PERU | 610.761 | 586.201 | 4.19% |  |  | ATRIA | 0 | 0.30371
ELECTROPERU | 602.8442 | 586.6052 | 2.768% |  |  | PLANTA ETEN | 0.019518 | 0.59798
FENIX POWER | 386.3123 | 367.0189 | 5.257% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.059368 | 0.1848
STATKRAFT | 171.9099 | 154.7568 | 11.08% |  |  | IYEPSA | 0.17567 | 0.38433
ORAZUL ENERGY PERÚ | 151.0952 | 158.0562 | -4.404% |  |  | COLCA SOLAR | 0.23952
TERMOCHILCA | 135.5385 | 78.17 | 73.39% |  |  | CERRO VERDE | 0.39334 | 0
EGEMSA | 109.9423 | 100.7981 | 9.072% |  |  | SAMAY I | 0.42671 | 0.80773
EMGE HUALLAGA | 97.5322 | 94.2022 | 3.535% |  |  | EGECSAC | 1.244 | 1.8214
ENEL GREEN POWER PERU | 76.6012 | 73.1883 | 4.663% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3323 | 1.3922
CHINANGO | 70.4479 | 67.309 | 4.663% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.3572
EGASA | 69.9684 | 70.0391 | -0.101% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8319 | 2.1524
CELEPSA | 65.6098 | 67.0674 | -2.173% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.0987 | 1.9724
INLAND | 60.3935 | 54.0094 | 11.82% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.1572 | 3.2716
ENEL GENERACION PIURA | 58.9598 | 64.7966 | -9.008% |  |  | REPARTICION | 3.2684 | 3.3025
ENERGÍA EÓLICA | 49.2085 | 28.4847 | 72.75% |  |  | TACNA SOLAR | 3.3275 | 3.442
SAN GABAN | 46.2663 | 44.1632 | 4.762% |  |  | MAJES | 3.4355 | 3.277
P.E. TRES HERMANAS | 38.3309 | 38.5731 | -0.628% |  |  | AGROAURORA | 3.6835 | 6.1763
TERMOSELVA | 35.8464 | 22.3301 | 60.53% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.7066 | 3.9086
LA VIRGEN | 30.7901 | 24.9787 | 23.27% |  |  | GR PAINO | 3.7821 | 4.1921
EMGE HUANZA | 25.9177 | 32.4419 | -20.11% |  |  | SDF ENERGIA | 4.4386 | 4.4306
EMGE JUNÍN | 19.7035 | 18.8224 | 4.681% |  |  | SAN JACINTO | 4.6539 | 5.2175
GEPSA | 18.9691 | 22.3102 | -14.98% |  |  | GR TARUCA | 5.2908 | 6.099
EGESUR | 16.8581 | 12.7101 | 32.64% |  |  | PETRAMAS | 6.5508 | 5.7301
SINERSA | 16.6404 | 16.245 | 2.434% |  |  | BIOENERGIA | 6.7509 | 7.0079
SANTA ANA | 14.3663 | 14.3996 | -0.2316% |  |  | AIPSA | 7.1442 | 9.6311
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2106 | 11.5832 | 14.05% |  |  | ANDEAN POWER | 7.1543 | 8.0713
CELEPSA RENOVABLES | 12.9056 | 13.1945 | -2.19% |  |  | RIO BAÑOS | 7.7094 | 8.6438
P.E. MARCONA | 12.812 | 13.2395 | -3.229% |  |  | RIO DOBLE | 10.8943 | 11.9599
HUAURA POWER | 12.2315 | 11.9307 | 2.521% |  |  | AGUA AZUL | 10.9936 | 8.2153
GENERACIÓN ANDINA | 11.0102 | 8.1427 | 35.22% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 11.0102 | 8.1427
AGUA AZUL | 10.9936 | 8.2153 | 33.82% |  |  | HUAURA POWER | 12.2315 | 11.9307
RIO DOBLE | 10.8943 | 11.9599 | -8.909% |  |  | P.E. MARCONA | 12.812 | 13.2395
RIO BAÑOS | 7.7094 | 8.6438 | -10.81% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.9056 | 13.1945
ANDEAN POWER | 7.1543 | 8.0713 | -11.36% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2106 | 11.5832
AIPSA | 7.1442 | 9.6311 | -25.82% |  |  | SANTA ANA | 14.3663 | 14.3996
BIOENERGIA | 6.7509 | 7.0079 | -3.668% |  |  | SINERSA | 16.6404 | 16.245
PETRAMAS | 6.5508 | 5.7301 | 14.32% |  |  | EGESUR | 16.8581 | 12.7101
GR TARUCA | 5.2908 | 6.099 | -13.25% |  |  | GEPSA | 18.9691 | 22.3102
SAN JACINTO | 4.6539 | 5.2175 | -10.8% |  |  | EMGE JUNÍN | 19.7035 | 18.8224
SDF ENERGIA | 4.4386 | 4.4306 | 0.1793% |  |  | EMGE HUANZA | 25.9177 | 32.4419
GR PAINO | 3.7821 | 4.1921 | -9.78% |  |  | LA VIRGEN | 30.7901 | 24.9787
PANAMERICANA SOLAR | 3.7066 | 3.9086 | -5.168% |  |  | TERMOSELVA | 35.8464 | 22.3301
AGROAURORA | 3.6835 | 6.1763 | -40.36% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 38.3309 | 38.5731
MAJES | 3.4355 | 3.277 | 4.839% |  |  | SAN GABAN | 46.2663 | 44.1632
TACNA SOLAR | 3.3275 | 3.442 | -3.327% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 49.2085 | 28.4847
REPARTICION | 3.2684 | 3.3025 | -1.033% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 58.9598 | 64.7966
MOQUEGUA FV | 3.1572 | 3.2716 | -3.497% |  |  | INLAND | 60.3935 | 54.0094
HIDROCAÑETE | 2.0987 | 1.9724 | 6.403% |  |  | CELEPSA | 65.6098 | 67.0674
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8319 | 2.1524 | -14.89% |  |  | EGASA | 69.9684 | 70.0391
CENTRALES SANTA ROSA | 1.3572 |  |  |  |  | CHINANGO | 70.4479 | 67.309
MAJA ENERGIA | 1.3323 | 1.3922 | -4.298% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 76.6012 | 73.1883
EGECSAC | 1.244 | 1.8214 | -31.7% |  |  | EMGE HUALLAGA | 97.5322 | 94.2022
SAMAY I | 0.42671 | 0.80773 | -47.17% |  |  | EGEMSA | 109.9423 | 100.7981
CERRO VERDE | 0.39334 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 135.5385 | 78.17
COLCA SOLAR | 0.23952 |  |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 151.0952 | 158.0562
IYEPSA | 0.17567 | 0.38433 | -54.29% |  |  | STATKRAFT | 171.9099 | 154.7568
HYDRO PATAPO | 0.059368 | 0.1848 | -67.87% |  |  | FENIX POWER | 386.3123 | 367.0189
PLANTA ETEN | 0.019518 | 0.59798 | -96.74% |  |  | ELECTROPERU | 602.8442 | 586.6052
ATRIA | 0 | 0.30371 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 610.761 | 586.201
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 7.5211 | -100% |  |  | ENGIE | 627.4877 | 652.3286
SHOUGESA | 0 | 0.77859 | -100% |  |  | KALLPA | 768.8754 | 800.45
ELECTRO ZAÑA |  | 9.1584 | -100%
Total | 4544.4663 | 4438.1984 | 2.394%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en junio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en junio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-04-19 19:00 | 2022-05-31 18:45 | 2022-06-15 19:15 | 2021-06-24 21:00 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-04-19 19:00 | 2022-05-31 18:45 | 2022-06-15 19:15 | 2021-06-24 21:00 |  | 2022-02-22 19:45 | 2021-01-08 19:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44670.7917 | 44712.7812 | 44727.8021 | 44371.875 |  | 44614.8229 | 44204.8229 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 4623.0061 | 3789.1081 | 3508.722 | 3253.2329 | 7.853% | 4553.9271 | 4594.5511 | -0.8842% | 4604.1639 | -0.2088%
Termoeléctrica | 2110.3729 | 2935.4027 | 3258.2041 | 3361.2987 | -3.067% | 2455.9372 | 2012.44 | 22.04% | 2265.9102 | -11.19%
Eólica | 290.9253 | 184.4429 | 302.982 | 289.3072 | 4.727% | 136.9003 | 302.6461 | -54.77% | 255.2253 | 18.58%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7024.3042 | 6908.9537 | 7069.9081 | 6903.8388 | 2.405% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Importación | 0 | 52.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -52.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7024.3042 | 6961.3677 | 7069.9081 | 6903.8388 | 2.405% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | junio |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-06-15 19:15 | 2021-06-24 21:00
| 44727.8021 | 44371.875 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
ENEL GENERACION PERU | 1108.176 | 1060.5399 | 4.492% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 11.2011
KALLPA | 1072.635 | 785.2092 | 36.6% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ELECTROPERU | 851.0074 | 853.0608 | -0.2407% |  |  | ATRIA | 0 | 0
ENGIE | 805.2765 | 972.1383 | -17.16% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 559.523 | 540.0807 | 3.6% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 298.4991 | 256.8017 | 16.24% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 9.2861
TERMOCHILCA | 290.5915 | 290.8746 | -0.09731% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 253.21 | 205.4188 | 23.27% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CELEPSA | 205.4398 | 157.2501 | 30.65% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 28
EMGE HUALLAGA | 183.0657 | 315.6693 | -42.01% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CHINANGO | 154.065 | 166.6089 | -7.529% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 153.431 | 125.7331 | 22.03% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 125.508 | 119.0777 | 5.4% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 118.8166 | 145.7507 | -18.48% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
SAN GABAN | 97.5172 | 53.2095 | 83.27% |  |  | HYDRO PATAPO | 0 | 0.528
TERMOSELVA | 87.43 | 89.145 | -1.924% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 85.4396 | 51.9121 | 64.59% |  |  | AGROAURORA | 0 | 12.6446
INLAND | 82.5356 | 67.2264 | 22.77% |  |  | EGECSAC | 1.5635 | 2.5543
P.E. TRES HERMANAS | 60.3436 | 90.0999 | -33.03% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.842 | 1.9339
ENEL GENERACION PIURA | 49.037 | 91.7497 | -46.55% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.0042
EGESUR | 48.0376 | 28.0849 | 71.04% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.599 | 2.6181
EMGE HUANZA | 47.7745 | 72.859 | -34.43% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
LA VIRGEN | 34.3181 | 28.0063 | 22.54% |  |  | GR PAINO | 4.9134 | 0
GEPSA | 24.3583 | 27.1551 | -10.3% |  |  | SAN JACINTO | 6.849 | 0
EMGE JUNÍN | 23.9144 | 20.3793 | 17.35% |  |  | GR TARUCA | 7.099 | 0.30436
SINERSA | 22.8762 | 21.5674 | 6.068% |  |  | PETRAMAS | 8.0152 | 9.6158
SANTA ANA | 20.0808 | 20.0998 | -0.09448% |  |  | BIOENERGIA | 9.5087 | 11.875
P.E. MARCONA | 19.6783 | 27.9132 | -29.5% |  |  | RIO BAÑOS | 9.8667 | 9.8743
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.0318 | 15.9863 | 19.05% |  |  | ANDEAN POWER | 11.8241 | 18.2543
AGUA AZUL | 18.5844 | 8.1508 | 128% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 13.4289 | 11.1055
CELEPSA RENOVABLES | 17.9109 | 16.1274 | 11.06% |  |  | AIPSA | 15.379 | 16.5078
HUAURA POWER | 17.333 | 15.5184 | 11.69% |  |  | RIO DOBLE | 15.9693 | 14.9313
RIO DOBLE | 15.9693 | 14.9313 | 6.952% |  |  | HUAURA POWER | 17.333 | 15.5184
AIPSA | 15.379 | 16.5078 | -6.838% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 17.9109 | 16.1274
GENERACIÓN ANDINA | 13.4289 | 11.1055 | 20.92% |  |  | AGUA AZUL | 18.5844 | 8.1508
ANDEAN POWER | 11.8241 | 18.2543 | -35.23% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.0318 | 15.9863
RIO BAÑOS | 9.8667 | 9.8743 | -0.07656% |  |  | P.E. MARCONA | 19.6783 | 27.9132
BIOENERGIA | 9.5087 | 11.875 | -19.93% |  |  | SANTA ANA | 20.0808 | 20.0998
PETRAMAS | 8.0152 | 9.6158 | -16.65% |  |  | SINERSA | 22.8762 | 21.5674
GR TARUCA | 7.099 | 0.30436 | 2232% |  |  | EMGE JUNÍN | 23.9144 | 20.3793
SAN JACINTO | 6.849 | 0 |  |  |  | GEPSA | 24.3583 | 27.1551
GR PAINO | 4.9134 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 34.3181 | 28.0063
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | EMGE HUANZA | 47.7745 | 72.859
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.599 | 2.6181 | -0.7284% |  |  | EGESUR | 48.0376 | 28.0849
CENTRALES SANTA ROSA | 2.0042 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 49.037 | 91.7497
MAJA ENERGIA | 1.842 | 1.9339 | -4.75% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 60.3436 | 90.0999
EGECSAC | 1.5635 | 2.5543 | -38.79% |  |  | INLAND | 82.5356 | 67.2264
AGROAURORA | 0 | 12.6446 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 85.4396 | 51.9121
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 87.43 | 89.145
HYDRO PATAPO | 0 | 0.528 | -100% |  |  | SAN GABAN | 97.5172 | 53.2095
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 118.8166 | 145.7507
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 125.508 | 119.0777
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 153.431 | 125.7331
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 154.065 | 166.6089
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 183.0657 | 315.6693
SDF ENERGIA | 0 | 28 | -100% |  |  | CELEPSA | 205.4398 | 157.2501
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 253.21 | 205.4188
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 290.5915 | 290.8746
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 9.2861 | -100% |  |  | STATKRAFT | 298.4991 | 256.8017
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 559.523 | 540.0807
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 805.2765 | 972.1383
ATRIA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 851.0074 | 853.0608
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1072.635 | 785.2092
ELECTRO ZAÑA |  | 11.2011 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1108.176 | 1060.5399
Total | 7069.9081 | 6903.8389 | 2.405%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en junio |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en junio

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2022 | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 29.655 | 23.141 | 28.15%
| Represa El Frayle | 96.861 | 131.187 | -26.17%
| Represa El Pañe | 84.786 | 82.655 | 2.578% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 76.214 | 70.006 | 8.868% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 28.756 | 32.75 | -12.2% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 15.25 | 25.8 | -40.89% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 94.02 | 98.09 | -4.149% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 236.752 | 249.291 | -5.03% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 58.22 | 44.73 | 30.16% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 277.021 | 274.188 | 1.033% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 182.08 | 172.34 | 5.652% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 23.884 | 26.117 | -8.55% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 61.8918 | 49.1262 | 25.99% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 24.5393 | 23.3158 | 5.248% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.639 | 6.786 | -2.166% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 6.888 | 6.65 | 3.579% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 3.414 | 2.874 | 18.79% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 214.768 | 215.335 | -0.2633% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 42.114 | 46.079 | -8.605% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 65.271 | 67.224 | -2.905% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 378.468 | 367.104 | 3.096% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de junio) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 |  | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 |  | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 |  | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 |  | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 |  | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 |  | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 |  | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 |  | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 |  | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 |  | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 |  | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 |  | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | JUNIO 2022 | JUNIO 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 8.5739 | 9.3967 | -8.756% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 12.7813 | 10.04 | 27.3% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 43.9528 | 46.8611 | -6.206% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 35.0837 | 36.2077 | -3.105% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 33.5692 | 45.2741 | -25.85% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 14.3185 | 11.1433 | 28.49% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 18.5307 | 19.2069 | -3.521% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 31.9132 | 19.112 | 66.98% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 52.3713 | 49.2362 | 6.368% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.901 | 18.6483 | -9.37% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 9.2372 | 10.758 | -14.14% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.0042 | 11.9705 | 0.281% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 16.7818 | 17.1466 | -2.127% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 0.90587 | 1.1674 | -22.4% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 99.0567 | 96.696 | 2.441% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 1.5648 | 0.373 | 319.5% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 20.7717 | 22.2178 | -6.509% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 13.3098 | 10.9388 | 21.68% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 5.3478 | 1.5698 | 240.7% |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 1.2738 | 1.4969 | -14.91% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.12443 | 0.036567 | 240.3% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 2.6496 | 2.5638 | 3.345% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 1.8269 | 1.3813 | 32.27% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en junio | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[6 empty] | 22 | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  | 18 | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  | 26 | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (32,54 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 32.5414 | 32.2976 | 31.8975 | 31.7016 | 31.834 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (32,3 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (31,9 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (31,7 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (31,83 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (30,72 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (30,92 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (30,8 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (30,67 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (30,42 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (30,19 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (30,03 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (34,24 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (33,49 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (32,98 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (32,96 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 30.7214 | 30.6694 | 30.8022 | 30.4233 | 30.9225 | 30.1948 | 30.0319 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (31,62 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (31,35 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (32,14 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 34.2372 | 32.9765 | 32.9584 | 33.4869 | 31.6218 | 31.3469 | 32.1393
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (31,83 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (32,3 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (31,7 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (32,54 USD/MWh)
COTARUSE 220 (31,35 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (31,62 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (31,9 USD/MWh)
PUNO 138 (33,49 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (30,8 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (32,98 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (32,14 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (30,72 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (30,92 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (30,03 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (34,24 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (30,19 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (30,42 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (30,67 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (32,96 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2022 | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
NORTE | L-2232 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 |  | 11.9333
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 7.55
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 7.55
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 4.2333
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 34.4667 | 12.8833 |  | 267.5%
| L-2103 | CHILCA - PLANICIE | 114.8667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 114.8667 | 65.7333 | 12.8833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en junio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en junio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 4 | 1 | 3 |  | 2 |  | 3 | 13 | 78.11
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 13.41
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 16.29
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 83.58
TOTAL | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 191.39
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de junio 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JUNIO 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JUNIO 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JUNIO 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en junio 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 3683.5481 | 3683.5481 | 12120.7918
Total AGROAURORA |  |  |  | 3683.5481 | 3683.5481 | 12120.7918
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 10993.6367 | 10993.6367 | 69719.4433
Total AGUA AZUL |  |  |  | 10993.6367 | 10993.6367 | 69719.4433
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7144.1899 | 7144.1899 | 41214.4044
Total AIPSA |  |  |  | 7144.1899 | 7144.1899 | 41214.4044
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7154.2923 | 7154.2923 | 58116.6159
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7154.2923 | 7154.2923 | 58116.6159
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 0 | 0 | 1101.2486
Total ATRIA |  |  |  | 0 | 0 | 1101.2486
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6750.8586 | 6750.8586 | 29729.053
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6750.8586 | 6750.8586 | 29729.053
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 65609.8261 |  |  | 65609.8261 | 717331.5927
Total CELEPSA |  | 65609.8261 |  |  | 65609.8261 | 717331.5927
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12905.5565 |  |  | 12905.5565 | 80551.6789
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12905.5565 |  |  | 12905.5565 | 80551.6789
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 476.778 |  |  | 476.778 | 3819.3471
| C.H. SANTA ROSA II | 880.4357 |  |  | 880.4357 | 6301.1606
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1357.2138 |  |  | 1357.2138 | 10120.5078
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 393.3368 |  | 393.3368 | 1167.5325
Total CERRO VERDE |  |  | 393.3368 |  | 393.3368 | 1167.5325
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 50854.7967 |  |  | 50854.7967 | 465633.9545
| C.H. YANANGO | 19593.15 |  |  | 19593.15 | 142455.422
Total CHINANGO |  | 70447.9468 |  |  | 70447.9468 | 608089.3765
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 239.5235 | 239.5235 | 1259.7195
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 239.5235 | 239.5235 | 1259.7195
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1183.4785 |  |  | 1183.4785 | 7151.8486
| C.H. CHARCANI II | 400.795 |  |  | 400.795 | 2446.3172
| C.H. CHARCANI III | 3302.5792 |  |  | 3302.5792 | 19772.6089
| C.H. CHARCANI IV | 8412.8964 |  |  | 8412.8964 | 53902.0542
| C.H. CHARCANI V | 51694.2657 |  |  | 51694.2657 | 336965.0704
| C.H. CHARCANI VI | 4931.2257 |  |  | 4931.2257 | 31183.6791
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 25.0164 |  | 25.0164 | 80.7074
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 18.1278 |  | 18.1278 | 120.1181
Total EGASA |  | 69925.2406 | 43.1442 |  | 69968.3848 | 451622.4039
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1243.9878 | 1243.9878 | 13678.6157
Total EGECSAC |  |  |  | 1243.9878 | 1243.9878 | 13678.6157
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 109942.3317 |  |  | 109942.3317 | 685625.2967
Total EGEMSA |  | 109942.3317 |  |  | 109942.3317 | 685625.2967
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3808.6065 |  |  | 3808.6065 | 28908.4437
| C.H. ARICOTA II | 3163.0793 |  |  | 3163.0793 | 20396.8441
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 9886.4457 |  | 9886.4457 | 61814.4999
Total EGESUR |  | 6971.6857 | 9886.4457 |  | 16858.1314 | 111119.7877
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1831.9468 | 1831.9468 | 14627.2509
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1831.9468 | 1831.9468 | 14627.2509
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 454487.6544 |  |  | 454487.6544 | 2639858.4006
| C.H. RESTITUCION | 148356.5909 |  |  | 148356.5909 | 852029.6971
Total ELECTROPERU |  | 602844.2453 |  |  | 602844.2453 | 3491888.0977
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 92938.6751 |  |  | 92938.6751 | 1273354.2956
| P.C.H CHAGLLA | 4593.4989 |  |  | 4593.4989 | 26722.6772
Total EMGE HUALLAGA |  | 97532.1739 |  |  | 97532.1739 | 1300076.9728
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 25917.6843 |  |  | 25917.6843 | 162176.3165
Total EMGE HUANZA |  | 25917.6843 |  |  | 25917.6843 | 162176.3165
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3432.5044 | 3432.5044 | 31182.5759
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3721.6503 | 3721.6503 | 32336.5653
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 4027.4486 | 4027.4486 | 60047.4857
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 5833.2654 | 5833.2654 | 69431.9851
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1210.9361 | 1210.9361 | 19104.2886
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1477.6693 | 1477.6693 | 21051.7753
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 19703.4742 | 19703.4742 | 233154.676
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 47687.8333 |  |  | 47687.8333 | 306902.5428
| C.H. HUAMPANI | 19750.8697 |  |  | 19750.8697 | 115130.1875
| C.H. HUINCO | 62259.627 |  |  | 62259.627 | 587696.7367
| C.H. MATUCANA | 69796.4075 |  |  | 69796.4075 | 493980.0422
| C.H. MOYOPAMPA | 44482.664 |  |  | 44482.664 | 261236.365
| C.T. SANTA ROSA |  | 25342.972 |  | 25342.972 | 59285.6453
| C.T. SANTA ROSA II |  | 21077.0818 |  | 21077.0818 | 100583.0497
| C.T. VENTANILLA |  | 320122.588 |  | 320122.588 | 1328826.5563
| C.H. HER 1 |  |  | 240.9493 | 240.9493 | 1317.8392
Total ENEL GENERACION PERU |  | 243977.4015 | 366542.6418 | 240.9493 | 610760.9925 | 3254958.9648
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 3220.9668 |  | 3220.9668 | 54501.3355
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 55738.8788 |  | 55738.8788 | 232297.7112
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 58959.8455 |  | 58959.8455 | 286799.0467
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 30234.33 | 30234.33 | 207408.3642
| C.E. WAYRA I |  |  | 46366.8258 | 46366.8258 | 293286.332
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 76601.1558 | 76601.1558 | 500694.6962
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 33161.9108 | 33161.9108 | 168153.4643
| C.E. TALARA |  |  | 16046.6389 | 16046.6389 | 62083.904
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 49208.5497 | 49208.5497 | 230237.3682

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 23760.1596 |  |  | 23760.1596 | 302115.4377
| C.H. YUNCAN | 61189.1611 |  |  | 61189.1611 | 478006.2728
| C.T. CHILCA 1 |  | 497299.5332 |  | 497299.5332 | 1540471.3626
| C.T. CHILCA 2 |  | 32760.1601 |  | 32760.1601 | 198218.6226
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 6083.9352
| C.T. NEPI |  | 215.9304 |  | 215.9304 | 3312.6655
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 4614.4091 |  | 4614.4091 | 5337.3519
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7648.3643 | 7648.3643 | 50801.4402
Total ENGIE |  | 84949.3207 | 534890.0328 | 7648.3643 | 627487.7178 | 2584347.0885
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 386312.284 |  | 386312.284 | 1946193.9637
Total FENIX POWER |  |  | 386312.284 |  | 386312.284 | 1946193.9637
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 8127.5287 | 8127.5287 | 74408.6497
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2882.666 | 2882.666 | 26592.9109
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 11010.1946 | 11010.1946 | 101001.5607
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5303.7293 | 5303.7293 | 27993.6614
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3701.4006 | 3701.4006 | 65267.7518
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4938.1988 | 4938.1988 | 67273.3778
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 5025.7971 | 5025.7971 | 66935.1533
Total GEPSA |  |  |  | 18969.1258 | 18969.1258 | 227469.9443
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 3782.0845 | 3782.0845 | 21832.9641
Total GR PAINO |  |  |  | 3782.0845 | 3782.0845 | 21832.9641
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 5290.7613 | 5290.7613 | 29464.582
Total GR TARUCA |  |  |  | 5290.7613 | 5290.7613 | 29464.582
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2098.7 | 2098.7 | 14161.9
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2098.7 | 2098.7 | 14161.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13210.5775 |  |  | 13210.5775 | 80843.4073
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13210.5775 |  |  | 13210.5775 | 80843.4073
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12231.4567 | 12231.4567 | 68913.4173
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12231.4567 | 12231.4567 | 68913.4173
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 59.368 |  |  | 59.368 | 1444.709
Total HYDRO PATAPO |  | 59.368 |  |  | 59.368 | 1444.709
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 60393.4838 |  |  | 60393.4838 | 379210.6265
Total INLAND |  | 60393.4838 |  |  | 60393.4838 | 379210.6265
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 0 | 0 | 48040.1942
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 0 | 0 | 48040.1942
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 129.249
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 175.6735 |  | 175.6735 | 927.8049
Total IYEPSA |  |  | 175.6735 |  | 175.6735 | 1057.0539
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 367839.3715 |  | 367839.3715 | 2139171.7031
| C.T. LAS FLORES (3) |  | 201997.7293 |  | 201997.7293 | 495644.4968
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 195846.863 |  |  | 195846.863 | 1798207.0305
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3191.4735 |  |  | 3191.4735 | 30773.326
Total KALLPA |  | 199038.3365 | 569837.1007 |  | 768875.4372 | 4463796.5563
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 30790.0685 |  |  | 30790.0685 | 240714.089
Total LA VIRGEN |  | 30790.0685 |  |  | 30790.0685 | 240714.089
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1332.3232 | 1332.3232 | 9099.3269
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1332.3232 | 1332.3232 | 9099.3269
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3435.5208 | 3435.5208 | 22410.0553
Total MAJES |  |  |  | 3435.5208 | 3435.5208 | 22410.0553
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3157.2381 | 3157.2381 | 22552.7591
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3157.2381 | 3157.2381 | 22552.7591
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3842.4575 | 3842.4575 | 22991.0352
| C.H. CAÑON DEL PATO | 78173.5725 |  |  | 78173.5725 | 850646.8469
| C.H. CARHUAQUERO | 61946.9125 |  |  | 61946.9125 | 374365.1933
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7132.2325 | 7132.2325 | 42306.8817
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 140120.485 |  | 10974.69 | 151095.175 | 1290309.9572
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12811.9535 | 12811.9535 | 90661.7681
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 12811.9535 | 12811.9535 | 90661.7681
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 38330.8815 | 38330.8815 | 257768.5611
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 38330.8815 | 38330.8815 | 257768.5611
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3706.5928 | 3706.5928 | 27261.2422
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 3706.5928 | 3706.5928 | 27261.2422
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1957.385 | 1957.385 | 9528.1933
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2432.2593 | 2432.2593 | 13587.3949
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 926.4583 | 926.4583 | 6759.7425
| C.T. CALLAO |  |  | 1234.6743 | 1234.6743 | 6711.3896
Total PETRAMAS |  |  |  | 6550.7769 | 6550.7769 | 36586.7203
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 19.5182 |  | 19.5182 | 68.2435
Total PLANTA ETEN |  |  | 19.5182 |  | 19.5182 | 68.2435
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3268.4067 | 3268.4067 | 21143.9925
Total REPARTICION |  |  |  | 3268.4067 | 3268.4067 | 21143.9925
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7709.4401 | 7709.4401 | 72811.4012
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7709.4401 | 7709.4401 | 72811.4012
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 10894.3255 | 10894.3255 | 69161.0451
Total RIO DOBLE |  |  |  | 10894.3255 | 10894.3255 | 69161.0451

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 426.7115 |  | 426.7115 | 2552.1541
Total SAMAY I |  |  | 426.7115 |  | 426.7115 | 2552.1541
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 46266.2946 |  |  | 46266.2946 | 411814.619
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 46266.2946 |  |  | 46266.2946 | 413192.8924
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4653.8535 | 4653.8535 | 19965.239
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4653.8535 | 4653.8535 | 19965.239
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14366.2628 | 14366.2628 | 79108.1877
Total SANTA ANA |  |  |  | 14366.2628 | 14366.2628 | 79108.1877
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 4438.558 |  | 4438.558 | 76132.3289
Total SDF ENERGIA |  |  | 4438.558 |  | 4438.558 | 76132.3289
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 6196.6639
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 6196.6639
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 11897.9977 | 11897.9977 | 81747.177
| C.H. POECHOS II |  |  | 4742.4393 | 4742.4393 | 32299.8335
Total SINERSA |  |  |  | 16640.437 | 16640.437 | 114047.0105
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20936.6909 |  |  | 20936.6909 | 134174.4016
| C.H. CHEVES | 44089.2259 |  |  | 44089.2259 | 480900.1554
| C.H. GALLITO CIEGO | 8147.3278 |  |  | 8147.3278 | 119052.8153
| C.H. HUAYLLACHO | 139.7208 |  |  | 139.7208 | 895.6836
| C.H. MALPASO | 14470.1538 |  |  | 14470.1538 | 129432.1536
| C.H. MISAPUQUIO | 2183.7437 |  |  | 2183.7437 | 14641.036
| C.H. OROYA | 4680.4418 |  |  | 4680.4418 | 22836.271
| C.H. PACHACHACA | 2701.8381 |  |  | 2701.8381 | 11593.0702
| C.H. PARIAC | 1569.2849 |  |  | 1569.2849 | 11146.0131
| C.H. SAN ANTONIO | 306.8908 |  |  | 306.8908 | 1733.078
| C.H. SAN IGNACIO | 236.1312 |  |  | 236.1312 | 1297.8355
| C.H. YAUPI | 72448.4627 |  |  | 72448.4627 | 427133.3647
Total STATKRAFT |  | 171909.9125 |  |  | 171909.9125 | 1354835.8778
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3327.4599 | 3327.4599 | 26994.2838
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3327.4599 | 3327.4599 | 26994.2838
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 135538.4579 |  | 135538.4579 | 630177.4643
Total TERMOCHILCA |  |  | 135538.4579 |  | 135538.4579 | 630177.4643
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 35846.4025 |  | 35846.4025 | 75510.0447
Total TERMOSELVA |  |  | 35846.4025 |  | 35846.4025 | 75510.0447
TOTAL MWh |  | 2054169.1532 | 2103310.1531 | 386986.9625 | 4544466.2688 | 27294220.7356
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 10513.2361 | 24856.6916
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2022 | JUNIO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-06-15 19:15 | 2021-06-24 21:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44727.8021 | 44371.875 | 44614.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 12.6446 | 0 | -100%
Total AGROAURORA |  | 0 | 12.6446 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.5844 | 8.1508 | 19.9725 | 128%
Total AGUA AZUL |  | 18.5844 | 8.1508 | 19.9725 | 128%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.379 | 16.5078 | 13.2334 | -6.838%
Total AIPSA |  | 15.379 | 16.5078 | 13.2334 | -6.838%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 11.8241 | 18.2543 | 19.1759 | -35.23%
Total ANDEAN POWER |  | 11.8241 | 18.2543 | 19.1759 | -35.23%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0.52567
Total ATRIA |  | 0 | 0 | 0.52567
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.5087 | 11.875 | 9.4426 | -19.93%
Total BIOENERGIA |  | 9.5087 | 11.875 | 9.4426 | -19.93%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 205.4398 | 157.2501 | 204.807 | 30.65%
Total CELEPSA |  | 205.4398 | 157.2501 | 204.807 | 30.65%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 17.9109 | 16.1274 | 19.8285 | 11.06%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 17.9109 | 16.1274 | 19.8285 | 11.06%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.70254 |  | 1.1678
| C.H. SANTA ROSA II | 1.3016 |  | 1.9871
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.0042 |  | 3.1549
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 131.697 | 150.6048 | 127.017 | -12.55%
| C.H. YANANGO | 22.368 | 16.0042 | 41.948 | 39.76%
Total CHINANGO |  | 154.065 | 166.6089 | 168.965 | -7.529%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.662 | 1.6873 | 1.6803 | -1.499%
| C.H. CHARCANI II | 0.56792 | 0.57097 | 0.57156 | -0.5342%
| C.H. CHARCANI III | 4.6593 | 4.6522 | 4.6758 | 0.1518%
| C.H. CHARCANI IV | 13.4479 | 13.9919 | 13.879 | -3.887%
| C.H. CHARCANI V | 90.6204 | 116.448 | 80.4468 | -22.18%
| C.H. CHARCANI VI | 7.8591 | 8.4003 | 8.2112 | -6.443%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 118.8166 | 145.7507 | 109.4648 | -18.48%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 1.5635 | 2.5543 | 5.1179 | -38.79%
Total EGECSAC |  | 1.5635 | 2.5543 | 5.1179 | -38.79%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 153.431 | 125.7331 | 162.0314 | 22.03%
Total EGEMSA |  | 153.431 | 125.7331 | 162.0314 | 22.03%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.3312 | 5.508 | 16.2704 | 196.5%
| C.H. ARICOTA II | 8.9726 | 0 | 9.3239
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.7338 | 22.5769 | 22.5378 | 0.695%
Total EGESUR |  | 48.0376 | 28.0849 | 48.1322 | 71.04%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.599 | 2.6181 | 3.705 | -0.7284%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.599 | 2.6181 | 3.705 | -0.7284%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  | 11.2011 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 11.2011 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 641.6448 | 639.1056 | 649.98 | 0.3973%
| C.H. RESTITUCION | 209.3626 | 213.9552 | 214.3085 | -2.147%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 851.0074 | 853.0608 | 864.2885 | -0.2407%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 176.6173 | 309.2315 | 463.0623 | -42.89%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4484 | 6.4379 | 6.4502 | 0.1631%
Total EMGE HUALLAGA |  | 183.0657 | 315.6693 | 469.5125 | -42.01%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.7745 | 72.859 | 47.3725 | -34.43%
Total EMGE HUANZA |  | 47.7745 | 72.859 | 47.3725 | -34.43%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 4.2482 | 2.6625 | 4.9849 | 59.55%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.6104 | 3.0316 | 5.0012 | 52.08%
| C.H. RUNATULLO II | 4.7928 | 4.5113 | 20.1792 | 6.24%
| C.H. RUNATULLO III | 6.736 | 6.2838 | 20.0884 | 7.196%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.4987 | 1.8442 | 5.9582 | -18.73%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.0284 | 2.0459 | 6.7025 | -0.8568%
Total EMGE JUNÍN |  | 23.9144 | 20.3793 | 62.9144 | 17.35%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 72.88 | 56.9286 | 76.49 | 28.02%
| C.H. HUAMPANI | 28.996 | 15.2917 | 26.152 | 89.62%
| C.H. HUINCO | 101.976 | 200.5976 | 171.09 | -49.16%
| C.H. MATUCANA | 110.163 | 64.7998 | 132.903 | 70.01%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.541 | 41.154 | 60.276 | 51.97%
| C.T. SANTA ROSA | 118.253 | 220.2201 | 0 | -46.3%
| C.T. SANTA ROSA II | 159.855 | 0 | 151.549
| C.T. VENTANILLA | 453.175 | 461.2002 | 204.326 | -1.74%
| C.H. HER 1 | 0.337 | 0.34782 | 0.337 | -3.111%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1108.176 | 1060.5399 | 823.123 | 4.492%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 49.037 | 0 | 47.892
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 91.7497 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 49.037 | 91.7497 | 47.892

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2022 | JUNIO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-06-15 19:15 | 2021-06-24 21:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44727.8021 | 44371.875 | 44614.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 125.508 | 119.0777 | 48.011 | 5.4%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 125.508 | 119.0777 | 48.011 | 5.4%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 57.634 | 28.0425 | 23.426 | 105.5%
| C.E. TALARA | 27.8056 | 23.8696 | 6.538 | 16.49%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 85.4396 | 51.9121 | 29.964 | 64.59%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 56.0986 | 40.0908 | 112.4103 | 39.93%
| C.H. YUNCAN | 88.8881 | 66.5058 | 130.4443 | 33.65%
| C.T. CHILCA 1 | 557.8699 | 764.3054 | 165.9511 | -27.01%
| C.T. CHILCA 2 | 102.4199 | 101.2364 | 67.9473 | 1.169%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 805.2765 | 972.1383 | 476.753 | -17.16%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 559.523 | 540.0807 | 562.5055
Total FENIX POWER |  | 559.523 | 540.0807 | 562.5055
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 10.1006 | 7.9808 | 20.8327
| C.H. EL CARMEN | 3.3283 | 3.1247 | 6.4734 | 6.517%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 13.4289 | 11.1055 | 27.3061 | 20.92%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.6267 | 7.3231 | 6.8294 | -9.509%
| C.H. ÁNGEL I | 4.6877 | 5.0889 | 20.3867 | -7.884%
| C.H. ÁNGEL II | 6.5939 | 7.2903 | 20.3911 | -9.553%
| C.H. ÁNGEL III | 6.45 | 7.4527 | 20.1564 | -13.45%
Total GEPSA |  | 24.3583 | 27.1551 | 67.7636 | -10.3%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 4.9134 | 0 | 0.00588
Total GR PAINO |  | 4.9134 | 0 | 0.00588
GR TARUCA | C.E. DUNA | 7.099 | 0.30436 | 1.191 | 2232%
Total GR TARUCA |  | 7.099 | 0.30436 | 1.191 | 2232%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 12.5%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.0318 | 15.9863 | 19.0162 | 19.05%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.0318 | 15.9863 | 19.0162 | 19.05%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.333 | 15.5184 | 9.3077 | 11.69%
Total HUAURA POWER |  | 17.333 | 15.5184 | 9.3077 | 11.69%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) | 0 | 0.528 | 0 | -100%
Total HYDRO PATAPO |  | 0 | 0.528 | 0 | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 82.5356 | 67.2264 | 90.3783 | 22.77%
Total INLAND |  | 82.5356 | 67.2264 | 90.3783 | 22.77%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 0 | 9.2861 | 19.4622 | -100%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 0 | 9.2861 | 19.4622 | -100%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 488.21 | 517.2867 | 786.88 | -5.621%
| C.T. LAS FLORES (3) | 329.354 | 183.9798 | 104.8 | 79.02%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.765 | 79.5251 | 364.11 | 215.3%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.306 | 4.4175 | 10.14 | -2.524%
Total KALLPA |  | 1072.635 | 785.2092 | 1265.93 | 36.6%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 34.3181 | 28.0063 | 74.2509 | 22.54%
Total LA VIRGEN |  | 34.3181 | 28.0063 | 74.2509 | 22.54%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.842 | 1.9339 | 3.694 | -4.75%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.842 | 1.9339 | 3.694 | -4.75%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.45 | 5.6377 | 5.586 | -3.33%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 147.97 | 97.8194 | 255.134 | 51.27%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.77 | 92.0448 | 92.557 | -2.471%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 10.02 | 9.9168 | 9.722 | 1.041%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 253.21 | 205.4188 | 362.999 | 23.27%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 19.6783 | 27.9132 | 13.7481 | -29.5%
Total P.E. MARCONA |  | 19.6783 | 27.9132 | 13.7481 | -29.5%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 60.3436 | 90.0999 | 43.9804 | -33.03%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 60.3436 | 90.0999 | 43.9804 | -33.03%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2022 | JUNIO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-06-15 19:15 | 2021-06-24 21:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44727.8021 | 44371.875 | 44614.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 3.0106 | 2.8713 | 2.8462 | 4.851%
| C.T. HUAYCOLORO | 1.6002 | 3.1325 | 2.911 | -48.92%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.2007 | 1.21 | 2.4031 | -0.7686%
| C.T. CALLAO | 2.2037 | 2.402 | 2.1563 | -8.256%
Total PETRAMAS |  | 8.0152 | 9.6158 | 10.3166 | -16.65%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 9.8667 | 9.8743 | 19.959 | -0.07656%
Total RIO BAÑOS |  | 9.8667 | 9.8743 | 19.959 | -0.07656%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 15.9693 | 14.9313 | 18.5156 | 6.952%
Total RIO DOBLE |  | 15.9693 | 14.9313 | 18.5156 | 6.952%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 97.5172 | 53.2095 | 108.5414 | 83.27%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 2.1796
Total SAN GABAN |  | 97.5172 | 53.2095 | 110.721 | 83.27%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 6.849 | 0 | 0
Total SAN JACINTO |  | 6.849 | 0 | 0
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0808 | 20.0998 | 20.126 | -0.09448%
Total SANTA ANA |  | 20.0808 | 20.0998 | 20.126 | -0.09448%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 28 | 26.0564 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 28 | 26.0564 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 16.7957 | 16.7464 | 19.9688 | 0.2948%
| C.H. POECHOS II | 6.0805 | 4.8211 | 7.4912 | 26.12%
Total SINERSA |  | 22.8762 | 21.5674 | 27.46 | 6.068%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29.5845 | 28.1215 | 42.8074 | 5.202%
| C.H. CHEVES | 110.8941 | 78.427 | 169.5124 | 41.4%
| C.H. GALLITO CIEGO | 11.9358 | 14.9579 | 31.3628 | -20.2%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21524 | 0.22219 | 0.21574 | -3.128%
| C.H. MALPASO | 30.5483 | 37.1301 | 43.878 | -17.73%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.0171 | 2.9549 | 3.843 | 2.106%
| C.H. OROYA | 4.9612 | 5.6732 | 8.1508 | -12.55%
| C.H. PACHACHACA | 2.0212 | 2.976 | 0 | -32.08%
| C.H. PARIAC | 2.513 | 1.6467 | 3.6587 | 52.61%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.42066 | 0.329 | 0.43784 | 27.86%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.31672 | 0.27621 | 0.32531 | 14.67%
| C.H. YAUPI | 102.0713 | 84.087 | 105.1922 | 21.39%
Total STATKRAFT |  | 298.4991 | 256.8017 | 409.3841 | 16.24%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 290.5915 | 290.8746 | 282.4996 | -0.09731%
Total TERMOCHILCA |  | 290.5915 | 290.8746 | 282.4996 | -0.09731%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 87.43 | 89.145 | 0 | -1.924%
Total TERMOSELVA |  | 87.43 | 89.145 | 0 | -1.924%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7069.9081 | 6903.8389 | 7146.7646 | 2.405%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7069.9081 | 6903.8389 | 7146.7646 | 2.405%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7069.9081
Fecha: |  | 15/06/2022
Hora: |  | 19:15
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/06/2022 | 11:30 | 6833.2301 | 44.252 | 0 | 6877.4821 | 19:30 | 6786.4238 | 54.504 | 0 | 6840.9278
02/06/2022 | 11:30 | 6886.7258 | 42.82 | 0 | 6929.5458 | 18:45 | 6869.1774 | 52.52 | 0 | 6921.6974
03/06/2022 | 11:45 | 6845.6766 | 37.448 | 0 | 6883.1246 | 18:45 | 6814.6927 | 51.724 | 0 | 6866.4167
04/06/2022 | 11:45 | 6725.9173 | 0 | 0 | 6725.9173 | 18:30 | 6769.1629 | 0 | 0 | 6769.1629
05/06/2022 | 11:45 | 6018.1612 | 0 | 0 | 6018.1612 | 19:30 | 6677.6357 | 0 | 0 | 6677.6357
06/06/2022 | 12:00 | 6687.074 | 43.5894 | 0 | 6730.6633 | 19:45 | 6753.0512 | 47.805 | 0 | 6800.8562
07/06/2022 | 15:00 | 6734.1524 | 0 | 0 | 6734.1524 | 19:00 | 6916.7755 | 0 | 0 | 6916.7755
08/06/2022 | 11:30 | 6763.15 | 47.6651 | 0 | 6810.8151 | 19:45 | 6838.6824 | 47.102 | 0 | 6885.7844
09/06/2022 | 11:30 | 6883.1868 | 0 | 0 | 6883.1868 | 19:30 | 6923.9906 | 0 | 0 | 6923.9906
10/06/2022 | 11:45 | 6718.9438 | 46.0441 | 0 | 6764.9879 | 18:45 | 6768.6006 | 45.4854 | 0 | 6814.0861
11/06/2022 | 11:45 | 6722.078 | 42.164 | 0 | 6764.242 | 18:45 | 6762.4452 | 44.9552 | 0 | 6807.4004
12/06/2022 | 23:15 | 6139.6156 | 0 | 0 | 6139.6156 | 20:15 | 6877.209 | 0 | 0 | 6877.209
13/06/2022 | 11:00 | 6870.0073 | 0 | 0 | 6870.0073 | 19:30 | 6745.2146 | 0 | 0 | 6745.2146
14/06/2022 | 11:45 | 6939.2509 | 36.628 | 0 | 6975.8789 | 19:45 | 6954.4211 | 46.152 | 0 | 7000.5731
15/06/2022 | 12:00 | 6986.8805 | 0 | 0 | 6986.8805 | 19:15 | 7069.9081 | 0 | 0 | 7069.9081
16/06/2022 | 11:45 | 6917.1702 | 41.0576 | 0 | 6958.2278 | 19:00 | 6864.7667 | 51.0031 | 0 | 6915.7698
17/06/2022 | 12:00 | 6872.5333 | 40.4096 | 0 | 6912.9429 | 19:15 | 6966.3375 | 51.157 | 0 | 7017.4945
18/06/2022 | 11:00 | 6927.5544 | 0 | 0 | 6927.5544 | 21:15 | 6983.7918 | 0 | 0 | 6983.7918
19/06/2022 | 23:15 | 6085.8865 | 0 | 0 | 6085.8865 | 20:30 | 6700.3315 | 0 | 0 | 6700.3315
20/06/2022 | 11:45 | 6914.3376 | 43.4577 | 0 | 6957.7953 | 19:00 | 6887.0172 | 46.3142 | 0 | 6933.3314
21/06/2022 | 11:15 | 6977.845 | 41.4 | 0 | 7019.245 | 18:45 | 6988.3919 | 44.472 | 0 | 7032.8639
22/06/2022 | 11:45 | 7087.218 | 45.1 | 0 | 7132.318 | 19:00 | 6940.6667 | 45.508 | 0 | 6986.1747
23/06/2022 | 11:45 | 6997.218 | 43.7037 | 0 | 7040.9217 | 19:45 | 6918.2641 | 47.1885 | 0 | 6965.4526
24/06/2022 | 12:00 | 6981.9786 | 0 | 0 | 6981.9786 | 18:45 | 6994.8009 | 0 | 0 | 6994.8009
25/06/2022 | 12:00 | 6810.9262 | 41.022 | 0 | 6851.9482 | 21:15 | 6795.2524 | 44.2568 | 0 | 6839.5092
26/06/2022 | 00:15 | 6062.3091 | 0 | 0 | 6062.3091 | 19:15 | 6912.8771 | 0 | 0 | 6912.8771
27/06/2022 | 11:45 | 6920.0627 | 38.156 | 0 | 6958.2187 | 19:00 | 6973.7871 | 46.784 | 0 | 7020.5711
28/06/2022 | 11:45 | 7051.4524 | 37.9168 | 0 | 7089.3692 | 17:45 | 6947.5844 | 42.254 | 0 | 6989.8384
29/06/2022 | 11:45 | 6579.6487 | 0 | 0 | 6579.6487 | 20:30 | 7001.8199 | 0 | 0 | 7001.8199
30/06/2022 | 11:30 | 6948.4133 | 0 | 0 | 6948.4133 | 19:30 | 6986.0351 | 0 | 0 | 6986.0351

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. TRUJILLO NOROESTE - TRAFO3D TP-A047 | 2022-06-01 02:32 | Se produjo la desconexión del transformador TP-A047 de 138/22.9/10 kV de la S.E. Trujillo Noroeste por avería en el pararrayo (fase "S") de 10 kV del transformador debido a falla en el alimentador TOE202, según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trujillo Noroste con un total de 14.13 MW. A las 02:53 h, se conectó el transformador y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido; sin embargo, el alimentador TOR202 a las 14:25:59 h, luego de su mantenimiento correctivo. | 12.52
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2022-06-01 14:46 | Desconectó la líneaL-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a fuertes vientos, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta en 1.5 MW. A las 14:47 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA - CT CENTRAL | 2022-06-05 06:09 | Desconectó la C.T. Kallpa con 416 MW por falla mecánica en la fase "S" del seccionador SB-8225 de 220 kV asociado al circuito de enlace entre la S.E. Chilca REP y S.E. Chilca CTM, la fase "S" del seccionador SB-8225 quedó abierta durante las maniobras para sacar fuera de servicio el reactor R-26 debido a mantenimiento correctivo, según lo informado por Transmantaro, titular de los equipos. Asimismo, desconectaron las CC.TT. Las Flores (183 MW) y Platanal (63 MW), como consecuencia, la frecuencia del SEIN descendió a 59.2 Hz activándose el Esquema Automático de Rechazo de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), interrumpiendo aproximadamente 325.82 MW. | 325.82
ENGIE | C.T. CHILCA 1 - GT TG2 | 2022-06-05 06:25 | Desconectaron los generadores TG2 y TG3 de la C.T. Chilca 1 con 137.9 MW y 182.3 MW respectivamente y la C.T. Chilca 2 con 101.8 MW por falla externa registrada en la barra "B" de 220 kV en la S.E. Chilca REP, según lo informado por Engie, titular de las centrales. La C.T. Chilca 1 se encontraba operando en ciclo combinado en modo 3x1 (TG1+TG2+TG3+TV). Además, salieron de servicio los calderos N° 1 y 2 por lo que el generador TV quedó con vapor del caldero N°3 y el generador TG1 en ciclo abierto. Como consecuencia la frecuencia disminuyó a 59.17 Hz y se activó el ERACMF interrumpiendo un total de aproximadamente 83.58 MW. A las 06:25 h, se inicio la recuperación de carga interrumpida. A las 07:09 h, sincronizó el generador TG3 de la C.T. Chilca1. A las 07:24 h se coordinó normalizar el 100% de suministros interrumpidos. A las 08:09 h, sincronizó el generador TG2 de la C.T. Chilca1. La C.T. Chilca 2 quedo indisponible. A las 20:02 h, sincronizó el generador TG41 de la C.T. Chilca2 en ciclo abierto por operación. | 83.58
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2022-06-06 05:43 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV por falla externa en el transformador elevador de 13.8/22.9 kV de la S.E. San Jacinto, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 10.71 MW. A las 05:51 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 10.71
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2022-06-07 12:03 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV por falla en el circuito de corriente asociado al equipo de medición en la S.E. Sarita, momento en que realizaban inspección de las señales de corriente y tensión en el medidor, según lo informado por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la S.E. Sarita y la línea en 33 kV (Sarita - Caserio - Aricota - Candarave - Tarata - El Ayro), interrumpiendo 0.34 MW. A las 12:32 h se conectó la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 0.34
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE NORTE - LINEA L-1108 | 2022-06-07 13:10 | Desconectó la línea L-1108 (Chimbote 1 - Chimbote Norte) de 138 kV en el extremo de la S.E. Chimbote 1 mediante la apertura del interruptor IN-4032 durante pruebas al relé de protección de la línea L-1108, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Chimbote Norte 138 kV con 15 MW. A las 13:16 h se pone en servicio la L-1108 y se inicia el restablecimiento de carga. | 15
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2022-06-10 06:03 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) 220 KV por falla monofásica en la fase "S" a 37.4 km de la S.E. Aguaytía, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ISA REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de Pucallpa y Aguaytía con un total de 30.68 MW. | 21
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE NORTE - LINEA L-1108 | 2022-06-10 15:36 | Desconectó la línea L-1108 (Chimbote 1 - Chimbote Norte) de 138 kV en la S.E. Chimbote 1, debido a disparo del relé principal durante actividades de mantenimiento en la celda, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del relé. Como consecuencia, se interrumpió la carga de S.E. Chimbote Norte con un total de 13 MW. A las 15:44 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 13
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2022-06-10 16:59 | Desconectó la línea L-6047/L-6048/L-6634 (Cajamarca - San Marcos - Cajabamba) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R-S", debido a descargas atmosféricas en la zona a 35.3 km desde la S.E. Cajamarca, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió los suministros de las SS.EE. San Marcos, Aguas Calientes, Cajabamba y Huamachuco con una carga total de16.56 MW en total, también desconectó la C.H. Potrero con 19.92 MW. A las 17:04 h, se conectó la línea L-6047 / L-6048. A las 17:05 h, se conectó la línea L-6634. A las 17:06 h, se conectó la línea L-6050 y se se recupera toda la carga interrumpida. | 3.34

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2022-06-11 08:33 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) 220 kV por falla monofásica en la fase "S" a 36.7 km de la S.E. Tingo María, debido al acercamiento del cable de guarda con el conductor de la línea, ubicada entre las torres T-078 y T-079, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Aguaytía y Pucallpa en total 39.67 MW. A las 08:36 h, se coordinó arrancar la C.T.R.F. Pucallpa. A las 08:41 h, se conectó la línea L-6473 y se inició la recuperación del suministro interrumpido en aislado. A las 09:08 h, se energizó la línea L-2251 desde la SE Tingo María. | 39.67
HIDRANDINA | L. PORVENIR - TRUJILLO SUR - LINEA L-1128 | 2022-06-12 06:00 | Desconecta la línea L-1128 (Porvenir - Trujillo Sur) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a avería en el pararrayo de 138 kV del TP-A026 en la S.E. Trujillo Sur, según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpe el suministro en las SS.EE. Trujillo Sur, Huaca del Sol, Virú, Chao, Trujillo Nor Oeste con un total de 52.74 MW. A las 06:38 h se se conecta la línea L-1128 y se inicia el proceso de restablecimiento de la carga interrumpida. A las 12:14 h se energizó el transformador TP-A026 y se normaliza el servicio interrumpido. | 52.71
MINERA COIMOLACHE S.A. | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR-04 | 2022-06-17 18:10 | Desconectó el transformador TR4 220/60/22.9 kV de la S.E. Cerro Corona, por actuación del relé de protecciónde sobreexcitación (24), debido a una sobretensión registrada en la barra 220 kV de la S.E. Cerro Corona, según lo informado por MINERA COIMOLACHE S.A, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió 4.6 MW de carga de Minera Coimolache. A las 19:02 h, se conectó el transformador TR4 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 4.64
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 2022-06-24 03:37 | Desconectó la línea L-6560 (Piura Oeste – Catacaos) de 60 kV por falla en la fase "R" a 6.5 km desde la S.E. Piura Oeste, cuya causa se encuentra en investigación por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Unión, Sechura y Constante con un total de 7.39 MW. A las 03:54 h, se conectó la línea L-6560 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.39
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2022-06-25 05:04 | Desconectó de la línea L-1112 (Chimbote Sur-Nepeña) de 138 kV en la S.E. Nepeña por falla monofásica en la fase "S" en la línea L-1114 (Nepeña - San Jacinto) debido a caída de conductor por deterioro de la grapa de suspensión, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.T. San Jacinto con 8.01 MW y, se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 7.71 MW. A las 05:10 h, se conectó la línea L-1113 (Nepeña-Casma) de 138 kV y se recuperó la carga interrumpida. La línea L-1114 (Nepeña - San Jacinto) quedo fuera de servicio por inspección. A las 11:24 h, se conectó la línea L-1114 (Nepeña - San Jacinto) de 138 kV y se recuperó la carga de la S.E. San Jacinto. | 7.71
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2022-06-25 13:24 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla debido a fuertes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta (1.25 MW). A las 13:25 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.25
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2022-06-29 04:36 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepen) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 6.21 km desde la S.E. Guadalupe, cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con un total de 6.56 MW, asimismo el usuario Cementos Pacasmayo redujo 2.18 MW de su carga. A las 04:38 h, se conectó la línea L-6645 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. A las 4:41 h Cementos Pacasmayo recuperó su carga reducida. | 6.56

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI