## Portada
Lima, 14 de junio de 2022
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
mayo 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-05-2022
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2022
[7 empty] | mes: | mayo
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-05-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en mayo 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de mayo 2022 fue de 4_594,95 GWh, lo que representa un incremento de 66,15 GWh (1,46%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2022 fue de 2 616,88 GWh (0,56% mayor al registrado durante mayo del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2022 fue de 1 744,10 GWh, 2,00% mayor al registrado durante mayo del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 35,80%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,58%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,02%, 0,00%, 0,11%, 0,43% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 171,76 GWh y con centrales solares fue de 62,21 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,74% y 1,35% respectivamente.
|  | MAYO 2022 |  | MAYO 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2616.8815 | 2602.1822
[5 empty] | Gas Natural | 1717.67 | 1676.0198
[5 empty] | Carbón | 0 | 5.7305
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 1.9146 | 4.3108
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 24.5126 | 23.9174
[5 empty] | Eólico | 171.7633 | 159.5249
[5 empty] | Solar | 62.213 | 57.1241
| Total = 4 594,95 GWh |  | Total = 4 528,81 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en mayo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron inicios de operación comercial en mayo de 2022.
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
No se presentaron conclusiones de operación comercial en mayo de 2022.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | MAYO 2022 | MAYO 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5261.9382 | 5214.3692 | 0.9123%
| TERMOELÉCTRICA | 7490.5945 | 7398.3645 | 1.247%
| EÓLICA | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR | 282.275 | 285.02 | -0.9631%
| TOTAL | 13447.0077 | 13309.9537 | 1.03%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2021 y mayo 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de mayo 2021 y mayo 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2022-03-04 | 2022-04-03 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 3192.847 | 3092.8271 | 2616.8815 | 2602.1822 | 0.5649% | 14685.1515 | 15133.5527 | -2.963% | 14814.7543 | 2.152%
Termoeléctrica | 1326.1888 | 1090.8773 | 1744.0972 | 1709.9785 | 1.995% | 6972.328 | 6003.5914 | 16.14% | 3637.5645 | 65.04%
Eólica | 136.2942 | 182.8795 | 171.7633 | 159.5249 | 7.672% | 767.4605 | 729.6173 | 5.187% | 639.1107 | 14.16%
Solar | 63.6012 | 64.0737 | 62.213 | 57.1241 | 8.909% | 324.8144 | 319.9709 | 1.514% | 295.5649 | 8.257%
Total | 4718.9311 | 4430.6576 | 4594.9549 | 4528.8097 | 1.461% | 22749.7545 | 22186.7322 | 2.538% | 19386.9943 | 14.44%
Importación | 0 | 4.6062 | 9.7373 | 16.9886 | -42.68% | 14.3435 | 20.9785 | -31.63% | 5.6193 | 273.3%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -4.6062 | -9.7373 | -16.9886 |  | -14.3435 | -20.9785 |  | -5.6193
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a mayo

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2022-03-04 | 2022-04-03 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 3192.847 | 3092.8271 | 2616.8815 | 2602.1822 | 0.5649% | 14685.1515 | 15133.5527 | -2.963% | 14814.7543 | 2.152%
G.N. de Camisea | 1253.6228 | 1012.7061 | 1645.2047 | 1591.2447 | 3.391% | 6573.4237 | 5541.8829 | 18.61% | 3340.6474 | 65.89%
G.N. de Malacas | 31.7802 | 47.5717 | 62.7595 | 67.4523 | -6.957% | 227.8392 | 269.1108 | -15.34% | 166.2701 | 61.85%
G.N. de Aguaytía | 10.2682 | 12.1491 | 9.7058 | 17.3229 |  | 39.6636 | 49.3202 | -19.58% | 15.8493 | 211.2%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 6.0839 | 0 | 0 | 5.7305 | -100% | 6.0839 | 12.7788 | -52.39% | 0
Residual 500 | 1.2865 | 0.58823 | 0.93734 | 1.7043 | -45% | 6.1898 | 3.5195 | 75.87% | 1.2236 | 187.6%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 0.82408 | 1.7267 | 0.97724 | 2.6065 | -62.51% | 8.2947 | 6.96 | 19.18% | 8.0359 | -13.39%
Bagazo | 14.5249 | 11.6873 | 19.6019 | 17.5712 | 11.56% | 80.797 | 84.6549 | -4.557% | 86.987 | -2.681%
Biogás | 7.7982 | 4.4481 | 4.9107 | 6.3462 | -22.62% | 30.0359 | 35.3643 | -15.07% | 18.5512 | 90.63%
Solar | 63.6012 | 64.0737 | 62.213 | 57.1241 | 8.909% | 324.8144 | 319.9709 | 1.514% | 295.5649 | 8.257%
Eólico | 136.2942 | 182.8795 | 171.7633 | 159.5249 | 7.672% | 767.4605 | 729.6173 | 5.187% | 639.1107 | 14.16%
Total | 4718.9311 | 4430.6576 | 4594.9549 | 4528.8097 | 1.461% | 22749.7545 | 22186.7322 | 2.538% | 19386.9943 | 14.44%
Importación | 0 | 4.6062 | 9.7373 | 16.9886 | -42.68% | 14.3435 | 20.9785 | -31.63% | 5.6193 | 273.3%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -4.6062 | -9.7373 | -16.9886 |  | -14.3435 | -20.9785 |  | -5.6193
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a mayo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a mayo
| 2022-03-04 | 2022-04-03 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 250.9079 | 226.5715 | 182.0582 | 209.0878 | -12.93% | 1113.4324 | 1191.3877 | -6.543% | 1126.9439 | 5.718%
Eólica | 136.2942 | 182.8795 | 171.7633 | 159.5249 | 7.672% | 767.4605 | 729.6173 | 5.187% | 639.1107 | 14.16%
Solar | 63.6012 | 64.0737 | 62.213 | 57.1241 | 8.909% | 324.8144 | 319.9709 | 1.514% | 295.5649 | 8.257%
Bagazo | 14.5249 | 11.6873 | 19.6019 | 17.5712 | 11.56% | 80.797 | 84.6549 | -4.557% | 86.987 | -2.681%
Biogás | 7.7982 | 4.4481 | 4.9107 | 6.3462 | -22.62% | 30.0359 | 35.3643 | -15.07% | 18.5512 | 90.63%
Total RER | 473.1263 | 489.6601 | 440.547 | 449.6542 | -2.025% | 2316.5403 | 2360.9951 | -1.883% | 2167.1577 | 8.944%
Participación en el SEIN (%) | 10.03% | 11.05% | 9.588% | 9.929% |  | 10.18% | 10.64% |  | 11.18%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en mayo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4594.9549 | GWh |  |  |  |  | 4154.4049
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 440.55 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en mayo 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.608 | 0.94116 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CHANCAY | 0.94965 | 0.97687
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.0147 | 0.92812 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.8887 | 0.72389
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 13.5841 | 1 |  | C.H. RUCUY | 0.88624 | 0.96352
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 13.0806 | 0.86736 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.85633 | 0.95233
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 12.287 | 0.80247 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.87896 | 0.91848
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 12.0838 | 0.80396 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.86058 | 0.92253
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 11.5859 | 0.81109 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.85058 | 0.90808
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 8.26 | 0.55605 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.84727 | 0.89012
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.402 | 1 |  | C.H. POTRERO | 0.80213 | 0.945
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 6.588 | 0.44089 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83742 | 0.90014
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 6.5002 | 0.43712 |  | C.H. YARUCAYA | 0.86184 | 1
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 6.3176 | 0.41694 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.77418 | 0.79714
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.2043 | 0.87174 |  | C.H. CARHUAC | 0.69049 | 0.78347
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 5.9731 | 0.4004 |  | C.H. MANTA I | 0.63844 | 0.56402
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 5.7973 | 0.39024 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.97226 | 0.87435
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.8522 | 0.71827 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.79242 | 0.88009
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 4.5517 | 0.61398 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.77739 | 0.85827
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.4902 | 0.7034 |  | C.H. POECHOS II | 0.79491 | 0.70587
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 4.2535 | 0.58041 |  | C.H. EL CARMEN | 0.76254 | 0.77352
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 4.0544 | 0.96111 |  | C.H. LA JOYA | 0.68955 | 0.8045
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 3.0609 | 0.19814 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.8307 | 0.7619
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.6796 | 0.91965 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.93189 | 0.84237
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.3295 | 0.78808 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.74404 | 0.75428
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 2.32 | 0.47959 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.90156 | 0.91947
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.0735 | 0.41997 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.66124 | 0.68643
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.9865 | 0.51456 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83783 | 0.79517
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 0.88899 | 0.36091 |  | C.H. RONCADOR | 0.64735 | 0.71989
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.23075 | 0.45702 |  | C.H. PURMACANA | 0.17178 | 0.25079
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0 | 0 |  | C.H. HER 1 | 0.43787 | 0.4456
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 51.5535 | 0.52375 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.515 | 0.50804
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 40.466 | 0.55985 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.62328 | 0.62224
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 38.593 | 0.62384 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.44798 | 0.42591
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.892 | 0.6255 |  | C.E. MARCONA | 0.6713 | 0.6588
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.128 | 0.61534 |  | C.E. TALARA | 0.41165 | 0.37257
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 7.3036 | 0.53439 |  | C.E. DUNA | 0.36312 | 0.4963
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.8272 | 0.35319 |  | C.E. HUAMBOS | 0.27114 | 0.30246
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 33.9969 | 0.31627 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33838 | 0.33562
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en mayo 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.517 | 0.25702 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26735 | 0.26104
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.3961 | 0.29544 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.32653 | 0.32758
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de mayo | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8505 | 0.25877 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.32498 | 0.33108
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8187 | 0.25664 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3345 | 0.34155
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.6931 | 0.24819 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26179 | 0.23791
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.6862 | 0.30966 |  | C.S. REPARTICION | 0.24663 | 0.23896
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.2479 | 0.70883 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.73787 | 0.81494
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.4853 | 0.67591 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.72214 | 0.89811
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.66827 | 0.37426 |  | C.T. LA GRINGA | 0.70727 | 0.89464
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.50918 | 0.28516 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.67068 | 0.7764
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 0 | 0 |  | C.T. CALLAO | 0.62968 | 0.59347
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en mayo. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | mayo |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 9.7665
KALLPA | 741.0616 | 683.9832 | 8.345% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 0.62751
ELECTROPERU | 624.433 | 613.6569 | 1.756% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.38359
ENEL GENERACION PERU | 580.2396 | 586.9695 | -1.147% |  |  | ATRIA | 0 | 0.41468
ENGIE | 541.9762 | 611.9566 | -11.44% |  |  | AIPSA | 0 | 4.7921
FENIX POWER | 378.1786 | 354.9996 | 6.529% |  |  | IYEPSA | 0.0010664 | 0.0027303
ORAZUL ENERGY PERÚ | 211.2378 | 194.3421 | 8.694% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0020167 | 0.02297
STATKRAFT | 210.4462 | 198.7909 | 5.863% |  |  | SAMAY I | 0.020572 | 0
EMGE HUALLAGA | 155.8944 | 148.0283 | 5.314% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.19608 | 0.023377
EGEMSA | 119.1228 | 120.1849 | -0.8837% |  |  | COLCA SOLAR | 0.25439
CHINANGO | 98.5087 | 94.3613 | 4.395% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.88899 | 1.7518
CELEPSA | 96.6432 | 102.6945 | -5.893% |  |  | SHOUGESA | 0.93734 | 1.7215
ENEL GREEN POWER PERU | 85.5504 | 84.0043 | 1.841% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.9233
EGASA | 72.3475 | 71.8573 | 0.6821% |  |  | EGECSAC | 1.9865 | 2.0954
INLAND | 65.7027 | 65.6299 | 0.111% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3295 | 1.8019
ENEL GENERACION PIURA | 62.7595 | 67.4523 | -6.957% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6796 | 2.7406
SAN GABAN | 61.9998 | 69.6877 | -11.03% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.0609 | 13.7092
ENERGÍA EÓLICA | 52.721 | 35.7515 | 47.47% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.6862 | 3.4601
P.E. TRES HERMANAS | 40.466 | 44.6863 | -9.444% |  |  | REPARTICION | 3.6931 | 3.4572
LA VIRGEN | 38.9493 | 27.5375 | 41.44% |  |  | MAJES | 3.8187 | 3.4917
TERMOCHILCA | 31.0476 | 0 |  |  |  | TACNA SOLAR | 3.8505 | 3.6118
EMGE JUNÍN | 27.2559 | 28.1671 | -3.235% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.3961 | 4.1329
EMGE HUANZA | 24.0599 | 26.2373 | -8.299% |  |  | SAN JACINTO | 4.7678 | 0.88519
GEPSA | 23.9135 | 33.58 | -28.79% |  |  | GR PAINO | 4.8272 | 4.1338
SINERSA | 20.219 | 20.2058 | 0.06556% |  |  | PETRAMAS | 4.9107 | 6.3462
EGESUR | 18.5614 | 14.1997 | 30.72% |  |  | ANDEAN POWER | 6.3176 | 7.4443
GENERACIÓN ANDINA | 16.7772 | 9.1368 | 83.62% |  |  | BIOENERGIA | 6.3969 | 7.3781
P.E. MARCONA | 14.892 | 15.2817 | -2.55% |  |  | GR TARUCA | 7.3036 | 6.7831
CELEPSA RENOVABLES | 14.768 | 13.3103 | 10.95% |  |  | AGROAURORA | 8.4372 | 4.5158
SANTA ANA | 14.608 | 14.8954 | -1.93% |  |  | TERMOSELVA | 9.7058 | 17.3229
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.8881 | 10.6356 | 30.58% |  |  | RIO DOBLE | 11.5859 | 13.1766
HUAURA POWER | 13.5841 | 13.6813 | -0.7109% |  |  | AGUA AZUL | 12.0838 | 13.4266
RIO BAÑOS | 13.0806 | 13.4842 | -2.993% |  |  | RIO BAÑOS | 13.0806 | 13.4842
AGUA AZUL | 12.0838 | 13.4266 | -10% |  |  | HUAURA POWER | 13.5841 | 13.6813
RIO DOBLE | 11.5859 | 13.1766 | -12.07% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.8881 | 10.6356
TERMOSELVA | 9.7058 | 17.3229 | -43.97% |  |  | SANTA ANA | 14.608 | 14.8954
AGROAURORA | 8.4372 | 4.5158 | 86.84% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.768 | 13.3103
GR TARUCA | 7.3036 | 6.7831 | 7.674% |  |  | P.E. MARCONA | 14.892 | 15.2817
BIOENERGIA | 6.3969 | 7.3781 | -13.3% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 16.7772 | 9.1368
ANDEAN POWER | 6.3176 | 7.4443 | -15.14% |  |  | EGESUR | 18.5614 | 14.1997
PETRAMAS | 4.9107 | 6.3462 | -22.62% |  |  | SINERSA | 20.219 | 20.2058
GR PAINO | 4.8272 | 4.1338 | 16.77% |  |  | GEPSA | 23.9135 | 33.58
SAN JACINTO | 4.7678 | 0.88519 | 438.6% |  |  | EMGE HUANZA | 24.0599 | 26.2373
PANAMERICANA SOLAR | 4.3961 | 4.1329 | 6.368% |  |  | EMGE JUNÍN | 27.2559 | 28.1671
TACNA SOLAR | 3.8505 | 3.6118 | 6.608% |  |  | TERMOCHILCA | 31.0476 | 0
MAJES | 3.8187 | 3.4917 | 9.367% |  |  | LA VIRGEN | 38.9493 | 27.5375
REPARTICION | 3.6931 | 3.4572 | 6.823% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.466 | 44.6863
MOQUEGUA FV | 3.6862 | 3.4601 | 6.533% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 52.721 | 35.7515
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.0609 | 13.7092 | -77.67% |  |  | SAN GABAN | 61.9998 | 69.6877
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6796 | 2.7406 | -2.228% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 62.7595 | 67.4523
HIDROCAÑETE | 2.3295 | 1.8019 | 29.28% |  |  | INLAND | 65.7027 | 65.6299
EGECSAC | 1.9865 | 2.0954 | -5.195% |  |  | EGASA | 72.3475 | 71.8573
CENTRALES SANTA ROSA | 1.9233 |  |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 85.5504 | 84.0043
SHOUGESA | 0.93734 | 1.7215 | -45.55% |  |  | CELEPSA | 96.6432 | 102.6945
MAJA ENERGIA | 0.88899 | 1.7518 | -49.25% |  |  | CHINANGO | 98.5087 | 94.3613
COLCA SOLAR | 0.25439 |  |  |  |  | EGEMSA | 119.1228 | 120.1849
HYDRO PATAPO | 0.19608 | 0.023377 | 738.8% |  |  | EMGE HUALLAGA | 155.8944 | 148.0283
SAMAY I | 0.020572 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 210.4462 | 198.7909
PLANTA ETEN | 0.0020167 | 0.02297 | -91.22% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 211.2378 | 194.3421
IYEPSA | 0.0010664 | 0.0027303 | -60.94% |  |  | FENIX POWER | 378.1786 | 354.9996
AIPSA | 0 | 4.7921 | -100% |  |  | ENGIE | 541.9762 | 611.9566
ATRIA | 0 | 0.41468 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 580.2396 | 586.9695
CERRO VERDE | 0 | 0.38359 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 624.433 | 613.6569
SDF ENERGIA | 0 | 0.62751 | -100% |  |  | KALLPA | 741.0616 | 683.9832
ELECTRO ZAÑA |  | 9.7665 | -100%
Total | 4594.9549 | 4528.8097 | 1.461%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-03-10 19:30 | 2022-04-19 19:00 | 2022-05-31 18:45 | 2021-05-26 18:00 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-03-10 19:30 | 2022-04-19 19:00 | 2022-05-31 18:45 | 2021-05-26 18:00 |  | 2022-02-22 19:45 | 2021-01-08 19:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44630.8125 | 44670.7917 | 44712.7812 | 44342.75 |  | 44614.8229 | 44204.8229 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 4666.127 | 4623.0061 | 3789.1081 | 3942.3593 | -3.887% | 4553.9271 | 4594.5511 | -0.8842% | 4604.1639 | -0.2088%
Termoeléctrica | 2105.8511 | 2110.3729 | 2935.4027 | 2699.0438 | 8.757% | 2455.9372 | 2012.44 | 22.04% | 2265.9102 | -11.19%
Eólica | 293.4447 | 290.9253 | 184.4429 | 188.6986 | -2.255% | 136.9003 | 302.6461 | -54.77% | 255.2253 | 18.58%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7065.4228 | 7024.3042 | 6908.9537 | 6830.1017 | 1.154% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Importación | 0 | 0 | 52.414 | 39.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -52.414 | -39.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7065.4228 | 7024.3042 | 6961.3677 | 6869.7097 | 1.334% | 7146.7646 | 6909.6372 | 3.432% | 7125.2994 | -3.027%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | mayo |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-05-31 18:45 | 2021-05-26 18:00
| 44712.7812 | 44342.75 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
ENEL GENERACION PERU | 1144.326 | 1001.5786 | 14.25% |  |  | ELECTRO ZAÑA |  | 13.1649
ENGIE | 1083.2694 | 703.5769 | 53.97% |  |  | COLCA SOLAR | 0
ELECTROPERU | 860.8882 | 855.3019 | 0.6531% |  |  | ATRIA | 0 | 0.74041
KALLPA | 715.96 | 1172.8473 | -38.96% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 566.6333 | 532.0655 | 6.497% |  |  | MAJES | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 460.8523 | 334.2798 | 37.86% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 16.0748
ORAZUL ENERGY PERÚ | 237.094 | 294.7886 | -19.57% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 5.915
STATKRAFT | 231.8294 | 268.0612 | -13.52% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 197.0219 | 0 |  |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGEMSA | 156.567 | 162.8428 | -3.854% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 0
EGASA | 122.0864 | 102.4554 | 19.16% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 105.373 | 91.5895 | 15.05% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
SAN GABAN | 97.5218 | 108.0114 | -9.712% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 95.2725 | 158.3235 | -39.82% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 87.7598 | 50.2847 | 74.53% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
INLAND | 86.9038 | 90.5557 | -4.033% |  |  | HIDROCAÑETE | 0 | 0
TERMOSELVA | 86.4162 | 86.041 | 0.436% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CHINANGO | 79.023 | 148.2237 | -46.69% |  |  | AIPSA | 0 | 16.4812
ENEL GREEN POWER PERU | 77.457 | 87.4326 | -11.41% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.72 | 0
EGESUR | 47.3106 | 42.7154 | 10.76% |  |  | GR TARUCA | 1.7532 | 14.436
EMGE HUANZA | 46.8828 | 81.1601 | -42.23% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.967 | 3.2687
LA VIRGEN | 36.26 | 53.1372 | -31.76% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.0614
GEPSA | 26.7985 | 48.545 | -44.8% |  |  | EGECSAC | 2.4933 | 2.516
SINERSA | 25.9187 | 25.6529 | 1.036% |  |  | GR PAINO | 2.9041 | 14.687
EMGE JUNÍN | 25.8595 | 39.6407 | -34.77% |  |  | P.E. MARCONA | 3.1381 | 7.5154
SANTA ANA | 20.015 | 19.9942 | 0.104% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.151 | 3.7211
CELEPSA RENOVABLES | 19.828 | 19.5899 | 1.216% |  |  | PETRAMAS | 8.3618 | 9.588
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1146 | 9.4109 | 103.1% |  |  | BIOENERGIA | 9.0588 | 11
HUAURA POWER | 18.3784 | 18.4126 | -0.1855% |  |  | AGUA AZUL | 10.0469 | 19.4719
AGROAURORA | 18.3097 | 10.0996 | 81.29% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 11.4307 | 14.343
GENERACIÓN ANDINA | 15.4799 | 5.2237 | 196.3% |  |  | ANDEAN POWER | 11.6977 | 20.3383
RIO DOBLE | 14.5828 | 18.2659 | -20.16% |  |  | RIO BAÑOS | 13.1762 | 16.7319
RIO BAÑOS | 13.1762 | 16.7319 | -21.25% |  |  | RIO DOBLE | 14.5828 | 18.2659
ANDEAN POWER | 11.6977 | 20.3383 | -42.48% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 15.4799 | 5.2237
P.E. TRES HERMANAS | 11.4307 | 14.343 | -20.3% |  |  | AGROAURORA | 18.3097 | 10.0996
AGUA AZUL | 10.0469 | 19.4719 | -48.4% |  |  | HUAURA POWER | 18.3784 | 18.4126
BIOENERGIA | 9.0588 | 11 | -17.65% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1146 | 9.4109
PETRAMAS | 8.3618 | 9.588 | -12.79% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.828 | 19.5899
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.151 | 3.7211 | -15.32% |  |  | SANTA ANA | 20.015 | 19.9942
P.E. MARCONA | 3.1381 | 7.5154 | -58.24% |  |  | EMGE JUNÍN | 25.8595 | 39.6407
GR PAINO | 2.9041 | 14.687 | -80.23% |  |  | SINERSA | 25.9187 | 25.6529
EGECSAC | 2.4933 | 2.516 |  |  |  | GEPSA | 26.7985 | 48.545
CENTRALES SANTA ROSA | 2.0614 |  |  |  |  | LA VIRGEN | 36.26 | 53.1372
MAJA ENERGIA | 1.967 | 3.2687 | -39.82% |  |  | EMGE HUANZA | 46.8828 | 81.1601
GR TARUCA | 1.7532 | 14.436 | -87.86% |  |  | EGESUR | 47.3106 | 42.7154
HYDRO PATAPO | 0.72 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 77.457 | 87.4326
AIPSA | 0 | 16.4812 | -100% |  |  | CHINANGO | 79.023 | 148.2237
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 86.4162 | 86.041
HIDROCAÑETE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 86.9038 | 90.5557
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 87.7598 | 50.2847
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 95.2725 | 158.3235
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 97.5218 | 108.0114
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 105.373 | 91.5895
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 122.0864 | 102.4554
SDF ENERGIA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 156.567 | 162.8428
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 197.0219 | 0
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 231.8294 | 268.0612
SAN JACINTO | 0 | 5.915 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 237.094 | 294.7886
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 16.0748 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 460.8523 | 334.2798
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 566.6333 | 532.0655
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 715.96 | 1172.8473
ATRIA | 0 | 0.74041 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 860.8882 | 855.3019
COLCA SOLAR | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1083.2694 | 703.5769
ELECTRO ZAÑA |  | 13.1649 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1144.326 | 1001.5786
Total | 6908.9537 | 6830.1017 | 1.154%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en mayo |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en mayo

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2022 | VOLUMEN ÚTIL 31-05-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.467 | 21.742 | 3.335%
| Represa El Frayle | 107.508 | 132.555 | -18.9%
| Represa El Pañe | 91.985 | 90.74 | 1.372% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 79.313 | 77.272 | 2.641% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 33.497 | 37.865 | -11.54% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 20.86 | 25.95 | -19.61% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 110.12 | 99.06 | 11.16% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 238.378 | 250.655 | -4.898% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 65.69 | 44.707 | 46.93% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 302.959 | 308.83 | -1.901% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 187.81 | 180.32 | 4.154% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 23.535 | 25.978 | -9.404% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 69.5838 | 52.0956 | 33.57% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 28.0406 | 27.015 | 3.796% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.989 | 6.896 | 1.349% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.112 | 6.974 | 1.979% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 4.333 | 3.602 | 20.29% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 221.33 | 225.254 | -1.742% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 46.4 | 48.476 | -4.283% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 67.332 | 67.332 | 0% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 379.497 | 370.371 | 2.464% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de mayo) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 |  | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 |  | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 |  | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 |  | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 |  | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 |  | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 |  | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 |  | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 |  | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 |  | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 |  | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 |  | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 |  | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 |  | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 |  | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 |  | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 |  | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | MAYO 2022 | MAYO 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 13.2224 | 15.716 | -15.87% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 15.443 | 15.3695 | 0.4787% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 59.082 | 62.8199 | -5.95% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 55.8309 | 55.9719 | -0.2519% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 55.9221 | 77.0361 | -27.41% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 27.3971 | 30.49 | -10.14% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 26.4599 | 25.87 | 2.28% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 34.4897 | 28.6682 | 20.31% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 63.0115 | 71.5539 | -11.94% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 27.3792 | 31.7641 | -13.8% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 12.1561 | 14.7306 | -17.48% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.0094 | 11.7455 | 2.247% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 23.9618 | 25.4646 | -5.901% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.5136 | 1.4277 | 6.019% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 113.0623 | 105.3954 | 7.274% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.40397 | 0.373 | 8.302% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 4.3124 | 4.1288 | 4.446% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 26.496 | 27.5846 | -3.946% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 0.76906 | 0.25061 | 206.9% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.0093548 | 0.0092903 | 0.6944% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 1.6748 | 1.9416 | -13.74% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 1.7954 | 2 | -10.23% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en mayo | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[6 empty] | 22 | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  | 18 | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (30,55 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 30.5476 | 30.1932 | 29.9158 | 29.7566 | 29.6346 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (30,19 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (29,92 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (29,76 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (29,63 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (28,91 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (29,05 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (28,91 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (28,88 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (28,73 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (28,21 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (27,96 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de mayo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (31,75 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (30,88 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (30,64 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (30,64 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 28.9131 | 28.8837 | 28.9119 | 28.733 | 29.048 | 28.21 | 27.9605 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (29,04 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (28,81 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (28,61 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de mayo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 31.7501 | 30.6406 | 30.6411 | 30.8762 | 29.0395 | 28.8073 | 28.6127
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de mayo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (29,63 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (30,19 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (29,76 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (30,55 USD/MWh)
COTARUSE 220 (28,81 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (29,04 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (29,92 USD/MWh)
PUNO 138 (30,88 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (28,91 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (30,64 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (28,61 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (28,91 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (29,05 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (27,96 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (31,75 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (28,21 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (28,73 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (28,88 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (30,64 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2022 | MAYO 2021 | MAYO 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  |  | 38.2667 |  | 0%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 2.6667
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  |  | 186.35 |  | 0%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN |  |  | 98.5667 |  | 0%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 2.5833 |  | 0%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 21.1 |  | 0%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 11.5667 | 226.6333 |  | 5.104%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 12.9333 | 12.8167 |  | 100.9%
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  | 0.91667 |  | 0%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 27.1667 | 261.4667 | 325.7667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en mayo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 3 | 3 | 2 |  | 9 |  |  | 17 | 230.04
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 13.83
TOTAL | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 243.87
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MAYO 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MAYO 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en mayo 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 8437.2437 | 8437.2437 | 8437.2437
Total AGROAURORA |  |  |  | 8437.2437 | 8437.2437 | 8437.2437
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 12083.8026 | 12083.8026 | 58725.8066
Total AGUA AZUL |  |  |  | 12083.8026 | 12083.8026 | 58725.8066
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 0 | 0 | 34070.2145
Total AIPSA |  |  |  | 0 | 0 | 34070.2145
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 6317.5624 | 6317.5624 | 50962.3236
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 6317.5624 | 6317.5624 | 50962.3236
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 0 | 0 | 1101.2486
Total ATRIA |  |  |  | 0 | 0 | 1101.2486
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6396.8844 | 6396.8844 | 22978.1944
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6396.8844 | 6396.8844 | 22978.1944
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 96643.1747 |  |  | 96643.1747 | 651721.7666
Total CELEPSA |  | 96643.1747 |  |  | 96643.1747 | 651721.7666
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14768.0443 |  |  | 14768.0443 | 67646.1224
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14768.0443 |  |  | 14768.0443 | 67646.1224
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 690.6604 |  |  | 690.6604 | 3342.5691
| C.H. SANTA ROSA II | 1232.6012 |  |  | 1232.6012 | 5420.7249
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1923.2616 |  |  | 1923.2616 | 8763.294
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 774.1957
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 774.1957
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 73688.3975 |  |  | 73688.3975 | 414779.1578
| C.H. YANANGO | 24820.3492 |  |  | 24820.3492 | 122862.272
Total CHINANGO |  | 98508.7468 |  |  | 98508.7468 | 537641.4298
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 254.3897 | 254.3897 | 1020.196
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 254.3897 | 254.3897 | 1020.196
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1229.5715 |  |  | 1229.5715 | 5968.3701
| C.H. CHARCANI II | 418.7988 |  |  | 418.7988 | 2045.5222
| C.H. CHARCANI III | 3444.18 |  |  | 3444.18 | 16470.0296
| C.H. CHARCANI IV | 8722.85 |  |  | 8722.85 | 45489.1578
| C.H. CHARCANI V | 53417.426 |  |  | 53417.426 | 285270.8047
| C.H. CHARCANI VI | 5077.0156 |  |  | 5077.0156 | 26252.4535
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 33.4985 |  | 33.4985 | 55.691
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 4.1211 |  | 4.1211 | 101.9903
Total EGASA |  | 72309.8419 | 37.6195 |  | 72347.4614 | 381654.0192
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1986.4998 | 1986.4998 | 12434.6279
Total EGECSAC |  |  |  | 1986.4998 | 1986.4998 | 12434.6279
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119122.8275 |  |  | 119122.8275 | 575682.965
Total EGEMSA |  | 119122.8275 |  |  | 119122.8275 | 575682.965
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5255.0327 |  |  | 5255.0327 | 25099.8372
| C.H. ARICOTA II | 3763.8961 |  |  | 3763.8961 | 17233.7648
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 9542.4257 |  | 9542.4257 | 51928.0542
Total EGESUR |  | 9018.9288 | 9542.4257 |  | 18561.3545 | 94261.6563
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2679.5507 | 2679.5507 | 12795.3041
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2679.5507 | 2679.5507 | 12795.3041
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 475982.7276 |  |  | 475982.7276 | 2185370.7462
| C.H. RESTITUCION | 148450.2763 |  |  | 148450.2763 | 703673.1062
Total ELECTROPERU |  | 624433.0039 |  |  | 624433.0039 | 2889043.8524
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 151787.3708 |  |  | 151787.3708 | 1180415.6205
| P.C.H CHAGLLA | 4106.9889 |  |  | 4106.9889 | 22129.1784
Total EMGE HUALLAGA |  | 155894.3597 |  |  | 155894.3597 | 1202544.7989
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 24059.9276 |  |  | 24059.9276 | 136258.6322
Total EMGE HUANZA |  | 24059.9276 |  |  | 24059.9276 | 136258.6322
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 4253.4628 | 4253.4628 | 27750.0715
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 4551.6982 | 4551.6982 | 28614.915
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 5797.2598 | 5797.2598 | 56020.0371
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 8259.9745 | 8259.9745 | 63598.7197
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2073.4716 | 2073.4716 | 17893.3525
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2320.0215 | 2320.0215 | 19574.106
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 27255.8885 | 27255.8885 | 213451.2018
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49276.8547 |  |  | 49276.8547 | 259214.7095
| C.H. HUAMPANI | 19728.6562 |  |  | 19728.6562 | 95379.3178
| C.H. HUINCO | 67217.2245 |  |  | 67217.2245 | 525437.1097
| C.H. MATUCANA | 75501.4175 |  |  | 75501.4175 | 424183.6347
| C.H. MOYOPAMPA | 45547.5928 |  |  | 45547.5928 | 216753.701
| C.T. SANTA ROSA |  | 6589.897 |  | 6589.897 | 33942.6733
| C.T. SANTA ROSA II |  | 3711.7568 |  | 3711.7568 | 79505.968
| C.T. VENTANILLA |  | 312435.4878 |  | 312435.4878 | 1008703.9683
| C.H. HER 1 |  |  | 230.7537 | 230.7537 | 1076.89
Total ENEL GENERACION PERU |  | 257271.7458 | 322737.1415 | 230.7537 | 580239.641 | 2644197.9723
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 51280.3688
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 62759.49 |  | 62759.49 | 176558.8325
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 62759.49 |  | 62759.49 | 227839.2012
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 33996.9062 | 33996.9062 | 177174.0342
| C.E. WAYRA I |  |  | 51553.4725 | 51553.4725 | 246919.5063
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 85550.3788 | 85550.3788 | 424093.5405
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 38592.9503 | 38592.9503 | 134991.5535
| C.E. TALARA |  |  | 14128.0351 | 14128.0351 | 46037.265
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 52720.9854 | 52720.9854 | 181028.8185

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 36492.8239 |  |  | 36492.8239 | 278355.2781
| C.H. YUNCAN | 67688.7127 |  |  | 67688.7127 | 416817.1117
| C.T. CHILCA 1 |  | 401518.9172 |  | 401518.9172 | 1043171.8294
| C.T. CHILCA 2 |  | 26842.7948 |  | 26842.7948 | 165458.4625
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 6083.9352
| C.T. NEPI |  | 915.9693 |  | 915.9693 | 3096.7351
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 722.9428
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8517.0122 | 8517.0122 | 43153.0759
Total ENGIE |  | 104181.5366 | 429277.6813 | 8517.0122 | 541976.2301 | 1956859.3707
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 378178.6155 |  | 378178.6155 | 1559881.6797
Total FENIX POWER |  |  | 378178.6155 |  | 378178.6155 | 1559881.6797
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 12287.0431 | 12287.0431 | 66281.1211
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4490.1533 | 4490.1533 | 23710.245
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 16777.1965 | 16777.1965 | 89991.366
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4852.2082 | 4852.2082 | 22689.9321
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 5973.1058 | 5973.1058 | 61566.3511
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 6500.2179 | 6500.2179 | 62335.179
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 6588.016 | 6588.016 | 61909.3562
Total GEPSA |  |  |  | 23913.5478 | 23913.5478 | 208500.8184
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4827.166 | 4827.166 | 18050.8796
Total GR PAINO |  |  |  | 4827.166 | 4827.166 | 18050.8796
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 7303.6391 | 7303.6391 | 24173.8207
Total GR TARUCA |  |  |  | 7303.6391 | 7303.6391 | 24173.8207
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2329.5 | 2329.5 | 12063.2
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2329.5 | 2329.5 | 12063.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13888.0639 |  |  | 13888.0639 | 67632.8298
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13888.0639 |  |  | 13888.0639 | 67632.8298
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13584.0647 | 13584.0647 | 56681.9606
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13584.0647 | 13584.0647 | 56681.9606
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 196.0775 |  |  | 196.0775 | 1385.341
Total HYDRO PATAPO |  | 196.0775 |  |  | 196.0775 | 1385.341
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 65702.7218 |  |  | 65702.7218 | 318817.1427
Total INLAND |  | 65702.7218 |  |  | 65702.7218 | 318817.1427
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 3060.8849 | 3060.8849 | 48040.1942
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 3060.8849 | 3060.8849 | 48040.1942
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 129.249
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 1.0664 |  | 1.0664 | 752.1313
Total IYEPSA |  |  | 1.0664 |  | 1.0664 | 881.3803
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 312942.1475 |  | 312942.1475 | 1771332.3316
| C.T. LAS FLORES |  | 162395.095 |  | 162395.095 | 293646.7675
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 261587.105 |  |  | 261587.105 | 1602360.1675
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4137.21 |  |  | 4137.21 | 27581.8525
Total KALLPA |  | 265724.315 | 475337.2425 |  | 741061.5575 | 3694921.1191
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 38949.3325 |  |  | 38949.3325 | 209924.0205
Total LA VIRGEN |  | 38949.3325 |  |  | 38949.3325 | 209924.0205
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 888.9895 | 888.9895 | 7767.0036
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 888.9895 | 888.9895 | 7767.0036
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3818.7446 | 3818.7446 | 18974.5346
Total MAJES |  |  |  | 3818.7446 | 3818.7446 | 18974.5346
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3686.1813 | 3686.1813 | 19395.521
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3686.1813 | 3686.1813 | 19395.521
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 4054.4322 | 4054.4322 | 19148.5777
| C.H. CAÑON DEL PATO | 133742.731 |  |  | 133742.731 | 772473.2744
| C.H. CARHUAQUERO | 66038.6702 |  |  | 66038.6702 | 312418.2808
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7401.9873 | 7401.9873 | 35174.6492
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 199781.4012 |  | 11456.4195 | 211237.8208 | 1139214.7822
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14891.9751 | 14891.9751 | 77849.8146
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 14891.9751 | 14891.9751 | 77849.8146
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 40466.0459 | 40466.0459 | 219437.6797
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 40466.0459 | 40466.0459 | 219437.6797
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4396.1173 | 4396.1173 | 23554.6494
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4396.1173 | 4396.1173 | 23554.6494
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1485.3372 | 1485.3372 | 7570.8083
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2247.9159 | 2247.9159 | 11155.1355
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 668.2704 | 668.2704 | 5833.2843
| C.T. CALLAO |  |  | 509.1764 | 509.1764 | 5476.7153
Total PETRAMAS |  |  |  | 4910.6999 | 4910.6999 | 30035.9434
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.0167 |  | 2.0167 | 48.7254
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.0167 |  | 2.0167 | 48.7254
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3693.1134 | 3693.1134 | 17875.5858
Total REPARTICION |  |  |  | 3693.1134 | 3693.1134 | 17875.5858
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 13080.6041 | 13080.6041 | 65101.961
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 13080.6041 | 13080.6041 | 65101.961
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11585.8988 | 11585.8988 | 58266.7196
Total RIO DOBLE |  |  |  | 11585.8988 | 11585.8988 | 58266.7196

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 20.5725 |  | 20.5725 | 2125.4426
Total SAMAY I |  |  | 20.5725 |  | 20.5725 | 2125.4426
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 61999.8369 |  |  | 61999.8369 | 365548.3244
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 61999.8369 |  |  | 61999.8369 | 366926.5979
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4767.8056 | 4767.8056 | 15311.3855
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4767.8056 | 4767.8056 | 15311.3855
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14607.9875 | 14607.9875 | 64741.9249
Total SANTA ANA |  |  |  | 14607.9875 | 14607.9875 | 64741.9249
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 71693.7709
Total SDF ENERGIA |  |  | 0 |  | 0 | 71693.7709
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 937.3399 |  | 937.3399 | 6196.6639
Total SHOUGESA |  |  | 937.3399 |  | 937.3399 | 6196.6639
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14014.75 | 14014.75 | 69849.1794
| C.H. POECHOS II |  |  | 6204.2505 | 6204.2505 | 27557.3942
Total SINERSA |  |  |  | 20219.0004 | 20219.0004 | 97406.5735
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 30029.2844 |  |  | 30029.2844 | 113237.7107
| C.H. CHEVES | 64714.8183 |  |  | 64714.8183 | 436810.9295
| C.H. GALLITO CIEGO | 16780.9618 |  |  | 16780.9618 | 110905.4875
| C.H. HUAYLLACHO | 143.0687 |  |  | 143.0687 | 755.9628
| C.H. MALPASO | 10669.8429 |  |  | 10669.8429 | 114961.9998
| C.H. MISAPUQUIO | 2439.9779 |  |  | 2439.9779 | 12457.2923
| C.H. OROYA | 4996.8593 |  |  | 4996.8593 | 18155.8292
| C.H. PACHACHACA | 1807.7855 |  |  | 1807.7855 | 8891.2321
| C.H. PARIAC | 1977.8556 |  |  | 1977.8556 | 9576.7282
| C.H. SAN ANTONIO | 311.6046 |  |  | 311.6046 | 1426.1872
| C.H. SAN IGNACIO | 233.6639 |  |  | 233.6639 | 1061.7043
| C.H. YAUPI | 76340.4906 |  |  | 76340.4906 | 354684.902
Total STATKRAFT |  | 210446.2134 |  |  | 210446.2134 | 1182925.9654
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3850.5087 | 3850.5087 | 23666.8239
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3850.5087 | 3850.5087 | 23666.8239
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 31047.562 |  | 31047.562 | 494639.0064
Total TERMOCHILCA |  |  | 31047.562 |  | 31047.562 | 494639.0064
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 9705.767 |  | 9705.767 | 39663.6422
Total TERMOSELVA |  |  | 9705.767 |  | 9705.767 | 39663.6422
TOTAL MWh |  | 2434823.3614 | 1719584.5406 | 440547.0423 | 4594954.9444 | 22749754.4668
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 9737.2669 | 14343.4555
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2022 | MAYO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-05-31 18:45 | 2021-05-26 18:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44712.7812 | 44342.75 | 44614.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 18.3097 | 10.0996 | 0 | 81.29%
Total AGROAURORA |  | 18.3097 | 10.0996 | 0 | 81.29%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 10.0469 | 19.4719 | 19.9725 | -48.4%
Total AGUA AZUL |  | 10.0469 | 19.4719 | 19.9725 | -48.4%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 0 | 16.4812 | 13.2334 | -100%
Total AIPSA |  | 0 | 16.4812 | 13.2334 | -100%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 11.6977 | 20.3383 | 19.1759 | -42.48%
Total ANDEAN POWER |  | 11.6977 | 20.3383 | 19.1759 | -42.48%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.74041 | 0.52567 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 0.74041 | 0.52567 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.0588 | 11 | 9.4426 | -17.65%
Total BIOENERGIA |  | 9.0588 | 11 | 9.4426 | -17.65%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 95.2725 | 158.3235 | 204.807 | -39.82%
Total CELEPSA |  | 95.2725 | 158.3235 | 204.807 | -39.82%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.828 | 19.5899 | 19.8285 | 1.216%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.828 | 19.5899 | 19.8285 | 1.216%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.78674 |  | 1.1678
| C.H. SANTA ROSA II | 1.2747 |  | 1.9871
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.0614 |  | 3.1549
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 52.791 | 148.2237 | 127.017 | -64.38%
| C.H. YANANGO | 26.232 | 0 | 41.948
Total CHINANGO |  | 79.023 | 148.2237 | 168.965 | -46.69%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 |  | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6637 | 1.6717 | 1.6803 | -0.4803%
| C.H. CHARCANI II | 0.56564 | 0.56803 | 0.57156 | -0.4208%
| C.H. CHARCANI III | 4.6652 | 4.6861 | 4.6758 | -0.4462%
| C.H. CHARCANI IV | 12.36 | 12.0824 | 13.879 | 2.298%
| C.H. CHARCANI V | 95.4744 | 75.9977 | 80.4468 | 25.63%
| C.H. CHARCANI VI | 7.3575 | 7.4496 | 8.2112 | -1.236%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 122.0864 | 102.4554 | 109.4648 | 19.16%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.4933 | 2.516 | 5.1179 | -0.9002%
Total EGECSAC |  | 2.4933 | 2.516 | 5.1179 | -0.9002%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 156.567 | 162.8428 | 162.0314 | -3.854%
Total EGEMSA |  | 156.567 | 162.8428 | 162.0314 | -3.854%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.1822 | 16.116 | 16.2704 | -5.794%
| C.H. ARICOTA II | 9.4426 | 9.618 | 9.3239 | -1.824%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.6857 | 16.9814 | 22.5378 | 33.59%
Total EGESUR |  | 47.3106 | 42.7154 | 48.1322 | 10.76%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.151 | 3.7211 | 3.705 | -15.32%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.151 | 3.7211 | 3.705 | -15.32%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA |  | 13.1649 |  | -100%
Total ELECTRO ZAÑA |  |  | 13.1649 |  | -100%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 648.4344 | 641.7 | 649.98 | 1.049%
| C.H. RESTITUCION | 212.4538 | 213.6019 | 214.3085 | -0.5375%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 860.8882 | 855.3019 | 864.2885 | 0.6531%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.4003 | 327.8527 | 463.0623 | 38.6%
| P.C.H CHAGLLA | 6.452 | 6.4271 | 6.4502 | 0.3865%
Total EMGE HUALLAGA |  | 460.8523 | 334.2798 | 469.5125 | 37.86%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 46.8828 | 81.1601 | 47.3725 | -42.23%
Total EMGE HUANZA |  | 46.8828 | 81.1601 | 47.3725 | -42.23%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 4.7666 | 4.9554 | 4.9849 | -3.811%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.9885 | 4.9813 | 5.0012 | 0.1455%
| C.H. RUNATULLO II | 5.5536 | 9.7061 | 20.1792 | -42.78%
| C.H. RUNATULLO III | 6.4711 | 14.8581 | 20.0884 | -56.45%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.8044 | 2.2919 | 5.9582 | -21.27%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.2753 | 2.8479 | 6.7025 | -20.1%
Total EMGE JUNÍN |  | 25.8595 | 39.6407 | 62.9144 | -34.77%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 70.346 | 49.5839 | 76.49 | 41.87%
| C.H. HUAMPANI | 29.588 | 14.7205 | 26.152 | 101%
| C.H. HUINCO | 93.904 | 192.463 | 171.09 | -51.21%
| C.H. MATUCANA | 94.984 | 109.9886 | 132.903 | -13.64%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.381 | 61.043 | 60.276 | 5.468%
| C.T. SANTA ROSA | 213.541 | 114.7188 | 0 | 86.14%
| C.T. SANTA ROSA II | 119.947 | 0 | 151.549
| C.T. VENTANILLA | 457.302 | 458.7147 | 204.326 | -0.308%
| C.H. HER 1 | 0.333 | 0.34625 | 0.337 | -3.827%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1144.326 | 1001.5786 | 823.123 | 14.25%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 47.892
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 91.5895 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 105.373 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 105.373 | 91.5895 | 47.892

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2022 | MAYO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-05-31 18:45 | 2021-05-26 18:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44712.7812 | 44342.75 | 44614.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 77.457 | 87.4326 | 48.011 | -11.41%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 77.457 | 87.4326 | 48.011 | -11.41%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 60.391 | 22.0465 | 23.426 | 173.9%
| C.E. TALARA | 27.3688 | 28.2381 | 6.538 | -3.079%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 87.7598 | 50.2847 | 29.964 | 74.53%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 36.9533 | 46.0441 | 112.4103 | -19.74%
| C.H. YUNCAN | 85.9338 | 86.3544 | 130.4443 | -0.4871%
| C.T. CHILCA 1 | 662.4363 | 503.5523 | 165.9511 | 31.55%
| C.T. CHILCA 2 | 102.0278 | 67.6261 | 67.9473 | 50.87%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 195.9182 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1083.2694 | 703.5769 | 476.753 | 53.97%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 566.6333 | 532.0655 | 562.5055
Total FENIX POWER |  | 566.6333 | 532.0655 | 562.5055
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 11.4406 | 0 | 20.8327
| C.H. EL CARMEN | 4.0393 | 5.2237 | 6.4734 | -22.67%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 15.4799 | 5.2237 | 27.3061 | 196.3%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.9508 | 7.773 | 6.8294 | -10.58%
| C.H. ÁNGEL I | 6.0793 | 11.7447 | 20.3867 | -48.24%
| C.H. ÁNGEL II | 6.8564 | 14.3528 | 20.3911 | -52.23%
| C.H. ÁNGEL III | 6.912 | 14.6746 | 20.1564 | -52.9%
Total GEPSA |  | 26.7985 | 48.545 | 67.7636 | -44.8%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 2.9041 | 14.687 | 0.00588 | -80.23%
Total GR PAINO |  | 2.9041 | 14.687 | 0.00588 | -80.23%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 1.7532 | 14.436 | 1.191 | -87.86%
Total GR TARUCA |  | 1.7532 | 14.436 | 1.191 | -87.86%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 2.8
Total HIDROCAÑETE |  | 0 | 0 | 2.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.1146 | 9.4109 | 19.0162 | 103.1%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.1146 | 9.4109 | 19.0162 | 103.1%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.3784 | 18.4126 | 9.3077 | -0.1855%
Total HUAURA POWER |  | 18.3784 | 18.4126 | 9.3077 | -0.1855%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.72 | 0 | 0
Total HYDRO PATAPO |  | 0.72 | 0 | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 86.9038 | 90.5557 | 90.3783 | -4.033%
Total INLAND |  | 86.9038 | 90.5557 | 90.3783 | -4.033%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 0 | 16.0748 | 19.4622 | -100%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 0 | 16.0748 | 19.4622 | -100%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 170.37 | 774.6708 | 786.88 | -78.01%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 104.8
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 540.03 | 393.4321 | 364.11 | 37.26%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5.56 | 4.7444 | 10.14 | 17.19%
Total KALLPA |  | 715.96 | 1172.8473 | 1265.93 | -38.96%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 36.26 | 53.1372 | 74.2509 | -31.76%
Total LA VIRGEN |  | 36.26 | 53.1372 | 74.2509 | -31.76%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.967 | 3.2687 | 3.694 | -39.82%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.967 | 3.2687 | 3.694 | -39.82%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.375 | 5.5146 | 5.586 | -2.532%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 132.008 | 188.5937 | 255.134 | -30%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.722 | 90.7676 | 92.557 | -1.152%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.989 | 9.9126 | 9.722 | 0.7709%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 237.094 | 294.7886 | 362.999 | -19.57%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 3.1381 | 7.5154 | 13.7481 | -58.24%
Total P.E. MARCONA |  | 3.1381 | 7.5154 | 13.7481 | -58.24%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 11.4307 | 14.343 | 43.9804 | -20.3%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 11.4307 | 14.343 | 43.9804 | -20.3%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MAYO 2022 | MAYO 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-05-31 18:45 | 2021-05-26 18:00 | 2022-02-22 19:45 | Variación
|  | 44712.7812 | 44342.75 | 44614.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.9013 | 2.8523 | 2.8462 | 1.717%
| C.T. HUAYCOLORO | 3.0583 | 3.1364 | 2.911 | -2.491%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.2003 | 1.1971 | 2.4031 | 0.2631%
| C.T. CALLAO | 1.202 | 2.4022 | 2.1563 | -49.96%
Total PETRAMAS |  | 8.3618 | 9.588 | 10.3166 | -12.79%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 13.1762 | 16.7319 | 19.959 | -21.25%
Total RIO BAÑOS |  | 13.1762 | 16.7319 | 19.959 | -21.25%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 14.5828 | 18.2659 | 18.5156 | -20.16%
Total RIO DOBLE |  | 14.5828 | 18.2659 | 18.5156 | -20.16%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 97.5218 | 108.0114 | 108.5414 | -9.712%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 2.1796
Total SAN GABAN |  | 97.5218 | 108.0114 | 110.721 | -9.712%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 5.915 | 0 | -100%
Total SAN JACINTO |  | 0 | 5.915 | 0 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.015 | 19.9942 | 20.126 | 0.104%
Total SANTA ANA |  | 20.015 | 19.9942 | 20.126 | 0.104%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 0 | 26.0564
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 0 | 26.0564
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 17.9893 | 19.0449 | 19.9688 | -5.543%
| C.H. POECHOS II | 7.9294 | 6.608 | 7.4912 | 20%
Total SINERSA |  | 25.9187 | 25.6529 | 27.46 | 1.036%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 36.7056 | 21.8907 | 42.8074 | 67.68%
| C.H. CHEVES | 43.7097 | 103.2285 | 169.5124 | -57.66%
| C.H. GALLITO CIEGO | 13.8775 | 16.8628 | 31.3628 | -17.7%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21597 | 0.2233 | 0.21574 | -3.283%
| C.H. MALPASO | 15.9407 | 5.9618 | 43.878 | 167.4%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.1242 | 3.2113 | 3.843 | -2.715%
| C.H. OROYA | 6.8569 | 4.7779 | 8.1508 | 43.51%
| C.H. PACHACHACA | 2.2772 | 0 | 0
| C.H. PARIAC | 2.9724 | 4.3354 | 3.6587 | -31.44%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.45298 | 0.37728 | 0.43784 | 20.06%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.34291 | 0.32204 | 0.32531 | 6.481%
| C.H. YAUPI | 105.3534 | 106.8702 | 105.1922 | -1.419%
Total STATKRAFT |  | 231.8294 | 268.0612 | 409.3841 | -13.52%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 197.0219 | 0 | 282.4996
Total TERMOCHILCA |  | 197.0219 | 0 | 282.4996
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.4162 | 86.041 | 0 | 0.436%
Total TERMOSELVA |  | 86.4162 | 86.041 | 0 | 0.436%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6908.9537 | 6830.1017 | 7146.7646 | 1.154%
IMPORTACIÓN |  | 52.414 | 39.608 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 6961.3677 | 6869.7097 | 7146.7646 | 1.334%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6961.3678
Fecha: |  | 31/05/2022
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/05/2022 | 00:30 | 5743.1355 | 0 | 0 | 5743.1355 | 19:30 | 6302.3563 | 0 | 0 | 6302.3563
02/05/2022 | 11:45 | 6676.1227 | 0 | 0 | 6676.1227 | 19:00 | 6818.3359 | 0 | 0 | 6818.3359
03/05/2022 | 11:45 | 6818.4611 | 46.612 | 0 | 6865.0731 | 19:00 | 6778.4182 | 58.816 | 0 | 6837.2342
04/05/2022 | 12:00 | 6891.7833 | 0 | 0 | 6891.7833 | 20:45 | 6807.337 | 0 | 0 | 6807.337
05/05/2022 | 12:00 | 6738.4448 | 45.4463 | 0 | 6783.8911 | 19:00 | 6794.2439 | 57.2633 | 0 | 6851.5072
06/05/2022 | 15:00 | 6768.1559 | 0 | 0 | 6768.1559 | 18:45 | 6705.0421 | 0 | 0 | 6705.0421
07/05/2022 | 11:30 | 6594.0787 | 0 | 0 | 6594.0787 | 18:45 | 6688.2824 | 0 | 0 | 6688.2824
08/05/2022 | 12:00 | 5780.5053 | 0 | 0 | 5780.5053 | 20:45 | 6276.3073 | 0 | 0 | 6276.3073
09/05/2022 | 11:45 | 6817.7931 | 0 | 0 | 6817.7931 | 19:00 | 6849.0896 | 49.384 | 0 | 6898.4736
10/05/2022 | 11:30 | 6886.8681 | 0 | 0 | 6886.8681 | 19:45 | 6815.6064 | 47.856 | 0 | 6863.4624
11/05/2022 | 11:30 | 6969.0604 | 46.3321 | 0 | 7015.3924 | 18:45 | 6877.9435 | 49.0796 | 0 | 6927.0232
12/05/2022 | 11:45 | 6869.7337 | 46.1682 | 0 | 6915.9019 | 18:45 | 6874.8785 | 49.5622 | 0 | 6924.4407
13/05/2022 | 11:30 | 6848.9369 | 45.8518 | 0 | 6894.7887 | 18:45 | 6831.9273 | 50.858 | 0 | 6882.7853
14/05/2022 | 11:30 | 6806.6077 | 0 | 0 | 6806.6077 | 20:30 | 6794.9653 | 0 | 0 | 6794.9653
15/05/2022 | 00:15 | 5989.0073 | 0 | 0 | 5989.0073 | 20:00 | 6611.0995 | 0 | 0 | 6611.0995
16/05/2022 | 11:45 | 6828.4256 | 0 | 0 | 6828.4256 | 19:00 | 6884.3705 | 0 | 0 | 6884.3705
17/05/2022 | 11:30 | 6705.0572 | 43.6822 | 0 | 6748.7393 | 18:45 | 6749.4483 | 57.2655 | 0 | 6806.7138
18/05/2022 | 11:30 | 6702.1973 | 44.456 | 0 | 6746.6533 | 19:00 | 6728.8015 | 57.276 | 0 | 6786.0775
19/05/2022 | 11:45 | 6655.304 | 0 | 0 | 6655.304 | 18:45 | 6794.8003 | 0 | 0 | 6794.8003
20/05/2022 | 11:45 | 6749.9121 | 0 | 0 | 6749.9121 | 18:45 | 6737.1874 | 0 | 0 | 6737.1874
21/05/2022 | 11:45 | 6795.0058 | 0 | 0 | 6795.0058 | 18:45 | 6754.6438 | 0 | 0 | 6754.6438
22/05/2022 | 00:15 | 5876.8016 | 0 | 0 | 5876.8016 | 20:30 | 6659.9842 | 49.7008 | 0 | 6709.685
23/05/2022 | 11:45 | 6678.1787 | 50.116 | 0 | 6728.2947 | 19:30 | 6638.5254 | 49.42 | 0 | 6687.9454
24/05/2022 | 11:45 | 6696.1444 | 49.128 | 0 | 6745.2724 | 18:45 | 6845.0796 | 46.752 | 0 | 6891.8316
25/05/2022 | 12:00 | 6833.0795 | 44.792 | 0 | 6877.8715 | 19:30 | 6778.6371 | 46.8781 | 0 | 6825.5152
26/05/2022 | 15:15 | 6684.6279 | 45.6415 | 0 | 6730.2694 | 21:30 | 6841.2618 | 45.4275 | 0 | 6886.6893
27/05/2022 | 11:30 | 6859.7793 | 42.4445 | 0 | 6902.2238 | 18:45 | 6830.7997 | 47.5145 | 0 | 6878.3142
28/05/2022 | 12:00 | 6781.7696 | 0 | 0 | 6781.7696 | 19:00 | 6919.1288 | 0 | 0 | 6919.1288
29/05/2022 | 00:15 | 5954.2448 | 0 | 0 | 5954.2448 | 19:15 | 6770.8293 | 0 | 0 | 6770.8293
30/05/2022 | 11:45 | 6874.8771 | 0 | 0 | 6874.8771 | 18:45 | 6955.1067 | 0 | 0 | 6955.1067
31/05/2022 | 11:30 | 7038.2726 | 42.9027 | 0 | 7081.1754 | 18:45 | 6908.9537 | 52.4141 | 0 | 6961.3678

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2022-05-01 02:20 | Desconectó la línea de 138 kV L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) por falla monofásica en la fase "T" debido a cruceta rota en la estructura N°40, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 8.8 MW. A las 08:11 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 8.8
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2022-05-03 02:57 | Desconectó la línea de 138 kV L-1014 (San Gabán - Mazuco) por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 11.625 MW aproximadamente. A las 03:03 h, se conectó la línea L-1014 y se recuperó la carga de Mazuco. A las 03:07 h, se conectó la línea L-1015 y se recuperó la carga de Puerto Maldonado. | 11.63
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2022-05-03 15:59 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "S" a 24.63 km desde la S.E. Ingenio, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Compañía Trasmisora Sur Andino, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministros de las SS.EE. Kolpa y Caudalosa con un total de 6.4 MW. A las 16:38 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.4
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2022-05-05 05:12 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla en la fase "S" cuya causa se encuentra en investigación por Seal, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. La Huerta con 2.4 MW. A las 05:15 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.4
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2022-05-05 21:40 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", por pérdida de aislamiento en los aisladores de la S.E. La Huerta, según lo informado porSEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. La Huerta con 3.89 MW. A las 21:57 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.87
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2022-05-05 22:04 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla en la fase "T" cuya causa se encuentra en investigación por Seal, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. La Huerta con 3.87 MW. A las 23:08 h, se recuperó la carga de la S.E. La Huerta a través de la red de 22.9 kV de la S.E. Camaná. La línea L-1057 quedó indisponible para inspección. | 3.87
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 2022-05-11 12:53 | Desconectó la línea L-1017 (Bellavista - Tarapoto) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 11.29 km desde la S.E. Tarapoto, cuya causa no fue informada por Electro Oriente, titular de la línea. Asimismo, la línea L-1019 desconectó en el extremo de la S.E. Juanjuí. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 11.835 MW. A las 12:56 h, se conectaron las líneas L-1017 y L-1019,y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 11.84
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2022-05-11 17:39 | Desconectaron las líneas L-6515/L-6517 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV, por falla monofásica en la fase "R" en la S.E. Fundición de titularidad de Electrocentro, debido a calcinación de un cartucho portafusible, según lo informado por STATKRAFT S.A. titular de las líneas L-6515/6517. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Shelby y Fundición con un total de 0.566 MW. Las líneas quedaron indisponible por inspección. A las 20:10 h las líneas L-6515/L-6517 entraron en servicio y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.57
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2022-05-12 01:56 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6516 (Carhumayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV de 50kV por falla cuya causa no ha sido informada por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Shelby con un total de 6.5 MW. A las 17:49 h se procedió a normalizar las líneas y a recuperar el suministro interrumpido. | 6.5 | 16.8
ELECTRONOROESTE S.A. | L. EL ARENAL - LA HUACA - LINEA L-6662-B | 2022-05-15 07:47 | Desconectó la línea L-6662B (La Huaca – El Arenal) de 60 kV en el lado de la S.E. La Huaca cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. El evento ocurrió cuando se realizaba la desconexión de la línea L-6758 (Paita – Paita Industrial) de 60 kV en la S.E. Paita por mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. El Arenal y Paita Industrial con un total de 6.54 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de las C.T Tablazo y Tallanca con un total de 38.88 MW. A las 07:57 h y 08:04 h, se conectaron las líneas L-6758 y L-6662B respectivamente y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 09:10 h y 09:50 h, la C.T. Tallanca y C.T Tablazo respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 6.54
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE NORTE - TRAFO3D TP-A058 | 2022-05-17 10:11 | Se produjo la desconexión del transformador TP-A58 de 138/13.8, 40 MVA de la S.E. Chimbote Norte, por actuación de su protección de sobre corriente por falla en el alimentador AMT-CHN021 de 13,8 kV, en el cual se registró falla monofásica en la fase "S" , según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote Norte con un total de 10 MW. A las 10:16 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10 | 5

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2022-05-17 17:27 | Se produjo la desconexión de la línea de 60 kV L-6001 (Combapata - Sicuani) por falla monofásica en la fase "T" a 5.9 km desde la S.E. Combapata, cuya causa no fue informada por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani en 0.9 MW aproximadamente. A las 17:33 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.9
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2022-05-17 22:42 | Desconectó el transformador 60/22.9/10 kVde la S.E. Paracas, por falla monofásica en la fase "R", debido a la apertura de conductor de la línea L-6606 en la S.E. Paracas, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paracas con un total de 18.20 MW. A las 00:26 h, se desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV para realizar trabajos correctivos al transformador. A las 01:26 h, se conectó la línea L-6606. A las 01:27 h, se conectó el transformador de la S.E. Paracas y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 18.3 | 10.5
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2022-05-22 18:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Sinersa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con un total de 9.10 MW y desconectó las CC.HH. Poechos I y II con un total de 24,0 MW. A las 18:25 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 18:41 h y 19:11 h, las CC.HH. Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 9.1
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 2022-05-27 14:38 | Se produjo la desconexión de la línea L-2232 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "T" y "S" a 16.1 km desde la S.E. Trujillo Norte, cuya causa no fue informada por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, Cementos Pacasmayo y Sider Perú redujeron su carga en 0.7 y 5.4 MW, respectivamente. La línea quedó fuera de servicio para inspección. A las 18:19 h, se conectó la línea L-2232. | 5.4
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-05-28 07:28 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" Y "T" debido a caída de la línea L-6620 en las torres T77, T78 y T79 por un incendio de gran magnitud, según lo informado por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri en 0.9 MW. A las 10:13 h, se puso en servicio la línea L-6637 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.9
TRANSMANTARO | S.E. LA BREA - TRAFO3D T121-261 | 2022-05-28 20:13 | Se produjo la desconexión del transformador T121-261 de 220/66 kV de la S.E. La Brea en el lado de 66 kV por falla cuya causa no fue informada por Transmantaro, titular del equipo. El transformador paralelo T122-261 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Petroperú con un total de 12 MW. A las 21:18 h, se energizó el transformador T122 y las barras A y B de 66 KV de la S.E. La Brea por lo que se inicio el restablecimiento de la carga interrumpida. El transformador T121 quedó energizado desde 220 KV y quedó abierto en el lado de 66 KV. A las 23.34 h, se cerró el interruptor de 66 kV del T121. | 12
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2215 | 2022-05-29 17:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-2215 (Paramonga Nueva - Chimbote 1) de 220 kV en el extremo de la S.E. Chimbote 1 por causa noinformada por Red de Energía del Perú, titular de la línea. El evento ocurrió al momento de energizar el transformador AT11-211 de 220/138 kV con resultado negativo luego de su mantenimiento. En la S.E. Paramonga Nueva se registró el recierre monofásica en la fase "S". Como consecuencia el usuario libre Sider Perú redujo su carga en 3 MW. A las 18:01 h, se conectó la línea en la S.E. Chimbote 1. A las 18:07 h, se coordinó recuperar la carga reducida de Sider Perú. | 3
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2022-05-30 08:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 43 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 17.185 MW. A las 09:07 h, se conectó la línea L-1014 y se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Mazuco. A las 09:08 h, se conectó el transformador T01 de la S.E. Mazuco y se recuperó su carga interrumpida. A las 09:08 h, se conectó la línea L-1015. A las 09:09 h, se conectó el transformador T23-121 de la S.E. Puerto Maldonado y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 17.19

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Analista de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI