## Portada
Lima, 21 de diciembre de 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-11-2022
Versión:02
INFORME MENSUAL
DE OPERACIÓN
noviembre 2022

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
NOVIEMBRE 2022
[7 empty] | mes: | noviembre
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-11-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en noviembre 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de noviembre 2022 fue de 4 832,06 GWh, lo que representa un incremento de 295,51 GWh (6,51%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2022 fue de 1 784,18 GWh (25,58% menor al registrado durante noviembre del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2022 fue de 2 834,83 GWh, 48,96% mayor al registrado durante noviembre del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 52,20%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,62%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 1,80%, 0,00%, 1,28%, 0,15%, 0,61% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 131,16 GWh y con centrales solares fue de 81,89 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,71% y 1,69% respectivamente.
|  | NOVIEMBRE 2022 |  | NOVIEMBRE 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1784.1789 | 2397.5287
[5 empty] | Gas Natural | 2649.037 | 1865.6511
[5 empty] | Carbón | 61.8635 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 86.8372 | 2.8052
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 37.0956 | 34.6204
[5 empty] | Eólico | 131.1601 | 159.5853
[5 empty] | Solar | 81.8864 | 76.3595
| Total = 4 832,06 GWh |  | Total = 4 536,55 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en noviembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
KALLPA | Termoeléctrica | Vapor | TV / Ciclo Combinado | C.T. Las Flores | TV | 13.8 | 114.5 | 114.5 | 09.06.2022
Total | [6 empty] | 114.5 | 114.5
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 0.92847 | 06.06.2022
Total | [6 empty] | 1 | 0.92847
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5260.9382 | 5264.7892 | -0.07315%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7605.0945 | 7379.6845 | 3.054%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 286.315 | -1.411%
| TOTAL |  | 13560.5077 | 13342.9887 | 1.63%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2021 y noviembre 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de noviembre 2021 y noviembre 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2022-09-04 | 2022-10-04 | 2022-11-01 | 2021-11-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 1860.6529 | 1960.0373 | 1784.1789 | 2397.5287 | -25.58% | 26418.176 | 27722.1245 | -4.704% | 26569.6907 | 4.337%
Termoeléctrica | 2548.4366 | 2613.5648 | 2834.8333 | 1903.0767 | 48.96% | 22111.1886 | 19196.2921 | 15.18% | 15673.5125 | 22.48%
Eólica | 202.455 | 188.3535 | 131.1601 | 159.5853 | -17.81% | 1793.6109 | 1656.3102 | 8.29% | 1655.97 | 0.02055%
Solar | 75.0406 | 85.3054 | 81.8864 | 76.3595 | 7.238% | 748.4324 | 728.3589 | 2.756% | 704.2101 | 3.429%
Total | 4686.5851 | 4847.2611 | 4832.0587 | 4536.5502 | 6.514% | 51071.4078 | 49303.0857 | 3.587% | 44603.3832 | 10.54%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 37.4478 | 4.221%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -37.4478
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a noviembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2022-09-04 | 2022-10-04 | 2022-11-01 | 2021-11-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 1860.6529 | 1960.0373 | 1784.1789 | 2397.5287 | -25.58% | 26418.176 | 27722.1245 | -4.704% | 26569.6907 | 4.337%
G.N. de Camisea | 2396.9164 | 2498.3406 | 2522.4857 | 1797.8799 | 40.3% | 20707.6565 | 17938.0171 | 15.44% | 14709.2552 | 21.95%
G.N. de Malacas | 65.3718 | 67.9683 | 69.1357 | 63.1067 | 9.554% | 617.0883 | 663.6614 | -7.018% | 558.4903 | 18.83%
G.N. de Aguaytía | 46.9058 | 10.1433 | 57.4155 | 4.6644 |  | 264.4291 | 217.3258 | 21.67% | 71.9599 | 202%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 61.8635 | 0 |  | 79.6929 | 22.7009 | 251.1% | 13.0233 | 74.31%
Residual 500 | 1.2481 | 1.2144 | 0 | 1.3971 | -100% | 9.9055 | 7.1138 | 39.24% | 7.3574 | -3.311%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.881 | 3.6236 | 86.8372 | 1.4081 | 6067% | 111.6241 | 20.3559 | 448.4% | 41.9894 | -51.52%
Bagazo | 28.9596 | 25.3033 | 29.6272 | 28.8657 | 2.638% | 249.3486 | 253.5677 | -1.664% | 219.0999 | 15.73%
Biogás | 7.1539 | 6.9713 | 7.4684 | 5.7547 | 29.78% | 71.4436 | 73.5494 | -2.863% | 52.337 | 40.53%
Solar | 75.0406 | 85.3054 | 81.8864 | 76.3595 | 7.238% | 748.4324 | 728.3589 | 2.756% | 704.2101 | 3.429%
Eólico | 202.455 | 188.3535 | 131.1601 | 159.5853 | -17.81% | 1793.6109 | 1656.3102 | 8.29% | 1655.97 | 0.02055%
Total | 4686.5851 | 4847.2611 | 4832.0587 | 4536.5502 | 6.514% | 51071.4078 | 49303.0857 | 3.587% | 44603.3832 | 10.54%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 37.4478 | 4.221%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -37.4478
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a noviembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a noviembre
| 2022-09-04 | 2022-10-04 | 2022-11-01 | 2021-11-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 110.5378 | 138.7479 | 112.8563 | 195.2272 | -42.19% | 1845.7127 | 2077.4568 | -11.16% | 1853.6392 | 12.07%
Eólica | 202.455 | 188.3535 | 131.1601 | 159.5853 | -17.81% | 1793.6109 | 1656.3102 | 8.29% | 1655.97 | 0.02055%
Solar | 75.0406 | 85.3054 | 81.8864 | 76.3595 | 7.238% | 748.4324 | 728.3589 | 2.756% | 704.2101 | 3.429%
Bagazo | 28.9596 | 25.3033 | 29.6272 | 28.8657 | 2.638% | 249.3486 | 253.5677 | -1.664% | 219.0999 | 15.73%
Biogás | 7.1539 | 6.9713 | 7.4684 | 5.7547 | 29.78% | 71.4436 | 73.5494 | -2.863% | 52.337 | 40.53%
Total RER | 424.147 | 444.6815 | 362.9985 | 465.7924 | -22.07% | 4708.5481 | 4789.2432 | -1.685% | 4485.2562 | 6.777%
Participación en el SEIN (%) | 9.05% | 9.174% | 7.512% | 10.27% |  | 9.22% | 9.714% |  | 10.06%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en noviembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4832.0587 | GWh |  |  |  |  | 4469.0587
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 363 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en noviembre 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 12.8203 | 0.8743 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.91036 | 0.87446
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 11.7057 | 0.77931 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.87144 | 0.94792
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 10.6497 | 0.81503 |  | C.H. YARUCAYA | 0.82964 | 1
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 9.2704 | 0.63439 |  | C.H. CHANCAY | 0.81938 | 0.92364
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.6066 | 0.5212 |  | C.H. IMPERIAL | 0.78139 | 0.77549
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 6.3832 | 0.43078 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.74716 | 0.79461
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.9491 | 0.75704 |  | C.H. LA JOYA | 0.72141 | 0.75582
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 4.5879 | 0.63829 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.71121 | 0.78529
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 4.1778 | 0.28891 |  | C.H. RUCUY | 0.6777 | 0.7761
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 4.1394 | 0.28764 |  | C.H. CARHUAC | 0.66416 | 0.69806
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 3.4003 | 0.24598 |  | C.H. POECHOS II | 0.65006 | 0.62856
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.2728 | 0.47517 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.61075 | 0.75386
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 3.1529 | 0.21932 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.58547 | 0.55222
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 3.0751 | 0.21301 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.58419 | 0.63274
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 2.543 | 0.54322 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.56061 | 0.5254
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 2.518 | 0.40759 |  | C.H. EL CARMEN | 0.5585 | 0.59777
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.2832 | 0.61112 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.54543 | 0.61339
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 2.2293 | 0.15507 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.54497 | 0.63297
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 2.2232 | 0.14871 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.54172 | 0.59785
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.1983 | 0.4601 |  | C.H. RONCADOR | 0.54114 | 0.55321
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.5927 | 0.56485 |  | C.H. POTRERO | 0.53444 | 0.69332
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 1.5143 | 0.10411 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.51607 | 0.59424
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.436 | 0.35175 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.4962 | 0.55126
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 1.3501 | 0.47197 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.49221 | 0.57147
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 1.3279 | 0.18508 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.48763 | 0.50611
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.1085 | 0.1563 |  | C.H. HER 1 | 0.45947 | 0.44376
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 0.82717 | 0.347 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.44994 | 0.51639
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.27971 | 0.21961 |  | C.H. MANTA I | 0.37954 | 0.46236
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.23387 | 0.47863 |  | C.H. PURMACANA | 0.16643 | 0.18157
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 42.6374 | 0.44761 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.66125 | 0.61973
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 33.7068 | 0.48188 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.63914 | 0.54875
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 24.3012 | 0.40591 |  | C.E. WAYRA I | 0.5436 | 0.54059
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.0189 | 0.49592 |  | C.E. TALARA | 0.51472 | 0.48792
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 10.6957 | 0.46423 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.47119 | 0.42639
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.6196 | 0.34927 |  | C.E. DUNA | 0.41533 | 0.3538
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.1805 | 0.31607 |  | C.E. HUAMBOS | 0.32066 | 0.26961
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 45.8934 | 0.44117 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.35609 | 0.3475
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en noviembre 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 11.6723 | 0.36398 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34779 | 0.34546
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.8134 | 0.40371 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33528 | 0.33399
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de noviembre | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.5218 | 0.38346 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.31629 | 0.30485
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.7489 | 0.41223 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.28626 | 0.27608
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 4.001 | 0.27784 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26139 | 0.2506
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9964 | 0.27753 |  | C.S. REPARTICION | 0.25133 | 0.24754
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.0708 | 0.9888 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.90098 | 0.88274
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8384 | 0.92487 |  | C.T. LA GRINGA | 0.77255 | 0.67918
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6265 | 0.94127 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.77185 | 0.86682
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.5404 | 0.72432 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.70862 | 0.75386
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4631 | 0.84668 |  | C.T. CALLAO | 0.68335 | 0.69382
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en noviembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | noviembre |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.35193
KALLPA | 975.8305 | 661.3717 | 47.55% |  |  | SHOUGESA | 0 | 1.3971
ENGIE | 834.8517 | 680.3862 | 22.7% |  |  | IYEPSA | 0.058756 | 0.08572
ENEL GENERACION PERU | 709.7674 | 552.7115 | 28.42% |  |  | COLCA SOLAR | 0.23927 | 0.2429
ELECTROPERU | 506.4164 | 537.678 | -5.814% |  |  | ATRIA | 0.27971 | 0.19634
FENIX POWER | 396.4861 | 335.9501 | 18.02% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.63389 | 1.2351
TERMOCHILCA | 183.4158 | 104.5015 | 75.51% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.82717 | 1.0752
STATKRAFT | 133.4926 | 200.8274 | -33.53% |  |  | PLANTA ETEN | 0.85539 | 0.046372
ORAZUL ENERGY PERÚ | 130.2066 | 205.6862 | -36.7% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.3501 | 1.7008
ENEL GREEN POWER PERU | 88.5308 | 100.4522 | -11.87% |  |  | CERRO VERDE | 1.4159 | 0
EGEMSA | 82.3093 | 104.9807 | -21.6% |  |  | AGUA AZUL | 1.5143 | 13.9131
EGASA | 80.1177 | 80.5848 | -0.5797% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.5927 | 2.0298
ENEL GENERACION PIURA | 69.1357 | 63.1067 | 9.554% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.2232 | 8.0464
TERMOSELVA | 57.4155 | 4.6644 | 1131% |  |  | EGECSAC | 2.2832 | 1.7977
SAN GABAN | 52.6542 | 0.87214 | 5937% |  |  | SAMAY I | 2.9903 | 0
EMGE HUALLAGA | 52.5578 | 205.876 | -74.47% |  |  | RIO DOBLE | 3.4003 | 12.4699
INLAND | 41.5116 | 56.6434 | -26.71% |  |  | MAJES | 3.9964 | 4.1207
CHINANGO | 39.6996 | 89.8161 | -55.8% |  |  | REPARTICION | 4.001 | 3.7509
ENERGÍA EÓLICA | 35.3201 | 46.7912 | -24.52% |  |  | GR PAINO | 4.1805 | 2.4252
CELEPSA | 34.7525 | 71.8808 | -51.65% |  |  | SAN JACINTO | 4.4881 | 5.0976
EMGE HUANZA | 34.3523 | 40.4937 | -15.17% |  |  | GR TARUCA | 4.6196 | 2.5662
P.E. TRES HERMANAS | 33.7068 | 34.1248 | -1.225% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.7489 | 4.5214
EGESUR | 19.4044 | 16.2602 | 19.34% |  |  | TACNA SOLAR | 5.5218 | 5.0495
GEPSA | 16.3415 | 29.9102 | -45.37% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.8134 | 5.5103
SDF ENERGIA | 13.6936 | 19.847 | -31% |  |  | BIOENERGIA | 6.227 | 6.4596
LA VIRGEN | 13.2907 | 30.711 | -56.72% |  |  | PETRAMAS | 7.4684 | 5.7547
ANDEAN POWER | 12.8203 | 10.9255 | 17.34% |  |  | RIO BAÑOS | 7.6066 | 10.9348
EMGE JUNÍN | 12.5599 | 34.5277 | -63.62% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 8.9011 | 14.4045
SINERSA | 12.5431 | 16.6613 | -24.72% |  |  | AIPSA | 9.0708 | 9.7691
SANTA ANA | 11.7057 | 12.8624 | -8.993% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.404 | 11.5206
P.E. MARCONA | 10.6957 | 15.7455 | -32.07% |  |  | AGROAURORA | 9.8413 | 7.5395
HUAURA POWER | 10.6497 | 12.8279 | -16.98% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.2703 | 12.8588
CELEPSA RENOVABLES | 10.2703 | 12.8588 | -20.13% |  |  | HUAURA POWER | 10.6497 | 12.8279
AGROAURORA | 9.8413 | 7.5395 | 30.53% |  |  | P.E. MARCONA | 10.6957 | 15.7455
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.404 | 11.5206 | -18.37% |  |  | SANTA ANA | 11.7057 | 12.8624
AIPSA | 9.0708 | 9.7691 | -7.148% |  |  | SINERSA | 12.5431 | 16.6613
GENERACIÓN ANDINA | 8.9011 | 14.4045 | -38.21% |  |  | EMGE JUNÍN | 12.5599 | 34.5277
RIO BAÑOS | 7.6066 | 10.9348 | -30.44% |  |  | ANDEAN POWER | 12.8203 | 10.9255
PETRAMAS | 7.4684 | 5.7547 | 29.78% |  |  | LA VIRGEN | 13.2907 | 30.711
BIOENERGIA | 6.227 | 6.4596 | -3.6% |  |  | SDF ENERGIA | 13.6936 | 19.847
PANAMERICANA SOLAR | 5.8134 | 5.5103 | 5.501% |  |  | GEPSA | 16.3415 | 29.9102
TACNA SOLAR | 5.5218 | 5.0495 | 9.354% |  |  | EGESUR | 19.4044 | 16.2602
MOQUEGUA FV | 4.7489 | 4.5214 | 5.032% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 33.7068 | 34.1248
GR TARUCA | 4.6196 | 2.5662 | 80.01% |  |  | EMGE HUANZA | 34.3523 | 40.4937
SAN JACINTO | 4.4881 | 5.0976 | -11.96% |  |  | CELEPSA | 34.7525 | 71.8808
GR PAINO | 4.1805 | 2.4252 | 72.37% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 35.3201 | 46.7912
REPARTICION | 4.001 | 3.7509 | 6.667% |  |  | CHINANGO | 39.6996 | 89.8161
MAJES | 3.9964 | 4.1207 | -3.018% |  |  | INLAND | 41.5116 | 56.6434
RIO DOBLE | 3.4003 | 12.4699 | -72.73% |  |  | EMGE HUALLAGA | 52.5578 | 205.876
SAMAY I | 2.9903 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 52.6542 | 0.87214
EGECSAC | 2.2832 | 1.7977 | 27% |  |  | TERMOSELVA | 57.4155 | 4.6644
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.2232 | 8.0464 | -72.37% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 69.1357 | 63.1067
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.5927 | 2.0298 | -21.53% |  |  | EGASA | 80.1177 | 80.5848
AGUA AZUL | 1.5143 | 13.9131 | -89.12% |  |  | EGEMSA | 82.3093 | 104.9807
CERRO VERDE | 1.4159 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 88.5308 | 100.4522
HIDROCAÑETE | 1.3501 | 1.7008 | -20.62% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 130.2066 | 205.6862
PLANTA ETEN | 0.85539 | 0.046372 | 1745% |  |  | STATKRAFT | 133.4926 | 200.8274
MAJA ENERGIA | 0.82717 | 1.0752 | -23.07% |  |  | TERMOCHILCA | 183.4158 | 104.5015
CENTRALES SANTA ROSA | 0.63389 | 1.2351 | -48.68% |  |  | FENIX POWER | 396.4861 | 335.9501
ATRIA | 0.27971 | 0.19634 | 42.46% |  |  | ELECTROPERU | 506.4164 | 537.678
COLCA SOLAR | 0.23927 | 0.2429 | -1.496% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 709.7674 | 552.7115
IYEPSA | 0.058756 | 0.08572 | -31.46% |  |  | ENGIE | 834.8517 | 680.3862
SHOUGESA | 0 | 1.3971 | -100% |  |  | KALLPA | 975.8305 | 661.3717
HYDRO PATAPO |  | 0.35193 | -100%
Total | 4832.0587 | 4536.5502 | 6.514%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en noviembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en noviembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-09-27 19:00 | 2022-10-24 20:00 | 2022-11-26 19:45 | 2021-11-30 19:30 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-09-27 19:00 | 2022-10-24 20:00 | 2022-11-26 19:45 | 2021-11-30 19:30 |  | 2022-11-26 19:45 | 2021-11-30 19:30 |  | 2020-02-25 19:30
| 44831.7917 | 44858.8333 | 44891.8229 | 44530.8125 |  | 44891.8229 | 44530.8125 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 3321.0818 | 3245.5016 | 2928.3186 | 4420.0488 | -33.75% | 2928.3186 | 4420.0488 | -33.75% | 4604.1639 | -3.999%
Termoeléctrica | 3635.4512 | 3814.6085 | 4239.5438 | 2335.9437 | 81.49% | 4239.5438 | 2335.9437 | 81.49% | 2265.9102 | 3.091%
Eólica | 359.2684 | 249.2483 | 258.7124 | 322.532 | -19.79% | 258.7124 | 322.532 | -19.79% | 255.2253 | 26.37%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7315.8014 | 7309.3584 | 7426.5748 | 7078.5246 | 4.917% | 7426.5748 | 7078.5246 | 4.917% | 7125.2994 | -0.6565%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7315.8014 | 7309.3584 | 7426.5748 | 7078.5246 | 4.917% | 7426.5748 | 7078.5246 | 4.917% | 7125.2994 | -0.6565%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | noviembre |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-11-26 19:45 | 2021-11-30 19:30
| 44891.8229 | 44530.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
KALLPA | 1423.7149 | 1197.1028 | 18.93% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.746
ENGIE | 1352.2764 | 697.1393 | 93.98% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1155.97 | 802.6212 | 44.02% |  |  | ATRIA | 0 | 0
ELECTROPERU | 727.4035 | 861.5837 | -15.57% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
FENIX POWER | 565.0256 | 274.6268 | 105.7% |  |  | MAJES | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 281.1187 | 353.632 | -20.51% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 17.6553
STATKRAFT | 240.1665 | 411.0837 | -41.58% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 192.6646 | 299.2973 | -35.63% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGASA | 146.005 | 155.1724 | -5.908% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 27.3977
ENEL GENERACION PIURA | 139.868 | 104.1468 | 34.3% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
CELEPSA | 126.012 | 206.2432 | -38.9% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 124.88 | 165.473 | -24.53% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 120.842 | 127.6731 | -5.35% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
SAN GABAN | 106.5614 | 0 |  |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CHINANGO | 99.154 | 148.2368 | -33.11% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOSELVA | 86.4728 | 0 |  |  |  | MAJA ENERGIA | 1.252 | 2.724
P.E. TRES HERMANAS | 66.6679 | 72.5667 | -8.129% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.5719 | 2.0171
INLAND | 64.7927 | 90.7054 | -28.57% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.244 | 3.225
EMGE HUANZA | 47.773 | 70.523 | -32.26% |  |  | GR TARUCA | 2.7781 | 2.1806
ENERGÍA EÓLICA | 43.3913 | 87.8123 | -50.59% |  |  | EGECSAC | 2.9739 | 2.5201
EGESUR | 26.688 | 13.056 | 104.4% |  |  | AGUA AZUL | 3.1479 | 20.02
GEPSA | 23.3776 | 50.7812 | -53.96% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
P.E. MARCONA | 21.7338 | 28.6245 | -24.07% |  |  | GR PAINO | 3.2993 | 3.6749
ANDEAN POWER | 18.7921 | 20.5142 | -8.395% |  |  | RIO DOBLE | 4.0318 | 18.4917
AGROAURORA | 18.6246 | 17.0685 | 9.117% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.4425 | 464.6929
EMGE JUNÍN | 18.0422 | 70.5411 | -74.42% |  |  | SAN JACINTO | 6.5803 | 4.3421
SANTA ANA | 18.0391 | 20.0652 | -10.1% |  |  | BIOENERGIA | 9.2201 | 9.3745
LA VIRGEN | 18.0123 | 0 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 10.6591 | 29.0438
HUAURA POWER | 15.854 | 18.0394 | -12.11% |  |  | RIO BAÑOS | 10.9867 | 19.8691
SINERSA | 15.6977 | 23.796 | -34.03% |  |  | PETRAMAS | 11.4317 | 6.8717
AIPSA | 15.3638 | 13.9749 | 9.939% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.7516 | 19.1072
CELEPSA RENOVABLES | 13.0183 | 19.2704 | -32.44% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.0183 | 19.2704
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.7516 | 19.1072 | -33.26% |  |  | AIPSA | 15.3638 | 13.9749
PETRAMAS | 11.4317 | 6.8717 | 66.36% |  |  | SINERSA | 15.6977 | 23.796
RIO BAÑOS | 10.9867 | 19.8691 | -44.7% |  |  | HUAURA POWER | 15.854 | 18.0394
GENERACIÓN ANDINA | 10.6591 | 29.0438 | -63.3% |  |  | LA VIRGEN | 18.0123 | 0
BIOENERGIA | 9.2201 | 9.3745 | -1.648% |  |  | SANTA ANA | 18.0391 | 20.0652
SAN JACINTO | 6.5803 | 4.3421 | 51.55% |  |  | EMGE JUNÍN | 18.0422 | 70.5411
EMGE HUALLAGA | 6.4425 | 464.6929 | -98.61% |  |  | AGROAURORA | 18.6246 | 17.0685
RIO DOBLE | 4.0318 | 18.4917 | -78.2% |  |  | ANDEAN POWER | 18.7921 | 20.5142
GR PAINO | 3.2993 | 3.6749 | -10.22% |  |  | P.E. MARCONA | 21.7338 | 28.6245
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 |  |  |  | GEPSA | 23.3776 | 50.7812
AGUA AZUL | 3.1479 | 20.02 | -84.28% |  |  | EGESUR | 26.688 | 13.056
EGECSAC | 2.9739 | 2.5201 | 18.01% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 43.3913 | 87.8123
GR TARUCA | 2.7781 | 2.1806 | 27.4% |  |  | EMGE HUANZA | 47.773 | 70.523
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.244 | 3.225 | -30.42% |  |  | INLAND | 64.7927 | 90.7054
CENTRALES SANTA ROSA | 1.5719 | 2.0171 | -22.07% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 66.6679 | 72.5667
MAJA ENERGIA | 1.252 | 2.724 | -54.04% |  |  | TERMOSELVA | 86.4728 | 0
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 99.154 | 148.2368
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 106.5614 | 0
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 120.842 | 127.6731
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 124.88 | 165.473
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 126.012 | 206.2432
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 139.868 | 104.1468
SDF ENERGIA | 0 | 27.3977 | -100% |  |  | EGASA | 146.005 | 155.1724
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 192.6646 | 299.2973
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 240.1665 | 411.0837
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 17.6553 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 281.1187 | 353.632
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 565.0256 | 274.6268
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 727.4035 | 861.5837
ATRIA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1155.97 | 802.6212
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1352.2764 | 697.1393
HYDRO PATAPO |  | 0.746 | -100% |  |  | KALLPA | 1423.7149 | 1197.1028
Total | 7426.5748 | 7078.5246 | 4.917%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en noviembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en noviembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2022 | VOLUMEN ÚTIL 30-11-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 26.369 | 24.365 | 8.225%
| Represa El Frayle | 60.513 | 87.352 | -30.73%
| Represa El Pañe | 45.603 | 45.061 | 1.203% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 29.845 | 49.99 | -40.3% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 7.567 | 9.576 | -20.98% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 0.111 | 2.947 | -96.23% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 19.2 | 44.63 | -56.98% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 225.292 | 236.621 | -4.788% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 0 | 9.91 | -100% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 33.673 | 59.261 | -43.18% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 31.56 | 20.821 | 51.58% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 1.119 | 2.005 | -44.19% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 0.819 | 24.7523 | -96.69% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 1.869 | 2.3398 | -20.12% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.953 | 2.321 | 27.23% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 2.152 | 2.163 | -0.5086% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 6.509 | 4.241 | 53.48% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 102.558 | 121.129 | -15.33% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 7.826 | 12.377 | -36.77% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 6.2 | 16.311 | -61.99% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 200.721 | 307.439 | -34.71% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de noviembre) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 | 127.056 | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 | 110.14 | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 | 91.259 | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 | 69.922 | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 | 66.932 | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 | 50.784 | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 | 43.99 | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 | 28.987 | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 8.6782 | 8.2985 | 4.575% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma | 5.7456 | 11.6574 | -50.71% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 27.5296 | 66.282 | -58.47% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 43.8303 | 59.0059 | -25.72% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 10.1505 | 40.0545 | -74.66% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 1.5901 | 23.5832 | -93.26% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 8.0313 | 17.6028 | -54.38% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 13.4945 | 35.7193 | -62.22% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 40.5693 | 52.0646 | -22.08% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 11.1957 | 18.2098 | -38.52% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 5.4451 | 6.6789 | -18.47% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 4.0669 | 5.4814 | -25.8% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.534 | 13.9995 | -3.325% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Tubinado de la C.H. Platanal | 8.8792 | 18.359 | -51.64% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Turbinado de la C.H. Aricota | 0.83713 | 1.1512 | -27.28% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 86.5728 | 91.3443 | -5.224% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.0863 | 0.26077 | 700.1% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descarga Upamayo | 22.4882 | 24.6664 | -8.831% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descargado Gallito Ciego | 23.1699 | 28.1345 | -17.65% |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 1.5807 | 0.59886 | 164% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descarga Lagunas ENEL | 4.261 | 4.1333 | 3.089% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Yuracmayo | 0.045233 | 0.10588 | -57.28% |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Viconga | 0.151 | 0.276 | -45.29% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Pomacocha | 2.3884 | 2.0554 | 16.2% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Descargado Paucarcocha | 3.0168 | 5.7317 | -47.37% |  |  | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en noviembre | [5 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[6 empty] | 44 | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  |  | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  | 48 | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (95,41 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 95.4093 | 93.6716 | 91.5574 | 90.6636 | 92.2505 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (93,67 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (91,56 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (90,66 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (92,25 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (85,6 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (86,6 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (85,31 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (84,97 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (83,57 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (85,17 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (85,34 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (96,24 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (94,16 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (92,79 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (92,51 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 85.6024 | 84.9659 | 85.3086 | 83.5746 | 86.6049 | 85.1679 | 85.3384 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (91,6 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (89,92 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (90,48 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 96.2408 | 92.7864 | 92.5072 | 94.1592 | 91.605 | 89.9234 | 90.4758
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (92,25 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (93,67 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (90,66 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (95,41 USD/MWh)
COTARUSE 220 (89,92 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (91,6 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (91,56 USD/MWh)
PUNO 138 (94,16 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (85,31 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (92,79 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (90,48 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (85,6 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (86,6 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (85,34 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (96,24 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (85,17 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (83,57 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (84,97 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (92,51 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 | NOVIEMBRE 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 37.25
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  | 6.5667
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 7.5833
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 103.2833 | 23.9833
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 16.4667
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 22.1333
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 8.05
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA | 22.8667
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO | 6.5167
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 8.0167 |  | 2.6833
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR | 5.55
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 67 | 147.1 | 56.85
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en noviembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 18 | 7 |  | 1 | 8 |  |  | 34 | 269.66
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 36.26
CELDA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 79.99
SUBESTACION |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 31.51
TOTAL | 18 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 41 | 269.66
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - NOVIEMBRE 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - NOVIEMBRE 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en noviembre 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 9841.2798 | 9841.2798 | 52880.4136
Total AGROAURORA |  |  |  | 9841.2798 | 9841.2798 | 52880.4136
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 1514.3254 | 1514.3254 | 86547.3965
Total AGUA AZUL |  |  |  | 1514.3254 | 1514.3254 | 86547.3965
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9070.8071 | 9070.8071 | 92018.9203
Total AIPSA |  |  |  | 9070.8071 | 9070.8071 | 92018.9203
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 12820.2947 | 12820.2947 | 108426.7986
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 12820.2947 | 12820.2947 | 108426.7986
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 279.7147 | 279.7147 | 2359.9791
Total ATRIA |  |  |  | 279.7147 | 279.7147 | 2359.9791
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6227.0064 | 6227.0064 | 61613.0256
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6227.0064 | 6227.0064 | 61613.0256
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 34752.5004 |  |  | 34752.5004 | 978836.6041
Total CELEPSA |  | 34752.5004 |  |  | 34752.5004 | 978836.6041
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10270.2544 |  |  | 10270.2544 | 127039.7681
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 10270.2544 |  |  | 10270.2544 | 127039.7681
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 388.0644 |  |  | 388.0644 | 5751.0706
| C.H. SANTA ROSA II | 245.8244 |  |  | 245.8244 | 9082.0675
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 633.8888 |  |  | 633.8888 | 14833.138
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1415.8908 |  | 1415.8908 | 4341.0305
Total CERRO VERDE |  |  | 1415.8908 |  | 1415.8908 | 4341.0305
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 32371.6107 |  |  | 32371.6107 | 648832.2018
| C.H. YANANGO | 7328.011 |  |  | 7328.011 | 193258.59
Total CHINANGO |  | 39699.6217 |  |  | 39699.6217 | 842090.7917
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 239.2678 | 239.2678 | 2561.6628
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 239.2678 | 239.2678 | 2561.6628
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1159.4887 |  |  | 1159.4887 | 13137.4941
| C.H. CHARCANI II | 387.1768 |  |  | 387.1768 | 4368.0637
| C.H. CHARCANI III | 3257.1128 |  |  | 3257.1128 | 36713.1629
| C.H. CHARCANI IV | 8028.2811 |  |  | 8028.2811 | 100350.0247
| C.H. CHARCANI V | 58454.1578 |  |  | 58454.1578 | 633789.281
| C.H. CHARCANI VI | 5787.3665 |  |  | 5787.3665 | 58778.2441
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 1048.2574 |  | 1048.2574 | 1468.9596
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 1995.8377 |  | 1995.8377 | 2526.1844
Total EGASA |  | 77073.5836 | 3044.0951 |  | 80117.6786 | 851131.4145
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2283.1851 | 2283.1851 | 24299.3862
Total EGECSAC |  |  |  | 2283.1851 | 2283.1851 | 24299.3862
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 82309.25 |  |  | 82309.25 | 1069787.5265
Total EGEMSA |  | 82309.25 |  |  | 82309.25 | 1069787.5265
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3054.9884 |  |  | 3054.9884 | 52989.3173
| C.H. ARICOTA II | 400.1386 |  |  | 400.1386 | 35021.4697
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 15949.2336 |  | 15949.2336 | 126202.0959
Total EGESUR |  | 3455.127 | 15949.2336 |  | 19404.3606 | 214212.8829
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1592.7008 | 1592.7008 | 22326.4725
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1592.7008 | 1592.7008 | 22326.4725
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 383068.8732 |  |  | 383068.8732 | 4765028.0799
| C.H. RESTITUCION | 123347.5022 |  |  | 123347.5022 | 1513996.7825
Total ELECTROPERU |  | 506416.3754 |  |  | 506416.3754 | 6279024.8624
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 48042.8438 |  |  | 48042.8438 | 1546655.6818
| P.C.H CHAGLLA | 4514.9933 |  |  | 4514.9933 | 47941.499
Total EMGE HUALLAGA |  | 52557.8371 |  |  | 52557.8371 | 1594597.1808
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 34352.2756 |  |  | 34352.2756 | 330268.5357
Total EMGE HUANZA |  | 34352.2756 |  |  | 34352.2756 | 330268.5357
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1108.5025 | 1108.5025 | 38863.9166
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1327.8557 | 1327.8557 | 41220.693
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 2229.3482 | 2229.3482 | 72014.8439
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3152.8639 | 3152.8639 | 87220.2845
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2198.3009 | 2198.3009 | 25939.3392
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2543.0417 | 2543.0417 | 29218.9247
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 12559.9129 | 12559.9129 | 294478.0019
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 41955.5863 |  |  | 41955.5863 | 532139.9483
| C.H. HUAMPANI | 19205.944 |  |  | 19205.944 | 209657.6955
| C.H. HUINCO | 105554.8558 |  |  | 105554.8558 | 1041765.516
| C.H. MATUCANA | 45743.7935 |  |  | 45743.7935 | 771178.6135
| C.H. MOYOPAMPA | 45257.8752 |  |  | 45257.8752 | 454208.0292
| C.T. SANTA ROSA |  | 86257.3875 |  | 86257.3875 | 316748.763
| C.T. SANTA ROSA II |  | 41405.7142 |  | 41405.7142 | 179131.1185
| C.T. VENTANILLA |  | 324152.334 |  | 324152.334 | 2912116.1862
| C.H. HER 1 |  |  | 233.8682 | 233.8682 | 2499.497
Total ENEL GENERACION PERU |  | 257718.0548 | 451815.4358 | 233.8682 | 709767.3588 | 6419445.3673
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 3582.801 |  | 3582.801 | 66373.0533
| C.T. MALACAS 2 |  | 64841.597 |  | 64841.597 | 291681.015
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 711.327 |  | 711.327 | 259034.2692
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 69135.725 |  | 69135.725 | 617088.3375
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 45893.3665 | 45893.3665 | 412403.3482
| C.E. WAYRA I |  |  | 42637.3975 | 42637.3975 | 576494.7843
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 88530.764 | 88530.764 | 988898.1325
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 24301.2365 | 24301.2365 | 314062.3465
| C.E. TALARA |  |  | 11018.8684 | 11018.8684 | 127329.3172
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 35320.1049 | 35320.1049 | 441391.6637

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 23380.6439 |  |  | 23380.6439 | 413761.323
| C.H. YUNCAN | 34661.1435 |  |  | 34661.1435 | 734415.3171
| C.T. CHILCA 1 |  | 559861.5023 |  | 559861.5023 | 4295450.4357
| C.T. CHILCA 2 |  | 64939.699 |  | 64939.699 | 524500.9581
| C.T. ILO 2 |  | 61863.5449 |  | 61863.5449 | 79692.8927
| C.T. NEPI |  | 78103.1661 |  | 78103.1661 | 83233.5441
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 369.6468 |  | 369.6468 | 6463.2729
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 11672.3131 | 11672.3131 | 102203.3668
Total ENGIE |  | 58041.7874 | 765137.5591 | 11672.3131 | 834851.6596 | 6239721.1103
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 396486.1109 |  | 396486.1109 | 3916420.7026
Total FENIX POWER |  |  | 396486.1109 |  | 396486.1109 | 3916420.7026
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 6383.1622 | 6383.1622 | 96584.5622
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2517.9564 | 2517.9564 | 38412.3786
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 8901.1185 | 8901.1185 | 134996.9408
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4949.146 | 4949.146 | 52507.6262
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3075.0884 | 3075.0884 | 79752.8031
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4139.3917 | 4139.3917 | 87387.1868
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4177.8267 | 4177.8267 | 87214.1658
Total GEPSA |  |  |  | 16341.4528 | 16341.4528 | 306861.7819
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4180.4738 | 4180.4738 | 47218.5005
Total GR PAINO |  |  |  | 4180.4738 | 4180.4738 | 47218.5005
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 4619.5921 | 4619.5921 | 61158.6377
Total GR TARUCA |  |  |  | 4619.5921 | 4619.5921 | 61158.6377
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1350.1 | 1350.1 | 24885.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 1350.1 | 1350.1 | 24885.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9403.9638 |  |  | 9403.9638 | 137490.6766
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 9403.9638 |  |  | 9403.9638 | 137490.6766
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10649.657 | 10649.657 | 120690.7968
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10649.657 | 10649.657 | 120690.7968
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  |  |  |  | 1444.709
Total HYDRO PATAPO | [5 empty] | 1444.709
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 41511.5728 |  |  | 41511.5728 | 584407.0341
Total INLAND |  | 41511.5728 |  |  | 41511.5728 | 584407.0341
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 2223.198 | 2223.198 | 63171.0637
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 2223.198 | 2223.198 | 63171.0637
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 490.6313
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 58.7563 |  | 58.7563 | 2409.4232
Total IYEPSA |  |  | 58.7563 |  | 58.7563 | 2900.0545
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 629779.5909 |  | 629779.5909 | 5105423.6803
| C.T. LAS FLORES (3) |  | 206544.7247 |  | 206544.7247 | 1565453.3342
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 135857.9002 |  |  | 135857.9002 | 2629804.81
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3648.2927 |  |  | 3648.2927 | 43824.9812
Total KALLPA |  | 139506.1929 | 836324.3156 |  | 975830.5085 | 9344506.8057
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 13290.709 |  |  | 13290.709 | 326551.0038
Total LA VIRGEN |  | 13290.709 |  |  | 13290.709 | 326551.0038
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 827.1672 | 827.1672 | 14361.2036
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 827.1672 | 827.1672 | 14361.2036
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3996.365 | 3996.365 | 41905.4726
Total MAJES |  |  |  | 3996.365 | 3996.365 | 41905.4726
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4748.8999 | 4748.8999 | 44606.0917
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4748.8999 | 4748.8999 | 44606.0917
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1435.9977 | 1435.9977 | 33959.0255
| C.H. CAÑON DEL PATO | 99001.8538 |  |  | 99001.8538 | 1209539.1315
| C.H. CARHUAQUERO | 25180.8898 |  |  | 25180.8898 | 536404.7119
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 4587.8772 | 4587.8772 | 72850.5484
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 124182.7436 |  | 6023.8749 | 130206.6185 | 1852753.4172
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 10695.7496 | 10695.7496 | 169617.2999
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 10695.7496 | 10695.7496 | 169617.2999
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 33706.7946 | 33706.7946 | 497729.9867
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 33706.7946 | 33706.7946 | 497729.9867
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5813.4415 | 5813.4415 | 53752.4852
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5813.4415 | 5813.4415 | 53752.4852
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1540.3821 | 1540.3821 | 18291.5788
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2838.4291 | 2838.4291 | 26372.7206
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1626.5227 | 1626.5227 | 13632.7021
| C.T. CALLAO |  |  | 1463.0596 | 1463.0596 | 13146.5822
Total PETRAMAS |  |  |  | 7468.3934 | 7468.3934 | 71443.5837
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 855.3863 |  | 855.3863 | 3127.2733
Total PLANTA ETEN |  |  | 855.3863 |  | 855.3863 | 3127.2733
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 4000.9518 | 4000.9518 | 40292.6779
Total REPARTICION |  |  |  | 4000.9518 | 4000.9518 | 40292.6779
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7606.6196 | 7606.6196 | 110116.2935
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7606.6196 | 7606.6196 | 110116.2935
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3400.271 | 3400.271 | 93996.3862
Total RIO DOBLE |  |  |  | 3400.271 | 3400.271 | 93996.3862

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 2990.2787 |  | 2990.2787 | 7061.3301
Total SAMAY I |  |  | 2990.2787 |  | 2990.2787 | 7061.3301
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 52654.206 |  |  | 52654.206 | 677391.1883
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 52654.206 |  |  | 52654.206 | 678769.4618
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4488.093 | 4488.093 | 42836.2137
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4488.093 | 4488.093 | 42836.2137
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 11705.7386 | 11705.7386 | 145730.0988
Total SANTA ANA |  |  |  | 11705.7386 | 11705.7386 | 145730.0988
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 13693.6142 |  | 13693.6142 | 176085.748
Total SDF ENERGIA |  |  | 13693.6142 |  | 13693.6142 | 176085.748
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 9927.1583
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 9927.1583
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 9270.3837 | 9270.3837 | 133307.9424
| C.H. POECHOS II |  |  | 3272.7515 | 3272.7515 | 49847.6428
Total SINERSA |  |  |  | 12543.1353 | 12543.1353 | 183155.5852
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 14978.6349 |  |  | 14978.6349 | 220366.8797
| C.H. CHEVES | 36511.5495 |  |  | 36511.5495 | 661488.3791
| C.H. GALLITO CIEGO | 14178.6246 |  |  | 14178.6246 | 166119.6605
| C.H. HUAYLLACHO | 14.3797 |  |  | 14.3797 | 1163.2777
| C.H. MALPASO | 15025.8334 |  |  | 15025.8334 | 203124.5055
| C.H. MISAPUQUIO | 882.0341 |  |  | 882.0341 | 23066.3221
| C.H. OROYA | 3624.4333 |  |  | 3624.4333 | 47311.4708
| C.H. PACHACHACA | 2718.55 |  |  | 2718.55 | 30089.2683
| C.H. PARIAC | 1353.7152 |  |  | 1353.7152 | 15807.8835
| C.H. SAN ANTONIO | 5.5264 |  |  | 5.5264 | 2450.0072
| C.H. SAN IGNACIO | 4.1518 |  |  | 4.1518 | 1864.8755
| C.H. YAUPI | 44195.1457 |  |  | 44195.1457 | 722622.3567
Total STATKRAFT |  | 133492.5786 |  |  | 133492.5786 | 2095474.8866
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5521.8424 | 5521.8424 | 50707.2877
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5521.8424 | 5521.8424 | 50707.2877
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 183415.8 |  | 183415.8 | 1590604.2444
Total TERMOCHILCA |  |  | 183415.8 |  | 183415.8 | 1590604.2444
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 57415.5242 |  | 57415.5242 | 264429.1182
Total TERMOSELVA |  |  | 57415.5242 |  | 57415.5242 | 264429.1182
TOTAL MWh |  | 1671322.5231 | 2797737.7255 | 362998.475 | 4832058.7236 | 51071407.8155
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 32101.8671
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-11-26 19:45 | 2021-11-30 19:30 | 2022-11-26 19:45 | Variación
|  | 44891.8229 | 44530.8125 | 44891.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 18.6246 | 17.0685 | 18.6246 | 9.117%
Total AGROAURORA |  | 18.6246 | 17.0685 | 18.6246 | 9.117%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.1479 | 20.02 | 3.1479 | -84.28%
Total AGUA AZUL |  | 3.1479 | 20.02 | 3.1479 | -84.28%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.3638 | 13.9749 | 15.3638 | 9.939%
Total AIPSA |  | 15.3638 | 13.9749 | 15.3638 | 9.939%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 18.7921 | 20.5142 | 18.7921 | -8.395%
Total ANDEAN POWER |  | 18.7921 | 20.5142 | 18.7921 | -8.395%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 0
Total ATRIA |  | 0 | 0 | 0
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.2201 | 9.3745 | 9.2201 | -1.648%
Total BIOENERGIA |  | 9.2201 | 9.3745 | 9.2201 | -1.648%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 126.012 | 206.2432 | 126.012 | -38.9%
Total CELEPSA |  | 126.012 | 206.2432 | 126.012 | -38.9%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13.0183 | 19.2704 | 13.0183 | -32.44%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13.0183 | 19.2704 | 13.0183 | -32.44%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.51673 | 0.70375 | 0.51673 | -26.57%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.0552 | 1.3133 | 1.0552 | -19.65%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.5719 | 2.0171 | 1.5719 | -22.07%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 89.683 | 148.2368 | 89.683 | -39.5%
| C.H. YANANGO | 9.471 | 0 | 9.471
Total CHINANGO |  | 99.154 | 148.2368 | 99.154 | -33.11%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.665 | 0.84817 | 1.665 | 96.31%
| C.H. CHARCANI II | 0.55949 | 0.58697 | 0.55949 | -4.682%
| C.H. CHARCANI III | 4.6731 | 4.6793 | 4.6731 | -0.1314%
| C.H. CHARCANI IV | 10.1253 | 14.5478 | 10.1253 | -30.4%
| C.H. CHARCANI V | 120.677 | 125.743 | 120.677 | -4.029%
| C.H. CHARCANI VI | 8.305 | 8.7672 | 8.305 | -5.272%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 146.005 | 155.1724 | 146.005 | -5.908%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.9739 | 2.5201 | 2.9739 | 18.01%
Total EGECSAC |  | 2.9739 | 2.5201 | 2.9739 | 18.01%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 124.88 | 165.473 | 124.88 | -24.53%
Total EGEMSA |  | 124.88 | 165.473 | 124.88 | -24.53%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3.9461 | 7.89 | 3.9461 | -49.99%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 5.166 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.7419 | 0 | 22.7419
Total EGESUR |  | 26.688 | 13.056 | 26.688 | 104.4%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.244 | 3.225 | 2.244 | -30.42%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.244 | 3.225 | 2.244 | -30.42%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 549.3504 | 647.496 | 549.3504 | -15.16%
| C.H. RESTITUCION | 178.0531 | 214.0877 | 178.0531 | -16.83%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 727.4035 | 861.5837 | 727.4035 | -15.57%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 458.2402 | 0 | -100%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4425 | 6.4527 | 6.4425 | -0.1582%
Total EMGE HUALLAGA |  | 6.4425 | 464.6929 | 6.4425 | -98.61%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.773 | 70.523 | 47.773 | -32.26%
Total EMGE HUANZA |  | 47.773 | 70.523 | 47.773 | -32.26%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 1.6029 | 9.0348 | 1.6029 | -82.26%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.9505 | 9.7752 | 1.9505 | -80.05%
| C.H. RUNATULLO II | 3.3497 | 20.1303 | 3.3497 | -83.36%
| C.H. RUNATULLO III | 4.4846 | 20.15 | 4.4846 | -77.74%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.0468 | 5.3965 | 3.0468 | -43.54%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.6076 | 6.0544 | 3.6076 | -40.41%
Total EMGE JUNÍN |  | 18.0422 | 70.5411 | 18.0422 | -74.42%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 60.909 | 70.7777 | 60.909 | -13.94%
| C.H. HUAMPANI | 30.49 | 29.6681 | 30.49 | 2.77%
| C.H. HUINCO | 164.845 | 163.9707 | 164.845 | 0.5332%
| C.H. MATUCANA | 67.197 | 66.3835 | 67.197 | 1.225%
| C.H. MOYOPAMPA | 68.077 | 38.1951 | 68.077 | 78.24%
| C.T. SANTA ROSA | 204.37 | 0 | 204.37
| C.T. SANTA ROSA II | 103.025 | 0 | 103.025
| C.T. VENTANILLA | 456.724 | 433.3113 | 456.724 | 5.403%
| C.H. HER 1 | 0.333 | 0.31477 | 0.333 | 5.792%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1155.97 | 802.6212 | 1155.97 | 44.02%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 49.104 | 0 | 49.104
| C.T. MALACAS 2 | 90.764 | 104.1468 | 90.764 | -12.85%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 139.868 | 104.1468 | 139.868

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-11-26 19:45 | 2021-11-30 19:30 | 2022-11-26 19:45 | Variación
|  | 44891.8229 | 44530.8125 | 44891.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 120.842 | 127.6731 | 120.842 | -5.35%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 120.842 | 127.6731 | 120.842 | -5.35%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 33.975 | 61.7362 | 33.975 | -44.97%
| C.E. TALARA | 9.4163 | 26.0761 | 9.4163 | -63.89%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 43.3913 | 87.8123 | 43.3913 | -50.59%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 35.072 | 70.0874 | 35.072 | -49.96%
| C.H. YUNCAN | 110.5331 | 130.5816 | 110.5331 | -15.35%
| C.T. CHILCA 1 | 781.7206 | 496.4703 | 781.7206 | 57.46%
| C.T. CHILCA 2 | 101.94 | 0 | 101.94
| C.T. ILO 2 | 129.8027 | 0 | 129.8027
| C.T. NEPI | 193.2082 | 0 | 193.2082
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1352.2764 | 697.1393 | 1352.2764 | 93.98%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 565.0256 | 274.6268 | 565.0256
Total FENIX POWER |  | 565.0256 | 274.6268 | 565.0256
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 7.7673 | 20.833 | 7.7673
| C.H. EL CARMEN | 2.8918 | 8.2108 | 2.8918 | -64.78%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 10.6591 | 29.0438 | 10.6591 | -63.3%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.4688 | 0 | 7.4688
| C.H. ÁNGEL I | 4.3693 | 20.3725 | 4.3693 | -78.55%
| C.H. ÁNGEL II | 5.7966 | 20.3864 | 5.7966 | -71.57%
| C.H. ÁNGEL III | 5.7429 | 10.0223 | 5.7429 | -42.7%
Total GEPSA |  | 23.3776 | 50.7812 | 23.3776 | -53.96%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 3.2993 | 3.6749 | 3.2993 | -10.22%
Total GR PAINO |  | 3.2993 | 3.6749 | 3.2993 | -10.22%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 2.7781 | 2.1806 | 2.7781 | 27.4%
Total GR TARUCA |  | 2.7781 | 2.1806 | 2.7781 | 27.4%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12.7516 | 19.1072 | 12.7516 | -33.26%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12.7516 | 19.1072 | 12.7516 | -33.26%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.854 | 18.0394 | 15.854 | -12.11%
Total HUAURA POWER |  | 15.854 | 18.0394 | 15.854 | -12.11%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  | 0.746 |  | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.746 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 64.7927 | 90.7054 | 64.7927 | -28.57%
Total INLAND |  | 64.7927 | 90.7054 | 64.7927 | -28.57%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 0 | 17.6553 | 0 | -100%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 0 | 17.6553 | 0 | -100%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 881.1301 | 518.497 | 881.1301 | 69.94%
| C.T. LAS FLORES (3) | 319.6299 | 130.5648 | 319.6299 | 144.8%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 217.8049 | 537.9004 | 217.8049 | -59.51%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 5.1501 | 10.1404 | 5.1501 | -49.21%
Total KALLPA |  | 1423.7149 | 1197.1028 | 1423.7149 | 18.93%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 18.0123 | 0 | 18.0123
Total LA VIRGEN |  | 18.0123 | 0 | 18.0123
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.252 | 2.724 | 1.252 | -54.04%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.252 | 2.724 | 1.252 | -54.04%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0.93928 | 5.501 | 0.93928 | -82.93%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 200.2057 | 246.396 | 200.2057 | -18.75%
| C.H. CARHUAQUERO | 70.0563 | 91.8192 | 70.0563 | -23.7%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9174 | 9.9157 | 9.9174 | 0.01694%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 281.1187 | 353.632 | 281.1187 | -20.51%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 21.7338 | 28.6245 | 21.7338 | -24.07%
Total P.E. MARCONA |  | 21.7338 | 28.6245 | 21.7338 | -24.07%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 66.6679 | 72.5667 | 66.6679 | -8.129%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 66.6679 | 72.5667 | 66.6679 | -8.129%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-11-26 19:45 | 2021-11-30 19:30 | 2022-11-26 19:45 | Variación
|  | 44891.8229 | 44530.8125 | 44891.8229 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.3117 | 0 | 2.3117
| C.T. HUAYCOLORO | 4.462 | 4.4679 | 4.462 | -0.1321%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.4062 | 2.4038 | 2.4062 | 0.09984%
| C.T. CALLAO | 2.2518 | 0 | 2.2518
Total PETRAMAS |  | 11.4317 | 6.8717 | 11.4317 | 66.36%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.9867 | 19.8691 | 10.9867 | -44.7%
Total RIO BAÑOS |  | 10.9867 | 19.8691 | 10.9867 | -44.7%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 4.0318 | 18.4917 | 4.0318 | -78.2%
Total RIO DOBLE |  | 4.0318 | 18.4917 | 4.0318 | -78.2%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 106.5614 | 0 | 106.5614
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 106.5614 | 0 | 106.5614
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 6.5803 | 4.3421 | 6.5803 | 51.55%
Total SAN JACINTO |  | 6.5803 | 4.3421 | 6.5803 | 51.55%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 18.0391 | 20.0652 | 18.0391 | -10.1%
Total SANTA ANA |  | 18.0391 | 20.0652 | 18.0391 | -10.1%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 27.3977 | 0 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 27.3977 | 0 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 11.8255 | 20.056 | 11.8255 | -41.04%
| C.H. POECHOS II | 3.8722 | 3.74 | 3.8722 | 3.535%
Total SINERSA |  | 15.6977 | 23.796 | 15.6977 | -34.03%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20.824 | 43.6244 | 20.824 | -52.27%
| C.H. CHEVES | 52.8603 | 167.5397 | 52.8603 | -68.45%
| C.H. GALLITO CIEGO | 24.8627 | 31.9798 | 24.8627 | -22.26%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.2188 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 18.3226 | 46.0794 | 18.3226 | -60.24%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.0985 | 1.9676 | 1.0985 | -44.17%
| C.H. OROYA | 6.1949 | 5.855 | 6.1949 | 5.804%
| C.H. PACHACHACA | 4.563 | 4.2934 | 4.563 | 6.28%
| C.H. PARIAC | 2.1784 | 4.4164 | 2.1784 | -50.68%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 109.262 | 105.1091 | 109.262 | 3.951%
Total STATKRAFT |  | 240.1665 | 411.0837 | 240.1665 | -41.58%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 192.6646 | 299.2973 | 192.6646 | -35.63%
Total TERMOCHILCA |  | 192.6646 | 299.2973 | 192.6646 | -35.63%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.4728 | 0 | 86.4728
Total TERMOSELVA |  | 86.4728 | 0 | 86.4728
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7426.5748 | 7078.5246 | 7426.5748 | 4.917%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7426.5748 | 7078.5246 | 7426.5748 | 4.917%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7426.5748
Fecha: |  | 26/11/2022
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2022 | 12:00 | 6478.9199 | 0 | 0 | 6478.9199 | 20:45 | 7000.4427 | 0 | 0 | 7000.4427
02/11/2022 | 11:45 | 7154.8385 | 0 | 0 | 7154.8385 | 20:45 | 7091.342 | 0 | 0 | 7091.342
03/11/2022 | 11:45 | 7106.1565 | 0 | 0 | 7106.1565 | 19:45 | 7114.462 | 0 | 0 | 7114.462
04/11/2022 | 16:00 | 7195.4494 | 0 | 0 | 7195.4494 | 21:30 | 7141.2319 | 0 | 0 | 7141.2319
05/11/2022 | 11:30 | 7150.8236 | 0 | 0 | 7150.8236 | 19:00 | 7131.3231 | 0 | 0 | 7131.3231
06/11/2022 | 00:15 | 6385.9418 | 0 | 0 | 6385.9418 | 20:15 | 7053.9976 | 0 | 0 | 7053.9976
07/11/2022 | 11:30 | 7146.0979 | 0 | 0 | 7146.0979 | 20:00 | 7237.0551 | 0 | 0 | 7237.0551
08/11/2022 | 11:45 | 7266.783 | 0 | 0 | 7266.783 | 19:30 | 7268.3551 | 0 | 0 | 7268.3551
09/11/2022 | 11:15 | 7352.1564 | 0 | 0 | 7352.1564 | 19:30 | 7343.6213 | 0 | 0 | 7343.6213
10/11/2022 | 11:45 | 7278.9912 | 0 | 0 | 7278.9912 | 19:00 | 7321.684 | 0 | 0 | 7321.684
11/11/2022 | 11:45 | 7388.8838 | 0 | 0 | 7388.8838 | 18:45 | 7307.9531 | 0 | 0 | 7307.9531
12/11/2022 | 11:30 | 7394.0031 | 0 | 0 | 7394.0031 | 19:00 | 7216.4426 | 0 | 0 | 7216.4426
13/11/2022 | 13:45 | 6478.1334 | 0 | 0 | 6478.1334 | 19:30 | 7095.4239 | 0 | 0 | 7095.4239
14/11/2022 | 12:00 | 7412.6907 | 0 | 0 | 7412.6907 | 19:45 | 7318.9415 | 0 | 0 | 7318.9415
15/11/2022 | 11:30 | 7392.49 | 0 | 0 | 7392.49 | 19:45 | 7369.807 | 0 | 0 | 7369.807
16/11/2022 | 15:00 | 7362.4011 | 0 | 0 | 7362.4011 | 20:00 | 7320.2376 | 0 | 0 | 7320.2376
17/11/2022 | 11:30 | 7363.38 | 0 | 0 | 7363.38 | 19:30 | 7241.9823 | 0 | 0 | 7241.9823
18/11/2022 | 12:00 | 7482.4516 | 0 | 0 | 7482.4516 | 19:00 | 7373.9483 | 0 | 0 | 7373.9483
19/11/2022 | 11:30 | 7310.7739 | 0 | 0 | 7310.7739 | 19:00 | 7254.3957 | 0 | 0 | 7254.3957
20/11/2022 | 11:45 | 6548.4327 | 0 | 0 | 6548.4327 | 19:15 | 7219.9254 | 0 | 0 | 7219.9254
21/11/2022 | 14:45 | 7383.3478 | 0 | 0 | 7383.3478 | 19:30 | 7289.6592 | 0 | 0 | 7289.6592
22/11/2022 | 12:00 | 7295.0486 | 0 | 0 | 7295.0486 | 19:45 | 7169.5088 | 0 | 0 | 7169.5088
23/11/2022 | 11:30 | 7364.324 | 0 | 0 | 7364.324 | 20:00 | 7260.0844 | 0 | 0 | 7260.0844
24/11/2022 | 12:00 | 7525.6037 | 0 | 0 | 7525.6037 | 19:00 | 7425.8317 | 0 | 0 | 7425.8317
25/11/2022 | 14:45 | 7601.2831 | 0 | 0 | 7601.2831 | 21:45 | 7372.3451 | 0 | 0 | 7372.3451
26/11/2022 | 11:15 | 7348.595 | 0 | 0 | 7348.595 | 19:45 | 7426.5748 | 0 | 0 | 7426.5748
27/11/2022 | 00:15 | 6680.3454 | 0 | 0 | 6680.3454 | 20:45 | 7210.8579 | 0 | 0 | 7210.8579
28/11/2022 | 11:45 | 7254.313 | 0 | 0 | 7254.313 | 19:30 | 7260.5729 | 0 | 0 | 7260.5729
29/11/2022 | 11:15 | 7531.9065 | 0 | 0 | 7531.9065 | 19:30 | 7284.8678 | 0 | 0 | 7284.8678
30/11/2022 | 11:45 | 7473.0669 | 0 | 0 | 7473.0669 | 20:15 | 7351.5167 | 0 | 0 | 7351.5167
Máximas demandas mensuales (Hora Punta y Hora Fuera de Punta)

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-11-01 02:10 | Desconectaron las líneas de 66 kV: L-6620 (Aricota 2 – Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri – Los Héroes) por falla monofásica en la fase "R" a 58.7 km desde la S.E. Aricota 2, debido a condiciones climáticas adversas en la zona de Tomasiri, según lo informador por Egesur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Tomasiri con 0.8 MW. A las 02:23 h, se conectó la línea L-6637 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. La línea L-6620 quedó indisponible por inspección. A las 12:38 h la línea L-6620 entró en servicio. | 0.8
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 2022-11-01 10:53 | Desconecta la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV en la S.E. Tayabamba, por falla, cuya causa se encuentra en evaluación, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpe el suministro eléctrico en la S.E. Llacuabamba, Tayabamba y Consorcio Minero Horizonte con un total de 15.40 MW; asimismo desconectó la C.H. Pías con 1.8 MW. A las 10:58 h se conectó la línea L-1133 y se procede a normalizar el suministro en la S.E. Tayabamba. A las 11:15 h se conectóla línea L-1134. | 15.4
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2022-11-03 16:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-6047 (Cajamara - San Marcos) de 60 kV en la S.E. Cajamarca, debido a causa que se encuentra en investigación por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Marcos, Cajabamba y La Morena con un total de 18.01 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH Yamobamba y Paucamarca con un total de 0.42 MW. A las 16:25 h, se conectó la línea L-6047 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 18.01
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2022-11-05 16:29 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6516 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Shelby con un total de 9 MW. A las 16:32 h, se conectaron las líneas L-6514 / L-6516 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 2022-11-06 16:03 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6529 y L-6530 (Pachachaca – Nueva Morococha) de 50 kV por falla monofásica en fase "T" debido a posible descarga atmosférica en la zona de Morococha, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Nueva Morococha, Ticlio, Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 38.6 MW, asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba un total de 13.135 MW. A las 16:05 h, se conectaron las líneas L-6530, L-6532 y L-6533 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 17:15 h y 17:50 h los generadores G1 y G2 de la C.H. Huanchor, sincronizaron con el SEIN, respectivamente. | 38.6
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-11-07 05:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 7.1 km desde la S.E. Paramonga Nueva, debido a cruceta deteriorada en la estructura N°38, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3.70 MW. A las 13:10 h se conectó la línea y se el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.7
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2022-11-07 11:01 | Desconectó la línea L-5010 (La Nina - Trujillo Nueva) de 500 kV, por falla bifásica entre las fases "R y S" ubicada a 162,14 km de la S.E La Niña, debido a quema de caña debajo de la línea, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, el cliente libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 1.43 MW en la Planta Pacasmayo y en 2.6 MW en la Planta Piura. A las 11:06 h se coordinó normalizar la carga. A las 11:41 h se conectó la línea. |  | 4.03
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2022-11-07 15:52 | Desconectó la línea de 60 kV L-6631 (Huayucachi - Salesianos) por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Salesianos, Parque Industrial, Concepción, Chupaca, Jauja e Ingenio con total de 38.52 MW. También salieron de servicio las CC.HH. Runatullo II y Runatullo III con una generación total de 5.6 MW. A las 16:03 h, se conectó la línea y se inició maniobras para restablecer el suministro interrumpido. A las 16:17 h y 16:19 h las CC.HH. Runatullo III y Runatullo II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 38.52
PETROPERU | S.E. GE1 - SSEE SE GE1 | 2022-11-09 11:41 | Se produjo la desconexion de carga en la S.E. GE 1 de 66 kV con 24.06 MW por actuación del esquema especial de protección ante sobrecarga de la línea L-2241 de 220 kV. Durante el evento, la línea L-2162 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. La demanda de las SS.EE. Piura Oeste, Talara y Zorritos determinó el incremento del flujo por la línea L-2241 ocasionando la sobrecarga de la línea. A las 11:43 h, se coordinó la recuperación de todo el suministro reducido de la S.E. La Brea. | 24.06
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2022-11-09 12:44 | Se produjo la desconexión de la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al impacto de ave con el conductor de la línea en la estructura N° 207, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos y Quiroz con una carga de 7.5 MW y salió de servicio las CC.HH. Poechos I y II con una generación total de 10.3 MW. A las 12:56 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 13:05 h y 13:38 h las CC.HH Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 7.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - CELDA CL_T46-162 | 2022-11-09 15:49 | Desconectó la barra de 24 kV del transformador TR 46-162 de la S.E. Combapata, por probable falla en el alimentador L-0233 de 24 kV de titularidad de Electrosureste, según lo informado por REP, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió 1.38 MW de carga. A las 15:57 h se conectó la barra 24 kV y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.38

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-11-10 05:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 24,7 km desde la S.E. Trujillo, debido a perdida de aislamiento en cadena de aislado por alta contaminación en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Santiago de Cao, Casagrande 1, Paiján, Casagrande 2 y Malabrigo. A las 05:48 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 16.6
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2022-11-12 20:42 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV por falla, debido a fuertes vientos en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Ilave y Pomata con 5.23 MW. A las 20:44 h se conectó la línea al sistema y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.23
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2022-11-12 21:11 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV por falla, debido a fuertes vientos en la zona de Pomata, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe la carga de Ilave y Pomata con 4.32 MW. A las 21:13 h se conectó la línea, sin embargo, volvió a desconectar por la misma causa. A las 21:17 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.32
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 2022-11-13 02:38 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste - Catacaos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al impacto de una ave sobre e conductor de la línea en el poste N° 19, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Catacaos, La Unión, Sechura y Constante con un total de 8.15 MW. A las 02:46 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 8.15
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. QUENCORO - TRAFO3D T80-131 | 2022-11-15 13:45 | Desconectó el transformador de 138/34.5/10 kV T80-131 de la S.E. Quencoro por falla monofásica en la fase "T", debido a la instalación errónea de tierra temporaria entre el interruptor IN-1538 y el TC-1417 del lado 34.5 kV del transformador T80-131, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Seguidamente, desconectó el lado de 10 kV del transformador T80-131, el cual originó una sobrecarga en el transformador T47-131 desconectando la barra de 10 kV de la S.E Quencoro, como consecuencia se interrumpió 9,74 MW de carga. A las 13:56 h, se puso en servicio la barra de 10 kV con el T47-131. A las 14:28 h, se puso en servicio el transformador T80-131. | 9.74
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2022-11-15 14:11 | Se produjo la desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.4 MW. A las 14:14 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.4
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2022-11-16 07:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 10.5 km desde la S.E. Nepeña, cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 4.7 MW. A las 07:02 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.7
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. INDEPENDENCIA - TRAFO3D T3-261 | 2022-11-16 10:06 | Se produjo la desconexión del transformador T3-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Independencia por falla en el seccionador SE-6007 de 60 kV cuya causa no fue informada por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 10 kV de la S.E. Independencia con un total de 1.37 MW, asimismo, se sobrecargaron los transformadores paralelos T4-261 y T5P. A las 10:09 h, se conectó la barra de 10 kV con el transformador T4-261 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 10:16 h, se cerró la línea L-6508 (Tacama - Huarango) para reducir el flujo en los transformadores paralelos T4-261 y T5P. A las 13:09 h, se puso en servicio el transformador T3-261. A las 14:13 h, se abrió la línea L-6508. | 1.37
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2022-11-16 12:50 | Se produjo la desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Cáclic) de 220 kV y el reactor RB-3201 de la S.E. Cáclic por falla debido a condiciones atmosféricas adversas, según lo informado por Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nueva Cajamarca, Cementos Selva, Rioja y Pongo de Caynarachi con un total de 20.549 MW. A las 13:46 h, desconectó el reactor RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry por actuación de su protección de subtensión. A las 13:55 h, se realizó la apertura manual del interruptor de la línea L-2194 en la S.E. Belaunde Terry. A las 14:26 h, se conectó la línea L-2192. A las 14:27 h, se conectó la línea L-2194. A las 14:29 h, se energizó el transformador AT-4201 en 138 kV y se coordinó normalizar la carga interrumpida. | 18
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | S.E. COBRIZA II - SSEE SSEE | 2022-11-16 17:52 | Se produjo la desconexión de la S.E. Cobriza II por falla cuya causa no fue informada por INVERSIONES SHAQSHA, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con 1.87 MW. A las 18:03 h, se energizaron las barras de 69 kV de la S.E. Cobriza yl se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.87
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | S.E. COBRIZA II - SSEE SSEE | 2022-11-17 11:14 | Se produjo la desconexión del transformador TR-63/10/4.16 kV de la S.E. Cobriza II por falla cuya causa no fue informada por INVERSIONES SHAQSHA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con 1.4 MW. A las 11:23 h, se conectó el transformador con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.4

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2022-11-19 12:38 | Desconecta la línea L-6631 (Huayucachi - Salecianos) de 60 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Parque Industrial, Chupaca, Concepción, Xauxa con un total de 25.17 MW, y desconectaron las unidades G1 de CH Runatullo II con 3.02 MW y G1 de la CH Runatullo III con 4.61 MW. A las 13:59 h se puso en servicio la línea y se empezó a restablecer el suministro interrumpido. A las 14:11 h se pusieron en servicio las CCHH Runatullo II y Runatullo III. | 25.17
ELECTRO ORIENTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 2022-11-20 15:01 | Se produjo la desconexión de las líneas L-1135 (Duna - Cutervo) y L-1138 (Cutervo - Nueva Jaen) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRONORTE, titular de la línea L-1135. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E Cutervo y S.E Nueva Jaén con un total de 24.5 MW. A las 15:15 h se conectó la línea L-1135. A las 15:51 h se conectó la línea L-1138 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 24.57
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | S.E. COBRIZA II - SSEE SSEE | 2022-11-20 19:09 | Se produjo la desconexión del transformador TR-63/10/4.16 kV de la S.E. Cobriza II por falla cuya causa no fue informada por INVERSIONES SHAQSHA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Cobriza II con un total de 1.43 MW. A las 19:24 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.43
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 2022-11-21 04:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 7.1 km de la S.E. Chimbote 1 cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 22.85 MW. A las 07:03 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 22.85
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2022-11-21 11:26 | Se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla cuya causa no fue informada por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca por actuación del esquema de rechazo de carga automático, asimismo, desconectó la barra de 33 kV en la S.E Pongo de Caynarachi. Durante el evento, también se produjo la desconexión de los alimentadores de 10 kV en la S.E. Tarapoto por actuación de su protección de mínima tensión. La carga total interrumpida fue de 52.551 MW. A las 11:37 h, se coordinó el rechazo manual 10 MW de carga regulada para evitar el colapso de tensión en el sistema eléctrico de San Martin. A las 11:38 h, se conectó la línea L-2194. A las 11:40 h, se cerró el interruptor de 138 kV del autotransformador AT-4201 en la S.E. Belaunde Terry y se coordinó recuperar el suministro interrumpido. | 62.55
ISA PERU | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2022-11-22 02:57 | Se produjo la desconexión de la línea L-2252 (Tingo María - Vizcarra) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" 2.4 km desde la S.E. Tingo María debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Antamina redujo 39.53 MW de su carga. A las 03:07 h, se coordinó la recuperación de la carga reducida del usuario libre Minera Antamina. A las 03:36 h, se conectó la línea. | 39.53
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2022-11-22 12:52 | Se produjo la desconexión de la línea de L-6021 (Azángaro - Antauta) 60 kV por falla debido a rotura de conductor por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.5 MW. A las 18:20 h, se conectóla línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 1.5
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-11-22 20:18 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6620 (Tomasiri - Aricota 2) y L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Tomasiri con 1.1 MW. A las 20:26 h, se conectó la línea L-6637. A las 20:29 h, se conectó la línea L-6620. | 1.1
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - GALLITO CIEGO - LINEA L-6656 | 2022-11-23 00:19 | Se produjo la desconexión de la línea L-6656 (Guadalupe - Gallito Ciego) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al impacto de un ave con la línea en la estructura N° 1, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Asimismo, desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, originando la interrupción de suministros en la S.E. Chepén con 7.23 MW. Por otro lado, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 4.98 MW. A las 00:24 h, se coordinó con el CC-CNP recuperar su carga reducida. A las 00:39 h, se conectó la línea L-6656. | 7.23 | 4.98

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-11-23 11:36 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Putina - Huancané, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 15.35 MW. A las 11:38 h, la línea se conectó y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 15.35
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2022-11-23 14:24 | Se produjo la desconexión de la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona de Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Ticlio y Casapalca Norte con un total de 7.63 MW. A las 14:25 h, se conectó la línea L-6533 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 7.63
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2022-11-24 05:12 | Se produjo la desconexión de la línea de L-6655 (Paramonga - 9 de Octubre) 66 kV por falla monofásica en la fase "T" cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3.81 MW aproximadamente. A las 05:25 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.81
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2022-11-24 06:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 132 km desde la S.E. Cotarusa, debido a intensa nevada en la zona de falla, según lo informado por ATN2, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga del usuario libre Las Bambas con 89 MW. A las 06:26 h, se coordinó con Las Bambas recuperar su carga. A las 06:31 h, se energizó la línea desde la S.E. Cotaruse. A las 06:33 h, se conectó la línea en la S.E. Las Bambas. |  | 89
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | 2022-11-26 06:51 | Se produjo la desconexión de la línea L-6535 (Carlos Francisco - San Mateo) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido al acercamineto de árboles a la línea, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba un total de 15.14 MW. A las 06:53 h se conectó la línea. A las 08:10 h y 8:45 h los grupos 1 y 2 de la C.H. Huanchor sincronizaron con el SEIN respectivamente. | 15.14
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 2022-11-29 16:52 | Desconectó la línea L-1104 (Chimbote – Huallanca) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 59.2 km de la S.E Chimbote 1, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Isa Perú, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga de 42 MW a 37 MW. A las 17:05 h, se inició con la normalización de la carga. A las 17:36 h, se conectó la línea L-1104. |  | 5
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2022-11-29 16:57 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu – Sihuas) de 138 kV por fallatrifásica, debido a descarga atmosférica, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH María Jiray, Jambon y Tarabamba con un total de 3.85 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Sihuas (0.35 MW), Pomabamba (0.87 MW), Tayabamba (1.38 MW) y Llacuabamba (15.40 MW). A las 17:09 h, se conectaron las líneas L-1132 y L-1133 (Sihuas – Tayabamba) y se procedió a normalizar el suministro de las SS.EE. Sihuas, Pomabamba y Tayabamba. A las 17:15 h, se conectaron las líneas L-1134 (Tayabamba – Llacuabamba) y L-1140 (Llacuabamba – CH Pias) de 138 kV respectivamente. | 18
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2022-11-29 17:13 | Desconectaron las líneas L-6515 / L-6517 (Carhuamayo – Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a descargas atmosféricas en la zona de Shelby, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Fundición de Electro Centro (0.35 MW) y en la S.E. Shelby (0.25 MW). A las 17:15 h, se conectaron las líneas L-6515 / L-6517 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.6
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2022-11-29 17:25 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por falla trifásica a 49.4 km de la S.E Kiman Ayllu, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió un aproximado de 15,25 MW entre las subestaciones Sihuas, Tayabamba y Llacuabamba. A las 17:32 h ese conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 15.25
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2022-11-30 14:02 | Desconectó la línea L-6631 (Huayucachi - Salecianos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a rotura de conductor en el vano 29-30 de línea, la cual fue originada por incendio de gran magnitud provocado por terceras personas, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Parque Industrial, Chupaca, Concepción, Jauja con un total de 34.69 MW, asimismo se realizó la desconexión manual de las CC.HH. Runatullo II y Runatullo III con 4.21 y 5.3 MW respectivamente. A las 17:17 h se puso en servicio la línea L-6631. A las 17:29 h y 17:30 h las CC.HH Runatull III y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 34.69

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jprge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI