## Portada
Lima, 21 de diciembre de 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-10-2022
Versión:02
INFORME MENSUAL
DE OPERACIÓN
octubre 2022

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
OCTUBRE 2022
[7 empty] | mes: | octubre
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-10-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de octubre 2022 fue de 4 847,26 GWh, lo que representa un incremento de 228,36 GWh (4,94%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2022 fue de 1 960,04 GWh (12,91% menor al registrado durante octubre del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2022 fue de 2 613,56 GWh, 23,68% mayor al registrado durante octubre del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 51,54%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,61%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,07%, 0,03%, 0,00%, 0,14%, 0,52% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 188,35 GWh y con centrales solares fue de 85,31 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,89% y 1,76% respectivamente.
|  | OCTUBRE 2022 |  | OCTUBRE 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1960.0373 | 2250.4857
[5 empty] | Gas Natural | 2576.4522 | 2070.8403
[5 empty] | Carbón | 0 | 1.2423
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 4.838 | 3.6487
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 32.2746 | 37.4088
[5 empty] | Eólico | 188.3535 | 174.4481
[5 empty] | Solar | 85.3054 | 80.827
| Total = 4 847,26 GWh |  | Total = 4 618,90 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en octubre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
KALLPA | Termoeléctrica | Vapor | TV / Ciclo Combinado | C.T. Las Flores | TV | 13.8 | 114.5 | 114.5 | 09.06.2022
Total | [6 empty] | 114.5 | 114.5
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 0.92847 | 06.06.2022
Total | [6 empty] | 1 | 0.92847
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5260.9382 | 5264.7892 | -0.07315%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7605.0945 | 7379.6845 | 3.054%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 286.315 | -1.411%
| TOTAL |  | 13560.5077 | 13342.9887 | 1.63%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2021 y octubre 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2021 y octubre 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2022-08-04 | 2022-09-03 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 1948.0066 | 1860.6529 | 1960.0373 | 2250.4857 | -12.91% | 24633.9971 | 25324.5958 | -2.727% | 24799.3186 | 2.118%
Termoeléctrica | 2523.0372 | 2548.4366 | 2613.5648 | 2113.1401 | 23.68% | 19276.3553 | 17293.2153 | 11.47% | 13296.6958 | 30.06%
Eólica | 175.7706 | 202.455 | 188.3535 | 174.4481 | 7.971% | 1662.4508 | 1496.7249 | 11.07% | 1499.3021 | -0.1719%
Solar | 67.4227 | 75.0406 | 85.3054 | 80.827 | 5.541% | 666.5459 | 651.9995 | 2.231% | 622.6989 | 4.705%
Total | 4714.2371 | 4686.5851 | 4847.2611 | 4618.9009 | 4.944% | 46239.3491 | 44766.5355 | 3.29% | 40218.0153 | 11.31%
Importación | 2.3721 | 0 | 0 | 0 |  | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 37.4478 | 4.221%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.3721 | 0 | 0 | 0 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -37.4478
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a octubre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2022-08-04 | 2022-09-03 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 1948.0066 | 1860.6529 | 1960.0373 | 2250.4857 | -12.91% | 24633.9971 | 25324.5958 | -2.727% | 24799.3186 | 2.118%
G.N. de Camisea | 2379.7856 | 2396.9164 | 2498.3406 | 1979.5457 | 26.21% | 18185.1708 | 16140.1372 | 12.67% | 12488.7053 | 29.24%
G.N. de Malacas | 65.8787 | 65.3718 | 67.9683 | 67.9455 | 0.03355% | 547.9526 | 600.5547 | -8.759% | 491.2126 | 22.26%
G.N. de Aguaytía | 32.2591 | 46.9058 | 10.1433 | 23.3491 |  | 207.0136 | 212.6614 | -2.656% | 29.2439 | 627.2%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | -100% | 17.8293 | 22.7009 | -21.46% | 8.6402 | 162.7%
Residual 500 | 0.3629 | 1.2481 | 1.2144 | 0.44064 | 175.6% | 9.9055 | 5.7167 | 73.27% | 6.2035 | -7.846%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 3.8907 | 1.881 | 3.6236 | 3.2081 | 12.95% | 24.7869 | 18.9477 | 30.82% | 39.239 | -51.71%
Bagazo | 34.1605 | 28.9596 | 25.3033 | 30.6542 | -17.46% | 219.7214 | 224.702 | -2.217% | 188.0186 | 19.51%
Biogás | 6.6997 | 7.1539 | 6.9713 | 6.7546 | 3.207% | 63.9752 | 67.7947 | -5.634% | 45.4327 | 49.22%
Solar | 67.4227 | 75.0406 | 85.3054 | 80.827 | 5.541% | 666.5459 | 651.9995 | 2.231% | 622.6989 | 4.705%
Eólico | 175.7706 | 202.455 | 188.3535 | 174.4481 | 7.971% | 1662.4508 | 1496.7249 | 11.07% | 1499.3021 | -0.1719%
Total | 4714.2371 | 4686.5851 | 4847.2611 | 4618.9009 | 4.944% | 46239.3491 | 44766.5355 | 3.29% | 40218.0153 | 11.31%
Importación | 2.3721 | 0 | 0 | 0 |  | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 37.4478 | 4.221%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -2.3721 | 0 | 0 | 0 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -37.4478
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a octubre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2022-08-04 | 2022-09-03 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 110.5621 | 110.5378 | 138.7479 | 162.0218 | -14.36% | 1732.8563 | 1882.2296 | -7.936% | 1739.0385 | 8.234%
Eólica | 175.7706 | 202.455 | 188.3535 | 174.4481 | 7.971% | 1662.4508 | 1496.7249 | 11.07% | 1499.3021 | -0.1719%
Solar | 67.4227 | 75.0406 | 85.3054 | 80.827 | 5.541% | 666.5459 | 651.9995 | 2.231% | 622.6989 | 4.705%
Bagazo | 34.1605 | 28.9596 | 25.3033 | 30.6542 | -17.46% | 219.7214 | 224.702 | -2.217% | 188.0186 | 19.51%
Biogás | 6.6997 | 7.1539 | 6.9713 | 6.7546 | 3.207% | 63.9752 | 67.7947 | -5.634% | 45.4327 | 49.22%
Total RER | 394.6157 | 424.147 | 444.6815 | 454.7058 | -2.205% | 4345.5496 | 4323.4507 | 0.5111% | 4094.4908 | 5.592%
Participación en el SEIN (%) | 8.371% | 9.05% | 9.174% | 9.844% |  | 9.398% | 9.658% |  | 10.18%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en octubre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4847.2611 | GWh |  |  |  |  | 4402.5811
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 444.68 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en octubre 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 13.5402 | 0.87236 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.93299 | 0.86405
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 12.1598 | 0.80251 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.88145 | 0.95154
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 11.6589 | 0.86349 |  | C.H. CHANCAY | 0.84801 | 0.9231
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 11.2694 | 0.74631 |  | C.H. YARUCAYA | 0.8274 | 1
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 7.9243 | 0.51754 |  | C.H. IMPERIAL | 0.82123 | 0.79321
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.3952 | 0.49037 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.79044 | 0.78443
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.2371 | 0.97439 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.74263 | 0.79174
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 7.0381 | 0.49271 |  | C.H. LA JOYA | 0.7172 | 0.76466
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 5.0529 | 0.32709 |  | C.H. RUCUY | 0.71617 | 0.77775
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.8913 | 0.72406 |  | C.H. POECHOS II | 0.67355 | 0.64356
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 4.7973 | 0.32261 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.66424 | 0.73923
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 4.7774 | 0.31972 |  | C.H. CARHUAC | 0.62536 | 0.69207
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 4.6164 | 0.31077 |  | C.H. POTRERO | 0.61502 | 0.66591
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.3592 | 0.6125 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.61018 | 0.53949
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 3.6267 | 0.24129 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.60734 | 0.61928
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 3.5649 | 0.23897 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.59906 | 0.60797
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 3.5072 | 0.54942 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.59471 | 0.60241
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.1962 | 0.21515 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.58439 | 0.59257
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.1582 | 0.74866 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.58258 | 0.52007
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.9312 | 0.75926 |  | C.H. EL CARMEN | 0.57612 | 0.5879
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.1579 | 0.73003 |  | C.H. RONCADOR | 0.57597 | 0.56546
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.8575 | 0.38398 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.56199 | 0.56926
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 1.7399 | 0.2347 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.56135 | 0.6477
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.6786 | 0.5761 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.55653 | 0.55117
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.5548 | 0.31491 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.51027 | 0.50085
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.4863 | 0.20281 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.509 | 0.50599
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.0401 | 0.42227 |  | C.H. HER 1 | 0.45347 | 0.44159
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.28142 | 0.21382 |  | C.H. MANTA I | 0.41087 | 0.45284
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.2493 | 0.49375 |  | C.H. PURMACANA | 0.1552 | 0.18378
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 61.6246 | 0.62607 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.67963 | 0.61344
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 52.6815 | 0.72886 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.64623 | 0.55475
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 34.5911 | 0.55915 |  | C.E. WAYRA I | 0.54478 | 0.53392
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.4277 | 0.69001 |  | C.E. TALARA | 0.50676 | 0.47235
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 13.8459 | 0.60305 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.46837 | 0.41499
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.8329 | 0.35361 |  | C.E. DUNA | 0.4296 | 0.36957
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.3498 | 0.31827 |  | C.E. HUAMBOS | 0.32144 | 0.27813
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 47.4205 | 0.44115 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33708 | 0.34146
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en octubre 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 11.9796 | 0.36151 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33116 | 0.34082
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 6.177 | 0.41512 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.3187 | 0.32918
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de octubre | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.8627 | 0.394 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30008 | 0.30033
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 5.1405 | 0.43183 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26917 | 0.27057
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.2639 | 0.28655 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25676 | 0.24709
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 4.1823 | 0.28107 |  | C.S. REPARTICION | 0.24503 | 0.24626
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.7944 | 1.1387 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.86433 | 0.86476
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.6493 | 0.8354 |  | C.T. LA GRINGA | 0.76991 | 0.72481
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.8514 | 0.84249 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.74782 | 0.86096
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2974 | 0.72659 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.68891 | 0.74888
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.1732 | 0.65701 |  | C.T. CALLAO | 0.66049 | 0.70168
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en octubre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | octubre |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.22953
KALLPA | 1028.8384 | 750.5037 | 37.09% |  |  | SAMAY I | 0 | 0.39242
ENGIE | 704.7604 | 732.0383 | -3.726% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0020825 | 0.0020154
ENEL GENERACION PERU | 640.6751 | 590.4212 | 8.512% |  |  | COLCA SOLAR | 0.27884 | 0.24715
ELECTROPERU | 541.1884 | 583.1753 | -7.2% |  |  | ATRIA | 0.28142 | 0.023996
FENIX POWER | 400.8622 | 355.9163 | 12.63% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.61495 | 1.2714
TERMOCHILCA | 191.8845 | 103.8923 | 84.7% |  |  | IYEPSA | 0.86952 | 0.58078
STATKRAFT | 145.0223 | 195.837 | -25.95% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.0401 | 1.4185
ORAZUL ENERGY PERÚ | 139.0006 | 183.0704 | -24.07% |  |  | SHOUGESA | 1.2144 | 0.44064
ENEL GREEN POWER PERU | 109.0451 | 107.1701 | 1.75% |  |  | CERRO VERDE | 1.3268 | 0.38812
EGEMSA | 85.9847 | 89.2159 | -3.622% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.6786 | 2.4067
EGASA | 83.5842 | 81.8749 | 2.088% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.1579 | 2.3719
EMGE HUALLAGA | 73.7308 | 94.8902 | -22.3% |  |  | EGECSAC | 2.9312 | 2.5626
ENEL GENERACION PIURA | 67.9683 | 67.9455 | 0.03355% |  |  | AGUA AZUL | 3.6267 | 11.5502
CHINANGO | 53.9912 | 58.5476 | -7.782% |  |  | AGROAURORA | 3.6605 | 8.6486
P.E. TRES HERMANAS | 52.6815 | 37.4129 | 40.81% |  |  | REPARTICION | 4.1823 | 4.0505
CELEPSA | 49.8755 | 65.8121 | -24.22% |  |  | MAJES | 4.2639 | 4.262
ENERGÍA EÓLICA | 48.437 | 48.8557 | -0.8571% |  |  | GR PAINO | 4.3498 | 3.5314
SAN GABAN | 47.477 | 48.5191 | -2.148% |  |  | SAN JACINTO | 4.7129 | 5.4466
INLAND | 43.5644 | 26.8614 | 62.18% |  |  | GR TARUCA | 4.8329 | 4.6933
EMGE HUANZA | 35.5368 | 44.5003 | -20.14% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.0529 | 5.951
SDF ENERGIA | 21.9716 | 20.5769 | 6.778% |  |  | MOQUEGUA FV | 5.1405 | 4.675
EGESUR | 19.0861 | 17.4411 | 9.431% |  |  | TACNA SOLAR | 5.8627 | 5.0848
GEPSA | 18.0309 | 18.2034 | -0.9477% |  |  | BIOENERGIA | 6.1355 | 6.4755
P.E. MARCONA | 16.4277 | 17.9844 | -8.656% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 6.177 | 5.7384
SINERSA | 15.6286 | 16.8234 | -7.102% |  |  | PETRAMAS | 6.9713 | 6.7546
LA VIRGEN | 15.5548 | 23.0492 | -32.51% |  |  | RIO DOBLE | 7.0381 | 12.3298
EMGE JUNÍN | 14.4511 | 23.3983 | -38.24% |  |  | RIO BAÑOS | 7.3952 | 8.015
SANTA ANA | 13.5402 | 13.4014 | 1.036% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.9486 | 10.8919
ANDEAN POWER | 12.1598 | 10.8328 | 12.25% |  |  | TERMOSELVA | 10.1433 | 23.3491
HUAURA POWER | 11.6589 | 13.1926 | -11.63% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.5269 | 13.5421
GENERACIÓN ANDINA | 11.4316 | 10.1279 | 12.87% |  |  | AIPSA | 10.7944 | 10.0834
AIPSA | 10.7944 | 10.0834 | 7.051% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 11.4316 | 10.1279
CELEPSA RENOVABLES | 10.5269 | 13.5421 | -22.27% |  |  | HUAURA POWER | 11.6589 | 13.1926
TERMOSELVA | 10.1433 | 23.3491 | -56.56% |  |  | ANDEAN POWER | 12.1598 | 10.8328
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.9486 | 10.8919 | -8.66% |  |  | SANTA ANA | 13.5402 | 13.4014
RIO BAÑOS | 7.3952 | 8.015 | -7.733% |  |  | EMGE JUNÍN | 14.4511 | 23.3983
RIO DOBLE | 7.0381 | 12.3298 | -42.92% |  |  | LA VIRGEN | 15.5548 | 23.0492
PETRAMAS | 6.9713 | 6.7546 | 3.207% |  |  | SINERSA | 15.6286 | 16.8234
PANAMERICANA SOLAR | 6.177 | 5.7384 | 7.643% |  |  | P.E. MARCONA | 16.4277 | 17.9844
BIOENERGIA | 6.1355 | 6.4755 | -5.251% |  |  | GEPSA | 18.0309 | 18.2034
TACNA SOLAR | 5.8627 | 5.0848 | 15.3% |  |  | EGESUR | 19.0861 | 17.4411
MOQUEGUA FV | 5.1405 | 4.675 | 9.958% |  |  | SDF ENERGIA | 21.9716 | 20.5769
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.0529 | 5.951 | -15.09% |  |  | EMGE HUANZA | 35.5368 | 44.5003
GR TARUCA | 4.8329 | 4.6933 | 2.973% |  |  | INLAND | 43.5644 | 26.8614
SAN JACINTO | 4.7129 | 5.4466 | -13.47% |  |  | SAN GABAN | 47.477 | 48.5191
GR PAINO | 4.3498 | 3.5314 | 23.17% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 48.437 | 48.8557
MAJES | 4.2639 | 4.262 | 0.04407% |  |  | CELEPSA | 49.8755 | 65.8121
REPARTICION | 4.1823 | 4.0505 | 3.255% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 52.6815 | 37.4129
AGROAURORA | 3.6605 | 8.6486 | -57.68% |  |  | CHINANGO | 53.9912 | 58.5476
AGUA AZUL | 3.6267 | 11.5502 | -68.6% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 67.9683 | 67.9455
EGECSAC | 2.9312 | 2.5626 | 14.39% |  |  | EMGE HUALLAGA | 73.7308 | 94.8902
HIDROCAÑETE | 2.1579 | 2.3719 | -9.022% |  |  | EGASA | 83.5842 | 81.8749
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.6786 | 2.4067 | -30.25% |  |  | EGEMSA | 85.9847 | 89.2159
CERRO VERDE | 1.3268 | 0.38812 | 241.8% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 109.0451 | 107.1701
SHOUGESA | 1.2144 | 0.44064 | 175.6% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 139.0006 | 183.0704
MAJA ENERGIA | 1.0401 | 1.4185 | -26.67% |  |  | STATKRAFT | 145.0223 | 195.837
IYEPSA | 0.86952 | 0.58078 | 49.72% |  |  | TERMOCHILCA | 191.8845 | 103.8923
CENTRALES SANTA ROSA | 0.61495 | 1.2714 | -51.63% |  |  | FENIX POWER | 400.8622 | 355.9163
ATRIA | 0.28142 | 0.023996 | 1073% |  |  | ELECTROPERU | 541.1884 | 583.1753
COLCA SOLAR | 0.27884 | 0.24715 | 12.82% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 640.6751 | 590.4212
PLANTA ETEN | 0.0020825 | 0.0020154 | 3.332% |  |  | ENGIE | 704.7604 | 732.0383
SAMAY I | 0 | 0.39242 | -100% |  |  | KALLPA | 1028.8384 | 750.5037
HYDRO PATAPO |  | 0.22953 | -100%
Total | 4847.2611 | 4618.9009 | 4.944%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en octubre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-08-18 19:30 | 2022-09-27 19:00 | 2022-10-24 20:00 | 2021-10-22 19:00 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-08-18 19:30 | 2022-09-27 19:00 | 2022-10-24 20:00 | 2021-10-22 19:00 |  | 2022-09-27 19:00 | 2021-10-22 19:00 |  | 2020-02-25 19:30
| 44791.8125 | 44831.7917 | 44858.8333 | 44491.7917 |  | 44831.7917 | 44491.7917 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 3127.1845 | 3321.0818 | 3245.5016 | 3680.1507 | -11.81% | 3321.0818 | 3680.1507 | -9.757% | 4604.1639 | -20.07%
Termoeléctrica | 3642.2031 | 3635.4512 | 3814.6085 | 2954.5503 | 29.11% | 3635.4512 | 2954.5503 | 23.05% | 2265.9102 | 30.39%
Eólica | 304.3316 | 359.2684 | 249.2483 | 338.3673 | -26.34% | 359.2684 | 338.3673 | 6.177% | 255.2253 | 32.58%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7073.7192 | 7315.8014 | 7309.3584 | 6973.0683 | 4.823% | 7315.8014 | 6973.0683 | 4.915% | 7125.2994 | -2.136%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7073.7192 | 7315.8014 | 7309.3584 | 6973.0683 | 4.823% | 7315.8014 | 6973.0683 | 4.915% | 7125.2994 | -2.136%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | octubre |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-10-24 20:00 | 2021-10-22 19:00
| 44858.8333 | 44491.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
KALLPA | 1508.0962 | 1284.7915 | 17.38% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.78
ENEL GENERACION PERU | 1065.501 | 825.638 | 29.05% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENGIE | 1017.8446 | 1008.7547 | 0.9011% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 803.0606 | 853.7894 | -5.942% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 566.8293 | 551.5023 | 2.779% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 84.9997
TERMOCHILCA | 291.873 | 0 |  |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 247.4123 | 282.6169 | -12.46% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 238.6344 | 378.7518 | -36.99% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 194.445 | 295.2658 | -34.15% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 170.9261 | 107.2 | 59.45% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 148.3201 | 106.0088 | 39.91% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 123.851 | 99.4648 | 24.52% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 104.117 | 128.1531 | -18.76% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 92.061 | 91.4576 | 0.6598% |  |  | AGUA AZUL | 0 | 20.0234
CHINANGO | 83.257 | 59.3971 | 40.17% |  |  | AGROAURORA | 0 | 12.8087
ENERGÍA EÓLICA | 64.6388 | 92.3887 | -30.04% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.46435 | 2.1294
INLAND | 63.8304 | 53.8894 | 18.45% |  |  | ATRIA | 0.70736 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 61.3354 | 63.2697 | -3.057% |  |  | GR TARUCA | 0.92851 | 10.756
SAN GABAN | 53.3558 | 78.5453 | -32.07% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.426 | 2.4373
EMGE HUANZA | 47.8741 | 82.2 | -41.76% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.139 | 3.646
GEPSA | 35.6543 | 21.2412 | 67.85% |  |  | GR PAINO | 2.1458 | 12.368
SDF ENERGIA | 29.5438 | 28.1977 | 4.774% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.6
GENERACIÓN ANDINA | 28.7601 | 3.6382 | 690.5% |  |  | EGECSAC | 4.2651 | 2.4338
EGESUR | 26.5511 | 47.168 | -43.71% |  |  | SAN JACINTO | 7.5633 | 8.838
LA VIRGEN | 23.0161 | 24.0025 | -4.11% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.7913 | 0
EMGE JUNÍN | 21.0133 | 29.1791 | -27.98% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 8.121 | 19.3586
SINERSA | 20.5109 | 23.9404 | -14.33% |  |  | RIO DOBLE | 9.6724 | 18.5275
SANTA ANA | 20.1614 | 17.7603 | 13.52% |  |  | RIO BAÑOS | 10.0627 | 15.0221
ANDEAN POWER | 17.7433 | 20.5844 | -13.8% |  |  | PETRAMAS | 10.3741 | 9.2072
P.E. MARCONA | 16.0828 | 31.4318 | -48.83% |  |  | BIOENERGIA | 10.7175 | 10.0312
HUAURA POWER | 15.9897 | 17.9874 | -11.11% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9186 | 14.1628
AIPSA | 14.9714 | 13.7224 | 9.101% |  |  | AIPSA | 14.9714 | 13.7224
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9186 | 14.1628 | -8.785% |  |  | HUAURA POWER | 15.9897 | 17.9874
BIOENERGIA | 10.7175 | 10.0312 | 6.841% |  |  | P.E. MARCONA | 16.0828 | 31.4318
PETRAMAS | 10.3741 | 9.2072 | 12.67% |  |  | ANDEAN POWER | 17.7433 | 20.5844
RIO BAÑOS | 10.0627 | 15.0221 | -33.01% |  |  | SANTA ANA | 20.1614 | 17.7603
RIO DOBLE | 9.6724 | 18.5275 | -47.79% |  |  | SINERSA | 20.5109 | 23.9404
CELEPSA RENOVABLES | 8.121 | 19.3586 | -58.05% |  |  | EMGE JUNÍN | 21.0133 | 29.1791
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.7913 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 23.0161 | 24.0025
SAN JACINTO | 7.5633 | 8.838 | -14.42% |  |  | EGESUR | 26.5511 | 47.168
EGECSAC | 4.2651 | 2.4338 | 75.24% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.7601 | 3.6382
HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.6 |  |  |  | SDF ENERGIA | 29.5438 | 28.1977
GR PAINO | 2.1458 | 12.368 | -82.65% |  |  | GEPSA | 35.6543 | 21.2412
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.139 | 3.646 | -41.33% |  |  | EMGE HUANZA | 47.8741 | 82.2
MAJA ENERGIA | 1.426 | 2.4373 | -41.49% |  |  | SAN GABAN | 53.3558 | 78.5453
GR TARUCA | 0.92851 | 10.756 | -91.37% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 61.3354 | 63.2697
ATRIA | 0.70736 | 0 |  |  |  | INLAND | 63.8304 | 53.8894
CENTRALES SANTA ROSA | 0.46435 | 2.1294 | -78.19% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 64.6388 | 92.3887
AGROAURORA | 0 | 12.8087 | -100% |  |  | CHINANGO | 83.257 | 59.3971
AGUA AZUL | 0 | 20.0234 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 92.061 | 91.4576
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 104.117 | 128.1531
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 123.851 | 99.4648
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 148.3201 | 106.0088
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 170.9261 | 107.2
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 194.445 | 295.2658
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 238.6344 | 378.7518
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 247.4123 | 282.6169
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 291.873 | 0
TERMOSELVA | 0 | 84.9997 | -100% |  |  | FENIX POWER | 566.8293 | 551.5023
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 803.0606 | 853.7894
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1017.8446 | 1008.7547
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1065.501 | 825.638
HYDRO PATAPO |  | 0.78 | -100% |  |  | KALLPA | 1508.0962 | 1284.7915
Total | 7309.3584 | 6973.0683 | 4.823%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en octubre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en octubre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2022 | VOLUMEN ÚTIL 31-10-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 27.022 | 22.528 | 19.95%
| Represa El Frayle | 65.781 | 96.258 | -31.66%
| Represa El Pañe | 54.609 | 51.456 | 6.128% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 42.944 | 60.049 | -28.49% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 12.611 | 13.633 | -7.497% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 0.111 | 1.897 | -94.15% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 33.88 | 45.46 | -25.47% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 226.816 | 239.422 | -5.265% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 1.72 | 8.56 | -79.91% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 82.928 | 81.28 | 2.028% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 54.89 | 33.22 | 65.23% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 0.246 | 1.271 | -80.65% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 0.937 | 23.6375 | -96.04% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 3.222 | 3.6806 | -12.46% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.286 | 2.26 | 1.15% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.954 | 2.085 | -6.283% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.705 | 4.229 | 34.9% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 131.786 | 140.38 | -6.122% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 9.965 | 15.226 | -34.55% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 9.894 | 20.91 | -52.68% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 262.546 | 320.861 | -18.17% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 | 127.056 | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 | 110.14 | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 | 91.259 | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 | 69.922 | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 8.0937 | 7.4092 | 9.239% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 6.2168 | 8.5171 | -27.01% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 36.4099 | 45.0524 | -19.18% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 36.2183 | 48.5083 | -25.34% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 20.0092 | 63.3088 | -68.39% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 3.2439 | 25.9802 | -87.51% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 8.5625 | 12.2796 | -30.27% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 17.4896 | 22.7223 | -23.03% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 39.5987 | 41.8719 | -5.429% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 11.9103 | 24.6711 | -51.72% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 5.616 | 6.3102 | -11% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 13.972 | 13.9987 | -0.1911% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 12.3708 | 16.2995 | -24.1% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.2977 | 1.4403 | -9.902% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 89.6199 | 93.6976 | -4.352% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.0222 | 3.0867 | -34.49% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 22.5444 | 16.7273 | 34.78% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 16.4518 | 13.1427 | 25.18% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 3.351 | 2.0724 | 61.7% |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 4.9601 | 5.9481 | -16.61% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.069323 | 0.091387 | -24.14% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 3.509 | 1.6255 | 115.9% |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 1.8576 | 4.0108 | -53.69% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 4.9699 | 6.6095 | -24.81% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en octubre | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[6 empty] | 35 | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[7 empty] | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[6 empty] | 44 | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (34,79 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 34.7915 | 34.3632 | 33.7028 | 33.4233 | 33.8208 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (34,36 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (33,7 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (33,42 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (33,82 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (32,23 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (32,38 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (32,1 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (32,03 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (31,51 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (31,82 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (31,85 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (36,39 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (35,72 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (35,06 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (35,08 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 32.2343 | 32.0307 | 32.1004 | 31.5062 | 32.3788 | 31.8217 | 31.8509 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (34,49 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (33,74 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (34,78 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 36.3863 | 35.0553 | 35.0781 | 35.7246 | 34.4906 | 33.7426 | 34.7818
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (33,82 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (34,36 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (33,42 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (34,79 USD/MWh)
COTARUSE 220 (33,74 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (34,49 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (33,7 USD/MWh)
PUNO 138 (35,72 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (32,1 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (35,06 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (34,78 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (32,23 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (32,38 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (31,85 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (36,39 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (31,82 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (31,51 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (32,03 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (35,08 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2021 | OCTUBRE 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 8.4
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 43.6 | 174.2 |  | 25.03%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 57.8
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 10.35
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 13.5667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 13.5667 | 43.6 | 250.75
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 8 | 14 | 1 |  | 8 |  |  | 31 | 269.66
TRANSFORMADOR 2D |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 36.26
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 79.99
BARRA | [6 empty] | 1 | 1 | 31.51
CELDA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.98
SUBESTACION |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 21.34
TOTAL | 8 | 16 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 39 | 269.66
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - OCTUBRE 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - OCTUBRE 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en octubre 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 3660.4899 | 3660.4899 | 43039.1338
Total AGROAURORA |  |  |  | 3660.4899 | 3660.4899 | 43039.1338
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3626.7137 | 3626.7137 | 85033.0711
Total AGUA AZUL |  |  |  | 3626.7137 | 3626.7137 | 85033.0711
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10794.4459 | 10794.4459 | 82948.1131
Total AIPSA |  |  |  | 10794.4459 | 10794.4459 | 82948.1131
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 12159.7867 | 12159.7867 | 95606.5039
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 12159.7867 | 12159.7867 | 95606.5039
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 281.416 | 281.416 | 2080.2644
Total ATRIA |  |  |  | 281.416 | 281.416 | 2080.2644
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6135.5177 | 6135.5177 | 55386.0192
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6135.5177 | 6135.5177 | 55386.0192
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 49875.4734 |  |  | 49875.4734 | 944084.1037
Total CELEPSA |  | 49875.4734 |  |  | 49875.4734 | 944084.1037
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10526.8741 |  |  | 10526.8741 | 116769.5137
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 10526.8741 |  |  | 10526.8741 | 116769.5137
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 382.8538 |  |  | 382.8538 | 5363.0062
| C.H. SANTA ROSA II | 232.1011 |  |  | 232.1011 | 8836.243
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 614.9549 |  |  | 614.9549 | 14199.2492
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1326.7783 |  | 1326.7783 | 2925.1397
Total CERRO VERDE |  |  | 1326.7783 |  | 1326.7783 | 2925.1397
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 45034.4695 |  |  | 45034.4695 | 616460.591
| C.H. YANANGO | 8956.7542 |  |  | 8956.7542 | 185930.579
Total CHINANGO |  | 53991.2237 |  |  | 53991.2237 | 802391.17
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 278.8393 | 278.8393 | 2322.3951
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 278.8393 | 278.8393 | 2322.3951
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1186.1794 |  |  | 1186.1794 | 11978.0054
| C.H. CHARCANI II | 404.4576 |  |  | 404.4576 | 3980.8869
| C.H. CHARCANI III | 3444.6588 |  |  | 3444.6588 | 33456.0501
| C.H. CHARCANI IV | 10025.1849 |  |  | 10025.1849 | 92321.7437
| C.H. CHARCANI V | 62320.7149 |  |  | 62320.7149 | 575335.1232
| C.H. CHARCANI VI | 6058.0401 |  |  | 6058.0401 | 52990.8776
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 111.9673 |  | 111.9673 | 420.7022
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 32.9779 |  | 32.9779 | 530.3468
Total EGASA |  | 83439.2358 | 144.9452 |  | 83584.181 | 771013.7358
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2931.2108 | 2931.2108 | 22016.2011
Total EGECSAC |  |  |  | 2931.2108 | 2931.2108 | 22016.2011
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 85984.679 |  |  | 85984.679 | 987478.2765
Total EGEMSA |  | 85984.679 |  |  | 85984.679 | 987478.2765
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4802.1626 |  |  | 4802.1626 | 49934.329
| C.H. ARICOTA II | 2722.6175 |  |  | 2722.6175 | 34621.3311
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 11561.2849 |  | 11561.2849 | 110252.8623
Total EGESUR |  | 7524.7801 | 11561.2849 |  | 19086.065 | 194808.5223
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1678.5633 | 1678.5633 | 20733.7717
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1678.5633 | 1678.5633 | 20733.7717
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 412129.5618 |  |  | 412129.5618 | 4381959.2067
| C.H. RESTITUCION | 129058.8806 |  |  | 129058.8806 | 1390649.2803
Total ELECTROPERU |  | 541188.4424 |  |  | 541188.4424 | 5772608.4869
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 70592.3223 |  |  | 70592.3223 | 1498612.838
| P.C.H CHAGLLA | 3138.5272 |  |  | 3138.5272 | 43426.5057
Total EMGE HUALLAGA |  | 73730.8495 |  |  | 73730.8495 | 1542039.3436
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 35536.7645 |  |  | 35536.7645 | 295916.2601
Total EMGE HUANZA |  | 35536.7645 |  |  | 35536.7645 | 295916.2601
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1486.2622 | 1486.2622 | 37755.4141
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1739.9247 | 1739.9247 | 39892.8373
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 3196.1835 | 3196.1835 | 69785.4958
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 4616.4484 | 4616.4484 | 84067.4206
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1554.7777 | 1554.7777 | 23741.0383
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1857.4785 | 1857.4785 | 26675.883
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 14451.0749 | 14451.0749 | 281918.089
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 42591.7257 |  |  | 42591.7257 | 490184.362
| C.H. HUAMPANI | 19794.4848 |  |  | 19794.4848 | 190451.7515
| C.H. HUINCO | 101059.9055 |  |  | 101059.9055 | 936210.6602
| C.H. MATUCANA | 49450.4008 |  |  | 49450.4008 | 725434.82
| C.H. MOYOPAMPA | 38981.7188 |  |  | 38981.7188 | 408950.154
| C.T. SANTA ROSA |  | 42260.9698 |  | 42260.9698 | 230491.3755
| C.T. SANTA ROSA II |  | 17511.9935 |  | 17511.9935 | 137725.4042
| C.T. VENTANILLA |  | 328774.6377 |  | 328774.6377 | 2587963.8522
| C.H. HER 1 |  |  | 249.2978 | 249.2978 | 2265.6287
Total ENEL GENERACION PERU |  | 251878.2355 | 388547.601 | 249.2978 | 640675.1343 | 5709678.0085
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 726.8005 |  | 726.8005 | 62790.2523
| C.T. MALACAS 2 |  | 66835.0817 |  | 66835.0817 | 226839.418
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 406.4432 |  | 406.4432 | 258322.9422
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 67968.3255 |  | 67968.3255 | 547952.6125
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 47420.5183 | 47420.5183 | 366509.9817
| C.E. WAYRA I |  |  | 61624.615 | 61624.615 | 533857.3868
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 109045.1332 | 109045.1332 | 900367.3685
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 34591.0815 | 34591.0815 | 289761.11
| C.E. TALARA |  |  | 13845.9089 | 13845.9089 | 116310.4488
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 48436.9904 | 48436.9904 | 406071.5588

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 30164.0776 |  |  | 30164.0776 | 390380.679
| C.H. YUNCAN | 44463.3247 |  |  | 44463.3247 | 699754.1736
| C.T. CHILCA 1 |  | 573599.4263 |  | 573599.4263 | 3735588.9333
| C.T. CHILCA 2 |  | 43273.6921 |  | 43273.6921 | 459561.259
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 17829.3479
| C.T. NEPI |  | 908.7128 |  | 908.7128 | 5130.378
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 371.5415 |  | 371.5415 | 6093.6261
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 11979.6118 | 11979.6118 | 90531.0538
Total ENGIE |  | 74627.4023 | 618153.3727 | 11979.6118 | 704760.3868 | 5404869.4507
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 400862.1626 |  | 400862.1626 | 3519934.5917
Total FENIX POWER |  |  | 400862.1626 |  | 400862.1626 | 3519934.5917
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 7924.3309 | 7924.3309 | 90201.4
| C.H. EL CARMEN |  |  | 3507.2263 | 3507.2263 | 35894.4222
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 11431.5572 | 11431.5572 | 126095.8223
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4891.3387 | 4891.3387 | 47558.4802
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3564.942 | 3564.942 | 76677.7148
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4797.2842 | 4797.2842 | 83247.7951
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4777.3736 | 4777.3736 | 83036.3391
Total GEPSA |  |  |  | 18030.9386 | 18030.9386 | 290520.3291
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4349.8481 | 4349.8481 | 43038.0267
Total GR PAINO |  |  |  | 4349.8481 | 4349.8481 | 43038.0267
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 4832.8646 | 4832.8646 | 56539.0456
Total GR TARUCA |  |  |  | 4832.8646 | 4832.8646 | 56539.0456
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2157.9 | 2157.9 | 23535.3
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2157.9 | 2157.9 | 23535.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9948.5686 |  |  | 9948.5686 | 128086.7128
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 9948.5686 |  |  | 9948.5686 | 128086.7128
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11658.9244 | 11658.9244 | 110041.1398
Total HUAURA POWER |  |  |  | 11658.9244 | 11658.9244 | 110041.1398
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  |  |  |  | 1444.709
Total HYDRO PATAPO | [5 empty] | 1444.709
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 43564.416 |  |  | 43564.416 | 542895.4613
Total INLAND |  | 43564.416 |  |  | 43564.416 | 542895.4613
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 5052.9128 | 5052.9128 | 60947.8657
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 5052.9128 | 5052.9128 | 60947.8657
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 70.7924 |  | 70.7924 | 490.6313
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 798.7298 |  | 798.7298 | 2350.6669
Total IYEPSA |  |  | 869.5222 |  | 869.5222 | 2841.2982
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 643778.5889 |  | 643778.5889 | 4475644.0894
| C.T. LAS FLORES (3) |  | 222861.6477 |  | 222861.6477 | 1358908.6095
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 160342.092 |  |  | 160342.092 | 2493946.9098
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 1856.0693 |  |  | 1856.0693 | 40176.6885
Total KALLPA |  | 162198.1613 | 866640.2366 |  | 1028838.3979 | 8368676.2973
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 15554.7797 |  |  | 15554.7797 | 313260.2948
Total LA VIRGEN |  | 15554.7797 |  |  | 15554.7797 | 313260.2948
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1040.1447 | 1040.1447 | 13534.0364
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1040.1447 | 1040.1447 | 13534.0364
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4263.9052 | 4263.9052 | 37909.1076
Total MAJES |  |  |  | 4263.9052 | 4263.9052 | 37909.1076
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 5140.523 | 5140.523 | 39857.1918
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 5140.523 | 5140.523 | 39857.1918
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3158.21 | 3158.21 | 32523.0277
| C.H. CAÑON DEL PATO | 84397.5603 |  |  | 84397.5603 | 1110537.2777
| C.H. CARHUAQUERO | 44207.724 |  |  | 44207.724 | 511223.8221
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7237.114 | 7237.114 | 68262.6712
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 128605.2843 |  | 10395.324 | 139000.6083 | 1722546.7987
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16427.7428 | 16427.7428 | 158921.5503
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 16427.7428 | 16427.7428 | 158921.5503
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 52681.457 | 52681.457 | 464023.1922
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 52681.457 | 52681.457 | 464023.1922
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 6176.9998 | 6176.9998 | 47939.0436
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 6176.9998 | 6176.9998 | 47939.0436
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1851.419 | 1851.419 | 16751.1967
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2649.3113 | 2649.3113 | 23534.2915
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1173.1601 | 1173.1601 | 12006.1794
| C.T. CALLAO |  |  | 1297.3985 | 1297.3985 | 11683.5226
Total PETRAMAS |  |  |  | 6971.2889 | 6971.2889 | 63975.1902
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.0825 |  | 2.0825 | 2271.887
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.0825 |  | 2.0825 | 2271.887
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 4182.346 | 4182.346 | 36291.7261
Total REPARTICION |  |  |  | 4182.346 | 4182.346 | 36291.7261
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7395.2307 | 7395.2307 | 102509.6739
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7395.2307 | 7395.2307 | 102509.6739
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 7038.1376 | 7038.1376 | 90596.1152
Total RIO DOBLE |  |  |  | 7038.1376 | 7038.1376 | 90596.1152

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 4071.0514
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 4071.0514
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 47477.0246 |  |  | 47477.0246 | 624736.9823
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 47477.0246 |  |  | 47477.0246 | 626115.2558
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4712.8841 | 4712.8841 | 38348.1207
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4712.8841 | 4712.8841 | 38348.1207
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13540.2004 | 13540.2004 | 134024.3602
Total SANTA ANA |  |  |  | 13540.2004 | 13540.2004 | 134024.3602
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 21971.6242 |  | 21971.6242 | 162392.1338
Total SDF ENERGIA |  |  | 21971.6242 |  | 21971.6242 | 162392.1338
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1214.4003 |  | 1214.4003 | 9927.1583
Total SHOUGESA |  |  | 1214.4003 |  | 1214.4003 | 9927.1583
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 11269.3777 | 11269.3777 | 124037.5587
| C.H. POECHOS II |  |  | 4359.218 | 4359.218 | 46574.8913
Total SINERSA |  |  |  | 15628.5957 | 15628.5957 | 170612.45
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 16379.6182 |  |  | 16379.6182 | 205388.2448
| C.H. CHEVES | 39823.1324 |  |  | 39823.1324 | 624976.8296
| C.H. GALLITO CIEGO | 10404.3368 |  |  | 10404.3368 | 151941.0358
| C.H. HUAYLLACHO | 3.3896 |  |  | 3.3896 | 1148.898
| C.H. MALPASO | 15495.0747 |  |  | 15495.0747 | 188098.6722
| C.H. MISAPUQUIO | 1420.4448 |  |  | 1420.4448 | 22184.2879
| C.H. OROYA | 3544.6874 |  |  | 3544.6874 | 43687.0375
| C.H. PACHACHACA | 1985.1726 |  |  | 1985.1726 | 27370.7182
| C.H. PARIAC | 1328.6035 |  |  | 1328.6035 | 14454.1684
| C.H. SAN ANTONIO | 18.1602 |  |  | 18.1602 | 2444.4808
| C.H. SAN IGNACIO | 14.1711 |  |  | 14.1711 | 1860.7237
| C.H. YAUPI | 54605.4651 |  |  | 54605.4651 | 678427.211
Total STATKRAFT |  | 145022.2562 |  |  | 145022.2562 | 1961982.3079
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5862.7023 | 5862.7023 | 45185.4453
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5862.7023 | 5862.7023 | 45185.4453
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 191884.5421 |  | 191884.5421 | 1407188.4444
Total TERMOCHILCA |  |  | 191884.5421 |  | 191884.5421 | 1407188.4444
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 10143.322 |  | 10143.322 | 207013.594
Total TERMOSELVA |  |  | 10143.322 |  | 10143.322 | 207013.594
TOTAL MWh |  | 1821289.406 | 2581290.2003 | 444681.5195 | 4847261.1257 | 46239349.0918
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 32101.8671
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-10-24 20:00 | 2021-10-22 19:00 | 2022-09-27 19:00 | Variación
|  | 44858.8333 | 44491.7917 | 44831.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 12.8087 | 20.0726 | -100%
Total AGROAURORA |  | 0 | 12.8087 | 20.0726 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 20.0234 | 8.2048 | -100%
Total AGUA AZUL |  | 0 | 20.0234 | 8.2048 | -100%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 14.9714 | 13.7224 | 16.8398 | 9.101%
Total AIPSA |  | 14.9714 | 13.7224 | 16.8398 | 9.101%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 17.7433 | 20.5844 | 10.5154 | -13.8%
Total ANDEAN POWER |  | 17.7433 | 20.5844 | 10.5154 | -13.8%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.70736 | 0 | 0.47893
Total ATRIA |  | 0.70736 | 0 | 0.47893
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.7175 | 10.0312 | 8.4614 | 6.841%
Total BIOENERGIA |  | 10.7175 | 10.0312 | 8.4614 | 6.841%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 148.3201 | 106.0088 | 155.4486 | 39.91%
Total CELEPSA |  | 148.3201 | 106.0088 | 155.4486 | 39.91%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 8.121 | 19.3586 | 19.3392 | -58.05%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 8.121 | 19.3586 | 19.3392 | -58.05%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.46435 | 0.69616 | 0.4879 | -33.3%
| C.H. SANTA ROSA II | 0 | 1.4332 | 0.96612 | -100%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 0.46435 | 2.1294 | 1.454 | -78.19%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 72.708 | 46.121 | 73.312 | 57.65%
| C.H. YANANGO | 10.549 | 13.2761 | 13.004 | -20.54%
Total CHINANGO |  | 83.257 | 59.3971 | 86.316 | 40.17%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.4 | 1.6704 | 1.6666 | -16.19%
| C.H. CHARCANI II | 0.55548 | 0.58312 | 0.37819 | -4.74%
| C.H. CHARCANI III | 4.7309 | 4.6608 | 4.6786 | 1.506%
| C.H. CHARCANI IV | 14.2974 | 13.7711 | 14.2887 | 3.822%
| C.H. CHARCANI V | 141.3044 | 86.5147 | 122.0657 | 63.33%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6379 | 0 | 8.7833
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 170.9261 | 107.2 | 151.8612 | 59.45%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.2651 | 2.4338 | 2.5162 | 75.24%
Total EGECSAC |  | 4.2651 | 2.4338 | 2.5162 | 75.24%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 123.851 | 99.4648 | 119.32 | 24.52%
Total EGEMSA |  | 123.851 | 99.4648 | 119.32 | 24.52%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3.8158 | 15.21 | 16.4712 | -74.91%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 9.528 | 9.9823 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.7353 | 22.43 | 22.7378 | 1.361%
Total EGESUR |  | 26.5511 | 47.168 | 49.1914 | -43.71%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.139 | 3.646 | 2.556 | -41.33%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.139 | 3.646 | 2.556 | -41.33%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 603.9432 | 639.6576 | 652.2432 | -5.583%
| C.H. RESTITUCION | 199.1174 | 214.1318 | 148.5101 | -7.012%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 803.0606 | 853.7894 | 800.7533 | -5.942%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 232.1806 | 372.3212 | 230.1388 | -37.64%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4538 | 6.4306 | 6.4517 | 0.3612%
Total EMGE HUALLAGA |  | 238.6344 | 378.7518 | 236.5905 | -36.99%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 47.8741 | 82.2 | 48.744 | -41.76%
Total EMGE HUANZA |  | 47.8741 | 82.2 | 48.744 | -41.76%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 1.6909 | 3.7796 | 3.0927 | -55.26%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.9461 | 4.0691 | 3.3377 | -52.18%
| C.H. RUNATULLO II | 5.1735 | 5.1629 | 4.4269 | 0.2063%
| C.H. RUNATULLO III | 6.9873 | 7.9108 | 6.7837 | -11.67%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.3824 | 3.9168 | 1.7146 | -39.18%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.8332 | 4.3398 | 2.4604 | -34.72%
Total EMGE JUNÍN |  | 21.0133 | 29.1791 | 21.8159 | -27.98%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 56.855 | 59.7308 | 66.04 | -4.815%
| C.H. HUAMPANI | 25.174 | 26.5316 | 29.79 | -5.117%
| C.H. HUINCO | 199.976 | 149.1349 | 133.236 | 34.09%
| C.H. MATUCANA | 62.619 | 66.336 | 91.7 | -5.603%
| C.H. MOYOPAMPA | 45.555 | 60.2492 | 45.981 | -24.39%
| C.T. SANTA ROSA | 209.407 | 0 | 49.737
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 465.573 | 463.2889 | 467.101 | 0.493%
| C.H. HER 1 | 0.342 | 0.36659 | 0.323 | -6.708%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1065.501 | 825.638 | 883.908 | 29.05%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 92.061 | 91.4576 | 92.341 | 0.6598%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 92.061 | 91.4576 | 92.341

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-10-24 20:00 | 2021-10-22 19:00 | 2022-09-27 19:00 | Variación
|  | 44858.8333 | 44491.7917 | 44831.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 104.117 | 128.1531 | 127.214 | -18.76%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 104.117 | 128.1531 | 127.214 | -18.76%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 37.595 | 80.7246 | 76.697 | -53.43%
| C.E. TALARA | 27.0438 | 11.6641 | 26.7246 | 131.9%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 64.6388 | 92.3887 | 103.4216 | -30.04%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 56.2636 | 70.1459 | 33.6623 | -19.79%
| C.H. YUNCAN | 85.9629 | 62.7947 | 70.1923 | 36.9%
| C.T. CHILCA 1 | 773.418 | 773.2719 | 774.066 | 0.01889%
| C.T. CHILCA 2 | 102.2001 | 102.5422 | 103.6838 | -0.3336%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1017.8446 | 1008.7547 | 981.6044 | 0.9011%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 566.8293 | 551.5023 | 556.0259
Total FENIX POWER |  | 566.8293 | 551.5023 | 556.0259
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.5937 | 0 | 6.5237
| C.H. EL CARMEN | 8.1663 | 3.6382 | 2.4151 | 124.5%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.7601 | 3.6382 | 8.9388 | 690.5%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.9966 | 6.7047 | 7.6538 | 4.353%
| C.H. ÁNGEL I | 7.9851 | 3.9935 | 4.3365 | 99.95%
| C.H. ÁNGEL II | 10.4924 | 5.1994 | 5.8442 | 101.8%
| C.H. ÁNGEL III | 10.1803 | 5.3437 | 5.9933 | 90.51%
Total GEPSA |  | 35.6543 | 21.2412 | 23.8277 | 67.85%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 2.1458 | 12.368 | 2.1732 | -82.65%
Total GR PAINO |  | 2.1458 | 12.368 | 2.1732 | -82.65%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0.92851 | 10.756 | 0.6705 | -91.37%
Total GR TARUCA |  | 0.92851 | 10.756 | 0.6705 | -91.37%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.8 | 3.6 | 3.2 | -22.22%
Total HIDROCAÑETE |  | 2.8 | 3.6 | 3.2 | -22.22%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12.9186 | 14.1628 | 15.6597 | -8.785%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12.9186 | 14.1628 | 15.6597 | -8.785%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.9897 | 17.9874 | 15.4396 | -11.11%
Total HUAURA POWER |  | 15.9897 | 17.9874 | 15.4396 | -11.11%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  | 0.78 |  | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.78 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 63.8304 | 53.8894 | 60.9925 | 18.45%
Total INLAND |  | 63.8304 | 53.8894 | 60.9925 | 18.45%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 7.7913 | 0 | 6.3909
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 7.7913 | 0 | 6.3909
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 890.5495 | 782.2523 | 890.85 | 13.84%
| C.T. LAS FLORES (3) | 326.7921 | 0 | 219.271
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 287.476 | 499.4544 | 422.019 | -42.44%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.2786 | 3.0848 | 3.275 | 6.284%
Total KALLPA |  | 1508.0962 | 1284.7915 | 1535.415 | 17.38%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 23.0161 | 24.0025 | 24.1197 | -4.11%
Total LA VIRGEN |  | 23.0161 | 24.0025 | 24.1197 | -4.11%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.426 | 2.4373 | 2.694 | -41.49%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.426 | 2.4373 | 2.694 | -41.49%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.082 | 0 | 4.81
| C.H. CAÑON DEL PATO | 120.098 | 205.3126 | 118.42 | -41.5%
| C.H. CARHUAQUERO | 60.355 | 89.9532 | 60.57 | -32.9%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.91 | 0 | 9.91
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 194.445 | 295.2658 | 193.71 | -34.15%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 16.0828 | 31.4318 | 32.04 | -48.83%
Total P.E. MARCONA |  | 16.0828 | 31.4318 | 32.04 | -48.83%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 61.3354 | 63.2697 | 93.7491 | -3.057%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 61.3354 | 63.2697 | 93.7491 | -3.057%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2022 | OCTUBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-10-24 20:00 | 2021-10-22 19:00 | 2022-09-27 19:00 | Variación
|  | 44858.8333 | 44491.7917 | 44831.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.8015 | 1.3704 | 1.4712 | 104.4%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.3193 | 4.6344 | 4.7261 | -6.799%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.202 | 2.2032 | 1.2051 | -45.44%
| C.T. CALLAO | 2.0513 | 0.9992 | 1.8031 | 105.3%
Total PETRAMAS |  | 10.3741 | 9.2072 | 9.2055 | 12.67%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.0627 | 15.0221 | 10.15 | -33.01%
Total RIO BAÑOS |  | 10.0627 | 15.0221 | 10.15 | -33.01%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 9.6724 | 18.5275 | 8.4023 | -47.79%
Total RIO DOBLE |  | 9.6724 | 18.5275 | 8.4023 | -47.79%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 53.3558 | 78.5453 | 107.8647 | -32.07%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 0
Total SAN GABAN |  | 53.3558 | 78.5453 | 107.8647 | -32.07%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.5633 | 8.838 | 0 | -14.42%
Total SAN JACINTO |  | 7.5633 | 8.838 | 0 | -14.42%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1614 | 17.7603 | 18.6134 | 13.52%
Total SANTA ANA |  | 20.1614 | 17.7603 | 18.6134 | 13.52%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 29.5438 | 28.1977 | 29.7141 | 4.774%
Total SDF ENERGIA |  | 29.5438 | 28.1977 | 29.7141 | 4.774%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 14.9814 | 18.6106 | 15.5508 | -19.5%
| C.H. POECHOS II | 5.5295 | 5.3298 | 6.372 | 3.747%
Total SINERSA |  | 20.5109 | 23.9404 | 21.9228 | -14.33%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22.1991 | 43.5845 | 32.1751 | -49.07%
| C.H. CHEVES | 85.0394 | 83.5944 | 60.7417 | 1.728%
| C.H. GALLITO CIEGO | 15.1349 | 15.9364 | 0.85523 | -5.03%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21624 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 19.0817 | 38.9063 | 17.0416 | -50.95%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.7945 | 2.2298 | 2.1595 | -19.52%
| C.H. OROYA | 2.9376 | 8.2476 | 8.3304 | -64.38%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 6.4785 | 7.1887 | -100%
| C.H. PARIAC | 1.2933 | 2.8806 | 1.4299 | -55.1%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 99.9319 | 80.5424 | 80.6475 | 24.07%
Total STATKRAFT |  | 247.4123 | 282.6169 | 210.5696 | -12.46%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 291.873 | 0 | 292.5158
Total TERMOCHILCA |  | 291.873 | 0 | 292.5158
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 84.9997 | 82.8285 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 84.9997 | 82.8285 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7309.3584 | 6973.0683 | 7315.8014 | 4.823%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7309.3584 | 6973.0683 | 7315.8014 | 4.823%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7309.3584
Fecha: |  | 24/10/2022
Hora: |  | 20:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/10/2022 | 10:45 | 6946.8606 | 0 | 0 | 6946.8606 | 19:30 | 7062.828 | 0 | 0 | 7062.828
02/10/2022 | 23:15 | 6236.8808 | 0 | 0 | 6236.8808 | 19:30 | 6921.9045 | 0 | 0 | 6921.9045
03/10/2022 | 11:45 | 7183.2805 | 0 | 0 | 7183.2805 | 19:00 | 7094.6506 | 0 | 0 | 7094.6506
04/10/2022 | 12:00 | 7041.6519 | 0 | 0 | 7041.6519 | 20:45 | 6978.0151 | 0 | 0 | 6978.0151
05/10/2022 | 11:30 | 6941.2051 | 0 | 0 | 6941.2051 | 18:45 | 6908.752 | 0 | 0 | 6908.752
06/10/2022 | 11:45 | 6881.7833 | 0 | 0 | 6881.7833 | 19:00 | 6976.737 | 0 | 0 | 6976.737
07/10/2022 | 11:30 | 6839.9581 | 0 | 0 | 6839.9581 | 20:30 | 6883.2209 | 0 | 0 | 6883.2209
08/10/2022 | 12:00 | 6335.6019 | 0 | 0 | 6335.6019 | 19:15 | 6810.1554 | 0 | 0 | 6810.1554
09/10/2022 | 13:15 | 6008.165 | 0 | 0 | 6008.165 | 20:00 | 6800.2605 | 0 | 0 | 6800.2605
10/10/2022 | 12:00 | 7145.3603 | 0 | 0 | 7145.3603 | 19:30 | 7110.5791 | 0 | 0 | 7110.5791
11/10/2022 | 12:00 | 7199.8849 | 0 | 0 | 7199.8849 | 19:00 | 7190.0243 | 0 | 0 | 7190.0243
12/10/2022 | 11:45 | 7159.5668 | 0 | 0 | 7159.5668 | 19:30 | 7087.3596 | 0 | 0 | 7087.3596
13/10/2022 | 11:30 | 7300.4347 | 0 | 0 | 7300.4347 | 19:00 | 7126.596 | 0 | 0 | 7126.596
14/10/2022 | 15:00 | 7159.0557 | 0 | 0 | 7159.0557 | 19:00 | 7143.1264 | 0 | 0 | 7143.1264
15/10/2022 | 11:45 | 7156.6057 | 0 | 0 | 7156.6057 | 20:45 | 7061.1468 | 0 | 0 | 7061.1468
16/10/2022 | 12:00 | 6294.8203 | 0 | 0 | 6294.8203 | 20:15 | 6939.5823 | 0 | 0 | 6939.5823
17/10/2022 | 12:00 | 7272.9018 | 0 | 0 | 7272.9018 | 18:45 | 7132.593 | 0 | 0 | 7132.593
18/10/2022 | 11:45 | 7265.0966 | 0 | 0 | 7265.0966 | 19:00 | 7178.3368 | 0 | 0 | 7178.3368
19/10/2022 | 11:45 | 7234.6759 | 0 | 0 | 7234.6759 | 19:00 | 7137.1411 | 0 | 0 | 7137.1411
20/10/2022 | 14:45 | 7123.6695 | 0 | 0 | 7123.6695 | 18:45 | 7107.2241 | 0 | 0 | 7107.2241
21/10/2022 | 11:30 | 7346.0551 | 0 | 0 | 7346.0551 | 19:00 | 7174.1358 | 0 | 0 | 7174.1358
22/10/2022 | 11:30 | 7155.9396 | 0 | 0 | 7155.9396 | 21:00 | 7149.9146 | 0 | 0 | 7149.9146
23/10/2022 | 00:15 | 6414.2799 | 0 | 0 | 6414.2799 | 20:30 | 6959.8601 | 0 | 0 | 6959.8601
24/10/2022 | 11:45 | 7283.7819 | 0 | 0 | 7283.7819 | 20:00 | 7309.3584 | 0 | 0 | 7309.3584
25/10/2022 | 11:45 | 7124.393 | 0 | 0 | 7124.393 | 19:45 | 7088.7092 | 0 | 0 | 7088.7092
26/10/2022 | 11:45 | 7306.3283 | 0 | 0 | 7306.3283 | 19:30 | 7197.0197 | 0 | 0 | 7197.0197
27/10/2022 | 11:00 | 7221.5771 | 0 | 0 | 7221.5771 | 19:00 | 7204.8804 | 0 | 0 | 7204.8804
28/10/2022 | 11:45 | 7412.5516 | 0 | 0 | 7412.5516 | 18:45 | 7294.0801 | 0 | 0 | 7294.0801
29/10/2022 | 12:00 | 7292.0188 | 0 | 0 | 7292.0188 | 18:45 | 7225.8785 | 0 | 0 | 7225.8785
30/10/2022 | 00:30 | 6399.8733 | 0 | 0 | 6399.8733 | 20:45 | 7090.0362 | 0 | 0 | 7090.0362
31/10/2022 | 11:30 | 7136.0595 | 0 | 0 | 7136.0595 | 18:45 | 7081.3069 | 0 | 0 | 7081.3069

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-10-01 22:27 | Desconectan las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri)y L-6637 (Tomasiri - Los Heroes) de 66 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 64.9 km de la S.E. Aricota 2. Según lo informado por Egesur titular de las líneas, se realizó inspección a la línea y no se encontró evidencia falla. Como consecuencia se interrumpió la carga de Tomasiri con un total de 1 MW. A las 22:34 h se conectaron las líneas y se inició la reposición de carga. | 1
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2022-10-02 10:28 | Se produjo la desconexión de la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Uchuchacua con un total de 8.32 MW. El sistema de protección detectó la falla en la fase "T" a una distancia de 25.8 km de la S.E. Paragsha II. A las 10:38 h, se conectó la línea L-1123 y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 8.32
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 2022-10-03 05:45 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste - Catacaos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 5.8 km desde la S.E. Piura Oeste, debido al impacto de una ave en el poste N° 31, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Santa Regina, La Unión, Sechura y Constante con un total de 6.12 MW. A las 05:56 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 6.12
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 2022-10-05 03:26 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste - Catacaos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" ubicada a 5.8 km desde la S.E. Piura Oeste, debido al impacto de una ave con el conductor de la línea en la estructura N° 32, según lo informado por Electronoroeste titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Santa Regina, La Unión, Sechura y Constante con un total de 6.47 MW. A las 03:36 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 6.47
STATKRAFT S.A | S.E. GALLITO CIEGO - TRAFO TG-1 | 2022-10-05 07:09 | Se produjo la desconexión del transformador TR1 de 60/10.5 kV de la S.E. Gallito Ciego por falla monofásica en la fase "T" debido a contacto con un ave, según lo informado por Statkraft, titular del equipo. Asimismo, desconectaron las líneas L-6646 / L-6656 (Gallito Ciego - Guadalupe), L-6042 (Gallito Ciego - Tembladera), L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca) de 60 kV. Como consecuencia desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Gallito Ciego, el G1 de la C.H. Gallito Ciego con 15.5 MW, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cajamarca, Celendín, Tembladera y Chilete con un total 20.30 MW y el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga en 5.86 MW. Las líneas L-6646/6656 quedaron energizadas desde la S.E. Guadalupe. A las 07:14 h, se coordinó con el usuario libre Cementos Pacasmayo recuperar su carga reducida. A las 07:23 h, se conectó la línea L-6656 en la S.E. Gallito Ciego y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 20.3 | 5.86
ELECTRONOROESTE S.A. | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 2022-10-05 10:52 | Se produjo la desconexión de la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 17.4 km desde la S.E. Zorritos, debido al contacto de plantas de plátano con el conductor de la línea, originado por personal (terceros) de la zona que se encontraban realizando poda de vegetación, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tumbes, Puerto Pizarro y Zarumilla con un total de 25.57 MW. A las 11:03 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 25.57
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2022-10-05 17:51 | Se produjo la desconexión de la línea L-6015 (Callalli – Caylloma) de 66 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 5.608 MW. A las 18:01 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.61
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2022-10-06 15:52 | Desconectó la línea L-6047/L-6048/L-6634 (Cajamarca - San Marcos - Cajabamba) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 36.5km desde la S.E. Cajamarca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Marcos, Aguas Calientes, Cajabamba y Huamachuco con una carga total de 10.41 MW, también desconectó la C.H. Potrero con 10.13 MW. A las 15:56 h, se conectó las líneas L-6047/L-6048/L-6634 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 16:21 la C.H Potrero sincronizó con el SEIN. | 10.41
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2022-10-06 21:25 | Desconectaron los tramos B/C/E de la línea L-6524 (Pasco - Huicra - Antagasha - Goyllarisquizga) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido al desprendimiento de conductor de la línea L-6524C lado SE Huicra, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Pasco, Huicra y Goyllarisquizga con un total de 0.789 MW. A las 21:27 h, se conectaron las líneas y procedió a normalizar el suministro interrumpido de Pasco, Huicra y Goyllarisquizga. | 0.79
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2022-10-07 23:11 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Hereos) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 58.4 km desde la S.E. Tomasir, debido a densa neblina en la zona, según lo informado por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Tomasiri con un total de 0.8 MW. A las 23:29 h, entró en servicio la línea L-6620 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 00:02 h del 08/10/2022 entró en servicio la línea L-6637. | 0.8
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2022-10-09 06:49 | Se produjo la desconexión de la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las S.E. Motil con un total de 2.5 MW. A las 06:58 h, entró en servicio la línea L-1115 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.5
SAN GABAN | S.E. AZÁNGARO - BARRA BARRA A_138kV | 2022-10-10 16:53 | Se produjo la desconexión de las barras de 138 kV de las SS.EE. Azángaro y Ayaviri, por falla debido a error humano, durante las pruebas de control y mando, al cerrar el seccionador de barra A de la línea L-1011 en la S.E. Azángaro, de acuerdo con lo informado por SAN GABÁN, titular de la subestación. Cabe señalar que la desconexión de la barra 138 kV de la S.E Ayaviri se debió a la desconexión de las líneas L-1006 (Ayaviri - Tintaya) en la S.E Tintaya y L-1042 (Ayaviri - Azángaro) en la S.E Azángaro producto de la falla en la barra 138 kV de la S.E Azángaro. Asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-1045 (Azángaro - Pumiri) de 138 kV en la S.E Pumiri. Por otro lado, la línea L-1011 (Azángaro - Juliaca) de 138 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado a solicitud de SAN GABÁN. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Azángaro y Ayaviri con un total de 19.47 MW, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III (14.4 MW) y el grupo 1 de la C.H. San Gabán II (31.88 MW). | 19.47 | 88.22

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SOCABAYA - CERRO VERDE - LINEA L-1023 | 2022-10-12 11:07 | Se produjo la desconexión de las líneas L-1023 y L-1024 (Socabaya - Cerro Verde) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al acercamiento de maquinaria pesada cerca de la torre N° 8 de la línea L-1024, según lo informado por REP, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Hidrometalurgia, Repartición, Mollendo, Majes, Camaná y La Huerta con un total de 68.32 MW y desconectaron las centrales solares Repartición y Majes. | 68.32
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2022-10-12 17:39 | Se produjo la desconexión de la línea L-1115 (Trujillo Norte - Mótil) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a quema de caña entre los vanos 72 a 74 en el sector de Simbal, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 4.46 MW. A las 17:48 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.46
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | S.E. COBRIZA II - SSEE SSEE | 2022-10-14 12:48 | Se produjo la desconexión del transformador TR 69/10/4.16 kV de la S.E. Cobriza II por falla en el circuito de 10 kV de la Minera Cobriza, según lo informado por STATKRAFT titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Cobriza II con un total de 1.77 MW. A las 13:39 h se conectó el transformador, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 81
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2022-10-14 15:49 | Se produjo la desconexión de la línea L-6631 (Huayucachi - Salesianos) de 60 kV por falla trifásica, debido al contacto de calamina con el conductor de la línea, ubicada en el vano entre las estructuras E43-E44, el cual fue originado por fuertes vientos en la zona, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Salesianos, Parque Industrial y Concepción con un total de 33.28 MW y desconectaron las CC.HH. Runatullo II y III. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 16:45 h se energizó la línea L-6631 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 33.28
EGESUR | L. TOMASIRI - LOS HÉROES - LINEA L-6637 | 2022-10-15 19:13 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) y L-6620 (Tomasiri - Aricota II) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" de la línea L-6620, debido a condiciones climatológicas adversas, según lo informado por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E.. Tomasiri con un total de 1 MW. A las 19:19 h, se conectó la línea L-6637 y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Tomasiri. A las 19:41 h, se conectó la línea L-6620. | 1
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2022-10-16 06:35 | Se produjo la desconexión de la línea L-6657 (Piura Oeste – Los Ejidos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 22.8 km desde la S.E. Piura Oeste, debido al impacto de una ave con el conductor de la línea, informada por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE.Los Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 24.04 MW. A las 06:46 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 24.04
SEAL | S.E. REPARTICIÓN - CELDA CL1031 | 2022-10-16 13:41 | Se produjo avería en el interruptor de 138 kV asociado a la línea L-1031 (Repartición - Majes) en la S.E. Repartición; por lo tanto, la empresa SEAL, titular del equipo, solicitó la desconexión de la S.E. Repartición 138 kV para realizar el by-pass del interruptor. A las 13:00 h, se coordinó con el CC-GEP desconectar la C.H. La Joya.A las 13:28 h, se coordinó la desconexión de la C.S. Repartición. A las 13:38 h, se coordinó la desconexión de los transformadores en la S.E. Mollendo. A las 13:40 h, se desconectó la línea L-1030. A las 13:41 h, se desenergizó la barra de 138 kV de la S.E. Reapartición. Como consecuencia, se interrumpió el suministro eléctrico de las SS.EE. Repartición, Base Islay, Alto Agua, Matarani, Mejía, La Curva, Cocachacra, Chucarapi y El Cruce con un total de 12.41 MW; asi mismo, desconectaron las C.H. La Joya, C.S. Repartición. A las 13:43 h, la empres SEAL indicó que la línea L-1031 se encuentra disponible para conectarse. A las 13:43 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Repartición, se conectó la línea L-1030 y se coordinó con el normalizar el suministro interrumpido.A las 13:44 h, se coordinó el arranque de la C.H. La Joya y la C.S. Repartición. | 12.41
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | S.E. PAPUJUNE - SSEE SS.EE. PAPUJUNE | 2022-10-16 16:47 | Se produjo la reducción de carga en la S.E. Papujune de 22,9 kV por la actuación del esquema especial de protección ante sobrecargas de las líneas L-2025 y L-2026 de 220 kV. Durante el evento, el autotransformador AUT-5671 de la S.E. Montalvo se encontraba fuera de servicio por la prolongación de su mantenimiento programado y la generación de la C.S.F. Rubí se redujo por la disminución del brillo solar. Lo antes mencionado condicionó y determinó el incremento del flujo por las líneas L-2025 y L-2026, ocasionando la sobrecarga de las líneas. Luego, a las 16:57 h, 17:02 h, 17:04 h se conectaron los transformadores T125-261, T124-261 y T123-261 en la S.E. Papujune y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. |  | 113.67
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2022-10-17 11:15 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas y fuertes vientos,según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 15.36 MW. A las 11:18 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 15.36
HIDRANDINA | S.E. TRUJILLO NOROESTE - TRAFO3D TP-A047 | 2022-10-18 16:09 | Se produjo la desconexión del transformador TP-A047 de 138/22.9/10 kV de la S.E. Trujillo Noroeste por falla monofásica en la fase "T" debido a posible contacto de ave, según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Trujillo Noroeste con una carga de 22.62 MW. A las 17:09 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 22.62
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2022-10-20 19:04 | Se produjo la desconexión de la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S y T" a 22.1 km de la S.E Trujillo Norte, debido al contacto de un camión de carga con el conductor de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total de 23.60 MW. A las 21:54 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 23.6

## 27.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2022-10-21 08:48 | Se produjo la desconexión de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 69.61 km desde la S.E. Mazuko, debido a la caida de árbol sobre el conductor de la línea el vano comprendido por las estructuras NAT192 – NAT193, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 15.615 MW. A las 08:50 h, se declaró disponible la línea L-1015. A las 08:53 h, se realizó una maniobra de conexión de la línea L-1015 con resultado negativo y se coordinó el arranque de la C.T.R.F. Puerto Maldonado. A las 09:00 h, se inició la operación en sistema aislado con la C.T. R.F. Puerto Maldonado y la carga de la S.E. Puerto Maldonado. A las 13:40 h, se conectó la línea L-1015 sincronizando el sistema aislado. A la 13:39 h, salió fuera de servicio la C.T. R.F. Puerto Maldonado. | 15.62
ELECTRONOROESTE S.A. | L. CATACAOS - LA UNION - LINEA L-6561 | 2022-10-23 12:27 | Se produjo la desconexión de la línea L-6561 (Catacaos - La Unión) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 6 km desde la S.E. Catacaos, debido al impacto de ave con el poste N° 80 de la línea, según lo informado por ELECTRO NOR OESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Unión, Sechura y Constante con un total de 7.23 MW. A las 13:20 h, se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 7.23
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2022-10-24 12:17 | Desconectó la línea L-1136 (Tujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en fase "T" a una distancia de 93.9 km de la S.E. Trujillo Norte, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S:E. Alto Chicama en 13.08 MW. A las 12:32 h, se conectó la línea L-1136. | 13.08
ELECTRO DUNAS | L. ICA - SANTA MARGARITA - LINEA L-6624 | 2022-10-24 12:36 | Desconectó la línea de 60 kV L-6624 (Ica - Santa Margarita) por falla monofásica en la fase "T" en el vano E17-E18, debido al acercamiento de tolva de volquete originado por terceros, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santa Margarita con un total de 19.4 MW. A las 12:43 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 19.4
ELECTRONOROESTE S.A. | L. LA UNIÓN - SECHURA - LINEA L-658 B | 2022-10-24 16:21 | Desconectó la línea L-6658B (La Unión - Sechura) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 8.3 km desde la S.E. La unión, cuya causa se encuentra en investigación por ELECTRONOROESTE S.A. titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de las subestaciones Sechura y Constante con un total de 5.35 MW. A las 16:28 h, se conectó la línea L-6658B y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 5.35
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. QUENCORO - TRAFO3D T80-131 | 2022-10-24 16:23 | Desconectó el transformador de 138/33/10 kV T80-131 de la S.E. Quencoro por actuación incorrecta del sensor de temperatura del devanado de 34.5 kV, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia, desconectó el lado de 10 kV del transformador paralelo T47-131 por sobrecarga, quedando fuera de servicio las barras de 10 kV y 33 kV, interrumpiéndose una carga total de 17.21 MW. A las 16:30 h y 16:41 h, se energizaron las barras de 10 kV y 33 kV con el T47-131, respectivamente, y se procedió a recuperar la carga interrumpida de forma parcial. A las 19:40 h, se puso en servicio el transformador T80-131 y se coordinó la recuperación total de la carga interrumpida. | 17.21
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2022-10-26 17:44 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial – Concepción) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a rotura de conductor del alimentador A4502 el cual impactó con el conductor de la línea L-6078, según lo informado por Electrocentro, titular de los equipos. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Ingenio (0.74 MW) y Runatullo (II y III con 11.31 MW), asimismo, se interrumpió el suministro de Ingenio, San Jerónimo, Concepción, Comas y Jauja con un total 6.51 MW. A las 20:16 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 20:24 h las CCHH Ronatullo II y III sincronizaron con el SEIN. | 6.51
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 2022-10-26 18:05 | Desconectó la línea L-6631 (Huayucachi – Salesianos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", durante los intentos de reposición de la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV la cual se encontraba en falla, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Parque Industrial, Salesiano, Chupaca y Huarisca con un total de 33.62 MW. A las 18:14 h, se energizó la línea L-6631 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 33.62
ELECTRO SUR ESTE | S.E. MAZUCO - TRAFO MZ-TR-1001 | 2022-10-27 03:09 | Desconectó el transformador 138/13.8 kV de la S.E. Mazuco por actuación de su protección diferencial debido a falla cuya causa no ha sido informada por Electro sur este, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Mazuco con un total de 1.8 MW, asimismo, desconectaron los generadores G2 de la C.H. San Gabán (55.22 MW) y las CC.HH. El Angel I,II y III (18.5 MW). A las 03:55 h, sincronizó el generador G2 de la C.H. San Gabán. A las 03:28 h, 03:33 h y 03:55 h, sincronizaron las centrales El Angel I, El Angel II y El Angel III respectivamente. A las 09:18 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.8
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2022-10-27 07:38 | Desconectó la línea de 60 kV L-6643 (Huancavelica - Ingenio) por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 2.6 km de la S.E Huancavelica, cuya causa no fue informada por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ingenio y Caudalosa con un total de 10.30 MW. A las 07:48 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.3
LUZ DEL SUR | L. HUACHIPA - SANTA CLARA - LINEA L-656 | 2022-10-27 07:45 | Desconectó la línea de 60 kV L-656 (Huachipa - Santa Clara) por falla monofásica en la fase "R", debido al impacto de un vehículo con la estructura de la línea a la salida de la S.E Huachipa, según lo informado por Luz del Sur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Santa Clara y Ñaña con un total de 51.98 MW, debido a que la línea L-6544 (Huampaní - Ñaña) de 60 kV se encontraba fuera de servicio por falla. A las 09:01 h, se puso en servicio la línea L-6544 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 14:40 h, se puso en servicio la línea L-656. | 51.98

## 28.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2022-10-27 17:15 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por falla trifásica ubicada a54.8 km desde la S.E. Kiman Ayllu, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las Subestaciones Sihuas, Tayabamba, Llacuabamba y Pomabamba con un total de 22.5 MW. A las 17:19 h, se conectó la línea L-1132 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 22.5
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2022-10-27 17:44 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "S" a 67.3 km desde la S.E. Kiman Ayllu, debido a descargas atmosféricas por la zona de Sihuas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las Subestaciones Sihuas, Tayabamba, Llacuabamba y Pomabamba con un total de 18.25 MW, asimismo, desconectó la CH María Jiray con 2 MW. A las 17:48 h, se conectó la línea L-1132 y se inició con el restablecimiento del suministro interrumpido. | 18.25
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2022-10-29 07:13 | Desconectó la línea L-6657C (Ejidos - Chulucanas) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 17.69 km desde la S.E. Piura Oeste, cuya causa se encuentra en investigación por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 15.2 MW.A las 07:18 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 15.2
ELECTROCENTRO | L. HUARICASHASH-LA UNION - LINEA L-6168 | 2022-10-30 15:55 | Desconectó la línea L-6168 (HUARICASHASH - LA UNION) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "S" a 5.7 km de la S.E La Unión, debido a fuertes vientos y lluvias en la zona de falla, según lo informado por ELECTROCENTRO titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión en 1.48 MW. A las 16:03 h se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.48
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2022-10-31 14:58 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 12.5 km desde la S.E. Chimbote Sur, originado por acción de terceros al intentar levantar el conductor de la línea para el tránsito de un camión con carga, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Nepeña con un total de 11.47 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de la celda INT-52C3 de laC.T San Jacinto operando en modo aislado.A las 15:05 h se energizó a la línea L-1112 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 15:;21 h la C.T San Jacinto, sincronizó con el SEIN. | 11.47

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI