## Portada
Lima, 21 de diciembre de 2022
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-09-2022
Versión:02
INFORME MENSUAL
DE OPERACIÓN
setiembre 2022

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2022 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
SETIEMBRE 2022
[7 empty] | mes: | setiembre
[7 empty] | año: | 2022
1. RESUMEN | [7 empty] | 2022-09-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2022 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de setiembre 2022 fue de 4 686,59 GWh, lo que representa un incremento de 218,44 GWh (4,89%) en comparación con el año 2021.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2022 fue de 1 860,65 GWh (0,23% menor al registrado durante setiembre del año 2021).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2022 fue de 2 548,44 GWh, 6,02% mayor al registrado durante setiembre del año 2021. La participación del gas natural de Camisea fue de 51,14%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,40%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,04%, 0,03%, 0,00%, 0,15%, 0,62% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 202,46 GWh y con centrales solares fue de 75,04 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,32% y 1,6% respectivamente.
|  | SETIEMBRE 2022 |  | SETIEMBRE 2021
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1860.6529 | 1865.0123
[5 empty] | Gas Natural | 2509.194 | 2379.8267
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 3.1291 | 2.1827
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 36.1135 | 21.6324
[5 empty] | Eólico | 202.455 | 128.709
[5 empty] | Solar | 75.0406 | 70.7827
| Total = 4 686,59 GWh |  | Total = 4 468,15 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en setiembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
KALLPA | Termoeléctrica | Vapor | TV / Ciclo Combinado | C.T. Las Flores | TV | 13.8 | 114.5 | 114.5 | 09.06.2022
Total | [6 empty] | 114.5 | 114.5
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
HYDROPATAPO | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Kaplan | C.H. Patapo | G1 | 0.4 | 1 | 0.92847 | 06.06.2022
Total | [6 empty] | 1 | 0.92847
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2021 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5260.9382 | 5264.7892 | -0.07315%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7605.0945 | 7379.6845 | 3.054%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 286.315 | -1.411%
| TOTAL |  | 13560.5077 | 13342.9887 | 1.63%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2021 y setiembre 2022
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2021 y setiembre 2022

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2022-09-01 | 2021-09-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Hidroeléctrica | 1978.5845 | 1948.0066 | 1860.6529 | 1865.0123 | -0.2337% | 22673.9598 | 23074.1101 | -1.734% | 22748.8312 | 1.43%
Termoeléctrica | 2486.8953 | 2523.0372 | 2548.4366 | 2403.6418 | 6.024% | 16662.7904 | 15180.0753 | 9.768% | 11130.9089 | 36.38%
Eólica | 172.6201 | 175.7706 | 202.455 | 128.709 | 57.3% | 1474.0972 | 1322.2768 | 11.48% | 1327.2317 | -0.3733%
Solar | 58.9453 | 67.4227 | 75.0406 | 70.7827 | 6.015% | 581.2405 | 571.1725 | 1.763% | 546.3668 | 4.54%
Total | 4697.0451 | 4714.2371 | 4686.5851 | 4468.1459 | 4.889% | 41392.088 | 40147.6346 | 3.1% | 35753.3385 | 12.29%
Importación | 4.8731 | 2.3721 | 0 | 0 |  | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 37.4478 | 4.221%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -4.8731 | -2.3721 | 0 | 0 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -37.4478
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a setiembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2022-09-01 | 2021-09-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 1978.5845 | 1948.0066 | 1860.6529 | 1865.0123 | -0.2337% | 22673.9598 | 23074.1101 | -1.734% | 22748.8312 | 1.43%
G.N. de Camisea | 2334.0893 | 2379.7856 | 2396.9164 | 2261.482 | 5.989% | 15686.8302 | 14160.5915 | 10.78% | 10480.4218 | 35.11%
G.N. de Malacas | 61.9347 | 65.8787 | 65.3718 | 65.1948 | 0.2715% | 479.9843 | 532.6092 | -9.881% | 422.9058 | 25.94%
G.N. de Aguaytía | 42.1953 | 32.2591 | 46.9058 | 53.15 |  | 196.8703 | 189.3123 | 3.992% | 17.9246 | 956.2%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Carbón | 11.7454 | 0 | 0 | 0 |  | 17.8293 | 21.4586 | -16.91% | 0
Residual 500 | 0.89028 | 0.3629 | 1.2481 | 0.23334 | 434.9% | 8.6911 | 5.2761 | 64.72% | 4.507 | 17.06%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.2082 | 3.8907 | 1.881 | 1.9493 | -3.505% | 21.1633 | 15.7397 | 34.46% | 8.7402 | 80.08%
Bagazo | 28.2684 | 34.1605 | 28.9596 | 14.7397 | 96.47% | 194.418 | 194.0478 | 0.1908% | 157.5652 | 23.15%
Biogás | 6.5636 | 6.6997 | 7.1539 | 6.8928 | 3.788% | 57.0039 | 61.0401 | -6.612% | 38.8442 | 57.14%
Solar | 58.9453 | 67.4227 | 75.0406 | 70.7827 | 6.015% | 581.2405 | 571.1725 | 1.763% | 546.3668 | 4.54%
Eólico | 172.6201 | 175.7706 | 202.455 | 128.709 | 57.3% | 1474.0972 | 1322.2768 | 11.48% | 1327.2317 | -0.3733%
Total | 4697.0451 | 4714.2371 | 4686.5851 | 4468.1459 | 4.889% | 41392.088 | 40147.6346 | 3.1% | 35753.3385 | 12.29%
Importación | 4.8731 | 2.3721 | 0 | 0 |  | 32.1019 | 39.0284 | -17.75% | 37.4478 | 4.221%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -4.8731 | -2.3721 | 0 | 0 |  | -32.1019 | -39.0284 |  | -37.4478
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a setiembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2022-09-01 | 2021-09-01 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
Agua | 112.1808 | 110.5621 | 110.5378 | 119.2581 | -7.312% | 1594.1084 | 1720.2078 | -7.33% | 1612.4186 | 6.685%
Eólica | 172.6201 | 175.7706 | 202.455 | 128.709 | 57.3% | 1474.0972 | 1322.2768 | 11.48% | 1327.2317 | -0.3733%
Solar | 58.9453 | 67.4227 | 75.0406 | 70.7827 | 6.015% | 581.2405 | 571.1725 | 1.763% | 546.3668 | 4.54%
Bagazo | 28.2684 | 34.1605 | 28.9596 | 14.7397 | 96.47% | 194.418 | 194.0478 | 0.1908% | 157.5652 | 23.15%
Biogás | 6.5636 | 6.6997 | 7.1539 | 6.8928 | 3.788% | 57.0039 | 61.0401 | -6.612% | 38.8442 | 57.14%
Total RER | 378.5782 | 394.6157 | 424.147 | 340.3823 | 24.61% | 3900.8681 | 3868.745 | 0.8303% | 3682.4266 | 5.06%
Participación en el SEIN (%) | 8.06% | 8.371% | 9.05% | 7.618% |  | 9.424% | 9.636% |  | 10.3%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en setiembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4686.5851 | GWh |  |  |  |  | 4262.4351
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 424.15 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en setiembre 2022.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2022 | 2021
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 12.3549 | 0.82253 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.88145 | 0.95526
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 10.7408 | 0.73501 |  | C.H. CHANCAY | 0.84801 | 0.93125
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 10.3367 | 0.79108 |  | C.H. YARUCAYA | 0.8274 | 1
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 9.4914 | 0.64728 |  | C.H. RUCUY | 0.71617 | 0.8049
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 6.8319 | 0.46812 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.66424 | 0.72516
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.6375 | 0.92344 |  | C.H. CARHUAC | 0.62536 | 0.68799
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.7061 | 0.68329 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.61018 | 0.54904
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.5905 | 0.70218 |  | C.H. POTRERO | 0.61502 | 0.65294
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 3.9256 | 0.28398 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.60734 | 0.63256
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 3.5523 | 0.23762 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.59906 | 0.64003
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 3.5325 | 0.24428 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.59471 | 0.63421
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 3.4301 | 0.23835 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.55653 | 0.58442
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 3.3266 | 0.22871 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.509 | 0.5223
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 2.9857 | 0.20769 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.93299 | 0.86981
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 2.9426 | 0.19859 |  | C.H. MANTA I | 0.41087 | 0.45885
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 2.4356 | 0.16871 |  | C.H. LA JOYA | 0.7172 | 0.77256
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.2747 | 0.79519 |  | C.H. POECHOS II | 0.67355 | 0.65034
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 1.9519 | 0.13577 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.58439 | 0.6121
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.9307 | 0.31253 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.56199 | 0.58909
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.9278 | 0.47223 |  | C.H. EL CARMEN | 0.57612 | 0.59852
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.8244 | 0.48832 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.79044 | 0.7894
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 1.6286 | 0.227 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.58258 | 0.52949
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.537 | 0.5451 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.51027 | 0.51102
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.3827 | 0.19497 |  | C.H. IMPERIAL | 0.82123 | 0.79195
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.3457 | 0.56451 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.56135 | 0.64587
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.2892 | 0.27539 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.74263 | 0.78785
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.053 | 0.22038 |  | C.H. RONCADOR | 0.57597 | 0.56746
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.33089 | 0.25979 |  | C.H. HER 1 | 0.45347 | 0.43785
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.24062 | 0.49244 |  | C.H. PURMACANA | 0.1552 | 0.20252
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 66.6585 | 0.69978 | EÓLICAS | C.E. WAYRA I | 0.54478 | 0.52305
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 56.6841 | 0.81037 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.64623 | 0.55897
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 33.2742 | 0.55579 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.46837 | 0.39824
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 19.2595 | 0.83591 |  | C.E. MARCONA | 0.67963 | 0.59732
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 15.681 | 0.70574 |  | C.E. TALARA | 0.50676 | 0.45645
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 6.0322 | 0.45607 |  | C.E. DUNA | 0.4296 | 0.37254
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.8656 | 0.36787 |  | C.E. HUAMBOS | 0.32144 | 0.28037
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 42.1293 | 0.40499 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33708 | 0.33249
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en setiembre 2022. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.4326 | 0.32532 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26917 | 0.26165
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.345 | 0.37118 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.3187 | 0.32277
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de setiembre | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.4552 | 0.38674 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30008 | 0.29563
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.3937 | 0.30512 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33116 | 0.33493
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0424 | 0.28072 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25676 | 0.24262
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9792 | 0.27633 |  | C.S. REPARTICION | 0.24503 | 0.24332
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.4378 | 1 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.86433 | 0.84217
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.9895 | 0.9741 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.74782 | 0.8486
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.7572 | 0.82628 |  | C.T. LA GRINGA | 0.76991 | 0.73497
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3085 | 0.75725 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.68891 | 0.75347
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.0986 | 0.63576 |  | C.T. CALLAO | 0.66049 | 0.71663
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en setiembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | setiembre |  |  |  | Variación 2022/2021 (GWh) |  | 2022 | 2021
| 2022 | 2021 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.073893
KALLPA | 951.4043 | 821.1819 | 15.86% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.0025835
ENGIE | 708.6825 | 686.7437 | 3.195% |  |  | IYEPSA | 0.17726 | 0.064327
ENEL GENERACION PERU | 598.5217 | 644.6528 | -7.156% |  |  | COLCA SOLAR | 0.2633 | 0.23097
ELECTROPERU | 536.7729 | 549.1938 | -2.262% |  |  | ATRIA | 0.33089 | 0.14095
FENIX POWER | 390.4331 | 396.4772 | -1.524% |  |  | SAMAY I | 0.39805 | 0.39665
TERMOCHILCA | 199.6001 | 176.4711 | 13.11% |  |  | CERRO VERDE | 0.43083 | 0
STATKRAFT | 146.8231 | 135.143 | 8.643% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.1341 | 0.84795
ENEL GREEN POWER PERU | 108.7879 | 98.0497 | 10.95% |  |  | SHOUGESA | 1.2575 | 0.23334
ORAZUL ENERGY PERÚ | 108.2748 | 109.949 | -1.523% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3457 | 0.74187
EGEMSA | 85.6869 | 73.8984 | 15.95% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.537 | 1.927
EGASA | 80.0139 | 79.8188 | 0.2444% |  |  | EGECSAC | 1.8244 | 3.1223
ENEL GENERACION PIURA | 65.3718 | 65.8904 | -0.7872% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2747 | 2.3423
CELEPSA | 60.0383 | 62.557 | -4.026% |  |  | AGUA AZUL | 3.3266 | 3.0756
P.E. TRES HERMANAS | 56.6841 | 9.664 | 486.5% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.5523 | 3.7429
SAN GABAN | 56.1193 | 44.1259 | 27.18% |  |  | SAN JACINTO | 3.7836 | 5.3847
ENERGÍA EÓLICA | 48.9551 | 39.5448 | 23.8% |  |  | RIO DOBLE | 3.9256 | 4.776
TERMOSELVA | 46.9058 | 53.15 | -11.75% |  |  | REPARTICION | 3.9792 | 3.676
EMGE HUALLAGA | 45.4025 | 65.3028 | -30.47% |  |  | MAJES | 4.0424 | 3.7593
INLAND | 44.0212 | 36.27 | 21.37% |  |  | TACNA SOLAR | 4.3937 | 4.1361
CHINANGO | 42.288 | 33.6909 | 25.52% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.4552 | 4.3344
EMGE HUANZA | 33.9251 | 29.9003 | 13.46% |  |  | GR PAINO | 4.8656 | 6.6825
EGESUR | 22.3127 | 23.846 | -6.43% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 4.8732 | 9.0673
SDF ENERGIA | 20.4583 | 19.1403 | 6.886% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.345 | 5.2102
P.E. MARCONA | 19.2595 | 6.0776 | 216.9% |  |  | BIOENERGIA | 5.5007 | 6.1108
LA VIRGEN | 15.8789 | 16.054 | -1.091% |  |  | GR TARUCA | 6.0322 | 8.4723
SINERSA | 15.4469 | 16.8158 | -8.141% |  |  | RIO BAÑOS | 6.8319 | 9.0096
GEPSA | 13.9886 | 13.8496 | 1.004% |  |  | PETRAMAS | 7.1539 | 6.8928
SANTA ANA | 12.3549 | 12.486 | -1.05% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 8.1273 | 8.6949
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.2163 | 12.432 | -9.779% |  |  | AGROAURORA | 9.2376 | 2.2063
AIPSA | 10.4378 | 1.0379 | 905.6% |  |  | ANDEAN POWER | 9.4914 | 7.8226
HUAURA POWER | 10.3367 | 10.267 | 0.6782% |  |  | EMGE JUNÍN | 10.2911 | 11.2858
EMGE JUNÍN | 10.2911 | 11.2858 | -8.814% |  |  | HUAURA POWER | 10.3367 | 10.267
ANDEAN POWER | 9.4914 | 7.8226 | 21.33% |  |  | AIPSA | 10.4378 | 1.0379
AGROAURORA | 9.2376 | 2.2063 | 318.7% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.2163 | 12.432
CELEPSA RENOVABLES | 8.1273 | 8.6949 | -6.528% |  |  | SANTA ANA | 12.3549 | 12.486
PETRAMAS | 7.1539 | 6.8928 | 3.788% |  |  | GEPSA | 13.9886 | 13.8496
RIO BAÑOS | 6.8319 | 9.0096 | -24.17% |  |  | SINERSA | 15.4469 | 16.8158
GR TARUCA | 6.0322 | 8.4723 | -28.8% |  |  | LA VIRGEN | 15.8789 | 16.054
BIOENERGIA | 5.5007 | 6.1108 | -9.985% |  |  | P.E. MARCONA | 19.2595 | 6.0776
PANAMERICANA SOLAR | 5.345 | 5.2102 | 2.589% |  |  | SDF ENERGIA | 20.4583 | 19.1403
GENERACIÓN ANDINA | 4.8732 | 9.0673 | -46.25% |  |  | EGESUR | 22.3127 | 23.846
GR PAINO | 4.8656 | 6.6825 | -27.19% |  |  | EMGE HUANZA | 33.9251 | 29.9003
MOQUEGUA FV | 4.4552 | 4.3344 | 2.786% |  |  | CHINANGO | 42.288 | 33.6909
TACNA SOLAR | 4.3937 | 4.1361 | 6.228% |  |  | INLAND | 44.0212 | 36.27
MAJES | 4.0424 | 3.7593 | 7.529% |  |  | EMGE HUALLAGA | 45.4025 | 65.3028
REPARTICION | 3.9792 | 3.676 | 8.248% |  |  | TERMOSELVA | 46.9058 | 53.15
RIO DOBLE | 3.9256 | 4.776 | -17.81% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 48.9551 | 39.5448
SAN JACINTO | 3.7836 | 5.3847 | -29.73% |  |  | SAN GABAN | 56.1193 | 44.1259
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.5523 | 3.7429 | -5.094% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 56.6841 | 9.664
AGUA AZUL | 3.3266 | 3.0756 | 8.161% |  |  | CELEPSA | 60.0383 | 62.557
HIDROCAÑETE | 2.2747 | 2.3423 | -2.886% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 65.3718 | 65.8904
EGECSAC | 1.8244 | 3.1223 | -41.57% |  |  | EGASA | 80.0139 | 79.8188
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.537 | 1.927 | -20.24% |  |  | EGEMSA | 85.6869 | 73.8984
MAJA ENERGIA | 1.3457 | 0.74187 | 81.39% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 108.2748 | 109.949
SHOUGESA | 1.2575 | 0.23334 | 438.9% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 108.7879 | 98.0497
CENTRALES SANTA ROSA | 1.1341 | 0.84795 | 33.75% |  |  | STATKRAFT | 146.8231 | 135.143
CERRO VERDE | 0.43083 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 199.6001 | 176.4711
SAMAY I | 0.39805 | 0.39665 | 0.353% |  |  | FENIX POWER | 390.4331 | 396.4772
ATRIA | 0.33089 | 0.14095 | 134.8% |  |  | ELECTROPERU | 536.7729 | 549.1938
COLCA SOLAR | 0.2633 | 0.23097 | 14% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 598.5217 | 644.6528
IYEPSA | 0.17726 | 0.064327 | 175.6% |  |  | ENGIE | 708.6825 | 686.7437
PLANTA ETEN | 0 | 0.0025835 | -100% |  |  | KALLPA | 951.4043 | 821.1819
HYDRO PATAPO |  | 0.073893 | -100%
Total | 4686.5851 | 4468.3641 | 4.884%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-07-19 19:15 | 2022-08-18 19:30 | 2022-09-27 19:00 | 2021-09-22 19:45 | Var (%) | 2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 | 2020 | Var (%) 2021/2020
| 2022-07-19 19:15 | 2022-08-18 19:30 | 2022-09-27 19:00 | 2021-09-22 19:45 |  | 2022-09-27 19:00 | 2021-08-27 21:45 |  | 2020-02-25 19:30
| 44761.8021 | 44791.8125 | 44831.7917 | 44461.8229 |  | 44831.7917 | 44435.9062 |  | 43886.8125
Hidroeléctrica | 3280.6296 | 3127.1845 | 3321.0818 | 2941.9815 | 12.89% | 3321.0818 | 3273.7354 | 1.446% | 4604.1639 | -28.9%
Termoeléctrica | 3527.5865 | 3642.2031 | 3635.4512 | 3671.7334 | -0.9881% | 3635.4512 | 3479.0483 | 4.496% | 2265.9102 | 53.54%
Eólica | 259.4218 | 304.3316 | 359.2684 | 291.1382 | 23.4% | 359.2684 | 175.2078 | 105.1% | 255.2253 | -31.35%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7067.638 | 7073.7192 | 7315.8014 | 6904.8531 | 5.952% | 7315.8014 | 6927.9915 | 5.598% | 7125.2994 | -2.769%
Importación | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | -46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7113.758 | 7073.7192 | 7315.8014 | 6904.8531 | 5.952% | 7315.8014 | 6927.9915 | 5.598% | 7125.2994 | -2.769%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | setiembre |  |  |  | Variación 2022/2021 (MW)
| 2022 | 2021 | Var (%)
| 2022-09-27 19:00 | 2021-09-22 19:45
| 44831.7917 | 44461.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2022 | 2021
KALLPA | 1535.415 | 1171.2452 | 31.09% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0
ENGIE | 981.6044 | 944.1583 | 3.966% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 883.908 | 1181.7653 | -25.2% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 800.7533 | 797.7946 | 0.3709% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 556.0259 | 550.9551 | 0.9204% |  |  | SAN JACINTO | 0 | 8.151
TERMOCHILCA | 292.5158 | 257.3779 | 13.65% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 236.5905 | 183.554 | 28.89% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
STATKRAFT | 210.5696 | 275.4332 | -23.55% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 193.71 | 131.7509 | 47.03% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 155.4486 | 147.2208 | 5.589% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 151.8612 | 116.4631 | 30.39% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 127.214 | 125.51 | 1.358% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEMSA | 119.32 | 108.9503 | 9.518% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 107.8647 | 88.2865 | 22.18% |  |  | ATRIA | 0.47893 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 103.4216 | 108.2042 | -4.42% |  |  | GR TARUCA | 0.6705 | 14.3323
P.E. TRES HERMANAS | 93.7491 | 0 |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.454 | 1.4587
ENEL GENERACION PIURA | 92.341 | 91.5772 | 0.8341% |  |  | GR PAINO | 2.1732 | 11.1671
CHINANGO | 86.316 | 69.2086 | 24.72% |  |  | EGECSAC | 2.5162 | 4.2864
TERMOSELVA | 82.8285 | 87.2909 | -5.112% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.556 | 2.6055
INLAND | 60.9925 | 56.4287 | 8.088% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.694 | 1.1302
EGESUR | 49.1914 | 34.8116 | 41.31% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
EMGE HUANZA | 48.744 | 64.0144 | -23.85% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.3909 | 5.032
P.E. MARCONA | 32.04 | 31.9246 | 0.3614% |  |  | AGUA AZUL | 8.2048 | 3.1501
SDF ENERGIA | 29.7141 | 28.2135 | 5.319% |  |  | RIO DOBLE | 8.4023 | 5.5061
LA VIRGEN | 24.1197 | 29.2047 | -17.41% |  |  | BIOENERGIA | 8.4614 | 0
GEPSA | 23.8277 | 18.2565 | 30.52% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 8.9388 | 15.5129
SINERSA | 21.9228 | 23.0196 | -4.765% |  |  | PETRAMAS | 9.2055 | 2.19
EMGE JUNÍN | 21.8159 | 14.5253 | 50.19% |  |  | RIO BAÑOS | 10.15 | 10.808
AGROAURORA | 20.0726 | 0 |  |  |  | ANDEAN POWER | 10.5154 | 17.3952
CELEPSA RENOVABLES | 19.3392 | 12.7179 | 52.06% |  |  | HUAURA POWER | 15.4396 | 15.7038
SANTA ANA | 18.6134 | 17.558 | 6.011% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.6597 | 15.8027
AIPSA | 16.8398 | 0 |  |  |  | AIPSA | 16.8398 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 15.6597 | 15.8027 | -0.9045% |  |  | SANTA ANA | 18.6134 | 17.558
HUAURA POWER | 15.4396 | 15.7038 | -1.683% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.3392 | 12.7179
ANDEAN POWER | 10.5154 | 17.3952 | -39.55% |  |  | AGROAURORA | 20.0726 | 0
RIO BAÑOS | 10.15 | 10.808 | -6.089% |  |  | EMGE JUNÍN | 21.8159 | 14.5253
PETRAMAS | 9.2055 | 2.19 | 320.3% |  |  | SINERSA | 21.9228 | 23.0196
GENERACIÓN ANDINA | 8.9388 | 15.5129 | -42.38% |  |  | GEPSA | 23.8277 | 18.2565
BIOENERGIA | 8.4614 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 24.1197 | 29.2047
RIO DOBLE | 8.4023 | 5.5061 | 52.6% |  |  | SDF ENERGIA | 29.7141 | 28.2135
AGUA AZUL | 8.2048 | 3.1501 | 160.5% |  |  | P.E. MARCONA | 32.04 | 31.9246
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 6.3909 | 5.032 |  |  |  | EMGE HUANZA | 48.744 | 64.0144
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | EGESUR | 49.1914 | 34.8116
MAJA ENERGIA | 2.694 | 1.1302 | 138.4% |  |  | INLAND | 60.9925 | 56.4287
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.556 | 2.6055 | -1.899% |  |  | TERMOSELVA | 82.8285 | 87.2909
EGECSAC | 2.5162 | 4.2864 | -41.3% |  |  | CHINANGO | 86.316 | 69.2086
GR PAINO | 2.1732 | 11.1671 | -80.54% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 92.341 | 91.5772
CENTRALES SANTA ROSA | 1.454 | 1.4587 | -0.3229% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 93.7491 | 0
GR TARUCA | 0.6705 | 14.3323 | -95.32% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 103.4216 | 108.2042
ATRIA | 0.47893 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 107.8647 | 88.2865
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 119.32 | 108.9503
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 127.214 | 125.51
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 151.8612 | 116.4631
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 155.4486 | 147.2208
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 193.71 | 131.7509
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 210.5696 | 275.4332
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 236.5905 | 183.554
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 292.5158 | 257.3779
SAN JACINTO | 0 | 8.151 | -100% |  |  | FENIX POWER | 556.0259 | 550.9551
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 800.7533 | 797.7946
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 883.908 | 1181.7653
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 981.6044 | 944.1583
HYDRO PATAPO |  | 0 |  |  |  | KALLPA | 1535.415 | 1171.2452
Total | 7315.8014 | 6904.8531 | 5.952%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2022 | VOLUMEN ÚTIL 30-09-2021 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 26.891 | 23.429 | 14.78%
| Represa El Frayle | 73.903 | 107.016 | -30.94%
| Represa El Pañe | 63.846 | 57.206 | 11.61% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 56.307 | 65.154 | -13.58% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 17.949 | 16.618 | 8.009% |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| Represa Challhuanca | 0.124 | 5.9 | -97.9% | 1 | 117.29 | 117.29 | 129.008 | 126.9
| Laguna Sibinacocha | 50.18 | 50.18 | 0% | 2 | 116.011 | 146.936 | 140.922 | 126.61
| Laguna Aricota | 229.537 | 242.669 | -5.411% | 3 | 117.6 | 149.932 | 146.81 | 130.52
| Lagunas San Gaban | 11.9 | 19.621 | -39.35% | 4 | 128.32 | 152.619 | 159.05 | 137.43
| Lago Junín | 131.601 | 119.418 | 10.2% | 5 | 139.24 | 162.196 | 174.75 | 153.306
| Lagunas ELECTROPERU | 91.8 | 61.99 | 48.09% | 6 | 150.94 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 5.245 | 8.375 | -37.37% | 7 | 162.491 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 3.278 | 23.3604 | -85.97% | 8 | 169.037 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 5.279 | 10.3399 | -48.95% | 9 | 182.643 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.539 | 2.198 | 15.51% | 10 | 190.996 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 3.422 | 1.998 | 71.27% | 11 | 200.895 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 5.236 | 4.514 | 15.99% | 12 | 209.095 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 154.041 | 167.646 | -8.115% | 13 | 215.731 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 13.416 | 20.56 | -34.75% | 14 | 219.171 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 20.411 | 32.766 | -37.71% | 15 | 220.174 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 302.562 | 308.492 | -1.922% | 16 | 220.315 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de setiembre) |  |  |  | 17 | 220.56 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 224.152 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 224.378 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 224.604 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 223.491 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 222.626 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 221.624 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 218.384 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 215.081 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 210.419 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 204.23 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 201.131 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 196.16 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 193.86 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 186.248 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 182.409 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 178.694 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 173.613 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 170.019 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 166.069 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 159.174 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 157.84 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 156.282 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 148.353 | 150.297 | 154.19
[5 empty] | 41 | 151.044 | 146.769 | 148.962
[5 empty] | 42 | 146.53 | 142.699 | 144.586
[5 empty] | 43 | 137.74 | 135.75 | 140.38
[5 empty] | 44 | 133.138 | 130.27 | 133.106
[5 empty] | 45 | 125.733 | 124.578 | 128.55
[5 empty] | 46 | 125.203 | 120.727 | 123.45
[5 empty] | 47 | 120.513 | 113.79 | 121.129
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2019 - 2022 |  |  |  |  | 48 | 119.309 | 104.147 | 122.542
[5 empty] | 49 | 119.332 | 104.856 | 129.16
[5 empty] | 50 | 135.915 | 105.705 | 131.851
[5 empty] | 51 | 131.21 | 110.412 | 128.245
[5 empty] | 52 | 139.864 | 119.12 | 127.296
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
| 1 | 71.125 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 1 | 190.2 | 186.653 | 222.169 | 204.01
| 2 | 79.229 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 2 | 185.805 | 194.495 | 243.886 | 226.307
| 3 | 106.65 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 3 | 190.06 | 212.153 | 260.968 | 246.706
| 4 | 140.345 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 4 | 198.068 | 213.719 | 282.904 | 284.02
| 5 | 186.183 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 5 | 217.5581 | 219.561 | 283.468 | 316.553
| 6 | 222.22 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 6 | 279.1 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 277.021 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 7 | 338.2185 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 293.067 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 8 | 388.648 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 294.295 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 9 | 377.131 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 291.911 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 10 | 385.625 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 301.205 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 11 | 389.381 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 310.009 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 12 | 386.278 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 333.918 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 13 | 388.981 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 335.737 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 14 | 393.365 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 335.737 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 15 | 385.778 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 335.737 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 16 | 385.724 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 335.737 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 17 | 388.742 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 335.737 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 18 | 386.498 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 19 | 384.382 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2019 - 2022 | 20 | 315.334 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 20 | 381.564 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 311.781 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 21 | 376.4709 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 22 | 370.731 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 23 | 363.243 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 302.959 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 24 | 357.212 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 300.038 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 25 | 352.191 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 296.067 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 26 | 346.6261 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 275.89 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 27 | 341.259 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 248.582 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 28 | 337.189 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 238.788 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 29 | 333.506 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 229.12 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 30 | 324.05 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 219.054 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 31 | 318.106 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 209.128 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 32 | 312.078 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 199.855 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 33 | 312.078 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 188.693 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 34 | 299.582 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 177.721 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 35 | 292.719 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 164.998 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 36 | 286.647 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 154.534 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 37 | 280.605 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 144.07 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 38 | 274.22 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 135.725 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 39 | 267.585 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 127.056 | 120.758 | 113.214 |  | 40 | 260.962 | 258.969 | 267.7489
| 41 | 110.14 | 102.325 | 105.782 |  | 41 | 253.296 | 255.762 | 261.117
| 42 | 100.61 | 92.945 | 94.636 |  | 42 | 246.06 | 251.312 | 255.184
| 43 | 95.484 | 84.167 | 83.754 |  | 43 | 241.027 | 245.882 | 247.826
| 44 | 89.581 | 82.515 | 73.136 |  | 44 | 234.194 | 239.051 | 240.197
| 45 | 79.639 | 72.33 | 72.33 |  | 45 | 228.6461 | 232.679 | 232.07
| 46 | 80.049 | 57.318 | 66.337 |  | 46 | 222.812 | 225.804 | 224.045
| 47 | 85.826 | 44.739 | 59.261 |  | 47 | 216.312 | 219.245 | 219.291
| 48 | 77.596 | 34.764 | 59.261 |  | 48 | 210.251 | 212.092 | 216.025
| 49 | 54.614 | 27.915 | 47.749 |  | 49 | 202.733 | 206.705 | 215.408
| 50 | 64.358 | 19.814 | 46.994 |  | 50 | 195.514 | 200.083 | 212.334
| 51 | 80.049 | 22.257 | 35.858 |  | 51 | 188.996 | 200.819 | 207.13
| 52 | 108.829 | 51.547 | 31.502 |  | 52 | 184.654 | 217.93 | 207.13
| 53 |  | 140.345 |  |  | 53 | 183.631
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2019 - 2022

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2019 | 1 | 1 | 27.8 | 78.2986 | 21.9271
[7 empty] | 2 | 28.6786 | 95.0817 | 22.398
| CAUDAL PROMEDIO | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2021 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 44.51 | 95.65 | 17.61
| Natural San Gaban | 3.972 | 6.0454 | -34.3% |  |  | 4 | 73.3231 | 109.2996 | 17.638
| Natural Tarma + Natural Yanango | 7.338 | 6.2382 | 17.63% |  |  | 5 | 103.1772 | 149.6508 | 19.2188
| Natural Tulumayo | 42.083 | 28.5743 | 47.28% |  |  | 6 | 79.1657 | 136.5771 | 57.1857
| Natural Santa | 47.983 | 27.9801 | 71.49% |  |  | 7 | 120.0226 | 224.7107 | 118.0604
| Natural Chancay | 18.647 | 18.4126 | 1.273% |  | 8 | 8 | 97.5601 | 198.0434 | 106.2989
| Natural Jequetepeque | 3.153 | 2.8896 | 9.117% |  |  | 9 | 97.5601 | 191.0113 | 142.1239
| Natural Cañete | 8.446 | 10.7 | -21.07% |  |  | 10 | 97.4973 | 215.6401 | 164.5969
| Natural Paucartambo | 22.5495 | 16.2843 | 38.47% |  |  | 11 | 98.2159 | 236.761 | 121.6507
| Natural Vilcanota | 37.97 | 36.5743 | 3.816% |  |  | 12 | 91.8577 | 250.868 | 166.6314
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 17.104 | 17.6075 | -2.859% |  |  | 13 | 100.0137 | 301.4597 | 180.07
| Ingreso Toma Tamboraque | 5.842 | 6.899 | -15.32% |  |  | 14 | 84.2727 | 253.0854 | 143.4397
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 14.1579 | 13.9856 | 1.232% |  |  | 15 | 61.0749 | 253.0854 | 152.6561
| Tubinado de la C.H. Platanal | 15.3442 | 15.9947 | -4.067% |  | 16 | 16 | 47.8437 | 141.0459 | 83.8443
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.561 | 1.3943 | 11.95% |  |  | 17 | 50.9071 | 123.8666 | 125.2881
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 87.864 | 90.4353 | -2.843% |  |  | 18 | 39.121 | 85.1739 | 66.3471
| Descargado Lagunas San Gaban | 3.727 | 3.0867 | 20.75% |  |  | 19 | 35.4109 | 71.2243 | 42.2161
| Descarga Upamayo | 12.947 | 18.6694 | -30.65% |  |  | 20 | 32.4051 | 76.8571 | 58.3244
| Descargado Gallito Ciego | 1.164 | 8.593 | -86.45% |  |  | 21 | 26.5839 | 47.9711 | 34.0326
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 8.484 | 0.68333 | 1142% |  |  | 22 | 19.6537 | 37.6243 | 40.5243
| Descarga Lagunas ENEL | 5.448 | 5.2304 | 4.16% |  |  | 23 | 16.504 | 37.8063 | 25.0106
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.125 | 0.24053 | -48.03% |  |  | 24 | 14.8904 | 35.4687 | 18.2427
| Descargado Viconga | 0 | 7 | -100% |  |  | 25 | 15.34 | 33.2001 | 16.0131
| Descargado Pomacocha | 5.027 | 3.9395 | 27.61% |  | 26 | 26 | 15.5211 | 28.3763 | 12.9616
| Descargado Paucarcocha | 8.4922 | 7.9889 | 6.3% |  |  | 27 | 15.32 | 28.47 | 11.39
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en setiembre | [5 empty] | 28 | 14.8094 | 28.9203 | 11.4052
[7 empty] | 29 | 13.6664 | 24.4223 | 10.174
[7 empty] | 30 | 13.3929 | 24.0867 | 9.1717
[7 empty] | 31 | 13.0984 | 22.4713 | 8.5916
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [6 empty] | 32 | 12.2283 | 25.2127 | 6.626
[7 empty] | 33 | 12.8387 | 28.061 | 5.9311
[6 empty] | 34 | 34 | 12.3793 | 28.4559 | 5.2604
[7 empty] | 35 | 11.9237 | 26.646 | 4.7317
[7 empty] | 36 | 10.7319 | 27.7206 | 4.5543
[7 empty] | 37 | 11.4814 | 27.9676 | 4.192
[7 empty] | 38 | 12.2171 | 31.354 | 4.176
[7 empty] | 39 | 15.0261 | 37.1464 | 4.8932
[7 empty] | 40 | 13.292 | 29.935 | 5.313
[7 empty] | 41 | 15.4721 | 31.668 | 8.3924
[7 empty] | 42 | 14.6029 | 30.0614 | 9.2871
[7 empty] | 43 | 18.764 | 48.13 | 18.1537
[6 empty] | 44 | 44 | 12.7224 | 37.7818 | 19.9035
[7 empty] | 45 | 22.372 | 60.7214 | 69.0774
[7 empty] | 46 | 28.1016 | 68.5699 | 51.1904
[7 empty] | 47 | 22.2223 | 51.535 | 21.6763
[7 empty] | 48 | 18.7964 | 45.1157 | 19.4287
[7 empty] | 49 | 40.4599 | 84.8464 | 67.7871
[7 empty] | 50 | 55.2086 | 99.1397 | 46.0007
[7 empty] | 51 | 84.7789 | 201.5266 | 43.5863
[6 empty] | 52 | 52 | 90.214 | 224.1094 | 50.4836
[7 empty] | 53 | 80.0613 | 205.2461 | 83.6377
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
[7 empty] | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
[7 empty] | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2019 - 2022. | [6 empty] | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
[7 empty] | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
[7 empty] | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
[6 empty] | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
[7 empty] | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
[7 empty] | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
[7 empty] | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
[7 empty] | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
[7 empty] | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
[7 empty] | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
[7 empty] | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
[6 empty] | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
[7 empty] | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
[7 empty] | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
[7 empty] | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
[7 empty] | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
[7 empty] | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
[7 empty] | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
[7 empty] | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
[6 empty] | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
[7 empty] | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
[7 empty] | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
[7 empty] | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
[7 empty] | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
[7 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
[6 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
[7 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[6 empty] | 13 | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[7 empty] | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[6 empty] | 39 | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2019 | 1 | 1 | 8.9929 | 4.4643 | 57.515 | 79.8714 | 13.1157 | 11.5719 | 1.3 | 121.7564 | 64.3984
|  |  | 2 | 7.4904 | 3.3686 | 63.3639 | 84.1846 | 16.1101 | 11.5703 | 1.3 | 180.33 | 70.9979
|  |  | 3 | 14.36 | 10.74 | 80.75 | 149.3 | 29.23 | 11.28 | 1.33 | 167.22 | 68.83
|  |  | 4 | 17.1314 | 11.1557 | 85.6896 | 168.81 | 36.2 | 11.844 | 3.0287 | 185.515 | 70.0894
|  |  | 5 | 30.5923 | 16.463 | 416.487 | 195.25 | 36.704 | 12.4967 | 6.6929 | 199.0357 | 74.6554
|  |  | 6 | 20.3729 | 17.0586 | 426.6714 | 265.28 | 51.29 | 12.7443 | 14.4643 | 338.8986 | 117.8286
|  |  | 7 | 28.8376 | 18.0653 | 581.6251 | 230.7323 | 46.224 | 23.8414 | 21.0596 | 288.0957 | 118.0787
|  | 8 | 8 | 20.0779 | 14.5316 | 439.741 | 219.3749 | 42.9459 | 23.8949 | 6.8929 | 411.7514 | 98.32
|  |  | 9 | 26.318 | 19.5204 | 316.27 | 191.1784 | 34.6964 | 22.407 | 3.3807 | 249.4629 | 120.901
|  |  | 10 | 27.9596 | 20.8317 | 326.6364 | 184.0893 | 38.681 | 23.8286 | 2.384 | 225.1 | 78.1773
|  |  | 11 | 27.9596 | 22.2471 | 416.081 | 226.8809 | 42.6333 | 23.8099 | 1.9291 | 217.4564 | 44.639
|  |  | 12 | 28.4767 | 21.7079 | 394.1396 | 203.4464 | 43.5293 | 19.573 | 1.7969 | 327.8214 | 98.4
|  |  | 13 | 24.8447 | 20.5691 | 522.4229 | 225.2619 | 57.9744 | 12.5827 | 1.6904 | 339.0436 | 92.1036
|  |  | 14 | 29.4833 | 18.7679 | 316.3394 | 152.4764 | 55.1194 | 21.3038 | 1.6809 | 250.0857 | 65.6659
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2019 - 2022. |  |  | 15 | 20.0404 | 14.276 | 168.4546 | 98.1607 | 27.7137 | 17.8108 | 1.7206 | 148.4879 | 49.6333
|  | 16 | 16 | 16.0721 | 10.1801 | 131.8014 | 98.2797 | 22.8691 | 12.211 | 1.7899 | 105.4793 | 31.291
|  |  | 17 | 15.384 | 12.1216 | 143.8413 | 83.5476 | 20.2739 | 12.9496 | 1.6649 | 103.8193 | 25.9219
|  |  | 18 | 16.0261 | 11.9963 | 111.1231 | 74.3929 | 18.1031 | 11.4933 | 1.55 | 91.5329 | 22.1904
|  |  | 19 | 14.7697 | 10.1233 | 89.4183 | 60.613 | 15.729 | 10.8837 | 1.5914 | 82.455 | 20.9913
|  |  | 20 | 13.8124 | 9.3731 | 79.2124 | 72.3214 | 20.6476 | 11.1537 | 1.5371 | 76.8571 | 23.0857
|  |  | 21 | 12.8497 | 7.0854 | 62.717 | 52.5656 | 14.4617 | 12 | 1.5129 | 58.0579 | 17.8583
|  |  | 22 | 12.1054 | 7.3309 | 41.6331 | 49.262 | 12.6217 | 10.4428 | 1.5 | 51.5207 | 15.3246
|  |  | 23 | 11.2727 | 7.7243 | 41.6331 | 40.5001 | 10.5719 | 10.9792 | 1.5 | 46.5207 | 13.8681
|  |  | 24 | 10.868 | 8.8337 | 78.434 | 35.7859 | 9.218 | 11.0968 | 1.5 | 42.4736 | 12.5126
|  |  | 25 | 10.1673 | 7.6593 | 77.872 | 33.357 | 8.9321 | 10.462 | 1.5 | 43.7293 | 11.4504
|  | 26 | 26 | 9.3536 | 6.2751 | 76.4479 | 29.1546 | 8.3007 | 11.2599 | 1.5 | 44.6164 | 9.666
|  |  | 27 | 8.86 | 7.15 | 77.43 | 30.35 | 8.59 | 10.7582 | 1.59 | 43.84 | 8.27
|  |  | 28 | 8.9136 | 5.7059 | 76.2451 | 27.7023 | 7.8261 | 11.1392 | 1.6 | 39.9957 | 7.49
|  |  | 29 | 9.1244 | 6.4564 | 66.3127 | 29.9404 | 7.6489 | 10.8104 | 1.6 | 42.7043 | 6.4643
|  |  | 30 | 8.5529 | 4.6829 | 72.0486 | 36.73 | 8.18 | 12.61 | 1.6286 | 44.6114 | 8.2286
|  |  | 31 | 8.6656 | 6.0697 | 71.5431 | 31.7204 | 7.0619 | 12.323 | 1.7 | 43.445 | 6.7563
|  |  | 32 | 8.8231 | 7.5089 | 73.755 | 23.2559 | 6.2596 | 12.5515 | 1.7214 | 38.4329 | 6.4201
|  |  | 33 | 7.5077 | 3.2121 | 68.8786 | 21.2974 | 6.3691 | 12.1371 | 1.7483 | 36.6907 | 4.7154
|  |  | 34 | 7.6147 | 3.395 | 65.664 | 20.9224 | 6.1154 | 12.0345 | 1.7483 | 34.8729 | 5.7421
|  |  | 35 | 8.7816 | 7.1026 | 65.2244 | 19.4583 | 6.3137 | 12.0416 | 1.75 | 34.1614 | 6.5946
|  | 36 | 36 | 8.2851 | 6.762 | 60.7191 | 25.369 | 5.8737 | 12.0556 | 1.6426 | 35.9686 | 4.9847
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2019 - 2022. |  |  | 37 | 7.6476 | 6.5273 | 62.6794 | 28.1369 | 6.1154 | 12.131 | 1.6457 | 34.325 | 5.5027
|  |  | 38 | 7.6971 | 5.4443 | 65.47 | 29.3514 | 6.8329 | 12.1943 | 1.6014 | 33.1314 | 6.8414
|  |  | 39 | 7.6703 | 5.8961 | 72.9307 | 26.4703 | 9.2337 | 12.167 | 1.4286 | 32.5321 | 5.588
|  |  | 40 | 6.5494 | 3.8239 | 70.6613 | 28.1906 | 9.6929 | 12.5946 | 1.4 | 36.385 | 8.055
|  |  | 41 | 8.0964 | 4.0404 | 65.0476 | 47.0106 | 10.7099 | 13.2741 | 1.3786 | 40.9871 | 6.997
|  |  | 42 | 7.4686 | 4.8257 | 67.5971 | 47.2914 | 8.5643 | 13.0014 | 1.35 | 37.5543 | 6.2986
|  |  | 43 | 8.9041 | 7.3547 | 80.4456 | 71.9346 | 12.2791 | 13.1398 | 1.2643 | 52.8707 | 11.99
|  | 44 | 44 | 7.8246 | 6.093 | 68.0793 | 33.012 | 8.6856 | 13.2754 | 1.1857 | 36.2086 | 7.9394
|  |  | 45 | 9.4607 | 6.8107 | 71.5557 | 77.119 | 11.1696 | 14 | 1.12 | 61.8679 | 10.6213
|  |  | 46 | 9.3077 | 7.0327 | 91.0774 | 102.3749 | 13.601 | 14.0505 | 1.1086 | 108.2664 | 19.4844
|  |  | 47 | 9.4626 | 5.5844 | 81.9729 | 82.5119 | 10.6286 | 13.9858 | 1.1 | 123.16 | 19.4754
|  |  | 48 | 10.7881 | 7.5644 | 84.627 | 67.75 | 8.4404 | 13.7811 | 1.1 | 94.3821 | 16.9184
|  |  | 49 | 12.1959 | 8.7971 | 127.5237 | 92.8216 | 12.5631 | 13.1487 | 1.1 | 134.3829 | 23.5803
|  |  | 50 | 12.1959 | 8.7971 | 183.5429 | 117.732 | 21.507 | 12.6139 | 1.1014 | 210.9993 | 41.8921
|  |  | 51 | 18.6221 | 18.0576 | 292.9507 | 180.4406 | 47.0329 | 12.6005 | 1.1 | 166.8543 | 39.8274
|  |  | 52 | 29.98 | 19.5921 | 381.116 | 222.8273 | 45.9637 | 12.6178 | 1.4 | 293.2893 | 62.5729
|  | 53 | 53 | 16.1827 | 8.7856 | 271.8339 | 172.1549 | 29.9334 | 12.8523 | 1.4571 | 278.1629 | 97.8064
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2019 - 2022. |  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
|  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
|  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
|  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  | 32 | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  |  | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  | 39 | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (34,37 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 34.3736 | 34.1081 | 33.3452 | 33.0705 | 33.6108 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (34,11 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (33,35 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (33,07 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (33,61 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (31,92 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (31,87 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (31,76 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (31,71 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (31,19 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (31,48 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (31,39 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (35,82 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (34,98 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (34,51 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (34,44 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 31.9165 | 31.7052 | 31.7621 | 31.1894 | 31.8715 | 31.4781 | 31.3889 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (33,8 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (33,1 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (33,5 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 35.8201 | 34.5067 | 34.4423 | 34.9769 | 33.7967 | 33.0959 | 33.4995
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (33,61 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (34,11 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (33,07 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (34,37 USD/MWh)
COTARUSE 220 (33,1 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (33,8 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (33,35 USD/MWh)
PUNO 138 (34,98 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (31,76 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (34,51 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (33,5 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (31,92 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (31,87 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (31,39 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (35,82 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (31,48 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (31,19 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (31,71 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (34,44 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2021 | SETIEMBRE 2020 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
CENTRO | T62-161 T6-261 | MARCONA | 16.7
| T-30 T3-261 T4-261 TP5 | INDEPENDENCIA | 1.6
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 18.3 | 0 | 0
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LÍNEA DE TRANSMISIÓN | 7 | 3 | 1 |  | 5 |  |  | 16 | 134.51
TRANSFORMADOR |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 8.75
TOTAL | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 134.51
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2022
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2022 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - SETIEMBRE 2022
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - SETIEMBRE 2022
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en setiembre 2022
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 9237.6219 | 9237.6219 | 39378.6439
Total AGROAURORA |  |  |  | 9237.6219 | 9237.6219 | 39378.6439
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 3326.6397 | 3326.6397 | 81406.3573
Total AGUA AZUL |  |  |  | 3326.6397 | 3326.6397 | 81406.3573
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10437.7842 | 10437.7842 | 72153.6672
Total AIPSA |  |  |  | 10437.7842 | 10437.7842 | 72153.6672
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9491.3915 | 9491.3915 | 83446.7172
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 9491.3915 | 9491.3915 | 83446.7172
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 330.8889 | 330.8889 | 1798.8484
Total ATRIA |  |  |  | 330.8889 | 330.8889 | 1798.8484
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5500.6698 | 5500.6698 | 49250.5015
Total BIOENERGIA |  |  |  | 5500.6698 | 5500.6698 | 49250.5015
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 60038.3371 |  |  | 60038.3371 | 894208.6303
Total CELEPSA |  | 60038.3371 |  |  | 60038.3371 | 894208.6303
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 8127.2543 |  |  | 8127.2543 | 106242.6396
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 8127.2543 |  |  | 8127.2543 | 106242.6396
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 368.6483 |  |  | 368.6483 | 4980.1523
| C.H. SANTA ROSA II | 765.4875 |  |  | 765.4875 | 8604.1419
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1134.1358 |  |  | 1134.1358 | 13584.2943
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 430.8289 |  | 430.8289 | 1598.3614
Total CERRO VERDE |  |  | 430.8289 |  | 430.8289 | 1598.3614
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 33022.1763 |  |  | 33022.1763 | 571426.1215
| C.H. YANANGO | 9265.859 |  |  | 9265.859 | 176973.8247
Total CHINANGO |  | 42288.0353 |  |  | 42288.0353 | 748399.9463
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 263.2965 | 263.2965 | 2043.5558
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 263.2965 | 263.2965 | 2043.5558
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1181.6035 |  |  | 1181.6035 | 10791.8261
| C.H. CHARCANI II | 291.7942 |  |  | 291.7942 | 3576.4293
| C.H. CHARCANI III | 3323.0669 |  |  | 3323.0669 | 30011.3912
| C.H. CHARCANI IV | 9705.6573 |  |  | 9705.6573 | 82296.5587
| C.H. CHARCANI V | 60310.2634 |  |  | 60310.2634 | 513014.4083
| C.H. CHARCANI VI | 4720.8161 |  |  | 4720.8161 | 46932.8374
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 203.073 |  | 203.073 | 308.7349
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 277.6067 |  | 277.6067 | 497.3688
Total EGASA |  | 79533.2012 | 480.6797 |  | 80013.8809 | 687429.5549
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1824.4124 | 1824.4124 | 19084.9903
Total EGECSAC |  |  |  | 1824.4124 | 1824.4124 | 19084.9903
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 85686.9413 |  |  | 85686.9413 | 901493.5975
Total EGEMSA |  | 85686.9413 |  |  | 85686.9413 | 901493.5975
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5329.8401 |  |  | 5329.8401 | 45132.1663
| C.H. ARICOTA II | 3716.9112 |  |  | 3716.9112 | 31898.7136
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13265.923 |  | 13265.923 | 98691.5774
Total EGESUR |  | 9046.7513 | 13265.923 |  | 22312.6743 | 175722.4573
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1537.0052 | 1537.0052 | 19055.2084
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1537.0052 | 1537.0052 | 19055.2084
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 420992.9706 |  |  | 420992.9706 | 3969829.6449
| C.H. RESTITUCION | 115779.8914 |  |  | 115779.8914 | 1261590.3996
Total ELECTROPERU |  | 536772.862 |  |  | 536772.862 | 5231420.0445
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 41232.983 |  |  | 41232.983 | 1428020.5156
| P.C.H CHAGLLA | 4169.5136 |  |  | 4169.5136 | 40287.9785
Total EMGE HUALLAGA |  | 45402.4966 |  |  | 45402.4966 | 1468308.4941
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 33925.1307 |  |  | 33925.1307 | 260379.4956
Total EMGE HUANZA |  | 33925.1307 |  |  | 33925.1307 | 260379.4956
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1382.724 | 1382.724 | 36269.1519
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1628.5588 | 1628.5588 | 38152.9126
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 1951.8858 | 1951.8858 | 66589.3123
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 2985.6753 | 2985.6753 | 79450.9722
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1052.965 | 1052.965 | 22186.2606
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1289.2422 | 1289.2422 | 24818.4045
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 10291.0511 | 10291.0511 | 267467.0141
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 43768.6172 |  |  | 43768.6172 | 447592.6363
| C.H. HUAMPANI | 18826.5373 |  |  | 18826.5373 | 170657.2668
| C.H. HUINCO | 88760.0762 |  |  | 88760.0762 | 835150.7547
| C.H. MATUCANA | 52146.0832 |  |  | 52146.0832 | 675984.4193
| C.H. MOYOPAMPA | 30846.628 |  |  | 30846.628 | 369968.4352
| C.T. SANTA ROSA |  | 42811.4808 |  | 42811.4808 | 188230.4057
| C.T. SANTA ROSA II |  | 963.2568 |  | 963.2568 | 120213.4107
| C.T. VENTANILLA |  | 320158.4102 |  | 320158.4102 | 2259189.2145
| C.H. HER 1 |  |  | 240.6182 | 240.6182 | 2016.331
Total ENEL GENERACION PERU |  | 234347.942 | 363933.1477 | 240.6182 | 598521.708 | 5069002.8743
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 669.8048 |  | 669.8048 | 62063.4518
| C.T. MALACAS 2 |  | 61372.5738 |  | 61372.5738 | 160004.3363
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 3329.4003 |  | 3329.4003 | 257916.499
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 65371.7788 |  | 65371.7788 | 479984.287
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 42129.3083 | 42129.3083 | 319089.4635
| C.E. WAYRA I |  |  | 66658.549 | 66658.549 | 472232.7718
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 108787.8573 | 108787.8573 | 791322.2352
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 33274.1665 | 33274.1665 | 255170.0285
| C.E. TALARA |  |  | 15680.9545 | 15680.9545 | 102464.5399
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 48955.121 | 48955.121 | 357634.5684

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 20979.234 |  |  | 20979.234 | 360216.6014
| C.H. YUNCAN | 50475.2171 |  |  | 50475.2171 | 655290.8489
| C.T. CHILCA 1 |  | 552793.2967 |  | 552793.2967 | 3161989.507
| C.T. CHILCA 2 |  | 73617.4231 |  | 73617.4231 | 416287.5669
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 17829.3479
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 4221.6652
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 384.7327 |  | 384.7327 | 5722.0845
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10432.5774 | 10432.5774 | 78551.442
Total ENGIE |  | 71454.4511 | 626795.4525 | 10432.5774 | 708682.481 | 4700109.0638
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 390433.1362 |  | 390433.1362 | 3119072.4291
Total FENIX POWER |  |  | 390433.1362 |  | 390433.1362 | 3119072.4291
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 2942.5748 | 2942.5748 | 82277.0691
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1930.658 | 1930.658 | 32387.196
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 4873.2328 | 4873.2328 | 114664.2651
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4590.4744 | 4590.4744 | 42667.1415
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2435.6017 | 2435.6017 | 73112.7727
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3430.1094 | 3430.1094 | 78450.5108
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3532.4516 | 3532.4516 | 78258.9655
Total GEPSA |  |  |  | 13988.6371 | 13988.6371 | 272489.3905
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4865.6187 | 4865.6187 | 38688.1786
Total GR PAINO |  |  |  | 4865.6187 | 4865.6187 | 38688.1786
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 6032.1877 | 6032.1877 | 51706.1811
Total GR TARUCA |  |  |  | 6032.1877 | 6032.1877 | 51706.1811
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2274.7 | 2274.7 | 21377.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2274.7 | 2274.7 | 21377.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11216.2642 |  |  | 11216.2642 | 118138.1442
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 11216.2642 |  |  | 11216.2642 | 118138.1442
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10336.6756 | 10336.6756 | 98382.2154
Total HUAURA POWER |  |  |  | 10336.6756 | 10336.6756 | 98382.2154
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  |  |  |  | 1444.709
Total HYDRO PATAPO | [5 empty] | 1444.709
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 44021.1638 |  |  | 44021.1638 | 499331.0453
Total INLAND |  | 44021.1638 |  |  | 44021.1638 | 499331.0453
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 3552.2643 | 3552.2643 | 55894.9529
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 3552.2643 | 3552.2643 | 55894.9529
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 175.0416 |  | 175.0416 | 419.8389
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.2219 |  | 2.2219 | 1551.937
Total IYEPSA |  |  | 177.2635 |  | 177.2635 | 1971.776
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 587417.5768 |  | 587417.5768 | 3831865.5006
| C.T. LAS FLORES (3) |  | 195397.4838 |  | 195397.4838 | 1136046.9618
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 166352.25 |  |  | 166352.25 | 2333604.8177
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2236.9608 |  |  | 2236.9608 | 38320.6192
Total KALLPA |  | 168589.2107 | 782815.0605 |  | 951404.2712 | 7339837.8993
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 15878.9394 |  |  | 15878.9394 | 297705.5151
Total LA VIRGEN |  | 15878.9394 |  |  | 15878.9394 | 297705.5151
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1345.6527 | 1345.6527 | 12493.8916
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1345.6527 | 1345.6527 | 12493.8916
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4042.351 | 4042.351 | 33645.2023
Total MAJES |  |  |  | 4042.351 | 4042.351 | 33645.2023
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4455.1947 | 4455.1947 | 34716.6688
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4455.1947 | 4455.1947 | 34716.6688
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1927.8175 | 1927.8175 | 29364.8177
| C.H. CAÑON DEL PATO | 76568.68 |  |  | 76568.68 | 1026139.7174
| C.H. CARHUAQUERO | 23140.8125 |  |  | 23140.8125 | 467016.0981
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6637.4675 | 6637.4675 | 61025.5572
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 99709.4925 |  | 8565.285 | 108274.7775 | 1583546.1904
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 19259.467 | 19259.467 | 142493.8075
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 19259.467 | 19259.467 | 142493.8075
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 56684.0764 | 56684.0764 | 411341.7352
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 56684.0764 | 56684.0764 | 411341.7352
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5345.0409 | 5345.0409 | 41762.0438
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5345.0409 | 5345.0409 | 41762.0438
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1757.2241 | 1757.2241 | 14899.7777
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2989.523 | 2989.523 | 20884.9802
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1098.5924 | 1098.5924 | 10833.0194
| C.T. CALLAO |  |  | 1308.5361 | 1308.5361 | 10386.1241
Total PETRAMAS |  |  |  | 7153.8756 | 7153.8756 | 57003.9013
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 2269.8045
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 2269.8045
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3979.1716 | 3979.1716 | 32109.3801
Total REPARTICION |  |  |  | 3979.1716 | 3979.1716 | 32109.3801
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 6831.9208 | 6831.9208 | 95114.4432
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 6831.9208 | 6831.9208 | 95114.4432
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3925.5817 | 3925.5817 | 83557.9777
Total RIO DOBLE |  |  |  | 3925.5817 | 3925.5817 | 83557.9777

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2022 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2022
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 398.0467 |  | 398.0467 | 4071.0514
Total SAMAY I |  |  | 398.0467 |  | 398.0467 | 4071.0514
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 56119.3262 |  |  | 56119.3262 | 577259.9577
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  |  | 0 | 1378.2735
Total SAN GABAN |  | 56119.3262 |  |  | 56119.3262 | 578638.2311
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 3783.5683 | 3783.5683 | 33635.2365
Total SAN JACINTO |  |  |  | 3783.5683 | 3783.5683 | 33635.2365
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12354.922 | 12354.922 | 120484.1598
Total SANTA ANA |  |  |  | 12354.922 | 12354.922 | 120484.1598
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20458.3323 |  | 20458.3323 | 140420.5096
Total SDF ENERGIA |  |  | 20458.3323 |  | 20458.3323 | 140420.5096
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1257.5046 |  | 1257.5046 | 8712.758
Total SHOUGESA |  |  | 1257.5046 |  | 1257.5046 | 8712.758
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 10740.7932 | 10740.7932 | 112768.181
| C.H. POECHOS II |  |  | 4706.1421 | 4706.1421 | 42215.6732
Total SINERSA |  |  |  | 15446.9353 | 15446.9353 | 154983.8542
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20771.0144 |  |  | 20771.0144 | 189008.6266
| C.H. CHEVES | 35765.4519 |  |  | 35765.4519 | 585153.6972
| C.H. GALLITO CIEGO | 6641.0689 |  |  | 6641.0689 | 141536.6991
| C.H. HUAYLLACHO | 14.9431 |  |  | 14.9431 | 1145.5084
| C.H. MALPASO | 13461.279 |  |  | 13461.279 | 172603.5974
| C.H. MISAPUQUIO | 1730.6552 |  |  | 1730.6552 | 20763.8431
| C.H. OROYA | 5816.7198 |  |  | 5816.7198 | 40142.3502
| C.H. PACHACHACA | 4951.6375 |  |  | 4951.6375 | 25385.5456
| C.H. PARIAC | 670.781 |  |  | 670.781 | 13125.5649
| C.H. SAN ANTONIO | 126.5984 |  |  | 126.5984 | 2426.3207
| C.H. SAN IGNACIO | 103.9978 |  |  | 103.9978 | 1846.5526
| C.H. YAUPI | 56768.955 |  |  | 56768.955 | 623821.7459
Total STATKRAFT |  | 146823.102 |  |  | 146823.102 | 1816960.0517
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4393.6759 | 4393.6759 | 39322.743
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4393.6759 | 4393.6759 | 39322.743
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 199600.1103 |  | 199600.1103 | 1215303.9023
Total TERMOCHILCA |  |  | 199600.1103 |  | 199600.1103 | 1215303.9023
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 46905.7917 |  | 46905.7917 | 196870.272
Total TERMOSELVA |  |  | 46905.7917 |  | 46905.7917 | 196870.272
TOTAL MWh |  | 1750115.0374 | 2512323.0565 | 424146.9703 | 4686585.0642 | 41392087.9661
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 32101.8671
EXPORTACIÓN
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-09-27 19:00 | 2021-09-22 19:45 | 2022-09-27 19:00 | Variación
|  | 44831.7917 | 44461.8229 | 44831.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 20.0726 | 0 | 20.0726
Total AGROAURORA |  | 20.0726 | 0 | 20.0726
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 8.2048 | 3.1501 | 8.2048 | 160.5%
Total AGUA AZUL |  | 8.2048 | 3.1501 | 8.2048 | 160.5%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.8398 | 0 | 16.8398
Total AIPSA |  | 16.8398 | 0 | 16.8398
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 10.5154 | 17.3952 | 10.5154 | -39.55%
Total ANDEAN POWER |  | 10.5154 | 17.3952 | 10.5154 | -39.55%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.47893 | 0 | 0.47893
Total ATRIA |  | 0.47893 | 0 | 0.47893
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.4614 | 0 | 8.4614
Total BIOENERGIA |  | 8.4614 | 0 | 8.4614
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 155.4486 | 147.2208 | 155.4486 | 5.589%
Total CELEPSA |  | 155.4486 | 147.2208 | 155.4486 | 5.589%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.3392 | 12.7179 | 19.3392 | 52.06%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.3392 | 12.7179 | 19.3392 | 52.06%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.4879 | 0.49298 | 0.4879 | -1.03%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.96612 | 0.96575 | 0.96612 | 0.03831%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.454 | 1.4587 | 1.454 | -0.3229%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 73.312 | 56.6169 | 73.312 | 29.49%
| C.H. YANANGO | 13.004 | 12.5917 | 13.004 | 3.274%
Total CHINANGO |  | 86.316 | 69.2086 | 86.316 | 24.72%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6666 | 1.6681 | 1.6666 | -0.08932%
| C.H. CHARCANI II | 0.37819 | 0.58072 | 0.37819 | -34.88%
| C.H. CHARCANI III | 4.6786 | 4.6565 | 4.6786 | 0.4733%
| C.H. CHARCANI IV | 14.2887 | 13.7268 | 14.2887 | 4.094%
| C.H. CHARCANI V | 122.0657 | 87.4881 | 122.0657 | 39.52%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7833 | 8.3428 | 8.7833 | 5.28%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO |  | 0
Total EGASA |  | 151.8612 | 116.4631 | 151.8612 | 30.39%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.5162 | 4.2864 | 2.5162 | -41.3%
Total EGECSAC |  | 2.5162 | 4.2864 | 2.5162 | -41.3%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119.32 | 108.9503 | 119.32 | 9.518%
Total EGEMSA |  | 119.32 | 108.9503 | 119.32 | 9.518%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.4712 | 6.93 | 16.4712 | 137.7%
| C.H. ARICOTA II | 9.9823 | 5.346 | 9.9823 | 86.72%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.7378 | 22.5356 | 22.7378 | 0.8974%
Total EGESUR |  | 49.1914 | 34.8116 | 49.1914 | 41.31%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.556 | 2.6055 | 2.556 | -1.899%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.556 | 2.6055 | 2.556 | -1.899%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 652.2432 | 599.6928 | 652.2432 | 8.763%
| C.H. RESTITUCION | 148.5101 | 198.1018 | 148.5101 | -25.03%
| C.T. TUMBES |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 800.7533 | 797.7946 | 800.7533 | 0.3709%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 230.1388 | 177.1192 | 230.1388 | 29.93%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4517 | 6.4348 | 6.4517 | 0.2626%
Total EMGE HUALLAGA |  | 236.5905 | 183.554 | 236.5905 | 28.89%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 48.744 | 64.0144 | 48.744 | -23.85%
Total EMGE HUANZA |  | 48.744 | 64.0144 | 48.744 | -23.85%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 3.0927 | 1.8877 | 3.0927 | 63.83%
| C.H. HUASAHUASI II | 3.3377 | 2.0492 | 3.3377 | 62.88%
| C.H. RUNATULLO II | 4.4269 | 3.1837 | 4.4269 | 39.05%
| C.H. RUNATULLO III | 6.7837 | 5.5165 | 6.7837 | 22.97%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.7146 | 0.83015 | 1.7146 | 106.5%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.4604 | 1.0581 | 2.4604 | 132.5%
Total EMGE JUNÍN |  | 21.8159 | 14.5253 | 21.8159 | 50.19%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 66.04 | 67.3006 | 66.04 | -1.873%
| C.H. HUAMPANI | 29.79 | 26.1982 | 29.79 | 13.71%
| C.H. HUINCO | 133.236 | 187.8513 | 133.236 | -29.07%
| C.H. MATUCANA | 91.7 | 80.2824 | 91.7 | 14.22%
| C.H. MOYOPAMPA | 45.981 | 60.0726 | 45.981 | -23.46%
| C.T. SANTA ROSA | 49.737 | 118.1931 | 49.737 | -57.92%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 176.2529 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 467.101 | 465.2603 | 467.101 | 0.3956%
| C.H. HER 1 | 0.323 | 0.35381 | 0.323 | -8.708%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 883.908 | 1181.7653 | 883.908 | -25.2%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 92.341 | 91.5772 | 92.341 | 0.8341%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 92.341 | 91.5772 | 92.341

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-09-27 19:00 | 2021-09-22 19:45 | 2022-09-27 19:00 | Variación
|  | 44831.7917 | 44461.8229 | 44831.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 127.214 | 125.51 | 127.214 | 1.358%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 127.214 | 125.51 | 127.214 | 1.358%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 76.697 | 80.7049 | 76.697 | -4.966%
| C.E. TALARA | 26.7246 | 27.4993 | 26.7246 | -2.817%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 103.4216 | 108.2042 | 103.4216 | -4.42%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 33.6623 | 24.9841 | 33.6623 | 34.73%
| C.H. YUNCAN | 70.1923 | 44.0176 | 70.1923 | 59.46%
| C.T. CHILCA 1 | 774.066 | 772.8049 | 774.066 | 0.1632%
| C.T. CHILCA 2 | 103.6838 | 102.3516 | 103.6838 | 1.302%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 981.6044 | 944.1583 | 981.6044 | 3.966%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 556.0259 | 550.9551 | 556.0259
Total FENIX POWER |  | 556.0259 | 550.9551 | 556.0259
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 6.5237 | 10.9584 | 6.5237
| C.H. EL CARMEN | 2.4151 | 4.5545 | 2.4151 | -46.97%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 8.9388 | 15.5129 | 8.9388 | -42.38%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.6538 | 6.9227 | 7.6538 | 10.56%
| C.H. ÁNGEL I | 4.3365 | 2.9888 | 4.3365 | 45.09%
| C.H. ÁNGEL II | 5.8442 | 4.1922 | 5.8442 | 39.41%
| C.H. ÁNGEL III | 5.9933 | 4.1528 | 5.9933 | 44.32%
Total GEPSA |  | 23.8277 | 18.2565 | 23.8277 | 30.52%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 2.1732 | 11.1671 | 2.1732 | -80.54%
Total GR PAINO |  | 2.1732 | 11.1671 | 2.1732 | -80.54%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0.6705 | 14.3323 | 0.6705 | -95.32%
Total GR TARUCA |  | 0.6705 | 14.3323 | 0.6705 | -95.32%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 15.6597 | 15.8027 | 15.6597 | -0.9045%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 15.6597 | 15.8027 | 15.6597 | -0.9045%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 15.4396 | 15.7038 | 15.4396 | -1.683%
Total HUAURA POWER |  | 15.4396 | 15.7038 | 15.4396 | -1.683%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (2) |  | 0
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 60.9925 | 56.4287 | 60.9925 | 8.088%
Total INLAND |  | 60.9925 | 56.4287 | 60.9925 | 8.088%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 6.3909 | 5.032 | 6.3909 | 27.01%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 6.3909 | 5.032 | 6.3909 | 27.01%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 890.85 | 804.636 | 890.85 | 10.71%
| C.T. LAS FLORES (3) | 219.271 | 183.9432 | 219.271 | 19.21%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 422.019 | 179.583 | 422.019 | 135%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.275 | 3.083 | 3.275 | 6.228%
Total KALLPA |  | 1535.415 | 1171.2452 | 1535.415 | 31.09%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 24.1197 | 29.2047 | 24.1197 | -17.41%
Total LA VIRGEN |  | 24.1197 | 29.2047 | 24.1197 | -17.41%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 2.694 | 1.1302 | 2.694 | 138.4%
Total MAJA ENERGIA |  | 2.694 | 1.1302 | 2.694 | 138.4%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.81 | 4.0847 | 4.81 | 17.76%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 118.42 | 67.8484 | 118.42 | 74.54%
| C.H. CARHUAQUERO | 60.57 | 49.8712 | 60.57 | 21.45%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.91 | 9.9466 | 9.91 | -0.3682%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 193.71 | 131.7509 | 193.71 | 47.03%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 32.04 | 31.9246 | 32.04 | 0.3614%
Total P.E. MARCONA |  | 32.04 | 31.9246 | 32.04 | 0.3614%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 93.7491 | 0 | 93.7491
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 93.7491 | 0 | 93.7491

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2022 | SETIEMBRE 2021 | 2022 | 2022 / 2021
|  | 2022-09-27 19:00 | 2021-09-22 19:45 | 2022-09-27 19:00 | Variación
|  | 44831.7917 | 44461.8229 | 44831.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.4712 | 0 | 1.4712
| C.T. HUAYCOLORO | 4.7261 | 0 | 4.7261
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.2051 | 0 | 1.2051
| C.T. CALLAO | 1.8031 | 2.19 | 1.8031 | -17.67%
Total PETRAMAS |  | 9.2055 | 2.19 | 9.2055 | 320.3%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.15 | 10.808 | 10.15 | -6.089%
Total RIO BAÑOS |  | 10.15 | 10.808 | 10.15 | -6.089%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 8.4023 | 5.5061 | 8.4023 | 52.6%
Total RIO DOBLE |  | 8.4023 | 5.5061 | 8.4023 | 52.6%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 107.8647 | 88.2865 | 107.8647 | 22.18%
| M.C.H. TUPURI (1) | 0 |  | 0
Total SAN GABAN |  | 107.8647 | 88.2865 | 107.8647 | 22.18%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 0 | 8.151 | 0 | -100%
Total SAN JACINTO |  | 0 | 8.151 | 0 | -100%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 18.6134 | 17.558 | 18.6134 | 6.011%
Total SANTA ANA |  | 18.6134 | 17.558 | 18.6134 | 6.011%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 29.7141 | 28.2135 | 29.7141 | 5.319%
Total SDF ENERGIA |  | 29.7141 | 28.2135 | 29.7141 | 5.319%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 15.5508 | 17.0122 | 15.5508 | -8.59%
| C.H. POECHOS II | 6.372 | 6.0073 | 6.372 | 6.069%
Total SINERSA |  | 21.9228 | 23.0196 | 21.9228 | -4.765%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32.1751 | 28.1286 | 32.1751 | 14.39%
| C.H. CHEVES | 60.7417 | 130.5446 | 60.7417 | -53.47%
| C.H. GALLITO CIEGO | 0.85523 | 0 | 0.85523
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.2193 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 17.0416 | 34.6429 | 17.0416 | -50.81%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.1595 | 2.4425 | 2.1595 | -11.59%
| C.H. OROYA | 8.3304 | 8.1144 | 8.3304 | 2.662%
| C.H. PACHACHACA | 7.1887 | 6.1424 | 7.1887 | 17.03%
| C.H. PARIAC | 1.4299 | 0.8629 | 1.4299 | 65.71%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 80.6475 | 64.3355 | 80.6475 | 25.35%
Total STATKRAFT |  | 210.5696 | 275.4332 | 210.5696 | -23.55%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 292.5158 | 257.3779 | 292.5158 | 13.65%
Total TERMOCHILCA |  | 292.5158 | 257.3779 | 292.5158 | 13.65%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 82.8285 | 87.2909 | 82.8285 | -5.112%
Total TERMOSELVA |  | 82.8285 | 87.2909 | 82.8285 | -5.112%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7315.8014 | 6904.8531 | 7315.8014 | 5.952%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7315.8014 | 6904.8531 | 7315.8014 | 5.952%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(01) Operación por pruebas de la M.C.H. Tupuri propiedad de SAN GABÁN.
(2) Retiro de Operación Comercial de C.H. Patapo, propiedad de HYDROPATAPO, desde el 06 de junio de 2022
(3) Ingreso a Operación Comercial de la unidad TV (Ciclo combiando de C.T. Las Flores), propiedad de KALLPA, desde el 09 de junio de 2022

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7315.8014
Fecha: |  | 27/09/2022
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/09/2022 | 12:00 | 6775.4132 | 0 | 0 | 6775.4132 | 19:00 | 6804.2458 | 0 | 0 | 6804.2458
02/09/2022 | 16:15 | 6895.1886 | 0 | 0 | 6895.1886 | 20:45 | 6963.2783 | 0 | 0 | 6963.2783
03/09/2022 | 11:30 | 6924.2476 | 0 | 0 | 6924.2476 | 19:30 | 6890.3748 | 0 | 0 | 6890.3748
04/09/2022 | 00:30 | 6127.0916 | 0 | 0 | 6127.0916 | 20:15 | 6895.1614 | 0 | 0 | 6895.1614
05/09/2022 | 11:30 | 7003.3636 | 0 | 0 | 7003.3636 | 19:00 | 6982.3983 | 0 | 0 | 6982.3983
06/09/2022 | 11:45 | 7124.0148 | 0 | 0 | 7124.0148 | 20:00 | 7068.1525 | 0 | 0 | 7068.1525
07/09/2022 | 11:45 | 7125.5476 | 0 | 0 | 7125.5476 | 21:45 | 7108.0161 | 0 | 0 | 7108.0161
08/09/2022 | 11:45 | 7061.2501 | 0 | 0 | 7061.2501 | 19:00 | 6989.3324 | 0 | 0 | 6989.3324
09/09/2022 | 11:45 | 7068.9263 | 0 | 0 | 7068.9263 | 19:00 | 6997.9911 | 0 | 0 | 6997.9911
10/09/2022 | 11:45 | 6999.2337 | 0 | 0 | 6999.2337 | 18:45 | 7009.4191 | 0 | 0 | 7009.4191
11/09/2022 | 00:15 | 6212.2424 | 0 | 0 | 6212.2424 | 20:00 | 6892.1801 | 0 | 0 | 6892.1801
12/09/2022 | 11:45 | 6959.6467 | 0 | 0 | 6959.6467 | 19:30 | 7035.4152 | 0 | 0 | 7035.4152
13/09/2022 | 12:00 | 7093.9066 | 0 | 0 | 7093.9066 | 19:30 | 7172.6587 | 0 | 0 | 7172.6587
14/09/2022 | 11:15 | 7008.1026 | 0 | 0 | 7008.1026 | 19:00 | 7002.7006 | 0 | 0 | 7002.7006
15/09/2022 | 12:00 | 7158.4932 | 0 | 0 | 7158.4932 | 18:45 | 7199.1227 | 0 | 0 | 7199.1227
16/09/2022 | 11:15 | 7184.9818 | 0 | 0 | 7184.9818 | 19:30 | 7048.4378 | 0 | 0 | 7048.4378
17/09/2022 | 11:45 | 7136.3229 | 0 | 0 | 7136.3229 | 18:45 | 7123.9084 | 0 | 0 | 7123.9084
18/09/2022 | 00:15 | 6299.6673 | 0 | 0 | 6299.6673 | 19:45 | 6943.8134 | 0 | 0 | 6943.8134
19/09/2022 | 11:30 | 7168.7369 | 0 | 0 | 7168.7369 | 19:30 | 7127.6597 | 0 | 0 | 7127.6597
20/09/2022 | 11:45 | 7246.8731 | 0 | 0 | 7246.8731 | 19:15 | 7224.7111 | 0 | 0 | 7224.7111
21/09/2022 | 12:00 | 7223.9464 | 0 | 0 | 7223.9464 | 19:00 | 7169.8525 | 0 | 0 | 7169.8525
22/09/2022 | 11:45 | 7151.2006 | 0 | 0 | 7151.2006 | 19:30 | 7159.9004 | 0 | 0 | 7159.9004
23/09/2022 | 11:45 | 7193.5438 | 0 | 0 | 7193.5438 | 18:45 | 7022.5248 | 0 | 0 | 7022.5248
24/09/2022 | 11:45 | 7054.7715 | 0 | 0 | 7054.7715 | 19:00 | 7031.7302 | 0 | 0 | 7031.7302
25/09/2022 | 23:15 | 6272.889 | 0 | 0 | 6272.889 | 20:00 | 7033.094 | 0 | 0 | 7033.094
26/09/2022 | 12:00 | 7231.5722 | 0 | 0 | 7231.5722 | 19:00 | 7201.2364 | 0 | 0 | 7201.2364
27/09/2022 | 11:45 | 7294.3197 | 0 | 0 | 7294.3197 | 19:00 | 7315.8014 | 0 | 0 | 7315.8014
28/09/2022 | 11:30 | 7249.4344 | 0 | 0 | 7249.4344 | 19:45 | 7245.2238 | 0 | 0 | 7245.2238
29/09/2022 | 12:00 | 7304.5081 | 0 | 0 | 7304.5081 | 19:00 | 7183.8671 | 0 | 0 | 7183.8671
30/09/2022 | 11:45 | 7261.9889 | 0 | 0 | 7261.9889 | 18:45 | 7158.6292 | 0 | 0 | 7158.6292

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L-6634 | 30/09/2022 14:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-6634 (Aguas Calientes – Cajabamba) de 60 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cajabamba y La Morena con un total de 17.89 MW. A las 14:25 h, se conectó la línea L-6634 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 17.89
ELECTRO ORIENTE | TPA013-20/20/5M | 30/09/2022 10:55 | Se produjo la desconexión del transformador de 138/60 kV de la S.E. Nueva Jaén por falla en la línea L-Nueva Jaen Bagua, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Nueva Jaén y Bagua con un total de 20.066 MW. A las 10:58 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 22.066
ELECTRO DUNAS | L-6630 | 28/09/2022 03:35 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona – Nazca) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" cuya causa no fue informada por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Puquio, Llipata, Coracora con un total de 23.8 MW. A las 03:37 h, se conectó la línea L-6630 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 23.8
ELECTRO PUNO | L-6021 | 26/09/2022 14:33 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla, debido a descargas atmosféricas zona 2, según informe de ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de la S.E. Antauta en 1.4 MW. A las 14:35 h, se conectó la línea L-6021 y se recuperó la carga interrumpida. | 1.4
ISA PERU | L-1107 | 25/09/2022 06:24 | Se produjo la desconexión de las líneas L-1106 y L-1107 (Chimbote 1 - Chimbote 2) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a pérdida de aislamiento en la fase "T" del transformador de tensión de la celda CL-1107 en la SE Chimbote 2, según lo informado por ISA PERÚ, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote 2 y del usuario libre Sider Peru con un total de 46 MW. A las 06:28 h, el se declaró disponible las líneas. A las 06:37 h, declaró disponible las celdas CL-1106 y CL-1107 en la S.E. Chimbote 2. A las 06:39 h y 06:41 h, se energizaron las líneas L-1106 y L-1107 respectivamente, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 46
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6560 | 18/09/2022 01:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste - Catacaos) 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 5.1 km desde la S.E. Piura Oeste, debido al impacto de ave en el poste N°29 ubicado en la zona del CP San Jacinto – La Legua, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. La Unión, Sechura y Constante con un total de 7.26 MW. A la 01:30 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 7.26
HIDRANDINA | L-1113 | 16/09/2022 04:14 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 12.8 km desde la S.E. Nepeña, debido densa neblina en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 4.78 MW. A las 04:20 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.78
EGESUR | L-6620 | 14/09/2022 19:03 | Se produjo la desconexión de la línea L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 60 kV por falla ocasionada por condiciones climatológicas adversas, (densa neblina en la zona Camanchaca) según lo informado por Egesur, titular de la línea. La línea L-6037 (Los Héroes - Tomasiri) se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con un total de 1.2 MW. A las 19:13 h, se puso en servicio la línea L-6620 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.2
STATKRAFT S.A | L-6533 | 11/09/2022 16:05 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla provocado por descargas atmosféricas en la zona de Ticlio, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Carlos Francisco, Ticlio, Casapalca, San Mateo, Bellavista y Antuquito con un total de 31.3 MW, y la C.H. Huanchor desconectó cuando generaba 15 MW. A las 16:07 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 17:10 h y 17:22 h, los generadores G2 y G1 de la C.H. Huanchor sincronizaron con el SEIN, respectivamente. | 31.3
STATKRAFT S.A | L-6532 | 11/09/2022 16:05 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla provocado por descargas atmosféricas en la zona de Ticlio, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Carlos Francisco, Ticlio, Casapalca, San Mateo, Bellavista y Antuquito con un total de 31.3 MW, y la C.H. Huanchor desconectó cuando generaba 15 MW. A las 16:07 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 17:10 h y 17:22 h, los generadores G2 y G1 de la C.H. Huanchor sincronizaron con el SEIN, respectivamente. | 31.3
ELECTRONOROESTE S.A. | L-6698 | 08/09/2022 06:22 | Se produjo la desconexión de la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T", provocado por acercamiento de ave con la torre N° 128, según ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia el sistema de 60 kV deja de operar en anillo. Posteriormente a las 06:23 h desconectaron las líneas L-6662 (La Huaca - Arenal - Sullana) interrumpiendo el suministro de las SS.EE. Sullana y Poechos con un total de 33.08 MW e interrupción de generación de 7.33 MW de la C.T. Caña Brava y 15.4 MW de la CH Curumuy. A las 06:44 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 33.08
EGESUR | L-6637 | 07/09/2022 23:00 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) y L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 60 KV por falla cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri en 1 MW. A las 23:08 h y 23:09 h, se conectaron las líneas L-6637 y L-6620, respectivamente, y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L-6620 | 07/09/2022 23:00 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) y L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) de 60 KV por falla cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri en 1 MW. A las 23:08 h y 23:09 h, se conectaron las líneas L-6637 y L-6620, respectivamente, y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1
HIDRANDINA | L-1115 | 08/09/2022 03:54 | Se produjo la desconexión de la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 8 km desde la S.E. Trujillo Norte, cuya causa se encuentra en investigación por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 2.62 MW. A las 04:10 h, se energizó la línea L-1115 en vacío. A las 04:46 h, a solicitud de Hidrandina se desconectó la línea por trabajos correctivos en el interruptor IN-A028 de la S.E. Motil. A las 09:23 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2.62
SINERSA | L-6668 | 06/09/2022 14:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 34.6 km desde la S.E. Sullana, debido al impacto de una ave sobre el conductor de la línea, en la estructura N° 25, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Poechos con un total de 6.77 MW y desconectó la C.H. Poechos II con 6.5 MW. A las 14:19 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. A las 14:29 h, la C.H. Poechos II sincronizó con el SEIN. | 6.77
ELECTRO PUNO | L-6028 | 04/09/2022 11:56 | Se produjo la desconexión de la línea L-6028 (Puno – Bellavista) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 7.0 MW. A las 12:37 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | SSEE | 02/09/2022 17:44 | Se produjo la desconexión del transformador TR-63/10/4.16 KV de la S.E. Cobriza II por falla cuya causa no fue informada por Inversiones Shaqsha, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 2.37 MW de Doe Run. A las 18:03 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2.37
ATN S.A. | L-2268 | 02/09/2022 10:41 | Se produjo la desconexión de la línea L-2268 (Carhuamayo - Paragsha 2) de 220 KV por falla bifásica entre las fases "R y S", debido a fenómenos atmosféricos en la zona de falla, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia de la perturbación, el usuario libre Minera Antamina redujo su carga en 74.74 MW. A las 10:42 h, se coordinó con el CC-CMA recuperar toda su carga reducida. A las 10:52 h, se conectó la línea. | 74.74
ISA PERU | TR3MVA | 01/09/2022 10:59 | Se produjo la desconexión del transformador T63 de 66/13.8 kV y 3 MVA de la S.E. Huallanca debido a la actuación indeseada de su protección buchholz, durante maniobras de conexión del alimentador HLL-303 de 13.8 kV que alimenta Huaylas de propiedad de Hidrandina, que se encontraba desconectado por falla, según lo informado por ISA PERU, titular del transformador. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la barra de 13.8 KV de la S.E. Huallanca con un total de 0.56 MW. A las 11:36 h, se conectó el transformador T63. A las 11:39 h, se energiza la barra 13.8 kV, procediéndose a recuperar la carga interrumpida. | 0.56

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI