## Portada
Lima, 31 de mayo de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-04-2023
Versión:02
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
abril 2023

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2023
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2023 fue de 4 829,06 GWh, lo que representa un incremento de 398,40 GWh (8,99%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2023 fue de 2 903,93 GWh (6,11% menor al registrado durante abril del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2023 fue de 1 665,35 GWh, 52,66% mayor al registrado durante abril del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 32,46%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,45%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,20%, 0,00%, 0,00%, 0,03%, 0,34% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 195,97 GWh y con centrales solares fue de 63,8 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,06% y 1,32% respectivamente.
|  | ABRIL 2023 |  | ABRIL 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2903.931 | 3092.8271
[5 empty] | Gas Natural | 1637.9177 | 1072.4269
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 9.4727 | 2.3149
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 17.9597 | 16.1354
[5 empty] | Eólico | 195.9748 | 182.8795
[5 empty] | Solar | 63.8008 | 64.0737
| Total = 4 829,06 GWh |  | Total = 4 430,66 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 31 | 27.9552 | 24.03.2023
Total | [6 empty] | 31 | 27.9552
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5261.1882 | 5261.9382 | -0.01425%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7464.9945 | 7490.5945 | -0.3418%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13420.6577 | 13447.0077 | -0.196%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2022 y abril 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2022 y abril 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2023-02-02 | 2023-03-04 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 2930.4305 | 2828.3647 | 2903.931 | 3092.8271 | -6.108% | 11462.1243 | 12068.27 | -5.023% | 12531.3704 | -3.696%
Termoeléctrica | 1435.8693 | 2101.9581 | 1665.3501 | 1090.8773 | 52.66% | 7074.2116 | 5228.2309 | 35.31% | 4293.6128 | 21.77%
Eólica | 105.8328 | 116.4149 | 195.9748 | 182.8795 | 7.161% | 565.7083 | 595.6972 | -5.034% | 570.0924 | 4.491%
Solar | 54.3113 | 59.0438 | 63.8008 | 64.0737 | -0.426% | 249.9069 | 262.6014 | -4.834% | 262.8468 | -0.09335%
Total | 4526.444 | 5105.7815 | 4829.0567 | 4430.6576 | 8.992% | 19351.9512 | 18154.7995 | 6.594% | 17657.9225 | 2.814%
Importación | 0 | 0 | 0.65931 | 4.6062 | -85.69% | 0.65931 | 4.6062 | -85.69% | 3.99 | 15.44%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -0.65931 | -4.6062 |  | -0.40488 | -4.6062 |  | -3.99
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2023-02-02 | 2023-03-04 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 2930.4305 | 2828.3647 | 2903.931 | 3092.8271 | -6.108% | 11462.1243 | 12068.27 | -5.023% | 12531.3704 | -3.696%
G.N. de Camisea | 1357.7569 | 1994.0635 | 1567.6647 | 1012.7061 | 54.8% | 6683.7703 | 4928.219 | 35.62% | 3950.6383 | 24.74%
G.N. de Malacas | 53.0424 | 58.3628 | 56.2839 | 47.5717 | 18.31% | 229.8422 | 165.0797 | 39.23% | 201.6585 | -18.14%
G.N. de Aguaytía | 1.9414 | 22.2607 | 13.969 | 12.1491 |  | 55.4691 | 29.9579 | 85.16% | 31.9973 | -6.374%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.0839 | -100% | 7.0483 | -13.68%
Residual 500 | 0.44146 | 1.3415 | 0 | 0.58823 | -100% | 1.9978 | 5.2525 | -61.96% | 1.8152 | 189.4%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 5.6025 | 4.452 | 9.4727 | 1.7267 | 448.6% | 21.3234 | 7.3175 | 191.4% | 4.3535 | 68.08%
Bagazo | 10.841 | 15.3831 | 16.5808 | 11.6873 | 41.87% | 61.2797 | 61.1951 | 0.1382% | 67.0837 | -8.778%
Biogás | 6.2438 | 6.0944 | 1.3789 | 4.4481 | -69% | 20.5291 | 25.1252 | -18.29% | 29.0181 | -13.42%
Solar | 54.3113 | 59.0438 | 63.8008 | 64.0737 | -0.426% | 249.9069 | 262.6014 | -4.834% | 262.8468 | -0.09335%
Eólico | 105.8328 | 116.4149 | 195.9748 | 182.8795 | 7.161% | 565.7083 | 595.6972 | -5.034% | 570.0924 | 4.491%
Total | 4526.444 | 5105.7815 | 4829.0567 | 4430.6576 | 8.992% | 19351.9512 | 18154.7995 | 6.594% | 17657.9225 | 2.814%
Importación | 0 | 0 | 0.65931 | 4.6062 | -85.69% | 0.65931 | 4.6062 | -85.69% | 3.99 | 15.44%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -0.65931 | -4.6062 |  | -0.40488 | -4.6062 |  | -3.99
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2023-02-02 | 2023-03-04 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 230.0336 | 242.7552 | 220.193 | 226.5715 | -2.815% | 918.0172 | 931.3742 | -1.434% | 982.2999 | -5.184%
Eólica | 105.8328 | 116.4149 | 195.9748 | 182.8795 | 7.161% | 565.7083 | 595.6972 | -5.034% | 570.0924 | 4.491%
Solar | 54.3113 | 59.0438 | 63.8008 | 64.0737 | -0.426% | 249.9069 | 262.6014 | -4.834% | 262.8468 | -0.09335%
Bagazo | 10.841 | 15.3831 | 16.5808 | 11.6873 | 41.87% | 61.2797 | 61.1951 | 0.1382% | 67.0837 | -8.778%
Biogás | 6.2438 | 6.0944 | 1.3789 | 4.4481 | -69% | 20.5291 | 25.1252 | -18.29% | 29.0181 | -13.42%
Total RER | 407.2625 | 439.6915 | 497.9282 | 489.6601 | 1.689% | 1815.4412 | 1875.9932 | -3.228% | 1911.341 | -1.849%
Participación en el SEIN (%) | 8.997% | 8.612% | 10.31% | 11.05% |  | 9.381% | 10.33% |  | 10.82%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4829.0567 | GWh |  |  |  |  | 4331.1267
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 497.93 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.3821 | 0.98419 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RONCADOR | 0.99098 | 0.72135
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 14.3576 | 0.98378 |  | C.H. CHANCAY | 0.9825 | 0.95521
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 14.1384 | 0.97201 |  | C.H. RUCUY | 0.97372 | 0.89112
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.9709 | 0.94286 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.96069 | 0.96238
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 13.5532 | 0.9023 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.94902 | 0.96597
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.0552 | 0.94441 |  | C.H. POTRERO | 0.9475 | 0.80166
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.9777 | 0.9932 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.93939 | 0.91098
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 12.8824 | 0.89518 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.93688 | 0.96998
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 12.7731 | 0.88853 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92962 | 0.83442
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 12.1186 | 0.83805 |  | C.H. YARUCAYA | 0.921 | 0.82458
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 10.4805 | 0.72901 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.9083 | 0.84422
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 9.1051 | 0.63069 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.90329 | 0.95642
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 8.8758 | 0.6053 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.87915 | 0.92141
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.6171 | 0.92061 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.85172 | 0.87336
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 5.8051 | 0.80915 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83567 | 0.85068
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 5.4889 | 0.77396 |  | C.H. EL CARMEN | 0.83279 | 0.77781
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 5.0099 | 0.81098 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.82395 | 0.83852
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 4.9758 | 0.33284 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.82158 | 0.69914
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.4228 | 0.64214 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.81272 | 0.89689
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 4.3852 | 0.93672 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.80332 | 0.82828
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 3.8832 | 0.81274 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.7752 | 0.96271
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.215 | 0.49178 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.76099 | 0.82776
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.0551 | 0.81773 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.68605 | 0.92434
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.5362 | 0.89945 |  | C.H. CARHUAC | 0.66837 | 0.76115
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.4861 | 1.0429 |  | C.H. MANTA I | 0.58941 | 0.75218
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 2.4333 | 0.59605 |  | C.H. HER 1 | 0.57221 | 0.43292
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.3521 | 0.82225 |  | C.H. LA JOYA | 0.5514 | 0.68213
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.44495 | 0.34935 |  | C.H. POECHOS II | 0.5363 | 0.77507
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.41186 | 0.84289 |  | C.H. PURMACANA | 0.36081 | 0.21615
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 39.3791 | 0.56298 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.49929 | 0.68314
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 38.5166 | 0.40435 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.48193 | 0.63966
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 18.7598 | 0.31335 |  | C.E. DUNA | 0.35011 | 0.31887
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.8991 | 0.55986 |  | C.E. WAYRA I | 0.30964 | 0.51274
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 5.1477 | 0.3892 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.28965 | 0.40255
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.9917 | 0.3018 |  | C.E. HUAMBOS | 0.28528 | 0.24995
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 1.8994 | 0.085485 |  | C.E. TALARA | 0.20264 | 0.35903
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 34.1758 | 0.32853 | SOLARES | C.S. TACNA SOLAR | 0.35608 | 0.34403
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.0018 | 0.2807 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34042 | 0.34091
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5384 | 0.31517 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33681 | 0.33261
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5115 | 0.3133 |  | C.S. RUBI | 0.32021 | 0.34409
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7276 | 0.25886 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25387 | 0.26312
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7265 | 0.25878 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24581 | 0.27001
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.6731 | 0.31885 |  | C.S. REPARTICION | 0.24183 | 0.24622
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.6794 | 1.0551 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.89084 | 0.92849
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3261 | 0.7674 |  | C.T. CALLAO | 0.78208 | 0.71868
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 0.030634 | 0.0099818 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.70702 | 0.72558
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.022243 | 0.012872 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.69178 | 0.74725
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0 | 0 |  | C.T. LA GRINGA | 0.19542 | 0.71538
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.25329
KALLPA | 1010.6412 | 676.3945 | 49.42% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.58823
ENGIE | 652.2308 | 433.6952 | 50.39% |  |  | FENIX POWER | 0 | 154.3781
ELECTROPERU | 574.3508 | 575.0286 | -0.1179% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.3837
ENEL GENERACION PERU | 548.3231 | 493.5761 | 11.09% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 263.5726 | 250.2502 | 5.324% |  |  | PLANTA ETEN | 0.0025634 | 0.0019515
STATKRAFT | 258.6488 | 255.8608 | 1.09% |  |  | IYEPSA | 0.047824 | 0.42976
ORAZUL ENERGY PERÚ | 227.347 | 234.6893 | -3.128% |  |  | COLCA SOLAR | 0.20716 | 0.22004
TERMOCHILCA | 145.43 | 104.2911 | 39.45% |  |  | ATRIA | 0.44495 | 0.11381
CELEPSA | 139.6813 | 136.4822 | 2.344% |  |  | PETRAMAS | 1.3789 | 4.4481
EGEMSA | 119.6193 | 115.1358 | 3.894% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.5627 | 1.8966
CHINANGO | 110.8427 | 116.6172 | -4.952% |  |  | SDF ENERGIA | 1.9648 | 15.4659
SAN GABAN | 79.5272 | 75.2496 | 5.684% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3521 | 2.447
ENEL GREEN POWER PERU | 72.9314 | 95.6632 | -23.76% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.4861 | 1.1527
INLAND | 64.3269 | 63.8005 | 0.8251% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5362 | 2.5737
ENEL GENERACION PIURA | 56.2839 | 47.5717 | 18.31% |  |  | BIOENERGIA | 2.6863 | 0
EGASA | 56.2218 | 73.67 | -23.68% |  |  | EGECSAC | 3.0551 | 2.4629
EMGE JUNÍN | 42.8159 | 45.1312 | -5.13% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.6731 | 3.5802
LA VIRGEN | 40.7977 | 45.4956 | -10.33% |  |  | REPARTICION | 3.7265 | 3.7362
P.E. TRES HERMANAS | 39.3791 | 51.1762 | -23.05% |  |  | MAJES | 3.7276 | 3.8634
GEPSA | 37.3211 | 42.7876 | -12.78% |  |  | GR PAINO | 3.9917 | 4.563
ENERGÍA EÓLICA | 20.6592 | 42.2168 | -51.06% |  |  | SAN JACINTO | 4.215 | 4.3939
EMGE HUANZA | 19.4026 | 32.6419 | -40.56% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.5115 | 4.4376
GENERACIÓN ANDINA | 18.9807 | 16.9405 | 12.04% |  |  | TACNA SOLAR | 4.5384 | 4.4111
SINERSA | 18.8048 | 20.6364 | -8.875% |  |  | SAMAY I | 4.6275 | 0.36667
RIO BAÑOS | 14.3576 | 13.2773 | 8.137% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.9758 | 13.3144
AGUA AZUL | 14.1384 | 8.3577 | 69.17% |  |  | GR TARUCA | 5.1477 | 6.2574
TERMOSELVA | 13.969 | 12.1491 | 14.98% |  |  | ANDEAN POWER | 8.8758 | 12.3831
CELEPSA RENOVABLES | 13.9052 | 13.5483 | 2.634% |  |  | AIPSA | 9.6794 | 7.2934
SANTA ANA | 13.5532 | 13.1961 | 2.706% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.7387 | 13.4471
RIO DOBLE | 13.0552 | 10.9349 | 19.39% |  |  | EGESUR | 11.9077 | 17.6784
HUAURA POWER | 12.9777 | 9.6187 | 34.92% |  |  | P.E. MARCONA | 12.8991 | 17.9625
P.E. MARCONA | 12.8991 | 17.9625 | -28.19% |  |  | HUAURA POWER | 12.9777 | 9.6187
EGESUR | 11.9077 | 17.6784 | -32.64% |  |  | RIO DOBLE | 13.0552 | 10.9349
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 9.7387 | 13.4471 | -27.58% |  |  | SANTA ANA | 13.5532 | 13.1961
AIPSA | 9.6794 | 7.2934 | 32.71% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.9052 | 13.5483
ANDEAN POWER | 8.8758 | 12.3831 | -28.32% |  |  | TERMOSELVA | 13.969 | 12.1491
GR TARUCA | 5.1477 | 6.2574 | -17.74% |  |  | AGUA AZUL | 14.1384 | 8.3577
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.9758 | 13.3144 | -62.63% |  |  | RIO BAÑOS | 14.3576 | 13.2773
SAMAY I | 4.6275 | 0.36667 | 1162% |  |  | SINERSA | 18.8048 | 20.6364
TACNA SOLAR | 4.5384 | 4.4111 | 2.887% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 18.9807 | 16.9405
PANAMERICANA SOLAR | 4.5115 | 4.4376 | 1.667% |  |  | EMGE HUANZA | 19.4026 | 32.6419
SAN JACINTO | 4.215 | 4.3939 | -4.072% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 20.6592 | 42.2168
GR PAINO | 3.9917 | 4.563 | -12.52% |  |  | GEPSA | 37.3211 | 42.7876
MAJES | 3.7276 | 3.8634 | -3.516% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 39.3791 | 51.1762
REPARTICION | 3.7265 | 3.7362 | -0.2595% |  |  | LA VIRGEN | 40.7977 | 45.4956
MOQUEGUA FV | 3.6731 | 3.5802 | 2.595% |  |  | EMGE JUNÍN | 42.8159 | 45.1312
EGECSAC | 3.0551 | 2.4629 | 24.04% |  |  | EGASA | 56.2218 | 73.67
BIOENERGIA | 2.6863 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 56.2839 | 47.5717
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5362 | 2.5737 | -1.458% |  |  | INLAND | 64.3269 | 63.8005
MAJA ENERGIA | 2.4861 | 1.1527 | 115.7% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 72.9314 | 95.6632
HIDROCAÑETE | 2.3521 | 2.447 | -3.878% |  |  | SAN GABAN | 79.5272 | 75.2496
SDF ENERGIA | 1.9648 | 15.4659 | -87.3% |  |  | CHINANGO | 110.8427 | 116.6172
CENTRALES SANTA ROSA | 1.5627 | 1.8966 | -17.61% |  |  | EGEMSA | 119.6193 | 115.1358
PETRAMAS | 1.3789 | 4.4481 | -69% |  |  | CELEPSA | 139.6813 | 136.4822
ATRIA | 0.44495 | 0.11381 | 291% |  |  | TERMOCHILCA | 145.43 | 104.2911
COLCA SOLAR | 0.20716 | 0.22004 | -5.854% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 227.347 | 234.6893
IYEPSA | 0.047824 | 0.42976 | -88.87% |  |  | STATKRAFT | 258.6488 | 255.8608
PLANTA ETEN | 0.0025634 | 0.0019515 | 31.36% |  |  | EMGE HUALLAGA | 263.5726 | 250.2502
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 548.3231 | 493.5761
CERRO VERDE | 0 | 0.3837 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 574.3508 | 575.0286
FENIX POWER | 0 | 154.3781 | -100% |  |  | ENGIE | 652.2308 | 433.6952
SHOUGESA | 0 | 0.58823 | -100% |  |  | KALLPA | 1010.6412 | 676.3945
HYDRO PATAPO |  | 0.25329 | -100%
Total | 4829.0567 | 4430.5883 | 8.994%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-02-02 17:15 | 2023-03-23 19:30 | 2023-04-11 19:00 | 2022-04-19 19:00 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-02-02 17:15 | 2023-03-23 19:30 | 2023-04-11 19:00 | 2022-04-19 19:00 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-02-22 19:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 44959.7188 | 45008.8125 | 45027.7917 | 44670.7917 |  | 45027.7917 | 44614.8229 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 3984.4397 | 3725.5338 | 4362.1793 | 4623.0061 | -5.642% | 4362.1793 | 4553.9271 | -4.211% | 4594.5511 | -0.8842%
Termoeléctrica | 3116.3002 | 3611.9576 | 2953.978 | 2110.3729 | 39.97% | 2953.978 | 2455.9372 | 20.28% | 2012.44 | 22.04%
Eólica | 276.0065 | 245.8752 | 289.3488 | 290.9253 | -0.5419% | 289.3488 | 136.9003 | 111.4% | 302.6461 | -54.77%
Solar | 20.3076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7397.0539 | 7583.3666 | 7605.5061 | 7024.3042 | 8.274% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7397.0539 | 7583.3666 | 7605.5061 | 7024.3042 | 8.274% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-04-11 19:00 | 2022-04-19 19:00
| 45027.7917 | 44670.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
KALLPA | 1705.7895 | 1222.04 | 39.59% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.572
ENGIE | 1072.4969 | 757.3129 | 41.62% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 865.6354 | 798.5342 | 8.403% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 842.174 | 896.498 | -6.06% |  |  | MAJES | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 467.1132 | 469.985 | -0.611% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 354.3125 | 387.7892 | -8.633% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 322.6782 | 343.79 | -6.141% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 282.8704 | 281.445 | 0.5065% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 220.5567 | 213.4832 | 3.313% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 170.397 | 188.169 | -9.445% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 167.2 | 161.126 | 3.77% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
SAN GABAN | 113.3257 | 108.3973 | 4.547% |  |  | FENIX POWER | 0 | 0
INLAND | 90.195 | 88.2533 | 2.2% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 88.404 | 126.69 | -30.22% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 85.912 | 85.353 | 0.6549% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 70.2818 | 57.0815 | 23.13% |  |  | GR TARUCA | 8e-05 | 4.8554
TERMOSELVA | 63.399 | 86.23 | -26.48% |  |  | GR PAINO | 0.08611 | 4.2918
P.E. TRES HERMANAS | 59.5844 | 62.0099 | -3.911% |  |  | ATRIA | 0.6937 | 0
LA VIRGEN | 59.338 | 64.947 | -8.636% |  |  | PETRAMAS | 2.1485 | 6.8154
GEPSA | 57.5996 | 57.7547 | -0.2686% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.4474 | 3.0792
EGASA | 56.452 | 124.4408 | -54.64% |  |  | SDF ENERGIA | 2.6991 | 26.5653
EMGE HUANZA | 48.4441 | 45.76 | 5.866% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
ENERGÍA EÓLICA | 33.7961 | 69.4202 | -51.32% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.659 | 3.654
GENERACIÓN ANDINA | 29.3778 | 21.2005 | 38.57% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.795 | 1.793
SINERSA | 26.739 | 27.7356 | -3.593% |  |  | EGECSAC | 5.0483 | 2.8773
EGESUR | 22.7736 | 25.842 | -11.87% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.5327 | 18.8925
SANTA ANA | 20.6323 | 21.185 | -2.609% |  |  | SAN JACINTO | 7.5971 | 7.0542
P.E. MARCONA | 20.0009 | 23.658 | -15.46% |  |  | ANDEAN POWER | 16.361 | 10.5936
AGUA AZUL | 19.9956 | 11.9366 | 67.52% |  |  | AIPSA | 16.5843 | 14.5412
RIO BAÑOS | 19.9689 | 14.415 | 38.53% |  |  | HUAURA POWER | 18.567 | 18.4538
CELEPSA RENOVABLES | 19.7645 | 19.8989 | -0.6751% |  |  | RIO DOBLE | 18.7763 | 15.288
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1025 | 18.9958 | 0.562% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1025 | 18.9958
RIO DOBLE | 18.7763 | 15.288 | 22.82% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7645 | 19.8989
HUAURA POWER | 18.567 | 18.4538 | 0.6136% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9689 | 14.415
AIPSA | 16.5843 | 14.5412 | 14.05% |  |  | AGUA AZUL | 19.9956 | 11.9366
ANDEAN POWER | 16.361 | 10.5936 | 54.44% |  |  | P.E. MARCONA | 20.0009 | 23.658
SAN JACINTO | 7.5971 | 7.0542 | 7.696% |  |  | SANTA ANA | 20.6323 | 21.185
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.5327 | 18.8925 | -60.13% |  |  | EGESUR | 22.7736 | 25.842
EGECSAC | 5.0483 | 2.8773 | 75.45% |  |  | SINERSA | 26.739 | 27.7356
MAJA ENERGIA | 3.795 | 1.793 | 111.7% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 29.3778 | 21.2005
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.659 | 3.654 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 33.7961 | 69.4202
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 |  |  |  | EMGE HUANZA | 48.4441 | 45.76
SDF ENERGIA | 2.6991 | 26.5653 | -89.84% |  |  | EGASA | 56.452 | 124.4408
CENTRALES SANTA ROSA | 2.4474 | 3.0792 | -20.52% |  |  | GEPSA | 57.5996 | 57.7547
PETRAMAS | 2.1485 | 6.8154 | -68.48% |  |  | LA VIRGEN | 59.338 | 64.947
ATRIA | 0.6937 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 59.5844 | 62.0099
GR PAINO | 0.08611 | 4.2918 | -97.99% |  |  | TERMOSELVA | 63.399 | 86.23
GR TARUCA | 8e-05 | 4.8554 | -100% |  |  | EMGE JUNÍN | 70.2818 | 57.0815
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 85.912 | 85.353
BIOENERGIA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 88.404 | 126.69
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 90.195 | 88.2533
FENIX POWER | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 113.3257 | 108.3973
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 167.2 | 161.126
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 170.397 | 188.169
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 220.5567 | 213.4832
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 282.8704 | 281.445
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 322.6782 | 343.79
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 354.3125 | 387.7892
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 467.1132 | 469.985
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 842.174 | 896.498
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 865.6354 | 798.5342
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1072.4969 | 757.3129
HYDRO PATAPO |  | 0.572 | -100% |  |  | KALLPA | 1705.7895 | 1222.04
Total | 7605.5061 | 7024.3042 | 8.274%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2023 | VOLUMEN ÚTIL 30-04-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 21.573 | 22.691 | -4.927%
| Represa El Frayle | 98.043 | 120.189 | -18.43%
| Represa El Pañe | 89.213 | 97.867 | -8.843% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 50.472 | 80.299 | -37.14% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 22.818 | 38.98 | -41.46% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 20.9 | 20.44 | 2.25% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 54.65 | 111.3 | -50.9% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 236.166 | 241.236 | -2.102% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 19.42 | 69.46 | -72.04% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 236.09 | 292.489 | -19.28% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 160.84 | 183.38 | -12.29% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 20.99 | 22.753 | -7.748% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 36.89 | 68.007 | -45.76% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 27.9059 | 28.266 | -1.274% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.987 | 7.229 | -17.18% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.461 | 7.391 | 0.9471% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 8.09 | 5.616 | 44.05% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 182.937 | 221.13 | -17.27% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 43.784 | 47.5 | -7.823% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 66.717 | 67.332 | -0.9134% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 386.933 | 382.348 | 1.199% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de abril) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 |  | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 |  | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 |  | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 |  | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 |  | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 |  | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 |  | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 |  | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 |  | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 |  | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 |  | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 |  | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 |  | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 |  | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 |  | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 |  | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 |  | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 31.9977 | 32.0439 | -0.1443% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 21.6382 | 27.7839 | -22.12% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 86.9027 | 113.6542 | -23.54% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 124.4022 | 157.0908 | -20.81% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 115.0824 | 97.6858 | 17.81% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 79.6997 | 88.0714 | -9.506% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 56.273 | 77.2792 | -27.18% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 49.3709 | 55.5978 | -11.2% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 117.1022 | 167.7287 | -30.18% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 48.6022 | 71.9531 | -32.45% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 16.8116 |  |  |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 12.8163 | 20.1519 | -36.4% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 9.1951 | 12.6898 | -27.54% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 35.75 | 34.9358 | 2.33% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.2718 | 1.2441 | 2.224% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 182.9068 | 390.3235 | -53.14% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 1.4079 | 1.4649 | -3.891% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 4.311 | 65.5768 | -93.43% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 43.672 | 40.6092 | 7.542% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.17842 | -100% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 0.1404 | 0.63247 | -77.8% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0 | 0.036867 | -100% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 2.3106 | 4.1348 | -44.12% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 4.749 | 6.286 | -24.45% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en abril 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[7 empty] | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[6 empty] | 9 | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[7 empty] | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[6 empty] | 18 | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  |  | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  | 9 | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  |  | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  | 18 | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (45,72 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 45.7209 | 44.8284 | 44.1996 | 43.7659 | 43.2657 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (44,83 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (44,2 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (43,77 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (43,27 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (42,31 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (41,8 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (42,39 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (42,1 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (41,33 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (40,75 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (40,22 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (46,23 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (45,79 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (45,1 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (45,2 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 42.3105 | 42.0958 | 42.3929 | 41.3255 | 41.7969 | 40.7501 | 40.2155 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (43,09 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (42,88 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (41,13 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 46.2337 | 45.0958 | 45.1951 | 45.79 | 43.0939 | 42.8805 | 41.1277
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (43,27 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (44,83 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (43,77 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (45,72 USD/MWh)
COTARUSE 220 (42,88 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (43,09 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (44,2 USD/MWh)
PUNO 138 (45,79 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (42,39 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (45,1 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (41,13 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (42,31 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (41,8 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (40,22 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (46,23 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (40,75 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (41,33 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (42,1 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (45,2 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | ABRIL 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 20 | 0.48333 | 30.4333 | 4038% | -98.41%
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  |  | 17.3667 |  | -100%
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA | 4.8833 | 0.76667 |  | 537%
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 29.0833 |  | 9.0167 |  | -100%
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 14.9333
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 6.05 | 11.2667 | -100% | -46.3%
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES | 7.3
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 5.85 | 10.3833 | -100% | -43.66%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 4.8333 | 187.8 | -100% | -97.43%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 6.1 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  |  | 30.5167 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 76.2 | 24.0833 | 296.7833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 21 |  | 3 | 1 | 5 |  | 1 | 31 | 481.06
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 130.9
CENTRAL TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 1 | 775.2
TOTAL | 21 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 35 | 1387.16
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14138.3689 | 14138.3689 | 55127.2991
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14138.3689 | 14138.3689 | 55127.2991
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9679.4251 | 9679.4251 | 32688.6183
Total AIPSA |  |  |  | 9679.4251 | 9679.4251 | 32688.6183
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8875.7749 | 8875.7749 | 39202.5132
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8875.7749 | 8875.7749 | 39202.5132
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 444.9543 | 444.9543 | 1838.2178
Total ATRIA |  |  |  | 444.9543 | 444.9543 | 1838.2178
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 2686.3438 | 2686.3438 | 14203.8995
Total BIOENERGIA |  |  |  | 2686.3438 | 2686.3438 | 14203.8995
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 139681.2652 |  |  | 139681.2652 | 557683.6454
Total CELEPSA |  | 139681.2652 |  |  | 139681.2652 | 557683.6454
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13905.2239 |  |  | 13905.2239 | 52629.8351
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13905.2239 |  |  | 13905.2239 | 52629.8351
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 574.4518 |  |  | 574.4518 | 2015.6655
| C.H. SANTA ROSA II | 988.2326 |  |  | 988.2326 | 2708.6789
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1562.6844 |  |  | 1562.6844 | 4724.3444
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 4405.7833
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 4405.7833
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 85125.9598 |  |  | 85125.9598 | 359483.9558
| C.H. YANANGO | 25716.7523 |  |  | 25716.7523 | 98178.674
Total CHINANGO |  | 110842.712 |  |  | 110842.712 | 457662.6298
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 207.1577 | 207.1577 | 745.776
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 207.1577 | 207.1577 | 745.776
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1017.4892 |  |  | 1017.4892 | 4424.7266
| C.H. CHARCANI II | 382.7307 |  |  | 382.7307 | 1493.8299
| C.H. CHARCANI III | 2928.5505 |  |  | 2928.5505 | 12702.9088
| C.H. CHARCANI IV | 6267.5326 |  |  | 6267.5326 | 30044.3356
| C.H. CHARCANI V | 42144.7014 |  |  | 42144.7014 | 213323.6185
| C.H. CHARCANI VI | 3453.406 |  |  | 3453.406 | 17498.7163
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 9.0511 |  | 9.0511 | 120.4628
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 18.3612 |  | 18.3612 | 39.242
Total EGASA |  | 56194.4103 | 27.4123 |  | 56221.8226 | 279647.8405
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3055.1156 | 3055.1156 | 12278.0011
Total EGECSAC |  |  |  | 3055.1156 | 3055.1156 | 12278.0011
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119619.3455 |  |  | 119619.3455 | 468841.3117
Total EGEMSA |  | 119619.3455 |  |  | 119619.3455 | 468841.3117
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4611.9149 |  |  | 4611.9149 | 15350.8877
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 7295.769 |  | 7295.769 | 30185.5668
Total EGESUR |  | 4611.9149 | 7295.769 |  | 11907.6839 | 45536.4545
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2536.1637 | 2536.1637 | 9166.4131
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2536.1637 | 2536.1637 | 9166.4131
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 434680.7766 |  |  | 434680.7766 | 1595400.2394
| C.H. RESTITUCION | 139669.9766 |  |  | 139669.9766 | 515032.9243
Total ELECTROPERU |  | 574350.7532 |  |  | 574350.7532 | 2110433.1637
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 259072.6604 |  |  | 259072.6604 | 1016997.7557
| P.C.H CHAGLLA | 4499.978 |  |  | 4499.978 | 17792.9165
Total EMGE HUALLAGA |  | 263572.6384 |  |  | 263572.6384 | 1034790.6721
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 19402.627 |  |  | 19402.627 | 102548.5873
Total EMGE HUANZA |  | 19402.627 |  |  | 19402.627 | 102548.5873
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 5488.907 | 5488.907 | 22788.5155
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 5805.0934 | 5805.0934 | 23645.0192
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 10480.4809 | 10480.4809 | 48978.2097
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 12773.0857 | 12773.0857 | 55241.7799
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3883.1917 | 3883.1917 | 14543.7162
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4385.1905 | 4385.1905 | 16462.8034
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 42815.9493 | 42815.9493 | 181660.0439
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 32929.2787 |  |  | 32929.2787 | 185208.7895
| C.H. HUAMPANI | 19511.1462 |  |  | 19511.1462 | 60104.6437
| C.H. HUINCO | 94290.703 |  |  | 94290.703 | 423659.3167
| C.H. MATUCANA | 88988.5222 |  |  | 88988.5222 | 336907.972
| C.H. MOYOPAMPA | 44713.0668 |  |  | 44713.0668 | 166334.2468
| C.T. SANTA ROSA |  | 45237.9425 |  | 45237.9425 | 111580.8588
| C.T. SANTA ROSA II |  | 64529.2645 |  | 64529.2645 | 121917.665
| C.T. VENTANILLA |  | 157711.323 |  | 157711.323 | 846468.5407
| C.H. HER 1 |  |  | 411.855 | 411.855 | 1118.3818
Total ENEL GENERACION PERU |  | 280432.717 | 267478.53 | 411.855 | 548323.102 | 2253300.415
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 2316.427
| C.T. MALACAS 2 |  | 55177.6603 |  | 55177.6603 | 179725.651
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1106.2825 |  | 1106.2825 | 47800.1153
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 56283.9428 |  | 56283.9428 | 229842.1933
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 34175.827 | 34175.827 | 133241.4455
| C.E. WAYRA I |  |  | 38516.6272 | 38516.6272 | 117978.4772
| C.S. CLEMESI (5) |  |  | 238.915 | 238.915 | 238.915
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 72931.3692 | 72931.3692 | 251458.8378
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 18759.791 | 18759.791 | 69366.3755
| C.E. TALARA |  |  | 1899.4048 | 1899.4048 | 18018.0636
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 20659.1958 | 20659.1958 | 87384.4392

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 81284.0879 |  |  | 81284.0879 | 341424.9255
| C.T. CHILCA 1 |  | 463537.1276 |  | 463537.1276 | 1619870.3251
| C.T. CHILCA 2 |  | 18259.1096 |  | 18259.1096 | 141229.8166
| C.T. NEPI |  | 709.7623 |  | 709.7623 | 709.7623
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 4057.6616 |  | 4057.6616 | 6139.1065
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9001.8027 | 9001.8027 | 31531.6726
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) |  |  | 74354.1966 | 74354.1966 | 144878.2897
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (4) |  |  | 1027.0996 | 1027.0996 | 1027.0996
Total ENGIE |  | 81284.0879 | 486563.6612 | 84383.0988 | 652230.8479 | 2397461.2342
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 0 |  | 0 | 969551.3335
Total FENIX POWER |  |  | 0 |  | 0 | 969551.3335
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13970.8654 | 13970.8654 | 55678.2731
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5009.8805 | 5009.8805 | 20578.5771
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 18980.7459 | 18980.7459 | 76256.8502
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3215.0234 | 3215.0234 | 14417.9129
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 9105.113 | 9105.113 | 44765.3194
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 12882.3594 | 12882.3594 | 53929.7716
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 12118.6322 | 12118.6322 | 52248.3337
Total GEPSA |  |  |  | 37321.1279 | 37321.1279 | 165361.3375
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 3991.7422 | 3991.7422 | 15092.8687
Total GR PAINO |  |  |  | 3991.7422 | 3991.7422 | 15092.8687
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 5147.6765 | 5147.6765 | 18522.7602
Total GR TARUCA |  |  |  | 5147.6765 | 5147.6765 | 18522.7602
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2352.1 | 2352.1 | 9561.9
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2352.1 | 2352.1 | 9561.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 9738.7031 |  |  | 9738.7031 | 50058.2955
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 9738.7031 |  |  | 9738.7031 | 50058.2955
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12977.6745 | 12977.6745 | 48137.0118
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12977.6745 | 12977.6745 | 48137.0118
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 64326.912 |  |  | 64326.912 | 252077.1014
Total INLAND |  | 64326.912 |  |  | 64326.912 | 252077.1014
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 4975.844 | 4975.844 | 35246.0963
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 4975.844 | 4975.844 | 35246.0963
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 8.4782 |  | 8.4782 | 115.3569
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 39.3453 |  | 39.3453 | 518.1376
Total IYEPSA |  |  | 47.8235 |  | 47.8235 | 633.4945
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 468844.0072 |  | 468844.0072 | 1779333.9173
| C.T. LAS FLORES |  | 194855.4458 |  | 194855.4458 | 685770.7217
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 340730.7757 |  |  | 340730.7757 | 1241511.99
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6211.0018 |  |  | 6211.0018 | 24422.1145
Total KALLPA |  | 346941.7775 | 663699.4531 |  | 1010641.2305 | 3731038.7436
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 40797.6705 |  |  | 40797.6705 | 169228.5569
Total LA VIRGEN |  | 40797.6705 |  |  | 40797.6705 | 169228.5569
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2486.11 | 2486.11 | 9448.9883
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2486.11 | 2486.11 | 9448.9883
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3727.591 | 3727.591 | 14622.8084
Total MAJES |  |  |  | 3727.591 | 3727.591 | 14622.8084
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3673.0982 | 3673.0982 | 15686.6731
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3673.0982 | 3673.0982 | 15686.6731
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 2433.3148 | 2433.3148 | 11202.8904
| C.H. CAÑON DEL PATO | 158325.9202 |  |  | 158325.9202 | 586153.9635
| C.H. CARHUAQUERO | 59970.6705 |  |  | 59970.6705 | 240829.4465
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6617.122 | 6617.122 | 27285.3615
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 218296.5907 |  | 9050.4368 | 227347.0275 | 865471.6619
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12899.1414 | 12899.1414 | 46014.1009
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 12899.1414 | 12899.1414 | 46014.1009
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 39379.0836 | 39379.0836 | 134810.2969
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 39379.0836 | 39379.0836 | 134810.2969
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4511.5473 | 4511.5473 | 19399.9719
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4511.5473 | 4511.5473 | 19399.9719
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 0 | 0 | 1662.396
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 30.6341 | 30.6341 | 8679.3631
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 22.2428 | 22.2428 | 4781.5832
| C.T. CALLAO |  |  | 1326.0671 | 1326.0671 | 5405.7448
Total PETRAMAS |  |  |  | 1378.944 | 1378.944 | 20529.0872
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2.5634 |  | 2.5634 | 1540.1552
Total PLANTA ETEN |  |  | 2.5634 |  | 2.5634 | 1540.1552
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3726.4626 | 3726.4626 | 13929.6786
Total REPARTICION |  |  |  | 3726.4626 | 3726.4626 | 13929.6786
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14357.6208 | 14357.6208 | 56843.3039
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14357.6208 | 14357.6208 | 56843.3039
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13055.1627 | 13055.1627 | 50224.1719
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13055.1627 | 13055.1627 | 50224.1719

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 4627.4935 |  | 4627.4935 | 7726.9099
Total SAMAY I |  |  | 4627.4935 |  | 4627.4935 | 7726.9099
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 79527.1726 |  |  | 79527.1726 | 304978.5366
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 79527.1726 |  |  | 79527.1726 | 304978.5366
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4214.9982 | 4214.9982 | 12632.5372
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4214.9982 | 4214.9982 | 12632.5372
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13553.1513 | 13553.1513 | 55853.7653
Total SANTA ANA |  |  |  | 13553.1513 | 13553.1513 | 55853.7653
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) (3) |  | 1964.7596 |  | 1964.7596 | 4440.7324
Total SDF ENERGIA |  |  | 1964.7596 |  | 1964.7596 | 4440.7324
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 2006.3622
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 2006.3622
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14382.0544 | 14382.0544 | 57429.4483
| C.H. POECHOS II |  |  | 4422.7516 | 4422.7516 | 14775.2342
Total SINERSA |  |  |  | 18804.8059 | 18804.8059 | 72204.6825
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32180.2454 |  |  | 32180.2454 | 104558.5813
| C.H. CHEVES | 101372.5642 |  |  | 101372.5642 | 381209.6404
| C.H. GALLITO CIEGO | 26766.8199 |  |  | 26766.8199 | 70223.9343
| C.H. HUAYLLACHO | 30.872 |  |  | 30.872 | 98.5429
| C.H. MALPASO | 13429.9187 |  |  | 13429.9187 | 72469.1918
| C.H. MISAPUQUIO | 1384.6008 |  |  | 1384.6008 | 6313.4264
| C.H. OROYA | 5424.142 |  |  | 5424.142 | 20813.4968
| C.H. PACHACHACA | 2094.3553 |  |  | 2094.3553 | 3449.2887
| C.H. PARIAC | 2430.8109 |  |  | 2430.8109 | 10119.1364
| C.H. SAN ANTONIO | 68.0655 |  |  | 68.0655 | 842.875
| C.H. SAN IGNACIO | 55.4874 |  |  | 55.4874 | 643.2897
| C.H. YAUPI | 73410.9504 |  |  | 73410.9504 | 295662.3584
Total STATKRAFT |  | 258648.8325 |  |  | 258648.8325 | 966403.7622
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4538.4049 | 4538.4049 | 20509.9227
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4538.4049 | 4538.4049 | 20509.9227
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 145429.9693 |  | 145429.9693 | 373420.8516
Total TERMOCHILCA |  |  | 145429.9693 |  | 145429.9693 | 373420.8516
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 13969.0025 |  | 13969.0025 | 55469.0762
Total TERMOSELVA |  |  | 13969.0025 |  | 13969.0025 | 55469.0762
TOTAL MWh |  | 2683738.0388 | 1647390.3802 | 497928.2417 | 4829056.6607 | 19351951.1682
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 659.3068 | 659.3068
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(3) Retiro de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 24/03/2023
(4) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE.
(5) Operación por pruebas de la C.S. Clemesi, propiedad de ENEL GREEN PERU

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-04-11 19:00 | 2022-04-19 19:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45027.7917 | 44670.7917 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9956 | 11.9366 | 19.9956 | 67.52%
Total AGUA AZUL |  | 19.9956 | 11.9366 | 19.9956 | 67.52%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.5843 | 14.5412 | 16.5843 | 14.05%
Total AIPSA |  | 16.5843 | 14.5412 | 16.5843 | 14.05%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 16.361 | 10.5936 | 16.361 | 54.44%
Total ANDEAN POWER |  | 16.361 | 10.5936 | 16.361 | 54.44%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.6937 | 0 | 0.6937
Total ATRIA |  | 0.6937 | 0 | 0.6937
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 0
Total BIOENERGIA |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 220.5567 | 213.4832 | 220.5567 | 3.313%
Total CELEPSA |  | 220.5567 | 213.4832 | 220.5567 | 3.313%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.7645 | 19.8989 | 19.7645 | -0.6751%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.7645 | 19.8989 | 19.7645 | -0.6751%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.83906 | 1.2249 | 0.83906 | -31.5%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.6083 | 1.8543 | 1.6083 | -13.26%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.4474 | 3.0792 | 2.4474 | -20.52%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 129.456 | 148.121 | 129.456 | -12.6%
| C.H. YANANGO | 40.941 | 40.048 | 40.941 | 2.23%
Total CHINANGO |  | 170.397 | 188.169 | 170.397 | -9.445%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.3606 | 1.6764 | 1.3606 | -18.83%
| C.H. CHARCANI II | 0.539 | 0.56023 | 0.539 | -3.79%
| C.H. CHARCANI III | 3.8472 | 4.6571 | 3.8472 | -17.39%
| C.H. CHARCANI IV | 8.0567 | 14.4794 | 8.0567 | -44.36%
| C.H. CHARCANI V | 37.7459 | 94.4033 | 37.7459 | -60.02%
| C.H. CHARCANI VI | 4.9025 | 8.6645 | 4.9025 | -43.42%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 56.452 | 124.4408 | 56.452 | -54.64%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.0483 | 2.8773 | 5.0483 | 75.45%
Total EGECSAC |  | 5.0483 | 2.8773 | 5.0483 | 75.45%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 167.2 | 161.126 | 167.2 | 3.77%
Total EGEMSA |  | 167.2 | 161.126 | 167.2 | 3.77%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.3794 | 3.3448 | 6.3794 | 90.73%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.3942 | 22.4972 | 16.3942 | -27.13%
Total EGESUR |  | 22.7736 | 25.842 | 22.7736 | -11.87%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.659 | 3.654 | 3.659 | 0.1368%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.659 | 3.654 | 3.659 | 0.1368%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 650.3112 | 602.7288 | 650.3112 | 7.894%
| C.H. RESTITUCION | 215.3242 | 195.8054 | 215.3242 | 9.968%
Total ELECTROPERU |  | 865.6354 | 798.5342 | 865.6354 | 8.403%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 460.6839 | 463.542 | 460.6839 | -0.6166%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4293 | 6.4429 | 6.4293 | -0.2114%
Total EMGE HUALLAGA |  | 467.1132 | 469.985 | 467.1132 | -0.611%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 48.4441 | 45.76 | 48.4441 | 5.866%
Total EMGE HUANZA |  | 48.4441 | 45.76 | 48.4441 | 5.866%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.755 | 8.0462 | 9.755 | 21.24%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8875 | 8.5511 | 9.8875 | 15.63%
| C.H. RUNATULLO II | 18.7081 | 13.1193 | 18.7081 | 42.6%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0922 | 18.9911 | 20.0922 | 5.798%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.4374 | 3.9322 | 5.4374 | 38.28%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.4018 | 4.4416 | 6.4018 | 44.13%
Total EMGE JUNÍN |  | 70.2818 | 57.0815 | 70.2818 | 23.13%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49.161 | 75.974 | 49.161 | -35.29%
| C.H. HUAMPANI | 30.404 | 29.559 | 30.404 | 2.859%
| C.H. HUINCO | 68.777 | 197.726 | 68.777 | -65.22%
| C.H. MATUCANA | 133.589 | 130.881 | 133.589 | 2.069%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.763 | 64.521 | 64.763 | 0.3751%
| C.T. SANTA ROSA | 103.358 | 0 | 103.358
| C.T. SANTA ROSA II | 176.479 | 99.936 | 176.479 | 76.59%
| C.T. VENTANILLA | 214.999 | 297.566 | 214.999 | -27.75%
| C.H. HER 1 | 0.644 | 0.335 | 0.644 | 92.24%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 842.174 | 896.498 | 842.174 | -6.06%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 85.912 | 0 | 85.912
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 85.353 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 85.912 | 85.353 | 85.912 | 0.6549%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-04-11 19:00 | 2022-04-19 19:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45027.7917 | 44670.7917 | 45027.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 88.404 | 126.69 | 88.404 | -30.22%
| C.S. CLEMESI (5) | 0 |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 88.404 | 126.69 | 88.404 | -30.22%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 33.794 | 66.535 | 33.794 | -49.21%
| C.E. TALARA | 0.0021 | 2.8852 | 0.0021 | -99.93%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 33.7961 | 69.4202 | 33.7961 | -51.32%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 0 | 112.2563 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 130.8135 | 130.2671 | 130.8135 | 0.4194%
| C.T. CHILCA 1 | 753.1727 | 514.7895 | 753.1727 | 46.31%
| C.T. CHILCA 2 | 101.0335 | 0 | 101.0335
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) | 86.9989 |  | 86.9989
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (4) | 0.47833 |  | 0.47833
Total ENGIE |  | 1072.4969 | 757.3129 | 1072.4969 | 41.62%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 0 | 0
Total FENIX POWER |  | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.9996 | 16.1577 | 20.9996
| C.H. EL CARMEN | 8.3782 | 5.0427 | 8.3782 | 66.14%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 29.3778 | 21.2005 | 29.3778 | 38.57%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.4888 | 7.4101 | 6.4888 | -12.43%
| C.H. ÁNGEL I | 10.9864 | 16.1869 | 10.9864 | -32.13%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3886 | 16.9905 | 20.3886 | 20%
| C.H. ÁNGEL III | 19.7357 | 17.1671 | 19.7357 | 14.96%
Total GEPSA |  | 57.5996 | 57.7547 | 57.5996 | -0.2686%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0.08611 | 4.2918 | 0.08611 | -97.99%
Total GR PAINO |  | 0.08611 | 4.2918 | 0.08611 | -97.99%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 8e-05 | 4.8554 | 8e-05 | -100%
Total GR TARUCA |  | 8e-05 | 4.8554 | 8e-05 | -100%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.1025 | 18.9958 | 19.1025 | 0.562%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.1025 | 18.9958 | 19.1025 | 0.562%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.567 | 18.4538 | 18.567 | 0.6136%
Total HUAURA POWER |  | 18.567 | 18.4538 | 18.567 | 0.6136%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO |  | 0.572 |  | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.572 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.195 | 88.2533 | 90.195 | 2.2%
Total INLAND |  | 90.195 | 88.2533 | 90.195 | 2.2%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 7.5327 | 18.8925 | 7.5327 | -60.13%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 7.5327 | 18.8925 | 7.5327 | -60.13%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 826.0157 | 518.5 | 826.0157 | 59.31%
| C.T. LAS FLORES | 301.3155 | 149.08 | 301.3155 | 102.1%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 568.3323 | 544.52 | 568.3323 | 4.373%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.126 | 9.94 | 10.126 | 1.871%
Total KALLPA |  | 1705.7895 | 1222.04 | 1705.7895 | 39.59%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 59.338 | 64.947 | 59.338 | -8.636%
Total LA VIRGEN |  | 59.338 | 64.947 | 59.338 | -8.636%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.795 | 1.793 | 3.795 | 111.7%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.795 | 1.793 | 3.795 | 111.7%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 5.51 | 0 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 222.7269 | 238.41 | 222.7269 | -6.578%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.0301 | 89.92 | 90.0301 | 0.1225%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9212 | 9.95 | 9.9212 | -0.2891%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 322.6782 | 343.79 | 322.6782 | -6.141%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 20.0009 | 23.658 | 20.0009 | -15.46%
Total P.E. MARCONA |  | 20.0009 | 23.658 | 20.0009 | -15.46%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 59.5844 | 62.0099 | 59.5844 | -3.911%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 59.5844 | 62.0099 | 59.5844 | -3.911%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-04-11 19:00 | 2022-04-19 19:00 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45027.7917 | 44670.7917 | 45027.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 0 | 4.4126 | 0 | -100%
| C.T. DOÑA CATALINA | 0 | 2.4028 | 0 | -100%
| C.T. CALLAO | 2.1485 | 0 | 2.1485
Total PETRAMAS |  | 2.1485 | 6.8154 | 2.1485 | -68.48%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9689 | 14.415 | 19.9689 | 38.53%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9689 | 14.415 | 19.9689 | 38.53%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.7763 | 15.288 | 18.7763 | 22.82%
Total RIO DOBLE |  | 18.7763 | 15.288 | 18.7763 | 22.82%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 113.3257 | 108.3973 | 113.3257 | 4.547%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 113.3257 | 108.3973 | 113.3257 | 4.547%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.5971 | 7.0542 | 7.5971 | 7.696%
Total SAN JACINTO |  | 7.5971 | 7.0542 | 7.5971 | 7.696%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.6323 | 21.185 | 20.6323 | -2.609%
Total SANTA ANA |  | 20.6323 | 21.185 | 20.6323 | -2.609%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) (3) | 2.6991 | 26.5653 | 2.6991 | -89.84%
Total SDF ENERGIA |  | 2.6991 | 26.5653 | 2.6991 | -89.84%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.9955 | 18.2813 | 19.9955 | 9.377%
| C.H. POECHOS II | 6.7435 | 9.4543 | 6.7435 | -28.67%
Total SINERSA |  | 26.739 | 27.7356 | 26.739 | -3.593%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 45.7076 | 42.1984 | 45.7076 | 8.316%
| C.H. CHEVES | 169.2941 | 147.6952 | 169.2941 | 14.62%
| C.H. GALLITO CIEGO | 37.8402 | 34.7796 | 37.8402 | 8.8%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21621 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 17.4804 | 44.8488 | 17.4804 | -61.02%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.9678 | 3.8612 | 1.9678 | -49.04%
| C.H. OROYA | 8.1572 | 6.5948 | 8.1572 | 23.69%
| C.H. PACHACHACA | 5.0612 | 0 | 5.0612
| C.H. PARIAC | 3.4939 | 3.2359 | 3.4939 | 7.974%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.47344 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.35396 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 65.3101 | 103.5316 | 65.3101 | -36.92%
Total STATKRAFT |  | 354.3125 | 387.7892 | 354.3125 | -8.633%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 282.8704 | 281.445 | 282.8704 | 0.5065%
Total TERMOCHILCA |  | 282.8704 | 281.445 | 282.8704 | 0.5065%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 63.399 | 86.23 | 63.399 | -26.48%
Total TERMOSELVA |  | 63.399 | 86.23 | 63.399 | -26.48%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7605.5061 | 7024.3042 | 7605.5061 | 8.274%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7605.5061 | 7024.3042 | 7605.5061 | 8.274%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(3) Retiro de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 24/03/2023
(4) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE.
(5) Operación por pruebas de la C.S. Clemesi, propiedad de ENEL GREEN PERU

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7605.5061
Fecha: |  | 11/04/2023
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2023 | 11:45 | 7321.403 | 0 | 0 | 7321.403 | 18:45 | 7303.4431 | 0 | 0 | 7303.4431
02/04/2023 | 12:45 | 6527.009 | 0 | 0 | 6527.009 | 20:15 | 7163.8043 | 0 | 0 | 7163.8043
03/04/2023 | 11:30 | 7561.6244 | 0 | 0 | 7561.6244 | 19:00 | 7297.1157 | 0 | 0 | 7297.1157
04/04/2023 | 15:30 | 7456.6054 | 0 | 0 | 7456.6054 | 19:00 | 7313.5006 | 0 | 0 | 7313.5006
05/04/2023 | 15:00 | 7470.1271 | 0 | 0 | 7470.1271 | 19:00 | 7310.3341 | 0 | 0 | 7310.3341
06/04/2023 | 12:15 | 6996.18 | 0 | 0 | 6996.18 | 20:30 | 7307.0653 | 0 | 0 | 7307.0653
07/04/2023 | 13:00 | 6540.4891 | 0 | 0 | 6540.4891 | 19:45 | 6973.331 | 0 | 0 | 6973.331
08/04/2023 | 12:45 | 7048.7933 | 0 | 0 | 7048.7933 | 19:15 | 7095.7931 | 0 | 0 | 7095.7931
09/04/2023 | 13:00 | 6579.1028 | 0 | 0 | 6579.1028 | 20:00 | 7239.0859 | 0 | 0 | 7239.0859
10/04/2023 | 15:30 | 7717.9684 | 0 | 0 | 7717.9684 | 19:15 | 7549.5821 | 0 | 0 | 7549.5821
11/04/2023 | 16:00 | 7790.0477 | 0 | 0 | 7790.0477 | 19:00 | 7605.5061 | 0 | 0 | 7605.5061
12/04/2023 | 14:45 | 7775.6821 | 0 | 0 | 7775.6821 | 19:00 | 7576.249 | 0 | 0 | 7576.249
13/04/2023 | 11:30 | 7781.0829 | 0 | 0 | 7781.0829 | 19:00 | 7565.8455 | 0 | 0 | 7565.8455
14/04/2023 | 11:30 | 7658.1676 | 0 | 0 | 7658.1676 | 19:00 | 7426.8805 | 0 | 0 | 7426.8805
15/04/2023 | 11:30 | 7343.5752 | 0 | 0 | 7343.5752 | 21:30 | 7304.5575 | 0 | 0 | 7304.5575
16/04/2023 | 12:45 | 6549.2048 | 0 | 0 | 6549.2048 | 19:45 | 7147.9958 | 0 | 0 | 7147.9958
17/04/2023 | 11:45 | 7548.9205 | 0 | 0 | 7548.9205 | 19:30 | 7285.2051 | 0 | 0 | 7285.2051
18/04/2023 | 16:00 | 7555.934 | 0 | 0 | 7555.934 | 18:45 | 7352.6462 | 0 | 0 | 7352.6462
19/04/2023 | 11:30 | 7345.2328 | 0 | 0 | 7345.2328 | 20:00 | 7289.0517 | 0 | 0 | 7289.0517
20/04/2023 | 15:30 | 7533.1434 | 0 | 0 | 7533.1434 | 18:45 | 7379.4107 | 0 | 0 | 7379.4107
21/04/2023 | 15:45 | 7561.6216 | 0 | 0 | 7561.6216 | 18:45 | 7410.5635 | 0 | 0 | 7410.5635
22/04/2023 | 12:00 | 7417.6422 | 0 | 0 | 7417.6422 | 20:00 | 7211.5093 | 0 | 0 | 7211.5093
23/04/2023 | 12:00 | 6505.0298 | 0 | 0 | 6505.0298 | 20:30 | 7167.5783 | 0 | 0 | 7167.5783
24/04/2023 | 15:15 | 7579.3279 | 0 | 0 | 7579.3279 | 19:00 | 7350.0216 | 0 | 0 | 7350.0216
25/04/2023 | 15:00 | 7505.1366 | 43.7163 | 0 | 7548.8529 | 18:45 | 7292.1615 | 50.2974 | 0 | 7342.4589
26/04/2023 | 15:00 | 7475.0903 | 0 | 0 | 7475.0903 | 18:45 | 7297.0882 | 0 | 0 | 7297.0882
27/04/2023 | 14:45 | 7434.7459 | 0 | 0 | 7434.7459 | 19:00 | 7295.9413 | 0 | 0 | 7295.9413
28/04/2023 | 11:45 | 7458.2552 | 0 | 0 | 7458.2552 | 18:45 | 7251.8026 | 0 | 0 | 7251.8026
29/04/2023 | 11:15 | 7150.6297 | 0 | 0 | 7150.6297 | 20:45 | 7128.8647 | 0 | 0 | 7128.8647
30/04/2023 | 00:15 | 6353.4557 | 0 | 0 | 6353.4557 | 19:30 | 6884.2994 | 0 | 0 | 6884.2994

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-04-01 17:03 | Se produjo la desconexión de la línea L-6630-2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 87.10 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Puquio y Cora Cora con 6.03 MW. A las 17:04:09 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.03
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2023-04-01 19:57 | Se produjo la desconexión de la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTROPERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con 6.12 MW. A las 20:26:38 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.06
HIDRANDINA | L. CARAZ - HUARAZ - LINEA L-6684 | 2023-04-02 18:13 | Desconectó la línea L-6684 (Caraz - Huaraz) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. La línea L-1127 (Huallanca-Huaraz Oeste) de 138 kV se encontraba fuera de servicio por prolongación de su mantenimiento programado, por lo que la línea de 66 kV L-6694 (Huaraz-Huaraz Oeste) se encontraba fuera de servicio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huaraz y Ticapampa con una carga de 17.3 MW. A las 18:16:11 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 17.3
HIDRANDINA | S.E. HUARAZ - TRAFO3D TP-6012 | 2023-04-02 19:03 | Desconectó el transformador TP-6012 66/13.8 kV de la S.E. Huaraz por causa que se encuentra en investigación por la empresa Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huaraz con una carga de 13.9 MW. El evento ocurrió durante maniobras para conectar la línea L-6694 y retornar a la configuración en anillo. A las 19:12:01 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 13.9
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2023-04-03 14:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-2059 (Cotaruse-Suriray) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 6 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas, simultaneamente se produjo recierre exitoso en la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva), según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, se redujo la carga de Mina Las Bambas, MCV y Mina Justa en 123.8 MW, 24 MW y 0.496 MW respectivamente. A las 14:28 h, se coordinó con Las Bambas y MCV recuperar sus cargas. A las 14:32 h, se coordinó con Mina Justa recuperar su carga. A las 14:42:51 h se conectó la línea L-2059. |  | 148.3
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-04-03 15:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y T" a 69,8 km de la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.474 MW. A las 16:14 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.47
MINERA PIERINA | L. HUALLANCA - PIERINA - LINEA L-1127 | 2023-04-04 15:11 | Se produjo la desconexión de la línea L-1127 (Huallanca - Huaraz Oeste) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 84.1 km de la S.E. Huallanca, debido a descargas atmosféricas COMPAÑÍA TRANSMISORA ANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pierina con 4.3 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Pariac con 3.57 MW por su protección de mínima tensión. A las 15:30 h, se conectó la línea L-1127. A las 15:31 h, se energizó el transformador TR01 de la S.E. Huaraz Oeste desde su lado de 138 kV. A las 15:33 h, se conectó la línea L-1143 (Huaraz Oeste - Pierina) de 138 kV y se recuperó el suministro interrumpido. A las 16:55 h, sincronizó la C.H. Pariac con el SEIN. | 4.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-04-04 17:43 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 4.06 MW. A las 17:45:00 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.06
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2023-04-04 18:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla en la fase "R" a 45.6 km de la S.E. Trujillo Norte, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 4.89 MW. A las 19:08:59 h, se conectó la línea y se restableció el suministro interrumpido. | 4.89
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. QUENCORO - TRAFO3D T80-131 | 2023-04-05 06:28 | Se produjo la desconexión del transformador T80-131 de 138/33/10 kV de la S.E. Quencoro por actuación de su protección de sobrepresión por ingreso de humedad, según lo informado por REP, titular del transformador. Como consecuencia, desconectó el transformador T47-131 por actuación de su protección de sobrecorriente y se interrumpió el suministro de las SS.EE. Quencoro, Oropeza y Huaro con un total de 14.12 MW, y 4.97 MW del cliente libre SEDA CUSCO. A las 06:40 h, se energizó el transformador T47 desde el lado de 138 kV y luego se conectó la barra de 10 kV. A las 06:51 h, se energizó la barra de 34.5 kV y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos, pero quedaron fuera de servicio los alimentadores L-0130, L-0133 y L-1057 para evitar sobrecarga en el transformador T47. | 19.08
ISA PERU | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2023-04-05 19:02 | Desconectó la línea L-2252 (Vizcarra - Tingo María) de 220 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" a 57.27 km de la S.E Vizcarra, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, la C.T. Aguaytía quedó operando en sistema aislado con las cargas de la SS.EE. Pucallpa, Tingo María, Tocache, Aucayacu, Juanjui, Bellavista y Huánuco. Previamente, se encontraba fuera de servicio la línea L-1120 (Pargsha - Amarilis) por falla, y la línea L-1017 por operación. A las 19:09 h, el sistema aislado colapsó y como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Pucallpa, Tingo María, Tocache, Aucayacu, Juanjui, Bellavista y Huánuco con un total de 103.704 MW. A las 19:24 h, la C.T.R.F. Pucallpa inició operación en sistema aislado con la carga de la S.E. Pucallpa. A las 19:26 h, se conectó la línea L-1120. A las 19:36 h, se conectó la línea L-2252. | 103.71

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2023-04-06 16:24 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6514 (Carhuamayo - Shelby) y L-6516 (Shelby - Excelsior) de 50 kV por falla trifásica en el interruptor IN-2035 de 11 kV de la S.E San Juan, originado por descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarón y Shelby con un total de 9.35 MW. A las 17:38:04 h, se conectó la línea L-6514 y a las 00:16:29 h del 07.04.2023 se conectó la línea L-6516 para normalizar el suministro interrumpido | 9.35
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2023-04-06 16:24 | Se produjo desconexión en la línea L-1123 (Paragsha 2 - Uchuchacua) de 138 kV desde el extremo Uchuchacua, por falla monofásica en la fase "S" a 6.5 km de la S.E. Paragsha 2, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. La línea quedó conectada desde el extremo Paragsha 2 por recierre. Como consecuencia seinterrumpió el suministro de la S.E. Uchuchacua con 23.817 MW. A las 16:30 h se conectó la línea y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 23.82
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2023-04-06 17:54 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6515 (Carhuamayo - Shelby) y L-6517 (Shelby - Excelsior) de 50 kV por falla trifásica en el interruptor IN-2035 en la S.E.San Juan 10 kV, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Shelby y La Fundición con un total de0.40 MW. A las 18:58 h, se conectaron las líneas y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 0.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA - LINEA L-2239 | 2023-04-06 22:03 | Desconectó la línea L-2239 (Chiclayo Oeste - La Niña) de 220 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga con 9.8 MW en las sedes pacasmayo y piura.A las 22:25 h se autorizó normalizar la carga. Durante la inspección de la línea se verificó explosión de la fase "S" del transformador de tensión en la S.E. La Niña, y afectació en los seccionadores de línea debido a la explosión. La línea quedó indisponible para los trabajos correctivos. |  | 9.55
CONELSUR LT SAC | L. YANANGO - PACHACHACA - LINEA L-2256 | 2023-04-06 22:12 | Se produjo la desconexión de las líneas L-2256 (Pachachaca - Yanango) y L-2257 (Yanango - Chimay) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T" de la línea L-2256 a 5.34 km de la S.E. Yanango, debido a descarga atmosférica, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se desconectaron las CC.HH. Chimay y Yanango con 146.659 MW y 43 MW respectivamente, y la frecuencia disminuyó a 59.64 Hz. Asimismo, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Yanango y Chimay con un total de 0.08 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 23:32 h, se declararon disponibles las líneas L-2256 y L-2257. A las 00:11 h y 00:14 h del 07.04.2023 se conectaron las líneas L-2256 y L-2257 respectivamente. | 0.08
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2023-04-08 16:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. El sistema de protección efectuó un recierre no exitoso debido a la permanencia de la falla. Como consecuencia, desconectó la línea L-6092 por actuación del esquema de rechazo de carga, interrumpiendo la carga de las SS.EE. Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total de 9.4 MW. A las 16:39 h, se coordinó con normalizar 4 MW de carga. A las 16:41 h y 16:42 h, se desconectó la barra de 220 kV y el transformador AT-4201 de la SE. Belaunde Terry, respectivamente. | 9.4
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-04-09 15:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 83.3km de la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.239 MW. A las 16:16 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.24
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SANTA ISABEL - LINEA L-2265 | 2023-04-10 12:42 | Se produjo la desconexión de la línea L-2265 (Carhuamayo - Santa Isabel) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 9.2 km de la S.E. Santa Isabel, debido al acercamiento de árboles a la línea, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Previo a la falla, la línea L-2266 (Carhuamayo - Santa Isabel) de 220 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento correctivo de emergencia. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Yuncán con 130.47 MW y Yaupi con 105.82 MW, y la línea L-1701 (Yaupi - Santa Isabel). Asímismo, se interrumpió 17.4 MW en la S.E. Oxapampa. A las 13:20:13 h, se conectó la línea L-2265. A las 13:22:58 h, se conectó la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV. | 17.4
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 2023-04-10 13:24 | Se produjo la desconexión de las líneas L-1009 (Azángaro - San Rafael) y L-1051 (San Rafael - Ángel) de 138 kV debido a condiciones climatológicas adversas (intensas nevadas y descargas atmosféricas), según lo informado por SAN GABÁN, titular de las líneas. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Angel I, II y III con 52.2 MW en total y se interrumpió la carga de la S.E. San Rafael con un aproximado de 25 MW. A las 13:45 h, se conectó la línea L-1051 y se coordinó recuperar la carga interrumpida en la S.E. San Rafael. A las 14:10 h, se conectó la línea L-1009. | 25

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. PORVENIR - TRAFO3D TP-A051 | 2023-04-12 17:23 | Se produjo la desconexión del transformador TP-A051 de 138/22.9/10 kV de la S.E. Porvenir por falla en el transformador de corriente del alimentador TPO007, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Porvenir con un total de 20.7 MW. A las 20:47:28 h, se puso en servicio el transformador. | 20.7
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2023-04-13 17:45 | Se produjo la desconexión de la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 19.6 km desde la S.E. Sullana, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia, desconectaron las CC.HH. Poechos 1 y 2con 8 MW, asimismo, se interrumpió la carga de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz con 12.7 MW. A las 17:59 h, se energizó la línea L-6668 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 18:08 h y 18:25 h las CC.HH Poechos I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 12.7
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2023-04-15 15:32 | Se produjo la desconexión de la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R y S", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampacon 9.10 MW y desconectó la C.H. Pariac con 3.52 MW. A las 15:36 h se conectó la línea, con lo cual se recuperó todo el suministro interrumpido. A las 16:12 h la CH4 Pariac sincronizó con el SEIN. | 9.1
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-04-15 19:54 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 79.7 km de la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.487 MW. A las 23:17 h, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 0.49
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2023-04-16 23:03 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV por falla bifásica entre las fases "R y S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Inversiones Shaqsha, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Cobriza II con un total de 8.2 MW. A las 23:10:06 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 8.2
TRANSMANTARO | L. YARABAMBA - MONTALVO - LINEA L-5035 | 2023-04-17 16:11 | Desconectó la línea L-5035 (Montalvo – Yarabamba) de 500 kV por activación de disparo transferido desde la S.E Montalvo, momento en que se realizaba trabajos de mantenimiento en la S.E. Montalvo por personal de la empresa ABY Transmisión Sur. Simultáneamente, se produjo la desconectó la línea L-5039 (Montalvo - Ilo 4) de 500 kV. Como consecuencia, el usuario libre Southern disminuyó su carga en total 2.34 MW en la S.E. Toquepala. A las 16:21 h, Minera Quellaveco disminuyó su carga en total 124 MW, por activación del esquema de automático de rechazo de carga por sobrecarga de las líneas L-2025/L-2026. A las 16:25 h, se coordinó con Southern, normalizar su carga interrumpida. A las 16:26 h, el COES coordinó con la Minera Quellaveco limitar la normalización de su carga a 20 MW (RMC). A las 17:03 h, se conectó la línea L-5035. A las 17:04 h, se coordinó con la Minera Quellaveco normalizar su carga al 100%. | 119.07 | 127.01
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2023-04-17 19:10 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV en la S.E. Motil por falla en el interruptor IN-A028 de 138 kV en la S.E Motil, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea cuya causa no fue informada por Hidrandina. La línea quedó energizada desde la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con una carga de 4.89 MW. A las 03:48 h se conectó la línea en la S.E. Motil con el interruptor averiado en bypass, y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.89
TRANSMANTARO | L. LA BREA - GE1 - LINEA L-6768 | 2023-04-19 04:31 | Desconexión de las línea L-6768 y L6769 (La Brea - GE1) de 60 kV por actuación del esquema de reducción automático de carga debido a falla de aislamiento en contactos auxiliares de relé de alivio de presión del transformador AT91-523 de la S.E La Niña, según lo informado por TRANSMANTARO titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Petroperú en 43.11 MW. A las 04:38 h se conectaron las líneas L-6768/L6769 y se inició el restablecimiento. | 43.11
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2023-04-19 23:41 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV por falla monofásica en la fase “T” a 13.08 km de la S.E. Tingo María, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con un total de 33.52 MW. | 33.52
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2023-04-20 15:35 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 66 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Compañía Transmisora Andina titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con 14.78 MW. A las 15:44:24 h, se conectó la línea e inicio el restablecimiento de suministro. | 14.78
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | 2023-04-20 17:06 | Desconectó la línea L-6535 (Casapalca - San Mateo) de 50 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona de San Mateo, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Antuquito, San Mateo, Rosaura y Bellavista, con un total de 17.15 MW, asimismo, desconectó la C.H. Huanchor con 19.058 MW. A las 17:08:38 h, se energizó la línea y se procedió a recuperar suministros interrumpidos. A las 17:51 h la C.H Huanchor sincronizó con el SEIN. | 17.15

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONORTE S.A. | L. CHICLAYO OESTE - CHICLAYO NORTE - LINEA L-6012 | 2023-04-21 11:38 | Se produjo la desconexión de las líneas paralelas L-6012 y L-6022 (Chiclayo Oeste - Chiclayo Norte) de 60kV por falla, cuya causa se encuentran en investigación, según lo informado por Electronorte S.A., titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió las SS.EE. Chiclayo Norte, Pomalca, Tuman y Cayaltí con una carga total de 60 MW. A las 11:43 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 60
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA - BAYÓVAR - LINEA L-1137 | 2023-04-23 19:24 | Desconectó la línea L-1137 (La Niña - Bayóvar) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 17.6 km de la S.E. La Niña, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 8.73 MW en la S.E. Bayóvar. A las 19:43:09 h se conectó la línea L-1137 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 8.73
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2023-04-26 20:16 | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste - Ejidos) de 60 kV por falla en la fase "S" cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 5.1 MW en la S.E. Ejidos. A las 20:21:41 h se conectó la línea L-6657 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 - CT CENTRAL | 2023-04-30 08:34 | Desconectó el reactor R-26 de la S.E. Chilca CTM, por su protección de sobrecorrientes de fases, la cual ocurrió instantes posteriores a la desconexión de la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV, según lo informado por TRANSMANTARO, titular del reactor. Como consecuencia, desconectaron las centrales térmicas Santo Domingo de los Olleros (216.61 MW), Las Flores (273.5 MW) y Chilca Uno (609 MW) con un total de 1099.11 MW, produciendo una disminución en la frecuencia del SEIN hasta 58.734 Hz, la cual activó el Esquema de Rechazo de Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF). Asimismo, a las 08:40 h, durante las maniobras de restablecimiento, se produjo la desconexión de la C.T Kallpa con 522.90 MW, cuya causa se investiga, según lo informado por Kallpa Generación, titular de la central. Como consecuencia, la frecuencia del SEIN descendió hasta 58.543 Hz, activándose nuevamente el ERACMF. El total de carga interrumpida por las activaciones del ERACMF se estima en 969 MW. | 969

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Edy Godoy Oriundo
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI