## Portada
Lima, 07 de setiembre de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-08-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
agosto 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en agosto de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
AGOSTO 2023
[7 empty] | mes: | agosto
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-08-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto 2023 fue de 4 905,69 GWh, lo que representa un incremento de 191,45 GWh (4,06%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2023 fue de 1 663,38 GWh (14,61% menor al registrado durante agosto del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2023 fue de 2 974,54 GWh, 17,90% mayor al registrado durante agosto del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 53,38%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,17%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 4,23%, 0,14%, 0,00%, 0,11%, 0,60% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 179,94 GWh y con centrales solares fue de 87,83 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,67% y 1,79% respectivamente.
|  | AGOSTO 2023 |  | AGOSTO 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1663.3805 | 1948.0066
[5 empty] | Gas Natural | 2725.2999 | 2477.9234
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 214.4468 | 4.2536
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 34.7906 | 40.8602
[5 empty] | Eólico | 179.9429 | 175.7706
[5 empty] | Solar | 87.8274 | 67.4227
| Total = 4 905,69 GWh |  | Total = 4 714,24 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en agosto por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
ENGIE | Eólica | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Punta Lomitas | C.E. Punta Lomitas | 33 | 260 | 260 | 16.06.2023
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 13.11 | 33 | 27.955 | 28.06.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 33 | 27.9552 | 24.03.2023
EGESUR | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Aricota 2 | G1 | 13 | 11.9 | 11.9 | 24.05.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Quitaracsa | G1; G2 | 33 | 115 | 117.78 | 15.06.2023
Total | [6 empty] | 159.9 | 157.6352
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5134.2882 | 5260.9382 | -2.407%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7528.9945 | 7605.0945 | -1.001%
| EÓLICA |  | 672.2 | 412.2 | 63.08%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13617.7577 | 13560.5077 | 0.4222%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2022 y agosto 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2022 y agosto 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2023-06-04 | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 1747.2766 | 1675.4177 | 1663.3805 | 1948.0066 | -14.61% | 18986.0049 | 20813.3069 | -8.779% | 21209.0978 | -1.866%
Termoeléctrica | 2766.7947 | 2872.8931 | 2974.5373 | 2523.0372 | 17.9% | 17862.6538 | 14114.3539 | 26.56% | 12776.4334 | 10.47%
Eólica | 197.8933 | 188.2477 | 179.9429 | 175.7706 | 2.374% | 1356.0272 | 1271.6422 | 6.636% | 1193.5678 | 6.541%
Solar | 60.7518 | 69.0593 | 87.8274 | 67.4227 | 30.26% | 525.5038 | 506.1999 | 3.814% | 500.3898 | 1.161%
Total | 4772.7164 | 4805.6178 | 4905.6881 | 4714.2371 | 4.061% | 38730.1897 | 36705.5029 | 5.516% | 35679.4887 | 2.876%
Importación | 0 | 8.1429 | 2.6125 | 2.3721 | 10.13% | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -8.1429 | -2.6125 | -2.3721 |  | -12.5976 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a agosto.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2023-06-04 | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 1747.2766 | 1675.4177 | 1663.3805 | 1948.0066 | -14.61% | 18986.0049 | 20813.3069 | -8.779% | 21209.0978 | -1.866%
G.N. de Camisea | 2526.3709 | 2379.6436 | 2618.797 | 2379.7856 | 10.04% | 16243.3087 | 13289.9138 | 22.22% | 11899.1095 | 11.69%
G.N. de Malacas | 61.7922 | 65.1626 | 69.2771 | 65.8787 | 5.159% | 488.9212 | 414.6125 | 17.92% | 467.4144 | -11.3%
G.N. de Aguaytía | 60.7822 | 45.0725 | 37.2258 | 32.2591 |  | 231.8722 | 149.9645 | 54.62% | 136.1623 | 10.14%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.8293 | -100% | 21.4586 | -16.91%
Residual 500 | 0 | 4.1226 | 6.8604 | 0.3629 | 1790% | 15.1417 | 7.443 | 103.4% | 5.0428 | 47.6%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 85.9428 | 345.9227 | 207.5864 | 3.8907 | 5236% | 681.6639 | 19.2823 | 3435% | 13.7903 | 39.82%
Bagazo | 24.9297 | 27.0412 | 29.5117 | 34.1605 | -13.61% | 157.2778 | 165.4584 | -4.944% | 179.3081 | -7.724%
Biogás | 6.9768 | 5.928 | 5.2789 | 6.6997 | -21.21% | 44.4682 | 49.85 | -10.8% | 54.1473 | -7.936%
Solar | 60.7518 | 69.0593 | 87.8274 | 67.4227 | 30.26% | 525.5038 | 506.1999 | 3.814% | 500.3898 | 1.161%
Eólico | 197.8933 | 188.2477 | 179.9429 | 175.7706 | 2.374% | 1356.0272 | 1271.6422 | 6.636% | 1193.5678 | 6.541%
Total | 4772.7164 | 4805.6178 | 4905.6881 | 4714.2371 | 4.061% | 38730.1897 | 36705.5029 | 5.516% | 35679.4887 | 2.876%
Importación | 0 | 8.1429 | 2.6125 | 2.3721 | 10.13% | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 39.0284 | -17.75%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -8.1429 | -2.6125 | -2.3721 |  | -12.5976 | -32.1019 |  | -39.0284
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a agosto.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2023-06-04 | 2023-07-04 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 143.5533 | 106.2717 | 97.2143 | 110.5621 | -12.07% | 1466.7587 | 1483.5706 | -1.133% | 1600.9497 | -7.332%
Eólica | 197.8933 | 188.2477 | 179.9429 | 175.7706 | 2.374% | 1356.0272 | 1271.6422 | 6.636% | 1193.5678 | 6.541%
Solar | 60.7518 | 69.0593 | 87.8274 | 67.4227 | 30.26% | 525.5038 | 506.1999 | 3.814% | 500.3898 | 1.161%
Bagazo | 24.9297 | 27.0412 | 29.5117 | 34.1605 | -13.61% | 157.2778 | 165.4584 | -4.944% | 179.3081 | -7.724%
Biogás | 6.9768 | 5.928 | 5.2789 | 6.6997 | -21.21% | 44.4682 | 49.85 | -10.8% | 54.1473 | -7.936%
Total RER | 434.1049 | 396.5478 | 399.7752 | 394.6157 | 1.307% | 3550.0358 | 3476.7211 | 2.109% | 3528.3627 | -1.464%
Participación en el SEIN (%) | 9.096% | 8.252% | 8.149% | 8.371% |  | 9.166% | 9.472% |  | 9.889%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como las centrales C.S. Yarucaya y C.E PUnta Lomitas
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en agosto.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4905.6881 | GWh |  |  |  |  | 4505.9081
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 399.78 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en agosto 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 12.7926 | 0.8242 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. PURMACANA | 0.31082 | 0.14229
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 11.1074 | 0.73558 |  | C.H. MANTA I | 0.43317 | 0.43226
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 9.5357 | 0.70624 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.5146 | 0.6044
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.5224 | 0.49881 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.54114 | 0.6073
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.0951 | 0.46825 |  | C.H. LA JOYA | 0.55777 | 0.71905
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.3342 | 0.71819 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.55898 | 0.54606
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.9644 | 0.69753 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.56239 | 0.55508
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.7727 | 0.97723 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.57281 | 0.62852
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.5864 | 0.53089 |  | C.H. CARHUAC | 0.5746 | 0.62265
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 2.9826 | 0.19961 |  | C.H. EL CARMEN | 0.60035 | 0.60866
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 2.8706 | 0.19304 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.62672 | 0.63798
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 2.6777 | 0.17334 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.62935 | 0.82973
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 2.5693 | 0.17296 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.64214 | 0.64359
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.4103 | 0.81542 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.65604 | 0.6205
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 1.9362 | 0.12979 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.65964 | 0.661
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.8733 | 0.13114 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.6637 | 0.65668
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 1.7835 | 0.12005 |  | C.H. POECHOS II | 0.67484 | 0.67235
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.769 | 0.36569 |  | C.H. POTRERO | 0.6757 | 0.66271
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.4375 | 0.29116 |  | C.H. HER 1 | 0.68923 | 0.44866
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.3208 | 0.45331 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.69984 | 0.71118
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.2331 | 0.2923 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.73902 | 0.76702
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.1489 | 0.17998 |  | C.H. RUCUY | 0.77533 | 0.7468
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 1.1015 | 0.14858 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.7932 | 0.57037
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 1.0925 | 0.072685 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81094 | 0.82444
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 1.0612 | 0.06931 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.81237 | 0.93417
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 0.95571 | 0.388 |  | C.H. RONCADOR | 0.82076 | 0.57738
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 0.64257 | 0.087682 |  | C.H. CHANCAY | 0.86845 | 0.86196
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.36015 | 0.71329 |  | C.H. YARUCAYA | 0.87979 | 0.83188
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.27706 | 0.21051 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.92441 | 0.88873
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 38.8357 | 0.39455 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.32276 | 0.45758
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 29.9998 | 0.41505 |  | C.E. TALARA | 0.35034 | 0.4822
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 20.2158 | 0.32678 |  | C.E. WAYRA I | 0.36123 | 0.52565
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.0388 | 0.48079 |  | C.E. HUAMBOS | 0.42723 | 0.3157
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 9.8898 | 0.4154 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.46816 | 0.62596
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 9.2657 | 0.67795 |  | C.E. MARCONA | 0.47736 | 0.66033
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 7.6699 | 0.56118 |  | C.E. DUNA | 0.51984 | 0.42633
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 37.8059 | 0.35171 | SOLARES | C.S. REPARTICION | 0.24627 | 0.24117
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en agosto 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.2122 | 0.278 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24726 | 0.26224
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.8597 | 0.32659 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25211 | 0.2538
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de agosto | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.0543 | 0.34058 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.29301 | 0.29946
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0332 | 0.27105 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31191 | 0.31222
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9566 | 0.2659 |  | C.S. RUBI | 0.31733 | 0.32869
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.7944 | 0.255 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31969 | 0.3243
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.2873 | 1.0852 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. LA GRINGA | 0.38035 | 0.76295
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5276 | 0.85551 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.68916 | 0.71988
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.4666 | 0.46245 |  | C.T. CALLAO | 0.73557 | 0.64855
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4123 | 0.79092 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.74937 | 0.69548
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.87251 | 0.39704 |  | C.T. PARAMONGA | 0.90412 | 0.83057
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en agosto. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | agosto |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 92.5293
KALLPA | 967.9826 | 1022.7537 | -5.355% |  |  | COLCA SOLAR | 0.17242 | 0.26632
ENGIE | 950.2175 | 683.5465 | 39.01% |  |  | ATRIA | 0.27706 | 0.32757
ENEL GENERACION PERU | 907.1123 | 585.9344 | 54.81% |  |  | IYEPSA | 0.47131 | 0.39603
ELECTROPERU | 522.4339 | 580.1405 | -9.947% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.93855 | 1.1582
FENIX POWER | 408.3558 | 396.3054 | 3.041% |  |  | MAJA ENERGIA | 0.95571 | 1.0306
STATKRAFT | 141.5059 | 154.7805 | -8.576% |  |  | AGUA AZUL | 1.0925 | 3.5275
TERMOCHILCA | 134.059 | 181.9084 | -26.3% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3208 | 1.4941
ORAZUL ENERGY PERÚ | 89.936 | 92.3202 | -2.583% |  |  | CERRO VERDE | 1.6896 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 72.6096 | 65.8787 | 10.22% |  |  | RIO DOBLE | 1.8733 | 4.6213
EGEMSA | 68.5633 | 68.7835 | -0.3201% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 2.2101 | 4.3117
EGASA | 64.8564 | 83.4458 | -22.28% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4103 | 2.4704
CELEPSA | 63.5441 | 63.2333 | 0.4914% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.6777 | 3.1849
TERMOSELVA | 37.2258 | 32.2591 | 15.4% |  |  | SAN JACINTO | 3.6872 | 4.8057
INLAND | 36.1499 | 38.9099 | -7.093% |  |  | EGECSAC | 3.7727 | 2.6395
SAN GABAN | 35.7524 | 54.9476 | -34.93% |  |  | TACNA SOLAR | 3.7944 | 4.32
CHINANGO | 32.085 | 49.753 | -35.51% |  |  | REPARTICION | 3.9566 | 3.5862
ENERGÍA EÓLICA | 31.2546 | 39.0097 | -19.88% |  |  | MAJES | 4.0332 | 3.6403
P.E. TRES HERMANAS | 29.9998 | 49.7903 | -39.75% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0543 | 4.1412
EMGE HUANZA | 27.9574 | 33.804 | -17.3% |  |  | PLANTA ETEN | 4.2354 | 2.1586
SDF ENERGIA | 23.5299 | 21.9239 | 7.325% |  |  | EMGE HUALLAGA | 4.7637 | 59.5608
EGESUR | 19.6533 | 20.1438 | -2.435% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.8597 | 4.9347
SINERSA | 16.0718 | 12.81 | 25.46% |  |  | PETRAMAS | 5.2789 | 6.6997
SAMAY I | 15.1954 | 0.38347 | 3863% |  |  | BIOENERGIA | 6.6822 | 7.0149
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.1309 | 12.8402 | 2.264% |  |  | SHOUGESA | 6.8821 | 0.36555
LA VIRGEN | 12.9722 | 20.5637 | -36.92% |  |  | ANDEAN POWER | 7.0951 | 8.2696
SANTA ANA | 12.7926 | 14.4474 | -11.45% |  |  | RIO BAÑOS | 7.5224 | 7.9831
GEPSA | 11.3758 | 15.4586 | -26.41% |  |  | GR PAINO | 7.6699 | 6.0921
AIPSA | 10.2873 | 10.7246 | -4.077% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 7.8511 | 8.1603
P.E. MARCONA | 9.8898 | 17.1839 | -42.45% |  |  | AGROAURORA | 8.8549 | 11.6153
HUAURA POWER | 9.5357 | 8.7606 | 8.848% |  |  | GR TARUCA | 9.2657 | 8.4701
EMGE JUNÍN | 9.3033 | 11.7166 | -20.6% |  |  | EMGE JUNÍN | 9.3033 | 11.7166
GR TARUCA | 9.2657 | 8.4701 | 9.393% |  |  | HUAURA POWER | 9.5357 | 8.7606
AGROAURORA | 8.8549 | 11.6153 | -23.76% |  |  | P.E. MARCONA | 9.8898 | 17.1839
CELEPSA RENOVABLES | 7.8511 | 8.1603 | -3.79% |  |  | AIPSA | 10.2873 | 10.7246
GR PAINO | 7.6699 | 6.0921 | 25.9% |  |  | GEPSA | 11.3758 | 15.4586
RIO BAÑOS | 7.5224 | 7.9831 | -5.771% |  |  | SANTA ANA | 12.7926 | 14.4474
ANDEAN POWER | 7.0951 | 8.2696 | -14.2% |  |  | LA VIRGEN | 12.9722 | 20.5637
SHOUGESA | 6.8821 | 0.36555 | 1783% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.1309 | 12.8402
BIOENERGIA | 6.6822 | 7.0149 | -4.743% |  |  | SAMAY I | 15.1954 | 0.38347
PETRAMAS | 5.2789 | 6.6997 | -21.21% |  |  | SINERSA | 16.0718 | 12.81
PANAMERICANA SOLAR | 4.8597 | 4.9347 | -1.52% |  |  | EGESUR | 19.6533 | 20.1438
EMGE HUALLAGA | 4.7637 | 59.5608 | -92% |  |  | SDF ENERGIA | 23.5299 | 21.9239
PLANTA ETEN | 4.2354 | 2.1586 | 96.21% |  |  | EMGE HUANZA | 27.9574 | 33.804
MOQUEGUA FV | 4.0543 | 4.1412 | -2.098% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 29.9998 | 49.7903
MAJES | 4.0332 | 3.6403 | 10.79% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 31.2546 | 39.0097
REPARTICION | 3.9566 | 3.5862 | 10.33% |  |  | CHINANGO | 32.085 | 49.753
TACNA SOLAR | 3.7944 | 4.32 | -12.17% |  |  | SAN GABAN | 35.7524 | 54.9476
EGECSAC | 3.7727 | 2.6395 | 42.93% |  |  | INLAND | 36.1499 | 38.9099
SAN JACINTO | 3.6872 | 4.8057 | -23.27% |  |  | TERMOSELVA | 37.2258 | 32.2591
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.6777 | 3.1849 | -15.93% |  |  | CELEPSA | 63.5441 | 63.2333
HIDROCAÑETE | 2.4103 | 2.4704 | -2.433% |  |  | EGASA | 64.8564 | 83.4458
GENERACIÓN ANDINA | 2.2101 | 4.3117 | -48.74% |  |  | EGEMSA | 68.5633 | 68.7835
RIO DOBLE | 1.8733 | 4.6213 | -59.46% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 72.6096 | 65.8787
CERRO VERDE | 1.6896 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 89.936 | 92.3202
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3208 | 1.4941 | -11.6% |  |  | TERMOCHILCA | 134.059 | 181.9084
AGUA AZUL | 1.0925 | 3.5275 | -69.03% |  |  | STATKRAFT | 141.5059 | 154.7805
MAJA ENERGIA | 0.95571 | 1.0306 | -7.265% |  |  | FENIX POWER | 408.3558 | 396.3054
CENTRALES SANTA ROSA | 0.93855 | 1.1582 | -18.96% |  |  | ELECTROPERU | 522.4339 | 580.1405
IYEPSA | 0.47131 | 0.39603 | 19.01% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 907.1123 | 585.9344
ATRIA | 0.27706 | 0.32757 | -15.42% |  |  | ENGIE | 950.2175 | 683.5465
COLCA SOLAR | 0.17242 | 0.26632 | -35.26% |  |  | KALLPA | 967.9826 | 1022.7537
ENEL GREEN POWER PERU |  | 92.5293 | -100%
Total | 4905.6881 | 4714.2371 | 4.061%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-06-28 18:45 | 2023-07-11 20:15 | 2023-08-24 19:00 | 2022-08-18 19:30 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-06-28 18:45 | 2023-07-11 20:15 | 2023-08-24 19:00 | 2022-08-18 19:30 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-02-22 19:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 45105.7812 | 45118.8438 | 45162.7917 | 44791.8125 |  | 45027.7917 | 44614.8229 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 2661.1003 | 2316.2953 | 2632.0073 | 3127.1845 | -15.83% | 4362.1793 | 4553.9271 | -4.211% | 4594.5511 | -0.8842%
Termoeléctrica | 4191.2781 | 4477.8662 | 4177.776 | 3642.2031 | 14.7% | 2953.978 | 2455.9372 | 20.28% | 2012.44 | 22.04%
Eólica | 462.2264 | 486.0505 | 480.2554 | 304.3316 | 57.81% | 289.3488 | 136.9003 | 111.4% | 302.6461 | -54.77%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7314.6048 | 7280.2119 | 7290.0387 | 7073.7192 | 3.058% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7314.6048 | 7280.2119 | 7290.0387 | 7073.7192 | 3.058% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | agosto |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-08-24 19:00 | 2022-08-18 19:30
| 45162.7917 | 44791.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
ENGIE | 1419.9975 | 985.1459 | 44.14% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 123.098
KALLPA | 1325.8 | 1542.58 | -14.05% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 1242.785 | 906.263 | 37.13% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 805.1803 | 861.6262 | -6.551% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 569.0795 | 548.4724 | 3.757% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 85.5566
STATKRAFT | 322.8261 | 237.1805 | 36.11% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 297.8537 | 290.9699 | 2.366% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGASA | 143.3162 | 145.9965 | -1.836% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 135.0184 | 94.3683 | 43.08% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 107.3849 | 133.994 | -19.86% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 85.8906 | 83.8966 | 2.377% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 0 | 92.202
ENERGÍA EÓLICA | 85.29 | 65.9706 | 29.28% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EGEMSA | 85.07 | 80.968 | 5.066% |  |  | AGROAURORA | 0 | 16.8306
CHINANGO | 75.333 | 86.515 | -12.92% |  |  | ATRIA | 0.68095 | 1.057
EMGE HUANZA | 72.8039 | 47.5193 | 53.21% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2406 | 1.493
PLANTA ETEN | 60.2231 | 0 |  |  |  | MAJA ENERGIA | 1.3198 | 1.78
SAN GABAN | 51.7889 | 107.1439 | -51.66% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 1.3349 | 2.195
INLAND | 43.8019 | 49.2219 | -11.01% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.662 | 2.281
SHOUGESA | 38.0499 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 3.0456 | 6.436
SDF ENERGIA | 32.2835 | 29.4875 | 9.482% |  |  | AGUA AZUL | 3.114 | 4.2807
EGESUR | 28.7625 | 43.2294 | -33.47% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.3159 | 0
P.E. MARCONA | 27.7796 | 30.6278 | -9.299% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.5412 | 3.2
SINERSA | 22.1436 | 16.9319 | 30.78% |  |  | EGECSAC | 4.9419 | 2.5145
ANDEAN POWER | 18.1241 | 11.7414 | 54.36% |  |  | PETRAMAS | 5.9935 | 8.882
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.767 | 18.051 | -1.573% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.4353 | 158.0448
LA VIRGEN | 15.884 | 20.9877 | -24.32% |  |  | GR PAINO | 7.54 | 0.72633
SANTA ANA | 15.802 | 19.5396 | -19.13% |  |  | SAN JACINTO | 8.3511 | 8.5844
AIPSA | 15.3566 | 17.9209 | -14.31% |  |  | BIOENERGIA | 9.5 | 10.1646
GEPSA | 14.1987 | 21.0976 | -32.7% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 9.649 | 10.2849
HUAURA POWER | 13.126 | 13.693 | -4.141% |  |  | GR TARUCA | 9.6829 | 0.01222
EMGE JUNÍN | 9.9989 | 12.5034 | -20.03% |  |  | RIO BAÑOS | 9.9706 | 10.4523
RIO BAÑOS | 9.9706 | 10.4523 | -4.608% |  |  | EMGE JUNÍN | 9.9989 | 12.5034
GR TARUCA | 9.6829 | 0.01222 | 79138% |  |  | HUAURA POWER | 13.126 | 13.693
CELEPSA RENOVABLES | 9.649 | 10.2849 | -6.183% |  |  | GEPSA | 14.1987 | 21.0976
BIOENERGIA | 9.5 | 10.1646 | -6.539% |  |  | AIPSA | 15.3566 | 17.9209
SAN JACINTO | 8.3511 | 8.5844 | -2.718% |  |  | SANTA ANA | 15.802 | 19.5396
GR PAINO | 7.54 | 0.72633 | 938.1% |  |  | LA VIRGEN | 15.884 | 20.9877
EMGE HUALLAGA | 6.4353 | 158.0448 | -95.93% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.767 | 18.051
PETRAMAS | 5.9935 | 8.882 | -32.52% |  |  | ANDEAN POWER | 18.1241 | 11.7414
EGECSAC | 4.9419 | 2.5145 | 96.53% |  |  | SINERSA | 22.1436 | 16.9319
HIDROCAÑETE | 3.5412 | 3.2 |  |  |  | P.E. MARCONA | 27.7796 | 30.6278
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.3159 | 0 |  |  |  | EGESUR | 28.7625 | 43.2294
AGUA AZUL | 3.114 | 4.2807 | -27.25% |  |  | SDF ENERGIA | 32.2835 | 29.4875
RIO DOBLE | 3.0456 | 6.436 | -52.68% |  |  | SHOUGESA | 38.0499 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.662 | 2.281 | -27.14% |  |  | INLAND | 43.8019 | 49.2219
GENERACIÓN ANDINA | 1.3349 | 2.195 | -39.19% |  |  | SAN GABAN | 51.7889 | 107.1439
MAJA ENERGIA | 1.3198 | 1.78 | -25.86% |  |  | PLANTA ETEN | 60.2231 | 0
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2406 | 1.493 | -16.91% |  |  | EMGE HUANZA | 72.8039 | 47.5193
ATRIA | 0.68095 | 1.057 | -35.57% |  |  | CHINANGO | 75.333 | 86.515
AGROAURORA | 0 | 16.8306 | -100% |  |  | EGEMSA | 85.07 | 80.968
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 85.29 | 65.9706
ENEL GENERACION PIURA | 0 | 92.202 | -100% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 85.8906 | 83.8966
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 107.3849 | 133.994
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 135.0184 | 94.3683
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 143.3162 | 145.9965
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 297.8537 | 290.9699
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 322.8261 | 237.1805
TERMOSELVA | 0 | 85.5566 | -100% |  |  | FENIX POWER | 569.0795 | 548.4724
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 805.1803 | 861.6262
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1242.785 | 906.263
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1325.8 | 1542.58
ENEL GREEN POWER PERU |  | 123.098 | -100% |  |  | ENGIE | 1419.9975 | 985.1459
Total | 7290.0387 | 7073.7192 | 3.058%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en agosto. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en agosto.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2023 | VOLUMEN ÚTIL 31-08-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 22.245 | 24.093 | -7.67%
| Represa El Frayle | 66.11 | 86.511 | -23.58%
| Represa El Pañe | 63.382 | 72.568 | -12.66% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 34.351 | 66.422 | -48.28% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 21.418 | 23.124 | -7.378% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 23.448 | 0.138 | 16891% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 37.17 | 74.15 | -49.87% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 229.473 | 232.215 | -1.181% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 10.391 | 30.59 | -66.03% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 164.03 | 170.348 | -3.709% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 93.69 | 138.26 | -32.24% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 13.109 | 20.101 | -34.78% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 9.273 | 17.0963 | -45.76% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 14.826 | 12.7799 | 16.01% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.165 | 6.224 | -49.15% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 3.829 | 3.565 | 7.405% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 6.769 | 4.217 | 60.52% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 147.043 | 181.266 | -18.88% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 19.506 | 21.994 | -11.31% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 31.245 | 39.697 | -21.29% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 329.896 | 327.545 | 0.7178% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83 | 182.11
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02 | 180.75
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768 | 177.789
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975 | 172.081
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75 | 170.276
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55 | 166.853
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99 | 165.362
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11 | 163.073
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327 | 157.44
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982 | 156.343
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754 | 155.005
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171 | 153.738
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62 | 147.043
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381 | 278.701
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677 | 273.833
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 233.939 | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758 | 269.026
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742 | 264.094
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965 | 259.407
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042 | 255.764
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 224.335 | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235 | 250.342
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 204.991 | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185 | 245.463
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298 | 240.998
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 181.292 | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895 | 236.581
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 164.998 | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96 | 230.954
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921 | 230.954
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689 | 230.954
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 4.4699 | 5.6975 | -21.55% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 5.5849 | 8.2077 | -31.96% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 22.8992 | 30.6625 | -25.32% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 29.6923 | 24.3174 | 22.1% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 6.4078 | 12.5252 | -48.84% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 2.9545 | 3.2259 | -8.415% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 9.662 | 9.5565 | 1.104% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 24.1354 | 26.8486 | -10.11% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 30.2048 | 36.6498 | -17.59% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 11.3904 | 13.66 | -16.61% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 9.6791 | 6.6302 | 45.99% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 7.6007 |  |  |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.6129 | 14.0463 | -24.44% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 15.748 | 15.661 | 0.5554% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.3488 | 1.5653 | -13.83% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 85.9817 | 93.1553 | -7.701% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.5914 | 3.546 | -26.92% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 20.2378 | 14.5365 | 39.22% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 13.0609 | 12.0142 | 8.712% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 14.5319 | 15.7181 | -7.546% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 2.1035 | 2.4378 | -13.71% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0.19497 | 0.20303 | -3.972% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 3.9857 | 4.1854 | -4.77% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 6.937 | 7.8528 | -11.66% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en agosto 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[6 empty] | 8 | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[7 empty] | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[6 empty] | 20 | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[7 empty] | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[7 empty] | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[7 empty] | 23 | 18.9286 | 36.2847 | 31.087
[7 empty] | 24 | 17.4757 | 32.458 | 25.269
[7 empty] | 25 | 15.9781 | 30.9321 | 18.5846
[7 empty] | 26 | 14.51 | 29.171 | 13.885
[7 empty] | 27 | 13.535 | 30.611 | 11.0859
[7 empty] | 28 | 14.9969 | 31.8453 | 11.6119
[7 empty] | 29 | 18.5451 | 31.0969 | 8.8954
[7 empty] | 30 | 17.9493 | 30.7884 | 7.9399
[7 empty] | 31 | 14.4214 | 31.8854 | 6.5059
[7 empty] | 32 | 11.3556 | 30.2094 | 6.182
[7 empty] | 33 | 11.0004 | 29.8294 | 8.6736
[7 empty] | 34 | 11.6494 | 28.7407 | 5.9793
[6 empty] | 35 | 35 | 11.3771 | 29.7843 | 4.6743
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  | 8 | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  |  | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  | 20 | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  |  | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  |  | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  | 23 | 11.8827 | 9.8903 | 67.5754 | 37.1904 | 9.1034 | 10.358 | 1.6434 | 42.0779 | 8.5583
|  |  | 24 | 11.3496 | 7.1754 | 61.0943 | 34.4466 | 8.6151 | 10.619 | 1.673 | 37.628 | 7.9084
|  |  | 25 | 10.6763 | 5.9687 | 62.8026 | 30.2501 | 7.9434 | 10.5508 | 1.6924 | 34.4314 | 6.9183
|  |  | 26 | 10.5263 | 7.0281 | 57.3713 | 27.2739 | 7.2757 | 10.5771 | 1.6493 | 33.4209 | 6.489
|  |  | 27 | 10.4804 | 6.6733 | 54.74 | 24.8334 | 6.8057 | 10.4036 | 1.6811 | 29.9307 | 6.4041
|  |  | 28 | 10.32 | 6.1684 | 56.719 | 23.2321 | 6.3596 | 10.3628 | 1.8933 | 29.3107 | 6.0921
|  |  | 29 | 9.7921 | 6.7613 | 50.5931 | 22.9167 | 6.3719 | 10.4954 | 1.7763 | 30.4937 | 7.2886
|  |  | 30 | 9.3553 | 6.0741 | 46.488 | 22 | 5.956 | 10.4289 | 1.9439 | 33.545 | 5.8061
|  |  | 31 | 9.1287 | 5.9203 | 54.621 | 24.68 | 6.04 | 10.61 | 1.68 | 33.4521 | 5.0824
|  |  | 32 | 10.4101 | 8.7066 | 55.237 | 23.3929 | 5.9089 | 10.8081 | 2.3351 | 31.39 | 4.5086
|  |  | 33 | 10.2 | 8.41 | 53.8104 | 24.42 | 5.98 | 10.5 | 1.73 | 31.28 | 3.9767
|  |  | 34 | 9.1906 | 8.1156 | 40.7897 | 21.7857 | 5.2143 | 10.5033 | 1.8169 | 28.4207 | 4.4771
|  | 35 | 35 | 10.1583 | 6.5357 | 48.305 | 20.9107 | 5.0939 | 10.5033 | 1.8871 | 28.7871 | 4.4976
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (187,95 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 187.9469 | 186.5491 | 182.8114 | 181.1806 | 185.2042 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (186,55 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (182,81 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (181,18 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (185,2 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (172,65 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (170,95 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (172,99 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (170,17 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (168,11 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (170,67 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (171,14 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (194,22 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (191,44 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (186,56 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (186,19 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 172.6533 | 170.1714 | 172.9912 | 168.1149 | 170.9537 | 170.6747 | 171.1447 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (185,74 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (180,32 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (190,03 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 194.2247 | 186.5643 | 186.1913 | 191.4367 | 185.7371 | 180.3165 | 190.0307
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (185,2 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (186,55 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (181,18 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (187,95 USD/MWh)
COTARUSE 220 (180,32 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (185,74 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (182,81 USD/MWh)
PUNO 138 (191,44 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (172,99 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (186,56 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (190,03 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (172,65 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (170,95 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (171,14 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (194,22 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (170,67 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (168,11 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (170,17 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (186,19 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | AGOSTO 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
CENTRO | L-2003 L-2004 L-2213 L-2014 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 2.7667 |  | 4.3333 |  | 0%
| L-2112 | CHILCA - PLANICIE |  | 3.25 |  | 0%
| L-2212 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 1.8667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 4.6333 | 3.25 | 4.3333
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
Línea de transmisión | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 |  | 1 | 20 | 75.54
Transformador |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 13.26
Central Eólica |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Central Termoeléctrica |  | 1 | [5 empty] | 1 | 6.8
TOTAL | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 23 | 96.6
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - AGOSTO 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - AGOSTO 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en agosto 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 8854.9412 | 8854.9412 | 24727.9913
Total AGROAURORA |  |  |  | 8854.9412 | 8854.9412 | 24727.9913
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 1092.4723 | 1092.4723 | 79609.6879
Total AGUA AZUL |  |  |  | 1092.4723 | 1092.4723 | 79609.6879
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10287.3238 | 10287.3238 | 67181.655
Total AIPSA |  |  |  | 10287.3238 | 10287.3238 | 67181.655
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7095.1179 | 7095.1179 | 68247.9923
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7095.1179 | 7095.1179 | 68247.9923
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 277.0558 | 277.0558 | 3206.635
Total ATRIA |  |  |  | 277.0558 | 277.0558 | 3206.635
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6682.1875 | 6682.1875 | 40902.7872
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6682.1875 | 6682.1875 | 40902.7872
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 63544.0517 |  |  | 63544.0517 | 823636.2841
Total CELEPSA |  | 63544.0517 |  |  | 63544.0517 | 823636.2841
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 7851.068 |  |  | 7851.068 | 97637.5507
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 7851.068 |  |  | 7851.068 | 97637.5507
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 351.7703 |  |  | 351.7703 | 3820.3026
| C.H. SANTA ROSA II | 586.7828 |  |  | 586.7828 | 5983.4457
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 938.5531 |  |  | 938.5531 | 9803.7483
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1689.5851 |  | 1689.5851 | 8862.4691
Total CERRO VERDE |  |  | 1689.5851 |  | 1689.5851 | 8862.4691
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 24235.9192 |  |  | 24235.9192 | 521887.2113
| C.H. YANANGO | 7849.0593 |  |  | 7849.0593 | 150619.2712
Total CHINANGO |  | 32084.9785 |  |  | 32084.9785 | 672506.4825
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 172.4195 | 172.4195 | 1606.2532
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 172.4195 | 172.4195 | 1606.2532
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1167.1177 |  |  | 1167.1177 | 9014.0255
| C.H. CHARCANI II | 411.2574 |  |  | 411.2574 | 3109.8648
| C.H. CHARCANI III | 3310.224 |  |  | 3310.224 | 25906.9151
| C.H. CHARCANI IV | 7645.3334 |  |  | 7645.3334 | 59702.637
| C.H. CHARCANI V | 47257.4562 |  |  | 47257.4562 | 398679.3027
| C.H. CHARCANI VI | 4477.7634 |  |  | 4477.7634 | 34549.8956
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 270.2614 |  | 270.2614 | 664.4878
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 316.9827 |  | 316.9827 | 725.3945
Total EGASA |  | 64269.1521 | 587.2441 |  | 64856.3962 | 532352.5229
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3772.6982 | 3772.6982 | 24004.0408
Total EGECSAC |  |  |  | 3772.6982 | 3772.6982 | 24004.0408
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 68563.324 |  |  | 68563.324 | 809916.2155
Total EGEMSA |  | 68563.324 |  |  | 68563.324 | 809916.2155
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5078.5502 |  |  | 5078.5502 | 34747.3551
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 14574.7165 |  | 14574.7165 | 84113.2829
Total EGESUR |  | 5078.5502 | 14574.7165 |  | 19653.2667 | 118860.6379
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1320.8022 | 1320.8022 | 16878.6347
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1320.8022 | 1320.8022 | 16878.6347
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 393970.128 |  |  | 393970.128 | 3101014.7256
| C.H. RESTITUCION | 128463.7694 |  |  | 128463.7694 | 995568.5093
Total ELECTROPERU |  | 522433.8974 |  |  | 522433.8974 | 4096583.2349
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 |  |  | 0 | 1300367.8637
| P.C.H CHAGLLA | 4763.6988 |  |  | 4763.6988 | 34777.9067
Total EMGE HUALLAGA |  | 4763.6988 |  |  | 4763.6988 | 1335145.7704
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 27957.4182 |  |  | 27957.4182 | 208926.2786
Total EMGE HUANZA |  | 27957.4182 |  |  | 27957.4182 | 208926.2786
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 642.5658 | 642.5658 | 31085.9087
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1101.4975 | 1101.4975 | 33287.0852
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 1783.4501 | 1783.4501 | 65489.2777
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 2569.2509 | 2569.2509 | 77282.0321
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1437.5213 | 1437.5213 | 21633.2858
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1769.0102 | 1769.0102 | 24876.7423
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 9303.2958 | 9303.2958 | 253654.3319
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 47676.9793 |  |  | 47676.9793 | 363567.5317
| C.H. HUAMPANI | 19521.7067 |  |  | 19521.7067 | 139795.739
| C.H. HUINCO | 62506.1575 |  |  | 62506.1575 | 701803.7857
| C.H. MATUCANA | 67185.575 |  |  | 67185.575 | 607002.8005
| C.H. MOYOPAMPA | 47461.9345 |  |  | 47461.9345 | 341986.0312
| C.T. SANTA ROSA |  | 100298.8175 |  | 100298.8175 | 521491.4152
| C.T. SANTA ROSA II |  | 124609.3323 |  | 124609.3323 | 552940.259
| C.T. VENTANILLA |  | 340911.3563 |  | 340911.3563 | 2010219.7567
| C.H. HER 1 |  |  | 360.15 | 360.15 | 2727.8492
| C.E. WAYRA I |  |  | 38835.7142 | 38835.7142 | 38835.7142
| C.S. RUBI |  |  | 37805.9297 | 37805.9297 | 37805.9297
| C.S. CLEMESI |  |  | 19938.622 | 19938.622 | 19938.622
Total ENEL GENERACION PERU |  | 244352.353 | 565819.506 | 96940.416 | 907112.275 | 5338115.4345
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 3486.2015
| C.T. MALACAS 2 |  | 42559.5473 |  | 42559.5473 | 406983.4828
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 30050.0782 |  | 30050.0782 | 83803.0425
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 72609.6255 |  | 72609.6255 | 494272.7268
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 20215.78 | 20215.78 | 156514.5545
| C.E. TALARA |  |  | 11038.785 | 11038.785 | 63053.2208
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 31254.565 | 31254.565 | 219567.7753

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 56661.2011 |  |  | 56661.2011 | 546369.0155
| C.T. CHILCA 1 |  | 576516.4994 |  | 576516.4994 | 3819181.4556
| C.T. CHILCA 2 |  | 73891.8959 |  | 73891.8959 | 392774.3437
| C.T. NEPI |  | 167550.2364 |  | 167550.2364 | 230913.968
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 13358.0148 |  | 13358.0148 | 120250.1116
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9212.1999 | 9212.1999 | 64228.3723
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) |  |  | 53027.4977 | 53027.4977 | 391091.3422
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (2) |  |  |  |  | 10857.684
Total ENGIE |  | 56661.2011 | 831316.6465 | 62239.6976 | 950217.5452 | 5686316.5293
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 408355.7955 |  | 408355.7955 | 2076814.689
Total FENIX POWER |  |  | 408355.7955 |  | 408355.7955 | 2076814.689
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 1061.2434 | 1061.2434 | 79172.2607
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1148.9019 | 1148.9019 | 30040.7425
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 2210.1453 | 2210.1453 | 109213.0032
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3586.4181 | 3586.4181 | 29536.1934
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 1936.1644 | 1936.1644 | 60175.351
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 2870.6133 | 2870.6133 | 74850.8668
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 2982.6416 | 2982.6416 | 73408.4476
Total GEPSA |  |  |  | 11375.8374 | 11375.8374 | 237970.8588
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 7669.8725 | 7669.8725 | 45770.6981
Total GR PAINO |  |  |  | 7669.8725 | 7669.8725 | 45770.6981
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 9265.7146 | 9265.7146 | 55692.1056
Total GR TARUCA |  |  |  | 9265.7146 | 9265.7146 | 55692.1056
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2410.3 | 2410.3 | 18790
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2410.3 | 2410.3 | 18790
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13130.8618 |  |  | 13130.8618 | 94355.7273
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13130.8618 |  |  | 13130.8618 | 94355.7273
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 9535.6943 | 9535.6943 | 93116.1352
Total HUAURA POWER |  |  |  | 9535.6943 | 9535.6943 | 93116.1352
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 36149.8665 |  |  | 36149.8665 | 432419.3644
Total INLAND |  | 36149.8665 |  |  | 36149.8665 | 432419.3644
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 2677.6813 | 2677.6813 | 52452.9921
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 2677.6813 | 2677.6813 | 52452.9921
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 66.2878 |  | 66.2878 | 499.4585
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 405.0268 |  | 405.0268 | 1527.7691
Total IYEPSA |  |  | 471.3146 |  | 471.3146 | 2027.2276
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 594522.59 |  | 594522.59 | 4203728.6371
| C.T. LAS FLORES |  | 228672.065 |  | 228672.065 | 1550673.7512
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 142444.6 |  |  | 142444.6 | 1869973.4569
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2343.375 |  |  | 2343.375 | 37024.2412
Total KALLPA |  | 144787.975 | 823194.655 |  | 967982.63 | 7661400.0864
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 12972.1703 |  |  | 12972.1703 | 254521.0436
Total LA VIRGEN |  | 12972.1703 |  |  | 12972.1703 | 254521.0436
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 955.709 | 955.709 | 15847.528
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 955.709 | 955.709 | 15847.528
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4033.1795 | 4033.1795 | 29406.1262
Total MAJES |  |  |  | 4033.1795 | 4033.1795 | 29406.1262
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4054.3005 | 4054.3005 | 29830.6192
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4054.3005 | 4054.3005 | 29830.6192
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1233.0608 | 1233.0608 | 20810.8947
| C.H. CAÑON DEL PATO | 67863.2366 |  |  | 67863.2366 | 929042.8666
| C.H. CARHUAQUERO | 15505.4556 |  |  | 15505.4556 | 409924.4484
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5334.229 | 5334.229 | 47296.663
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 83368.6922 |  | 6567.2898 | 89935.982 | 1407074.8727
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 9889.7659 | 9889.7659 | 89087.0421
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 9889.7659 | 9889.7659 | 89087.0421
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 29999.7973 | 29999.7973 | 265246.9416
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 29999.7973 | 29999.7973 | 265246.9416
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4859.7087 | 4859.7087 | 36380.603
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4859.7087 | 4859.7087 | 36380.603
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 872.5101 | 872.5101 | 6551.9806
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1466.5591 | 1466.5591 | 17131.7365
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1527.6059 | 1527.6059 | 10488.8519
| C.T. CALLAO |  |  | 1412.2663 | 1412.2663 | 10295.6629
Total PETRAMAS |  |  |  | 5278.9414 | 5278.9414 | 44468.2318
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 4235.4003 |  | 4235.4003 | 7755.7082
Total PLANTA ETEN |  |  | 4235.4003 |  | 4235.4003 | 7755.7082
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3956.5647 | 3956.5647 | 28724.9597
Total REPARTICION |  |  |  | 3956.5647 | 3956.5647 | 28724.9597
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7522.431 | 7522.431 | 91655.2928
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7522.431 | 7522.431 | 91655.2928
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1873.2835 | 1873.2835 | 78361.9631
Total RIO DOBLE |  |  |  | 1873.2835 | 1873.2835 | 78361.9631

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 15195.4215 |  | 15195.4215 | 221615.2163
Total SAMAY I |  |  | 15195.4215 |  | 15195.4215 | 221615.2163
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 35752.4174 |  |  | 35752.4174 | 481076.9569
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 35752.4174 |  |  | 35752.4174 | 481076.9569
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 3687.2298 | 3687.2298 | 24465.3457
Total SAN JACINTO |  |  |  | 3687.2298 | 3687.2298 | 24465.3457
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 12792.6108 | 12792.6108 | 112470.766
Total SANTA ANA |  |  |  | 12792.6108 | 12792.6108 | 112470.766
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) |  | 23529.9354 |  | 23529.9354 | 72142.0681
Total SDF ENERGIA |  |  | 23529.9354 |  | 23529.9354 | 72142.0681
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 6882.1085 |  | 6882.1085 | 15187.9356
Total SHOUGESA |  |  | 6882.1085 |  | 6882.1085 | 15187.9356
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 11107.3539 | 11107.3539 | 102794.7626
| C.H. POECHOS II |  |  | 4964.4059 | 4964.4059 | 37648.647
Total SINERSA |  |  |  | 16071.7597 | 16071.7597 | 140443.4096
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 15326.5121 |  |  | 15326.5121 | 193500.5342
| C.H. CHEVES | 33539.5373 |  |  | 33539.5373 | 548916.214
| C.H. GALLITO CIEGO | 8254.0563 |  |  | 8254.0563 | 116201.4074
| C.H. HUAYLLACHO | 156.9514 |  |  | 156.9514 | 382.7811
| C.H. MALPASO | 11938.7131 |  |  | 11938.7131 | 108656.6626
| C.H. MISAPUQUIO | 1426.1083 |  |  | 1426.1083 | 11700.9914
| C.H. OROYA | 4439.4511 |  |  | 4439.4511 | 39670.3392
| C.H. PACHACHACA | 3710.0711 |  |  | 3710.0711 | 14734.765
| C.H. PARIAC | 800.8559 |  |  | 800.8559 | 15854.2515
| C.H. SAN ANTONIO | 290.9739 |  |  | 290.9739 | 1498.3356
| C.H. SAN IGNACIO | 227.7684 |  |  | 227.7684 | 1150.3964
| C.H. YAUPI | 61394.9507 |  |  | 61394.9507 | 527600.7082
Total STATKRAFT |  | 141505.9497 |  |  | 141505.9497 | 1579867.3867
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3794.4355 | 3794.4355 | 34177.142
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3794.4355 | 3794.4355 | 34177.142
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 134058.9925 |  | 134058.9925 | 1042680.6099
Total TERMOCHILCA |  |  | 134058.9925 |  | 134058.9925 | 1042680.6099
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 37225.7673 |  | 37225.7673 | 231872.2385
Total TERMOSELVA |  |  | 37225.7673 |  | 37225.7673 | 231872.2385
TOTAL MWh |  | 1566166.1788 | 2939746.7144 | 399775.2455 | 4905688.1387 | 38730189.7055
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 2612.4526 | 12852.0165
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-08-24 19:00 | 2022-08-18 19:30 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45162.7917 | 44791.8125 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 16.8306 | 0 | -100%
Total AGROAURORA |  | 0 | 16.8306 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.114 | 4.2807 | 19.9956 | -27.25%
Total AGUA AZUL |  | 3.114 | 4.2807 | 19.9956 | -27.25%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.3566 | 17.9209 | 16.5843 | -14.31%
Total AIPSA |  | 15.3566 | 17.9209 | 16.5843 | -14.31%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 18.1241 | 11.7414 | 16.361 | 54.36%
Total ANDEAN POWER |  | 18.1241 | 11.7414 | 16.361 | 54.36%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.68095 | 1.057 | 0.6937 | -35.57%
Total ATRIA |  | 0.68095 | 1.057 | 0.6937 | -35.57%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.5 | 10.1646 | 0 | -6.539%
Total BIOENERGIA |  | 9.5 | 10.1646 | 0 | -6.539%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 135.0184 | 94.3683 | 220.5567 | 43.08%
Total CELEPSA |  | 135.0184 | 94.3683 | 220.5567 | 43.08%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 9.649 | 10.2849 | 19.7645 | -6.183%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 9.649 | 10.2849 | 19.7645 | -6.183%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.4521 | 0.52376 | 0.83906 | -13.68%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.78854 | 0.96929 | 1.6083 | -18.65%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.2406 | 1.493 | 2.4474 | -16.91%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 66.647 | 74.62 | 129.456 | -10.68%
| C.H. YANANGO | 8.686 | 11.895 | 40.941 | -26.98%
Total CHINANGO |  | 75.333 | 86.515 | 170.397 | -12.92%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5379 | 1.6631 | 1.3606 | -7.528%
| C.H. CHARCANI II | 0.55817 | 0.56757 | 0.539 | -1.656%
| C.H. CHARCANI III | 4.4231 | 4.6706 | 3.8472 | -5.299%
| C.H. CHARCANI IV | 10.0301 | 14.3367 | 8.0567 | -30.04%
| C.H. CHARCANI V | 120.5325 | 116.1379 | 37.7459 | 3.784%
| C.H. CHARCANI VI | 6.2344 | 8.6206 | 4.9025 | -27.68%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 143.3161 | 145.9965 | 56.452 | -1.836%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.9419 | 2.5145 | 5.0483 | 96.53%
Total EGECSAC |  | 4.9419 | 2.5145 | 5.0483 | 96.53%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 85.07 | 80.968 | 167.2 | 5.066%
Total EGEMSA |  | 85.07 | 80.968 | 167.2 | 5.066%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.724 | 16.2676 | 6.3794 | -58.67%
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 | 9.9359 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.0385 | 17.0259 | 16.3942 | 29.44%
Total EGESUR |  | 28.7625 | 43.2294 | 22.7736 | -33.47%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 1.662 | 2.281 | 3.659 | -27.14%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 1.662 | 2.281 | 3.659 | -27.14%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 603.7224 | 648.8929 | 650.3112 | -6.961%
| C.H. RESTITUCION | 201.4579 | 212.7333 | 215.3242 | -5.3%
Total ELECTROPERU |  | 805.1803 | 861.6262 | 865.6354 | -6.551%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 151.5975 | 460.6839 | -100%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4353 | 6.4474 | 6.4293 | -0.1872%
Total EMGE HUALLAGA |  | 6.4353 | 158.0448 | 467.1132 | -95.93%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 72.8039 | 47.5193 | 48.4441 | 53.21%
Total EMGE HUANZA |  | 72.8039 | 47.5193 | 48.4441 | 53.21%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 1.4056 | 9.755 | -100%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.2755 | 1.5455 | 9.8875 | -17.47%
| C.H. RUNATULLO II | 2.2149 | 2.9558 | 18.7081 | -25.07%
| C.H. RUNATULLO III | 3.1487 | 4.5494 | 20.0922 | -30.79%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.4984 | 0.92702 | 5.4374 | 61.63%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.8614 | 1.12 | 6.4018 | 66.19%
Total EMGE JUNÍN |  | 9.9989 | 12.5034 | 70.2818 | -20.03%
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 70.508 | 65.032 | 49.161 | 8.42%
| C.H. HUAMPANI | 27.613 | 0 | 30.404
| C.H. HUINCO | 125.105 | 199.641 | 68.777 | -37.34%
| C.H. MATUCANA | 82.064 | 111.794 | 133.589 | -26.59%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.118 | 62.585 | 64.763 | 2.449%
| C.T. SANTA ROSA | 108.869 | 0 | 103.358
| C.T. SANTA ROSA II | 188.251 | 0 | 176.479
| C.T. VENTANILLA | 462.586 | 467.211 | 214.999 | -0.9899%
| C.H. HER 1 | 0.668 | 0 | 0.644
| C.S. RUBI | 0
| C.E. WAYRA I | 113.003
| C.S. CLEMESI | 0
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1242.785 | 906.263 | 842.174 | 37.13%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 92.202 | 85.912 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 0 | 92.202 | 85.912 | -100%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-08-24 19:00 | 2022-08-18 19:30 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45162.7917 | 44791.8125 | 45027.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.S. RUBI |  | 0
| C.E. WAYRA I |  | 123.098 |  | -100%
C.S. CLEMESI (3)
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 126.183 | 106.501 | 88.404 | 18.48%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 61.74 | 39.887 | 33.794 | 54.79%
| C.E. TALARA | 23.55 | 26.0836 | 0.0021 | -9.713%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 85.29 | 65.9706 | 33.7961 | 29.28%
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 | 22.075 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 95.3476 | 90.2956 | 130.8135 | 5.595%
| C.T. CHILCA 1 | 796.3285 | 770.2892 | 753.1727 | 3.38%
| C.T. CHILCA 2 | 100.8716 | 102.4861 | 101.0335 | -1.575%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 276.3807 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) | 129.8569 |  | 87.4772
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (2) | 21.2123
Total ENGIE |  | 1419.9975 | 985.1459 | 1072.4969 | 44.14%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 569.0795 | 548.4724 | 0
Total FENIX POWER |  | 569.0795 | 548.4724 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 20.9996
| C.H. EL CARMEN | 1.3349 | 2.195 | 8.3782 | -39.19%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 1.3349 | 2.195 | 29.3778 | -39.19%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.8589 | 8.2623 | 6.4888 | -41.19%
| C.H. ÁNGEL I | 2.3995 | 2.9941 | 10.9864 | -19.86%
| C.H. ÁNGEL II | 3.408 | 4.8004 | 20.3886 | -29.01%
| C.H. ÁNGEL III | 3.5323 | 5.0408 | 19.7357 | -29.93%
Total GEPSA |  | 14.1987 | 21.0976 | 57.5996 | -32.7%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 7.54 | 0.72633 | 0.08611 | 938.1%
Total GR PAINO |  | 7.54 | 0.72633 | 0.08611 | 938.1%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 9.6829 | 0.01222 | 8e-05 | 79138%
Total GR TARUCA |  | 9.6829 | 0.01222 | 8e-05 | 79138%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.5412 | 3.2 | 3.2 | 10.66%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.5412 | 3.2 | 3.2 | 10.66%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.767 | 18.051 | 19.1025 | -1.573%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 17.767 | 18.051 | 19.1025 | -1.573%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 13.126 | 13.693 | 18.567 | -4.141%
Total HUAURA POWER |  | 13.126 | 13.693 | 18.567 | -4.141%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 43.8019 | 49.2219 | 90.195 | -11.01%
Total INLAND |  | 43.8019 | 49.2219 | 90.195 | -11.01%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 3.3159 | 0 | 7.5327
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 3.3159 | 0 | 7.5327
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 871.17 | 850.1 | 826.0157 | 2.479%
| C.T. LAS FLORES | 314.59 | 326.02 | 301.3155 | -3.506%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 137.06 | 363.37 | 568.3323 | -62.28%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.98 | 3.09 | 10.126 | -3.56%
Total KALLPA |  | 1325.8 | 1542.58 | 1705.7895 | -14.05%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 15.884 | 20.9877 | 59.338 | -24.32%
Total LA VIRGEN |  | 15.884 | 20.9877 | 59.338 | -24.32%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.3198 | 1.78 | 3.795 | -25.86%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.3198 | 1.78 | 3.795 | -25.86%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 1.494 | 4.068 | 0 | -63.27%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 84.9892 | 70.062 | 222.7269 | 21.31%
| C.H. CARHUAQUERO | 10.9807 | 49.953 | 90.0301 | -78.02%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9209 | 9.911 | 9.9212 | 0.1001%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 107.3849 | 133.994 | 322.6782 | -19.86%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 27.7796 | 30.6278 | 20.0009 | -9.299%
Total P.E. MARCONA |  | 27.7796 | 30.6278 | 20.0009 | -9.299%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 85.8906 | 83.8966 | 59.5844 | 2.377%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 85.8906 | 83.8966 | 59.5844 | 2.377%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-08-24 19:00 | 2022-08-18 19:30 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45162.7917 | 44791.8125 | 45027.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.2962 | 1.5006 | 0 | -13.62%
| C.T. HUAYCOLORO | 1.354 | 4.3775 | 0 | -69.07%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.1374 | 2.1036 | 0 | -45.93%
| C.T. CALLAO | 2.2059 | 0.9003 | 2.1485 | 145%
Total PETRAMAS |  | 5.9935 | 8.882 | 2.1485 | -32.52%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 60.2231 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 60.2231 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 9.9706 | 10.4523 | 19.9689 | -4.608%
Total RIO BAÑOS |  | 9.9706 | 10.4523 | 19.9689 | -4.608%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.0456 | 6.436 | 18.7763 | -52.68%
Total RIO DOBLE |  | 3.0456 | 6.436 | 18.7763 | -52.68%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 51.7889 | 107.1439 | 113.3257 | -51.66%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 51.7889 | 107.1439 | 113.3257 | -51.66%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.3511 | 8.5844 | 7.5971 | -2.718%
Total SAN JACINTO |  | 8.3511 | 8.5844 | 7.5971 | -2.718%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 15.802 | 19.5396 | 20.6323 | -19.13%
Total SANTA ANA |  | 15.802 | 19.5396 | 20.6323 | -19.13%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) | 32.2835 | 29.4875 | 2.6991 | 9.482%
Total SDF ENERGIA |  | 32.2835 | 29.4875 | 2.6991 | 9.482%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 38.0499 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 38.0499 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 14.9085 | 16.9319 | 19.9955 | -11.95%
| C.H. POECHOS II | 7.2351 | 0 | 6.7435
Total SINERSA |  | 22.1436 | 16.9319 | 26.739 | 30.78%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.5807 | 26.0365 | 45.7076 | -17.11%
| C.H. CHEVES | 138.5916 | 65.7473 | 169.2941 | 110.8%
| C.H. GALLITO CIEGO | 11.4012 | 10.3253 | 37.8402 | 10.42%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21109 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 34.6628 | 20.157 | 17.4804 | 71.96%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.8686 | 2.7652 | 1.9678 | -32.42%
| C.H. OROYA | 8.1336 | 7.609 | 8.1572 | 6.896%
| C.H. PACHACHACA | 6.9206 | 5.7633 | 5.0612 | 20.08%
| C.H. PARIAC | 0.92671 | 0.58156 | 3.4939 | 59.35%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.40674 | 0.3425 | 0 | 18.76%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.31467 | 0.27703 | 0 | 13.59%
| C.H. YAUPI | 97.8075 | 97.5759 | 65.3101 | 0.2374%
Total STATKRAFT |  | 322.8261 | 237.1805 | 354.3125 | 36.11%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 297.8537 | 290.9699 | 282.8704 | 2.366%
Total TERMOCHILCA |  | 297.8537 | 290.9699 | 282.8704 | 2.366%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 85.5566 | 63.399 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 85.5566 | 63.399 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7290.0387 | 7073.7192 | 7605.5061 | 3.058%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7290.0387 | 7073.7192 | 7605.5061 | 3.058%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7290.0387
Fecha: |  | 24/08/2023
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2023 | 11:15 | 6932.1939 | 0 | 0 | 6932.1939 | 19:00 | 7012.8916 | 0 | 0 | 7012.8916
02/08/2023 | 12:00 | 7265.1287 | 0 | 0 | 7265.1287 | 19:00 | 7109.4043 | 0 | 0 | 7109.4043
03/08/2023 | 11:30 | 7267.9977 | 0 | 0 | 7267.9977 | 19:00 | 7196.0926 | 0 | 0 | 7196.0926
04/08/2023 | 14:30 | 7260.1073 | 0 | 0 | 7260.1073 | 19:00 | 7128.6007 | 0 | 0 | 7128.6007
05/08/2023 | 11:30 | 7005.1485 | 45.3347 | 0 | 7050.4832 | 19:45 | 6927.6181 | 0 | 0 | 6927.6181
06/08/2023 | 00:30 | 6212.1734 | 0 | 0 | 6212.1734 | 20:30 | 6742.1024 | 0 | 0 | 6742.1024
07/08/2023 | 11:45 | 6991.679 | 0 | 0 | 6991.679 | 19:00 | 6965.0575 | 0 | 0 | 6965.0575
08/08/2023 | 11:45 | 7216.6851 | 0 | 0 | 7216.6851 | 20:15 | 7096.3577 | 0 | 0 | 7096.3577
09/08/2023 | 11:45 | 7278.1389 | 0 | 0 | 7278.1389 | 20:15 | 7168.2684 | 0 | 0 | 7168.2684
10/08/2023 | 11:45 | 7354.5522 | 0 | 0 | 7354.5522 | 18:45 | 7230.449 | 0 | 0 | 7230.449
11/08/2023 | 12:00 | 7320.8779 | 0 | 0 | 7320.8779 | 18:45 | 7235.855 | 0 | 0 | 7235.855
12/08/2023 | 12:00 | 7162.7059 | 0 | 0 | 7162.7059 | 20:45 | 6919.9391 | 0 | 0 | 6919.9391
13/08/2023 | 00:15 | 6386.4677 | 0 | 0 | 6386.4677 | 20:00 | 7051.1917 | 0 | 0 | 7051.1917
14/08/2023 | 15:00 | 7201.278 | 0 | 0 | 7201.278 | 20:15 | 7164.395 | 0 | 0 | 7164.395
15/08/2023 | 11:30 | 7217.0567 | 0 | 0 | 7217.0567 | 18:45 | 7147.3971 | 0 | 0 | 7147.3971
16/08/2023 | 11:45 | 7109.7805 | 0 | 0 | 7109.7805 | 19:00 | 7118.6155 | 0 | 0 | 7118.6155
17/08/2023 | 11:30 | 7231.1425 | 0 | 0 | 7231.1425 | 19:00 | 7115.8801 | 0 | 0 | 7115.8801
18/08/2023 | 14:45 | 7209.9424 | 0 | 0 | 7209.9424 | 19:00 | 7147.2204 | 0 | 0 | 7147.2204
19/08/2023 | 11:30 | 7188.5636 | 0 | 0 | 7188.5636 | 19:30 | 6900.3051 | 0 | 0 | 6900.3051
20/08/2023 | 12:45 | 6336.6873 | 0 | 0 | 6336.6873 | 20:00 | 6919.2068 | 0 | 0 | 6919.2068
21/08/2023 | 11:45 | 7176.9721 | 0 | 0 | 7176.9721 | 19:15 | 7126.2664 | 0 | 0 | 7126.2664
22/08/2023 | 11:45 | 7217.7998 | 0 | 0 | 7217.7998 | 19:00 | 7209.0854 | 0 | 0 | 7209.0854
23/08/2023 | 15:30 | 7261.2814 | 0 | 0 | 7261.2814 | 19:00 | 7184.3898 | 0 | 0 | 7184.3898
24/08/2023 | 16:00 | 7304.1364 | 0 | 0 | 7304.1364 | 19:00 | 7290.0387 | 0 | 0 | 7290.0387
25/08/2023 | 11:15 | 7353.8628 | 51.4972 | 0 | 7405.36 | 19:45 | 7218.4955 | 45.4961 | 0 | 7263.9916
26/08/2023 | 11:45 | 7238.4755 | 15.164 | 0 | 7253.6395 | 19:45 | 7063.0544 | 47.908 | 0 | 7110.9624
27/08/2023 | 00:15 | 6491.6261 | 0 | 0 | 6491.6261 | 20:45 | 7102.8518 | 0 | 0 | 7102.8518
28/08/2023 | 11:30 | 7369.0827 | 0 | 0 | 7369.0827 | 20:45 | 7215.7422 | 0 | 0 | 7215.7422
29/08/2023 | 11:45 | 7390.3627 | 0 | 0 | 7390.3627 | 19:00 | 7245.2038 | 0 | 0 | 7245.2038
30/08/2023 | 11:45 | 6776.1605 | 0 | 0 | 6776.1605 | 19:45 | 7174.4123 | 0 | 0 | 7174.4123
31/08/2023 | 12:00 | 7435.3229 | 0 | 0 | 7435.3229 | 18:45 | 7251.6847 | 0 | 0 | 7251.6847

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA L-6681 | 01/08/2023 01:01 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 60 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 10.21 MW y desconectó la C.H. Pariac con 1.1 MW. A la 01:04:42 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 01:34:05 h, sincronizó la unidad G1 de la CH4 Pariac con el SEIN. | 10.21
NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | S.E. DESIERTO TR-1 | 01/08/2023 01:50 | Desconectó el transformador TR-03 de la S.E. Desierto durante la energización del nuevo transformador T131-261 de la S.E. Chincha, asimismo, el transformador TR-01 de la S.E. Desierto abrió en 60 kV, según lo informado por TRANSMANTARO titular del autotransformador T131-261. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Desierto 60 kV con una carga de 35 MW. A las 02:13:05 h, se cerro el TR-01 en 60 kV y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 02:16:48 h, se puso en servicio el TR-03. | 35
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS L-2056 | 01/08/2023 14:59 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 132 km de la S.E. Cotaruse, debido a causa no informada por ATN2, titular del equipo. Como consecuencia, se redujo la carga de usuario libre minera Las Bambas en 16 MW. A las 15:03 h, se coordinó normalizar la carga interrumpida. A las 15:15:17 h se conectó la línea. | 16
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI L-6007 | 03/08/2023 16:36 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de Minera Aruntani con un total de 0.15 MW. A las 16:57:50 h se conectó la línea. | 0.15
SOUTHERN PERU CC | L. ILO 1 - REFINERÍA L-1387 | 08/08/2023 13:58 | Desconectó la línea L-1387 (Ilo 1 - Refinería) de 138 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se redujo carga de la S.E. Refinería en 10.9 MW. A las 14:06 h, el CCO-COES autorizó recuperar la carga interrumpida. A las 15:56:30 h, se conectó la línea. | 10.9
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I CENTRAL | 10/08/2023 10:35 | Desconectaron los circuitos N°3 y N°5 de la C.E. Wayra cuando generaban un total de 26 MW, por falla en falla monofásica a tierra en el cable de media tensión del circuito 3 y falla monofásica en el terminal de celda de media tensión del circuito 5, según lo informado por ENEL GENERACIÓN PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia el usuario libre Mina Justa Marcobre redujo 5 MW de carga. A las 10:47 h, el CCO-COES coordinó con Mina Justa Marcobre recuperar su carga. Los circuitos quedaron fuera de servicio para su inspección. A las 09:00 h, se conectaron los circuitos N° 3 y N° 5. | 5
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - HUANCAYO ESTE L-6632 | 10/08/2023 11:50 | Desconectó la línea L-6632 (Huayucachi - Huancayo Oeste) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" debido a contacto de línea de telefonía con red de MT, causado por tala de árbol por terceros fuera de franja de servidumbre, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancayo Este con un total de 7.55 MW. A las 12:08:54 h, se conectó la línea y se restableció todo el suministro interrumpido. | 7.55
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN L-6514 | 12/08/2023 19:27 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6514 (Carhuamayo - Shelby) y L-6516 (Shelby - Excelsior) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a fuertes vientos y lluvia en la zona de falla, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Shelby, San Juan y San José con un total de 9.0 MW. A las 19:27:48 h, se conectó la línea L-6514 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 9
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA L-1113 | 15/08/2023 04:50 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 20.7 km de la S.E. Casma, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe toda la carga de la S.E. Casma con un total de 5.62 MW. A las 04:52:39 h, se conectó la línea L-1113 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.62 | 282.77
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE L-6655 | 15/08/2023 06:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R" a 78.5km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a intensa neblina y llovizna en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3.9 MW. A las 06:19:40 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 3.9
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE L-6655 | 15/08/2023 06:46 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 76.1km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a intensas lloviznas en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 3.60 MW. A las 09:23:18 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 3.6

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO L-6643 | 15/08/2023 17:41 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV debido a error humando durante la realización de pruebas de mando de control en la celda del transformador de 60 kV en la S.E. Ingenio, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ingenio y Caudalosa con un total de 6.3 MW. A las 17:55 h se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 6.3
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO L-6643 | 16/08/2023 14:27 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV en la S.E Ingenio, por falla cuya causa se encuentra en investigación por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las S.EE. Ingenio y Caudalosa con 11.87 MW. A las 14:36 h se conectó la línea L-6643 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 12
EGEMSA | L. CACHIMAYO - DOLORESPATA L-1003 | 17/08/2023 14:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-1003 (Cachimayo - Dolorespata) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 11.90 km de la S.E. Dolorespata, debido a contacto de árbol con el conductor de la línea, originada por tala de árboles ocasionada por terceros, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Industrias Cachimayo redujo 15.33 MW de carga en la S.E. Cachimayo. A las 14:51 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 16:33 h, se conectó la línea. | 15.33
TERMOCHILCA | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS CENTRAL | 20/08/2023 00:04 | Se produjo la desconexión de la C.T. Santo Domingo de los Olleros cuando generaba 285.32 MW, por falla debido a alta desviación de posición rotativa del VGV2 de la turbina a gas, de acuerdo con lo informado por TERMOCHILCA, titular de la central. Como consecuencia, la frecuencia del SEIN disminuyó de 60.004 a 59.207 Hz, activándose el ERACMF interrumpiendo una carga de 41.209 MW, aproximadamente. A las 00:06 se inició la recuperación de la carga interrumpida. A las 00:16 h, se comunicó a todos los agentes del SEIN que recuperen toda su carga interrumpida. A la 01:53 h, el generador TG1 sincronizó con el SEIN en modo ciclo simple quedando la TV indisponible. A las 16:51 h, se declaró disponible la TV. | 33.98
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA L-1113 | 21/08/2023 06:46 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 20.7 km de la S.E. Nepeña, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Casma con 5.1 MW. A las 09:24:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido | 5.1
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO L-1118 | 22/08/2023 17:16 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 24.6 km de la S.E Trujillo Norte, debido al acercamiento de camión de transporte de caña con el conductor de la línea, ubicada en las estructuras N° 79 – 80 en el sector de Santiago de Cao, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Santiago de Cao, Casagrande, Paiján y Malabrigo con un total de 14.6 MW. A las 17:32:51 h, se conectó la línea L-1118. A las 17:33 h, se normalizó el suministro interrumpido. | 14.6
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 L-2233 | 23/08/2023 14:41 | Desconectó la línea L-2233 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a rotura de crucetas en el poste N° 370 a 2 km de la S.E Trujillo Norte, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, los usuarios libres Cementos Pacasmayo y Sider Perú disminuyeron su carga en 1.65 MW y 5 MW respectivamente, por actuación de sus protecciones internas. A las 14:48 h y 14:59 h, se coordinó con Cementos Pacasmayo y Sider Perú, normalizar su carga interrumpida. La línea quedó fuera de servicio para su mantenimiento correctivo. El día 25.08.2023 a las 17:03 h se conectó la línea L-2233. | 6.65
ELECTROCENTRO | L. CONDORCOCHA - NINATAMBO L-6076 | 25/08/2023 12:13 | Se produjo la desconexión de la línea L-6076 (Condorcocha - Ninatambo) de 44kV, debido a actuación inadecuada del relé de protección del transformador, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ninatambo con un total de 2,26 MW y desconectó el generador G1 de la C.H. Huasahuasi II con 1.33 MW. A las 12:27:02 h se conectó la línea L-6076 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 12:48 h, el generador G1 sincronizó con el SEIN. | 2.26
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO L-6533 | 26/08/2023 16:18 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al seccionamiento de un cuello muerto en la estructura E15 de la línea L-6532, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia desconectó la C.H. Huanchor con 18.15 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE Casapalca Norte, Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista, Ticlio y San Mateo con un total de 32.5 MW. A las 17:04:26 h y 17:12:20 h, se conectaron las líneas L-6533 y L-6532 respectivamente y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 17:22 h, la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. | 32.5

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI L-6001 | 29/08/2023 16:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra, debido a falla cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió toda la carga de la S.E. Sicuani con un total de 0.64 MW. A las 16:43:59 h, se conectó la línea L-6001 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 0.64
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA L-6015 | 31/08/2023 14:38 | Se produjo la desconexión de la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV por actuación de su protección de sobretensión homopolar, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. San Antonio, San Ignacio, Huayllacho, asimismo se interrumpió 0.845 MW de Minera Ares y 6.14 MW de Minera Bateas. La línea se conectó a las 14:40 h y se procedió a normalizar la carga interrumpida. A las 16:35 h, 16:47 h y 15:17 h, las CC.HH. San Antonio, San Ignacio, Huayllacho respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 6.99
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA L-6015 | 31/08/2023 14:44 | Se produjo la desconexión de la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV por actuación de su protección de sobretensión homopolar, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. San Antonio, San Ignacio, Huayllacho y se interrumpió 0.14 MW de Minera Bateas. La línea se conectó a las 15:19 h y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.14

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI