## Portada
Lima, 12 de enero 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
diciembre 2023
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-12-2023
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
DICIEMBRE 2023
[7 empty] | mes: | diciembre
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-12-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de diciembre 2023 fue de 5 043,41 GWh, lo que representa un incremento de 30,62 GWh (0,61%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2023 fue de 3 158,27 GWh (52,71% mayor al registrado durante diciembre del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2023 fue de 1 519,49 GWh, 44,45% menor al registrado durante diciembre del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 28,57%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,91%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,03%, 0,00%, 0,00%, 0,15%, 0,46% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 253,19 GWh y con centrales solares fue de 112,46 GWh, los cuales tuvieron una participación de 5,02% y 2,23% respectivamente.
|  | DICIEMBRE 2023 |  | DICIEMBRE 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3158.2658 | 2068.1742
[5 empty] | Gas Natural | 1486.7247 | 2519.9402
[5 empty] | Carbón | 0 | 10.0005
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 1.9351 | 172.2092
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 30.8342 | 33.2186
[5 empty] | Eólico | 253.1867 | 136.4908
[5 empty] | Solar | 112.4599 | 72.7564
| Total = 5 043,41 GWh |  | Total = 5 012,79 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en diciembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
ENGIE | Eólica | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Punta Lomitas | C.E. Punta Lomitas | 33 | 260 | 260 | 16.06.2023
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG | C.T. Oquendo | TG1 | 13.11 | 33 | 27.955 | 28.06.2023
ELECTROPERU | Termoeléctrica | Diesel | MCI | C.T. Tumbes | MAK1 ; MAK2 | 13.11 | 18.02 | 17.504 | 28.06.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Pelton | C.H. Quitaracsa | G2 | 13.18 | 57.5 | 58.83 | 17.12.2023
Total | [6 empty] | 373.92 | 369.689
Nota: Tranferencia de C.T. Oquendo a COGENERACIÓN OQUENDO S.A.C., con fecha 01/11/2023
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 33 | 27.9552 | 24.03.2023
EGESUR | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Aricota 2 | G1 | 13 | 11.9 | 11.9 | 24.05.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Quitaracsa | G1; G2 | 33 | 115 | 117.78 | 15.06.2023
Total | [6 empty] | 159.9 | 157.6352
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5191.7882 | 5260.9382 | -1.314%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7547.0145 | 7464.3849 | 1.107%
| EÓLICA |  | 672.2 | 412.2 | 63.08%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13693.2777 | 13419.7982 | 2.038%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2022 y diciembre 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2022 y diciembre 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 1994.3886 | 2213.5146 | 3158.2658 | 2068.1742 | 52.71% | 27863.813 | 28486.3502 | -2.185% | 30664.4126 | -7.103%
Termoeléctrica | 2618.3559 | 2255.4752 | 1519.4939 | 2735.3685 | -44.45% | 27219.9845 | 24846.5571 | 9.552% | 20723.3806 | 19.9%
Eólica | 240.8126 | 252.8954 | 253.1867 | 136.4908 | 85.5% | 2353.3671 | 1930.1016 | 21.93% | 1800.6359 | 7.19%
Solar | 108.7874 | 109.152 | 112.4599 | 72.7564 | 54.57% | 956.1715 | 821.1888 | 16.44% | 801.9185 | 2.403%
Total | 4962.3444 | 4831.0372 | 5043.4062 | 5012.7899 | 0.6108% | 58393.3361 | 56084.1977 | 4.117% | 53990.3476 | 3.878%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 43.0097 | -25.36%
Exportación | 0 | 9.7008 | 14.4658 | 0.53032 | 2628% | 24.421 | 0.53032 | 4505% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 9.7008 | 14.4658 | 0.53032 |  | 11.569 | -31.5716 |  | -43.0097
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a diciembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 1994.3886 | 2213.5146 | 3158.2658 | 2068.1742 | 52.71% | 27863.813 | 28486.3502 | -2.185% | 30664.4126 | -7.103%
G.N. de Camisea | 2479.6037 | 2136.9527 | 1440.8765 | 2411.1387 | -40.24% | 24943.7831 | 23118.7951 | 7.894% | 19366.858 | 19.37%
G.N. de Malacas | 64.585 | 48.8687 | 34.0641 | 66.7526 | -48.97% | 700.9201 | 683.8409 | 2.498% | 724.3565 | -5.593%
G.N. de Aguaytía | 32.2768 | 31.4468 | 11.7842 | 42.049 | -71.98% | 363.9493 | 306.4781 | 18.75% | 218.9355 | 39.99%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 10.0005 | -100% | 0 | 89.6934 | -100% | 28.6002 | 213.6%
Residual 500 | 0.39681 | 0.21121 | 0.25162 | 0.10603 | 137.3% | 26.1442 | 10.0115 | 161.1% | 7.6434 | 30.98%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 4.3782 | 3.3055 | 1.6834 | 172.1032 | -99.02% | 843.7016 | 283.7273 | 197.4% | 21.2948 | 1232%
Bagazo | 30.8953 | 29.2092 | 23.278 | 25.9735 | -10.38% | 272.0305 | 275.3221 | -1.196% | 276.8204 | -0.5412%
Biogás | 6.22 | 5.4812 | 7.5562 | 7.2451 | 4.295% | 69.4557 | 78.6887 | -11.73% | 78.8717 | -0.2321%
Solar | 108.7874 | 109.152 | 112.4599 | 72.7564 | 54.57% | 956.1715 | 821.1888 | 16.44% | 801.9185 | 2.403%
Eólico | 240.8126 | 252.8954 | 253.1867 | 136.4908 | 85.5% | 2353.3671 | 1930.1016 | 21.93% | 1800.6359 | 7.19%
Total | 4962.3444 | 4831.0372 | 5043.4062 | 5012.7899 | 0.6108% | 58393.3361 | 56084.1977 | 4.117% | 53990.3476 | 3.878%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.852 | 32.1019 | -59.96% | 43.0097 | -25.36%
Exportación | 0 | 9.7008 | 14.4658 | 0.53032 | 26.2777 | 24.421 | 0.53032 | 4505% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 9.7008 | 14.4658 | 0.53032 |  | 11.569 | -31.5716 |  | -43.0097
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a diciembre.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.927 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.90639 | 0.8663
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.8724 | 0.98492 |  | C.H. YARUCAYA | 0.88147 | 0.83516
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 14.8597 | 0.98533 |  | C.H. CHANCAY | 0.86314 | 0.81406
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 14.8193 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.814 | 0.90649
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 14.7744 | 0.99038 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80245 | 0.77057
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.7614 | 0.95104 |  | C.H. RONCADOR | 0.79264 | 0.54425
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 14.6064 | 0.9718 |  | C.H. RUCUY | 0.75469 | 0.67308
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 14.1569 | 0.95297 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.74531 | 0.57946
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 13.9104 | 0.93092 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.7385 | 0.71258
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.3968 | 0.87495 |  | C.H. HER 1 | 0.70014 | 0.4624
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.6913 | 0.93995 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.65872 | 0.54918
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 11.0532 | 0.71551 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.65842 | 0.57139
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 10.2591 | 0.7182 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.65205 | 0.58783
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 8.7662 | 0.57854 |  | C.H. POTRERO | 0.62587 | 0.52426
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.3241 | 0.9861 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.621 | 0.55706
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 6.5534 | 0.88399 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.6082 | 0.72485
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 6.2668 | 0.85514 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.6036 | 0.55327
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 5.7441 | 0.89983 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.60274 | 0.58633
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 4.9362 | 1 |  | C.H. POECHOS II | 0.59864 | 0.60919
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 4.2671 | 0.86428 |  | C.H. EL CARMEN | 0.59804 | 0.5529
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.8609 | 0.57153 |  | C.H. CARHUAC | 0.57237 | 0.66434
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.6675 | 0.86939 |  | C.H. LA JOYA | 0.56225 | 0.71089
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.2761 | 0.8486 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.55818 | 0.49936
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.6005 | 0.87976 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.5576 | 0.45037
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.5237 | 0.86616 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.55716 | 0.49554
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.3719 | 0.96293 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.52356 | 0.47556
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 1.3544 | 0.1903 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.50271 | 0.50479
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.52554 | 0.39931 |  | C.H. MANTA I | 0.43941 | 0.38618
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.36101 | 0.715 |  | C.H. PURMACANA | 0.30699 | 0.1732
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 64.0094 | 0.3309 | EÓLICAS | C.E. DUNA | 0.51237 | 0.40847
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.5919 | 0.47334 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.50929 | 0.6246
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 35.4335 | 0.49023 |  | C.E. MARCONA | 0.5067 | 0.64531
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 30.5434 | 0.49372 |  | C.E. TALARA | 0.42909 | 0.51509
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.3869 | 0.5395 |  | C.E. HUAMBOS | 0.42398 | 0.31854
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 10.6943 | 0.44919 |  | C.E. WAYRA I | 0.41719 | 0.53475
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 5.9194 | 0.43311 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.38621 | 0.46891
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.8505 | 0.3549 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.28695
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en diciembre 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 44.8992 | 0.41769 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.34786 | 0.35765
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.9379 | 0.33008 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33984 | 0.34806
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de diciembre | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.6307 | 0.37841 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.3312 | 0.33645
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3 | 0.35618 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30434 | 0.31979
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.6105 | 0.38731 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27465 | 0.28727
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.042 | 0.27164 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25999 | 0.26152
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9748 | 0.26712 |  | C.S. REPARTICION | 0.25439 | 0.25165
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.3865 | 0.88471 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.94774 | 0.88712
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.0149 | 0.95069 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.75383 | 0.72882
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.7752 | 0.80782 |  | C.T. CALLAO | 0.72293 | 0.69786
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4467 | 0.81022 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.70822 | 0.78889
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3194 | 0.73888 |  | C.T. LA GRINGA | 0.46238 | 0.74349
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en diciembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 153.0818 | 189.2389 | 243.4875 | 163.3399 | 49.07% | 2144.9973 | 2009.0525 | 6.767% | 2319.2021 | -13.37%
Eólica | 240.8126 | 252.8954 | 253.1867 | 136.4908 | 85.5% | 2353.3671 | 1930.1016 | 21.93% | 1800.6359 | 7.19%
Solar | 108.7874 | 109.152 | 112.4599 | 72.7564 | 54.57% | 956.1715 | 821.1888 | 16.44% | 801.9185 | 2.403%
Bagazo | 30.8953 | 29.2092 | 23.278 | 25.9735 | -10.38% | 272.0305 | 275.3221 | -1.196% | 276.8204 | -0.5412%
Biogás | 6.22 | 5.4812 | 7.5562 | 7.2451 | 4.295% | 69.4557 | 78.6887 | -11.73% | 78.8717 | -0.2321%
Total RER | 539.797 | 585.9766 | 639.9683 | 405.8057 | 57.7% | 5796.0221 | 5114.3537 | 13.33% | 5277.4487 | -3.09%
Participación en el SEIN (%) | 10.88% | 12.13% | 12.69% | 8.095% |  | 9.926% | 9.119% |  | 9.775%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como las centrales C.S. Yarucaya y C.E PUnta Lomitas
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en diciembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5043.4062 | GWh |  |  |  |  | 4403.4362
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 639.97 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en diciembre 2023.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | diciembre |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA |  | 0
KALLPA | 808.9234 | 960.3691 | -15.77% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 83.5153
ENEL GENERACION PERU | 733.0398 | 674.3198 | 8.708% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.016193
ENGIE | 722.3837 | 863.2719 | -16.32% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.83612
ELECTROPERU | 592.1331 | 476.1172 | 24.37% |  |  | IYEPSA | 0.026811 | 0.24141
EMGE HUALLAGA | 294.9062 | 101.3246 | 191.1% |  |  | COLCA SOLAR | 0.19769 | 0.21441
STATKRAFT | 270.443 | 163.5913 | 65.32% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0.23115
ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.7021 | 168.4161 | 38.17% |  |  | SHOUGESA | 0.25876 | 0.10845
FENIX POWER | 180.169 | 404.8568 | -55.5% |  |  | SAMAY I | 0.39883 | 45.5946
CELEPSA | 132.5766 | 62.4769 | 112.2% |  |  | ATRIA | 0.52554 | 0.32408
CHINANGO | 130.6137 | 77.4286 | 68.69% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.83159 | 1.2257
EGEMSA | 123.8955 | 102.8957 | 20.41% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.3719 | 1.4231
SAN GABAN | 78.8688 | 64.8151 | 21.68% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5237 | 2.1192
INLAND | 66.6843 | 54.0422 | 23.39% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.6005 | 1.933
EGASA | 65.106 | 77.3725 | -15.85% |  |  | AGROAURORA | 2.8779 | 9.5213
EMGE JUNÍN | 51.1073 | 26.3221 | 94.16% |  |  | EGECSAC | 3.2761 | 2.0404
LA VIRGEN | 49.8735 | 21.4983 | 132% |  |  | REPARTICION | 3.9748 | 3.7971
GEPSA | 47.365 | 33.2198 | 42.58% |  |  | MAJES | 4.042 | 3.9132
ENERGÍA EÓLICA | 42.9303 | 39.4024 | 8.954% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.6105 | 4.1781
P.E. TRES HERMANAS | 35.4335 | 33.8276 | 4.747% |  |  | GR PAINO | 4.8505 | 4.0421
TERMOCHILCA | 34.6458 | 124.8313 | -72.25% |  |  | TACNA SOLAR | 5.3 | 5.3193
ENEL GENERACION PIURA | 34.0641 | 66.7526 | -48.97% |  |  | SAN JACINTO | 5.5088 | 3.8443
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 33.4745 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.6307 | 5.1944
EMGE HUANZA | 23.3175 | 31.8741 | -26.84% |  |  | GR TARUCA | 5.9194 | 4.5734
GENERACIÓN ANDINA | 19.1409 | 12.5342 | 52.71% |  |  | BIOENERGIA | 6.5047 | 5.6143
SINERSA | 16.2268 | 12.6268 | 28.51% |  |  | PETRAMAS | 7.5562 | 7.2451
RIO BAÑOS | 14.8597 | 9.3995 | 58.09% |  |  | EGESUR | 8.1197 | 15.4814
SANTA ANA | 14.7614 | 12.5877 | 17.27% |  |  | AIPSA | 8.3865 | 6.9937
AGUA AZUL | 14.6064 | 6.2311 | 134.4% |  |  | ANDEAN POWER | 8.7662 | 10.096
CELEPSA RENOVABLES | 14.2426 | 12.0349 | 18.34% |  |  | RIO DOBLE | 10.2591 | 4.6178
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.1394 | 11.8512 | 10.87% |  |  | P.E. MARCONA | 10.6943 | 11.2773
HUAURA POWER | 12.6913 | 12.0794 | 5.066% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 11.0532 | 7.0693
TERMOSELVA | 11.7842 | 42.049 | -71.98% |  |  | TERMOSELVA | 11.7842 | 42.049
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 11.0532 | 7.0693 | 56.35% |  |  | HUAURA POWER | 12.6913 | 12.0794
P.E. MARCONA | 10.6943 | 11.2773 | -5.17% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.1394 | 11.8512
RIO DOBLE | 10.2591 | 4.6178 | 122.2% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.2426 | 12.0349
ANDEAN POWER | 8.7662 | 10.096 | -13.17% |  |  | AGUA AZUL | 14.6064 | 6.2311
AIPSA | 8.3865 | 6.9937 | 19.92% |  |  | SANTA ANA | 14.7614 | 12.5877
EGESUR | 8.1197 | 15.4814 | -47.55% |  |  | RIO BAÑOS | 14.8597 | 9.3995
PETRAMAS | 7.5562 | 7.2451 | 4.295% |  |  | SINERSA | 16.2268 | 12.6268
BIOENERGIA | 6.5047 | 5.6143 | 15.86% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 19.1409 | 12.5342
GR TARUCA | 5.9194 | 4.5734 | 29.43% |  |  | EMGE HUANZA | 23.3175 | 31.8741
PANAMERICANA SOLAR | 5.6307 | 5.1944 | 8.399% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 33.4745
SAN JACINTO | 5.5088 | 3.8443 | 43.3% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 34.0641 | 66.7526
TACNA SOLAR | 5.3 | 5.3193 | -0.3637% |  |  | TERMOCHILCA | 34.6458 | 124.8313
GR PAINO | 4.8505 | 4.0421 | 20% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 35.4335 | 33.8276
MOQUEGUA FV | 4.6105 | 4.1781 | 10.35% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.9303 | 39.4024
MAJES | 4.042 | 3.9132 | 3.291% |  |  | GEPSA | 47.365 | 33.2198
REPARTICION | 3.9748 | 3.7971 | 4.678% |  |  | LA VIRGEN | 49.8735 | 21.4983
EGECSAC | 3.2761 | 2.0404 | 60.56% |  |  | EMGE JUNÍN | 51.1073 | 26.3221
AGROAURORA | 2.8779 | 9.5213 | -69.77% |  |  | EGASA | 65.106 | 77.3725
HIDROCAÑETE | 2.6005 | 1.933 | 34.53% |  |  | INLAND | 66.6843 | 54.0422
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5237 | 2.1192 | 19.09% |  |  | SAN GABAN | 78.8688 | 64.8151
MAJA ENERGIA | 2.3719 | 1.4231 | 66.67% |  |  | EGEMSA | 123.8955 | 102.8957
CENTRALES SANTA ROSA | 0.83159 | 1.2257 | -32.15% |  |  | CHINANGO | 130.6137 | 77.4286
ATRIA | 0.52554 | 0.32408 | 62.16% |  |  | CELEPSA | 132.5766 | 62.4769
SAMAY I | 0.39883 | 45.5946 | -99.13% |  |  | FENIX POWER | 180.169 | 404.8568
SHOUGESA | 0.25876 | 0.10845 | 138.6% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 232.7021 | 168.4161
COGENERACIÓN OQUENDO | 0.23115 |  |  |  |  | STATKRAFT | 270.443 | 163.5913
COLCA SOLAR | 0.19769 | 0.21441 | -7.798% |  |  | EMGE HUALLAGA | 294.9062 | 101.3246
IYEPSA | 0.026811 | 0.24141 | -88.89% |  |  | ELECTROPERU | 592.1331 | 476.1172
CERRO VERDE | 0 | 0.83612 | -100% |  |  | ENGIE | 722.3837 | 863.2719
PLANTA ETEN | 0 | 0.016193 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 733.0398 | 674.3198
ENEL GREEN POWER PERU |  | 83.5153 | -100% |  |  | KALLPA | 808.9234 | 960.3691
SDF ENERGIA |  | 0
Total | 5043.4062 | 5012.7899 | 0.6108%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en diciembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-10-17 19:00 | 2023-11-21 19:45 | 2023-12-18 19:45 | 2022-12-06 19:30 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-10-17 19:00 | 2023-11-21 19:45 | 2023-12-18 19:45 | 2022-12-06 19:30 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-12-06 19:30 |  | 2021-12-13 19:45
| 45216.7917 | 45251.8229 | 45278.8229 | 44901.8125 |  | 45027.7917 | 44901.8125 |  | 44543.8229
Hidroeléctrica | 3132.4582 | 4050.7163 | 4745.4086 | 2631.9839 | 80.3% | 4362.1793 | 2631.9839 | 65.74% | 4547.4343 | -42.12%
Termoeléctrica | 3860.5209 | 3132.5481 | 2438.8651 | 4569.8694 | -46.63% | 2953.978 | 4569.8694 | -35.36% | 2340.835 | 95.22%
Eólica | 361.3667 | 340.616 | 361.0082 | 265.5964 | 35.92% | 289.3488 | 265.5964 | 8.943% | 284.7639 | -6.731%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -0.13689 | -0.11036 | -0.26731
Total | 7354.2089 | 7523.77 | 7545.0146 | 7467.4497 | 1.039% | 7605.5061 | 7467.4497 | 1.849% | 7173.0332 | 4.104%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 34.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 34.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7354.2089 | 7489.346 | 7545.0146 | 7467.4497 | 1.039% | 7605.5061 | 7467.4497 | 1.849% | 7173.0332 | 4.104%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1 y C.H. 8 de agosto.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | diciembre |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-12-18 19:45 | 2022-12-06 19:30
| 45278.8229 | 44901.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
ENEL GENERACION PERU | 1312.529 | 1100.349 | 19.28% |  |  | SDF ENERGIA |  | 0
KALLPA | 1033.2686 | 1383.7867 | -25.33% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 116.925
ENGIE | 1017.398 | 1583.5306 | -35.75% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0
ELECTROPERU | 815.8918 | 595.4645 | 37.02% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 473.8324 | 185.3208 | 155.7% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
STATKRAFT | 389.3935 | 169.4022 | 129.9% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 355.6158 | 564.1502 | -36.96% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 192.9097
ORAZUL ENERGY PERÚ | 272.945 | 245.063 | 11.38% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 221.6138 | 48.9635 | 352.6% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CHINANGO | 189.017 | 80.193 | 135.7% |  |  | SAMAY I | 0 | 175.0468
EGEMSA | 170.227 | 109.188 | 55.9% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 127.5134 | 152.4328 | -16.35% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 112.105 | 88.903 | 26.1% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
INLAND | 91.9459 | 56.7493 | 62.02% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 90.7384 | 47.7605 | 89.99% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOSELVA | 84.4583 | 86.5901 | -2.462% |  |  | GR TARUCA | 0.01731 | 2.156
ENERGÍA EÓLICA | 82.8326 | 50.5583 | 63.84% |  |  | GR PAINO | 0.09589 | 3.3434
LA VIRGEN | 78.642 | 13.5004 | 482.5% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.15998 | 1.4944
EMGE JUNÍN | 72.4211 | 12.907 | 461.1% |  |  | ATRIA | 1.0423 | 0.57291
GEPSA | 65.854 | 22.7817 | 189.1% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 1.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 57.707 |  |  |  |  | EGECSAC | 3.4873 | 2.502
ENEL GENERACION PIURA | 49.017 | 90.43 | -45.8% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.588 | 2.139
P.E. TRES HERMANAS | 48.2124 | 69.9471 | -31.07% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.784 | 1.324
GENERACIÓN ANDINA | 28.4861 | 7.5319 | 278.2% |  |  | SAN JACINTO | 7.8421 | 0
EGESUR | 24.1894 | 26.7804 | -9.675% |  |  | AGROAURORA | 7.9887 | 17.5479
SINERSA | 22.4736 | 13.6682 | 64.42% |  |  | BIOENERGIA | 9.25 | 7.3883
ANDEAN POWER | 20.4849 | 17.3179 | 18.29% |  |  | PETRAMAS | 10.9571 | 9.1636
SANTA ANA | 20.3514 | 14.1222 | 44.11% |  |  | P.E. MARCONA | 13.5588 | 22.6666
RIO BAÑOS | 20 | 10.596 | 88.75% |  |  | AIPSA | 16.4457 | 15.8644
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.9852 | 2.9914 | 568.1% |  |  | HUAURA POWER | 17.8776 | 13.5916
AGUA AZUL | 19.974 | 3.1169 | 540.8% |  |  | RIO DOBLE | 18.4625 | 3.0405
CELEPSA RENOVABLES | 19.666 | 10.9998 | 78.79% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4678 | 13.0771
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4678 | 13.0771 | 41.22% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.666 | 10.9998
RIO DOBLE | 18.4625 | 3.0405 | 507.2% |  |  | AGUA AZUL | 19.974 | 3.1169
HUAURA POWER | 17.8776 | 13.5916 | 31.53% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.9852 | 2.9914
AIPSA | 16.4457 | 15.8644 | 3.664% |  |  | RIO BAÑOS | 20 | 10.596
P.E. MARCONA | 13.5588 | 22.6666 | -40.18% |  |  | SANTA ANA | 20.3514 | 14.1222
PETRAMAS | 10.9571 | 9.1636 | 19.57% |  |  | ANDEAN POWER | 20.4849 | 17.3179
BIOENERGIA | 9.25 | 7.3883 | 25.2% |  |  | SINERSA | 22.4736 | 13.6682
AGROAURORA | 7.9887 | 17.5479 | -54.47% |  |  | EGESUR | 24.1894 | 26.7804
SAN JACINTO | 7.8421 | 0 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.4861 | 7.5319
MAJA ENERGIA | 3.784 | 1.324 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 48.2124 | 69.9471
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.588 | 2.139 | 67.74% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 49.017 | 90.43
EGECSAC | 3.4873 | 2.502 | 39.38% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 57.707
HIDROCAÑETE | 3.2 | 1.6 | 100% |  |  | GEPSA | 65.854 | 22.7817
ATRIA | 1.0423 | 0.57291 | 81.93% |  |  | EMGE JUNÍN | 72.4211 | 12.907
CENTRALES SANTA ROSA | 0.15998 | 1.4944 | -89.29% |  |  | LA VIRGEN | 78.642 | 13.5004
GR PAINO | 0.09589 | 3.3434 | -97.13% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 82.8326 | 50.5583
GR TARUCA | 0.01731 | 2.156 | -99.2% |  |  | TERMOSELVA | 84.4583 | 86.5901
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 90.7384 | 47.7605
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 91.9459 | 56.7493
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 112.105 | 88.903
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 127.5134 | 152.4328
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 170.227 | 109.188
SAMAY I | 0 | 175.0468 | -100% |  |  | CHINANGO | 189.017 | 80.193
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 221.6138 | 48.9635
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 272.945 | 245.063
TERMOCHILCA | 0 | 192.9097 | -100% |  |  | FENIX POWER | 355.6158 | 564.1502
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 389.3935 | 169.4022
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 473.8324 | 185.3208
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 815.8918 | 595.4645
COGENERACIÓN OQUENDO | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1017.398 | 1583.5306
ENEL GREEN POWER PERU |  | 116.925 | -100% |  |  | KALLPA | 1033.2686 | 1383.7867
SDF ENERGIA |  | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1312.529 | 1100.349
Total | 7545.0146 | 7350.5247 | 2.646%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en diciembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en diciembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2023 | VOLUMEN ÚTIL 31-12-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 13.293 | 11.922 | 11.5%
| Represa El Frayle | 50.423 | 62.171 | -18.9%
| Represa El Pañe | 34.467 | 44.004 | -21.67% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 13.085 | 27.66 | -52.69% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 2.545 | 3.337 | -23.73% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 13.625 | 2.703 | 404.1% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 44.63 | 22.98 | 94.21% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 219.08 | 225.351 | -2.783% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 9.012 | 0.34 | 2551% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 18.772 | 28.629 | -34.43% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 53.36 | 24.27 | 119.9% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 5.0842 | 2.544 | 99.85% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 22.202 | 5.527 | 301.7% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 15.539 | 4.007 | 287.8% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 4.188 | 3.245 | 29.06% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.853 | 3.094 | 153.8% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 7.176 | 6.987 | 2.705% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 153.996 | 80.47 | 91.37% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 21.023 | 8.9 | 136.2% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 14.327 | 9.394 | 52.51% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 282.8323 | 97.0836 | 191.3% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de diciembre) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83 | 182.11
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02 | 180.75
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768 | 177.789
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975 | 172.081
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75 | 170.276
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55 | 166.853
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99 | 165.362
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11 | 163.073
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327 | 157.44
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982 | 156.343
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754 | 155.005
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171 | 153.738
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62 | 147.043
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88 | 145.425
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313 | 142.59
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04 | 141.07
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041 | 136.24
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694 | 133.525
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058 | 131.81
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268 | 130.68
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786 | 130.813
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9 | 128.929
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618 | 125.046
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3 | 124.073
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558 | 122.585
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499 | 125.648
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32 | 134.962
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027 | 136.785
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67 | 142.585
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313 | 145.987
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381 | 278.701
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677 | 273.833
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 233.939 | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758 | 269.026
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742 | 264.094
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965 | 259.407
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042 | 255.764
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 | 224.335 | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235 | 250.342
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 | 204.991 | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185 | 245.463
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298 | 240.998
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 | 181.292 | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895 | 236.581
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 | 164.998 | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96 | 230.954
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921 | 225.302
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689 | 219.574
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037 | 213.589
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 | 127.508 | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755 | 206.921
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 | 123.45 | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341 | 199.94
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02 | 193.405
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 | 101.464 | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889 | 186.673
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 | 87.491 | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951 | 171.392
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 | 80.689 | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516 | 165.445
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 | 66.734 | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521 | 165.199
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 | 61.997 | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303 | 158.814
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 | 55.384 | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318 | 166.3499
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 | 46.617 | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135 | 146.521
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 | 36.589 | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021 | 139.377
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 | 40.27 | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884 | 133.452
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 | 34.764 | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29 | 128.123
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 | 26.847 | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169 | 130.052
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 | 18.426 | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756 | 127.422
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 | 16.012 | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871 | 124.711
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 36.8351 | 13.8527 | 165.9% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 20.168 | 11.907 | 69.38% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 128.1519 | 48.7648 | 162.8% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 139.0727 | 56.5986 | 145.7% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 65.4748 | 11.1223 | 488.7% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 54.2061 | 2.2835 | 2274% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 39.771 | 13.581 | 192.8% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 65.0528 | 21.215 | 206.6% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 164.3803 | 48.2968 | 240.4% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 44.1526 | 16.5061 | 167.5% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 20.172 | 8.7017 | 131.8% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 9.471 | 4.5624 | 107.6% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.8324 | 13.0444 | -16.96% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 32.807 | 15.412 | 112.9% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.4124 | 0.77013 | 83.4% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 185.5636 | 80.0705 | 131.8% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.24 | 0.64894 | -63.02% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 20.958 | 5.9426 | 252.7% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 38.2881 | 30.511 | 25.49% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 1.048 | 0.058065 | 1705% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 0.68903 | 1.8385 | -62.52% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0 | 0.061645 | -100% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 0.11658 | 1.2442 | -90.63% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 9.573 | 4.268 | 124.3% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en diciembre 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[6 empty] | 8 | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[7 empty] | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[7 empty] | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[6 empty] | 21 | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[7 empty] | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[7 empty] | 23 | 18.9286 | 36.2847 | 31.087
[7 empty] | 24 | 17.4757 | 32.458 | 25.269
[7 empty] | 25 | 15.9781 | 30.9321 | 18.5846
[7 empty] | 26 | 14.51 | 29.171 | 13.885
[7 empty] | 27 | 13.535 | 30.611 | 11.0859
[7 empty] | 28 | 14.9969 | 31.8453 | 11.6119
[7 empty] | 29 | 18.5451 | 31.0969 | 8.8954
[7 empty] | 30 | 17.9493 | 30.7884 | 7.9399
[7 empty] | 31 | 14.4214 | 31.8854 | 6.5059
[7 empty] | 32 | 11.3556 | 30.2094 | 6.182
[7 empty] | 33 | 11.0004 | 29.8294 | 8.6736
[6 empty] | 34 | 34 | 11.6494 | 28.7407 | 5.9793
[7 empty] | 35 | 11.3771 | 29.7843 | 4.6743
[7 empty] | 36 | 11.1696 | 30.866 | 5.4714
[7 empty] | 37 | 10.782 | 25.9176 | 4.4326
[7 empty] | 38 | 13.4429 | 30.2157 | 3.0386
[7 empty] | 39 | 12.9203 | 28.675 | 4.6024
[7 empty] | 40 | 18.3467 | 44.867 | 11.1607
[7 empty] | 41 | 7.0007 | 60.4857 | 11.2768
[7 empty] | 42 | 11.2688 | 53.3668 | 11.1607
[7 empty] | 43 | 12.8002 | 50.11 | 14.3387
[7 empty] | 44 | 6.2706 | 54.3613 | 12.1268
[7 empty] | 45 | 7.5807 | 51.1448 | 10.1958
[7 empty] | 46 | 9.5398 | 70.3201 | 8.253
[7 empty] | 47 | 31.9165 | 93.9845 | 9.681
[7 empty] | 48 | 30.6128 | 75.5328 | 24.8565
[7 empty] | 49 | 34.6059 | 112.0944 | 44.8137
[7 empty] | 50 | 36.9281 | 108.048 | 14.624
[7 empty] | 51 | 49.984 | 146.6814 | 38.4792
[6 empty] | 52 | 52 | 40.9956 | 161.7529 | 36.5458
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  | 8 | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  |  | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  |  | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  | 21 | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  |  | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  | 23 | 11.8827 | 9.8903 | 67.5754 | 37.1904 | 9.1034 | 10.358 | 1.6434 | 42.0779 | 8.5583
|  |  | 24 | 11.3496 | 7.1754 | 61.0943 | 34.4466 | 8.6151 | 10.619 | 1.673 | 37.628 | 7.9084
|  |  | 25 | 10.6763 | 5.9687 | 62.8026 | 30.2501 | 7.9434 | 10.5508 | 1.6924 | 34.4314 | 6.9183
|  |  | 26 | 10.5263 | 7.0281 | 57.3713 | 27.2739 | 7.2757 | 10.5771 | 1.6493 | 33.4209 | 6.489
|  |  | 27 | 10.4804 | 6.6733 | 54.74 | 24.8334 | 6.8057 | 10.4036 | 1.6811 | 29.9307 | 6.4041
|  |  | 28 | 10.32 | 6.1684 | 56.719 | 23.2321 | 6.3596 | 10.3628 | 1.8933 | 29.3107 | 6.0921
|  |  | 29 | 9.7921 | 6.7613 | 50.5931 | 22.9167 | 6.3719 | 10.4954 | 1.7763 | 30.4937 | 7.2886
|  |  | 30 | 9.3553 | 6.0741 | 46.488 | 22 | 5.956 | 10.4289 | 1.9439 | 33.545 | 5.8061
|  |  | 31 | 9.1287 | 5.9203 | 54.621 | 24.68 | 6.04 | 10.61 | 1.68 | 33.4521 | 5.0824
|  |  | 32 | 10.4101 | 8.7066 | 55.237 | 23.3929 | 5.9089 | 10.8081 | 2.3351 | 31.39 | 4.5086
|  |  | 33 | 10.2 | 8.41 | 53.8104 | 24.42 | 5.98 | 10.5 | 1.73 | 31.28 | 3.9767
|  | 34 | 34 | 9.1906 | 8.1156 | 40.7897 | 21.7857 | 5.2143 | 10.5033 | 1.8169 | 28.4207 | 4.4771
|  |  | 35 | 10.1583 | 6.5357 | 48.305 | 20.9107 | 5.0939 | 10.5033 | 1.8871 | 28.7871 | 4.4976
|  |  | 36 | 9.3601 | 8.0917 | 53.2584 | 24.637 | 5.3143 | 11.4957 | 1.74 | 30.9714 | 5.5059
|  |  | 37 | 8.5821 | 6.6917 | 53.4514 | 22.7501 | 5.3054 | 11.4811 | 1.6961 | 30.6114 | 5.4837
|  |  | 38 | 9.3486 | 7.9329 | 54.7671 | 28.7029 | 5.7486 | 11.5071 | 1.5471 | 31.0343 | 5.3471
|  |  | 39 | 9.5744 | 9.138 | 47.863 | 24.256 | 5.1301 | 11.5658 | 1.4987 | 32.1114 | 5.3
|  |  | 40 | 10.0483 | 8.6374 | 45.7647 | 29.3451 | 6.4263 | 11.5078 | 1.535 | 37.0586 | 6.984
|  |  | 41 | 9.3744 | 4.3217 | 44.6664 | 51.9702 | 12.3679 | 11.4108 | 1.408 | 40.2187 | 9.3424
|  |  | 42 | 6.4196 | 5.3436 | 43.9985 | 50.1131 | 12.4893 | 11.8884 | 1.4577 | 36.2196 | 9.1038
|  |  | 43 | 8.6452 | 5.4876 | 45.9146 | 51.631 | 10.9333 | 11.4583 | 1.915 | 37.4689 | 10.0365
|  |  | 44 | 7.3393 | 5.9114 | 52.5544 | 69.125 | 7.9964 | 11.5771 | 1.4124 | 37.7776 | 12.7254
|  |  | 45 | 6.9363 | 6.609 | 48.3225 | 67.5298 | 8.2649 | 11.8751 | 1.3939 | 41.2598 | 14.3735
|  |  | 46 | 6.9173 | 5.8073 | 44.7432 | 70.7298 | 8.0773 | 11.8204 | 1.3957 | 43.5447 | 14.0679
|  |  | 47 | 7.7167 | 5.547 | 65.3214 | 77.994 | 9.1661 | 11.8518 | 1.3229 | 51.14 | 14.0724
|  |  | 48 | 11.5964 | 7.9609 | 93.7428 | 122.744 | 16.3429 | 11.7123 | 1.4121 | 96.678 | 24.2054
|  |  | 49 | 19.2095 | 8.585 | 121.4264 | 121.6071 | 16.9357 | 10.8034 | 1.2674 | 138.4761 | 35.3665
|  |  | 50 | 19.2238 | 7.7793 | 90 | 140.372 | 17.5286 | 10.5 | 1.2 | 173.01 | 36.9281
|  |  | 51 | 21.128 | 10.0089 | 93.1131 | 159.1369 | 22.5536 | 10.9232 | 1.6027 | 260.0351 | 48.6588
|  | 52 | 52 | 18.497 | 10.0257 | 100.2211 | 110.8571 | 25.706 | 10.8974 | 1.468 | 111.3117 | 30.0784
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (29,26 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 29.2645 | 28.3801 | 27.986 | 27.7308 | 27.5806 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (28,38 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (27,99 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (27,73 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (27,58 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (27,01 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (27,1 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (26,92 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (27,03 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (27 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (26,4 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (25,87 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (29,76 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (29,5 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (29,03 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (29,1 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 27.0071 | 27.0322 | 26.9219 | 26.9952 | 27.0981 | 26.4041 | 25.8686 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (27,83 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (27,65 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (26,36 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 29.7583 | 29.0286 | 29.098 | 29.4957 | 27.8292 | 27.6529 | 26.3628
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (27,58 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (28,38 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (27,73 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (29,26 USD/MWh)
COTARUSE 220 (27,65 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (27,83 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (27,99 USD/MWh)
PUNO 138 (29,5 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (26,92 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (29,03 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (26,36 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (27,01 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (27,1 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (25,87 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (29,76 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (26,4 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (27 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (27,03 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (29,1 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
| AT30-211 | CHIMBOTE 1 |  |  | 5.2
| L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  |  | 19.7167
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA | 2.1167
CENTRO | L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  |  | 8.1333
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 135.6333
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 37.2333
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA |  | 10.8167
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 1.8 |  | 1.1667
| L-2094 | SAN JUAN - CHILCA | 13.3333
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 2.9333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 54.4833 | 10.8167 | 172.7833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
GENERADOR HIDROELÉCTRICO | 1 | [6 empty] | 1 | 2.7934
LINEA DE TRANSMISION | 38 | 1 |  | 9 | 12 |  |  | 60 | 363.8383
TRANSFORMADOR 3D | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 19.1992
SUBESTACION | 1 | [6 empty] | 1 | 4.9671
TRANSFORMADOR 2D | 1 | [6 empty] | 1 | 0.33333
CLIENTE | 1 | [6 empty] | 1 | 197.2914
CARGA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 56.6667
BARRA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.48667
TOTAL | 43 | 1 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 73 | 645.576
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembre 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBRE 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - DICIEMBRE 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - DICIEMBRE 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en diciembre 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 2877.9101 | 2877.9101 | 53394.3955
Total AGROAURORA |  |  |  | 2877.9101 | 2877.9101 | 53394.3955
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 14606.4455 | 14606.4455 | 110759.3946
Total AGUA AZUL |  |  |  | 14606.4455 | 14606.4455 | 110759.3946
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8386.5127 | 8386.5127 | 105778.4738
Total AIPSA |  |  |  | 8386.5127 | 8386.5127 | 105778.4738
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8766.1876 | 8766.1876 | 102113.8931
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8766.1876 | 8766.1876 | 102113.8931
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 525.5421 | 525.5421 | 4757.2592
Total ATRIA |  |  |  | 525.5421 | 525.5421 | 4757.2592
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6504.75 | 6504.75 | 66830.1122
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6504.75 | 6504.75 | 66830.1122
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 132576.5613 |  |  | 132576.5613 | 1114040.2102
Total CELEPSA |  | 132576.5613 |  |  | 132576.5613 | 1114040.2102
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14242.6082 |  |  | 14242.6082 | 146323.7219
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14242.6082 |  |  | 14242.6082 | 146323.7219
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0 |  |  | 0 | 4583.536
| C.H. SANTA ROSA II | 831.5937 |  |  | 831.5937 | 8614.3793
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 831.5937 |  |  | 831.5937 | 13197.9153
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 10023.2712
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 10023.2712
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 104519.1812 |  |  | 104519.1812 | 780528.3428
| C.H. YANANGO | 26094.5177 |  |  | 26094.5177 | 213206.9715
Total CHINANGO |  | 130613.699 |  |  | 130613.699 | 993735.3143
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO (13) |  | 231.147 |  | 231.147 | 231.147
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  | 231.147 |  | 231.147 | 231.147
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 197.689 | 197.689 | 2509.1429
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 197.689 | 197.689 | 2509.1429
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1159.8508 |  |  | 1159.8508 | 13558.424
| C.H. CHARCANI II | 415.1361 |  |  | 415.1361 | 4710.9312
| C.H. CHARCANI III | 3436.8137 |  |  | 3436.8137 | 39040.0075
| C.H. CHARCANI IV | 7624.1957 |  |  | 7624.1957 | 91901.1729
| C.H. CHARCANI V | 48076.0853 |  |  | 48076.0853 | 598320.5686
| C.H. CHARCANI VI | 4392.2004 |  |  | 4392.2004 | 52505.3512
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 1.7077 |  | 1.7077 | 719.9048
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 1242.0068
Total EGASA |  | 65104.2822 | 1.7077 |  | 65105.9899 | 801998.3669
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3276.1064 | 3276.1064 | 33878.7506
Total EGECSAC |  |  |  | 3276.1064 | 3276.1064 | 33878.7506
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 123895.5192 |  |  | 123895.5192 | 1183142.0983
Total EGEMSA |  | 123895.5192 |  |  | 123895.5192 | 1183142.0983
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5303.9917 |  |  | 5303.9917 | 55533.585
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 2815.7121 |  | 2815.7121 | 116760.9053
Total EGESUR |  | 5303.9917 | 2815.7121 |  | 8119.7038 | 172294.4904
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2523.6961 | 2523.6961 | 25334.9606
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2523.6961 | 2523.6961 | 25334.9606
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 443799.2098 |  |  | 443799.2098 | 4677466.452
| C.H. RESTITUCION | 148333.9211 |  |  | 148333.9211 | 1512624.3705
| C.T. TUMBES (10) |  | 0 |  | 0 | 644.7937
Total ELECTROPERU |  | 592133.1308 | 0 |  | 592133.1308 | 6190735.6163
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 290267.2008 |  |  | 290267.2008 | 1757502.5665
| P.C.H CHAGLLA | 4639.0037 |  |  | 4639.0037 | 53030.4263
Total EMGE HUALLAGA |  | 294906.2045 |  |  | 294906.2045 | 1810532.9929
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 23317.5126 |  |  | 23317.5126 | 324017.0711
Total EMGE HUANZA |  | 23317.5126 |  |  | 23317.5126 | 324017.0711
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 6266.8176 | 6266.8176 | 45176.2108
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6553.4015 | 6553.4015 | 48721.7478
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 14156.8562 | 14156.8562 | 97530.0128
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14926.9786 | 14926.9786 | 115211.3179
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4267.1179 | 4267.1179 | 32388.6318
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4936.1671 | 4936.1671 | 37501.9772
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 51107.339 | 51107.339 | 376529.8982
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 54368.607 |  |  | 54368.607 | 561058.346
| C.H. HUAMPANI | 18010.4287 |  |  | 18010.4287 | 215673.1565
| C.H. HUINCO | 96526.5603 |  |  | 96526.5603 | 1035824.9607
| C.H. MATUCANA | 91117.6178 |  |  | 91117.6178 | 872379.3315
| C.H. MOYOPAMPA | 47154.0477 |  |  | 47154.0477 | 524754.4043
| C.T. SANTA ROSA |  | 1801.5367 |  | 1801.5367 | 612016.4167
| C.T. SANTA ROSA II |  | 16026.998 |  | 16026.998 | 748188.1543
| C.T. VENTANILLA |  | 281295.1985 |  | 281295.1985 | 3222887.4685
| C.H. HER 1 |  |  | 361.012 | 361.012 | 4162.245
| C.E. WAYRA I |  |  | 46591.8685 | 46591.8685 | 243624.3625
| C.S. RUBI |  |  | 44899.21 | 44899.21 | 210694.3927
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 32867.1093 | 32867.1093 | 143306.664
| C.S. WAYRA EXTENSIÓN (12) |  |  | 2019.5925 | 2019.5925 | 2028.7315
Total ENEL GENERACION PERU |  | 307177.2615 | 299123.7332 | 126738.7922 | 733039.787 | 8396598.6342
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 34064.05 |  | 34064.05 | 55247.8553
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 530638.5758
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 122996.7593
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 34064.05 |  | 34064.05 | 708883.1903
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.E. WAYRA I |  |  |  |  | 239877.9263
| C.S. RUBI |  |  |  |  | 229575.6053
| C.S. CLEMESI (3) |  |  |  |  | 13829.609
Total ENEL GREEN POWER PERU | [5 empty] | 483283.1405

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 30543.3826 | 30543.3826 | 281310.2543
| C.E. TALARA |  |  | 12386.9359 | 12386.9359 | 115997.3346
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 42930.3185 | 42930.3185 | 397307.5889
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (11) |  |  | 33474.504 | 33474.504 | 36561.0845
Total ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 33474.504 | 33474.504 | 36561.0845
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 37708.6476 |  |  | 37708.6476 | 148358.884
| C.H. YUNCAN | 95065.1736 |  |  | 95065.1736 | 799510.7984
| C.T. CHILCA 1 |  | 502902.5145 |  | 502902.5145 | 6039133.4843
| C.T. CHILCA 2 |  | 3308.266 |  | 3308.266 | 585165.5699
| C.T. NEPI |  | 470.0862 |  | 470.0862 | 308034.1357
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 718.3316 |  | 718.3316 | 121235.5792
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 10937.9472 | 10937.9472 | 107159.6254
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) |  |  | 64009.3907 | 64009.3907 | 653556.6112
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (2) |  |  | 7263.3443 | 7263.3443 | 54268.9469
Total ENGIE |  | 132773.8212 | 507399.1983 | 82210.6822 | 722383.7017 | 8816423.635
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 180168.989 |  | 180168.989 | 3383936.8039
Total FENIX POWER |  |  | 180168.989 |  | 180168.989 | 3383936.8039
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13396.8272 | 13396.8272 | 117552.6505
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5744.0685 | 5744.0685 | 44949.3019
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 19140.8957 | 19140.8957 | 162501.9524
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3860.9064 | 3860.9064 | 44721.4192
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 14774.4192 | 14774.4192 | 88298.5024
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14819.2966 | 14819.2966 | 108729.5779
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 13910.3608 | 13910.3608 | 106195.1972
Total GEPSA |  |  |  | 47364.983 | 47364.983 | 347944.6966
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4850.5341 | 4850.5341 | 68227.7568
Total GR PAINO |  |  |  | 4850.5341 | 4850.5341 | 68227.7568
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 5919.3677 | 5919.3677 | 82451.3206
Total GR TARUCA |  |  |  | 5919.3677 | 5919.3677 | 82451.3206
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2600.5 | 2600.5 | 27927.9
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2600.5 | 2600.5 | 27927.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13139.3772 |  |  | 13139.3772 | 142499.0078
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13139.3772 |  |  | 13139.3772 | 142499.0078
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12691.2658 | 12691.2658 | 140132.5003
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12691.2658 | 12691.2658 | 140132.5003
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 66684.3383 |  |  | 66684.3383 | 628628.7
Total INLAND |  | 66684.3383 |  |  | 66684.3383 | 628628.7
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 11053.1536 | 11053.1536 | 79922.8554
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 11053.1536 | 11053.1536 | 79922.8554
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 26.8107 |  | 26.8107 | 914.9827
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 0 |  | 0 | 2222.8553
Total IYEPSA |  |  | 26.8107 |  | 26.8107 | 3137.8381
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 321201.1816 |  | 321201.1816 | 6317472.344
| C.T. LAS FLORES |  | 96539.6638 |  | 96539.6638 | 2300473.5567
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 383605.6333 |  |  | 383605.6333 | 2715792.9065
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7576.9326 |  |  | 7576.9326 | 52841.3146
Total KALLPA |  | 391182.5659 | 417740.8454 |  | 808923.4113 | 11386580.1217
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 49873.469 |  |  | 49873.469 | 374836.0074
Total LA VIRGEN |  | 49873.469 |  |  | 49873.469 | 374836.0074
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2371.8753 | 2371.8753 | 22988.1557
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2371.8753 | 2371.8753 | 22988.1557
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4041.9966 | 4041.9966 | 45550.0018
Total MAJES |  |  |  | 4041.9966 | 4041.9966 | 45550.0018
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4610.4804 | 4610.4804 | 47631.4803
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4610.4804 | 4610.4804 | 47631.4803
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3667.4958 | 3667.4958 | 30208.8666
| C.H. CAÑON DEL PATO | 163209.6725 |  |  | 163209.6725 | 1405693.391
| C.H. CARHUAQUERO | 58500.8658 |  |  | 58500.8658 | 564526.8698
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7324.1045 | 7324.1045 | 71184.8958
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 221710.5383 |  | 10991.6002 | 232702.1385 | 2071614.0233
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 10694.2876 | 10694.2876 | 142038.3376
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 10694.2876 | 10694.2876 | 142038.3376
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 35433.5021 | 35433.5021 | 433424.4654
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 35433.5021 | 35433.5021 | 433424.4654
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5630.6826 | 5630.6826 | 58025.8313
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5630.6826 | 5630.6826 | 58025.8313
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1775.2224 | 1775.2224 | 11963.7695
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3014.9164 | 3014.9164 | 26444.5505
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1446.7364 | 1446.7364 | 15848.4903
| C.T. CALLAO |  |  | 1319.3515 | 1319.3515 | 15198.871
Total PETRAMAS |  |  |  | 7556.2267 | 7556.2267 | 69455.6813
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 8254.1581
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 8254.1581
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3974.7506 | 3974.7506 | 44569.2733
Total REPARTICION |  |  |  | 3974.7506 | 3974.7506 | 44569.2733
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14859.71 | 14859.71 | 134007.0894
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14859.71 | 14859.71 | 134007.0894

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 10259.0526 | 10259.0526 | 101372.5985
Total RIO DOBLE |  |  |  | 10259.0526 | 10259.0526 | 101372.5985
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 398.8348 |  | 398.8348 | 298878.8612
Total SAMAY I |  |  | 398.8348 |  | 398.8348 | 298878.8612
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78868.7599 |  |  | 78868.7599 | 707838.0553
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 78868.7599 |  |  | 78868.7599 | 707838.0553
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5508.7909 | 5508.7909 | 46027.521
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5508.7909 | 5508.7909 | 46027.521
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14761.3526 | 14761.3526 | 165644.5163
Total SANTA ANA |  |  |  | 14761.3526 | 14761.3526 | 165644.5163
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) (13) |  |  |  |  | 114680.9904
Total SDF ENERGIA | [5 empty] | 114680.9904
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 258.7634 |  | 258.7634 | 26200.1066
Total SHOUGESA |  |  | 258.7634 |  | 258.7634 | 26200.1066
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14872.443 | 14872.443 | 153460.2283
| C.H. POECHOS II |  |  | 1354.3792 | 1354.3792 | 50164.6904
Total SINERSA |  |  |  | 16226.8222 | 16226.8222 | 203624.9187
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 25234.1382 |  |  | 25234.1382 | 285018.2004
| C.H. CHEVES | 109864.652 |  |  | 109864.652 | 817241.6506
| C.H. GALLITO CIEGO | 24220.9517 |  |  | 24220.9517 | 167593.1492
| C.H. HUAYLLACHO | 18.4071 |  |  | 18.4071 | 574.2684
| C.H. MALPASO | 23697.0209 |  |  | 23697.0209 | 170067.9221
| C.H. MISAPUQUIO | 1517.3865 |  |  | 1517.3865 | 18541.2467
| C.H. OROYA | 5072.7847 |  |  | 5072.7847 | 58673.312
| C.H. PACHACHACA | 0 |  |  | 0 | 18166.7999
| C.H. PARIAC | 1913.919 |  |  | 1913.919 | 21551.1973
| C.H. SAN ANTONIO | 10.6625 |  |  | 10.6625 | 1889.7488
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 1358.501
| C.H. YAUPI | 78893.0726 |  |  | 78893.0726 | 777273.2945
Total STATKRAFT |  | 270442.9952 |  |  | 270442.9952 | 2337949.2908
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5299.9904 | 5299.9904 | 53319.8563
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5299.9904 | 5299.9904 | 53319.8563
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 34645.7821 |  | 34645.7821 | 1586348.3727
Total TERMOCHILCA |  |  | 34645.7821 |  | 34645.7821 | 1586348.3727
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 11784.1503 |  | 11784.1503 | 363949.2619
Total TERMOSELVA |  |  | 11784.1503 |  | 11784.1503 | 363949.2619
TOTAL MWh |  | 2914778.2298 | 1488659.724 | 639968.296 | 5043406.2498 | 58393336.078
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 12852.0165
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 14465.8298 | 24421.0282
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991
(10) Inicio de Operación comercial de la C.T. Tumbes (MAK1 y MAK 2), propiedad de ELECTROPERÚ, desde el 04/10/2023.
(11) Operación por pruebas de la C.E. San Juan propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A.C.
(12) Operación por pruebas de la C.E. Wayra Extensión propiedad de EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.
(13) Tranferencia de C.T. Oquendo a COGENERACIÓN OQUENDO S.A.C., con fecha 01/11/2023

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-12-18 19:45 | 2022-12-06 19:30 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45278.8229 | 44901.8125 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 7.9887 | 17.5479 | 0 | -54.47%
Total AGROAURORA |  | 7.9887 | 17.5479 | 0 | -54.47%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.974 | 3.1169 | 19.9956 | 540.8%
Total AGUA AZUL |  | 19.974 | 3.1169 | 19.9956 | 540.8%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.4457 | 15.8644 | 16.5843 | 3.664%
Total AIPSA |  | 16.4457 | 15.8644 | 16.5843 | 3.664%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.4849 | 17.3179 | 16.361 | 18.29%
Total ANDEAN POWER |  | 20.4849 | 17.3179 | 16.361 | 18.29%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 1.0423 | 0.57291 | 0.6937 | 81.93%
Total ATRIA |  | 1.0423 | 0.57291 | 0.6937 | 81.93%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.25 | 7.3883 | 0 | 25.2%
Total BIOENERGIA |  | 9.25 | 7.3883 | 0 | 25.2%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 221.6138 | 48.9635 | 220.5567 | 352.6%
Total CELEPSA |  | 221.6138 | 48.9635 | 220.5567 | 352.6%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.666 | 10.9998 | 19.7645 | 78.79%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.666 | 10.9998 | 19.7645 | 78.79%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0 | 0.46673 | 0.83906 | -100%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.15998 | 1.0276 | 1.6083 | -84.43%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 0.15998 | 1.4944 | 2.4474 | -89.29%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 149.026 | 74.24 | 129.456 | 100.7%
| C.H. YANANGO | 39.991 | 5.953 | 40.941 | 571.8%
Total CHINANGO |  | 189.017 | 80.193 | 170.397 | 135.7%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO (13) | 0
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6069 | 1.658 | 1.3606 | -3.084%
| C.H. CHARCANI II | 0.55719 | 0.56101 | 0.539 | -0.6809%
| C.H. CHARCANI III | 4.6738 | 4.6607 | 3.8472 | 0.2821%
| C.H. CHARCANI IV | 12.8656 | 10.1389 | 8.0567 | 26.89%
| C.H. CHARCANI V | 100.3648 | 133.4183 | 37.7459 | -24.77%
| C.H. CHARCANI VI | 7.4452 | 1.9959 | 4.9025 | 273%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 127.5134 | 152.4328 | 56.452 | -16.35%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 3.4873 | 2.502 | 5.0483 | 39.38%
Total EGECSAC |  | 3.4873 | 2.502 | 5.0483 | 39.38%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 170.227 | 109.188 | 167.2 | 55.9%
Total EGEMSA |  | 170.227 | 109.188 | 167.2 | 55.9%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.2066 | 4.243 | 6.3794 | 69.85%
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.9828 | 22.5374 | 16.3942 | -24.65%
Total EGESUR |  | 24.1894 | 26.7804 | 22.7736 | -9.675%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.588 | 2.139 | 3.659 | 67.74%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.588 | 2.139 | 3.659 | 67.74%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 610.0127 | 453.1368 | 650.3112 | 34.62%
| C.H. RESTITUCION | 205.8792 | 142.3277 | 215.3242 | 44.65%
| C.T. TUMBES (10) | 0
Total ELECTROPERU |  | 815.8918 | 595.4645 | 865.6354 | 37.02%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 467.3782 | 178.8628 | 460.6839 | 161.3%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4542 | 6.458 | 6.4293 | -0.0576%
Total EMGE HUALLAGA |  | 473.8324 | 185.3208 | 467.1132 | 155.7%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 90.7384 | 47.7605 | 48.4441 | 89.99%
Total EMGE HUANZA |  | 90.7384 | 47.7605 | 48.4441 | 89.99%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.2663 | 0 | 9.755
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8848 | 0 | 9.8875
| C.H. RUNATULLO II | 20.037 | 2.4545 | 18.7081 | 716.3%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0086 | 3.3036 | 20.0922 | 505.7%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.2895 | 3.3961 | 5.4374 | 85.2%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.9349 | 3.7527 | 6.4018 | 84.8%
Total EMGE JUNÍN |  | 72.4211 | 12.907 | 70.2818 | 461.1%
ENEL GENERACION PERU (9) | C.H. CALLAHUANCA | 72.372 | 60.789 | 49.161 | 19.05%
| C.H. HUAMPANI | 30.255 | 28.139 | 30.404 | 7.52%
| C.H. HUINCO | 262.441 | 205.839 | 68.777 | 27.5%
| C.H. MATUCANA | 133.631 | 73.989 | 133.589 | 80.61%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.915 | 66.011 | 64.763 | -1.66%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 210.892 | 103.358 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 183.391 | 0 | 176.479
| C.T. VENTANILLA | 457.572 | 454.354 | 214.999 | 0.7083%
| C.H. HER 1 | 0.646 | 0.336 | 0.644 | 92.26%
| C.S. RUBI | 0
| C.E. WAYRA I | 102.02
| C.S. CLEMESI (3) | 0
| C.E. WAYRA EXTENSION (12) | 5.499
| BESS VENTANILLA | -0.213
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1312.529 | 1100.349 | 842.174 | 19.28%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-12-18 19:45 | 2022-12-06 19:30 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45278.8229 | 44901.8125 | 45027.7917 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 49.017 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 90.43 | 85.912 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 49.017 | 90.43 | 85.912 | -45.8%
ENEL GREEN POWER PERU (9) | C.S. RUBI |  | 0 | 0
| C.E. WAYRA I |  | 116.925 | 88.404 | -100%
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 116.925 | 88.404 | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 64.8151 | 47.038 | 33.794 | 37.79%
| C.E. TALARA | 18.0175 | 3.5203 | 0.0021 | 411.8%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 82.8326 | 50.5583 | 33.7961 | 63.84%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (11) | 57.707
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 57.707
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 57.1162 | 28.0344 | 0 | 103.7%
| C.H. YUNCAN | 132.0407 | 27.4841 | 130.8135 | 380.4%
| C.T. CHILCA 1 | 777.2176 | 787.2909 | 753.1727 | -1.279%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 104.5545 | 101.0335 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 59.1878 |  | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 576.9788 | 0 | -100%
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) | 47.1618 | 0 | 86.9989
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (2) | 3.9034 |  | 0.47833
| BESS CHILCA 1 | -0.04169
Total ENGIE |  | 1017.398 | 1583.5306 | 1072.4969 | -35.75%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 355.6158 | 564.1502 | 0 | -36.96%
Total FENIX POWER |  | 355.6158 | 564.1502 | 0 | -36.96%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 21.1057 | 5.3826 | 20.9996 | 292.1%
| C.H. EL CARMEN | 7.3895 | 2.1494 | 8.3782 | 243.8%
| BESS 8 DE AGOSTO | -0.00919
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.4861 | 7.5319 | 29.3778 | 278.2%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.6845 | 6.3561 | 6.4888 | -26.3%
| C.H. ÁNGEL I | 20.3974 | 4.4864 | 10.9864 | 354.6%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4021 | 6.0019 | 20.3886 | 239.9%
| C.H. ÁNGEL III | 20.37 | 5.9374 | 19.7357 | 243.1%
Total GEPSA |  | 65.854 | 22.7817 | 57.5996 | 189.1%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0.09589 | 3.3434 | 0.08611 | -97.13%
Total GR PAINO |  | 0.09589 | 3.3434 | 0.08611 | -97.13%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0.01731 | 2.156 | 8e-05 | -99.2%
Total GR TARUCA |  | 0.01731 | 2.156 | 8e-05 | -99.2%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 100%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 100%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.4678 | 13.0771 | 19.1025 | 41.22%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.4678 | 13.0771 | 19.1025 | 41.22%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.881 | 13.5916 | 18.567 | 31.56%
| BESS YARUCAYA | -0.00343
Total HUAURA POWER |  | 17.8776 | 13.5916 | 18.567 | 31.53%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 91.9459 | 56.7493 | 90.195 | 62.02%
Total INLAND |  | 91.9459 | 56.7493 | 90.195 | 62.02%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 19.9852 | 2.9914 | 7.5327 | 568.1%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 19.9852 | 2.9914 | 7.5327 | 568.1%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 462.1271 | 876.2554 | 826.0157 | -47.26%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 318.7276 | 301.3155 | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 560.9165 | 179.687 | 568.3323 | 212.2%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.225 | 9.1167 | 10.126 | 12.16%
Total KALLPA |  | 1033.2686 | 1383.7867 | 1705.7895 | -25.33%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 78.642 | 13.5004 | 59.338 | 482.5%
Total LA VIRGEN |  | 78.642 | 13.5004 | 59.338 | 482.5%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.784 | 1.324 | 3.795 | 185.8%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.784 | 1.324 | 3.795 | 185.8%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-12-18 19:45 | 2022-12-06 19:30 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45278.8229 | 44901.8125 | 45027.7917 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.335 | 0 | 0
| C.H. CAÑON DEL PATO | 167.695 | 245.0564 | 222.7269 | -31.57%
| C.H. CARHUAQUERO | 89.989 | 0.00655 | 90.0301 | 1373778%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.926 | 0 | 9.9212
Total PETRAMAS |  | 272.945 | 245.063 | 322.6782 | 11.38%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 13.5588 | 22.6666 | 20.0009
Total P.E. MARCONA |  | 13.5588 | 22.6666 | 20.0009
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 48.2124 | 69.9471 | 59.5844
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 48.2124 | 69.9471 | 59.5844
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.6514 | 1.4504 | 0 | 82.8%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.5095 | 3.1079 | 0 | 45.1%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.0018 | 2.403 | 0 | -16.7%
| C.T. CALLAO | 1.7944 | 2.2023 | 2.1485 | -18.52%
Total PETRAMAS |  | 10.9571 | 9.1636 | 2.1485 | 19.57%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 20 | 10.596 | 19.9689 | 88.75%
Total RIO BAÑOS |  | 20 | 10.596 | 19.9689 | 88.75%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.4625 | 3.0405 | 18.7763 | 507.2%
Total RIO DOBLE |  | 18.4625 | 3.0405 | 18.7763 | 507.2%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 175.0468 | 0 | -100%
Total SAMAY I |  | 0 | 175.0468 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 112.105 | 88.903 | 113.3257 | 26.1%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 112.105 | 88.903 | 113.3257 | 26.1%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.8421 | 0 | 7.5971
Total SAN JACINTO |  | 7.8421 | 0 | 7.5971
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.3514 | 14.1222 | 20.6323 | 44.11%
Total SANTA ANA |  | 20.3514 | 14.1222 | 20.6323 | 44.11%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) (13) |  | 0 | 2.6991
Total SDF ENERGIA |  |  | 0 | 2.6991
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.021 | 10.6778 | 19.9955 | 87.5%
| C.H. POECHOS II | 2.4526 | 2.9905 | 6.7435 | -17.99%
Total SINERSA |  | 22.4736 | 13.6682 | 26.739 | 64.42%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.3423 | 20.664 | 45.7076 | 3.283%
| C.H. CHEVES | 173.8216 | 64.9051 | 169.2941 | 167.8%
| C.H. GALLITO CIEGO | 32.8551 | 28.337 | 37.8402 | 15.94%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 47.1955 | 5.9916 | 17.4804 | 687.7%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.9426 | 0 | 1.9678
| C.H. OROYA | 5.719 | 5.6599 | 8.1572 | 1.044%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 4.2568 | 5.0612 | -100%
| C.H. PARIAC | 0 | 1.6073 | 3.4939 | -100%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 106.5173 | 37.9806 | 65.3101 | 180.5%
Total STATKRAFT |  | 389.3935 | 169.4022 | 354.3125 | 129.9%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 192.9097 | 282.8704 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 192.9097 | 282.8704 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 84.4583 | 86.5901 | 63.399 | -2.462%
Total TERMOSELVA |  | 84.4583 | 86.5901 | 63.399 | -2.462%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7545.0146 | 7467.4497 | 7605.5061 | 1.039%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7545.0146 | 7467.4497 | 7605.5061 | 1.039%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023
(9) Fusión por absorción de la EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a la empresa ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. desde el 01/08/1991
(10) Inicio de Operación comercial de la C.T. Tumbes (MAK1 y MAK 2), propiedad de ELECTROPERÚ, desde el 04/10/2023.
(11) Operación por pruebas de la C.E. San Juan propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A.C.
(12) Operación por pruebas de la C.E. Wayra Extensión propiedad de EMPRESA ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.
(13) Tranferencia de C.T. Oquendo a COGENERACIÓN OQUENDO S.A.C., con fecha 01/11/2023

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7545.0146
Fecha: |  | 18/12/2023
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2023 | 11:45 | 7583.4138 | 0 | 0 | 7583.4138 | 19:30 | 7494.7181 | 0 | 34.3906 | 7460.3275
02/12/2023 | 11:45 | 7442.943 | 0 | 31.768 | 7411.175 | 19:30 | 7274.8812 | 0 | 33.556 | 7241.3252
03/12/2023 | 00:15 | 6549.9436 | 0 | 0 | 6549.9436 | 19:45 | 7156.0422 | 0 | 30.2682 | 7125.7739
04/12/2023 | 15:15 | 7522.437 | 0 | 38.6361 | 7483.8009 | 20:00 | 7419.4185 | 0 | 35.1486 | 7384.2699
05/12/2023 | 11:45 | 7525.9059 | 0 | 35.7669 | 7490.139 | 20:15 | 7327.3245 | 0 | 35.5605 | 7291.764
06/12/2023 | 12:00 | 7567.7746 | 0 | 36.4355 | 7531.339 | 19:00 | 7329.0441 | 0 | 36.8097 | 7292.2344
07/12/2023 | 12:00 | 7627.6496 | 0 | 34.0887 | 7593.5609 | 19:45 | 7382.5793 | 0 | 35.9374 | 7346.6419
08/12/2023 | 11:30 | 6987.2523 | 0 | 0 | 6987.2523 | 19:45 | 7226.1937 | 0 | 35.8079 | 7190.3858
09/12/2023 | 12:00 | 6711.611 | 0 | 0 | 6711.611 | 20:00 | 7176.9615 | 0 | 33.6217 | 7143.3399
10/12/2023 | 12:45 | 6517.7755 | 0 | 0 | 6517.7755 | 19:30 | 7247.5409 | 0 | 0 | 7247.5409
11/12/2023 | 14:45 | 7626.6178 | 0 | 42.296 | 7584.3218 | 19:45 | 7462.5472 | 0 | 36.8084 | 7425.7388
12/12/2023 | 11:45 | 7710.2089 | 0 | 34.9732 | 7675.2357 | 19:15 | 7275.3423 | 0 | 37.7316 | 7237.6107
13/12/2023 | 11:45 | 7768.6682 | 0 | 38.8387 | 7729.8295 | 19:00 | 7475.9376 | 0 | 38.8437 | 7437.0939
14/12/2023 | 14:45 | 7768.765 | 0 | 42.8772 | 7725.8878 | 20:00 | 7547.8285 | 0 | 38.056 | 7509.7725
15/12/2023 | 14:45 | 7718.3822 | 0 | 37.6692 | 7680.713 | 20:30 | 7548.1397 | 0 | 35.6238 | 7512.5159
16/12/2023 | 11:45 | 7394.5687 | 0 | 0 | 7394.5687 | 20:00 | 7318.4907 | 0 | 34.4088 | 7284.082
17/12/2023 | 23:15 | 6734.7344 | 0 | 30.8521 | 6703.8823 | 20:45 | 7283.2326 | 0 | 32.1026 | 7251.13
18/12/2023 | 12:00 | 7727.4602 | 0 | 34.566 | 7692.8942 | 19:45 | 7545.0146 | 0 | 0 | 7545.0146
19/12/2023 | 15:00 | 7732.5123 | 0 | 41.1219 | 7691.3904 | 19:30 | 7509.5623 | 0 | 38.6544 | 7470.9079
20/12/2023 | 12:00 | 7718.293 | 0 | 34.748 | 7683.545 | 20:00 | 7483.8832 | 0 | 36.196 | 7447.6872
21/12/2023 | 11:30 | 7565.2382 | 0 | 37.7165 | 7527.5217 | 22:30 | 7363.0461 | 0 | 36.3353 | 7326.7108
22/12/2023 | 15:00 | 7552.5407 | 0 | 0 | 7552.5407 | 20:00 | 7379.3433 | 0 | 36.2075 | 7343.1358
23/12/2023 | 12:00 | 7295.758 | 0 | 30.6054 | 7265.1525 | 22:15 | 7211.1208 | 0 | 32.4072 | 7178.7137
24/12/2023 | 00:15 | 6632.259 | 0 | 29.0744 | 6603.1846 | 19:45 | 7152.5822 | 0 | 36.0868 | 7116.4954
25/12/2023 | 23:15 | 6115.8055 | 0 | 31.816 | 6083.9895 | 20:30 | 6644.9441 | 0 | 32.56 | 6612.3841
26/12/2023 | 14:30 | 7479.4298 | 0 | 38.4077 | 7441.0221 | 19:45 | 7339.4208 | 0 | 37.6119 | 7301.8089
27/12/2023 | 11:30 | 7533.6348 | 0 | 30.9366 | 7502.6982 | 19:30 | 7384.0297 | 0 | 32.5504 | 7351.4793
28/12/2023 | 11:45 | 7518.512 | 0 | 0 | 7518.512 | 19:45 | 7247.5343 | 0 | 0 | 7247.5343
29/12/2023 | 14:30 | 7517.9961 | 0 | 0 | 7517.9961 | 19:45 | 7342.7575 | 0 | 0 | 7342.7575
30/12/2023 | 12:00 | 7162.7929 | 0 | 0 | 7162.7929 | 20:15 | 7184.0057 | 0 | 0 | 7184.0057
31/12/2023 | 00:15 | 6548.1024 | 0 | 0 | 6548.1024 | 20:00 | 6997.8944 | 0 | 0 | 6997.8944

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 01/12/2023 04:18:06 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona -Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido al desprendimiento de conductor entre las estructuras T171 y T172, de acuerdo con lo informado por SEAL, titular de la línea. Cómo consecuencia se interrumpió una carga de 13.61 MW entre las SS.EE. Bella Unión, Jahuay y Chala. A las 15:15 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 13.61
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 01/12/2023 16:24:19 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 15 km de la S.E. Puno, cuya causa no fue informada por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.12 MW. A las 16:57:37 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.12
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 01/12/2023 23:08:55 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a la caída del cable de guarda correspondiente al tramo que conecta la línea L-6533 con la S.E Ticlio de titularidad de VOLCAN, originada por intensas nevadas en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SS.EE. Ticlio y Casapalca Norte con 10.54 MW en total, asimismo, desconectó la C.H. Huanchor con 16.35 MW. | 10.04
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 02/12/2023 15:31:10 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 1.4 MW. A las 15:32:18 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.4
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 02/12/2023 15:32:18 | Desconectó la línea L-6647 (Canchayllo - Chumpe) de 69 kV por falla monofásica en la fase "T" a 40,5 km de la S.E Canchayllo, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió una carga de 6.52 MW en las SS.EE. Azulcocha y Chumpe. A las 15:55 h se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 6.52
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 02/12/2023 16:07:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas,según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 10.86 MW. A las 16:09:10 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 10.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 02/12/2023 16:37:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta, con un total de 1.37 MW. A las 16:38 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 1.37
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 03/12/2023 02:26:10 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase " R" ubicada a 19,3 km desde la S.E. Nepeña, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E Casma con un total de 5.06 MW. A las 02:28:23 h se conectó la línea L-1113. | 5.06
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 03/12/2023 12:37:43 | Desconectó la línea L-6647 (Canchayllo - Chumpe) de 69 kV debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Azulcocha y Chumpe con un total de 6.52 MW. A las 13:25 h, la línea se puso disponible y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.52
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 03/12/2023 13:34:18 | Se produjo la desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.35 MW. A las 13:35:28 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 1.35
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 03/12/2023 13:58:00 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 44.9 km desde la S.E. Ingenio, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Compañía Transmisora Sur Andino, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con aproximadamente 6.32 MW. A las 14:12 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.32
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/12/2023 21:09:00 | Desconectó la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de, Putina, Ananea y Huancané con 9.35 MW en total. A las 21:11 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 9.35
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/12/2023 21:18:00 | Desconectó la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosfericas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Putina, Ananea y Huancane con 8.50 MW en total. A las 21:19:05 h se conectó la línea y se recupero la carga interrumpida. | 8.5

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 05/12/2023 13:14:51 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T” ubicada a 12 km desde la S.E. Huaraz, debido a descargas atmosféricas en la zona de Ticapampa, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 3.63 MW, asimismo se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 6.7 MW. | 6.7
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - BARRA BARRA-22.9kV | 05/12/2023 15:43:00 | Abrió el interruptor IN-1362 de 24 kV del transformador T46-162 por falla trifásica, debido a una probable falla en las instalaciones de 24 kV, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 1.28 MW de carga (Electro Sur Este) A las 15:46 h, se energizó la barra de 24 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.28
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - BARRA BARRA-22.9kV | 05/12/2023 17:10:00 | Abrió el interruptor IN-1362 de 24 kV del transformador T46-162 por falla bifásica entre las fases "S" y "T", debido a una probable falla en las instalaciones de 24 kV, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 1,26 MW de carga (Electro Sur Este). A las 17:13:19 h, se energizó la barra de 24 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido a excepción de la línea L-0234 (Combapata - Tinta) de 22.9 kV por mantenimiento correctivo de la línea. | 1.26
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. COMBAPATA - BARRA BARRA-22.9kV | 05/12/2023 18:45:28 | Abrió el interruptor IN-1362 de 24 kV del transformador T46-162 por falla monofásica a tierra, debido a probable falla en las instalaciones de 24 kV, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 2.8 MW de carga (Electro Sur Este). A las 18:48:28 h, se energizó la barra de 24 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 06/12/2023 11:55:00 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con una carga de 14.3 MW. A las 11:56 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 14.3
HIDRANDINA | L. HUALLANCA - LA PAMPA - LINEA L-6682 | 06/12/2023 13:12:00 | Desconectó la línea L-6682 (Huallanca - La Pampa) de 66 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informador por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia la línea L-6683 (S.E. La Pampa - S.E. Pallasca) quedó fuera de servicio y se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Pampa y Pallasca con un total de 0.81 MW . | 0.81
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 06/12/2023 13:30:53 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", cuya causa no fue informada por Mina Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con una carga de 0.35 MW. A las 14:05 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.35
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 06/12/2023 20:09:00 | Desconexión de la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas y vientos, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 5.1 MW. A las 20:10 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 5.1
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 06/12/2023 20:13:48 | Desconexión de la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas y vientos, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Pomata e Ilave con 5 MW. A las 20:14 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 06/12/2023 20:25:52 | Desconexión de la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 5 MW . A las 20:27 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 06/12/2023 20:37:05 | Desconexión de la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla , debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 4.75 MW. A las 20:52 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 4.75
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 07/12/2023 04:56:00 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S", ubicada a 19.3 km desde la S.E. Nepeña, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5.87 MW. A las 05:05:26 h se conectó la línea L-1113. | 5.87

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 07/12/2023 16:16:03 | Desconectó la línea L-2264 (Paragsha II - Conococha) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" ubicada a 39.9 km desde la S.E. Conococha, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Antamina redujo 17.42 MW de su carga. A las 16:29 h se conectó la línea L-2264. |  | 17.42
CIA MINERA SANTA LUISA S A | S.E. HUALLANCA NUEVA - TRAFO3D T-20/11/9 MVA | 09/12/2023 05:48:00 | Desconectó el transformador de 220/60/33 kV de la S.E Huallanca Nueva por actuación de su sistema de protección, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA SANTA LUISA, titular del equipo. Como consecuencia, desconectó la C.H. Marañón con 19.71 MW y se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión de 1.6 MW. | 1.6
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 09/12/2023 14:43:40 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo – Huarón), L-6516 (Huarón – Excelsior), L-6515 (Carhuamayo – Shelby) y L-6517 (Shelby – Excelsior) de 50 kV por falla bifásica a tierra en las fases "R" y "T", para las LLTT L-6515/L-6517 la falla se detecta a 37 km desde la S.E. Carhuamayo, debido a descarga atmosférica por la zona Shelby, según lo informado por STATKRAFT, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de Electro Centro en la S.E. Fundición con 0.35 MW y Shelby con 8.55 MW. | 8.9
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 09/12/2023 15:16:50 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV en la S.E. Callalli por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro Caylloma Pueblo con 0.065 MW, Minera Ares con 0.52 MW y Minera Bateas con 6.42 MW. A las 15:25 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 6
COES | AREA CENTRO - CARGA Arequi220 | 10/12/2023 19:50:00 | Se coordinó el rechazo manual de carga con el usuario libre Aceros Arequipa hasta su carga lineal por falta de margen de RSF y déficit de generación, con aproximadamente 120 MW. A las 19:53 h, se coordinó rechazo manual de 40 MW de carga con el usuario libre Sider Peru hasta su carga lineal. A las 20:12 h, se coordinó con Aceros Arequipa y Sider Peru recuperar su carga. | 160
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 11/12/2023 13:34:00 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana – Poechos) de 60 kV por falla cuya causa se investiga, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Poechos de 5.65 MW, Las Lomas de 4.4 MW y Quiróz de 1.45 MW. A las 13:42 h, se energiza la línea L-6668 desde la S.E. Sullana y se inició las maniobras para normalizar el suministro interrumpido. | 11.5
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 12/12/2023 01:16:00 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" ubicada a 19.1 km desde la S.E. Nepeña, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 6 MW. A la 01:18:58 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 12/12/2023 20:27:52 | Desconexión de la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 8.3 km de la S.E. Huancavelica, originada por descargas atmosféricas, según lo informado por CONELSUR, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con 12.64 MW. A las 20:50 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 12.91
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 13/12/2023 18:48:00 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe – Pacasmayo Pueblo) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 7.3 km desde la S.E. Guadalupe, debido al contacto de una ave rapiña con el conductor de la línea en la estructura E-63, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 6.7 MW en la S.E. Pacasmayo. A las 18:56 h, se declaró disponible la línea. A las 22:06 h, se conectó la línea. | 6.7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 13/12/2023 20:23:44 | Desconexión de la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) por falla monofásica a tierra en la fase "T" ubicada a 19.1 km de la S.E. Cobriza I, debido a descarga atmosférica, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con 8.26 MW. A las 20:27:44 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 8.26
STATKRAFT S.A | L. Der. PACHACAYO - CANCHAYLLO - LINEA L-6601 B | 14/12/2023 12:32:46 | Se produjo la desconexión de la línea L-6601 (Oroya Nueva - Canchayllo) de 69 kV en la S.E. Canchayllo, por un falso contacto en los servicios auxiliares del tablero de control, según lo informado por la Empresa de Generación Eléctrica Canchayllo, titular de la celda de línea L-6601 en la S.E Canchayllo. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Azulcocha y Chumpe con una carga de 10.40 MW. A las 12:34:20 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 10.4
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 14/12/2023 14:15:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 85.6 km desde la S.E. Puno, debido a fuertes tormentas eléctricas en la zona de falla, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari. A las 15:11 h, se conectó la línea y se procede a recuperar el suministro interrumpido. | 0.11
CIA MINERA SANTA LUISA S A | S.E. HUALLANCA NUEVA - TRAFO3D T-20/11/9 MVA | 15/12/2023 07:25:03 | Desconectó el transformador T1 220/66 kV de la SE. Huallanca Nueva por falla cuya causa no ha sido informada por MINERA SANTA LUISA, titular del equipo. Como consecuencia, en la S.E. La Unión, se interrumpió el suministro de 1.86 MW, según lo informado por ELECTROCENTRO. Asimismo, se produjo la desconexión de la C.H Marañon con un total de 19.72 MW. A las 07:41:58 h, se energizó el transformador y se procedió a recuperar su carga. A las 08:15 h la C.H. Marañon sincronizó con el SEIN. | 1.86

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 15/12/2023 10:36:00 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" ubicada a 122.3 km desde la S.E. Mazuko, debido al contacto de un objeto con la red de A.T., según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Puerto Maldonado, un total de 19.49 MW. A las 10:44 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar su carga interrumpida. | 19.49
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 15/12/2023 13:35:07 | Desconectó la línea L-6017 (Ares – Huancarama) de 66 kV por falla bifásica a tierra, fases “R-T” a 10.97 km desde la S.E. Ares, debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 10.77 MW, asimismo y salió fuera de servicio la C.H. Huancarama cuando generaba un total de 2.129 MW. A las 13:45 h, se energiza la línea y se procedió normalizar el suministro interrumpido. A las 13:53 h la C.H. Huancarama sincronizó con el SEIN. | 10.77
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | L. SANTA ANA - CHANCHAMAYO - LINEA L-6085 | 16/12/2023 11:21:39 | Desconectó la línea L-6085 (Chanchamayo - Renovandes H1) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en la fase "R" a una distancia de 7.2 km desde la S.E. Santa, según lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Renovandes con una carga de 1.40 MW y desconectó el generador G1 de la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 20.32 MW. A las 11:31 h, se conectó la línea L-6085 y se restableció el suministro interrumpido. A las 11:36 h, el generador G1 de la C.H. Renovandes H1 sincronizó con el SEIN. | 1.4
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 16/12/2023 14:44:36 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con 0.365 MW. A las 15:22 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.37
COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO S.A.C. | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 18/12/2023 12:34:00 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio -Caudalosa) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por COMPAÑIA TRANSMISORA SUR ANDINO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con aproximadamente 1.761 MW. A las 12:45 h la línea se puso en servicio. | 1.76
CIA MINERA SANTA LUISA S A | S.E. HUALLANCA NUEVA - TRAFO3D T-20/11/9 MVA | 18/12/2023 20:32:24 | Desconectó el transformador T1 de la S.E. Huallanca Nueva por falla cuya causa no fue informada por CIA MINERA SANTA LUISA, titular de equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huallanca Nueva y La Unión 60 kV con 9.04 MW, y quedó fuera de servicio la C.H. Marañón cuando generaba un total de 19.67 MW. A las 20:46 h, se puso en servicio el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 21:28 h, 21:40 h y 22:26 h, el generador G2, G3 y G1 de la C.H. Marañon respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 9.04
CIA MINERA SANTA LUISA S A | S.E. HUALLANCA NUEVA - TRAFO3D T-20/11/9 MVA | 19/12/2023 01:15:00 | Desconectó el transformador T1 de la S.E. Huallanca Nueva por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por CIA MINERA SANTA LUISA, titular de equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huallanca Nueva y La Unión 60 kV con 7.88 MW, y quedó fuera de servicio la C.H. Marañón cuando generaba 19.71 MW. A las 02:47 h la C.H. Marañon sincronizó con el SEIN. | 7.88
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN - CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 19/12/2023 13:56:18 | Desconectó la línea L-6501(Carhuamayo - Junín) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Junín con 0.31 MW. A las 13:57h la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.31
MINERA LAS BAMBAS S.A. | S.E. LAS BAMBAS - CLIENTE LAS BAMBAS | 19/12/2023 14:59:28 | Desconectaron las líneas L-2059 (Suriray - Cotaruse) de 220 kV y L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV por falla en las fases "R" y "T"; y falla en la fase "T" ubicada a 112 km desde la S.E. Abancay respectivamente, debido a descargas atmosféricas. Además se produjo la desconexión de los reactores R-22 y R-23 de las SS.EE. Suriray y Abancay Nueva respectivamente, por el esquema de desconexión automática de generación y reactores, según lo informado por TRANSMANTARO. Como consecuencia, Minera las Bambas disminuyó su carga en 88.87 MW y Minera Selene interrumpió 0.01 MW los mismo que se coordino retomar su carga interrumpida. |  | 88.87
STATKRAFT S.A | L. CASAPALCA NORTE - SAN MATEO - LINEA L-6535 | 19/12/2023 16:01:09 | Desconectaron las líneas L-6530 (Pachachaca - Morococha) de 50 kV, L-6532/6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T" , debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT. Asimismo, las LL.TT L-6535 (Casapalca Norte - San Mateo) y la L-6528 B/C (Nueva Morococha - Sacracancha) de 50 kV quedaron desenergizadas; desconectó la C.H. Huanchor con 18 MW. Como consecuencia se interrumpió suministro de las SS.EE. Casapalca Norte, Casapalca, Antuquito, San Mateo, Carlos Francisco y Nueva Morococha con un total de 33.15 MW. | 32.75
MINERA CERRO VERDE | S.E. HIDROMETALURGICA - TRAFO ZZ TZZ-1 | 20/12/2023 07:12:06 | Desconectó el transformador TZZ-1 de 138/10 kV en la S.E. Hidrometalúrgica por actuación de su sistema de protección, debido al sismo de magnitud 6.0 registrado a las 07:11 h en la ciudad de Arequipa, según lo informado por MINERA CERRO VERDE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 1 MW en la S.E. Hidrometalúrgica. Asimismo, Minera Cerro Verde disminuyó 15 MW de carga adicional con el fin de realizar las revisiones correspondientes en sus equipos. A las 07:29 h se coordinó la normalización del suministo interrumpido. A las 07:32 h se conectó el transformador. | 1
ELECTRO ORIENTE | S.E. CEMENTOS SELVA - SSEE SE CS | 21/12/2023 12:44:00 | Se produjo recierre monofásico exitoso de la línea L-2194 (Caclic-Belaunde) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 5.9 km desde la S.E. Caclic,debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Durante el evento se produjo la desconexión de la línea L-6094 (Cemento Selva-Nueva Cajamarca) interrumpiendo un total de 11.921 MW, según lo informado pro ELECTRO ORIENTE titular de la línea. A las 13:00 h se conectó la línea L-6094 y se normalizó la carga interrumpida. | 11.92

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 21/12/2023 14:15:18 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Ananea - Huancané) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con 9.41 MW. A las 14:16:58 h, se energizó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.41
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 21/12/2023 14:36:52 | Desconexión de la línea L-1132 (Kiman Ayllu-Sihuas) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió 27.91 MW. A las 14:52:10 h, se conectaron las líneas L-1132, L-1133 (Sihuas-Tayabamba) y L-1134 (Tayabamba-Llacuabamba) y se procedió a recuperar suministros interrumpidos. | 27.91
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 21/12/2023 16:35:36 | Desconectó la linea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de las subestaciones Caylloma y San Antonio con 0.08 MW y la carga de las mineras Ares y Bateas con 6.062 MW. A las 17:18:09 h se conectó la línea y se recupero la carga interrumpida. | 6.14
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 22/12/2023 11:39:45 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" debido a contacto de objeto de alta impedancia con el conductor de alta tensión, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 18.95 MW en la S.E. Puerto Maldonado. A las 11:46 h se energizó la línea L-1015 y se coordino recuperar la carga interrumpida. | 18.95
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 22/12/2023 14:55:11 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza - Campas) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELC, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las S.E. las Pampas con una carga de 0.90 MW. A las 14:59 h, se conectó la línea L-6066 y se recuperó la carga interrumpida. | 2.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | L. Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN - LINEA L-6089 | 22/12/2023 18:01:00 | Desconectó la línea L-6089 (La Virgen-Puntayacu) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas en el tramo Puntayacu- Chanchamayo de titularidad de ELECTROCENTRO, de acuerdo a los registros de los relés diferenciales de la línea, según lo informado por EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpio el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente con 7.64 MW. A las 18:19:48 h, se conectó la línea. | 7.64
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 24/12/2023 16:36:48 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de la S.E. Antauta con 1.37 MW. A las 16:38 h, se conectó la línea L-6021 y se recuperó la carga interrumpida. | 1.37
HIDRANDINA | L. AGUAS CALIENTES - CAJABAMBA - LINEA L-6634 | 25/12/2023 02:07:22 | Desconectó la línea L-6034 (Aguas Calientes - Cajabamba) de 60 kV por falla trifásica a 3.02 km de la S.E. Cajabamba, debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Potrero cuando generaba 19.66 MW y se interrumpió el suministro de las SSEE Cajabamba y La Morena en total 20 MW. A las 02:42:51 h, se conectó la línea L-6034 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 04:30 h, sincronizó la CH Potreros con el SEIN. | 4.95
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 25/12/2023 02:50:02 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca – San Marcos) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R-S"debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SSEE San Marcos, Aguas Calientes, Cajabamba y La Morena con un total de 20 MW. A las 02:53:04 h, se conectó la línea L-6047 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido | 20
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 25/12/2023 05:46:02 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", según lo informado por ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Máncora con 4.04 MW. A las 05:58 h, se conectó la línea L-6664 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.04
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 25/12/2023 06:56:41 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", según lo informado por ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Máncora con 2.98 MW. A las 07:08 h, se conectó la línea L-6664 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2.98
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 25/12/2023 15:29:16 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R-T" debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ticapampa con 10.42 MW. A las 15:38 h se conectó la línea L-6681 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 10.42
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 25/12/2023 17:37:52 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Antauta (1.46 MW). A las 17:39:05 h, se conectó la línea L-6021 y se normalizó el suministro interrumpido. | 1.46

## 30.ANEXO III-6
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 26/12/2023 02:23:56 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "S-T" a 30.13 km desde la S.E. Mazuko, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electrosureste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 10.49 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. El Ángel I, II y III con 61.20 MW por actuación de su esquema especial de protección (EEP). A las 02:34 h se conectó la línea L-1015 y se recuperó la carga interrumpida. A las 02:42 h, 03:18 h, 03:41 h las CC.HH Ángel II, III y I respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 10.49
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 26/12/2023 06:49:50 | Desconectó la línea L-6668, (Poechos - Sullana) de 60 kV, por actuación de su sistema de protección de falla monofásica en la fase "T" a 27.5 km desde la S.E. Sullana, debido al impacto de ave de rapiña (gallinazo) con el conductor de la línea en la estructura N° 54, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SSEE Poechos, Lomas y Quiroz, con un total de 8.65 MW. Las centrales hidroeléctricas Poechos 1 y Poechos 2 se encontraban fuera de servicio por bajo recurso hídrico. A las 07:13 h se conectó la línea y se inició con la normalización de los suministros interrumpidos. | 8.65
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 26/12/2023 12:50:28 | Desconectó la la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60kV por falla monofásica en la fase "S" ubicada a 77.48 km desde la S.E. Nasca, debido a descarga atmosférica que dañó el pararrayo fase "S" localizado en la estructura N°220 , según lo informado por Electrodunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puquio y Coracora con un total de 4.86 MW. A las 17:58 h se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.86
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 27/12/2023 06:43:49 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a contacto del conductor con un gallinazo en la estructura N°66, según lo informado por ELECTROPERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Máncora con 4.17 MW. A las 07:16 h se energizó la línea desde la SE Zorritos. A las 07:19 h, se conectó la línea en la SE Máncora y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 4.17
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 27/12/2023 07:20:52 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 9.6 km desde la S.E. Sullana, debido al contacto de un ave de rapiña con el conductor de la línea en la estructura N° 150, según lo informado SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron la C.H. Poechos I (2.8 MW) y la C.H. Poechos II (2.75 MW), asimismo, se interrumpió el suministro de Poechos, Lomas y Quiroz en total 10.13 MW. A las 07:46 h se conectó la línea L-6668 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 07:52:44 h y 07:58:00 h, las CC.HH Poechos I y II sincronizaron con el SEIN, respectivamente | 10.13
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 27/12/2023 09:21:21 | Se desconectó por maniobra la línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) en la S.E. Tarapoto, posteriormente a las 09:28:24 h, en la S.E. Juanjuí se desconectó manualmente la línea L-1019 (Bellavista – Juanjuí), debido a falla en el seccionador de línea SL-1311 de la línea L-1017 en la S.E Bellavista, según lo informado por Electro Oriente titular de la línea. Al respecto, Electro Oriente señalo que, el seccionador de línea SL-1311 se abrió y cerró de forma imprevista en varias oportunidades originando un arco eléctrico, por lo cual tuvieron que realizar las desconexiones manuales de las líneas L-1017 y L-1019. Por otro lado, indicaron que durante el evento perdieron comunicación con el SCADA de la S.E Bellavista. | 9.62
SEAL | S.E. CALLALLI - TRAFO3D T91-162 | 29/12/2023 14:33:28 | Desconectó el transformador T191-162 de 138/66/24 kV de la S.E. Callalli por falla bifásica en las fases "R" y "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informador por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Callalli y Caylloma con un total de 1.104 MW. A las 16:36 h, se conectó el transformador T91 y se recuperó la carga interrumpida. | 1.1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 29/12/2023 22:57:22 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas de acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Ananea y Huancané con 9.3 MW. A las 22:59:34 h, ingresó la línea al sistema y se recuperó la carga interrumpida. | 9.3
STATKRAFT S.A | C.H. MISAPUQUIO - GH G2 | 30/12/2023 12:37:38 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 18.73 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Minera Buenaventura, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con 7.981 MW. Así mismo, desconectó el grupo G2 de la C.H. Misapuquio. A las 12:58:40 h se conectó la línea L-6017 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 09:15 h del 31.12.2023, el grupo G2 de la C.H. Misapuquio sincronizó con en el SEIN. | 7.98
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 30/12/2023 13:04:26 | Desconectó la línea L-1048 (Talta -Tambomayo) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con 6.8 MW. A las 14:42 h, se conectó la línea L-1048 y se normalizó el suministro interrumpido. | 6.8

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI