## Portada
Lima, 10 de febrero de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-01-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL
DE OPERACIÓN
enero 2022

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en enero de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2023
[7 empty] | mes: | enero
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-01-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en enero 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de enero 2023 fue de 4 890,67 GWh, lo que representa un incremento de 206,70 GWh (4,41%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2023 fue de 2 799,40 GWh (3,32% menor al registrado durante enero del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de enero 2023 fue de 1 871,03 GWh, 19,46% mayor al registrado durante enero del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 36,07%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,62%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,04%, 0,00%, 0,00%, 0,14%, 0,38% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 147,49 GWh y con centrales solares fue de 72,75 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,02% y 1,49% respectivamente.
|  | ENERO 2023 |  | ENERO 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2799.3981 | 2895.5063
[5 empty] | Gas Natural | 1843.7362 | 1535.0132
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 2.0111 | 3.555
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 25.2868 | 27.7309
[5 empty] | Eólico | 147.4859 | 150.3753
[5 empty] | Solar | 72.7509 | 71.7879
| Total = 4 890,67 GWh |  | Total = 4 683,97 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en enero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Durante el mes de enero 2023 no se presentaron inicios de operación comercial en el SEIN.
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Durante el mes de enero 2023 no se presentaron conclusiones de operación comercial en el SEIN.
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) | ENERO 2023 | ENERO 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA | 5261.1882 | 5261.9382 | -0.01425%
| TERMOELÉCTRICA | 7490.5945 | 7490.5945 | 0%
| EÓLICA | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR | 282.275 | 286.315 | -1.411%
| TOTAL | 13446.2577 | 13451.0477 | -0.03561%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2022 y enero 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de enero 2022 y enero 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2022-11-04 | 2022-12-04 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 1784.1789 | 2068.1742 | 2799.3981 | 2895.5063 | -3.319% | 2799.3981 | 2895.5063 | -3.319% | 3326.6138 | -12.96%
Termoeléctrica | 2834.8333 | 2735.3685 | 1871.0341 | 1566.2991 | 19.46% | 1871.0341 | 1566.2991 | 19.46% | 998.8122 | 56.82%
Eólica | 131.1601 | 136.4908 | 147.4859 | 150.3753 | -1.921% | 147.4859 | 150.3753 | -1.921% | 159.071 | -5.467%
Solar | 81.8864 | 72.7564 | 72.7509 | 71.7879 | 1.342% | 72.7509 | 71.7879 | 1.342% | 72.9416 | -1.582%
Total | 4832.0587 | 5012.7899 | 4890.669 | 4683.9686 | 4.413% | 4890.669 | 4683.9686 | 4.413% | 4557.4386 | 2.776%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0.53032 | 0.25442 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0.53032 | 0.25442 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a enero.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2022-11-04 | 2022-12-04 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 1784.1789 | 2068.1742 | 2799.3981 | 2895.5063 | -3.319% | 2799.3981 | 2895.5063 | -3.319% | 3326.6138 | -12.96%
G.N. de Camisea | 2522.4857 | 2411.1387 | 1764.2852 | 1478.3167 | 19.34% | 1764.2852 | 1478.3167 | 19.34% | 914.4996 | 61.65%
G.N. de Malacas | 69.1357 | 66.7526 | 62.153 | 56.6965 | 9.624% | 62.153 | 56.6965 | 9.624% | 52.232 | 8.547%
G.N. de Aguaytía | 57.4155 | 42.049 | 17.298 | 0 |  | 17.298 | 0 |  | 4.4965 | -100%
Carbón | 61.8635 | 10.0005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Residual 500 | 0 | 0.10603 | 0.21491 | 0 |  | 0.21491 | 0 |  | 0.54485 | -100%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 86.8372 | 172.1032 | 1.7962 | 3.555 | -49.47% | 1.7962 | 3.555 | -49.47% | 0.74413 | 377.7%
Bagazo | 29.6272 | 25.9735 | 18.4748 | 21.3053 | -13.29% | 18.4748 | 21.3053 | -13.29% | 18.5019 | 15.15%
Biogás | 7.4684 | 7.2451 | 6.812 | 6.4256 | 6.013% | 6.812 | 6.4256 | 6.013% | 7.7932 | -17.55%
Solar | 81.8864 | 72.7564 | 72.7509 | 71.7879 | 1.342% | 72.7509 | 71.7879 | 1.342% | 72.9416 | -1.582%
Eólico | 131.1601 | 136.4908 | 147.4859 | 150.3753 | -1.921% | 147.4859 | 150.3753 | -1.921% | 159.071 | -5.467%
Total | 4832.0587 | 5012.7899 | 4890.669 | 4683.9686 | 4.413% | 4890.669 | 4683.9686 | 4.413% | 4557.4386 | 2.776%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0.53032 | 0.25442 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0.53032 | 0.25442 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a enero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a enero
| 2022-11-04 | 2022-12-04 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 112.8563 | 163.3399 | 225.0354 | 227.4346 | -1.055% | 225.0354 | 227.4346 | -1.055% | 253.5264 | -10.29%
Eólica | 131.1601 | 136.4908 | 147.4859 | 150.3753 | -1.921% | 147.4859 | 150.3753 | -1.921% | 159.071 | -5.467%
Solar | 81.8864 | 72.7564 | 72.7509 | 71.7879 | 1.342% | 72.7509 | 71.7879 | 1.342% | 72.9416 | -1.582%
Bagazo | 29.6272 | 25.9735 | 18.4748 | 21.3053 | -13.29% | 18.4748 | 21.3053 | -13.29% | 18.5019 | 15.15%
Biogás | 7.4684 | 7.2451 | 6.812 | 6.4256 | 6.013% | 6.812 | 6.4256 | 6.013% | 7.7932 | -17.55%
Total RER | 362.9985 | 405.8057 | 470.5589 | 477.3286 | -1.418% | 470.5589 | 477.3286 | -1.418% | 511.8341 | -6.742%
Participación en el SEIN (%) | 7.512% | 8.095% | 9.622% | 10.19% |  | 9.622% | 10.19% |  | 11.23%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en enero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4890.669 | GWh |  |  |  |  | 4420.109
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 470.56 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en enero 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.5162 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RONCADOR | 1 | 0.72989
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 15.2563 | 0.98293 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.98293 | 0.9734
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.778 | 0.97866 |  | C.H. CHANCAY | 0.97866 | 0.91922
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 13.1553 | 0.97431 |  | C.H. YARUCAYA | 0.97431 | 1
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 4.6764 | 0.96669 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.96669 | 0.68374
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.16 | 0.96401 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.96401 | 0.97416
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 14.5324 | 0.96363 |  | C.H. RUCUY | 0.96363 | 0.72629
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.9594 | 0.93973 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.93973 | 0.91599
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 13.8483 | 0.92136 |  | C.H. POTRERO | 0.92136 | 0.85106
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.9077 | 0.90831 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.90831 | 0.8634
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.5787 | 0.88504 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.88504 | 0.8776
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.5862 | 0.87492 |  | C.H. IMPERIAL | 0.87492 | 0.86572
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.643 | 0.86357 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.86357 | 0.93174
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 12.6285 | 0.84924 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.84924 | 1
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 13.0902 | 0.84737 |  | C.H. MANTA I | 0.84737 | 0.65224
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 4.0736 | 0.82509 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.82509 | 0.65208
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 12.1629 | 0.81875 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.81875 | 0.79026
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 11.5641 | 0.80956 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.80956 | 0.89375
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 11.9307 | 0.79844 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.79844 | 0.99331
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.4229 | 0.69287 |  | C.H. EL CARMEN | 0.69287 | 0.70965
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 9.7455 | 0.65328 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.65328 | 1
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.8142 | 0.56461 |  | C.H. LA JOYA | 0.56461 | 0.54826
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.1062 | 0.54557 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.54557 | 0.44884
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 3.9514 | 0.53301 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.53301 | 0.72438
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.6704 | 0.50085 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.50085 | 0.70396
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 6.8904 | 0.45474 |  | C.H. CARHUAC | 0.45474 | 0.52826
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.47876 | 0.36376 |  | C.H. PURMACANA | 0.36376 | 0.25861
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.13371 | 0.26481 |  | C.H. HER 1 | 0.26481 | 0.44507
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 1.7741 | 0.24927 |  | C.H. POECHOS II | 0.24927 | 0.48641
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.6014 | 0.6133 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.6133 | 0.57554
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 40.3238 | 0.55789 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55789 | 0.55137
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 44.182 | 0.44886 |  | C.E. WAYRA I | 0.44886 | 0.50128
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 9.6188 | 0.41894 |  | C.E. TALARA | 0.41894 | 0.4015
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 24.7021 | 0.3993 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.3993 | 0.48163
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.6252 | 0.26525 |  | C.E. DUNA | 0.26525 | 0.33612
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.122 | 0.22843 |  | C.E. HUAMBOS | 0.22843 | 0.28318
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.6662 | 0.3808 | SOLARES | C.S. TACNA SOLAR | 0.3808 | 0.35648
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en enero 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 40.2035 | 0.37401 |  | C.S. RUBI | 0.37401 | 0.3687
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.3965 | 0.36933 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.36933 | 0.3517
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de enero | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.4002 | 0.36292 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.36292 | 0.33927
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.1494 | 0.2761 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.2761 | 0.29754
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8981 | 0.26197 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26197 | 0.2586
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.8474 | 0.25856 |  | C.S. REPARTICION | 0.25856 | 0.25012
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 3.0224 | 0.95304 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.95304 | 0.5628
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6581 | 0.92859 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.92859 | 0.74103
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 8.7653 | 0.92467 |  | C.T. PARAMONGA | 0.92467 | 1.0474
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3079 | 0.73246 |  | C.T. CALLAO | 0.73246 | 0.8221
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.82362 | 0.37479 |  | C.T. LA GRINGA | 0.37479 | 0.84168
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en enero. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | enero |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.47849
KALLPA | 927.067 | 788.8424 | 17.52% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 18.742
ENGIE | 597.8169 | 444.9307 | 34.36% |  |  | SAMAY I | 0 | 1.347
ELECTROPERU | 590.9685 | 620.0669 | -4.693% |  |  | PLANTA ETEN | 0.017704 | 0.026044
ENEL GENERACION PERU | 577.6941 | 464.5802 | 24.35% |  |  | COLCA SOLAR | 0.18955 | 0.18644
FENIX POWER | 345.9091 | 361.1486 | -4.22% |  |  | SHOUGESA | 0.21491 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 248.2784 | 232.0415 | 6.997% |  |  | IYEPSA | 0.39856 | 0.0020526
STATKRAFT | 220.1348 | 203.2871 | 8.288% |  |  | ATRIA | 0.47876 | 0.32978
EMGE HUALLAGA | 212.6537 | 227.2778 | -6.434% |  |  | CERRO VERDE | 0.83702 | 0
CELEPSA | 131.4456 | 137.3993 | -4.333% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.2845 | 1.2145
EGEMSA | 113.3413 | 119.0404 | -4.788% |  |  | AGROAURORA | 1.7546 | 0
CHINANGO | 101.4247 | 98.2092 | 3.274% |  |  | EGECSAC | 2.1062 | 1.7328
ENEL GREEN POWER PERU | 84.3855 | 88.9747 | -5.158% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.5162 | 1.8898
SAN GABAN | 70.5448 | 79.6665 | -11.45% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5787 | 2.557
EGASA | 65.1275 | 78.6091 | -17.15% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5862 | 2.5532
ENEL GENERACION PIURA | 62.153 | 56.6965 | 9.624% |  |  | SAN JACINTO | 2.6377 | 5.0875
INLAND | 60.3872 | 65.6377 | -7.999% |  |  | GR PAINO | 3.122 | 3.8703
EMGE JUNÍN | 42.4942 | 43.0276 | -1.239% |  |  | GR TARUCA | 3.6252 | 4.5938
P.E. TRES HERMANAS | 40.3238 | 39.8531 | 1.181% |  |  | REPARTICION | 3.8474 | 3.7217
GEPSA | 38.1188 | 48.5375 | -21.47% |  |  | MAJES | 3.8981 | 3.8479
ENERGÍA EÓLICA | 34.3209 | 39.0135 | -12.03% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.3965 | 4.1866
LA VIRGEN | 27.6329 | 33.9637 | -18.64% |  |  | BIOENERGIA | 5.3173 | 6.2892
EMGE HUANZA | 19.1528 | 26.6944 | -28.25% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.4002 | 5.0483
GENERACIÓN ANDINA | 18.3306 | 17.7501 | 3.271% |  |  | TACNA SOLAR | 5.6662 | 5.3045
TERMOSELVA | 17.298 | 0 |  |  |  | PETRAMAS | 6.812 | 6.4256
SINERSA | 16.5521 | 17.1399 | -3.429% |  |  | ANDEAN POWER | 6.8904 | 7.8606
TERMOCHILCA | 15.6876 | 118.1724 | -86.72% |  |  | AIPSA | 8.7653 | 9.9285
SANTA ANA | 15.2563 | 14.1981 | 7.453% |  |  | RIO DOBLE | 11.5641 | 12.7668
CELEPSA RENOVABLES | 14.6467 | 14.6663 | -0.1337% |  |  | EGESUR | 11.8924 | 21.1821
P.E. MARCONA | 14.6014 | 13.7024 | 6.561% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.0902 | 9.7053
RIO BAÑOS | 14.5324 | 10.8073 | 34.47% |  |  | HUAURA POWER | 13.1553 | 12.5809
AGUA AZUL | 13.8483 | 12.6005 | 9.902% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.497 | 13.9746
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.497 | 13.9746 | -3.418% |  |  | AGUA AZUL | 13.8483 | 12.6005
HUAURA POWER | 13.1553 | 12.5809 | 4.566% |  |  | RIO BAÑOS | 14.5324 | 10.8073
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.0902 | 9.7053 | 34.88% |  |  | P.E. MARCONA | 14.6014 | 13.7024
EGESUR | 11.8924 | 21.1821 | -43.86% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.6467 | 14.6663
RIO DOBLE | 11.5641 | 12.7668 | -9.421% |  |  | SANTA ANA | 15.2563 | 14.1981
AIPSA | 8.7653 | 9.9285 | -11.72% |  |  | TERMOCHILCA | 15.6876 | 118.1724
ANDEAN POWER | 6.8904 | 7.8606 | -12.34% |  |  | SINERSA | 16.5521 | 17.1399
PETRAMAS | 6.812 | 6.4256 | 6.013% |  |  | TERMOSELVA | 17.298 | 0
TACNA SOLAR | 5.6662 | 5.3045 | 6.82% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 18.3306 | 17.7501
PANAMERICANA SOLAR | 5.4002 | 5.0483 | 6.972% |  |  | EMGE HUANZA | 19.1528 | 26.6944
BIOENERGIA | 5.3173 | 6.2892 | -15.45% |  |  | LA VIRGEN | 27.6329 | 33.9637
MOQUEGUA FV | 4.3965 | 4.1866 | 5.013% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 34.3209 | 39.0135
MAJES | 3.8981 | 3.8479 | 1.305% |  |  | GEPSA | 38.1188 | 48.5375
REPARTICION | 3.8474 | 3.7217 | 3.377% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.3238 | 39.8531
GR TARUCA | 3.6252 | 4.5938 | -21.09% |  |  | EMGE JUNÍN | 42.4942 | 43.0276
GR PAINO | 3.122 | 3.8703 | -19.33% |  |  | INLAND | 60.3872 | 65.6377
SAN JACINTO | 2.6377 | 5.0875 | -48.15% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 62.153 | 56.6965
HIDROCAÑETE | 2.5862 | 2.5532 | 1.292% |  |  | EGASA | 65.1275 | 78.6091
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.5787 | 2.557 | 0.8472% |  |  | SAN GABAN | 70.5448 | 79.6665
MAJA ENERGIA | 2.5162 | 1.8898 | 33.15% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 84.3855 | 88.9747
EGECSAC | 2.1062 | 1.7328 | 21.55% |  |  | CHINANGO | 101.4247 | 98.2092
AGROAURORA | 1.7546 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 113.3413 | 119.0404
CENTRALES SANTA ROSA | 1.2845 | 1.2145 | 5.764% |  |  | CELEPSA | 131.4456 | 137.3993
CERRO VERDE | 0.83702 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 212.6537 | 227.2778
ATRIA | 0.47876 | 0.32978 | 45.17% |  |  | STATKRAFT | 220.1348 | 203.2871
IYEPSA | 0.39856 | 0.0020526 | 19317% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 248.2784 | 232.0415
SHOUGESA | 0.21491 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 345.9091 | 361.1486
COLCA SOLAR | 0.18955 | 0.18644 | 1.666% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 577.6941 | 464.5802
PLANTA ETEN | 0.017704 | 0.026044 | -32.02% |  |  | ELECTROPERU | 590.9685 | 620.0669
SAMAY I | 0 | 1.347 | -100% |  |  | ENGIE | 597.8169 | 444.9307
SDF ENERGIA | 0 | 18.742 | -100% |  |  | KALLPA | 927.067 | 788.8424
HYDRO PATAPO |  | 0.47849 | -100%
Total | 4890.669 | 4683.9686 | 4.413%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en enero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en enero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2022-11-26 19:45 | 2022-12-06 19:30 | 2023-01-10 21:15 | 2022-01-11 20:45 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2022-11-26 19:45 | 2022-12-06 19:30 | 2023-01-10 21:15 | 2022-01-11 20:45 |  | 2023-01-10 21:15 | 2022-01-11 20:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 44891.8229 | 44901.8125 | 44936.8854 | 44572.8646 |  | 44936.8854 | 44572.8646 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 2928.3186 | 2631.9839 | 4280.4067 | 3942.1151 | 8.581% | 4280.4067 | 3942.1151 | 8.581% | 4594.5511 | -14.2%
Termoeléctrica | 4239.5438 | 4569.8694 | 2809.7154 | 2822.7633 | -0.4622% | 2809.7154 | 2822.7633 | -0.4622% | 2012.44 | 40.27%
Eólica | 258.7124 | 265.5964 | 204.1133 | 305.4033 | -33.17% | 204.1133 | 305.4033 | -33.17% | 302.6461 | 0.911%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7426.5748 | 7467.4497 | 7294.2355 | 7070.2817 | 3.168% | 7294.2355 | 7070.2817 | 3.168% | 6909.6372 | 2.325%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7426.5748 | 7467.4497 | 7294.2355 | 7070.2817 | 3.168% | 7294.2355 | 7070.2817 | 3.168% | 6909.6372 | 2.325%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | enero |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-01-10 21:15 | 2022-01-11 20:45
| 44936.8854 | 44572.8646 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
KALLPA | 1708.6 | 1046.8 | 63.22% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.744
ENEL GENERACION PERU | 961.246 | 628.586 | 52.92% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ELECTROPERU | 799.6162 | 866.5848 | -7.728% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ENGIE | 711.4369 | 1117.7337 | -36.35% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 546.965 | 545.2902 | 0.3071% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 399.0127 | 199.514 | 99.99% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 245.9136
ORAZUL ENERGY PERÚ | 306.694 | 279.078 | 9.895% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 260.2901 | 287.0136 | -9.311% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
CELEPSA | 170.4518 | 196.44 | -13.23% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 26.5936
CHINANGO | 168.584 | 190.577 | -11.54% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGEMSA | 166.745 | 164.253 | 1.517% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 150.2878 | 124.7742 | 20.45% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 107.3572 | 108.8896 | -1.407% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
INLAND | 90.7553 | 89.7682 | 1.1% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 90.138 | 85.327 | 5.638% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 71.2839 | 93.4967 | -23.76% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
GEPSA | 65.0631 | 60.9898 | 6.679% |  |  | ATRIA | 0.4617 | 0.30685
EMGE JUNÍN | 55.4778 | 60.0038 | -7.543% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.9753 | 1.2422
ENERGÍA EÓLICA | 48.2968 | 42.8284 | 12.77% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
ENEL GREEN POWER PERU | 48.153 | 127.965 | -62.37% |  |  | EGECSAC | 3.2247 | 1.7159
LA VIRGEN | 31.0211 | 74.1114 | -58.14% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.515 | 1.79
GENERACIÓN ANDINA | 27.8385 | 28.5121 | -2.362% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.54 | 3.385
EGESUR | 26.0657 | 48.137 | -45.85% |  |  | GR TARUCA | 3.6153 | 3.9027
P.E. MARCONA | 25.0333 | 30.8049 | -18.74% |  |  | GR PAINO | 4.4422 | 6.4057
SINERSA | 22.2918 | 21.4007 | 4.164% |  |  | BIOENERGIA | 7.923 | 8.886
EMGE HUANZA | 22.1577 | 73.4178 | -69.82% |  |  | RIO DOBLE | 8.8918 | 16.5498
SANTA ANA | 20.8127 | 20.1756 | 3.158% |  |  | SAN JACINTO | 9.2313 | 7.6025
RIO BAÑOS | 19.9725 | 11.0196 | 81.25% |  |  | ANDEAN POWER | 9.9031 | 17.1283
CELEPSA RENOVABLES | 19.836 | 19.8999 | -0.3214% |  |  | PETRAMAS | 9.9621 | 9.4773
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.0417 | 18.992 | 0.2619% |  |  | AIPSA | 12.8215 | 15.4851
HUAURA POWER | 17.959 | 16.5098 | 8.778% |  |  | AGUA AZUL | 16.3123 | 11.5558
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 16.7315 | 9.5037 | 76.05% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 16.7315 | 9.5037
AGUA AZUL | 16.3123 | 11.5558 | 41.16% |  |  | HUAURA POWER | 17.959 | 16.5098
AIPSA | 12.8215 | 15.4851 | -17.2% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.0417 | 18.992
PETRAMAS | 9.9621 | 9.4773 | 5.115% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.836 | 19.8999
ANDEAN POWER | 9.9031 | 17.1283 | -42.18% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9725 | 11.0196
SAN JACINTO | 9.2313 | 7.6025 | 21.42% |  |  | SANTA ANA | 20.8127 | 20.1756
RIO DOBLE | 8.8918 | 16.5498 | -46.27% |  |  | EMGE HUANZA | 22.1577 | 73.4178
BIOENERGIA | 7.923 | 8.886 | -10.84% |  |  | SINERSA | 22.2918 | 21.4007
GR PAINO | 4.4422 | 6.4057 | -30.65% |  |  | P.E. MARCONA | 25.0333 | 30.8049
GR TARUCA | 3.6153 | 3.9027 | -7.362% |  |  | EGESUR | 26.0657 | 48.137
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.54 | 3.385 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 27.8385 | 28.5121
MAJA ENERGIA | 3.515 | 1.79 | 96.37% |  |  | LA VIRGEN | 31.0211 | 74.1114
EGECSAC | 3.2247 | 1.7159 | 87.93% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 48.153 | 127.965
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 48.2968 | 42.8284
CENTRALES SANTA ROSA | 1.9753 | 1.2422 | 59.02% |  |  | EMGE JUNÍN | 55.4778 | 60.0038
ATRIA | 0.4617 | 0.30685 | 50.46% |  |  | GEPSA | 65.0631 | 60.9898
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 71.2839 | 93.4967
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.138 | 85.327
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 90.7553 | 89.7682
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 107.3572 | 108.8896
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 150.2878 | 124.7742
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.745 | 164.253
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 168.584 | 190.577
SDF ENERGIA | 0 | 26.5936 | -100% |  |  | CELEPSA | 170.4518 | 196.44
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 260.2901 | 287.0136
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 306.694 | 279.078
TERMOCHILCA | 0 | 245.9136 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 399.0127 | 199.514
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 546.965 | 545.2902
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 711.4369 | 1117.7337
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 799.6162 | 866.5848
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 961.246 | 628.586
HYDRO PATAPO |  | 0.744 | -100% |  |  | KALLPA | 1708.6 | 1046.8
Total | 7294.2355 | 7070.2817 | 3.168%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en enero. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en enero.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2023 | VOLUMEN ÚTIL 31-01-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 24.998 | 22.224 | 12.48%
| Represa El Frayle | 55.66 | 101.008 | -44.9%
| Represa El Pañe | 39.193 | 77.784 | -49.61% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 17.258 | 61.686 | -72.02% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 3.337 | 23.256 | -85.65% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 4.275 | 11.875 | -64% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 30.33 | 82.74 | -63.34% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 225.217 | 237.777 | -5.282% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 5.851 | 36.44 | -83.94% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 37.217 | 109.703 | -66.07% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 53.82 | 62.88 | -14.41% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344
| Lago Viconga | 6.614 | 7.666 | -13.72% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737
| Lagunas STATKRAFT | 11.355 | 43.115 | -73.66% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691
| Pomacocha | 6.139 | 5.377 | 14.17% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.742 | 3.635 | 2.944% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.251 | 5.733 | 26.48% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 7.383 | 7.475 | -1.231% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441
| Lagunas ENEL | 95.29 | 200.306 | -52.43% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84
| Laguna Yuracmayo | 15.125 | 23.686 | -36.14% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 22.992 | 13.814 | 66.44% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 69.293 | 248.75 | -72.14% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de enero) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 |  | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 |  | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 |  | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 |  | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 |  | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 |  | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 |  | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 |  | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 |  | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 |  | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 |  | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 |  | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 |  | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 |  | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 |  | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 |  | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 |  | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 |  | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 |  | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 |  | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 |  | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 |  | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 |  | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 |  | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 |  | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 |  | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 |  | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 |  | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 |  | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 |  | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | ENERO 2023 | ENERO 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 18.3793 | 74.4997 | -75.33% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 12.7849 | 21.7698 | -41.27% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 89.9893 | 102.9314 | -12.57% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 93.8364 | 73.149 | 28.28% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 56.5877 | 35.9073 | 57.59% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 24.4353 | 22.734 | 7.483% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 47.769 | 47.7685 | 0.0009454% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 35.8555 | 56.8236 | -36.9% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 58.1011 | 252.5671 | -77% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 40.835 | 28.8749 | 41.42% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 14.652 | 12.4572 | 17.62% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 11.6797 | 7.593 | 53.82% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.8035 | 13.1341 | -17.74% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 34.014 | 34.014 | -9.484e-05% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 0.83948 | 1.4614 | -42.55% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 122.6285 | 173.3771 | -29.27% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.20503 | 0.13 | 57.72% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 4.338 | 0.60413 | 618.1% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 24.1885 | 38.1942 | -36.67% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 0.30719 | 0.79729 | -61.47% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0.0067419 | 0.076613 | -91.2% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 0.39852 | 0.70331 | -43.34% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 4.711 | 4.7113 | -0.006162% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en enero 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[6 empty] | 5 | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  | 5 | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (33,2 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 33.2022 | 32.4348 | 31.9419 | 31.633 | 31.4303 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (32,43 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (31,94 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (31,63 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (31,43 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (30,89 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (30,95 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (30,86 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (30,79 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (30,46 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (30,02 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (29,8 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de enero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (33,79 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (33,41 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (32,98 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (33,03 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 30.889 | 30.7889 | 30.8584 | 30.4562 | 30.9525 | 30.0177 | 29.7966 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (31,69 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (31,5 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (30,01 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de enero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 33.792 | 32.979 | 33.0311 | 33.4124 | 31.6939 | 31.4952 | 30.0069
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de enero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (31,43 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (32,43 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (31,63 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (33,2 USD/MWh)
COTARUSE 220 (31,5 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (31,69 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (31,94 USD/MWh)
PUNO 138 (33,41 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (30,86 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (32,98 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (30,01 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (30,89 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (30,95 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (29,8 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (33,79 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (30,02 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (30,46 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (30,79 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (33,03 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2023 | ENERO 2022 | ENERO 2021 | Var. (2022/2021) | Var. (2021/2020)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 27.15 | 0.58333
| L-1105 | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA |  |  | 6.05
CENTRO | L-2222 L-2223 | PACHACHACA - CALLAHUANCA (REP) |  | 57.7167 | 1.5333
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 70.5167 | 166.95 |  | -57.76%
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  |  | 1.0167 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 4.8 |  | 2.85 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA |  |  | 2.3
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 6.2 | 1
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  |  | 261.7167
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 31.95 | 135.0167 | 443.4167
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en enero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en enero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 31 | 6 | 1 | 8 | 12 |  |  | 58 | 460.08
TOTAL | 31 | 6 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 58 | 460.08
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de enero 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ENERO 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ENERO 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ENERO 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en enero 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 1754.6121 | 1754.6121 | 1754.6121
Total AGROAURORA |  |  |  | 1754.6121 | 1754.6121 | 1754.6121
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13848.2535 | 13848.2535 | 13848.2535
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13848.2535 | 13848.2535 | 13848.2535
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 8765.2742 | 8765.2742 | 8765.2742
Total AIPSA |  |  |  | 8765.2742 | 8765.2742 | 8765.2742
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 6890.3573 | 6890.3573 | 6890.3573
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 6890.3573 | 6890.3573 | 6890.3573
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 478.7574 | 478.7574 | 478.7574
Total ATRIA |  |  |  | 478.7574 | 478.7574 | 478.7574
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 5317.2913 | 5317.2913 | 5317.2913
Total BIOENERGIA |  |  |  | 5317.2913 | 5317.2913 | 5317.2913
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 131445.6411 |  |  | 131445.6411 | 131445.6411
Total CELEPSA |  | 131445.6411 |  |  | 131445.6411 | 131445.6411
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14646.7001 |  |  | 14646.7001 | 14646.7001
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14646.7001 |  |  | 14646.7001 | 14646.7001
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 478.6723 |  |  | 478.6723 | 478.6723
| C.H. SANTA ROSA II | 805.8491 |  |  | 805.8491 | 805.8491
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1284.5214 |  |  | 1284.5214 | 1284.5214
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 837.0172 |  | 837.0172 | 837.0172
Total CERRO VERDE |  |  | 837.0172 |  | 837.0172 | 837.0172
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 84761.2988 |  |  | 84761.2988 | 84761.2988
| C.H. YANANGO | 16663.3973 |  |  | 16663.3973 | 16663.3973
Total CHINANGO |  | 101424.696 |  |  | 101424.696 | 101424.696
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 189.5482 | 189.5482 | 189.5482
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 189.5482 | 189.5482 | 189.5482
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1194.4469 |  |  | 1194.4469 | 1194.4469
| C.H. CHARCANI II | 405.8616 |  |  | 405.8616 | 405.8616
| C.H. CHARCANI III | 3389.77 |  |  | 3389.77 | 3389.77
| C.H. CHARCANI IV | 7831.5826 |  |  | 7831.5826 | 7831.5826
| C.H. CHARCANI V | 47588.1204 |  |  | 47588.1204 | 47588.1204
| C.H. CHARCANI VI | 4710.8471 |  |  | 4710.8471 | 4710.8471
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 6.8827 |  | 6.8827 | 6.8827
Total EGASA |  | 65120.6285 | 6.8827 |  | 65127.5112 | 65127.5112
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2106.2461 | 2106.2461 | 2106.2461
Total EGECSAC |  |  |  | 2106.2461 | 2106.2461 | 2106.2461
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 113341.27 |  |  | 113341.27 | 113341.27
Total EGEMSA |  | 113341.27 |  |  | 113341.27 | 113341.27
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3150.6167 |  |  | 3150.6167 | 3150.6167
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 8741.7409 |  | 8741.7409 | 8741.7409
Total EGESUR |  | 3150.6167 | 8741.7409 |  | 11892.3576 | 11892.3576
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2578.6928 | 2578.6928 | 2578.6928
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2578.6928 | 2578.6928 | 2578.6928
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 445114.8324 |  |  | 445114.8324 | 445114.8324
| C.H. RESTITUCION | 145853.6352 |  |  | 145853.6352 | 145853.6352
Total ELECTROPERU |  | 590968.4676 |  |  | 590968.4676 | 590968.4676
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 208199.4196 |  |  | 208199.4196 | 208199.4196
| P.C.H CHAGLLA | 4454.2964 |  |  | 4454.2964 | 4454.2964
Total EMGE HUALLAGA |  | 212653.716 |  |  | 212653.716 | 212653.716
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 19152.7619 |  |  | 19152.7619 | 19152.7619
Total EMGE HUANZA |  | 19152.7619 |  |  | 19152.7619 | 19152.7619
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3670.436 | 3670.436 | 3670.436
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3951.4454 | 3951.4454 | 3951.4454
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 12162.9346 | 12162.9346 | 12162.9346
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13959.4413 | 13959.4413 | 13959.4413
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4073.6327 | 4073.6327 | 4073.6327
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4676.3528 | 4676.3528 | 4676.3528
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 42494.2428 | 42494.2428 | 42494.2428
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 54892.497 |  |  | 54892.497 | 54892.497
| C.H. HUAMPANI | 11825.1885 |  |  | 11825.1885 | 11825.1885
| C.H. HUINCO | 74479.5762 |  |  | 74479.5762 | 74479.5762
| C.H. MATUCANA | 84941.8023 |  |  | 84941.8023 | 84941.8023
| C.H. MOYOPAMPA | 47179.3843 |  |  | 47179.3843 | 47179.3843
| C.T. SANTA ROSA |  | 22334.8933 |  | 22334.8933 | 22334.8933
| C.T. SANTA ROSA II |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA |  | 281907.0325 |  | 281907.0325 | 281907.0325
| C.H. HER 1 |  |  | 133.705 | 133.705 | 133.705
Total ENEL GENERACION PERU |  | 273318.4483 | 304241.9257 | 133.705 | 577694.079 | 577694.079
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 2316.427 |  | 2316.427 | 2316.427
| C.T. MALACAS 2 |  | 17399.4595 |  | 17399.4595 | 17399.4595
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 42437.1125 |  | 42437.1125 | 42437.1125
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 62152.999 |  | 62152.999 | 62152.999
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 40203.5165 | 40203.5165 | 40203.5165
| C.E. WAYRA I |  |  | 44181.967 | 44181.967 | 44181.967
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 84385.4835 | 84385.4835 | 84385.4835
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 24702.1045 | 24702.1045 | 24702.1045
| C.E. TALARA |  |  | 9618.8435 | 9618.8435 | 9618.8435
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 34320.948 | 34320.948 | 34320.948

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 58608.7016 |  |  | 58608.7016 | 58608.7016
| C.H. YUNCAN | 76409.6021 |  |  | 76409.6021 | 76409.6021
| C.T. CHILCA 1 |  | 409772.8406 |  | 409772.8406 | 409772.8406
| C.T. CHILCA 2 |  | 36029.8397 |  | 36029.8397 | 36029.8397
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 536.0286 |  | 536.0286 | 536.0286
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9149.3776 | 9149.3776 | 9149.3776
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) |  |  | 7310.5011 | 7310.5011 | 7310.5011
Total ENGIE |  | 135018.3037 | 446338.7089 | 16459.8787 | 597816.8912 | 597816.8912
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 345909.1108 |  | 345909.1108 | 345909.1108
Total FENIX POWER |  |  | 345909.1108 |  | 345909.1108 | 345909.1108
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13907.6598 | 13907.6598 | 13907.6598
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4422.9285 | 4422.9285 | 4422.9285
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 18330.5882 | 18330.5882 | 18330.5882
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3814.1641 | 3814.1641 | 3814.1641
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 9745.4752 | 9745.4752 | 9745.4752
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 12628.5133 | 12628.5133 | 12628.5133
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 11930.6623 | 11930.6623 | 11930.6623
Total GEPSA |  |  |  | 38118.8149 | 38118.8149 | 38118.8149
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 3122.0332 | 3122.0332 | 3122.0332
Total GR PAINO |  |  |  | 3122.0332 | 3122.0332 | 3122.0332
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 3625.2188 | 3625.2188 | 3625.2188
Total GR TARUCA |  |  |  | 3625.2188 | 3625.2188 | 3625.2188
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2586.2 | 2586.2 | 2586.2
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2586.2 | 2586.2 | 2586.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13497.0317 |  |  | 13497.0317 | 13497.0317
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13497.0317 |  |  | 13497.0317 | 13497.0317
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 13155.2855 | 13155.2855 | 13155.2855
Total HUAURA POWER |  |  |  | 13155.2855 | 13155.2855 | 13155.2855
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO |  |  |  |  | 0
Total HYDRO PATAPO | [5 empty] | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 60387.1615 |  |  | 60387.1615 | 60387.1615
Total INLAND |  | 60387.1615 |  |  | 60387.1615 | 60387.1615
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 13090.1974 | 13090.1974 | 13090.1974
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 13090.1974 | 13090.1974 | 13090.1974
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 398.5613 |  | 398.5613 | 398.5613
Total IYEPSA |  |  | 398.5613 |  | 398.5613 | 398.5613
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 520634.27 |  | 520634.27 | 520634.27
| C.T. LAS FLORES |  | 123267.8525 |  | 123267.8525 | 123267.8525
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 275733.675 |  |  | 275733.675 | 275733.675
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7431.165 |  |  | 7431.165 | 7431.165
Total KALLPA |  | 283164.84 | 643902.1225 |  | 927066.9625 | 927066.9625
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 27632.8646 |  |  | 27632.8646 | 27632.8646
Total LA VIRGEN |  | 27632.8646 |  |  | 27632.8646 | 27632.8646
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2516.2058 | 2516.2058 | 2516.2058
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2516.2058 | 2516.2058 | 2516.2058
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3898.1185 | 3898.1185 | 3898.1185
Total MAJES |  |  |  | 3898.1185 | 3898.1185 | 3898.1185
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4396.4721 | 4396.4721 | 4396.4721
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4396.4721 | 4396.4721 | 4396.4721
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3642.9688 | 3642.9688 | 3642.9688
| C.H. CAÑON DEL PATO | 178413.5488 |  |  | 178413.5488 | 178413.5488
| C.H. CARHUAQUERO | 59061.9087 |  |  | 59061.9087 | 59061.9087
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7160.0075 | 7160.0075 | 7160.0075
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 237475.4575 |  | 10802.9762 | 248278.4338 | 248278.4338
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14601.3943 | 14601.3943 | 14601.3943
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 14601.3943 | 14601.3943 | 14601.3943
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 40323.7992 | 40323.7992 | 40323.7992
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 40323.7992 | 40323.7992 | 40323.7992
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5400.2323 | 5400.2323 | 5400.2323
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5400.2323 | 5400.2323 | 5400.2323
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 823.619 | 823.619 | 823.619
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3022.3788 | 3022.3788 | 3022.3788
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1658.0823 | 1658.0823 | 1658.0823
| C.T. CALLAO |  |  | 1307.8877 | 1307.8877 | 1307.8877
Total PETRAMAS |  |  |  | 6811.9677 | 6811.9677 | 6811.9677
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 17.7035 |  | 17.7035 | 17.7035
Total PLANTA ETEN |  |  | 17.7035 |  | 17.7035 | 17.7035
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3847.3935 | 3847.3935 | 3847.3935
Total REPARTICION |  |  |  | 3847.3935 | 3847.3935 | 3847.3935
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14532.395 | 14532.395 | 14532.395
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14532.395 | 14532.395 | 14532.395
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11564.0629 | 11564.0629 | 11564.0629
Total RIO DOBLE |  |  |  | 11564.0629 | 11564.0629 | 11564.0629

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 0
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 70544.8392 |  |  | 70544.8392 | 70544.8392
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 70544.8392 |  |  | 70544.8392 | 70544.8392
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 2637.6532 | 2637.6532 | 2637.6532
Total SAN JACINTO |  |  |  | 2637.6532 | 2637.6532 | 2637.6532
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 15256.3174 | 15256.3174 | 15256.3174
Total SANTA ANA |  |  |  | 15256.3174 | 15256.3174 | 15256.3174
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 0 |  | 0 | 0
Total SDF ENERGIA |  |  | 0 |  | 0 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 214.905 |  | 214.905 | 214.905
Total SHOUGESA |  |  | 214.905 |  | 214.905 | 214.905
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14778.0347 | 14778.0347 | 14778.0347
| C.H. POECHOS II |  |  | 1774.054 | 1774.054 | 1774.054
Total SINERSA |  |  |  | 16552.0887 | 16552.0887 | 16552.0887
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 31037.1026 |  |  | 31037.1026 | 31037.1026
| C.H. CHEVES | 79941.931 |  |  | 79941.931 | 79941.931
| C.H. GALLITO CIEGO | 15279.2844 |  |  | 15279.2844 | 15279.2844
| C.H. HUAYLLACHO | 16.485 |  |  | 16.485 | 16.485
| C.H. MALPASO | 9122.0366 |  |  | 9122.0366 | 9122.0366
| C.H. MISAPUQUIO | 1784.5217 |  |  | 1784.5217 | 1784.5217
| C.H. OROYA | 4447.2908 |  |  | 4447.2908 | 4447.2908
| C.H. PACHACHACA | 878.4918 |  |  | 878.4918 | 878.4918
| C.H. PARIAC | 2912.9864 |  |  | 2912.9864 | 2912.9864
| C.H. SAN ANTONIO | 107.1365 |  |  | 107.1365 | 107.1365
| C.H. SAN IGNACIO | 78.6617 |  |  | 78.6617 | 78.6617
| C.H. YAUPI | 74528.8374 |  |  | 74528.8374 | 74528.8374
Total STATKRAFT |  | 220134.7658 |  |  | 220134.7658 | 220134.7658
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5666.2411 | 5666.2411 | 5666.2411
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5666.2411 | 5666.2411 | 5666.2411
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 15687.6493 |  | 15687.6493 | 15687.6493
Total TERMOCHILCA |  |  | 15687.6493 |  | 15687.6493 | 15687.6493
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 17297.9888 |  | 17297.9888 | 17297.9888
Total TERMOSELVA |  |  | 17297.9888 |  | 17297.9888 | 17297.9888
TOTAL MWh |  | 2574362.7315 | 1845747.3158 | 470558.9467 | 4890668.9941 | 4890668.9941
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 254.4245 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2023 | ENERO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-01-10 21:15 | 2022-01-11 20:45 | 2023-01-10 21:15 | Variación
|  | 44936.8854 | 44572.8646 | 44936.8854 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 16.3123 | 11.5558 | 16.3123 | 41.16%
Total AGUA AZUL |  | 16.3123 | 11.5558 | 16.3123 | 41.16%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 12.8215 | 15.4851 | 12.8215 | -17.2%
Total AIPSA |  | 12.8215 | 15.4851 | 12.8215 | -17.2%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 9.9031 | 17.1283 | 9.9031 | -42.18%
Total ANDEAN POWER |  | 9.9031 | 17.1283 | 9.9031 | -42.18%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.4617 | 0.30685 | 0.4617 | 50.46%
Total ATRIA |  | 0.4617 | 0.30685 | 0.4617 | 50.46%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 7.923 | 8.886 | 7.923 | -10.84%
Total BIOENERGIA |  | 7.923 | 8.886 | 7.923 | -10.84%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 170.4518 | 196.44 | 170.4518 | -13.23%
Total CELEPSA |  | 170.4518 | 196.44 | 170.4518 | -13.23%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.836 | 19.8999 | 19.836 | -0.3214%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.836 | 19.8999 | 19.836 | -0.3214%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.73299 | 0.40462 | 0.73299 | 81.16%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.2423 | 0.83757 | 1.2423 | 48.32%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.9753 | 1.2422 | 1.9753 | 59.02%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 149.592 | 148.406 | 149.592 | 0.7992%
| C.H. YANANGO | 18.992 | 42.171 | 18.992 | -54.96%
Total CHINANGO |  | 168.584 | 190.577 | 168.584 | -11.54%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6496 | 1.628 | 1.6496 | 1.328%
| C.H. CHARCANI II | 0.57495 | 0.55909 | 0.57495 | 2.837%
| C.H. CHARCANI III | 4.6511 | 4.6828 | 4.6511 | -0.6763%
| C.H. CHARCANI IV | 14.0201 | 14.7697 | 14.0201 | -5.075%
| C.H. CHARCANI V | 121.0539 | 94.7845 | 121.0539 | 27.71%
| C.H. CHARCANI VI | 8.3382 | 8.3501 | 8.3382 | -0.1432%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 150.2878 | 124.7742 | 150.2878 | 20.45%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 3.2247 | 1.7159 | 3.2247 | 87.93%
Total EGECSAC |  | 3.2247 | 1.7159 | 3.2247 | 87.93%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.745 | 164.253 | 166.745 | 1.517%
Total EGEMSA |  | 166.745 | 164.253 | 166.745 | 1.517%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 3.9336 | 15.9886 | 3.9336 | -75.4%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 9.5639 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.1321 | 22.5845 | 22.1321 | -2.003%
Total EGESUR |  | 26.0656 | 48.137 | 26.0656 | -45.85%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.54 | 3.385 | 3.54 | 4.579%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.54 | 3.385 | 3.54 | 4.579%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 601.956 | 651.5256 | 601.956 | -7.608%
| C.H. RESTITUCION | 197.6602 | 215.0592 | 197.6602 | -8.09%
Total ELECTROPERU |  | 799.6162 | 866.5848 | 799.6162 | -7.728%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 392.5623 | 193.5612 | 392.5623 | 102.8%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4505 | 5.9527 | 6.4505 | 8.362%
Total EMGE HUALLAGA |  | 399.0128 | 199.514 | 399.0128 | 99.99%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 22.1577 | 73.4178 | 22.1577 | -69.82%
Total EMGE HUANZA |  | 22.1577 | 73.4178 | 22.1577 | -69.82%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 4.243 | 9.6518 | 4.243 | -56.04%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.582 | 9.9619 | 4.582 | -54%
| C.H. RUNATULLO II | 15.1491 | 14.1486 | 15.1491 | 7.071%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0166 | 17.0967 | 20.0166 | 17.08%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.3436 | 4.3054 | 5.3436 | 24.11%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.1435 | 4.8393 | 6.1435 | 26.95%
Total EMGE JUNÍN |  | 55.4778 | 60.0038 | 55.4778 | -7.543%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 74.959 | 72.91 | 74.959 | 2.81%
| C.H. HUAMPANI | 28.12 | 0 | 28.12
| C.H. HUINCO | 232.97 | 178.827 | 232.97 | 30.28%
| C.H. MATUCANA | 112.272 | 111.592 | 112.272 | 0.6094%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.493 | 60.367 | 64.493 | 6.835%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 448.103 | 204.89 | 448.103 | 118.7%
| C.H. HER 1 | 0.329 | 0 | 0.329
Total ENEL GENERACION PERU |  | 961.246 | 628.586 | 961.246 | 52.92%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 90.138 | 85.327 | 90.138
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 90.138 | 85.327 | 90.138

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2023 | ENERO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-01-10 21:15 | 2022-01-11 20:45 | 2023-01-10 21:15 | Variación
|  | 44936.8854 | 44572.8646 | 44936.8854 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 48.153 | 127.965 | 48.153 | -62.37%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 48.153 | 127.965 | 48.153 | -62.37%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 43.161 | 35.135 | 43.161 | 22.84%
| C.E. TALARA | 5.1358 | 7.6934 | 5.1358 | -33.24%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 48.2968 | 42.8284 | 48.2968 | 12.77%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 96.3274 | 112.6584 | 96.3274 | -14.5%
| C.H. YUNCAN | 132.0713 | 130.7717 | 132.0713 | 0.9937%
| C.T. CHILCA 1 | 479.7495 | 771.6526 | 479.7495 | -37.83%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 102.651 | 0 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) | 3.2888 |  | 3.2888
Total ENGIE |  | 711.4369 | 1117.7337 | 711.4369 | -36.35%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 546.965 | 545.2902 | 546.965
Total FENIX POWER |  | 546.965 | 545.2902 | 546.965
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.948 | 20.2908 | 20.948
| C.H. EL CARMEN | 6.8905 | 8.2212 | 6.8905 | -16.19%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 27.8385 | 28.5121 | 27.8385 | -2.362%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.5089 | 0 | 4.5089
| C.H. ÁNGEL I | 19.791 | 20.3994 | 19.791 | -2.983%
| C.H. ÁNGEL II | 20.393 | 20.4039 | 20.393 | -0.05327%
| C.H. ÁNGEL III | 20.3702 | 20.1865 | 20.3702 | 0.9103%
Total GEPSA |  | 65.0631 | 60.9898 | 65.0631 | 6.679%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 4.4422 | 6.4057 | 4.4422 | -30.65%
Total GR PAINO |  | 4.4422 | 6.4057 | 4.4422 | -30.65%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 3.6153 | 3.9027 | 3.6153 | -7.362%
Total GR TARUCA |  | 3.6153 | 3.9027 | 3.6153 | -7.362%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.0417 | 18.992 | 19.0417 | 0.2619%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.0417 | 18.992 | 19.0417 | 0.2619%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 17.959 | 16.5098 | 17.959 | 8.778%
Total HUAURA POWER |  | 17.959 | 16.5098 | 17.959 | 8.778%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO |  | 0.744 |  | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.744 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.7553 | 89.7682 | 90.7553 | 1.1%
Total INLAND |  | 90.7553 | 89.7682 | 90.7553 | 1.1%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 16.7315 | 9.5037 | 16.7315 | 76.05%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 16.7315 | 9.5037 | 16.7315 | 76.05%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 866.78 | 776.41 | 866.78 | 11.64%
| C.T. LAS FLORES | 315.91 | 0 | 315.91
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 515.87 | 260.75 | 515.87 | 97.84%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.04 | 9.64 | 10.04 | 4.149%
Total KALLPA |  | 1708.6 | 1046.8 | 1708.6 | 63.22%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 31.0211 | 74.1114 | 31.0211 | -58.14%
Total LA VIRGEN |  | 31.0211 | 74.1114 | 31.0211 | -58.14%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.515 | 1.79 | 3.515 | 96.37%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.515 | 1.79 | 3.515 | 96.37%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 3.708 | 5.457 | 3.708 | -32.05%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 248.009 | 172.759 | 248.009 | 43.56%
| C.H. CARHUAQUERO | 45.053 | 91.139 | 45.053 | -50.57%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.924 | 9.723 | 9.924 | 2.067%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 306.694 | 279.078 | 306.694 | 9.895%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 25.0333 | 30.8049 | 25.0333 | -18.74%
Total P.E. MARCONA |  | 25.0333 | 30.8049 | 25.0333 | -18.74%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 71.2839 | 93.4967 | 71.2839 | -23.76%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 71.2839 | 93.4967 | 71.2839 | -23.76%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ENERO 2023 | ENERO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-01-10 21:15 | 2022-01-11 20:45 | 2023-01-10 21:15 | Variación
|  | 44936.8854 | 44572.8646 | 44936.8854 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.2001 | 2.606 | 1.2001 | -53.95%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.262 | 2.6111 | 4.262 | 63.23%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.3996 | 2.0069 | 2.3996 | 19.57%
| C.T. CALLAO | 2.1004 | 2.2533 | 2.1004 | -6.786%
Total PETRAMAS |  | 9.9621 | 9.4773 | 9.9621 | 5.115%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9725 | 11.0196 | 19.9725 | 81.25%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9725 | 11.0196 | 19.9725 | 81.25%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 8.8918 | 16.5498 | 8.8918 | -46.27%
Total RIO DOBLE |  | 8.8918 | 16.5498 | 8.8918 | -46.27%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 107.3572 | 108.8896 | 107.3572 | -1.407%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 107.3572 | 108.8896 | 107.3572 | -1.407%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 9.2313 | 7.6025 | 9.2313 | 21.42%
Total SAN JACINTO |  | 9.2313 | 7.6025 | 9.2313 | 21.42%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.8127 | 20.1756 | 20.8127 | 3.158%
Total SANTA ANA |  | 20.8127 | 20.1756 | 20.8127 | 3.158%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 0 | 26.5936 | 0 | -100%
Total SDF ENERGIA |  | 0 | 26.5936 | 0 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 19.992 | 17.1969 | 19.992 | 16.25%
| C.H. POECHOS II | 2.2998 | 4.2039 | 2.2998 | -45.29%
Total SINERSA |  | 22.2918 | 21.4007 | 22.2918 | 4.164%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.0011 | 34.7349 | 43.0011 | 23.8%
| C.H. CHEVES | 68.6328 | 78.828 | 68.6328 | -12.93%
| C.H. GALLITO CIEGO | 21.3953 | 34.4499 | 21.3953 | -37.89%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21724 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 5.3961 | 19.0589 | 5.3961 | -71.69%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.2015 | 3.2511 | 2.2015 | -32.29%
| C.H. OROYA | 6.4894 | 5.6516 | 6.4894 | 14.82%
| C.H. PACHACHACA | 2.9476 | 0 | 2.9476
| C.H. PARIAC | 4.1129 | 3.3015 | 4.1129 | 24.58%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.29421 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.24552 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 106.1134 | 106.9807 | 106.1134 | -0.8107%
Total STATKRAFT |  | 260.2901 | 287.0136 | 260.2901 | -9.311%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 245.9136 | 0 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 245.9136 | 0 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7294.2354 | 7070.2818 | 7294.2354 | 3.168%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7294.2354 | 7070.2818 | 7294.2354 | 3.168%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7294.2355
Fecha: |  | 10/01/2023
Hora: |  | 21:15
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/01/2023 | 00:15 | 6067.106 | 0 | 0 | 6067.106 | 20:30 | 6506.1935 | 0 | 0 | 6506.1935
02/01/2023 | 14:30 | 6995.8273 | 0 | 0 | 6995.8273 | 20:30 | 7069.3787 | 0 | 0 | 7069.3787
03/01/2023 | 15:00 | 7271.5478 | 0 | 0 | 7271.5478 | 19:30 | 7119.7665 | 0 | 0 | 7119.7665
04/01/2023 | 12:00 | 7368.7104 | 0 | 0 | 7368.7104 | 19:45 | 7258.6307 | 0 | 0 | 7258.6307
05/01/2023 | 12:00 | 7325.5847 | 0 | 0 | 7325.5847 | 19:30 | 7148.8096 | 0 | 0 | 7148.8096
06/01/2023 | 15:00 | 7414.476 | 0 | 0 | 7414.476 | 19:45 | 7174.4278 | 0 | 0 | 7174.4278
07/01/2023 | 11:45 | 7265.5986 | 0 | 0 | 7265.5986 | 21:00 | 7145.169 | 0 | 0 | 7145.169
08/01/2023 | 23:15 | 6379.4916 | 0 | 0 | 6379.4916 | 20:45 | 7099.3196 | 0 | 0 | 7099.3196
09/01/2023 | 15:00 | 7373.0329 | 0 | 0 | 7373.0329 | 20:00 | 7233.9554 | 0 | 0 | 7233.9554
10/01/2023 | 12:00 | 7545.931 | 0 | 0 | 7545.931 | 21:15 | 7294.2355 | 0 | 0 | 7294.2355
11/01/2023 | 11:45 | 7519.864 | 0 | 0 | 7519.864 | 20:00 | 7110.3851 | 0 | 0 | 7110.3851
12/01/2023 | 11:30 | 7415.3633 | 0 | 0 | 7415.3633 | 19:30 | 7225.4845 | 0 | 0 | 7225.4845
13/01/2023 | 14:45 | 7483.0914 | 0 | 0 | 7483.0914 | 20:00 | 7156.545 | 0 | 0 | 7156.545
14/01/2023 | 11:45 | 7297.1577 | 0 | 0 | 7297.1577 | 21:15 | 7140.7645 | 0 | 0 | 7140.7645
15/01/2023 | 00:15 | 6377.6975 | 0 | 0 | 6377.6975 | 20:15 | 7056.8652 | 0 | 0 | 7056.8652
16/01/2023 | 15:45 | 7236.749 | 0 | 0 | 7236.749 | 19:45 | 7050.782 | 0 | 0 | 7050.782
17/01/2023 | 11:30 | 7187.5306 | 0 | 0 | 7187.5306 | 20:00 | 6908.2872 | 0 | 0 | 6908.2872
18/01/2023 | 12:00 | 7183.5085 | 0 | 0 | 7183.5085 | 19:45 | 7130.9235 | 0 | 0 | 7130.9235
19/01/2023 | 11:30 | 7404.586 | 0 | 0 | 7404.586 | 19:45 | 7089.1829 | 0 | 0 | 7089.1829
20/01/2023 | 11:45 | 7487.043 | 0 | 0 | 7487.043 | 20:00 | 7212.7866 | 0 | 0 | 7212.7866
21/01/2023 | 12:00 | 7226.811 | 0 | 0 | 7226.811 | 20:15 | 7032.3535 | 0 | 0 | 7032.3535
22/01/2023 | 00:15 | 6189.8087 | 0 | 0 | 6189.8087 | 20:15 | 6806.7359 | 0 | 0 | 6806.7359
23/01/2023 | 15:45 | 7215.173 | 0 | 0 | 7215.173 | 20:00 | 7175.271 | 0 | 0 | 7175.271
24/01/2023 | 15:00 | 7305.8893 | 0 | 0 | 7305.8893 | 19:45 | 7274.4836 | 0 | 0 | 7274.4836
25/01/2023 | 14:45 | 7412.1444 | 0 | 0 | 7412.1444 | 20:00 | 7235.4894 | 0 | 0 | 7235.4894
26/01/2023 | 11:30 | 7414.3901 | 0 | 0 | 7414.3901 | 19:45 | 7266.8242 | 0 | 0 | 7266.8242
27/01/2023 | 11:45 | 7429.3834 | 0 | 0 | 7429.3834 | 20:15 | 7200.2416 | 0 | 0 | 7200.2416
28/01/2023 | 12:30 | 7179.3585 | 0 | 0 | 7179.3585 | 19:45 | 6992.6752 | 0 | 0 | 6992.6752
29/01/2023 | 11:30 | 6266.9278 | 0 | 0 | 6266.9278 | 20:00 | 6796.5501 | 0 | 0 | 6796.5501
30/01/2023 | 11:45 | 7335.1825 | 0 | 0 | 7335.1825 | 20:00 | 7194.3664 | 0 | 0 | 7194.3664
31/01/2023 | 16:00 | 7394.7886 | 0 | 0 | 7394.7886 | 20:00 | 7242.5752 | 0 | 0 | 7242.5752
Máximas demandas mensuales (Hora Punta y Hora Fuera de Punta)

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 2023-01-02 14:08 | Desconectó la línea L-1104 (Chimbote - Huallanca) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R y S" a 83 km de la S.E Chimbote 1, debido a quema de vegetación en la zona de falla, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia SIDER PERÚ redujo su carga en 5 MW. A las 15:40 h, se conectó la línea L-1104. |  | 5
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 2023-01-02 16:37 | Recierre exitoso de la línea L-2053 (Cotaruse - Socabaya ) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R" a 254.5 km de la S.E Socabaya, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Transmantaro, titular de la línea. Como consecuencia, la Minera Las Bambas redujo carga en 21.13 MW. A las 16.38 se recuperó la carga reducida. |  | 21.3
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-01-03 15:55 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla cuya causa no ha sido informada por Mina Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe la carga de Aruntani con 6.53 MW. A las 16:24 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 6.53
ELECTROCENTRO | L. HUARICASHASH-HUALLANCA NUEVA - LINEA L-6067 | 2023-01-04 14:00 | Desconectó la línea L-6067 (Huallanca Nueva - Huaricashash) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" a 1.7 km desde la S.E. Huallanca Nueva, debido a descargas atmosféricas en la zona de Huallanca, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. La Unión con un total de 1.54 MW, asimismo, desconectó la C.H. Marañón con 19 MW. A las 14:14 h se energizó la línea L-6067 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 14:27 h la C.H. Marañón sincronizó con el SEIN. | 1.54
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-04 18:05 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.1 MW. A las 18:11 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-05 12:42 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV debido a descargas atmosféricas según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0.91 MW. A las 12:43 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.91
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 2023-01-05 13:48 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur – Trapecio) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a avería en el pararrayo PR-A010 (fase "T") de la S.E. Trapecio, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió un total de 13.9 MW. A las 13:53 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 13.9
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2023-01-05 13:49 | Desconectaron las líneas L-6532 / L-6533 (Nueva Morococha – Carlos Francisco) de 50 kV por falla trifásica, debido a descarga atmosférica en la zona de Morococha – Ticlio, según lo informado por Statkraft, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Huanchor con 18.844 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE Casapalca Norte, Casapalca, Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista, Ticlio y San Mateo con un total de 32.5 MW. A las 13:53 h, se conectaron las líneas L-6532 / L-6533 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 14:33 h, la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. | 32.5
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2023-01-05 14:07 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica – Ingenio) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" a 16.7 km de la S.E Huancavelica, debido a descargas atmosféricas según lo informado por Conelsur, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ingenio y Caudalosa con un total de 11.40 MW. A las 14:30 h, se conectó la línea L-6643. A las 14:34 h, se conectó la línea L-6644 (Ingenio – Caudalosa) de 60 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 11.4
STATKRAFT S.A | L. Der. PACHACAYO - CANCHAYLLO - LINEA L-6601 B | 2023-01-05 15:55 | Desconectó la línea L-6601 (Oroya Nueva – Canchayllo) de 69 kV por falla monofásica en la fase "R" a 3.7 km de la S,.E Oroya Nueva, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Canchayllo (4.45 MW) y se interrumpió el suministro de Sociedad Minera Corona en Chumpe (8.6 MW), Minera IRL en Chumpe (0.9 MW) y a los poblados Pachacayo, Azulcocha y Yauyos de Electro Centro con 0.14 MW, 1.4 MW y 0.08 MW respectivamente. A las 15:58 h, se conectó la línea L-6601. A las 16:09 h se conectó la L-6647 (Canchayllo – Chumpe) y se inició las maniobras para normalizar el suministro interrumpido. A las 16:17 h, la C.H. Canchayllo sincronizó con el SEIN. | 11.12
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 2023-01-05 16:41 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial – Concepción) de 60 kV en la S.E. Parque Industrial por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jauja, Concepción e Ingenio con un total de 5,0 MW, y desconectó la C.H Ingenio con 0.78 MW. Asimismo, la CC.HH. Runatullo II y III quedaron operando en modo aislado; y a las 16:42 h se procedió con su desconexión manual. A las 17:38 h, se conectó la línea L-6078 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 17:47 h, sincronizó la C.H. Runatullo con el SEIN. | 5
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 2023-01-06 18:37 | Se produjo la desconexión de las líneas L-3103/3104 (Charcani I - Chilina - Charcani IV), líneas L-3002/L-3003 (Chilina-Convertidor) de 33 kV por falla monofásica en la fase "R" de la línea L-3104 debido al contacto de un ave con el conductor de la línea, según lo informado por EGASA, titular de las líneas. Asimismo, desconectaron las líneas L-3064/L-3065 (Challapampa - Convertidor) en la S.E. Challapampa, L-3100/L-3101 (Jesús - Convertidor) en la S.E. Jesús. Como consecuencia, desconectaron las CC.HH. Charcani I, II, III, IV y VI con un total de 22.01 MW y se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Lázaro, Chilina y Alto Cayma con un total de 33.518 MW. A las 22:20 h, se energizó la barra de 33 kV de la S.E. Chilina con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 33.52

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SAN GABAN | L. ÁNGEL - SAN RAFAEL - LINEA L-1051 | 2023-01-07 09:57 | Se produjo la desconexión de la línea L-1051 (San Rafael - Ángel) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S y T" a 5 km de la S.E Ángel, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III con un total de 60 MW y Minsur redujo su carga en 0.77 MW. A las 10:25 h, se conectó la línea. A las 10:18 h, 10:54 h y 17:22 h, las CC.HH Ángel II, III y I respectivamente, sincronizaron con el SEIN. |  | 0.77
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2023-01-08 01:45 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV en la S.E Nepeña por falla monofásica en la fase "S" a 12.7 km desde la S.E. Nepeña, debido a actos vandálicos, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 8.3 MW en total. Asimismo, se produjo la desconexión de la celda INT-52C3 de la C.T San Jacinto, la cual quedó operando en sistema aislado. A la 01:54 h, se puso en servicio la línea L-1112 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 02:42 h la C.T San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 8.3
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-01-08 05:38 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 11.3 km desde la S.E.. Nepeña, debido a caída de conductor originado por acto vandálico, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Casma (5.51 MW). A las 08:54 h, se energizó la línea con resultado negativo y como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nepeña (1.78 MW). A las 08:56 h, se normalizó la carga de la S.E. Nepeña. A las 11:26 h, se energizó la línea L-1113 con resultado negativo y vuelve a desconectar el transformador TP-055 en la S.E. Nepeña, interrumpiendo el suministro (2.9 MW) por 1 minuto. A las 14:03 h, se conectó la línea L-1113 y se normalizó el suministro de Casma. | 5.51
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - GALLITO CIEGO - LINEA L-6646 | 2023-01-08 06:04 | Desconectó la línea L-6646 (Guadalupe-Gallito Ciego) de 60 kV por falla a 2.4 km de la S.E. Guadalupe, cuya causa no ha sido informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo reducción de carga en el usuario libre Cementos Pacasmayo con 3.52 MW. A las 06:10 h, se coordinó con Cementos Pacasmayo recuperar su carga reducida. A las 06:15 h, se conectó la línea L-6646. |  | 3.52
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-08 16:24 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Antauta, según lo informado por ElectroPuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta (1.2 MW). A las 16:26 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.2
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-09 13:21 | Se produjo la desconexión de la la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Antauta, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta (0.9 MW). A las 13:22 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.9
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2023-01-10 10:00 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV por falla en la fase "S" a 11.2 km de la S.E. Chimbote Sur, cuya causa se encuentra en investigación por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia la C.T. San Jacinto quedó operando en sistema aislado y se interrumpió el suministro de Nepeña, San Jacinto y Casma en total 14.03 MW. A las 10:06 h, se conectaron las líneas L-1112 y la L-1114 (Nepeña – San Jacinto) de 138 kV y se procedió a normalizar la carga de Nepeña y San Jacinto. A las 10:08 h, se conectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV. A las 10:15 h, la CT San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 14.03
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-01-10 11:51 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 1.3 km de la S.E. Nepeña, debido a acto vandálico que originó un incendio entre las estructuras E06 y E07, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Casma (8.45 MW). A las 11:55:25 h, se conectó la línea L-1113 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.45
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-01-11 08:17 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Ilave y Pomata con 2.71 MW. A las 08:19 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.71
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-11 08:56 | Se produjo la desconexión de la la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Antauta, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta (1.21 MW). A las 08:59 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.21
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-11 10:39 | Se produjo la desconexión de la la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Antauta, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta (1.11 MW). A las 10:41 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.11
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-11 10:52 | Se produjo la desconexión de la la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por falla debido a descarga atmosférica en la zona de Antauta, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta (0.76 MW). A las 10:53 h, se conectó la línea L-6021 y se normalizó el suministro interrumpido. | 0.73

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 2023-01-12 13:05 | Desconectaron las líneas L-6524 B, C y E (Pasco - Huicra - Antagasha – Goyllarisquizga) de 50 kV por falla trifásica, debido a intento de hurto de conductor de la línea 6524C entre las estructuras E77-E78 en el sector de Antagasha, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de las subestaciones Pasco, huicra, Antagasha y Goyllarisquizga con un total de 0.57 MW. A las 19:32, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.57
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2023-01-12 19:55 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la S.E. Antauta con un total de 2.3 MW. A las 19:58:32 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.33
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-01-13 05:05 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por fallamonofásica en la fase "S", debido a bajo nivel de aislamiento por densa neblina, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 6.90 MW. A las 05:09 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 6.9
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2023-01-14 09:03 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 42.76 km desde la S.E. San Gabán, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 14.89 MW. A las 09:10 h, se declaró disponible la línea. A las 09:16 h, se conectó la línea y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 14.89
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2023-01-15 18:39 | Se produjo la desconexión de la línea L-5031 (Colcabamba – Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a 152.5 km desde la S.E. Colcabamba, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La protección ordenó disparo monofásico seguido de recierre no exitoso. Como consecuencia, los usuarios libres Minera Cerro Verde y Mina Justa disminuyeron su carga en 49 MW y 4.07 MW, respectivamente. A las 18:44 h y 18:51 h, se coordinó con CC-MCV y CC-MARCOBRE normalizar sus cargas reducidas. A las 21:59 h, se conectó la línea L-5031. |  | 49
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-01-16 05:18 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 12.7 km desde la S.E. Nepeña, debido a bajo nivel de aislamiento por densa neblina, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 5.4 MW. A las 05:20:33 h, se conectó la línea L-1113 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.42
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-01-16 06:09 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 12.7 km de la S.E. Nepeña, debido a bajo nivel de aislamiento por densa neblina, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 5.42 MW. A las 06:10:13 h, se conectó la línea L-1113 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.42
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-01-16 06:31 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla en la fase "T" a 12.8 km desde la S.E. Nepeña, debido a bajo nivel de aislamiento por densa neblina, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con 4.5 MW. A las 06:32:50 h, se conectó la línea L-1113 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.5
HIDRANDINA | L. GALLITO CIEGO - TEMBLADERA - LINEA L-6042 | 2023-01-16 15:29 | Se produjo la desconexión de la línea L-6042 (Gallito Ciego - Tembladera) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tembladera, Chilete y Celendín con un total de 7 MW, asimismo, desconectaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Gallito Ciego con 22.61 MW. A las 15:39:59 h, se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 16:45 h y 16:52 h los grupos G1 y G2 de la C.H Gallito Ciego, respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 7
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 2023-01-16 20:16 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste – Catacaos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 6.4 km desde la S.E. Piura Oeste, cuya causa no fue informada por ELECTRO NOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Santa Regina, La Unión, Sechura y Constante con un total de 12.54 MW. A las 20:24 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 12.54
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-01-16 20:57 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla debido a cruceta averiada en la torre E-98, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se in interrumpió 9.14 MW en la S.E. Casma. A las 01:59:27 h del día 17/01/2023, la línea entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.14
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2023-01-17 19:20 | Se produjo la desconexión de la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con una carga de 6.54 MW aproximadamente. A las 19:30 h, se realizó una maniobra de energización desde la S.E. Paragsha II, con resultado negativo. A las 19:50 h, se declaró disponible la línea y se procedió a energizar la línea para normalizar el suministro interrumpido. | 6.55
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2023-01-18 04:24 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6514/L-6516 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T" a 11.6 km de la S.E. Carhuamayo, cuya causa se encuentra en investigación por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Shelby y Excelsior con un total de 9.287 MW. A las 04:27 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.29

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 2023-01-18 06:10 | Se produjo la desconexión de la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 29.32 km de la S.E.Independencia, debido al acercamiento de un ave al conductor de la línea en la estructura N° 130, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 15.54 MW en la S.E. Pisco. A las 10:07 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 15.54
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 2023-01-18 13:07 | Se produjo la desconexión de las líneas L-1104 y L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" en la línea L-1104 y falla trifásica en la línea L-1105, localizadas a 71.1 km y 74.1 km desde la S.E. Chimbote 1, respectivamente, cuya causa no ha sido informada por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Sider Peru redujo su carga en 4 MW. A las 13:17 h, se coordinó con Sider Perú recuperar su carga reducida. A las 14:02 h se declaró disponible la línea L-1104. A las 14:05 h, se conectó la línea L-1104. A las 14:12 h se declaró disponible la línea L-1105. A las 14:14 h, se conectó la línea L-1105. |  | 4
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 2023-01-19 06:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6560 (Piura Oeste – Catacaos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 6 km desde la S.E. Piura Oeste, debido al contacto de ave con el conductor de la línea, según lo informado por ELECTRO NOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Santa Regina, La Unión, Sechura y Constante con un total de 7.5 MW. A las 06:11 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2023-01-20 09:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-2233 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 110,5 km de la S.E Chimbote, seguido de recierre no exitoso, debido a quema de caña debajo de la línea, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo 1.41 MW de su carga. A las 09:23 h se coordinó recuperar la carga de Cementos Pacasmayo. A las 15:09:29 h se conectó la línea. |  | 1.41
CONELSUR LT SAC | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2023-01-20 13:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-1047 (Ares - Talta) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R y S" a 25.04 km de la S.E Talta, ocasionado por descargas atmosféricas, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Orcopampa y Cotahuasi con un total de 0,42 MW. Asimismo, desconectó la C.H Misapuquio con 2.2 MW. A las 13:56 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. El día 21.01.2023 a las 09:53 h la C.H Misapuquio sincronizó con el SEIN. | 0.44
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-01-21 16:54 | Desconectó la línea L-6630-2 (Nazca - Puquio - Coracora) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 92.28 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 2.5 MW en las SS.EE. Puquio y Coracora. A las 17:32 h se conectó la línea. | 2.5
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 2023-01-22 12:48 | Se produjo recierre exitoso de la línea L-5006 (Carabayllo – Chimbote Nueva) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S" a 285.3 km de la S.E. Carabayllo, debido a quema de vegetación en la faja de servidumbre de la estructura T569, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Sider Perú disminuyó su carga en 3.40 MW. A las 13:03 h, se coordinó con el CC-SID normalizar su carga reducida. |  | 3.4
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2023-01-22 14:23 | Se produjo la desconexión de la línea L-6681 (Huaraz - Ticampampa) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 15.8 km de la S.E. Huaraz, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con 9.88 MW. Así mismo, desconectó la C.H. Pariac con 4.24 MW. A las 14:31:38 h, se conectó la línea L-6681 con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 14:55 h la C.H Pariac sincronizó con el SEIN. | 9.88
CONELSUR LT SAC | L. CALLALLI - TALTA - LINEA L-1040 | 2023-01-22 18:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-1040 (Callalli - Talta) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 5.3 km desde la S.E. Callalli, cuya causa nofue informada por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ares y Tambomayo con 14.059 MW y desconectó la C.H. Misapuquio con 2.2 MW. A las 18:17 h, 18:24 h y 18:26 h se conectaron las líneas L-1040, L-1047 (Talta - Ares) y L-1048 ( respectivamente. El día 23.01.2023 a las 08:35 h la C.H Misapuquio sincronizó con el SEIN. | 13.97
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2051 | 2023-01-22 20:40 | Se produjo la desconexión simultánea de las líneas L-2051/L-2052 (Campo Armiño – Cotaruse), L-2053/L-2054 (Cotaruse - Socabaya) y L-2058 (Cotaruse - Selene) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" de la línea L-2054 cercana al capacitor serie XC-4 en la S.E Cotaruse, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. | 25.6 | 129.49
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2023-01-23 06:08 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva – 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" de la línea L-6671 (9 de Octubre - Huarmey), debido a caída de conductor en la línea L-6671, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con total de 4.57 MW. A las 12:42 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 4.57
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2023-01-24 16:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 40.8 km desde la S.E. Paramonga Nueva, debido a impacto de maquinaria pesada con retenida de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5.58 MW. A la 16:38 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 5.58

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-01-24 18:51 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Ananea - Huancané) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con una carga de 3.88 MW. A las 18:52 h se conectó la línea y se procedió a la recuperación de la carga interrumpida. | 3.8
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2023-01-25 23:28 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Ilave y Pomata con 2.8 MW. A las 23:31:35 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-01-30 13:32 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Huancané y Ananea con una carga de 2.18 MW. A las 13:34:05 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2.18
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2023-01-30 23:48 | Se produjo la desconexión de la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. El sistema de protección detectó falla monofásica a tierra en fase T. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Huerta con un total de 3.91 MW. A las 23:51 h, se conectó la línea L-1057 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.91
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2023-01-31 00:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Huerta con un total de 3.0 MW. A las 00:50 h, se conectó la línea L-1057 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 3
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2023-01-31 01:47 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", cuya causa no fue informada por SEAL titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro electríco con un total de 3 MW. A las 01:49:53 h se conectó la línea L-1057 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2023-01-31 02:43 | Se produjo la desconexión de la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Huerta con un total de 3.1 MW. A las 02:46 h, la empresa SEAL normalizó el suministro interrumpido desde la red de 33 kV. A las 17:53 h, se conectó la línea L-1057. | 3.1
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2023-01-31 11:24 | Se produjo la desconexión de la línea L-2233 (Trujillo Norte - Chimbote 1) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 100.3 km de la S.E. Chimbote, debido a cable de tierra desprendido en el poste P281, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Como consecuencia, los usuarios libres Sider Perú y Cementos Pacasmayo redujeron sus cargas en 3.0 MW y 2 MW, respectivamente. A las 11:28 se autorizó recuperar carga de Cementos Pacasmayo. A las 19:10:07 h, se conectó la línea. |  | 7
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2023-01-31 23:46 | Se produjo la desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV en la S.E Aguaytía por falla monofásica en la fase "R" a 11.3 km de la S.E. Aguaytía, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. En el extremo Tingo María el sistema de protección no realizó el recierre monofásico, sin embargo, en la S.EAguaytía se produjo recierre monofásico exitoso, quedando energizada la línea desde este extremo. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con un total de 28.80 MW, así mismo, el generador TG2 de la C.T. Aguaytía desconectó con 61.35 MW. A las 23:49 h, se coordinó el arranque de la C.T. R.F. Pucallpa para operar en sistema aislado con la carga de la S.E. Pucallpa. A las 23:57:34 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa con la C.T.R.F. Pucallpa. A las 00:00 h del 01.02.2023, se declaró disponible la línea L-2251. A las 00:01:46 h, se energizó el autotransformador AT38-211 de la S.E. Aguaytía desde el lado 220 kV. A las 00:02:36 h, se energizó la barra de 22.9 kV de la S.E. Aguaytía y se inició el restablecimiento del suministro de Pueblo Aguaytía. A las 00:04:13 h, se conectó la línea L-1125. A las 00:08:10 h, se sincronizó el sistema aislado con el interruptor de 60 kV del autotransformador AT39-161 de la S.E. Pucallpa y se coordinó recuperar todo el suministro interrumpido. | 29

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI