## Portada
Lima, 12 de julio de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-06-2023
Versión:01
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
junio 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en junio de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JUNIO 2023
[7 empty] | mes: | junio
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-06-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de junio 2023 fue de 4 772,72 GWh, lo que representa un incremento de 228,25 GWh (5,02%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de junio 2023 fue de 1 747,28 GWh (20,63% menor al registrado durante junio del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de junio 2023 fue de 2 766,79 GWh, 29,77% mayor al registrado durante junio del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 52,93%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,57%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 1,80%, 0,00%, 0,00%, 0,15%, 0,52% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 197,89 GWh y con centrales solares fue de 60,75 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,15% y 1,27% respectivamente.
|  | JUNIO 2023 |  | JUNIO 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1747.2766 | 2201.5644
[5 empty] | Gas Natural | 2648.9641 | 2097.4214
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 85.924 | 5.8887
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 31.9065 | 28.7832
[5 empty] | Eólico | 197.8933 | 155.7911
[5 empty] | Solar | 60.7518 | 55.0174
| Total = 4 772,72 GWh |  | Total = 4 544,47 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en junio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
ENGIE | Eólica | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Punta Lomitas | C.E. Punta Lomitas | 33 | 260 | 260 | 16.06.2023
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 13.11 | 33 | 27.955 | 28.06.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 33 | 27.9552 | 24.03.2023
EGESUR | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Aricota 2 | G1 | 13 | 11.9 | 11.9 | 24.05.2023
ENGIE | Hidroeléctrica | Hidro | Hidro | C.H. Quitaracsa | G1; G2 | 33 | 115 | 117.78 | 15.06.2023
Total | [6 empty] | 159.9 | 157.6352
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5134.2882 | 5261.9382 | -2.426%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7528.9945 | 7490.5945 | 0.5126%
| EÓLICA |  | 672.2 | 412.2 | 63.08%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13617.7577 | 13447.0077 | 1.27%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2022 y junio 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2022 y junio 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-06-01 | 2022-06-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 2903.931 | 2437.8056 | 1747.2766 | 2201.5644 | -20.63% | 15647.2066 | 16886.7159 | -7.34% | 17295.1478 | -2.362%
Termoeléctrica | 1665.3501 | 2174.2171 | 2766.7947 | 2132.0934 | 29.77% | 12015.2234 | 9104.4214 | 31.97% | 8091.851 | 12.51%
Eólica | 195.9748 | 224.235 | 197.8933 | 155.7911 | 27.02% | 987.8366 | 923.2516 | 6.995% | 863.704 | 6.894%
Solar | 63.8008 | 57.9585 | 60.7518 | 55.0174 | 10.42% | 368.6171 | 379.8319 | -2.953% | 374.2277 | 1.498%
Total | 4829.0567 | 4894.2162 | 4772.7164 | 4544.4663 | 5.023% | 29018.8838 | 27294.2207 | 6.319% | 26624.9306 | 2.514%
Importación | 0.65931 | 1.4374 | 0 | 10.5132 | -100% | 2.0967 | 24.8567 | -91.56% | 28.6622 | -13.28%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -0.65931 | -1.4374 | 0 | -10.5132 |  | -1.8423 | -24.8567 |  | -28.6622
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a junio.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-06-01 | 2022-06-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 2903.931 | 2437.8056 | 1747.2766 | 2201.5644 | -20.63% | 15647.2066 | 16886.7159 | -7.34% | 17295.1478 | -2.362%
G.N. de Camisea | 1567.6647 | 2034.7268 | 2526.3895 | 2002.6152 | 26.15% | 11244.8867 | 8576.0389 | 31.12% | 7505.1898 | 14.27%
G.N. de Malacas | 56.2839 | 62.8472 | 61.7924 | 58.9598 | 4.804% | 354.4818 | 286.799 | 23.6% | 333.9074 | -14.11%
G.N. de Aguaytía | 13.969 | 33.3227 | 60.7822 | 35.8464 |  | 149.5739 | 75.51 | 98.08% | 71.6503 | 5.387%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.0839 | -100% | 12.7788 | -52.39%
Residual 500 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 |  | 4.1587 | 6.1898 | -32.81% | 4.2981 | 44.01%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 9.4727 | 20.8885 | 85.924 | 5.8887 | 1359% | 128.136 | 14.1835 | 803.4% | 10.2445 | 38.45%
Bagazo | 16.5808 | 14.5155 | 24.9297 | 22.2325 | 12.13% | 100.7249 | 103.0295 | -2.237% | 112.6877 | -8.571%
Biogás | 1.3789 | 5.7554 | 6.9768 | 6.5508 | 6.504% | 33.2613 | 36.5867 | -9.089% | 41.0945 | -10.97%
Solar | 63.8008 | 57.9585 | 60.7518 | 55.0174 | 10.42% | 368.6171 | 379.8319 | -2.953% | 374.2277 | 1.498%
Eólico | 195.9748 | 224.235 | 197.8933 | 155.7911 | 27.02% | 987.8366 | 923.2516 | 6.995% | 863.704 | 6.894%
Total | 4829.0567 | 4894.2162 | 4772.7164 | 4544.4663 | 5.023% | 29018.8838 | 27294.2207 | 6.319% | 26624.9306 | 2.514%
Importación | 0.65931 | 1.4374 | 0 | 10.5132 | -100% | 2.0967 | 24.8567 | -91.56% | 28.6622 | -13.28%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | -0.65931 | -1.4374 | 0 | -10.5132 |  | -1.8423 | -24.8567 |  | -28.6622
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a junio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-06-01 | 2022-06-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 220.193 | 201.7021 | 143.5533 | 147.3952 | -2.607% | 1263.2727 | 1260.8276 | 0.1939% | 1355.7111 | -6.999%
Eólica | 195.9748 | 224.235 | 197.8933 | 155.7911 | 27.02% | 987.8366 | 923.2516 | 6.995% | 863.704 | 6.894%
Solar | 63.8008 | 57.9585 | 60.7518 | 55.0174 | 10.42% | 368.6171 | 379.8319 | -2.953% | 374.2277 | 1.498%
Bagazo | 16.5808 | 14.5155 | 24.9297 | 22.2325 | 12.13% | 100.7249 | 103.0295 | -2.237% | 112.6877 | -8.571%
Biogás | 1.3789 | 5.7554 | 6.9768 | 6.5508 | 6.504% | 33.2613 | 36.5867 | -9.089% | 41.0945 | -10.97%
Total RER | 497.9282 | 504.1666 | 434.1049 | 386.987 | 12.18% | 2753.7127 | 2703.5272 | 1.856% | 2747.425 | -1.598%
Participación en el SEIN (%) | 10.31% | 10.3% | 9.096% | 8.516% |  | 9.489% | 9.905% |  | 10.32%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como las centrales C.S. Yarucaya y C.E PUnta Lomitas
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en junio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4772.7164 | GWh |  |  |  |  | 4338.6164
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 434.1 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en junio 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.4729 | 0.96353 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CHANCAY | 0.97132 | 0.9272
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 11.6445 | 0.89117 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.93357 | 0.87292
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 10.6108 | 0.72612 |  | C.H. POTRERO | 0.9457 | 0.79446
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 9.1171 | 0.65953 |  | C.H. RUCUY | 0.93763 | 0.82691
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.7949 | 0.53411 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.9099 | 0.83232
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 7.6211 | 0.51973 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.91725 | 0.80053
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1547 | 0.99539 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.91633 | 0.82924
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 7.0845 | 0.48706 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.87231 | 0.77482
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 6.9731 | 0.47059 |  | C.H. YARUCAYA | 0.93996 | 0.87415
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 6.6569 | 0.96652 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.84415 | 0.76721
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 5.3125 | 0.35536 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.7994 | 0.6923
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 5.1843 | 0.35852 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.71703 | 0.74933
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 5.1374 | 0.35737 |  | C.H. CARHUAC | 0.61743 | 0.65691
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 5.1109 | 0.35515 |  | C.H. MANTA I | 0.54276 | 0.53262
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 3.8228 | 0.58475 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.95832 | 0.97557
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.6376 | 0.25303 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.79004 | 0.74706
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 3.6137 | 0.25031 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.76604 | 0.72876
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.5326 | 0.86531 |  | C.H. EL CARMEN | 0.79562 | 0.71349
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 2.6126 | 0.42291 |  | C.H. POECHOS II | 0.59129 | 0.77728
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 2.3368 | 0.32572 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.81686 | 0.74534
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.2036 | 0.58982 |  | C.H. LA JOYA | 0.5497 | 0.70973
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.1267 | 0.74346 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.70654 | 0.66273
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 2.0419 | 0.28791 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.74364 | 0.93344
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.957 | 0.69405 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.75729 | 0.60683
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 1.8704 | 0.39953 |  | C.H. RONCADOR | 0.99055 | 0.63269
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.5523 | 0.65119 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.83157 | 0.85982
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.5503 | 0.32448 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81226 | 0.82057
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.41847 | 0.85643 |  | C.H. PURMACANA | 0.34111 | 0.14331
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.40083 | 0.3147 |  | C.H. HER 1 | 0.64689 | 0.44702
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 37.01 | 0.38853 | EÓLICAS | C.E. TRES HERMANAS | 0.80288 | 0.6108
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 30.3416 | 0.43377 |  | C.E. WAYRA I | 0.69778 | 0.51032
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 21.9116 | 0.366 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.70893 | 0.46554
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.2079 | 0.50442 |  | C.E. MARCONA | 0.70352 | 0.65221
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 10.5143 | 0.45635 |  | C.E. TALARA | 0.30089 | 0.46312
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 9.8536 | 0.74499 |  | C.E. DUNA | 0.49303 | 0.36923
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 8.2651 | 0.62489 |  | C.E. HUAMBOS | 0.33732 | 0.2736
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.6097 | 0.30386 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.31781 | 0.33047
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en junio 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.7138 | 0.24054 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.50317 | 0.26256
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0733 | 0.28287 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.25055 | 0.31071
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de junio | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.6046 | 0.25032 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.39928 | 0.31378
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5977 | 0.24984 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32255 | 0.32448
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.3908 | 0.29434 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.31448 | 0.25794
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.327 | 0.23104 |  | C.S. REPARTICION | 0.24216 | 0.24337
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 9.6418 | 1.051 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.32579 | 0.74465
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8487 | 0.92821 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.32047 | 0.73381
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.594 | 0.74955 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.32543 | 0.64838
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3258 | 0.76722 |  | C.T. CALLAO | 0.24873 | 0.64374
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2083 | 0.69926 |  | C.T. LA GRINGA | 0.24058 | 0.7426
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en junio. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | junio |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.059368
KALLPA | 981.0034 | 768.8754 | 27.59% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 803.7127 | 610.761 | 31.59% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.39334
ENGIE | 789.5759 | 627.4877 | 25.83% |  |  | IYEPSA | 0.0011649 | 0.17567
ELECTROPERU | 433.083 | 602.8442 | -28.16% |  |  | PLANTA ETEN | 0.016376 | 0.019518
FENIX POWER | 311.1173 | 386.3123 | -19.46% |  |  | COLCA SOLAR | 0.24507 | 0.23952
TERMOCHILCA | 167.8602 | 135.5385 | 23.85% |  |  | ATRIA | 0.40083 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 136.6168 | 151.0952 | -9.582% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.3003 | 1.3572
STATKRAFT | 134.6605 | 171.9099 | -21.67% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.5523 | 1.3323
EMGE HUALLAGA | 82.7528 | 97.5322 | -15.15% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.957 | 1.8319
EGEMSA | 81.2127 | 109.9423 | -26.13% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.1267 | 2.0987
ENEL GREEN POWER PERU | 71.8097 | 76.6012 | -6.255% |  |  | EGECSAC | 2.2036 | 1.244
ENEL GENERACION PIURA | 61.7924 | 58.9598 | 4.804% |  |  | TACNA SOLAR | 3.327 | 3.3275
EGASA | 61.3793 | 69.9684 | -12.28% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.3908 | 3.1572
TERMOSELVA | 60.7822 | 35.8464 | 69.56% |  |  | MAJES | 3.5977 | 3.4355
CELEPSA | 53.7301 | 65.6098 | -18.11% |  |  | REPARTICION | 3.6046 | 3.2684
CHINANGO | 50.9226 | 70.4479 | -27.72% |  |  | AGROAURORA | 4.012 | 3.6835
INLAND | 42.104 | 60.3935 | -30.28% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.0733 | 3.7066
SAN GABAN | 37.5748 | 46.2663 | -18.79% |  |  | SAN JACINTO | 4.8703 | 4.6539
ENERGÍA EÓLICA | 33.1195 | 49.2085 | -32.7% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.3125 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 30.3416 | 38.3309 | -20.84% |  |  | BIOENERGIA | 6.4056 | 6.7509
EMGE HUANZA | 30.3207 | 25.9177 | 16.99% |  |  | PETRAMAS | 6.9768 | 6.5508
SDF ENERGIA | 20.521 | 4.4386 | 362.3% |  |  | AGUA AZUL | 7.0845 | 10.9936
LA VIRGEN | 19.8462 | 30.7901 | -35.54% |  |  | ANDEAN POWER | 7.6211 | 7.1543
SAMAY I | 19.3083 | 0.42671 | 4425% |  |  | RIO BAÑOS | 7.7949 | 7.7094
EGESUR | 18.6961 | 16.8581 | 10.9% |  |  | GR PAINO | 8.2651 | 3.7821
GEPSA | 17.7317 | 18.9691 | -6.523% |  |  | RIO DOBLE | 9.1171 | 10.8943
SINERSA | 17.2678 | 16.6404 | 3.77% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 9.5856 | 11.0102
EMGE JUNÍN | 16.5744 | 19.7035 | -15.88% |  |  | AIPSA | 9.6418 | 7.1442
SANTA ANA | 14.4729 | 14.3663 | 0.742% |  |  | GR TARUCA | 9.8536 | 5.2908
CELEPSA RENOVABLES | 13.2517 | 12.9056 | 2.682% |  |  | P.E. MARCONA | 10.5143 | 12.812
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.0779 | 13.2106 | -1.005% |  |  | HUAURA POWER | 11.6445 | 12.2315
HUAURA POWER | 11.6445 | 12.2315 | -4.798% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.0779 | 13.2106
P.E. MARCONA | 10.5143 | 12.812 | -17.93% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.2517 | 12.9056
GR TARUCA | 9.8536 | 5.2908 | 86.24% |  |  | SANTA ANA | 14.4729 | 14.3663
AIPSA | 9.6418 | 7.1442 | 34.96% |  |  | EMGE JUNÍN | 16.5744 | 19.7035
GENERACIÓN ANDINA | 9.5856 | 11.0102 | -12.94% |  |  | SINERSA | 17.2678 | 16.6404
RIO DOBLE | 9.1171 | 10.8943 | -16.31% |  |  | GEPSA | 17.7317 | 18.9691
GR PAINO | 8.2651 | 3.7821 | 118.5% |  |  | EGESUR | 18.6961 | 16.8581
RIO BAÑOS | 7.7949 | 7.7094 | 1.109% |  |  | SAMAY I | 19.3083 | 0.42671
ANDEAN POWER | 7.6211 | 7.1543 | 6.525% |  |  | LA VIRGEN | 19.8462 | 30.7901
AGUA AZUL | 7.0845 | 10.9936 | -35.56% |  |  | SDF ENERGIA | 20.521 | 4.4386
PETRAMAS | 6.9768 | 6.5508 | 6.504% |  |  | EMGE HUANZA | 30.3207 | 25.9177
BIOENERGIA | 6.4056 | 6.7509 | -5.115% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 30.3416 | 38.3309
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.3125 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 33.1195 | 49.2085
SAN JACINTO | 4.8703 | 4.6539 | 4.652% |  |  | SAN GABAN | 37.5748 | 46.2663
PANAMERICANA SOLAR | 4.0733 | 3.7066 | 9.893% |  |  | INLAND | 42.104 | 60.3935
AGROAURORA | 4.012 | 3.6835 | 8.917% |  |  | CHINANGO | 50.9226 | 70.4479
REPARTICION | 3.6046 | 3.2684 | 10.29% |  |  | CELEPSA | 53.7301 | 65.6098
MAJES | 3.5977 | 3.4355 | 4.722% |  |  | TERMOSELVA | 60.7822 | 35.8464
MOQUEGUA FV | 3.3908 | 3.1572 | 7.397% |  |  | EGASA | 61.3793 | 69.9684
TACNA SOLAR | 3.327 | 3.3275 | -0.01444% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 61.7924 | 58.9598
EGECSAC | 2.2036 | 1.244 | 77.14% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 71.8097 | 76.6012
HIDROCAÑETE | 2.1267 | 2.0987 | 1.334% |  |  | EGEMSA | 81.2127 | 109.9423
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.957 | 1.8319 | 6.826% |  |  | EMGE HUALLAGA | 82.7528 | 97.5322
MAJA ENERGIA | 1.5523 | 1.3323 | 16.51% |  |  | STATKRAFT | 134.6605 | 171.9099
CENTRALES SANTA ROSA | 1.3003 | 1.3572 | -4.194% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 136.6168 | 151.0952
ATRIA | 0.40083 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 167.8602 | 135.5385
COLCA SOLAR | 0.24507 | 0.23952 | 2.316% |  |  | FENIX POWER | 311.1173 | 386.3123
PLANTA ETEN | 0.016376 | 0.019518 | -16.1% |  |  | ELECTROPERU | 433.083 | 602.8442
IYEPSA | 0.0011649 | 0.17567 | -99.34% |  |  | ENGIE | 789.5759 | 627.4877
CERRO VERDE | 0 | 0.39334 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 803.7127 | 610.761
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 981.0034 | 768.8754
HYDRO PATAPO |  | 0.059368 | -100%
Total | 4772.7164 | 4544.4663 | 5.023%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en junio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en junio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-04-11 19:00 | 2023-05-11 18:45 | 2023-06-28 18:45 | 2022-06-15 19:15 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-04-11 19:00 | 2023-05-11 18:45 | 2023-06-28 18:45 | 2022-06-15 19:15 |  | 2023-04-11 19:00 | 2022-02-22 19:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 45027.7917 | 45057.7812 | 45105.7812 | 44727.8021 |  | 45027.7917 | 44614.8229 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 4362.1793 | 4267.4473 | 2661.1003 | 3508.722 | -24.16% | 4362.1793 | 4553.9271 | -4.211% | 4594.5511 | -0.8842%
Termoeléctrica | 2953.978 | 2783.1111 | 4191.2781 | 3258.2041 | 28.64% | 2953.978 | 2455.9372 | 20.28% | 2012.44 | 22.04%
Eólica | 289.3488 | 292.1381 | 462.2264 | 302.982 | 52.56% | 289.3488 | 136.9003 | 111.4% | 302.6461 | -54.77%
Solar | 0 | 0.00022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7605.5061 | 7342.6967 | 7314.6048 | 7069.9081 | 3.461% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7605.5061 | 7342.6967 | 7314.6048 | 7069.9081 | 3.461% | 7605.5061 | 7146.7646 | 6.419% | 6909.6372 | 3.432%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | junio |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-06-28 18:45 | 2022-06-15 19:15
| 45105.7812 | 44727.8021 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
KALLPA | 1365.815 | 1072.635 | 27.33% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0
ENEL GENERACION PERU | 1294.816 | 1108.176 | 16.84% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENGIE | 1252.2667 | 805.2765 | 55.51% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 633.4752 | 851.0074 | -25.56% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 567.3297 | 559.523 | 1.395% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 292.407 | 290.5915 | 0.6247% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
STATKRAFT | 174.705 | 298.4991 | -41.47% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 152.2286 | 253.21 | -39.88% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 151.8976 | 183.0657 | -17.03% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 147.0997 | 118.8166 | 23.8% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
CELEPSA | 134.9344 | 205.4398 | -34.32% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 125.474 | 125.508 | -0.02709% |  |  | ATRIA | 0.80553 | 0
CHINANGO | 98.169 | 154.065 | -36.28% |  |  | SAMAY I | 1.188 | 0
EGEMSA | 97.77 | 153.431 | -36.28% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.894 | 1.842
ENEL GENERACION PIURA | 90.006 | 49.037 | 83.55% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.1694 | 2.0042
P.E. TRES HERMANAS | 68.2797 | 60.3436 | 13.15% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.387 | 2.599
EMGE HUANZA | 61.7206 | 47.7745 | 29.19% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
TERMOSELVA | 61.5504 | 87.43 | -29.6% |  |  | EGECSAC | 4.5 | 1.5635
ENERGÍA EÓLICA | 59.3881 | 85.4396 | -30.49% |  |  | AGUA AZUL | 5.0711 | 18.5844
SAN GABAN | 55.0545 | 97.5172 | -43.54% |  |  | SAN JACINTO | 6.1204 | 6.849
INLAND | 53.7186 | 82.5356 | -34.91% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0368 | 0
SDF ENERGIA | 32.2709 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 8.0526 | 15.9693
EGESUR | 28.2942 | 48.0376 | -41.1% |  |  | PETRAMAS | 8.4459 | 8.0152
LA VIRGEN | 21.998 | 34.3181 | -35.9% |  |  | BIOENERGIA | 9.4105 | 9.5087
GEPSA | 21.4858 | 24.3583 | -11.79% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 9.634 | 13.4289
SANTA ANA | 20.0549 | 20.0808 | -0.129% |  |  | RIO BAÑOS | 10.203 | 9.8667
SINERSA | 18.9103 | 22.8762 | -17.34% |  |  | AGROAURORA | 13.1071 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.1292 | 19.0318 | -4.742% |  |  | GR PAINO | 13.3789 | 4.9134
P.E. MARCONA | 18.0571 | 19.6783 | -8.239% |  |  | GR TARUCA | 14.2998 | 7.099
AIPSA | 16.6192 | 15.379 | 8.064% |  |  | HUAURA POWER | 14.461 | 17.333
ANDEAN POWER | 15.5052 | 11.8241 | 31.13% |  |  | EMGE JUNÍN | 14.5501 | 23.9144
CELEPSA RENOVABLES | 14.8589 | 17.9109 | -17.04% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 14.8589 | 17.9109
EMGE JUNÍN | 14.5501 | 23.9144 | -39.16% |  |  | ANDEAN POWER | 15.5052 | 11.8241
HUAURA POWER | 14.461 | 17.333 | -16.57% |  |  | AIPSA | 16.6192 | 15.379
GR TARUCA | 14.2998 | 7.099 | 101.4% |  |  | P.E. MARCONA | 18.0571 | 19.6783
GR PAINO | 13.3789 | 4.9134 | 172.3% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.1292 | 19.0318
AGROAURORA | 13.1071 | 0 |  |  |  | SINERSA | 18.9103 | 22.8762
RIO BAÑOS | 10.203 | 9.8667 | 3.408% |  |  | SANTA ANA | 20.0549 | 20.0808
GENERACIÓN ANDINA | 9.634 | 13.4289 | -28.26% |  |  | GEPSA | 21.4858 | 24.3583
BIOENERGIA | 9.4105 | 9.5087 | -1.033% |  |  | LA VIRGEN | 21.998 | 34.3181
PETRAMAS | 8.4459 | 8.0152 |  |  |  | EGESUR | 28.2942 | 48.0376
RIO DOBLE | 8.0526 | 15.9693 |  |  |  | SDF ENERGIA | 32.2709 | 0
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.0368 | 0 |  |  |  | INLAND | 53.7186 | 82.5356
SAN JACINTO | 6.1204 | 6.849 | -10.64% |  |  | SAN GABAN | 55.0545 | 97.5172
AGUA AZUL | 5.0711 | 18.5844 | -72.71% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 59.3881 | 85.4396
EGECSAC | 4.5 | 1.5635 | 187.8% |  |  | TERMOSELVA | 61.5504 | 87.43
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | EMGE HUANZA | 61.7206 | 47.7745
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.387 | 2.599 | -8.157% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 68.2797 | 60.3436
CENTRALES SANTA ROSA | 2.1694 | 2.0042 | 8.242% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.006 | 49.037
MAJA ENERGIA | 1.894 | 1.842 | 2.823% |  |  | EGEMSA | 97.77 | 153.431
SAMAY I | 1.188 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 98.169 | 154.065
ATRIA | 0.80553 | 0 |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 125.474 | 125.508
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 134.9344 | 205.4398
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 147.0997 | 118.8166
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 151.8976 | 183.0657
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 152.2286 | 253.21
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 174.705 | 298.4991
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 292.407 | 290.5915
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 567.3297 | 559.523
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 633.4752 | 851.0074
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1252.2667 | 805.2765
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1294.816 | 1108.176
HYDRO PATAPO |  | 0 |  |  |  | KALLPA | 1365.815 | 1072.635
Total | 7314.6048 | 7069.9081 | 3.461%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en junio. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en junio.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2023 | VOLUMEN ÚTIL 30-06-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 25.658 | 29.655 | -13.48%
| Represa El Frayle | 75.804 | 96.861 | -21.74%
| Represa El Pañe | 73.742 | 84.786 | -13.03% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 43.984 | 76.214 | -42.29% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 22.205 | 28.756 | -22.78% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 22.701 | 15.25 | 48.86% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 56.61 | 94.02 | -39.79% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 232.473 | 236.752 | -1.807% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 20.89 | 58.22 | -64.12% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 237.168 | 277.021 | -14.39% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 160.47 | 182.08 | -11.87% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 22.232 | 23.884 | -6.917% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 41.326 | 61.8918 | -33.23% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 24.924 | 24.5393 | 1.568% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 6.335 | 6.639 | -4.579% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 6.905 | 6.888 | 0.2468% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 6.058 | 3.414 | 77.45% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 172.081 | 214.768 | -19.88% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 38.326 | 42.114 | -8.995% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295 | 174.295
| Laguna Paucarcocha | 65.668 | 65.271 | 0.6082% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081 | 177.92
| Gallito Ciego | 374.888 | 378.468 | -0.9459% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84 | 181.857
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (30 de junio) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605 | 182.937
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41 | 183.776
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53 | 184.951
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478 | 185.515
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33 | 186.4863
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8 | 184.793
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83 | 182.11
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02 | 180.75
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768 | 177.789
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975 | 172.081
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187 | 300.132
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567 | 303.484
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 | 231.794 | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481 | 304.789
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 | 236.09 | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846 | 303.572
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 | 231.258 | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79 | 300.258
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166 | 296.279
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403 | 292.737
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 | 238.7883 | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77 | 288.355
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179 | 283.597
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381 | 278.701
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677 | 273.833
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 | 233.939 | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758 | 269.026
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742 | 264.094
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 |  | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 |  | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 |  | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 |  | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 |  | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 |  | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 |  | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 |  | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 |  | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 7.6804 | 8.5739 | -10.42% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 8.3721 | 12.7813 | -34.5% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 32.8945 | 43.9528 | -25.16% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 32.6776 | 35.0837 | -6.858% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 23.9991 | 33.5692 | -28.51% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 14.4193 | 14.3185 | 0.7045% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 14.515 | 18.5307 | -21.67% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 18.176 | 31.9132 | -43.05% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 37.6427 | 52.3713 | -28.12% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 17.0061 | 16.901 | 0.6219% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 11.1112 | 9.237 | 20.29% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 7.5795 | 6.368 | 19.02% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.5368 | 12.0042 | -12.22% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 13.755 | 16.7818 | -18.04% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.2966 | 0.90587 | 43.13% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 71.0703 | 99.0567 | -28.25% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.136 | 1.5648 | -91.31% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 4.338 | 20.7717 | -79.12% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 14.4368 | 13.3098 | 8.468% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 5.3478 | -100% |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 4.3156 | 1.2738 | 238.8% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0.079767 | 0.12443 | -35.9% |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 2.6864 | 2.6496 | 1.39% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 2.107 | 1.8269 | 15.33% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en junio 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[6 empty] | 8 | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[7 empty] | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[7 empty] | 14 | 47.1269 | 136.2203 | 139.4436
[7 empty] | 15 | 51.1101 | 129.7566 | 86.615
[6 empty] | 16 | 16 | 26.4 | 144.2086 | 122.82
[7 empty] | 17 | 40.3807 | 104.1784 | 111.6
[7 empty] | 18 | 34.1611 | 64.5874 | 80.3593
[7 empty] | 19 | 32.8906 | 69.1627 | 45.0669
[7 empty] | 20 | 29.2357 | 53.9601 | 32.5851
[7 empty] | 21 | 27.4805 | 44.111 | 35.7422
[7 empty] | 22 | 24.0211 | 42.7459 | 73.7177
[7 empty] | 23 | 18.9286 | 36.2847 | 31.087
[7 empty] | 24 | 17.4757 | 32.458 | 25.269
[7 empty] | 25 | 15.9781 | 30.9321 | 18.5846
[6 empty] | 26 | 26 | 14.51 | 29.171 | 13.885
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  | 8 | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  |  | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  | 14 | 19.7947 | 15.4246 | 246.3657 | 126.8929 | 36.5779 | 11.4877 | 4.344 | 185.2757 | 47.9813
|  |  | 15 | 16.8274 | 13.6443 | 194.5479 | 95.9224 | 21.6577 | 9.0024 | 2.714 | 140.865 | 40.0057
|  | 16 | 16 | 16.517 | 13.566 | 124.9347 | 80.702 | 17.351 | 9.152 | 1.934 | 94.683 | 25.1492
|  |  | 17 | 15.2469 | 10.2921 | 97.3932 | 55.7857 | 13.6769 | 9.4439 | 1.63 | 65.0521 | 19.7123
|  |  | 18 | 14.4666 | 9.2319 | 77.3817 | 45.0773 | 11.103 | 9.9752 | 1.6893 | 54.7057 | 14.6041
|  |  | 19 | 14.4119 | 11.184 | 111.5807 | 143.9524 | 28.2171 | 10.4293 | 1.6611 | 100.44 | 19.1043
|  |  | 20 | 13.4451 | 7.7474 | 89.1467 | 64.5654 | 16.2607 | 10.446 | 1.8321 | 77.9414 | 15.3587
|  |  | 21 | 11.639 | 7.3238 | 78.5 | 46.94 | 12.207 | 10.3952 | 1.5393 | 57.008 | 11.8144
|  |  | 22 | 12.144 | 8.7331 | 72.3353 | 42.863 | 12.1571 | 10.5654 | 1.8451 | 50.4886 | 10.8929
|  |  | 23 | 11.8827 | 9.8903 | 67.5754 | 37.1904 | 9.1034 | 10.358 | 1.6434 | 42.0779 | 8.5583
|  |  | 24 | 11.3496 | 7.1754 | 61.0943 | 34.4466 | 8.6151 | 10.619 | 1.673 | 37.628 | 7.9084
|  |  | 25 | 10.6763 | 5.9687 | 62.8026 | 30.2501 | 7.9434 | 10.5508 | 1.6924 | 34.4314 | 6.9183
|  | 26 | 26 | 10.5263 | 7.0281 | 57.3713 | 27.2739 | 7.2757 | 10.5771 | 1.6493 | 33.4209 | 6.489
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (101,07 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 101.0665 | 99.5965 | 97.981 | 97.0674 | 98.1342 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (99,6 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (97,98 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (97,07 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (98,13 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (92,82 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (93,75 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (93,42 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (92,35 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (91,54 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (92,67 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (92,27 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (106 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (104,5 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (102,06 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (101,9 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 92.8151 | 92.3462 | 93.4222 | 91.539 | 93.7513 | 92.6673 | 92.2705 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (100,71 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (98,67 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (102,23 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 105.9989 | 102.0596 | 101.8972 | 104.5025 | 100.7093 | 98.6666 | 102.2338
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (98,13 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (99,6 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (97,07 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (101,07 USD/MWh)
COTARUSE 220 (98,67 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (100,71 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (97,98 USD/MWh)
PUNO 138 (104,5 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (93,42 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (102,06 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (102,23 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (92,82 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (93,75 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (92,27 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (106 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (92,67 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (91,54 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (92,35 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (101,9 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | JUNIO 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2232 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 |  |  | 11.9333
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 7.55
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 7.55
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 3.5 |  | 4.2333
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  |  | 34.4667
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 22.65
| L-2103 | CHILCA - PLANICIE |  | 114.8667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 26.15 | 114.8667 | 65.7333
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en junio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en junio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 169.13
LINEA DE TRANSMISION | 5 | 2 |  | 5 | 4 |  | 2 | 18 | 192.1
TRANSFORMADOR 3D | [5 empty] | 2 |  | 2 | 20.39
TOTAL | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21 | 381.62
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de junio 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JUNIO 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JUNIO 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JUNIO 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en junio 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4011.9971 | 4011.9971 | 5766.6093
Total AGROAURORA |  |  |  | 4011.9971 | 4011.9971 | 5766.6093
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 7084.5377 | 7084.5377 | 76321.4782
Total AGUA AZUL |  |  |  | 7084.5377 | 7084.5377 | 76321.4782
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9641.8466 | 9641.8466 | 46713.8909
Total AIPSA |  |  |  | 9641.8466 | 9641.8466 | 46713.8909
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 7621.116 | 7621.116 | 53191.2375
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 7621.116 | 7621.116 | 53191.2375
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 400.8333 | 400.8333 | 2587.6439
Total ATRIA |  |  |  | 400.8333 | 400.8333 | 2587.6439
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6405.5596 | 6405.5596 | 27492.7247
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6405.5596 | 6405.5596 | 27492.7247
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 53730.0592 |  |  | 53730.0592 | 702809.3497
Total CELEPSA |  | 53730.0592 |  |  | 53730.0592 | 702809.3497
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13251.6713 |  |  | 13251.6713 | 80515.8316
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13251.6713 |  |  | 13251.6713 | 80515.8316
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 462.7114 |  |  | 462.7114 | 3074.0699
| C.H. SANTA ROSA II | 837.585 |  |  | 837.585 | 4667.4872
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1300.2964 |  |  | 1300.2964 | 7741.5571
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 4405.7833
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 4405.7833
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 38279.9578 |  |  | 38279.9578 | 470510.539
| C.H. YANANGO | 12642.6158 |  |  | 12642.6158 | 133592.013
Total CHINANGO |  | 50922.5735 |  |  | 50922.5735 | 604102.552
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 245.071 | 245.071 | 1232.9385
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 245.071 | 245.071 | 1232.9385
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1098.1841 |  |  | 1098.1841 | 6701.0735
| C.H. CHARCANI II | 388.1133 |  |  | 388.1133 | 2283.7185
| C.H. CHARCANI III | 3212.2527 |  |  | 3212.2527 | 19275.3627
| C.H. CHARCANI IV | 7180.8028 |  |  | 7180.8028 | 44740.9451
| C.H. CHARCANI V | 45232.5169 |  |  | 45232.5169 | 305125.6389
| C.H. CHARCANI VI | 4182.5354 |  |  | 4182.5354 | 25978.4536
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 45.1467 |  | 45.1467 | 199.3123
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 39.7366 |  | 39.7366 | 146.2651
Total EGASA |  | 61294.4053 | 84.8833 |  | 61379.2886 | 404450.7697
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2203.632 | 2203.632 | 16444.3354
Total EGECSAC |  |  |  | 2203.632 | 2203.632 | 16444.3354
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 81212.6805 |  |  | 81212.6805 | 669624.4895
Total EGEMSA |  | 81212.6805 |  |  | 81212.6805 | 669624.4895
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4701.7191 |  |  | 4701.7191 | 24776.3827
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13994.3828 |  | 13994.3828 | 56083.6603
Total EGESUR |  | 4701.7191 | 13994.3828 |  | 18696.1019 | 80860.043
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1956.9979 | 1956.9979 | 13758.9949
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1956.9979 | 1956.9979 | 13758.9949
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 331803.5568 |  |  | 331803.5568 | 2333063.5212
| C.H. RESTITUCION | 101279.4696 |  |  | 101279.4696 | 745527.2808
Total ELECTROPERU |  | 433083.0264 |  |  | 433083.0264 | 3078590.802
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 78548.4296 |  |  | 78548.4296 | 1278348.3048
| P.C.H CHAGLLA | 4204.3747 |  |  | 4204.3747 | 26641.1101
Total EMGE HUALLAGA |  | 82752.8043 |  |  | 82752.8043 | 1304989.415
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 30320.6833 |  |  | 30320.6833 | 149651.7319
Total EMGE HUANZA |  | 30320.6833 |  |  | 30320.6833 | 149651.7319
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2041.8739 | 2041.8739 | 29386.6144
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2336.8284 | 2336.8284 | 30865.8793
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 3637.6339 | 3637.6339 | 61482.3548
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 5137.3872 | 5137.3872 | 71506.8213
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1550.3424 | 1550.3424 | 18541.8563
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1870.361 | 1870.361 | 21118.1181
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 16574.4268 | 16574.4268 | 232901.6442
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 46401.6458 |  |  | 46401.6458 | 268295.6698
| C.H. HUAMPANI | 20264.6395 |  |  | 20264.6395 | 102373.144
| C.H. HUINCO | 74585.667 |  |  | 74585.667 | 564238.0075
| C.H. MATUCANA | 62264.3452 |  |  | 62264.3452 | 478810.3853
| C.H. MOYOPAMPA | 38689.7992 |  |  | 38689.7992 | 251274.3547
| C.T. SANTA ROSA |  | 108328.446 |  | 108328.446 | 309729.2697
| C.T. SANTA ROSA II |  | 124519.917 |  | 124519.917 | 347129.1465
| C.T. VENTANILLA |  | 328239.73 |  | 328239.73 | 1373348.3965
| C.H. HER 1 |  |  | 418.4715 | 418.4715 | 2009.4232
Total ENEL GENERACION PERU |  | 242206.0967 | 561088.093 | 418.4715 | 803712.6612 | 3697207.7972
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 2660.7468
| C.T. MALACAS 2 |  | 59024.0552 |  | 59024.0552 | 300086.8308
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 2768.3043 |  | 2768.3043 | 51734.2158
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 61792.3595 |  | 61792.3595 | 354481.7932
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 31609.7127 | 31609.7127 | 196267.9475
| C.E. WAYRA I |  |  | 37010.0387 | 37010.0387 | 198737.8158
| C.S. CLEMESI (3) |  |  | 3189.9325 | 3189.9325 | 5144.369
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 71809.684 | 71809.684 | 400150.1323
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 21911.6013 | 21911.6013 | 117678.6919
| C.E. TALARA |  |  | 11207.8682 | 11207.8682 | 39228.464
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 33119.4695 | 33119.4695 | 156907.1559

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 |  |  | 0 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 37207.4828 |  |  | 37207.4828 | 447696.9723
| C.T. CHILCA 1 |  | 536548.3893 |  | 536548.3893 | 2710944.9137
| C.T. CHILCA 2 |  | 72803.7908 |  | 72803.7908 | 246995.9904
| C.T. NEPI |  | 7514.4967 |  | 7514.4967 | 8678.6279
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 58998.81 |  | 58998.81 | 71956.8919
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7713.7612 | 7713.7612 | 46802.1859
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) |  |  | 68789.2108 | 68789.2108 | 291252.7138
| C.E. PUNTA LOMITAS EXP. (2) |  |  |  |  | 1975.2066
Total ENGIE |  | 37207.4828 | 675865.4867 | 76502.972 | 789575.9416 | 3936953.7389
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 311117.3041 |  | 311117.3041 | 1306411.2162
Total FENIX POWER |  |  | 311117.3041 |  | 311117.3041 | 1306411.2162
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 6973.0631 | 6973.0631 | 74834.8628
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2612.5797 | 2612.5797 | 27351.437
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 9585.6428 | 9585.6428 | 102186.2998
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 3822.7925 | 3822.7925 | 21911.0479
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3613.675 | 3613.675 | 55716.464
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 5110.9156 | 5110.9156 | 68295.1856
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 5184.3448 | 5184.3448 | 66625.2
Total GEPSA |  |  |  | 17731.7279 | 17731.7279 | 212547.8975
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 8265.0991 | 8265.0991 | 29737.9866
Total GR PAINO |  |  |  | 8265.0991 | 8265.0991 | 29737.9866
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 9853.5681 | 9853.5681 | 36434.5366
Total GR TARUCA |  |  |  | 9853.5681 | 9853.5681 | 36434.5366
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2126.7 | 2126.7 | 13821.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2126.7 | 2126.7 | 13821.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13077.8569 |  |  | 13077.8569 | 68232.5788
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13077.8569 |  |  | 13077.8569 | 68232.5788
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11644.5345 | 11644.5345 | 73463.996
Total HUAURA POWER |  |  |  | 11644.5345 | 11644.5345 | 73463.996
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 42103.9644 |  |  | 42103.9644 | 358333.6311
Total INLAND |  | 42103.9644 |  |  | 42103.9644 | 358333.6311
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 5312.5454 | 5312.5454 | 46153.2538
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 5312.5454 | 5312.5454 | 46153.2538
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 385.18
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 1.1649 |  | 1.1649 | 542.8592
Total IYEPSA |  |  | 1.1649 |  | 1.1649 | 928.0392
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 617660.8621 |  | 617660.8621 | 2990131.7635
| C.T. LAS FLORES |  | 224795.6033 |  | 224795.6033 | 1134136.1275
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 135438.486 |  |  | 135438.486 | 1581522.5761
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3108.4661 |  |  | 3108.4661 | 31507.1334
Total KALLPA |  | 138546.9522 | 842456.4654 |  | 981003.4176 | 5737297.6005
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 19846.1668 |  |  | 19846.1668 | 226483.3161
Total LA VIRGEN |  | 19846.1668 |  |  | 19846.1668 | 226483.3161
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1552.2607 | 1552.2607 | 13437.0927
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1552.2607 | 1552.2607 | 13437.0927
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3597.74 | 3597.74 | 21625.8814
Total MAJES |  |  |  | 3597.74 | 3597.74 | 21625.8814
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3390.7747 | 3390.7747 | 22260.4935
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3390.7747 | 3390.7747 | 22260.4935
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3532.5562 | 3532.5562 | 18813.0011
| C.H. CAÑON DEL PATO | 71429.9379 |  |  | 71429.9379 | 789166.0707
| C.H. CARHUAQUERO | 54499.646 |  |  | 54499.646 | 362846.2095
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7154.6514 | 7154.6514 | 41825.0876
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 125929.584 |  | 10687.2076 | 136616.7915 | 1212650.3689
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 10514.2523 | 10514.2523 | 68866.1392
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 10514.2523 | 10514.2523 | 68866.1392
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 30341.6251 | 30341.6251 | 203925.0742
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 30341.6251 | 30341.6251 | 203925.0742
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4073.2695 | 4073.2695 | 27300.7933
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4073.2695 | 4073.2695 | 27300.7933
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1594.039 | 1594.039 | 4814.8687
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2848.6907 | 2848.6907 | 13627.5023
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1208.3195 | 1208.3195 | 7374.3036
| C.T. CALLAO |  |  | 1325.7623 | 1325.7623 | 7444.6582
Total PETRAMAS |  |  |  | 6976.8116 | 6976.8116 | 33261.3328
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 16.3762 |  | 16.3762 | 2033.566
Total PLANTA ETEN |  |  | 16.3762 |  | 16.3762 | 2033.566
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3604.5817 | 3604.5817 | 21042.101
Total REPARTICION |  |  |  | 3604.5817 | 3604.5817 | 21042.101
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7794.9472 | 7794.9472 | 76671.7569
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7794.9472 | 7794.9472 | 76671.7569
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 9117.1193 | 9117.1193 | 72874.7129
Total RIO DOBLE |  |  |  | 9117.1193 | 9117.1193 | 72874.7129

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 19308.3163 |  | 19308.3163 | 39778.9668
Total SAMAY I |  |  | 19308.3163 |  | 19308.3163 | 39778.9668
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 37574.8131 |  |  | 37574.8131 | 411622.8414
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 37574.8131 |  |  | 37574.8131 | 411622.8414
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4870.3319 | 4870.3319 | 20751.7027
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4870.3319 | 4870.3319 | 20751.7027
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14472.8597 | 14472.8597 | 85054.0587
Total SANTA ANA |  |  |  | 14472.8597 | 14472.8597 | 85054.0587
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) |  | 20520.9591 |  | 20520.9591 | 28547.5822
Total SDF ENERGIA |  |  | 20520.9591 |  | 20520.9591 | 28547.5822
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 4167.2592
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 4167.2592
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 10610.808 | 10610.808 | 82053.7229
| C.H. POECHOS II |  |  | 6656.9447 | 6656.9447 | 27155.3128
Total SINERSA |  |  |  | 17267.7527 | 17267.7527 | 109209.0357
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20925.7847 |  |  | 20925.7847 | 157506.951
| C.H. CHEVES | 39009.4437 |  |  | 39009.4437 | 481671.041
| C.H. GALLITO CIEGO | 8842.4204 |  |  | 8842.4204 | 100102.1692
| C.H. HUAYLLACHO | 14.779 |  |  | 14.779 | 134.3579
| C.H. MALPASO | 5636.1968 |  |  | 5636.1968 | 86124.2136
| C.H. MISAPUQUIO | 1238.4317 |  |  | 1238.4317 | 8944.7263
| C.H. OROYA | 4446.1047 |  |  | 4446.1047 | 30257.2199
| C.H. PACHACHACA | 2464.3365 |  |  | 2464.3365 | 7480.7303
| C.H. PARIAC | 1648.1327 |  |  | 1648.1327 | 14236.54
| C.H. SAN ANTONIO | 62.8554 |  |  | 62.8554 | 909.7775
| C.H. SAN IGNACIO | 47.3047 |  |  | 47.3047 | 693.7167
| C.H. YAUPI | 50324.6987 |  |  | 50324.6987 | 415912.1015
Total STATKRAFT |  | 134660.4891 |  |  | 134660.4891 | 1303973.5449
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3326.9794 | 3326.9794 | 26940.4397
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3326.9794 | 3326.9794 | 26940.4397
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 167860.156 |  | 167860.156 | 741428.6169
Total TERMOCHILCA |  |  | 167860.156 |  | 167860.156 | 741428.6169
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 60782.1882 |  | 60782.1882 | 149573.9254
Total TERMOSELVA |  |  | 60782.1882 |  | 60782.1882 | 149573.9254
TOTAL MWh |  | 1603723.3252 | 2734888.1357 | 434104.9462 | 4772716.407 | 29018883.7784
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2096.6888
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-06-28 18:45 | 2022-06-15 19:15 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45105.7812 | 44727.8021 | 45027.7917 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 13.1071 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 13.1071 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 5.0711 | 18.5844 | 19.9956 | -72.71%
Total AGUA AZUL |  | 5.0711 | 18.5844 | 19.9956 | -72.71%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.6192 | 15.379 | 16.5843 | 8.064%
Total AIPSA |  | 16.6192 | 15.379 | 16.5843 | 8.064%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 15.5052 | 11.8241 | 16.361 | 31.13%
Total ANDEAN POWER |  | 15.5052 | 11.8241 | 16.361 | 31.13%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.80553 | 0 | 0.6937
Total ATRIA |  | 0.80553 | 0 | 0.6937
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.4105 | 9.5087 | 0 | -1.033%
Total BIOENERGIA |  | 9.4105 | 9.5087 | 0 | -1.033%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 134.9344 | 205.4398 | 220.5567 | -34.32%
Total CELEPSA |  | 134.9344 | 205.4398 | 220.5567 | -34.32%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 14.8589 | 17.9109 | 19.7645 | -17.04%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 14.8589 | 17.9109 | 19.7645 | -17.04%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.77695 | 0.70254 | 0.83906 | 10.59%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.3924 | 1.3016 | 1.6083 | 6.974%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.1694 | 2.0042 | 2.4474 | 8.242%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 85.408 | 131.697 | 129.456 | -35.15%
| C.H. YANANGO | 12.761 | 22.368 | 40.941 | -42.95%
Total CHINANGO |  | 98.169 | 154.065 | 170.397 | -36.28%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5754 | 1.662 | 1.3606 | -5.21%
| C.H. CHARCANI II | 0.55422 | 0.56792 | 0.539 | -2.412%
| C.H. CHARCANI III | 4.6009 | 4.6593 | 3.8472 | -1.253%
| C.H. CHARCANI IV | 13.1745 | 13.4479 | 8.0567 | -2.033%
| C.H. CHARCANI V | 120.9369 | 90.6204 | 37.7459 | 33.45%
| C.H. CHARCANI VI | 6.2578 | 7.8591 | 4.9025 | -20.37%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 147.0997 | 118.8166 | 56.452 | 23.8%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.5 | 1.5635 | 5.0483 | 187.8%
Total EGECSAC |  | 4.5 | 1.5635 | 5.0483 | 187.8%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 97.77 | 153.431 | 167.2 | -36.28%
Total EGEMSA |  | 97.77 | 153.431 | 167.2 | -36.28%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.1516 | 16.3312 | 6.3794 | -62.33%
| C.H. ARICOTA II (5) | 0 | 8.9726 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.1426 | 22.7338 | 16.3942 | -2.6%
Total EGESUR |  | 28.2942 | 48.0376 | 22.7736 | -41.1%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.387 | 2.599 | 3.659 | -8.157%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.387 | 2.599 | 3.659 | -8.157%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 486.6432 | 641.6448 | 650.3112 | -24.16%
| C.H. RESTITUCION | 146.832 | 209.3626 | 215.3242 | -29.87%
Total ELECTROPERU |  | 633.4752 | 851.0074 | 865.6354 | -25.56%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 145.4582 | 176.6173 | 460.6839 | -17.64%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4395 | 6.4484 | 6.4293 | -0.1382%
Total EMGE HUALLAGA |  | 151.8976 | 183.0657 | 467.1132 | -17.03%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 61.7206 | 47.7745 | 48.4441 | 29.19%
Total EMGE HUANZA |  | 61.7206 | 47.7745 | 48.4441 | 29.19%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 2.0954 | 4.2482 | 9.755 | -50.68%
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 4.6104 | 9.8875 | -100%
| C.H. RUNATULLO II | 3.5769 | 4.7928 | 18.7081 | -25.37%
| C.H. RUNATULLO III | 4.8239 | 6.736 | 20.0922 | -28.39%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.7882 | 1.4987 | 5.4374 | 19.32%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.2658 | 2.0284 | 6.4018 | 11.71%
Total EMGE JUNÍN |  | 14.5501 | 23.9144 | 70.2818 | -39.16%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 71.574 | 72.88 | 49.161 | -1.792%
| C.H. HUAMPANI | 26.108 | 28.996 | 30.404 | -9.96%
| C.H. HUINCO | 178.788 | 101.976 | 68.777 | 75.32%
| C.H. MATUCANA | 90.496 | 110.163 | 133.589 | -17.85%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.938 | 62.541 | 64.763 | 2.234%
| C.T. SANTA ROSA | 214.244 | 118.253 | 103.358 | 81.17%
| C.T. SANTA ROSA II | 187.308 | 159.855 | 176.479 | 17.17%
| C.T. VENTANILLA | 461.884 | 453.175 | 214.999 | 1.922%
| C.H. HER 1 | 0.476 | 0.337 | 0.644 | 41.25%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1294.816 | 1108.176 | 842.174 | 16.84%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 49.037 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 90.006 | 0 | 85.912
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 90.006 | 49.037 | 85.912 | 83.55%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-06-28 18:45 | 2022-06-15 19:15 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45105.7812 | 44727.8021 | 45027.7917 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 125.474 | 125.508 | 88.404 | -0.02709%
| C.S. CLEMESI (3) | 0 |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 125.474 | 125.508 | 88.404 | -0.02709%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 32.1968 | 57.634 | 33.794 | -44.14%
| C.E. TALARA | 27.1913 | 27.8056 | 0.0021 | -2.209%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 59.3881 | 85.4396 | 33.7961 | -30.49%
ENGIE | C.H. QUITARACSA (6) | 0 | 56.0986 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 69.6961 | 88.8881 | 130.8135 | -21.59%
| C.T. CHILCA 1 | 756.431 | 557.8699 | 753.1727 | 35.59%
| C.T. CHILCA 2 | 101.1354 | 102.4199 | 101.0335 | -1.254%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 161.6554 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (7) | 150.914 |  | 87.4772
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP (2) | 12.4348
Total ENGIE |  | 1252.2667 | 805.2765 | 1072.4969 | 55.51%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 567.3297 | 559.523 | 0
Total FENIX POWER |  | 567.3297 | 559.523 | 0
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 7.2198 | 10.1006 | 20.9996
| C.H. EL CARMEN | 2.4142 | 3.3283 | 8.3782 | -27.46%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 9.634 | 13.4289 | 29.3778 | -28.26%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 5.5389 | 6.6267 | 6.4888 | -16.42%
| C.H. ÁNGEL I | 4.0977 | 4.6877 | 10.9864 | -12.59%
| C.H. ÁNGEL II | 5.8999 | 6.5939 | 20.3886 | -10.53%
| C.H. ÁNGEL III | 5.9493 | 6.45 | 19.7357 | -7.762%
Total GEPSA |  | 21.4858 | 24.3583 | 57.5996 | -11.79%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 13.3789 | 4.9134 | 0.08611 | 172.3%
Total GR PAINO |  | 13.3789 | 4.9134 | 0.08611 | 172.3%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 14.2998 | 7.099 | 8e-05 | 101.4%
Total GR TARUCA |  | 14.2998 | 7.099 | 8e-05 | 101.4%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.1292 | 19.0318 | 19.1025 | -4.742%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.1292 | 19.0318 | 19.1025 | -4.742%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 14.461 | 17.333 | 18.567 | -16.57%
Total HUAURA POWER |  | 14.461 | 17.333 | 18.567 | -16.57%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO |  | 0
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 53.7186 | 82.5356 | 90.195 | -34.91%
Total INLAND |  | 53.7186 | 82.5356 | 90.195 | -34.91%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 7.0368 | 0 | 7.5327
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 7.0368 | 0 | 7.5327
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 875.1273 | 488.21 | 826.0157 | 79.25%
| C.T. LAS FLORES | 312.8951 | 329.354 | 301.3155 | -4.997%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 173.5236 | 250.765 | 568.3323 | -30.8%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.269 | 4.306 | 10.126 | -0.8595%
Total KALLPA |  | 1365.8151 | 1072.635 | 1705.7895 | 27.33%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 21.998 | 34.3181 | 59.338 | -35.9%
Total LA VIRGEN |  | 21.998 | 34.3181 | 59.338 | -35.9%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.894 | 1.842 | 3.795 | 2.823%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.894 | 1.842 | 3.795 | 2.823%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.4886 | 5.45 | 0 | -17.64%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 85.1443 | 147.97 | 222.7269 | -42.46%
| C.H. CARHUAQUERO | 52.6621 | 89.77 | 90.0301 | -41.34%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9337 | 10.02 | 9.9212 | -0.8616%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 152.2286 | 253.21 | 322.6782 | -39.88%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 18.0571 | 19.6783 | 20.0009 | -8.239%
Total P.E. MARCONA |  | 18.0571 | 19.6783 | 20.0009 | -8.239%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 68.2797 | 60.3436 | 59.5844 | 13.15%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 68.2797 | 60.3436 | 59.5844 | 13.15%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-06-28 18:45 | 2022-06-15 19:15 | 2023-04-11 19:00 | Variación
|  | 45105.7812 | 44727.8021 | 45027.7917 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 3.0106 | 0 | -100%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.2627 | 1.6002 | 0 | 166.4%
| C.T. DOÑA CATALINA | 2.0492 | 1.2007 | 0 | 70.67%
| C.T. CALLAO | 2.134 | 2.2037 | 2.1485 | -3.163%
Total PETRAMAS |  | 8.4459 | 8.0152 | 2.1485 | 5.374%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.203 | 9.8667 | 19.9689 | 3.408%
Total RIO BAÑOS |  | 10.203 | 9.8667 | 19.9689 | 3.408%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 8.0526 | 15.9693 | 18.7763 | -49.57%
Total RIO DOBLE |  | 8.0526 | 15.9693 | 18.7763 | -49.57%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 1.188 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 1.188 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 55.0545 | 97.5172 | 113.3257 | -43.54%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 55.0545 | 97.5172 | 113.3257 | -43.54%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 6.1204 | 6.849 | 7.5971 | -10.64%
Total SAN JACINTO |  | 6.1204 | 6.849 | 7.5971 | -10.64%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.0549 | 20.0808 | 20.6323 | -0.129%
Total SANTA ANA |  | 20.0549 | 20.0808 | 20.6323 | -0.129%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (1) (4) (8) | 32.2709 | 0 | 2.6991
Total SDF ENERGIA |  | 32.2709 | 0 | 2.6991
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 10.2838 | 16.7957 | 19.9955 | -38.77%
| C.H. POECHOS II | 8.6265 | 6.0805 | 6.7435 | 41.87%
Total SINERSA |  | 18.9103 | 22.8762 | 26.739 | -17.34%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 23.0594 | 29.5845 | 45.7076 | -22.06%
| C.H. CHEVES | 39.8888 | 110.8941 | 169.2941 | -64.03%
| C.H. GALLITO CIEGO | 13.9018 | 11.9358 | 37.8402 | 16.47%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21524 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 0 | 30.5483 | 17.4804 | -100%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.7581 | 3.0171 | 1.9678 | -41.73%
| C.H. OROYA | 7.298 | 4.9612 | 8.1572 | 47.1%
| C.H. PACHACHACA | 5.2091 | 2.0212 | 5.0612 | 157.7%
| C.H. PARIAC | 1.1376 | 2.513 | 3.4939 | -54.73%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.32122 | 0.42066 | 0 | -23.64%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.24306 | 0.31672 | 0 | -23.26%
| C.H. YAUPI | 81.8879 | 102.0713 | 65.3101 | -19.77%
Total STATKRAFT |  | 174.705 | 298.4991 | 354.3125 | -41.47%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 292.407 | 290.5915 | 282.8704 | 0.6247%
Total TERMOCHILCA |  | 292.407 | 290.5915 | 282.8704 | 0.6247%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 61.5504 | 87.43 | 63.399 | -29.6%
Total TERMOSELVA |  | 61.5504 | 87.43 | 63.399 | -29.6%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7314.6048 | 7069.9081 | 7605.5061 | 3.461%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7314.6048 | 7069.9081 | 7605.5061 | 3.461%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la centrales C.S. Yarucaya y C.E. Punta Lomitas
(1) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(2) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas Expansión, propiedad de ENGIE
(3) Operación por pruebas de la C.S. Clemesí propiedad de ENEL GREEN.
(4) Conclusión de Operación Comercial de la TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, con fecha 24/03/2024
(5) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Aricota 2, propiedad de EGESUR, con fecha 24/05/2023
(6) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE, con fecha 15/06/2024
(7) Inicio de Operación comercial de la C.E. Punta Lomitas, propiedad de ENGIE, desde el 16/06/2023
(8) Inicio de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 28/06/2023

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7314.6048
Fecha: |  | 28/06/2023
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/06/2023 | 11:30 | 7372.9168 | 0 | 0 | 7372.9168 | 19:00 | 7273.3808 | 0 | 0 | 7273.3808
02/06/2023 | 11:30 | 7293.3249 | 0 | 0 | 7293.3249 | 18:30 | 7190.3609 | 0 | 0 | 7190.3609
03/06/2023 | 11:45 | 7160.4447 | 0 | 0 | 7160.4447 | 19:45 | 7102.6477 | 0 | 0 | 7102.6477
04/06/2023 | 11:45 | 6335.0652 | 0 | 0 | 6335.0652 | 19:15 | 7038.5657 | 0 | 0 | 7038.5657
05/06/2023 | 11:30 | 7305.853 | 0 | 0 | 7305.853 | 18:45 | 7208.1676 | 0 | 0 | 7208.1676
06/06/2023 | 11:30 | 7329.9985 | 0 | 0 | 7329.9985 | 19:30 | 7298.2711 | 0 | 0 | 7298.2711
07/06/2023 | 12:00 | 7213.5062 | 0 | 0 | 7213.5062 | 19:00 | 7284.08 | 0 | 0 | 7284.08
08/06/2023 | 15:30 | 7219.3656 | 0 | 0 | 7219.3656 | 18:30 | 7243.0447 | 0 | 0 | 7243.0447
09/06/2023 | 11:45 | 7437.2067 | 0 | 0 | 7437.2067 | 19:00 | 7213.907 | 0 | 0 | 7213.907
10/06/2023 | 12:00 | 7260.8454 | 0 | 0 | 7260.8454 | 19:15 | 7115.3725 | 0 | 0 | 7115.3725
11/06/2023 | 00:15 | 6463.1439 | 0 | 0 | 6463.1439 | 20:30 | 7007.7865 | 0 | 0 | 7007.7865
12/06/2023 | 11:45 | 7239.5329 | 0 | 0 | 7239.5329 | 19:00 | 7124.3806 | 0 | 0 | 7124.3806
13/06/2023 | 11:45 | 7176.4005 | 0 | 0 | 7176.4005 | 18:45 | 7157.495 | 0 | 0 | 7157.495
14/06/2023 | 11:45 | 7154.6146 | 0 | 0 | 7154.6146 | 18:45 | 7090.1929 | 0 | 0 | 7090.1929
15/06/2023 | 12:00 | 7311.8758 | 0 | 0 | 7311.8758 | 18:45 | 7202.6443 | 0 | 0 | 7202.6443
16/06/2023 | 15:15 | 7245.3907 | 0 | 0 | 7245.3907 | 19:00 | 7237.5911 | 0 | 0 | 7237.5911
17/06/2023 | 11:45 | 7176.0134 | 0 | 0 | 7176.0134 | 19:15 | 7031.4718 | 0 | 0 | 7031.4718
18/06/2023 | 00:15 | 6410.8454 | 0 | 0 | 6410.8454 | 20:15 | 6751.6677 | 0 | 0 | 6751.6677
19/06/2023 | 10:45 | 7082.5234 | 0 | 0 | 7082.5234 | 19:00 | 7036.431 | 0 | 0 | 7036.431
20/06/2023 | 11:45 | 7245.1675 | 0 | 0 | 7245.1675 | 19:00 | 7164.2326 | 0 | 0 | 7164.2326
21/06/2023 | 11:30 | 7300.2442 | 0 | 0 | 7300.2442 | 19:00 | 7231.4745 | 0 | 0 | 7231.4745
22/06/2023 | 11:45 | 7173.9409 | 0 | 0 | 7173.9409 | 19:00 | 7189.685 | 0 | 0 | 7189.685
23/06/2023 | 12:00 | 7270.43 | 0 | 0 | 7270.43 | 19:00 | 7180.9063 | 0 | 0 | 7180.9063
24/06/2023 | 11:45 | 7248.6269 | 0 | 0 | 7248.6269 | 20:00 | 7105.4083 | 0 | 0 | 7105.4083
25/06/2023 | 12:30 | 6512.2248 | 0 | 0 | 6512.2248 | 19:30 | 7081.4342 | 0 | 0 | 7081.4342
26/06/2023 | 11:45 | 7379.1932 | 0 | 0 | 7379.1932 | 19:00 | 7297.272 | 0 | 0 | 7297.272
27/06/2023 | 11:30 | 7302.8427 | 0 | 0 | 7302.8427 | 20:15 | 7204.4892 | 0 | 0 | 7204.4892
28/06/2023 | 11:30 | 7386.599 | 0 | 0 | 7386.599 | 18:45 | 7314.6048 | 0 | 0 | 7314.6048
29/06/2023 | 11:45 | 6815.9494 | 0 | 0 | 6815.9494 | 19:00 | 7070.6735 | 0 | 0 | 7070.6735
30/06/2023 | 12:00 | 7220.2284 | 0 | 0 | 7220.2284 | 19:45 | 7157.3759 | 0 | 0 | 7157.3759

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2023-06-01 22:19 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a clima adverso y neblina en la zona de Tomasiri, según lo informado por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con 0.9 MW. A las 22:27 h se conectó la línea L-6637 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. La línea L-6620 se conectó a las 23:04 h. | 0.9
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - SAN JACINTO - LINEA L-1114 | 2023-06-04 14:37 | Se produjo la desconexión de la línea L-1114 (Nepeña – San Jacinto) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", debido al contacto con aves carroñeras en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.T. San Jacinto con 6.39 MW y se interrumpió el suministro de Agroindustrias San Jacinto con 2.39 MW. A las 14:39:35 h, se conectó la línea L-1114 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 14:47 h, sincronizó la C.T. San Jacinto con el SEIN. | 2.39
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 2023-06-05 12:56 | Se produjo la desconexión de la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) en la S.E. Tayabamba por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la línea L-1134 (Tayabamba – Llacuabamba) de 138 kV y se interrumpió el suministro en las subestaciones Tayabamba y Llacuabamba con un total de 19.88 MW. A las 12:59:16 h, se conectó la línea L-1133 y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Tayabamba. A las 13:06 h, se conectó la línea L-1134 y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Llacuabamba. | 19.88
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2023-06-06 09:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 6.53 MW. A las 10:02:03 h, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 6.53
SEAL | L. REPARTICION - MAJES - LINEA L-1031 | 2023-06-09 13:02 | Se produjo la desconexión de la línea L-1031 (Repartición - Majes) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a una falla transitoria en la red de alta tensión, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Majes, Camaná y La Huerta con un total aproximado de 18.27 MW. Así mismo, desconectó la C.S. Majes con 15 MW. A las 13:08:48 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 19.34
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2023-06-09 23:34 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a 76.9 km de Paramonga Nueva, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. 09 de Octubre, Huarmey y Puerto Antamina con un total de 5 MW. La línea se conectó a la 01:05 h del día 10/06/2023. | 5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2023-06-11 15:43 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza 1 - Cobriza 2) de 60 kV con 2.04 MW por error humano, cuando personal de STATKRAFT realizaba trabajos en la RTU de la S.E Cobriza I, según lo informado por Inversiones Shaqsha, titular de la línea. Cono consecuencia se interrumpió la carga del usuario libre Operadores de Concentradores Peruanos con 2.04 MW. A las 15:50 h se conectó la línea L-6602 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.04
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2023-06-12 03:02 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán – Mazuco) de 138 kV por falla trifásica a 44 km de la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 11.836 MW. A las 03:42 h, se declaró disponible la L-1014. A las 03:45 h, se conectó la L-1014 y se normalizó el suministro de Mazuko. A las 03:55 h, se conectó la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 11.83
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. SAN ROMAN - PUNO - LINEA L-2040 | 2023-06-12 03:44 | Desconectaron simultáneamente las líneas de 220 kV: L-2030 (Moquegua – Chilota) y L-2040 (San Román – Puno) por falla monofásica en la fase "S" en la L-2030 debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Redesur, titular de las líneas. La línea L-2030 quedó energizada en vacío desde la S.E Moquegua al efectuarse el recierre monofásico. La causa de desconexión de la línea L-2040 se produjo por actuación de su protección de sobretensión, según lo informado por TESUR 2, titular de la línea. Como consecuencia, los usuarios libres Minera Cerro Verde (SSEE San Luis y Sulfuros), Southern Perú (SSEE Cuajone, Toquepala) y Anglo American (Papujune, Chilota) disminuyeron su carga en total 147,80 MW, 25.9 MW, 109,07 MW respectivamente. A las 03:46 h y 03:47 h, se coordinó con Minera Cerro Verde y Southern Perú normalizar su carga interrumpida. |  | 282.77

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
REDESUR | L. CHILOTA-MOQUEGUA - LINEA L-2030 | 2023-06-12 04:09 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2030 (Moquegua – Chilota) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a condiciones atmosféricas adversas, según lo informado por Redesur, titular de la línea. Como consecuencia los usuarios libres Minera Cerro Verde (SSEE Sulfuros e Hidrometalurgia), Southern Perúyy Anglo American (Papujune) disminuyeron sus cargas en 8.2 MW, 32.2 MW y 10.82 MW respectivamente. A las 04:11, 04:12 h y 04:13 h se coordinaron con Minera Cerro Verde, Southern Perú y Anglo American Quellaveco respectivamente, normalizar las cargas interrumpida. | 234.2
REDESUR | L. CHILOTA-MOQUEGUA - LINEA L-2030 | 2023-06-12 04:21 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2030 (Moquegua – Chilota) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a condiciones atmosféricas adversas, según lo informado por Redesur, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Southern Perúy Anglo American (Papujune) disminuyeron sus carga en 33.8 MW y 14.86 MW. A las 04:25 h y 04:26 h, se coordinó con Anglo American y Southern Perú normalizar la carga interrumpida. | 33.8
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2023-06-12 06:54 | Desconectó la línea L-1001 (Machupicchu - Cachimayo) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 16.87 km desde la S.E. Machupicchu, por posible acercamiento de árboles a la línea, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario Industrias Cachimayo redujo 12 MW de carga. A las 07:12:37 h la línea se conecta. |  | 12
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | S.E. BELAUNDE TERRY - TRAFO3D AT-4201 | 2023-06-13 11:36 | Se produjo la desconexión del transformador AT-4201 220/138 kV de la S.E. Belaunde Terry por actuación incorrecta de su protección de sensor de nivel de acite OLTC, debido a un falso contacto en el sensor, de acuerdo con lo informador por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular del equipo. Como consecuencia desconectó la línea L-6091 (Moyobamba - La Rioja) interrumpiendo el suministro de las SS.EE. La Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total de 15.07 MW, y se registró sobrecarga en la línea L-1122 con 48 MW. A las 11:40 h, se coordinó con el ELECTRO ORIENTE no recuperar su carga por sobrecarga de la línea L-1122. A las 11:49 h, se coordinó con el LA VIRGEN reducir la carga de su cliente Industrias del Espino. A las 12:04 h, se coordinó con el ELECTRO ORIENTE rechazo manual de carga de 10 MW por sobrecarga en la línea L-1122, la cual se encontraba con 54 MW. A las 12:13 h, se conectó el transformador AT-4201. A las 12:14 h, se coordinó con el recuperar toda la carga rechazada. | 15.07
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | S.E. BELAUNDE TERRY - TRAFO3D AT-4201 | 2023-06-13 12:14 | Se produjo la desconexión del transformador AT-4201 220/138 kV de la S.E. Belaunde Terry por actuación incorrecta de su protección de sensor de nivel de acite OLTC, debido a un falso contacto en el sensor, según lo informado por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular del equipo. Como consecuencia se registró sobrecarga en la línea L-1122 se sobrecargó con 53 MW. A las 12:23 h, se coordinó con ELECTRO ORIENTE el rechazo manual de 9 MW de carga por sobrecarga en la línea L-1122. A las 13:23 h, se declaró disponible el transformador AT-4201. A las 13:26 h, se conectó el transformador. A las 13:28 h, se coordinó con ELECTRO ORIENTE recuperar su carga rechazada. A las 13:28 h, se coordinó con la VIRGEN recuperar el suministro de su cliente Industrias del Espino. | 9
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2023-06-13 15:13 | Se produjo la desconexión de la línea L-6657 (Piura Oeste - Los Ejidos) de 60 kV en la S.E. Piura Oeste por falla monofásica en la fase "R" a 8.5 km de la S.E. Piura Oeste, debido a contacto de ave en la S.E. Ejidos, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Los Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 24.01 MW. A las 15:30 h, se conectó la línea L-6657 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 24.01
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 2023-06-13 22:14 | Se produjo la desconexión de la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado porSEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. La Huerta con 3.72 MW. A las 22:17:21 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.72
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - SAN JACINTO - LINEA L-1114 | 2023-06-16 09:56 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV por falla originada por acto vandálico en la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-1114 (Nepeña - San Jacinto) y L-1113 (Nepeña - Casma) y se interrumpieron las subestaciones de Nepeña, Casma y San Jacinto con una carga de 12,32 MW. Asimismo, la C.T San Jacinto paso a modo aislado. A las 09:58 h, se conectaron las líneas L-1112, L-1113 y L-1114. A las 09:59 h, desconectó la línea L-1113. Como consecuencia se interrumpió una carga de 2.3 MW en Casma. A las 10:07 h la C.T San Jacinto sincronizó con el SEIN. A las 12:59 h, se conectó la línea L-1113 después de haber sido declarada disponible. | 14.62

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2023-06-18 06:31 | Se produjo la desconexión de la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 0.5 km de la S.E. Santiago de Cao, debido a acto vandálico en la torre E-85, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las S.E. Santiago de Cao con 15.45 MW. A las 08:52 h se conectó la línea L-1118 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 15.45
MINERA VOLCAN | L. POMACOCHA - SAN CRISTOBAL - LINEA L-6545 | 2023-06-22 09:41 | Se produjo la desconexión de la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal) de 50 kV en la S.E. Pomacocha, por actuación indeseada de su protección diferencial de línea (87L), durante la revisión de fibra óptica de la línea en la S.E Pomacocha, según lo informado por MINERA VOLCAN, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. San Cristóbal y Andaychagua con un total de 19.32 MW. A las 10:06 h, se conectó la línea y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 19.32
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2023-06-25 19:55 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R"y "S", debido a incendio de malezas del tipo residuos agrícolas debajo de la línea, según lo informado por Hidrandina titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Chepén con un total de 10.26 MW. Asimismo, se redujo carga del cliente Cementos Pacasmayo en la S.E. Guadalupe en 4.19 MW. | 10.26
MINERA CERRO VERDE | S.E. SULFUROS - BARRA BARRA 22.9 kV | 2023-06-29 14:59 | Se produjo la desconexión de los transformadores TR-001, TR-002 y TR-003 de la S.E. Sulfuros por falla en la fase "S" de la celda 22.9 kV del transformador TR-002, según lo informado por MINERA CERRO VERDE, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sulfuros con 118 MW. A las 16:25 h, se energizó el transformador TR-001. A las 16:26 h, se energizó el transformador TR-003. A las 16:28 h, se energizó la barra de 22.9 kV y se inició la recuperación del suministro interrumpido. El transformador TR-002 queda indisponible para su inspección. | 118

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI