## Portada
Lima, 31 de mayo de 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFSGI-MES-03-2023
Versión:02
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
marzo 2023

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MARZO 2023
[7 empty] | mes: | marzo
[7 empty] | año: | 2023
1. RESUMEN | [7 empty] | 2023-03-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2023 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de marzo 2023 fue de 5 105,78 GWh, lo que representa un incremento de 386,85 GWh (8,20%) en comparación con el año 2022.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2023 fue de 2 828,36 GWh (11,42% menor al registrado durante marzo del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2023 fue de 2 101,96 GWh, 58,50% mayor al registrado durante marzo del año 2022. La participación del gas natural de Camisea fue de 39,06%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,58%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,09%, 0,03%, 0,00%, 0,12%, 0,30% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 116,41 GWh y con centrales solares fue de 59,04 GWh, los cuales tuvieron una participación de 2,28% y 1,16% respectivamente.
|  | MARZO 2023 |  | MARZO 2022
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2828.3647 | 3192.847
[5 empty] | Gas Natural | 2074.6871 | 1295.6712
[5 empty] | Carbón | 0 | 6.0839
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 5.7935 | 2.1106
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 21.4775 | 22.3231
[5 empty] | Eólico | 116.4149 | 136.2942
[5 empty] | Solar | 59.0438 | 63.6012
| Total = 5 105,78 GWh |  | Total = 4 718,93 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en marzo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2023
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SDF | Termoeléctrica | Vapor | TV | C.T. Oquendo | TV | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 16.02.2023
Total | [6 empty] | 5.4 | 5.4
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
SDF | Termoeléctrica | Gas Natural | TG1 | C.T. Oquendo | TG1 | 10.5 | 31 | 27.9552 | 24.03.2023
Total | [6 empty] | 31 | 27.9552
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | MARZO 2023 | MARZO 2022 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5261.1882 | 5261.9382 | -0.01425%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7464.9945 | 7490.5945 | -0.3418%
| EÓLICA |  | 412.2 | 412.2 | 0%
| SOLAR |  | 282.275 | 282.275 | 0%
| TOTAL |  | 13420.6577 | 13447.0077 | -0.196%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2022 y marzo 2023
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2022 y marzo 2023

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2023-01-02 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2022-03-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Hidroeléctrica | 2799.3981 | 2930.4305 | 2828.3647 | 3192.847 | -11.42% | 8558.1933 | 8975.4429 | -4.649% | 9381.7641 | -4.331%
Termoeléctrica | 1871.0341 | 1435.8693 | 2101.9581 | 1326.1888 | 58.5% | 5408.8615 | 4137.3536 | 30.73% | 3339.902 | 23.88%
Eólica | 147.4859 | 105.8328 | 116.4149 | 136.2942 | -14.59% | 369.7336 | 412.8178 | -10.44% | 408.9663 | 0.9418%
Solar | 72.7509 | 54.3113 | 59.0438 | 63.6012 | -7.165% | 186.1061 | 198.5277 | -6.257% | 200.4618 | -0.9648%
Total | 4890.669 | 4526.444 | 5105.7815 | 4718.9311 | 8.198% | 14522.8945 | 13724.1419 | 5.82% | 13331.0942 | 2.948%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0.25442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0.25442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a marzo.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2023-01-02 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2022-03-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 2799.3981 | 2930.4305 | 2828.3647 | 3192.847 | -11.42% | 8558.1933 | 8975.4429 | -4.649% | 9381.7641 | -4.331%
G.N. de Camisea | 1764.2852 | 1357.7569 | 1994.0635 | 1253.6228 | 59.06% | 5116.1056 | 3915.5129 | 30.66% | 3063.9468 | 27.79%
G.N. de Malacas | 62.153 | 53.0424 | 58.3628 | 31.7802 | 83.65% | 173.5583 | 117.508 | 47.7% | 155.2943 | -24.33%
G.N. de Aguaytía | 17.298 | 1.9414 | 22.2607 | 10.2682 |  | 41.5001 | 17.8088 | 133% | 31.9973 | -44.34%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 6.0839 | -100% | 0 | 6.0839 | -100% | 7.0483 | -13.68%
Residual 500 | 0.21491 | 0.44146 | 1.3415 | 1.2865 | 4.274% | 1.9978 | 4.6643 | -57.17% | 1.8152 | 157%
Residual 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.7962 | 5.6025 | 4.452 | 0.82408 | 440.2% | 11.8507 | 5.5908 | 112% | 3.1092 | 79.81%
Bagazo | 18.4748 | 10.841 | 15.3831 | 14.5249 | 5.908% | 44.6989 | 49.5078 | -9.713% | 53.6955 | -7.799%
Biogás | 6.812 | 6.2438 | 6.0944 | 7.7982 | -21.85% | 19.1501 | 20.6771 | -7.385% | 22.9953 | -10.08%
Solar | 72.7509 | 54.3113 | 59.0438 | 63.6012 | -7.165% | 186.1061 | 198.5277 | -6.257% | 200.4618 | -0.9648%
Eólico | 147.4859 | 105.8328 | 116.4149 | 136.2942 | -14.59% | 369.7336 | 412.8178 | -10.44% | 408.9663 | 0.9418%
Total | 4890.669 | 4526.444 | 5105.7815 | 4718.9311 | 8.198% | 14522.8945 | 13724.1419 | 5.82% | 13331.0942 | 2.948%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Exportación | 0.25442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0.25442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25442 | 0 |  | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a marzo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2023-01-02 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2022-03-01 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
Agua | 225.0354 | 230.0336 | 242.7552 | 250.9079 | -3.249% | 697.8243 | 704.8027 | -0.9901% | 740.642 | -4.839%
Eólica | 147.4859 | 105.8328 | 116.4149 | 136.2942 | -14.59% | 369.7336 | 412.8178 | -10.44% | 408.9663 | 0.9418%
Solar | 72.7509 | 54.3113 | 59.0438 | 63.6012 | -7.165% | 186.1061 | 198.5277 | -6.257% | 200.4618 | -0.9648%
Bagazo | 18.4748 | 10.841 | 15.3831 | 14.5249 | 5.908% | 44.6989 | 49.5078 | -9.713% | 53.6955 | -7.799%
Biogás | 6.812 | 6.2438 | 6.0944 | 7.7982 | -21.85% | 19.1501 | 20.6771 | -7.385% | 22.9953 | -10.08%
Total RER | 470.5589 | 407.2625 | 439.6915 | 473.1263 | -7.067% | 1317.5129 | 1386.3331 | -4.964% | 1426.761 | -2.834%
Participación en el SEIN (%) | 9.622% | 8.997% | 8.612% | 10.03% |  | 9.072% | 10.1% |  | 10.7%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta además de las centrales no adjudicadas de bagazo C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en marzo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5105.7815 | GWh |  |  |  |  | 4666.0915
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 439.69 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en marzo 2023.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2023 | 2022
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 14.9513 | 1.0065 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RONCADOR | 1 | 0.8006
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 14.9293 | 1.004 |  | C.H. CHANCAY | 0.98066 | 0.95406
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.8642 | 0.98437 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.97358 | 0.94025
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 14.8455 | 0.98439 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.97331 | 0.97532
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 14.8205 | 0.99183 |  | C.H. RUCUY | 0.963 | 0.88491
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 14.4921 | 0.97146 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.9561 | 0.81971
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.057 | 0.90566 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.95531 | 0.9558
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 13.9939 | 0.93105 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.95442 | 0.93253
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 13.8943 | 0.90744 |  | C.H. POTRERO | 0.94368 | 0.87735
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 13.712 | 0.92303 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.92284 | 1
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 13.5341 | 0.94747 |  | C.H. YARUCAYA | 0.92148 | 0.85407
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 12.3978 | 0.81821 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.88995 | 0.98378
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 11.4795 | 0.8502 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.88016 | 0.91631
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 7.3641 | 0.99334 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.87665 | 0.90295
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 7.2018 | 0.98273 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.87213 | 0.8916
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.164 | 0.96454 |  | C.H. MANTA I | 0.87001 | 0.70604
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 6.0508 | 0.94787 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.86936 | 0.86195
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.1515 | 0.72382 |  | C.H. IMPERIAL | 0.85595 | 0.8491
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 4.6913 | 0.30368 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.8346 | 0.84604
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.6135 | 0.68294 |  | C.H. EL CARMEN | 0.78342 | 0.79968
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.8141 | 0.98794 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.74556 | 0.99854
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 3.1141 | 0.64373 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.74246 | 0.81508
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.8181 | 0.5708 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.73613 | 0.71244
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.3944 | 0.81004 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.72398 | 0.80764
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.2113 | 0.89775 |  | C.H. CARHUAC | 0.62171 | 0.73338
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.794 | 0.61571 |  | C.H. LA JOYA | 0.51261 | 0.64407
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.703 | 0.4037 |  | C.H. PURMACANA | 0.41479 | 0.25842
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.35425 | 0.26916 |  | C.H. POECHOS II | 0.38397 | 0.71267
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.34378 | 0.68087 |  | C.H. HER 1 | 0.37748 | 0.43463
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 25.9047 | 0.3584 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.54165 | 0.65097
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 23.8151 | 0.24195 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.50562 | 0.609
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 11.8626 | 0.19175 |  | C.E. DUNA | 0.36246 | 0.26746
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 8.5721 | 0.36005 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.32903 | 0.36538
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.9467 | 0.28877 |  | C.E. TALARA | 0.30349 | 0.30706
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.5017 | 0.25621 |  | C.E. WAYRA I | 0.29704 | 0.47123
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 2.8493 | 0.1241 |  | C.E. HUAMBOS | 0.29215 | 0.21827
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 30.6037 | 0.2847 | SOLARES | C.S. TACNA SOLAR | 0.37658 | 0.3566
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en marzo 2023. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 6.8829 | 0.20771 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34981 | 0.35096
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.3069 | 0.35665 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.34705 | 0.34076
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de marzo | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0599 | 0.34005 |  | C.S. RUBI | 0.33464 | 0.34677
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.0882 | 0.34343 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25594 | 0.2614
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.647 | 0.24509 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.24809 | 0.26787
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.2629 | 0.21928 |  | C.S. REPARTICION | 0.24507 | 0.24181
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.4495 | 1 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. HUAYCOLORO | 0.95802 | 0.74643
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.8664 | 0.90385 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.91998 | 0.79326
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.6329 | 0.91447 |  | C.T. CALLAO | 0.75542 | 0.79706
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5125 | 0.84704 |  | C.T. PARAMONGA | 0.69616 | 0.97297
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.082675 | 0.037622 |  | C.T. LA GRINGA | 0.3777 | 0.87156
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en marzo. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | marzo |  |  |  | Variación 2023/2022 (GWh) |  | 2023 | 2022
| 2023 | 2022 | Var (%) |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.18112
KALLPA | 920.4013 | 745.2416 | 23.5% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 686.5433 | 316.1524 | 117.2% |  |  | IYEPSA | 0.003493 | 0.041008
ENEL GENERACION PERU | 659.9181 | 649.3622 | 1.626% |  |  | COLCA SOLAR | 0.19242 | 0.18243
ELECTROPERU | 407.916 | 508.4233 | -19.77% |  |  | ATRIA | 0.35425 | 0.34712
EMGE HUALLAGA | 323.6949 | 278.8932 | 16.06% |  |  | PLANTA ETEN | 0.47771 | 0.0023097
FENIX POWER | 313.6292 | 342.739 | -8.493% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.82591 | 2.0623
STATKRAFT | 259.0689 | 269.6116 | -3.91% |  |  | BIOENERGIA | 1.1063 | 4.4836
ORAZUL ENERGY PERÚ | 175.2178 | 232.398 | -24.6% |  |  | CERRO VERDE | 1.2343 | 0
CELEPSA | 152.7977 | 149.8022 | 2% |  |  | SHOUGESA | 1.35 | 1.2865
TERMOCHILCA | 133.5322 | 111.169 | 20.12% |  |  | SDF ENERGIA | 1.791 | 19.6942
CHINANGO | 132.3558 | 117.0807 | 13.05% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.794 | 2.6184
EGEMSA | 124.1383 | 115.4097 | 7.563% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.2113 | 1.7109
SAN GABAN | 81.0168 | 78.0133 | 3.85% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3944 | 2.4628
EGASA | 67.4724 | 91.2516 | -26.06% |  |  | SAMAY I | 2.6407 | 0.39122
INLAND | 66.8841 | 64.4043 | 3.85% |  |  | REPARTICION | 3.2629 | 3.5213
ENEL GENERACION PIURA | 58.3628 | 31.7802 | 83.65% |  |  | GR PAINO | 3.5017 | 2.4038
ENEL GREEN POWER PERU | 54.4188 | 80.3118 | -32.24% |  |  | MAJES | 3.647 | 3.8485
LA VIRGEN | 52.8746 | 49.8904 | 5.981% |  |  | EGECSAC | 3.8141 | 3.5695
EMGE JUNÍN | 49.1614 | 53.7214 | -8.488% |  |  | SAN JACINTO | 3.8273 | 0.69273
GEPSA | 48.8553 | 50.1152 | -2.514% |  |  | GR TARUCA | 3.9467 | 2.8426
EMGE HUANZA | 33.9603 | 33.3052 | 1.967% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.0882 | 4.0316
P.E. TRES HERMANAS | 25.9047 | 47.3526 | -45.29% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.6913 | 10.623
TERMOSELVA | 22.2607 | 10.2682 | 116.8% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0599 | 4.9349
SINERSA | 20.0157 | 21.3461 | -6.233% |  |  | TACNA SOLAR | 5.3069 | 5.2243
GENERACIÓN ANDINA | 19.945 | 20.4128 | -2.292% |  |  | PETRAMAS | 6.0944 | 7.7982
RIO BAÑOS | 14.8455 | 14.7758 | 0.4713% |  |  | P.E. MARCONA | 8.5721 | 16.7825
ENERGÍA EÓLICA | 14.7119 | 20.7586 | -29.13% |  |  | AIPSA | 10.4495 | 9.3486
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.1529 | 13.7303 | 3.078% |  |  | HUAURA POWER | 11.4795 | 10.3982
SANTA ANA | 14.057 | 9.6695 | 45.37% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 11.6285 | 13.2809
AGUA AZUL | 13.9939 | 12.6229 | 10.86% |  |  | EGESUR | 11.9963 | 18.4689
RIO DOBLE | 13.5341 | 11.2055 | 20.78% |  |  | ANDEAN POWER | 12.3978 | 14.4795
ANDEAN POWER | 12.3978 | 14.4795 | -14.38% |  |  | RIO DOBLE | 13.5341 | 11.2055
EGESUR | 11.9963 | 18.4689 | -35.05% |  |  | AGUA AZUL | 13.9939 | 12.6229
CELEPSA RENOVABLES | 11.6285 | 13.2809 | -12.44% |  |  | SANTA ANA | 14.057 | 9.6695
HUAURA POWER | 11.4795 | 10.3982 | 10.4% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 14.1529 | 13.7303
AIPSA | 10.4495 | 9.3486 | 11.78% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 14.7119 | 20.7586
P.E. MARCONA | 8.5721 | 16.7825 | -48.92% |  |  | RIO BAÑOS | 14.8455 | 14.7758
PETRAMAS | 6.0944 | 7.7982 | -21.85% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 19.945 | 20.4128
TACNA SOLAR | 5.3069 | 5.2243 | 1.58% |  |  | SINERSA | 20.0157 | 21.3461
PANAMERICANA SOLAR | 5.0599 | 4.9349 | 2.532% |  |  | TERMOSELVA | 22.2607 | 10.2682
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.6913 | 10.623 | -55.84% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 25.9047 | 47.3526
MOQUEGUA FV | 4.0882 | 4.0316 | 1.404% |  |  | EMGE HUANZA | 33.9603 | 33.3052
GR TARUCA | 3.9467 | 2.8426 | 38.84% |  |  | GEPSA | 48.8553 | 50.1152
SAN JACINTO | 3.8273 | 0.69273 | 452.5% |  |  | EMGE JUNÍN | 49.1614 | 53.7214
EGECSAC | 3.8141 | 3.5695 | 6.852% |  |  | LA VIRGEN | 52.8746 | 49.8904
MAJES | 3.647 | 3.8485 | -5.236% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 54.4188 | 80.3118
GR PAINO | 3.5017 | 2.4038 | 45.67% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 58.3628 | 31.7802
REPARTICION | 3.2629 | 3.5213 | -7.337% |  |  | INLAND | 66.8841 | 64.4043
SAMAY I | 2.6407 | 0.39122 | 575% |  |  | EGASA | 67.4724 | 91.2516
HIDROCAÑETE | 2.3944 | 2.4628 | -2.777% |  |  | SAN GABAN | 81.0168 | 78.0133
MAJA ENERGIA | 2.2113 | 1.7109 | 29.25% |  |  | EGEMSA | 124.1383 | 115.4097
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.794 | 2.6184 | -31.49% |  |  | CHINANGO | 132.3558 | 117.0807
SDF ENERGIA | 1.791 | 19.6942 | -90.91% |  |  | TERMOCHILCA | 133.5322 | 111.169
SHOUGESA | 1.35 | 1.2865 | 4.937% |  |  | CELEPSA | 152.7977 | 149.8022
CERRO VERDE | 1.2343 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 175.2178 | 232.398
BIOENERGIA | 1.1063 | 4.4836 | -75.32% |  |  | STATKRAFT | 259.0689 | 269.6116
CENTRALES SANTA ROSA | 0.82591 | 2.0623 | -59.95% |  |  | FENIX POWER | 313.6292 | 342.739
PLANTA ETEN | 0.47771 | 0.0023097 | 20582% |  |  | EMGE HUALLAGA | 323.6949 | 278.8932
ATRIA | 0.35425 | 0.34712 | 2.056% |  |  | ELECTROPERU | 407.916 | 508.4233
COLCA SOLAR | 0.19242 | 0.18243 | 5.472% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 659.9181 | 649.3622
IYEPSA | 0.003493 | 0.041008 | -91.48% |  |  | ENGIE | 686.5433 | 316.1524
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 920.4013 | 745.2416
HYDRO PATAPO |  | 0.18112 | -100%
Total | 5105.7815 | 4718.9311 | 8.198%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2023-01-10 21:15 | 2023-02-02 17:15 | 2023-03-23 19:30 | 2022-03-10 19:30 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| 2023-01-10 21:15 | 2023-02-02 17:15 | 2023-03-23 19:30 | 2022-03-10 19:30 |  | 2023-03-23 19:30 | 2022-02-22 19:45 |  | 2021-01-08 19:45
| 44936.8854 | 44959.7188 | 45008.8125 | 44630.8125 |  | 45008.8125 | 44614.8229 |  | 44204.8229
Hidroeléctrica | 4280.4067 | 3984.4397 | 3725.5338 | 4666.127 | -20.16% | 3725.5338 | 4553.9271 | -18.19% | 4594.5511 | -0.8842%
Termoeléctrica | 2809.7154 | 3116.3002 | 3611.9576 | 2105.8511 | 71.52% | 3611.9576 | 2455.9372 | 47.07% | 2012.44 | 22.04%
Eólica | 204.1133 | 276.0065 | 245.8752 | 293.4447 | -16.21% | 245.8752 | 136.9003 | 79.6% | 302.6461 | -54.77%
Solar | 0 | 20.3076 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 7294.2355 | 7397.0539 | 7583.3666 | 7065.4228 | 7.331% | 7583.3666 | 7146.7646 | 6.109% | 6909.6372 | 3.432%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Máxima Potencia | 7294.2355 | 7397.0539 | 7583.3666 | 7065.4228 | 7.331% | 7583.3666 | 7146.7646 | 6.109% | 6909.6372 | 3.432%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | marzo |  |  |  | Variación 2023/2022 (MW)
| 2023 | 2022 | Var (%)
| 2023-03-23 19:30 | 2022-03-10 19:30
| 45008.8125 | 44630.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2023 | 2022
ENEL GENERACION PERU | 1144.358 | 1119.628 | 2.209% |  |  | HYDRO PATAPO |  | 0.64
KALLPA | 1089.8866 | 1182.93 | -7.866% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ENGIE | 1028.3359 | 243.7359 | 321.9% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 822.5904 | 804.264 | 2.279% |  |  | MAJES | 0 | 0
FENIX POWER | 540.1353 | 555.4105 | -2.75% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 382.654 | 384.1883 | -0.3994% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
STATKRAFT | 354.963 | 410.3602 | -13.5% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
TERMOCHILCA | 278.4149 | 125.7313 | 121.4% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CELEPSA | 205.5591 | 198.029 | 3.803% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 173.617 | 167.582 | 3.601% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 166.328 | 161.078 | 3.259% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 128.3721 | 125.7242 | 2.106% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GREEN POWER PERU | 117.355 | 132.031 | -11.12% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 9.3952
SAN GABAN | 111.1652 | 108.5671 | 2.393% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 99.9639 | 338.1413 | -70.44% |  |  | ATRIA | 0.4857 | 0.71858
EMGE HUANZA | 94.5729 | 47.5599 | 98.85% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.9119 | 3.1693
INLAND | 89.227 | 89.1256 | 0.1138% |  |  | P.E. MARCONA | 2.524 | 29.3042
ENEL GENERACION PIURA | 86.785 | 103.601 | -16.23% |  |  | SDF ENERGIA | 2.9054 | 26.8008
TERMOSELVA | 86.3 | 61.98 | 39.24% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.15 | 3.69
LA VIRGEN | 71.9767 | 75.9495 | -5.231% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1572 | 20.054
GEPSA | 68.51 | 69.5998 | -1.566% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
EMGE JUNÍN | 59.6802 | 73.3497 | -18.64% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.746 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 45.0125 | 83.7208 | -46.24% |  |  | EGECSAC | 5.2161 | 4.7036
EGESUR | 28.9497 | 25.74 | 12.47% |  |  | SAN JACINTO | 5.6112 | 0
GENERACIÓN ANDINA | 28.5135 | 27.4306 | 3.948% |  |  | GR TARUCA | 6.062 | 2.9613
SINERSA | 27.662 | 28.8158 | -4.004% |  |  | PETRAMAS | 7.881 | 10.6852
ENERGÍA EÓLICA | 23.333 | 41.5288 | -43.81% |  |  | GR PAINO | 10.3002 | 3.8985
SANTA ANA | 20.5562 | 20.1174 | 2.181% |  |  | AIPSA | 15.6072 | 15.889
ANDEAN POWER | 20.5149 | 20.5262 | -0.05481% |  |  | RIO DOBLE | 18.3107 | 16.648
RIO BAÑOS | 20.0465 | 19.9175 | 0.6479% |  |  | HUAURA POWER | 18.495 | 18.3894
AGUA AZUL | 20.015 | 9.9774 | 100.6% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1497 | 19.0524
CELEPSA RENOVABLES | 19.8996 | 19.8824 | 0.08646% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.8996 | 19.8824
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 19.1497 | 19.0524 | 0.5111% |  |  | AGUA AZUL | 20.015 | 9.9774
HUAURA POWER | 18.495 | 18.3894 | 0.5741% |  |  | RIO BAÑOS | 20.0465 | 19.9175
RIO DOBLE | 18.3107 | 16.648 | 9.987% |  |  | ANDEAN POWER | 20.5149 | 20.5262
AIPSA | 15.6072 | 15.889 | -1.774% |  |  | SANTA ANA | 20.5562 | 20.1174
GR PAINO | 10.3002 | 3.8985 | 164.2% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 23.333 | 41.5288
PETRAMAS | 7.881 | 10.6852 | -26.24% |  |  | SINERSA | 27.662 | 28.8158
GR TARUCA | 6.062 | 2.9613 | 104.7% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.5135 | 27.4306
SAN JACINTO | 5.6112 | 0 |  |  |  | EGESUR | 28.9497 | 25.74
EGECSAC | 5.2161 | 4.7036 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 45.0125 | 83.7208
MAJA ENERGIA | 3.746 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 59.6802 | 73.3497
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | GEPSA | 68.51 | 69.5998
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.1572 | 20.054 | -84.26% |  |  | LA VIRGEN | 71.9767 | 75.9495
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.15 | 3.69 | -14.63% |  |  | TERMOSELVA | 86.3 | 61.98
SDF ENERGIA | 2.9054 | 26.8008 | -89.16% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 86.785 | 103.601
P.E. MARCONA | 2.524 | 29.3042 | -91.39% |  |  | INLAND | 89.227 | 89.1256
CENTRALES SANTA ROSA | 1.9119 | 3.1693 | -39.68% |  |  | EMGE HUANZA | 94.5729 | 47.5599
ATRIA | 0.4857 | 0.71858 | -32.41% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 99.9639 | 338.1413
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 111.1652 | 108.5671
BIOENERGIA | 0 | 9.3952 | -100% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 117.355 | 132.031
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 128.3721 | 125.7242
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.328 | 161.078
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 173.617 | 167.582
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 205.5591 | 198.029
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 278.4149 | 125.7313
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 354.963 | 410.3602
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 382.654 | 384.1883
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 540.1353 | 555.4105
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 822.5904 | 804.264
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1028.3359 | 243.7359
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1089.8866 | 1182.93
HYDRO PATAPO |  | 0.64 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1144.358 | 1119.628
Total | 7583.3666 | 7065.4228 | 7.331%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en marzo. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en marzo.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2023 | VOLUMEN ÚTIL 31-03-2022 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 26.607 | 18.502 | 43.81%
| Represa El Frayle | 94.889 | 129.376 | -26.66%
| Represa El Pañe | 84.255 | 101.958 | -17.36% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 42.638 | 80.305 | -46.9% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 21.505 | 38.546 | -44.21% |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Represa Challhuanca | 18 | 18.7 | -3.743% | 1 | 117.29 | 129.008 | 126.9 | 80.404
| Laguna Sibinacocha | 48.51 | 113.07 | -57.1% | 2 | 146.936 | 140.922 | 126.61 | 84.577
| Laguna Aricota | 235.416 | 242.99 | -3.117% | 3 | 149.932 | 146.81 | 130.52 | 84.956
| Lagunas San Gaban | 16.51 | 68.2 | -75.79% | 4 | 152.619 | 159.05 | 137.43 | 88.668
| Lago Junín | 196.283 | 308.83 | -36.44% | 5 | 162.196 | 174.75 | 153.306 | 92.38
| Lagunas ELECTROPERU | 141.2 | 162.9 | -13.32% | 6 | 168.511 | 179.649 | 137.344 | 102.38
| Lago Viconga | 18.056 | 18.811 | -4.014% | 7 | 175.468 | 184.3 | 148.737 | 108.69
| Lagunas STATKRAFT | 31.776 | 64.534 | -50.76% | 8 | 188.828 | 186.77 | 152.691 | 120.79
| Pomacocha | 24.242 | 27.059 | -10.41% | 9 | 196.477 | 193.21 | 167.34 | 135.974
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 5.541 | 4.727 | 17.22% | 10 | 199.982 | 196.71 | 164.9081 | 139.584
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 7.835 | 7.514 | 4.272% | 11 | 200.895 | 203.618 | 184.83 | 149.713
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 7.899 | 6.981 | 13.15% | 12 | 210.612 | 209.991 | 191.441 | 157.251
| Lagunas ENEL | 170.202 | 191.441 | -11.09% | 13 | 221.919 | 219.563 | 207.84 | 170.202
| Laguna Yuracmayo | 40.349 | 43.275 | -6.761% | 14 | 223.196 | 225.163 | 216.295
| Laguna Paucarcocha | 61.253 | 61.681 | -0.6939% | 15 | 225.05 | 224.91 | 220.081
| Gallito Ciego | 378.039 | 390.411 | -3.169% | 16 | 224.848 | 224.5 | 221.84
| Cuadro N°9: Volumen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de marzo) |  |  |  | 17 | 225.279 | 225.585 | 220.9605
[5 empty] | 18 | 226.442 | 225.26 | 221.41
[5 empty] | 19 | 227.142 | 225.328 | 222.53
[5 empty] | 20 | 227.625 | 225.228 | 222.478
5.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 227.758 | 225.254 | 221.33
[5 empty] | 22 | 226.417 | 223.913 | 221.8
[5 empty] | 23 | 224.459 | 221.646 | 218.83
[5 empty] | 24 | 220.635 | 218.41 | 217.02
[5 empty] | 25 | 218.286 | 215.335 | 214.768
[5 empty] | 26 | 214.905 | 212.272 | 212.975
[5 empty] | 27 | 210.918 | 209.199 | 210.75
[5 empty] | 28 | 207.961 | 207.856 | 207.55
[5 empty] | 29 | 205.667 | 200.687 | 204.99
[5 empty] | 30 | 197.4 | 197.4 | 195.11
[5 empty] | 31 | 194.982 | 193.71 | 191.327
[5 empty] | 32 | 190.14 | 187.46 | 187.982
[5 empty] | 33 | 186.173 | 186.173 | 184.754
[5 empty] | 34 | 183.148 | 181.171 | 181.171
[5 empty] | 35 | 175.24 | 176.39 | 173.62
[5 empty] | 36 | 171.61 | 173.67 | 168.88
[5 empty] | 37 | 167.79 | 170.74 | 163.313
[5 empty] | 38 | 170.04 | 167.646 | 160.04
[5 empty] | 39 | 159.69 | 157.69 | 154.041
[5 empty] | 40 | 150.297 | 154.19 | 137.694
[5 empty] | 41 | 146.769 | 148.962 | 133.058
[5 empty] | 42 | 142.699 | 144.586 | 135.268
[5 empty] | 43 | 135.75 | 140.38 | 131.786
[5 empty] | 44 | 130.27 | 133.106 | 122.9
[5 empty] | 45 | 124.578 | 128.55 | 115.618
[5 empty] | 46 | 120.727 | 123.45 | 109.3
[5 empty] | 47 | 113.79 | 121.129 | 102.558
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2020 - 2023 |  |  |  |  | 48 | 104.147 | 122.542 | 93.499
[5 empty] | 49 | 104.856 | 129.16 | 86.32
[5 empty] | 50 | 105.705 | 131.851 | 82.027
[5 empty] | 51 | 110.412 | 128.245 | 79.67
[5 empty] | 52 | 119.12 | 127.296 | 77.313
[5 empty] | 53 | 146.809

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1 | 133.43 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 1 | 186.653 | 222.169 | 204.01 | 151.663
| 2 | 141.273 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 2 | 194.495 | 243.886 | 226.307 | 148.511
| 3 | 151.562 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 3 | 212.153 | 260.968 | 246.706 | 143.812
| 4 | 167.91 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 4 | 213.719 | 282.904 | 284.02 | 140.24
| 5 | 209.0685 | 240.254 | 122.549 | 41.573 | 5 | 219.561 | 283.468 | 316.553 | 149.947
| 6 | 250.227 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 6 | 285.121 | 323.499 | 327.159 | 183.373
| 7 | 274.188 | 286.727 | 195.617 | 69.123 | 7 | 329.342 | 323.5327 | 354.2565 | 222.426
| 8 | 291.333 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 8 | 352.6093 | 320.115 | 356.441 | 223.43
| 9 | 281.574 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 9 | 377.95 | 323.689 | 371.622 | 223.831
| 10 | 277.589 | 283.86 | 290.131 | 122.549 | 10 | 383.259 | 329.896 | 380.6043 | 226.362
| 11 | 288.451 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 11 | 394.922 | 345.044 | 384.681 | 232.742
| 12 | 295.384 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 12 | 390.291 | 376.081 | 387.417 | 249.014
| 13 | 303.544 | 310.6 | 308.24 | 196.283 | 13 | 402.175 | 390.745 | 387.17 | 287.894
| 14 | 296.545 | 310.6 | 316.522 |  | 14 | 398.935 | 396.339 | 389.187
| 15 | 289.603 | 308.242 | 323.082 |  | 15 | 388.019 | 407.792 | 391.567
| 16 | 285.006 | 302.959 | 320.094 |  | 16 | 383.397 | 404.667 | 387.481
| 17 | 285.006 | 304.716 | 317.515 |  | 17 | 381.564 | 401.208 | 384.6846
| 18 | 285.006 | 301.205 | 286.73 |  | 18 | 379.874 | 398.685 | 375.79
| 19 | 314.741 | 301.789 | 294.225 |  | 19 | 375.694 | 396.228 | 370.166
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2020 - 2023 | 20 | 314.148 | 305.303 | 298.29 |  | 20 | 370.566 | 391.741 | 364.403
| 21 | 312.372 | 308.242 | 302.959 |  | 21 | 365.522 | 387.6329 | 358.77
| 22 | 310.6 | 307.653 | 306.477 |  | 22 | 359.199 | 383.632 | 353.179
| 23 | 307.065 | 302.959 | 304.13 |  | 23 | 354.248 | 379.055 | 347.381
| 24 | 300.621 | 291.911 | 295.965 |  | 24 | 348.87 | 374.351 | 341.677
| 25 | 286.727 | 282.145 | 285.579 |  | 25 | 343.831 | 369.419 | 335.758
| 26 | 266.868 | 270.238 | 274.754 |  | 26 | 338.471 | 363.951 | 330.742
| 27 | 255.735 | 251.326 | 261.839 |  | 27 | 333.24 | 358.461 | 325.965
| 28 | 244.759 | 243.67 | 249.13 |  | 28 | 327.7105 | 352.907 | 319.042
| 29 | 231.258 | 236.09 | 235.552 |  | 29 | 322.117 | 346.832 | 313.235
| 30 | 219.58 | 223.805 | 235.552 |  | 30 | 316.396 | 340.427 | 308.185
| 31 | 209.128 | 211.726 | 204.476 |  | 31 | 310.662 | 333.779 | 300.298
| 32 | 201.392 | 200.367 | 190.204 |  | 32 | 304.631 | 326.915 | 292.895
| 33 | 189.7 | 187.186 | 187.186 |  | 33 | 299.145 | 320.05 | 302.96
| 34 | 178.711 | 176.733 | 173.778 |  | 34 | 293.224 | 312.224 | 277.921
| 35 | 167.91 | 168.884 | 169.379 |  | 35 | 287.11 | 304.733 | 270.689
| 36 | 158.256 | 158.256 | 165.482 |  | 36 | 280.345 | 297.479 | 263.037
| 37 | 147.348 | 147.348 | 142.984 |  | 37 | 273.902 | 289.186 | 267.3755
| 38 | 136.646 | 131.145 | 132.515 |  | 38 | 267.163 | 281.638 | 247.341
| 39 | 131.145 | 117.194 | 131.601 |  | 39 | 262.427 | 274.41 | 239.02
| 40 | 120.758 | 113.214 | 127.056 |  | 40 | 258.969 | 267.7489 | 230.889
| 41 | 102.325 | 105.782 | 113.4571 |  | 41 | 255.762 | 261.117 | 221.8951
| 42 | 92.945 | 94.636 | 110.14 |  | 42 | 251.312 | 255.184 | 214.516
| 43 | 84.167 | 83.754 | 91.259 |  | 43 | 245.882 | 247.826 | 206.521
| 44 | 82.515 | 73.136 | 69.922 |  | 44 | 239.051 | 240.197 | 205.303
| 45 | 72.33 | 72.33 | 66.932 |  | 45 | 232.679 | 232.07 | 197.318
| 46 | 57.318 | 66.337 | 50.784 |  | 46 | 225.804 | 224.045 | 182.135
| 47 | 44.739 | 59.261 | 43.99 |  | 47 | 219.245 | 219.291 | 175.021
| 48 | 34.764 | 59.261 | 28.987 |  | 48 | 212.092 | 216.025 | 167.884
| 49 | 27.915 | 47.749 | 14.64 |  | 49 | 206.705 | 215.408 | 163.29
| 50 | 19.814 | 46.994 | 29.345 |  | 50 | 200.083 | 212.334 | 164.169
| 51 | 22.257 | 35.858 | 24.72 |  | 51 | 200.819 | 207.13 | 159.756
| 52 | 51.547 | 31.502 | 32.9817 |  | 52 | 217.93 | 207.13 | 158.871
| 53 | 140.345 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2020 - 2023

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2020 |  | 1 | 42.752 | 129.3313 | 35.4127
[7 empty] | 2 | 30.6796 | 73.393 | 22.0449
| CAUDAL PROMEDIO | MARZO 2023 | MARZO 2022 | VARIACIÓN % |  |  | 3 | 46.444 | 73.0926 | 18.2101
| Natural San Gaban | 43.2418 | 95.1319 | -54.55% |  |  | 4 | 56.5596 | 140.6934 | 15.9344
| Natural Tarma | 34.4932 | 47.1372 | -26.82% |  |  | 5 | 85.9973 | 189.9601 | 16.348
| Natural Tulumayo | 126.0927 | 167.113 | -24.55% |  |  | 6 | 79.6439 | 184.551 | 24.5456
| Natural Santa | 216.6244 | 261.2005 | -17.07% |  |  | 7 | 62.1154 | 141.4891 | 17.9337
| Natural Chancay | 112.9188 | 142.1262 | -20.55% |  | 8 | 8 | 41.1346 | 83.9696 | 15.5626
| Natural Jequetepeque | 121.163 | 103.5847 | 16.97% |  |  | 9 | 70.0271 | 124.3411 | 23.3404
| Natural Cañete | 95.323 | 114.3527 | -16.64% |  |  | 10 | 51.7133 | 110.965 | 51.1434
| Natural Paucartambo | 76.8516 | 98.5542 | -22.02% |  |  | 11 | 65 | 130.1791 | 73.8207
| Natural Vilcanota | 154.8761 | 319.0681 | -51.46% |  |  | 12 | 70.5301 | 127.8666 | 34.1389
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 85.876 | 100.3811 | -14.45% |  |  | 13 | 73.7107 | 138.129 | 66.4577
| Ingreso Toma Tamboraque (Rímac) | 23.5365 | 27.4393 | -14.22% |  |  | 14 | 57.7969 | 109.1446 | 82.627
| Ingreso Toma Sheque (Santa Eulalia) | 18.0376 | 20.358 | -11.4% |  |  | 15 | 44.4303 | 80.1336 | 89.9134
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 11.5344 | 15.4797 | -25.49% |  | 16 | 16 | 30.7019 | 57.1371 | 73.4874
| Tubinado de la C.H. Platanal | 37.841 | 37.093 | 2.017% |  |  | 17 | 24.9329 | 55.1843 | 80.5857
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.2219 | 1.4165 | -13.73% |  |  | 18 | 46.8673 | 80.201 | 93.1313
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 260.0218 | 469.7705 | -44.65% |  |  | 19 | 39.8809 | 73.3987 | 43.9604
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.136 | 2.016 | -93.25% |  |  | 20 | 34.333 | 57.6297 | 29.0386
| Descarga Upamayo | 4.338 | 66.0965 | -93.44% |  |  | 21 | 28.3991 | 47.2084 | 20.7479
| Descargado Gallito Ciego | 25.7299 | 39.484 | -34.83% |  |  | 22 | 19.0161 | 39.6356 | 28.5976
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 16.3237 | 49.1369 | 19.1047
| Descarga Lagunas ENEL | 0.28 | 0.86355 | -67.58% |  | 24 | 24 | 14.459 | 34.1504 | 14.2113
| Descargado Yuracmayo | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 13.477 | 32.2889 | 11.6287
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 14.1751 | 29.4559 | 11.6757
| Descargado Pomacocha | 0.18082 | 2.6231 | -93.11% |  |  | 27 | 12.8596 | 27.9864 | 27.4889
| Descargado Paucarcocha | 9.778 | 6.7304 | 45.28% |  |  | 28 | 11.4721 | 24.3719 | 32.3951
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en marzo 2023 | [5 empty] | 29 | 11.3289 | 23.6209 | 14.975
[7 empty] | 30 | 11.152 | 26.7574 | 14.1284
[7 empty] | 31 | 10.8526 | 26.4813 | 10.1219
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 10.3383 | 25.5066 | 7.7241
[7 empty] | 33 | 11.414 | 31.4414 | 8.5773
[7 empty] | 34 | 11.6621 | 33.3657 | 6.709
[7 empty] | 35 | 11.5414 | 29.069 | 5.7296
[7 empty] | 36 | 13.2869 | 26.0054 | 5.6866
[7 empty] | 37 | 15.4907 | 25.0219 | 5.3569
[7 empty] | 38 | 16.1661 | 27.8547 | 6.9269
[7 empty] | 39 | 16.811 | 27.9866 | 9.9769
[6 empty] | 40 | 40 | 14.5793 | 25.259 | 7.1329
[7 empty] | 41 | 13.0489 | 25.1856 | 4.9103
[7 empty] | 42 | 14.871 | 33.126 | 6.3367
[7 empty] | 43 | 21.9917 | 41.1271 | 11.8671
[7 empty] | 44 | 13.9049 | 33.0384 | 5.2337
[7 empty] | 45 | 13.1844 | 40.1157 | 5.0683
[7 empty] | 46 | 13.1423 | 43.8816 | 4.7746
[7 empty] | 47 | 15.1247 | 42.8116 | 5.6357
[7 empty] | 48 | 27.6921 | 66.2626 | 27.0271
[7 empty] | 49 | 64.694 | 122.2423 | 80.0201
[7 empty] | 50 | 43.3569 | 78.2503 | 98.3731
[7 empty] | 51 | 66.6953 | 123.1313 | 141.8059
[6 empty] | 52 | 52 | 79.132 | 151.044 | 62.0559
[5 empty] | 2021 |  | 1 | 93.616 | 194.9399 | 38.4913
[7 empty] | 2 | 109.1937 | 191.5666 | 52.1854
[7 empty] | 3 | 111.321 | 253.2813 | 72.9711
[7 empty] | 4 | 111.1189 | 244.7926 | 82.664
[7 empty] | 5 | 108.6607 | 220.6247 | 54.1984
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2020 - 2023. | [6 empty] | 6 | 90.4691 | 163.0604 | 42.8274
[7 empty] | 7 | 58.4 | 104.393 | 28.1537
[7 empty] | 8 | 45.1035 | 61.8202 | 19.305
[7 empty] | 9 | 56.4969 | 85.5073 | 82.8477
[7 empty] | 10 | 90.5547 | 173.2943 | 214.0643
[7 empty] | 11 | 98.0859 | 159.8386 | 132.6183
[7 empty] | 12 | 87.4267 | 160.5429 | 87.6687
[6 empty] | 13 | 13 | 85.7333 | 171.0747 | 94.9541
[7 empty] | 14 | 98.0951 | 185.565 | 151.1167
[7 empty] | 15 | 83.7736 | 151.5601 | 111.9946
[7 empty] | 16 | 56.958 | 109.841 | 90.6726
[7 empty] | 17 | 48.746 | 85.8403 | 75.2816
[7 empty] | 18 | 40.4944 | 69.6494 | 93.953
[7 empty] | 19 | 35.4663 | 58.0103 | 72.6844
[7 empty] | 20 | 28.1817 | 51.498 | 98.8866
[7 empty] | 21 | 26.55 | 49.9234 | 58.58
[7 empty] | 22 | 21.8253 | 43.1044 | 38.5823
[7 empty] | 23 | 20.5367 | 39.5349 | 58.389
[7 empty] | 24 | 18.521 | 36.3931 | 52.6089
[7 empty] | 25 | 17.3379 | 33.5579 | 30.3249
[6 empty] | 26 | 26 | 16.2577 | 29.9314 | 42.182
[7 empty] | 27 | 15.0666 | 26.387 | 23.3561
[7 empty] | 28 | 14.2481 | 26.172 | 19.0293
[7 empty] | 29 | 13.4779 | 25.8367 | 17.8543
[7 empty] | 30 | 12.691 | 25.2514 | 12.8973
[7 empty] | 31 | 13.0167 | 27.2217 | 10.9594
[7 empty] | 32 | 11.8676 | 26.0836 | 9.4099
[7 empty] | 33 | 11.5669 | 25.725 | 11.6663
[7 empty] | 34 | 13.5989 | 26.0403 | 14.7399
[7 empty] | 35 | 18.3893 | 26.6113 | 23.2574
[7 empty] | 36 | 17.7296 | 31.3711 | 24.894
[7 empty] | 37 | 17.3654 | 34.1931 | 23.1499
[7 empty] | 38 | 17.8761 | 24.6204 | 13.5271
[7 empty] | 39 | 17.152 | 21.3413 | 10.352
[7 empty] | 40 | 24.6581 | 39.9834 | 63.7006
[7 empty] | 41 | 24.6836 | 51.1781 | 63.9223
[7 empty] | 42 | 30.1323 | 58.4919 | 72.5154
[7 empty] | 43 | 21.6359 | 49.2884 | 61.9903
[6 empty] | 44 | 44 | 18.6801 | 50.457 | 58.0576
[7 empty] | 45 | 19.112 | 55.4617 | 51.1013
[7 empty] | 46 | 17.1949 | 52.3299 | 29.0177
[7 empty] | 47 | 18.3011 | 73.7237 | 26.8857
[7 empty] | 48 | 48.1 | 112.8014 | 24.7537
[7 empty] | 49 | 72.532 | 251.492 | 44.843
[7 empty] | 50 | 52.0534 | 142.4261 | 60.6817
[7 empty] | 51 | 30.1447 | 77.1816 | 114.8149
[6 empty] | 52 | 52 | 24.4714 | 62.1231 | 50.0734
[5 empty] | 2022 |  | 1 | 27.003 | 71.0959 | 42.9877
[7 empty] | 2 | 21.311 | 56.9967 | 27.8157
[7 empty] | 3 | 18.4039 | 56.5683 | 25.5739
[7 empty] | 4 | 39.157 | 96.8566 | 46.27
[7 empty] | 5 | 43.2044 | 81.5929 | 30.7583
[6 empty] | 6 | 6 | 79.2739 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 7 | 82.4879 | 140.9102 | 69.4852
[7 empty] | 8 | 69.998 | 136.4974 | 66.893
[7 empty] | 9 | 88.4064 | 201.537 | 202.4356
[7 empty] | 10 | 97.0126 | 203.4236 | 221.6169
[7 empty] | 11 | 119.254 | 322.0487 | 75.3593
[7 empty] | 12 | 87.2196 | 190.454 | 126.7663
[7 empty] | 13 | 94.7843 | 246.1943 | 182.0314
[7 empty] | 14 | 107.1897 | 299.5349 | 126.585
[7 empty] | 15 | 81.3034 | 161.586 | 108.3657
[7 empty] | 16 | 57.1736 | 100.2511 | 80.75
[7 empty] | 17 | 56.1736 | 98.2511 | 74.78
[6 empty] | 18 | 18 | 32.7157 | 58.2129 | 55.0157
[7 empty] | 19 | 28.3849 | 54.1849 | 63.1147
[7 empty] | 20 | 29.1314 | 62.8181 | 74.9486
[7 empty] | 21 | 24.2487 | 55.0074 | 40.693
[7 empty] | 22 | 20.3516 | 46.4629 | 34.155
[7 empty] | 23 | 18.6764 | 44.1225 | 38.8228
[7 empty] | 24 | 17.1184 | 40.6494 | 43.3443
[7 empty] | 25 | 15.8894 | 36.6307 | 27.3714
[6 empty] | 26 | 26 | 14.3893 | 34.6149 | 25.337
[7 empty] | 27 | 12.5911 | 26.6146 | 17.012
[7 empty] | 28 | 12.5681 | 27.2692 | 15.456
[7 empty] | 29 | 12.4363 | 27.958 | 12.9831
[7 empty] | 30 | 12.081 | 25.7091 | 13.5759
[7 empty] | 31 | 11.5963 | 24.7636 | 11.6699
[7 empty] | 32 | 11.7206 | 24.0899 | 19.2603
[7 empty] | 33 | 12.5274 | 22.7603 | 11.7671
[7 empty] | 34 | 16.3073 | 25.3603 | 9.6849
[7 empty] | 35 | 16.316 | 25.921 | 10.1402
[7 empty] | 36 | 16.3386 | 27.7337 | 7.1784
[7 empty] | 37 | 10.5493 | 24.1912 | 7.1784
[6 empty] | 38 | 38 | 16.4464 | 37.0081 | 21.7334
[7 empty] | 39 | 16.4134 | 43.9413 | 13.5271
[7 empty] | 40 | 16.7874 | 35.5429 | 14.787
[7 empty] | 41 | 15.8431 | 42.223 | 20.7046
[7 empty] | 42 | 5.776 | 38.8739 | 25.1381
[7 empty] | 43 | 11.3823 | 37.4774 | 25.2167
[7 empty] | 44 | 5.2291 | 41.0686 | 14.0953
[7 empty] | 45 | 10.9199 | 45.2843 | 11.2973
[7 empty] | 46 | 11.4647 | 40.058 | 9.9716
[7 empty] | 47 | 11.3334 | 46.2689 | 9.0634
[7 empty] | 48 | 11.1951 | 45.2409 | 7.782
[7 empty] | 49 | 11.1296 | 43.306 | 6.0249
[7 empty] | 50 | 12.7941 | 46.6093 | 10.803
[7 empty] | 51 | 21.321 | 70.4997 | 13.547
[6 empty] | 52 | 52 | 21.0889 | 65.3011 | 13.0577
[5 empty] | 2023 |  | 1 | 26.1936 | 79.5024 | 32.0611
[7 empty] | 2 | 39.929 | 82.985 | 34.1759
[7 empty] | 3 | 38.6826 | 85.6726 | 53.263
[7 empty] | 4 | 53.5843 | 119.7321 | 106.5117
[7 empty] | 5 | 57.7206 | 93.18 | 42.072
[7 empty] | 6 | 45.1889 | 76.9653 | 29.0994
[7 empty] | 7 | 61.49 | 100.04 | 90.14
[7 empty] | 8 | 94.6271 | 127.7654 | 119.3947
[7 empty] | 9 | 88.1057 | 152.0637 | 71.9754
[7 empty] | 10 | 67.9963 | 150.949 | 148.1743
[7 empty] | 11 | 103.5697 | 380.2049 | 181.6754
[7 empty] | 12 | 100.3797 | 218.216 | 71.6074
[6 empty] | 13 | 13 | 75.513 | 153.8936 | 74.6647
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN
| 2020 |  | 1 | 12.7636 | 7.4843 | 176.2081 | 130.2321 | 24.2774 | 14.5143 | 2.2786 | 468.155 | 152.8039
|  |  | 2 | 13.3863 | 6.9174 | 159.752 | 106.9761 | 30.6803 | 13.2196 | 1.8857 | 213.5943 | 97.9499
|  |  | 3 | 15.1964 | 11.3304 | 243.877 | 137.0419 | 40.24 | 16.8555 | 6.3076 | 247.2621 | 78.1319
|  |  | 4 | 16.572 | 12.822 | 236.6104 | 121.2974 | 26.4707 | 22.0118 | 4.367 | 212.7886 | 52.875
|  |  | 5 | 25.6754 | 18.2549 | 392.8254 | 216.113 | 48.7077 | 14.4962 | 2.6891 | 410.1543 | 99.129
|  |  | 6 | 22.6386 | 17.3326 | 448.5916 | 221.3571 | 51.925 | 17.659 | 9.7964 | 622.455 | 151.4739
|  |  | 7 | 24.8183 | 19.436 | 374.258 | 142.5477 | 37.9971 | 23.6427 | 10.8107 | 434.3236 | 148.1273
|  | 8 | 8 | 16.8773 | 13.0841 | 289.1936 | 162.012 | 30.7803 | 23.6815 | 21.2906 | 403.4057 | 143.289
|  |  | 9 | 20.463 | 16.1314 | 302.3861 | 174.7203 | 36.134 | 23.6255 | 11.064 | 388.3536 | 84.358
|  |  | 10 | 20.0017 | 16.1334 | 219.4997 | 118.9107 | 22.6184 | 23.7258 | 5.0324 | 317.9679 | 76.4726
|  |  | 11 | 20.4643 | 16.2753 | 210.3901 | 145.369 | 39.3434 | 23.7143 | 12.166 | 377.625 | 110.7863
|  |  | 12 | 23.0327 | 20.1807 | 335.1979 | 171.2619 | 46.287 | 23.6233 | 11.1197 | 380.8593 | 113.33
|  |  | 13 | 27.5589 | 21.3191 | 569.3174 | 241.5953 | 63.4143 | 22.1282 | 6.0049 | 332.1529 | 97.1586
|  |  | 14 | 18.7959 | 18.168 | 298.4854 | 156.2859 | 40.5671 | 21.36 | 4.662 | 272.1614 | 87.024
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2020 - 2023. |  |  | 15 | 16.381 | 14.7863 | 196.3064 | 126.2024 | 27.609 | 23.6014 | 2.587 | 174.1793 | 56.692
|  | 16 | 16 | 15.1429 | 11.1133 | 144.2579 | 112.3274 | 23.3191 | 16.1457 | 1.9569 | 124.015 | 41.5783
|  |  | 17 | 14.5351 | 7.9587 | 118.6174 | 86.637 | 19.6626 | 14.0073 | 2.0897 | 109.7207 | 32.2779
|  |  | 18 | 15.9193 | 12.1339 | 119.4694 | 95.7977 | 21.3296 | 12.484 | 2.0749 | 121.6979 | 27.2186
|  |  | 19 | 16.1487 | 14.7767 | 179.6209 | 63.6549 | 18.9614 | 11.4369 | 1.6491 | 98.2329 | 23.9967
|  |  | 20 | 13.9129 | 10.4843 | 132.4104 | 63.0179 | 17.7243 | 12.0188 | 1.6491 | 74.4864 | 27.2186
|  |  | 21 | 12.8326 | 8.7073 | 118.9629 | 55.5534 | 14.5477 | 11.9633 | 1.6176 | 66.3543 | 17.6396
|  |  | 22 | 11.5899 | 7.6087 | 92.5277 | 48.8511 | 12.8511 | 11.9721 | 1.7259 | 60.7429 | 13.3897
|  |  | 23 | 10.866 | 6.6899 | 86.2621 | 49.0297 | 13.3006 | 12.0603 | 2.2756 | 60.9321 | 13.06
|  | 24 | 24 | 10.8934 | 6.3937 | 80.155 | 39.363 | 11.2059 | 12.0251 | 2.2756 | 56.7714 | 10.0947
|  |  | 25 | 9.7686 | 5.4859 | 71.438 | 31.8851 | 9.1724 | 11.8676 | 1.7577 | 51.7807 | 9.1596
|  |  | 26 | 9.3011 | 5.6423 | 70.7981 | 29.8034 | 8.6643 | 11.9615 | 1.7387 | 47.2657 | 8.8349
|  |  | 27 | 9.0899 | 4.8411 | 72.3233 | 28.8751 | 8.315 | 12.1259 | 2.0546 | 44.6014 | 8.4666
|  |  | 28 | 8.3316 | 4.0903 | 70.3524 | 27.0714 | 7.9793 | 12.0361 | 1.8629 | 42.7429 | 7.6953
|  |  | 29 | 8.74 | 3.369 | 69.363 | 26.3691 | 7.2953 | 12.0125 | 2.1429 | 40.2629 | 7.1297
|  |  | 30 | 8.2613 | 3.9334 | 68.1019 | 23.0776 | 7.5453 | 12.0654 | 2.0149 | 39.8271 | 8.1214
|  |  | 31 | 7.5296 | 3.8719 | 66.1636 | 20.3631 | 7.1267 | 12.064 | 2.0709 | 37.7614 | 8.1097
|  | 32 | 32 | 7.1333 | 3.9694 | 69.5891 | 20.36 | 6.8284 | 11.8981 | 1.7729 | 37.7607 | 10.5387
|  |  | 33 | 7.307 | 4.0543 | 67.5291 | 23.369 | 6.669 | 11.9541 | 1.7154 | 38.4021 | 6.1293
|  |  | 34 | 6.8864 | 3.8853 | 67.3079 | 24.4344 | 6.6477 | 11.9584 | 2.261 | 36.7929 | 6.0766
|  |  | 35 | 6.9537 | 3.356 | 62.8704 | 21.0774 | 6.0071 | 12.3099 | 1.5179 | 37.9914 | 5.9287
|  |  | 36 | 6.899 | 3.1213 | 65.6213 | 23.8571 | 6.0529 | 12.6971 | 1.065 | 40.25 | 6.6626
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2020 - 2023. |  |  | 37 | 6.6839 | 3.6979 | 65.9274 | 21.6964 | 5.9929 | 12.7225 | 1.5737 | 41.2207 | 6.7526
|  |  | 38 | 7.54 | 4.3364 | 68.2594 | 32.9583 | 6.3054 | 12.7573 | 1.6809 | 38.4514 | 6.3287
|  |  | 39 | 6.875 | 3.7 | 75.1594 | 41.8274 | 7.6856 | 12.7449 | 1.6871 | 41.3071 | 7.4534
|  | 40 | 40 | 6.0911 | 3.5014 | 73.5233 | 30.1786 | 7.8047 | 13.596 | 1.613 | 45.0364 | 6.037
|  |  | 41 | 5.8653 | 4.217 | 67.7613 | 24.5476 | 6.7624 | 13.258 | 1.8453 | 44.2557 | 6.8767
|  |  | 42 | 6.628 | 4.76 | 71.1329 | 41.7739 | 7.8334 | 12.749 | 1.999 | 49.4079 | 6.4479
|  |  | 43 | 7.1351 | 5.6937 | 76.8699 | 39.6011 | 6.4934 | 12.7713 | 1.5481 | 49.0564 | 6.2457
|  |  | 44 | 6.107 | 4.3959 | 68.665 | 36.7023 | 5.6301 | 13.1563 | 1.4393 | 48.2414 | 6.5374
|  |  | 45 | 5.6736 | 4.5134 | 62.05 | 27.7976 | 5.3054 | 12.6877 | 1.3807 | 46.3307 | 6.1831
|  |  | 46 | 5.9637 | 5.3014 | 57.5466 | 32.2083 | 5.1786 | 13.158 | 1.3846 | 44.6936 | 7.3267
|  |  | 47 | 6.7793 | 3.8094 | 56.9447 | 25.3513 | 6.1274 | 12.2468 | 1.5066 | 42.9679 | 9.6326
|  |  | 48 | 8.2139 | 5.0787 | 56.83 | 37.9941 | 8.1883 | 13.3675 | 1.0269 | 63.6443 | 13.1029
|  |  | 49 | 17.6804 | 12.9981 | 90.966 | 88.6309 | 14.5303 | 13.0535 | 1.0737 | 90.7343 | 17.6671
|  |  | 50 | 12.6171 | 11.9081 | 83.198 | 44.2976 | 9.2204 | 13.0685 | 1.2921 | 57.2071 | 14.239
|  |  | 51 | 19.5023 | 17.9104 | 93.5826 | 77.6074 | 9.7119 | 12.9879 | 1.278 | 76.0257 | 17.2247
|  | 52 | 52 | 24.4787 | 20.0521 | 198.8976 | 158.3451 | 34.9103 | 18.9679 | 7.1757 | 180.2579 | 54.0199
| 2021 |  | 1 | 32.4711 | 23.0404 | 363.2 | 212.5833 | 44.2054 | 22.3579 | 6.7241 | 233.4236 | 70.259
|  |  | 2 | 29.3576 | 22.507 | 323.794 | 154.4109 | 27.9143 | 16.0441 | 3.2384 | 199.5121 | 58.127
|  |  | 3 | 27.7184 | 21.3451 | 401.6544 | 185.1429 | 39.3739 | 18.8351 | 6.5606 | 380.6943 | 74.9274
|  |  | 4 | 30.7393 | 24.1261 | 367.0097 | 156.1486 | 23.4977 | 16.0046 | 5.1067 | 322.465 | 68.3946
|  |  | 5 | 25.5846 | 22.8746 | 260.9509 | 108.6667 | 21.3214 | 16.0245 | 3.1654 | 203.9479 | 56.8646
|  |  | 6 | 18.678 | 19.1151 | 266.1391 | 132.9823 | 30.397 | 15.9631 | 5.8411 | 317.9079 | 60.405
|  |  | 7 | 18.678 | 18.678 | 231.2867 | 91.3214 | 18.5625 | 14.07 | 3.358 | 339.78 | 76.87
|  |  | 8 | 15.8958 | 8.107 | 131.6266 | 104.375 | 21.619 | 13.1626 | 2.181 | 264.857 | 119.958
|  |  | 9 | 16.0316 | 10.7089 | 115.8161 | 81.5714 | 19.779 | 11.8396 | 2.5799 | 195.4093 | 71.7629
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2020 - 2023. |  |  | 10 | 28.2761 | 21.7317 | 254.391 | 146.1726 | 29.3523 | 10.5685 | 2.1963 | 212.2 | 56.0487
|  |  | 11 | 28.6346 | 21.5249 | 320.8254 | 138.1251 | 28.1 | 11.367 | 2.7153 | 229.9386 | 63.3096
|  |  | 12 | 28.2233 | 22.0873 | 295.677 | 176.2203 | 43.394 | 14.0602 | 3.625 | 287.3743 | 68.27
|  | 13 | 13 | 27.5166 | 23.3213 | 358.4029 | 161.6191 | 39.0823 | 20.1078 | 4.0744 | 292.3786 | 61.6547
|  |  | 14 | 29.1267 | 26.81 | 415.3777 | 180.9761 | 40.3256 | 23.4533 | 2.8194 | 281.8171 | 68.7106
|  |  | 15 | 28.4204 | 22.1599 | 388.0296 | 187.7919 | 52.1976 | 23.1948 | 2.7519 | 319.6436 | 74.239
|  |  | 16 | 21.881 | 20.447 | 189.569 | 107.5059 | 28.6504 | 18.7802 | 1.884 | 174.6657 | 39.4159
|  |  | 17 | 18.001 | 14.0954 | 140.9721 | 90.7381 | 20.5631 | 13.9204 | 1.7986 | 112.055 | 25.8869
|  |  | 18 | 16.0767 | 12.5091 | 114.697 | 67.131 | 16.6821 | 10.7731 | 1.8059 | 79.2429 | 19.6464
|  |  | 19 | 15.2136 | 8.5716 | 99.6563 | 64.4286 | 17.0393 | 11.9892 | 1.8551 | 73.04 | 16.287
|  |  | 20 | 14.2417 | 7.0703 | 88.4806 | 61.4821 | 13.8137 | 12.0714 | 1.7121 | 68.8743 | 14.0184
|  |  | 21 | 14.0916 | 7.083 | 98.3466 | 63.7261 | 14.9273 | 12.0667 | 1.947 | 68.3329 | 14.4663
|  |  | 22 | 12.2064 | 6.526 | 88.194 | 49.0419 | 12.1164 | 12.0468 | 1.9281 | 60.235 | 11.6371
|  |  | 23 | 10.7143 | 6.0984 | 67.3926 | 49.232 | 10.9731 | 12.0307 | 1.8263 | 55.2793 | 10.3733
|  |  | 24 | 10.6483 | 5.3554 | 74.3029 | 54.9523 | 10.6499 | 11.9023 | 1.3273 | 49.0729 | 9.3366
|  |  | 25 | 10.931 | 6.0033 | 70.3707 | 39.5656 | 8.8067 | 11.9665 | 1.289 | 43.96 | 8.5024
|  | 26 | 26 | 9.8713 | 4.9716 | 60.4006 | 43.0833 | 8.631 | 11.8855 | 1.7329 | 41.4164 | 7.8323
|  |  | 27 | 9.2659 | 4.8163 | 66.666 | 33.0299 | 7.6703 | 11.9959 | 1.88 | 38.6693 | 7.0653
|  |  | 28 | 8.3581 | 4.1457 | 66.0094 | 29.9226 | 6.9709 | 11.9278 | 1.8719 | 36.4121 | 6.2407
|  |  | 29 | 8.2643 | 4.2404 | 61.9763 | 30.8513 | 7.1941 | 12.0455 | 1.7869 | 36.7871 | 6.2213
|  |  | 30 | 7.6297 | 3.934 | 56.3854 | 26.3274 | 6.6857 | 11.9273 | 1.8863 | 39.5643 | 5.7023
|  |  | 31 | 7.8446 | 4.2643 | 63.196 | 30.9404 | 7.3144 | 13.7123 | 1.842 | 41.4007 | 7.165
|  |  | 32 | 7.8536 | 4.0603 | 61.8394 | 23.2677 | 6.1659 | 13.9894 | 1.8741 | 39.9429 | 7.2786
|  | 33 | 33 | 7.8434 | 3.7991 | 59.9873 | 22.756 | 5.9981 | 13.9739 | 1.8719 | 37.9657 | 5.1541
|  |  | 34 | 8.0233 | 3.6017 | 63.142 | 21.6787 | 5.9429 | 14.0508 | 1.8376 | 37.9786 | 6.046
|  |  | 35 | 9.1239 | 6.7516 | 62.4496 | 29.3987 | 5.5929 | 13.988 | 1.6546 | 37.1993 | 5.7706
|  |  | 36 | 8.287 | 5.5024 | 62.1601 | 24.5357 | 5.7147 | 13.9895 | 1.7276 | 36.5536 | 7.9151
|  |  | 37 | 7.2743 | 5.7037 | 63.4916 | 33.8513 | 6.5816 | 13.9327 | 1.6434 | 36.6357 | 5.2711
|  |  | 38 | 5.7303 | 4.6181 | 66.366 | 30.8333 | 6.3409 | 14.0306 | 1.7824 | 36.4221 | 4.8773
|  |  | 39 | 5.3494 | 4.7249 | 75.4503 | 25.4314 | 6.8903 | 14.0266 | 1.7897 | 36.4579 | 6.197
|  |  | 40 | 5.4816 | 5.3951 | 78.3093 | 54.744 | 7.794 | 14.0262 | 1.7887 | 44.8886 | 10.2803
|  |  | 41 | 6.4141 | 5.6744 | 79.7016 | 50.9346 | 8.9731 | 14.0203 | 1.4746 | 49.2436 | 7.6586
|  |  | 42 | 7.0597 | 5.6411 | 71.1404 | 43.1844 | 9.1316 | 13.9925 | 1.3254 | 38.6 | 5.9647
|  |  | 43 | 6.5519 | 5.2781 | 66.383 | 36.9167 | 8.3171 | 14.0158 | 1.326 | 35.4936 | 6.7207
|  | 44 | 44 | 6.2179 | 3.773 | 67.8723 | 41.7263 | 8.7617 | 13.9272 | 1.0919 | 46.0679 | 5.824
|  |  | 45 | 5.7207 | 4.0866 | 64.5571 | 47.8511 | 8.103 | 13.9444 | 1.1197 | 41.2586 | 7.2554
|  |  | 46 | 5.8224 | 4.1967 | 48.1144 | 58.9763 | 7.6644 | 14.0537 | 1.2584 | 59.8221 | 7.5699
|  |  | 47 | 8.713 | 6.8663 | 75.9499 | 107.9523 | 21.2781 | 14.0202 | 1.6037 | 58.205 | 11.4911
|  |  | 48 | 9.7443 | 7.8296 | 115.9499 | 116.5773 | 25.5237 | 14.0819 | 1.687 | 108.646 | 11.4911
|  |  | 49 | 15.7404 | 16.2726 | 179.4044 | 143.9703 | 24.4649 | 14.4145 | 1.5099 | 183.0843 | 11.52
|  |  | 50 | 11.4589 | 8.6871 | 180.0501 | 105.3869 | 15.3261 | 14.3826 | 1.5803 | 192.185 | 63.4221
|  |  | 51 | 9.4554 | 4.7284 | 179.9773 | 14.5714 | 5 | 13.809 | 1.0053 | 189.5421 | 105.7103
|  | 52 | 52 | 10.0303 | 6.3814 | 180.173 | 59.8929 | 9.7714 | 13.759 | 1.259 | 169.7329 | 86.0771
| 2022 |  | 1 | 11.5439 | 6.341 | 180.2587 | 53.0059 | 8.6221 | 12.1514 | 1.493 | 101.565 | 45.7216
|  |  | 2 | 10.5326 | 5.6153 | 180.1759 | 85.1547 | 16.4833 | 15.3798 | 4.3837 | 191.4593 | 44.2996
|  |  | 3 | 12.3733 | 6.7777 | 180.4516 | 79.1666 | 14.2344 | 13.331 | 3.4293 | 222.215 | 55.8501
|  |  | 4 | 13.7814 | 10.3077 | 200.4159 | 156.244 | 35.6554 | 12.1471 | 5.8837 | 439.2536 | 129.9541
|  |  | 5 | 16.1369 | 10.2269 | 288.9113 | 182 | 43.1929 | 11.765 | 5.8837 | 404.0307 | 128.392
|  | 6 | 6 | 18.2357 | 10.7263 | 435.7996 | 179.0834 | 33.5534 | 11.7492 | 5.6551 | 420.1207 | 133.2133
|  |  | 7 | 20.1175 | 12.4509 | 435.7996 | 195.2819 | 35.3652 | 10.9662 | 2.0953 | 427.1574 | 133.779
|  |  | 8 | 25.341 | 18.0841 | 441.5087 | 167.4581 | 52.9614 | 11.5868 | 3.7205 | 294.8986 | 69.4171
|  |  | 9 | 27.7843 | 17.0567 | 390.834 | 152.4464 | 60.1303 | 15.5402 | 4.1637 | 302.255 | 186.6813
|  |  | 10 | 28.0938 | 19.0959 | 377.7485 | 177.1549 | 62.6249 | 12.4892 | 4.8724 | 288.9 | 146.1313
|  |  | 11 | 33.4209 | 21.2106 | 559.8106 | 223.7086 | 65.0821 | 15.8617 | 3.3849 | 414.2321 | 110.1714
|  |  | 12 | 23.8059 | 19.0531 | 323.9771 | 151.518 | 38.3941 | 15.6017 | 2.6404 | 293.3679 | 81.9006
|  | 13 | 13 | 28.4914 | 22.6486 | 381.4486 | 178.9957 | 36.35 | 14.2729 | 2.0657 | 268.1914 | 61.7714
|  |  | 14 | 27.724 | 25.618 | 593.2161 | 183.637 | 45.316 | 12.4593 | 1.8046 | 229.3486 | 46.261
|  |  | 15 | 22.0264 | 20.2491 | 348.8059 | 124.7381 | 26.3437 | 12.3222 | 1.5654 | 215.0893 | 36.2206
|  |  | 16 | 15.9283 | 13.1634 | 176.6831 | 78.3394 | 19.6537 | 12.9554 | 1.6847 | 128.7307 | 27.0171
|  |  | 17 | 14.9883 | 14.9637 | 174.6831 | 73.6394 | 18.143 | 13.5886 | 1.804 | 118.4383 | 26.2557
|  |  | 18 | 13.7829 | 9.8057 | 119.0171 | 55.18 | 17.8286 | 12.1457 | 1.5071 | 73.1157 | 16.5814
|  |  | 19 | 12.8964 | 8.2621 | 110.7689 | 59.7737 | 15.4551 | 11.9721 | 1.5409 | 69.2964 | 69.46
|  |  | 20 | 12.2234 | 8.197 | 101.3701 | 76.8036 | 17.0326 | 12.0445 | 1.2639 | 62.86 | 66.26
|  |  | 21 | 10.8844 | 7.9334 | 97.4599 | 50.7383 | 13.328 | 12.0048 | 1.5594 | 54.3057 | 65.75
|  | 22 | 22 | 10.3483 | 7.5271 | 89.4686 | 47.9939 | 14.0161 | 12.0036 | 1.5563 | 53.4671 | 65.72
|  |  | 23 | 9.2024 | 7.8159 | 76.8927 | 57.9583 | 15.8816 | 11.9879 | 1.6309 | 51.6271 | 10.5043
|  |  | 24 | 9.7554 | 6.7071 | 81.3426 | 44.5657 | 11.9557 | 11.996 | 1.5964 | 52.48 | 8.8473
|  |  | 25 | 9.003 | 5.0976 | 74.7867 | 37.4701 | 10.6983 | 12.0371 | 1.5866 | 52.9 | 7.1709
|  |  | 26 | 8.8089 | 4.9563 | 70.0286 | 32.0597 | 11.2529 | 12.0195 | 2.0531 | 50.61 | 6.7431
|  |  | 27 | 8.675 | 5.8004 | 73.4837 | 28.1963 | 8.8949 | 12.049 | 1.7931 | 39.57 | 6.9556
|  |  | 28 | 8.532 | 4.7934 | 71.6097 | 29.3154 | 8.5744 | 13.0166 | 1.5484 | 37.3671 | 7.7913
|  |  | 29 | 7.5016 | 4.1201 | 70.7049 | 28.869 | 8.3951 | 11.5587 | 1.8301 | 34.2071 | 7.186
|  |  | 30 | 6.9631 | 3.7526 | 70.7049 | 27.438 | 8.433 | 11.5305 | 1.7351 | 33.1779 | 10.2893
|  |  | 31 | 6.8166 | 3.3494 | 63.38 | 26.4403 | 7.6333 | 13.2427 | 1.6479 | 31.9186 | 7.0419
|  |  | 32 | 6.7767 | 3.2959 | 71.0127 | 46.1726 | 10.472 | 14.1782 | 1.7564 | 36.1643 | 6.8281
|  |  | 33 | 6.6273 | 3.2976 | 68.5041 | 27.9464 | 7.956 | 14.038 | 1.7424 | 35.88 | 5.7674
|  | 34 | 34 | 6.5701 | 3.5423 | 67.7571 | 25.8927 | 7.6576 | 13.9677 | 1.7314 | 38.5457 | 2.1433
|  |  | 35 | 6.5429 | 3.6601 | 64.8036 | 24.232 | 6.8083 | 14.059 | 1.7037 | 40.625 | 7.1627
|  |  | 36 | 6.3227 | 4.368 | 61.738 | 22.2381 | 6.339 | 14.0807 | 1.48 | 39.6757 | 5.1081
|  |  | 37 | 6.2866 | 3.7725 | 59.8877 | 22.8663 | 5.7651 | 14.0125 | 1.639 | 42.0482 | 5.8058
|  |  | 38 | 5.7939 | 4.553 | 64.9241 | 29.7024 | 6.6743 | 13.9819 | 1.509 | 43.4036 | 6.7047
|  |  | 39 | 5.9811 | 3.9476 | 70.5143 | 38.0596 | 7.1607 | 14.0056 | 1.4841 | 39.6629 | 3.8321
|  |  | 40 | 5.6356 | 4.1966 | 63.013 | 36.7917 | 7.4191 | 14.0408 | 1.3279 | 38.8786 | 6.0289
|  |  | 41 | 5.5001 | 4.2841 | 66.388 | 43.2218 | 6.8784 | 14.0684 | 1.3503 | 39.9741 | 6.1968
|  |  | 42 | 4.9939 | 4 | 62.77 | 38 | 9.4663 | 14.0163 | 1.3397 | 40.6564 | 9.57
|  |  | 43 | 5.6269 | 4.6124 | 52.2816 | 34.4106 | 5.7607 | 14.0781 | 1.3554 | 41.7836 | 9.736
|  | 44 | 44 | 5.2291 | 4.4097 | 53.9394 | 27.1071 | 5.9263 | 13.9873 | 1.3973 | 40.9914 | 9.7873
|  |  | 45 | 5.4346 | 3.901 | 62.5104 | 29.3291 | 5.2147 | 13.8747 | 1.3509 | 40.1393 | 8.3279
|  |  | 46 | 5.325 | 3.9276 | 53.2003 | 26.7203 | 6.1839 | 14.022 | 1.3509 | 39.3836 | 8.9714
|  |  | 47 | 5.2196 | 4.3361 | 58.3347 | 27.4047 | 5.675 | 12.8697 | 1.351 | 41.75 | 7.72
|  |  | 48 | 5.7077 | 4.025 | 50.0896 | 25.4643 | 5.259 | 12.9148 | 1.351 | 40.2757 | 9.8603
|  |  | 49 | 6.1596 | 3.9796 | 60.0347 | 26.2083 | 4.6139 | 13.0727 | 1.3819 | 41.9657 | 10.5147
|  |  | 50 | 8.2303 | 4.2274 | 60.5581 | 47.5596 | 9.3256 | 12.3786 | 2.3403 | 44.6814 | 13.7924
|  |  | 51 | 8.6974 | 4.2829 | 76.683 | 47.5596 | 9.3256 | 13.5952 | 2.1076 | 58.1993 | 17.9657
|  | 52 | 52 | 12.0679 | 5.9124 | 82.0137 | 71.6371 | 27.0297 | 13.1346 | 1.4207 | 49.9594 | 13.4651
| 2023 |  | 1 | 15.9321 | 11.8471 | 128.124 | 120.9107 | 7.7643 | 11.0954 | 1.6364 | 66.9957 | 22.3077
|  |  | 2 | 13.622 | 10.3876 | 121.348 | 63.9643 | 8.3013 | 10.6651 | 1.4351 | 61.6723 | 20.7289
|  |  | 3 | 14.9677 | 12.3434 | 86.2069 | 66.6607 | 13.8641 | 10.8251 | 1.1249 | 45.9786 | 14.1351
|  |  | 4 | 13.9113 | 11.181 | 104.5789 | 85.1906 | 19.1179 | 11.0765 | 1.642 | 48.0971 | 12.8929
|  |  | 5 | 16.3 | 12.37 | 154.74 | 146.64 | 16.502 | 11.3279 | 3.933 | 92.98 | 30.6
|  |  | 6 | 21.669 | 15.14 | 309.7853 | 176.994 | 28.7436 | 20.5816 | 7.3276 | 131.39 | 52.33
|  |  | 7 | 23.23 | 16.53 | 292.5426 | 150.71 | 26.15 | 23.86 | 5.78 | 150.34 | 59.46
|  |  | 8 | 30.7197 | 21.737 | 394.9519 | 196.5417 | 45.8874 | 17.428 | 2.5667 | 130.174 | 32.8049
|  |  | 9 | 22.8266 | 16.4079 | 266.6193 | 110.5774 | 28.7214 | 10.2292 | 1.761 | 94.12 | 24.3907
|  |  | 10 | 21.8986 | 14.0103 | 184.8556 | 94.2203 | 24.0923 | 9.9522 | 1.6931 | 64.6579 | 22.8846
|  |  | 11 | 27.5714 | 20.771 | 247.9933 | 119.8154 | 36.9707 | 10.0304 | 1.6931 | 92.97 | 34.4544
|  |  | 12 | 24.6357 | 20.7101 | 277.094 | 120.232 | 35.3314 | 9.9896 | 3.4074 | 280.3986 | 76.83
|  | 13 | 13 | 20.13 | 17.6976 | 314.8664 | 181.9344 | 43.063 | 16.9476 | 8.7693 | 214.8021 | 62.2519
|  |  |  | TAMBORAQUE (RÍMAC) | SHEQUE (SANTA EULALIA) | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | NATURAL ARICOTA | NATURAL VILCANOTA | NATURAL SAN GABÁN

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (36,76 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 36.7613 | 35.9207 | 35.4222 | 35.0667 | 34.9774 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (35,92 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (35,42 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (35,07 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (34,98 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (34,31 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (33,19 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (34,28 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (34,27 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (32,22 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (32,53 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (32,21 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (36,8 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (36,42 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (35,9 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (36,03 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 34.3136 | 34.2745 | 34.2755 | 32.216 | 33.187 | 32.5323 | 32.2103 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (34,51 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (34,42 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (32,14 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 36.7995 | 35.9001 | 36.0325 | 36.4163 | 34.5062 | 34.4244 | 32.1374
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (34,98 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (35,92 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (35,07 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (36,76 USD/MWh)
COTARUSE 220 (34,42 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (34,51 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (35,42 USD/MWh)
PUNO 138 (36,42 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (34,28 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (35,9 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (32,14 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (34,31 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (33,19 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (32,21 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (36,8 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (32,53 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (32,22 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (34,27 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (36,03 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2023 | MARZO 2022 | MARZO 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 13.1167 | 2.35 |  | 458.2%
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 17.05
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 9.75
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 12.8333 |  | 26.1
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES | 9.75
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 32.8 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 16.0667 | 206.3667 | -100% | -92.21%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 23.1333 | 2.15 |  | 976%
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 40.7167 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 14.9667 | 19.8833 |  | -24.73%
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 2.6
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  |  | 9.75
SUR | L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR | 2.7333
| L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  |  | 1.0667 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 105.9333 | 73.25 | 284
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 25 | 3 |  |  | 7 |  |  | 35 | 187.71
TRANSFORMADOR 2D | [6 empty] | 1 | 1 | 0.06
TRANSFORMADOR 3D | 1 | [6 empty] | 1 | 45.7
ACOPLAMIENTO | [5 empty] | 1 |  | 1 | 6.42
TOTAL | 26 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 38 | 239.89
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de marzo 2023
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MARZO 2023 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MARZO 2023
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MARZO 2023
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en marzo 2023
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 1754.6121
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13993.9358 | 13993.9358 | 40988.9302
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13993.9358 | 13993.9358 | 40988.9302
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10449.5134 | 10449.5134 | 23009.1932
Total AIPSA |  |  |  | 10449.5134 | 10449.5134 | 23009.1932
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 12397.7539 | 12397.7539 | 30326.7383
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 12397.7539 | 12397.7539 | 30326.7383
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 354.2541 | 354.2541 | 1393.2635
Total ATRIA |  |  |  | 354.2541 | 354.2541 | 1393.2635
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 1106.3398 | 1106.3398 | 11517.5557
Total BIOENERGIA |  |  |  | 1106.3398 | 1106.3398 | 11517.5557
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 152797.6657 |  |  | 152797.6657 | 418002.3801
Total CELEPSA |  | 152797.6657 |  |  | 152797.6657 | 418002.3801
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 11628.5447 |  |  | 11628.5447 | 38724.6111
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 11628.5447 |  |  | 11628.5447 | 38724.6111
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 443.8879 |  |  | 443.8879 | 1441.2137
| C.H. SANTA ROSA II | 382.0172 |  |  | 382.0172 | 1720.4463
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 825.905 |  |  | 825.905 | 3161.66
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1234.3313 |  | 1234.3313 | 4405.7833
Total CERRO VERDE |  |  | 1234.3313 |  | 1234.3313 | 4405.7833
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 102133.8673 |  |  | 102133.8673 | 274357.996
| C.H. YANANGO | 30221.9045 |  |  | 30221.9045 | 72461.9218
Total CHINANGO |  | 132355.7718 |  |  | 132355.7718 | 346819.9178
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 192.4152 | 192.4152 | 538.6182
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 192.4152 | 192.4152 | 538.6182
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1137.1335 |  |  | 1137.1335 | 3407.2374
| C.H. CHARCANI II | 409.8023 |  |  | 409.8023 | 1111.0993
| C.H. CHARCANI III | 3268.8081 |  |  | 3268.8081 | 9774.3584
| C.H. CHARCANI IV | 7427.7132 |  |  | 7427.7132 | 23776.803
| C.H. CHARCANI V | 50925.0341 |  |  | 50925.0341 | 171178.9171
| C.H. CHARCANI VI | 4216.6535 |  |  | 4216.6535 | 14045.3103
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 73.2857 |  | 73.2857 | 111.4117
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 13.9981 |  | 13.9981 | 20.8808
Total EGASA |  | 67385.1447 | 87.2838 |  | 67472.4284 | 223426.0178
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3814.0681 | 3814.0681 | 9222.8854
Total EGECSAC |  |  |  | 3814.0681 | 3814.0681 | 9222.8854
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 124138.2798 |  |  | 124138.2798 | 349221.9662
Total EGEMSA |  | 124138.2798 |  |  | 124138.2798 | 349221.9662
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4598.0868 |  |  | 4598.0868 | 10738.9729
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 7398.2406 |  | 7398.2406 | 22889.7978
Total EGESUR |  | 4598.0868 | 7398.2406 |  | 11996.3274 | 33628.7706
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1793.9693 | 1793.9693 | 6630.2495
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1793.9693 | 1793.9693 | 6630.2495
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 308463.672 |  |  | 308463.672 | 1160719.4628
| C.H. RESTITUCION | 99452.3606 |  |  | 99452.3606 | 375362.9477
Total ELECTROPERU |  | 407916.0326 |  |  | 407916.0326 | 1536082.4105
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 319007.7925 |  |  | 319007.7925 | 757925.0952
| P.C.H CHAGLLA | 4687.1292 |  |  | 4687.1292 | 13292.9385
Total EMGE HUALLAGA |  | 323694.9217 |  |  | 323694.9217 | 771218.0337
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 33960.3406 |  |  | 33960.3406 | 83145.9603
Total EMGE HUANZA |  | 33960.3406 |  |  | 33960.3406 | 83145.9603
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 7201.8179 | 7201.8179 | 17299.6084
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7364.1237 | 7364.1237 | 17839.9258
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 13711.9666 | 13711.9666 | 38497.7288
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14951.2936 | 14951.2936 | 42468.6942
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2818.1384 | 2818.1384 | 10660.5245
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3114.0577 | 3114.0577 | 12077.6129
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 49161.3979 | 49161.3979 | 138844.0947
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 46889.1735 |  |  | 46889.1735 | 152279.5108
| C.H. HUAMPANI | 16217.3178 |  |  | 16217.3178 | 40593.4975
| C.H. HUINCO | 135671.4852 |  |  | 135671.4852 | 329368.6138
| C.H. MATUCANA | 78839.1368 |  |  | 78839.1368 | 247919.4498
| C.H. MOYOPAMPA | 45953.8938 |  |  | 45953.8938 | 121621.18
| C.T. SANTA ROSA |  | 27451.8233 |  | 27451.8233 | 66342.9163
| C.T. SANTA ROSA II |  | 51873.6415 |  | 51873.6415 | 57388.4005
| C.T. VENTANILLA |  | 256677.832 |  | 256677.832 | 688757.2177
| C.H. HER 1 |  |  | 343.7803 | 343.7803 | 706.5267
Total ENEL GENERACION PERU |  | 323571.007 | 336003.2967 | 343.7803 | 659918.084 | 1704977.313
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 0 |  | 0 | 2316.427
| C.T. MALACAS 2 |  | 55552.7873 |  | 55552.7873 | 124547.9907
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 2810.0588 |  | 2810.0588 | 46693.8328
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 58362.846 |  | 58362.846 | 173558.2505
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  |  | 30603.7098 | 30603.7098 | 99065.6185
| C.E. WAYRA I |  |  | 23815.1335 | 23815.1335 | 79461.85
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  |  | 54418.8433 | 54418.8433 | 178527.4685
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 11862.6205 | 11862.6205 | 50606.5845
| C.E. TALARA |  |  | 2849.2571 | 2849.2571 | 16118.6589
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 14711.8776 | 14711.8776 | 66725.2434

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 15394.6354 |  |  | 15394.6354 | 110650.2364
| C.H. YUNCAN | 97236.3095 |  |  | 97236.3095 | 260140.8376
| C.T. CHILCA 1 |  | 472235.3982 |  | 472235.3982 | 1156333.1975
| C.T. CHILCA 2 |  | 58831.4602 |  | 58831.4602 | 122970.707
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 2081.4449
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 6882.8931 | 6882.8931 | 22529.8699
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) |  |  | 35962.6271 | 35962.6271 | 70524.0931
Total ENGIE |  | 112630.945 | 531066.8585 | 42845.5202 | 686543.3236 | 1745230.3863
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 313629.2057 |  | 313629.2057 | 969551.3335
Total FENIX POWER |  |  | 313629.2057 |  | 313629.2057 | 969551.3335
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 13894.2649 | 13894.2649 | 41707.4077
| C.H. EL CARMEN |  |  | 6050.763 | 6050.763 | 15568.6966
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 19945.0279 | 19945.0279 | 57276.1044
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4613.5381 | 4613.5381 | 11202.8895
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 14492.0803 | 14492.0803 | 35660.2064
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14929.2717 | 14929.2717 | 41047.4122
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14820.4589 | 14820.4589 | 40129.7015
Total GEPSA |  |  |  | 48855.349 | 48855.349 | 128040.2096
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 3501.7106 | 3501.7106 | 11101.1265
Total GR PAINO |  |  |  | 3501.7106 | 3501.7106 | 11101.1265
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 3946.7203 | 3946.7203 | 13375.0837
Total GR TARUCA |  |  |  | 3946.7203 | 3946.7203 | 13375.0837
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2394.4 | 2394.4 | 7209.8
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2394.4 | 2394.4 | 7209.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 14152.9344 |  |  | 14152.9344 | 40319.5923
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 14152.9344 |  |  | 14152.9344 | 40319.5923
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11479.5325 | 11479.5325 | 35159.3373
Total HUAURA POWER |  |  |  | 11479.5325 | 11479.5325 | 35159.3373
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 66884.0932 |  |  | 66884.0932 | 187750.1894
Total INLAND |  | 66884.0932 |  |  | 66884.0932 | 187750.1894
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 4691.256 | 4691.256 | 30270.2524
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 4691.256 | 4691.256 | 30270.2524
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 1.3754 |  | 1.3754 | 106.8787
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.1175 |  | 2.1175 | 478.7923
Total IYEPSA |  |  | 3.493 |  | 3.493 | 585.671
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 470187.9054 |  | 470187.9054 | 1310489.9101
| C.T. LAS FLORES |  | 200454.7637 |  | 200454.7637 | 490915.2759
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 245875.1407 |  |  | 245875.1407 | 900781.2143
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3883.4685 |  |  | 3883.4685 | 18211.1127
Total KALLPA |  | 249758.6092 | 670642.6692 |  | 920401.2784 | 2720397.513
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 52874.6197 |  |  | 52874.6197 | 128430.8864
Total LA VIRGEN |  | 52874.6197 |  |  | 52874.6197 | 128430.8864
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2211.3483 | 2211.3483 | 6962.8783
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2211.3483 | 2211.3483 | 6962.8783
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3646.9609 | 3646.9609 | 10895.2174
Total MAJES |  |  |  | 3646.9609 | 3646.9609 | 10895.2174
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4088.1827 | 4088.1827 | 12013.575
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4088.1827 | 4088.1827 | 12013.575
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1702.9976 | 1702.9976 | 8769.5757
| C.H. CAÑON DEL PATO | 101504.3288 |  |  | 101504.3288 | 427828.0432
| C.H. CARHUAQUERO | 64846.4552 |  |  | 64846.4552 | 180858.776
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7163.9791 | 7163.9791 | 20668.2395
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 166350.7839 |  | 8866.9767 | 175217.7607 | 638124.6344
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 8572.08 | 8572.08 | 33114.9595
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 8572.08 | 8572.08 | 33114.9595
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 25904.7132 | 25904.7132 | 95431.2133
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 25904.7132 | 25904.7132 | 95431.2133
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5059.8899 | 5059.8899 | 14888.4246
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5059.8899 | 5059.8899 | 14888.4246
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 82.6754 | 82.6754 | 1662.396
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2866.381 | 2866.381 | 8648.7291
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1632.8865 | 1632.8865 | 4759.3404
| C.T. CALLAO |  |  | 1512.4673 | 1512.4673 | 4079.6777
Total PETRAMAS |  |  |  | 6094.4103 | 6094.4103 | 19150.1432
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 477.7055 |  | 477.7055 | 1537.5918
Total PLANTA ETEN |  |  | 477.7055 |  | 477.7055 | 1537.5918
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3262.8973 | 3262.8973 | 10203.216
Total REPARTICION |  |  |  | 3262.8973 | 3262.8973 | 10203.216
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14845.4616 | 14845.4616 | 42485.683
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14845.4616 | 14845.4616 | 42485.683
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13534.0781 | 13534.0781 | 37169.0092
Total RIO DOBLE |  |  |  | 13534.0781 | 13534.0781 | 37169.0092

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2023 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2023
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 2640.7038 |  | 2640.7038 | 3099.4163
Total SAMAY I |  |  | 2640.7038 |  | 2640.7038 | 3099.4163
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 81016.8409 |  |  | 81016.8409 | 225451.364
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 81016.8409 |  |  | 81016.8409 | 225451.364
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 3827.2604 | 3827.2604 | 8417.539
Total SAN JACINTO |  |  |  | 3827.2604 | 3827.2604 | 8417.539
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14056.9896 | 14056.9896 | 42300.6139
Total SANTA ANA |  |  |  | 14056.9896 | 14056.9896 | 42300.6139
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) (3) |  | 1791.0028 |  | 1791.0028 | 2475.9728
Total SDF ENERGIA |  |  | 1791.0028 |  | 1791.0028 | 2475.9728
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1349.9982 |  | 1349.9982 | 2006.3622
Total SHOUGESA |  |  | 1349.9982 |  | 1349.9982 | 2006.3622
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14864.1881 | 14864.1881 | 43047.394
| C.H. POECHOS II |  |  | 5151.4795 | 5151.4795 | 10352.4826
Total SINERSA |  |  |  | 20015.6676 | 20015.6676 | 53399.8766
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20175.6296 |  |  | 20175.6296 | 72378.3359
| C.H. CHEVES | 108044.1601 |  |  | 108044.1601 | 279837.0763
| C.H. GALLITO CIEGO | 16403.7075 |  |  | 16403.7075 | 43457.1144
| C.H. HUAYLLACHO | 25.2436 |  |  | 25.2436 | 67.6709
| C.H. MALPASO | 25591.2089 |  |  | 25591.2089 | 59039.2731
| C.H. MISAPUQUIO | 1367.9765 |  |  | 1367.9765 | 4928.8256
| C.H. OROYA | 5920.0815 |  |  | 5920.0815 | 15389.3549
| C.H. PACHACHACA | 350.9733 |  |  | 350.9733 | 1354.9334
| C.H. PARIAC | 2446.5481 |  |  | 2446.5481 | 7688.3255
| C.H. SAN ANTONIO | 352.3002 |  |  | 352.3002 | 774.8094
| C.H. SAN IGNACIO | 273.5941 |  |  | 273.5941 | 587.8024
| C.H. YAUPI | 78117.5219 |  |  | 78117.5219 | 222251.408
Total STATKRAFT |  | 259068.9453 |  |  | 259068.9453 | 707754.9296
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5306.8983 | 5306.8983 | 15971.5178
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5306.8983 | 5306.8983 | 15971.5178
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 133532.2279 |  | 133532.2279 | 227990.8823
Total TERMOCHILCA |  |  | 133532.2279 |  | 133532.2279 | 227990.8823
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 22260.7142 |  | 22260.7142 | 41500.0737
Total TERMOSELVA |  |  | 22260.7142 |  | 22260.7142 | 41500.0737
TOTAL MWh |  | 2585609.4719 | 2080480.577 | 439691.4799 | 5105781.5288 | 14522913.4812
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 254.4245
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(3) Retiro de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 24/03/2023

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2023 | MARZO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-03-23 19:30 | 2022-03-10 19:30 | 2023-03-23 19:30 | Variación
|  | 45008.8125 | 44630.8125 | 45008.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 20.015 | 9.9774 | 20.015 | 100.6%
Total AGUA AZUL |  | 20.015 | 9.9774 | 20.015 | 100.6%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 15.6072 | 15.889 | 15.6072 | -1.774%
Total AIPSA |  | 15.6072 | 15.889 | 15.6072 | -1.774%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.5149 | 20.5262 | 20.5149 | -0.05481%
Total ANDEAN POWER |  | 20.5149 | 20.5262 | 20.5149 | -0.05481%
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.4857 | 0.71858 | 0.4857 | -32.41%
Total ATRIA |  | 0.4857 | 0.71858 | 0.4857 | -32.41%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 9.3952 | 0 | -100%
Total BIOENERGIA |  | 0 | 9.3952 | 0 | -100%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 205.5591 | 198.029 | 205.5591 | 3.803%
Total CELEPSA |  | 205.5591 | 198.029 | 205.5591 | 3.803%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.8996 | 19.8824 | 19.8996 | 0.08646%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.8996 | 19.8824 | 19.8996 | 0.08646%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.86951 | 1.2711 | 0.86951 | -31.59%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.0424 | 1.8982 | 1.0424 | -45.09%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.9119 | 3.1693 | 1.9119 | -39.68%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 131.616 | 125.63 | 131.616 | 4.765%
| C.H. YANANGO | 42.001 | 41.952 | 42.001 | 0.1168%
Total CHINANGO |  | 173.617 | 167.582 | 173.617 | 3.601%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5146 | 1.6868 | 1.5146 | -10.21%
| C.H. CHARCANI II | 0.55904 | 0.57036 | 0.55904 | -1.985%
| C.H. CHARCANI III | 4.3999 | 4.6733 | 4.3999 | -5.85%
| C.H. CHARCANI IV | 14.0064 | 15.0591 | 14.0064 | -6.991%
| C.H. CHARCANI V | 99.6401 | 94.8755 | 99.6401 | 5.022%
| C.H. CHARCANI VI | 8.252 | 8.8591 | 8.252 | -6.853%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 128.3721 | 125.7241 | 128.3721 | 2.106%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.2161 | 4.7036 | 5.2161 | 10.89%
Total EGECSAC |  | 5.2161 | 4.7036 | 5.2161 | 10.89%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.328 | 161.078 | 166.328 | 3.259%
Total EGEMSA |  | 166.328 | 161.078 | 166.328 | 3.259%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.8675 | 16.44 | 6.8675 | -58.23%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 9.3 | 0 | -100%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.0821 | 0 | 22.0821
Total EGESUR |  | 28.9497 | 25.74 | 28.9497 | 12.47%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.15 | 3.69 | 3.15 | -14.63%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.15 | 3.69 | 3.15 | -14.63%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 618.792 | 606.4272 | 618.792 | 2.039%
| C.H. RESTITUCION | 203.7984 | 197.8368 | 203.7984 | 3.013%
Total ELECTROPERU |  | 822.5904 | 804.264 | 822.5904 | 2.279%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 376.2068 | 377.7484 | 376.2068 | -0.4081%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4471 | 6.4399 | 6.4471 | 0.1121%
Total EMGE HUALLAGA |  | 382.654 | 384.1883 | 382.654 | -0.3994%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 94.5729 | 47.5599 | 94.5729 | 98.85%
Total EMGE HUANZA |  | 94.5729 | 47.5599 | 94.5729 | 98.85%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 9.7619 | 9.7573 | 9.7619 | 0.04694%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8887 | 9.9214 | 9.8887 | -0.3294%
| C.H. RUNATULLO II | 19.9697 | 20.2066 | 19.9697 | -1.172%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0599 | 20.2018 | 20.0599 | -0.7024%
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 6.4168 | 0 | -100%
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 6.8459 | 0 | -100%
Total EMGE JUNÍN |  | 59.6802 | 73.3497 | 59.6802 | -18.64%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 48.305 | 74.869 | 48.305 | -35.48%
| C.H. HUAMPANI | 30.371 | 29.359 | 30.371 | 3.447%
| C.H. HUINCO | 250.215 | 261.431 | 250.215 | -4.29%
| C.H. MATUCANA | 130.064 | 121.357 | 130.064 | 7.175%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.138 | 60.22 | 64.138 | 6.506%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 182.651 | 140.849 | 182.651 | 29.68%
| C.T. VENTANILLA | 437.955 | 431.199 | 437.955 | 1.567%
| C.H. HER 1 | 0.659 | 0.344 | 0.659 | 91.57%
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1144.358 | 1119.628 | 1144.358 | 2.209%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 33.504 | 0 | -100%
| C.T. MALACAS 2 | 86.785 | 0 | 86.785
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 70.097 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 86.785 | 103.601 | 86.785

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2023 | MARZO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-03-23 19:30 | 2022-03-10 19:30 | 2023-03-23 19:30 | Variación
|  | 45008.8125 | 44630.8125 | 45008.8125 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 117.355 | 132.031 | 117.355 | -11.12%
Total ENEL GREEN POWER PERU |  | 117.355 | 132.031 | 117.355 | -11.12%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 23.333 | 39.899 | 23.333 | -41.52%
| C.E. TALARA | 0 | 1.6298 | 0 | -100%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 23.333 | 41.5288 | 23.333 | -43.81%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 0 | 112.3041 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 131.3045 | 131.4318 | 131.3045 | -0.09681%
| C.T. CHILCA 1 | 753.9329 | 0 | 753.9329
| C.T. CHILCA 2 | 101.81 | 0 | 101.81
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS (1) | 41.2885 |  | 41.2885
Total ENGIE |  | 1028.3359 | 243.7359 | 1028.3359 | 321.9%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 540.1353 | 555.4105 | 540.1353
Total FENIX POWER |  | 540.1353 | 555.4105 | 540.1353
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.9017 | 20.4799 | 20.9017
| C.H. EL CARMEN | 7.6119 | 6.9507 | 7.6119 | 9.511%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.5135 | 27.4306 | 28.5135 | 3.948%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.37 | 8.3954 | 7.37 | -12.21%
| C.H. ÁNGEL I | 20.3828 | 20.3851 | 20.3828 | -0.01133%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3903 | 20.3892 | 20.3903 | 0.005395%
| C.H. ÁNGEL III | 20.3668 | 20.4301 | 20.3668 | -0.3099%
Total GEPSA |  | 68.51 | 69.5998 | 68.51 | -1.566%
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 10.3002 | 3.8985 | 10.3002 | 164.2%
Total GR PAINO |  | 10.3002 | 3.8985 | 10.3002 | 164.2%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 6.062 | 2.9613 | 6.062 | 104.7%
Total GR TARUCA |  | 6.062 | 2.9613 | 6.062 | 104.7%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 12.5%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 19.1497 | 19.0524 | 19.1497 | 0.5111%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 19.1497 | 19.0524 | 19.1497 | 0.5111%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.495 | 18.3894 | 18.495 | 0.5741%
Total HUAURA POWER |  | 18.495 | 18.3894 | 18.495 | 0.5741%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO |  | 0.64 |  | -100%
Total HYDRO PATAPO |  |  | 0.64 |  | -100%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 89.227 | 89.1256 | 89.227 | 0.1138%
Total INLAND |  | 89.227 | 89.1256 | 89.227 | 0.1138%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 3.1572 | 20.054 | 3.1572 | -84.26%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 3.1572 | 20.054 | 3.1572 | -84.26%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 786.6458 | 624.31 | 786.6458 | 26%
| C.T. LAS FLORES | 303.2407 | 0 | 303.2407
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 548.48 | 0 | -100%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 10.14 | 0 | -100%
Total KALLPA |  | 1089.8866 | 1182.93 | 1089.8866 | -7.866%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 71.9767 | 75.9495 | 71.9767 | -5.231%
Total LA VIRGEN |  | 71.9767 | 75.9495 | 71.9767 | -5.231%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.746 | 0 | 3.746
Total MAJA ENERGIA |  | 3.746 | 0 | 3.746
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 5.417 | 0 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 0 | 233.03 | 0 | -100%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.041 | 89.773 | 90.041 | 0.2986%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9229 | 9.9214 | 9.9229 | 0.01482%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 99.9639 | 338.1413 | 99.9639 | -70.44%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 2.524 | 29.3042 | 2.524 | -91.39%
Total P.E. MARCONA |  | 2.524 | 29.3042 | 2.524 | -91.39%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 45.0125 | 83.7208 | 45.0125 | -46.24%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 45.0125 | 83.7208 | 45.0125 | -46.24%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2023 | MARZO 2022 | 2023 | 2023 / 2022
|  | 2023-03-23 19:30 | 2022-03-10 19:30 | 2023-03-23 19:30 | Variación
|  | 45008.8125 | 44630.8125 | 45008.8125 | %
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 2.9516 | 0 | -100%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.4753 | 4.6715 | 4.4753 | -4.2%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.2019 | 1.2032 | 1.2019 | -0.108%
| C.T. CALLAO | 2.2038 | 1.8589 | 2.2038 | 18.55%
Total PETRAMAS |  | 7.881 | 10.6852 | 7.881 | -26.24%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 20.0465 | 19.9175 | 20.0465 | 0.6479%
Total RIO BAÑOS |  | 20.0465 | 19.9175 | 20.0465 | 0.6479%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.3107 | 16.648 | 18.3107 | 9.987%
Total RIO DOBLE |  | 18.3107 | 16.648 | 18.3107 | 9.987%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 111.1652 | 108.5671 | 111.1652 | 2.393%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 111.1652 | 108.5671 | 111.1652 | 2.393%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 5.6112 | 0 | 5.6112
Total SAN JACINTO |  | 5.6112 | 0 | 5.6112
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.5562 | 20.1174 | 20.5562 | 2.181%
Total SANTA ANA |  | 20.5562 | 20.1174 | 20.5562 | 2.181%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO (2) (3) | 2.9054 | 26.8008 | 2.9054 | -89.16%
Total SDF ENERGIA |  | 2.9054 | 26.8008 | 2.9054 | -89.16%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0418 | 19.9503 | 20.0418 | 0.4587%
| C.H. POECHOS II | 7.6202 | 8.8655 | 7.6202 | -14.05%
Total SINERSA |  | 27.662 | 28.8158 | 27.662 | -4.004%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 44.8096 | 42.8094 | 44.8096 | 4.672%
| C.H. CHEVES | 155.6893 | 168.5332 | 155.6893 | -7.621%
| C.H. GALLITO CIEGO | 18.4339 | 37.385 | 18.4339 | -50.69%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21782 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 15.9967 | 44.8886 | 15.9967 | -64.36%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.9667 | 3.8379 | 1.9667 | -48.76%
| C.H. OROYA | 8.1889 | 0 | 8.1889
| C.H. PACHACHACA | 0 | 3.0349 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 3.3612 | 3.5812 | 3.3612 | -6.143%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.54915 | 0.55037 | 0.54915 | -0.2217%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.40143 | 0.3957 | 0.40143 | 1.448%
| C.H. YAUPI | 105.566 | 105.126 | 105.566 | 0.4186%
Total STATKRAFT |  | 354.963 | 410.3602 | 354.963 | -13.5%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 278.4149 | 125.7313 | 278.4149 | 121.4%
Total TERMOCHILCA |  | 278.4149 | 125.7313 | 278.4149 | 121.4%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 86.3 | 61.98 | 86.3 | 39.24%
Total TERMOSELVA |  | 86.3 | 61.98 | 86.3 | 39.24%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7583.3666 | 7065.4228 | 7583.3666 | 7.331%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7583.3666 | 7065.4228 | 7583.3666 | 7.331%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas C.T. Maple, C.T. San Jacinto y C.T. Caña Brava, así como la central solar C.S. Yarucaya.
(1) Operación por pruebas de la C.E. Punta Lomitas propiedad de ENGIE.
(2) Inicio de Operación comercial de la unidad TV de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 16/02/2023
(3) Retiro de Operación comercial de la unidad TG1 de C.T. Oquendo, propiedad de SDF Energía, desde el 24/03/2023

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7583.3666
Fecha: |  | 23/03/2023
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/03/2023 | 11:45 | 7683.6659 | 0 | 0 | 7683.6659 | 19:45 | 7305.8246 | 0 | 0 | 7305.8246
02/03/2023 | 11:45 | 7680.6098 | 0 | 0 | 7680.6098 | 20:00 | 7315.067 | 0 | 0 | 7315.067
03/03/2023 | 11:45 | 7710.1051 | 0 | 0 | 7710.1051 | 19:30 | 7349.322 | 0 | 0 | 7349.322
04/03/2023 | 12:00 | 7427.5596 | 0 | 0 | 7427.5596 | 21:00 | 7192.7751 | 0 | 0 | 7192.7751
05/03/2023 | 00:15 | 6494.371 | 0 | 0 | 6494.371 | 19:45 | 7173.6623 | 0 | 0 | 7173.6623
06/03/2023 | 16:15 | 7659.1054 | 0 | 0 | 7659.1054 | 19:00 | 7426.7475 | 0 | 0 | 7426.7475
07/03/2023 | 16:00 | 7838.8712 | 0 | 0 | 7838.8712 | 19:00 | 7498.9869 | 0 | 0 | 7498.9869
08/03/2023 | 15:30 | 7824.906 | 0 | 0 | 7824.906 | 19:30 | 7385.7024 | 0 | 0 | 7385.7024
09/03/2023 | 11:45 | 7750.3865 | 0 | 0 | 7750.3865 | 19:00 | 7373.33 | 0 | 0 | 7373.33
10/03/2023 | 12:30 | 7465.2863 | 0 | 0 | 7465.2863 | 19:30 | 7244.6934 | 0 | 0 | 7244.6934
11/03/2023 | 12:15 | 7283.7836 | 0 | 0 | 7283.7836 | 19:45 | 7189.0322 | 0 | 0 | 7189.0322
12/03/2023 | 12:00 | 6522.2996 | 0 | 0 | 6522.2996 | 20:45 | 7204.6493 | 0 | 0 | 7204.6493
13/03/2023 | 14:45 | 7594.1954 | 0 | 0 | 7594.1954 | 19:30 | 7431.5875 | 0 | 0 | 7431.5875
14/03/2023 | 15:30 | 7553.0487 | 0 | 0 | 7553.0487 | 19:30 | 7232.8073 | 0 | 0 | 7232.8073
15/03/2023 | 14:45 | 7486.8322 | 0 | 0 | 7486.8322 | 20:00 | 7304.677 | 0 | 0 | 7304.677
16/03/2023 | 15:30 | 7632.1439 | 0 | 0 | 7632.1439 | 19:00 | 7425.7169 | 0 | 0 | 7425.7169
17/03/2023 | 15:45 | 7791.8518 | 0 | 0 | 7791.8518 | 19:30 | 7521.2546 | 0 | 0 | 7521.2546
18/03/2023 | 12:00 | 7505.8197 | 0 | 0 | 7505.8197 | 21:00 | 7303.4971 | 0 | 0 | 7303.4971
19/03/2023 | 11:45 | 6693.5382 | 0 | 0 | 6693.5382 | 19:30 | 7225.7812 | 0 | 0 | 7225.7812
20/03/2023 | 11:45 | 7646.023 | 0 | 0 | 7646.023 | 19:30 | 7369.8339 | 0 | 0 | 7369.8339
21/03/2023 | 11:45 | 7747.7881 | 0 | 0 | 7747.7881 | 20:00 | 7389.6692 | 0 | 0 | 7389.6692
22/03/2023 | 11:45 | 7754.5154 | 0 | 0 | 7754.5154 | 19:30 | 7547.796 | 0 | 0 | 7547.796
23/03/2023 | 11:30 | 7873.2732 | 0 | 0 | 7873.2732 | 19:30 | 7583.3666 | 0 | 0 | 7583.3666
24/03/2023 | 11:30 | 7840.2394 | 0 | 0 | 7840.2394 | 19:00 | 7529.4754 | 0 | 0 | 7529.4754
25/03/2023 | 11:45 | 7562.5916 | 0 | 0 | 7562.5916 | 21:00 | 7351.9389 | 0 | 0 | 7351.9389
26/03/2023 | 14:30 | 6662.1422 | 0 | 0 | 6662.1422 | 20:15 | 7316.5149 | 0 | 0 | 7316.5149
27/03/2023 | 11:45 | 7592.0199 | 0 | 0 | 7592.0199 | 19:00 | 7401.5001 | 0 | 0 | 7401.5001
28/03/2023 | 16:00 | 7682.8193 | 0 | 0 | 7682.8193 | 19:00 | 7465.2192 | 0 | 0 | 7465.2192
29/03/2023 | 11:45 | 7845.736 | 0 | 0 | 7845.736 | 19:00 | 7556.1937 | 0 | 0 | 7556.1937
30/03/2023 | 11:30 | 7745.6534 | 0 | 0 | 7745.6534 | 19:00 | 7506.6974 | 0 | 0 | 7506.6974
31/03/2023 | 15:15 | 7749.8167 | 0 | 0 | 7749.8167 | 19:00 | 7473.4398 | 0 | 0 | 7473.4398

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2023-03-01 12:45 | Se produjo la desconexión de la línea de 60 kV, L-6698 (Piura Oeste - Sullana) por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 30.4 km desde la S.E. Piura Oeste, cuya causa se encuentra en investigación por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana, Poechos y La Huaca con un total de 57.13 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH Curumuy, Poechos I y II con un total de 20.51 MW. A las 13:01 h, se conectó la línea y se iniciaron las maniobras para recuperar el suministro interrumpido. A las 13:14 h y 13:20 las CC.HH Poechos I y II sincronizaron con el SEIN. A las 13:22 h la C.H Curumuy sincronizó con el SEIN. | 57.13
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2023-03-04 07:16 | Se produjo la desconexión de la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 42 km de la S.E. Independencia, debido a falla del aislador fase "T" de la estructura AT N°188, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Paracas y el usuario libre Minsur con un total de 10.39 MW. A las 10:07:31 h se puso en servicio la línea y normalizó el suministro interrumpido. | 10.39
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-03-04 14:55 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azangaro - Putina - Ananea) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Huancané y Ananea con una carga de 6.6 MW. A las 14:56:41 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 6.6
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 2023-03-04 16:28 | Se produjo recierre exitoso en las fases "R" y "T" de las líneas L-2053 y L-2054 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV, respectivamente, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas. Como consecuencia Minera Las Bambas redujo su carga en 12.79 MW. A las 16:34 h el COES coordinó con Minera Las Bambas normalizar su carga. |  | 12.79
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-03-05 13:34 | Se produjo la desconexión de la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 65.04 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Puquio y Cora Cora con un total de 4.08 MW. A las 13:35:12 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.08
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2023-03-05 15:21 | Se produjo la desconexión de la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 22.71 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con una carga de 8.34 MW. A las 15:25:42 h, se puso en servicio la línea y se inició el restablecimiento de las cargas interrumpidas. | 8.34
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2023-03-06 15:13 | Se produjo recierre exitoso en la fase "R" de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R" a 101.45 km de la S.E. Poroma, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, propietaria de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 70.3 MW. A las 15:20 h se coordinó recuperar las cargas afectadas. |  | 70
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2023-03-06 15:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" a 14.48 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con una carga de 7.97 MW. A las 16:06:53 h, se puso en servicio la línea y se inició el restablecimiento de las cargas interrumpidas. | 7.97
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2023-03-08 05:16 | Se produjo la desconexión de la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo Pueblo) de 60 kV por falla cuya causa no ha sido informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo Pueblo con una carga de 5.9 MW y el usuario Cementos Pacasmayo redujo su carga en 2.07 MW. A las 05:24 h, se autorizó a Cementos Pacasmayo normalizar su carga. A las 05:56:22 h se conectó la línea y procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 5.9 | 2.07
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - CERRO DEL AGUILA - LINEA L-2141 | 2023-03-08 21:14 | Se produjo la desconexión de la línea L-2141 (Cerro del Águila - Colcabamba) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por KALLPA, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la unidad G4 de la C.H Cerro del Águila con 10.36 MW y los usuarios libres Minera Las Bambas y Minera Cerro Verde redujeron carga en 87 MW y 14 MW, respectivamente. A las 22:43 h, se conectó la línea. A las 23:22 h se declaró disponible la unidad G4. |  | 14
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2023-03-09 03:01 | Se produjo la desconexión de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" a 142.79 km de la S.E Mazuco, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 8.82 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de las CC.HH. Ángel I, II y III con 61.2 MW. A las 03:12:36 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 03:23 h, 03:47 h y 04:50 h, las CC.HH. Angel II, III y I sincronizaron con el SEIN, respectivamente. | 8.82
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2023-03-09 13:07 | Se produjo la desconexión de la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV por falla trifásica a 10.5 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones Huancarama y Chipmo con un total de 7.97 MW. A las 13:12:30 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 7.97

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-03-09 16:44 | Se produjo la desconexión de la línea L -6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 86 km de la S.E. Puno, debido a causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.23 MW. A las 17:16:40 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.23
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CALLALLI - SANTUARIO - LINEA L-1020 | 2023-03-10 13:53 | Se produjo la desconexión de la línea L-1020 (Santuario - Callalli) de 138 kV por falla trifásica a 13 km de la S.E Santuario, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Minera Cerro Verde disminuyó 8.9MW de su carga. A las 14:28:56 h, se conectó la línea L-1020. |  | 8.9
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2023-03-10 15:20 | Desconectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R y S" a 26.2 km de la S.E Yaupi, debido a fuertes vientos e intensas lluvias en la zona, según lo informado por ELECTRO CENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo y Puerto Bermúdez con una carga de 14.65 MW. A las 16:01:37 h, la línea se puso en servicio y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 14.65
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2023-03-12 15:27 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia, Mina Justa redujo su carga en3.8 MW y Minera Cerro Verde redujo su carga en 48 MW en la S.E. San Luis. |  | 48
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2023-03-13 16:03 | Se produjo la desconexión de la línea L-1123 (Paragsha 2 - Uchucchacua) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchuchacua con 18.16 MW. A las 16:41:24 h se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 18.16
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2023-03-13 18:53 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla trifásica a 29.29 km desde la S.E. San Gabán, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 24.38 MW. Debido a la perturbación causada por la falla, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III con un total de 61.20 MW por actuación de Esquema Especial de Desconexión. A las 19:02 h, se conectó la línea L-1014 y se coordinó la recuperación del suministro interrumpido de la S.E. Mazuco. | 24.38
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO - LINEA L-1007 | 2023-03-15 14:41 | Desconectó la línea L-1039 (Abancay Nueva - Abancay) de 138 kV en la S.E. Abancay por falla monofásica en la fase "R" a 2.3 km de la S.E Abancay Nueva, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. Asimismo, se produjo recierre exitoso en la línea L-1007 (Abancay Nueva - Cachimayo) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 2.3 km de la S.E. Abancay Nueva, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de la línea. | 12.5
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 2023-03-15 14:55 | Se produjo la desconexión de la línea L-6657 (Piura Oeste - Ejidos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a intensas lluvias en la zona, según lo informado por Electronoroeste, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ejidos, Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 33.84 MW. A las 15:04:59 h, se conectó la línea L-6657 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 33.84
STATKRAFT S.A | S.E. MAHR TÚNEL - TRAFO TR 50/2.4 | 2023-03-15 15:20 | Se produjo la desconexión del transformador TR 50/2.4 kV - 6 MVA de la S.E. Mahr Tunel momento en que personal de Statkraft realizaba trabajos de tendido de cable de red, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro Minera Volcan con un total de 0.32 MW. A las 15:31:52 h, se conectó el transformador y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.32
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2023-03-15 15:44 | Se produjo la desconexión de la línea L-1123 (Paragsha 2 - Uchucchacua) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S", debido a daño en el separador de fases ubicado entre las estructuras E125 y E126 de la línea, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con 18.70 MW. A las 15:49:18 h, se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 18.7
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2023-03-15 15:59 | Se produjo la desconexión de la línea L-1123 (Paragsha 2 - Uchucchacua) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S", debido a daño en el separador de fase ubicado entre las estructuras E125 y E126 de la línea, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con 6.7 MW aproximadamente. A las 16:05:26 h, se conectó la línea, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 6.7
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2023-03-15 16:15 | Se produjo la desconexión de la línea L-1123 (Paragsha 2 - Uchucchacua) de 138 kV por falla cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua. A las 20:00 h, se conectó la línea con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 16

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2023-03-16 13:38 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por Sinersa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos y Quiroz con un total de 8.07 MW. También salieron de servicio las CC.HH. Poechos 1y Poechos 2 con un total de 21.60 MW. A las 13:57 h, conectó la línea L-6668 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 13:58 h, se energizó la SE. Poechos. A las 14:09 h y 14:19 h, sincronizaron las centrales Poechos 1 y Poechos 2 respectivamente. | 8.07
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-03-16 13:44 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azangaro - Putina - Ananea) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Huancané y Ananea con una carga de 14 MW. A las 13:47:38 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 14
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2023-03-20 13:00 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azangaro - Putina - Ananea) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Huancané y Ananea con una carga de 13.24 MW. A las 13:03:05 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 13.24
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 2023-03-22 15:48 | Desconectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Oxapampa con 17.12 MW. A las 15:55:50 h se conectó la línea L-1203 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 17.12
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2023-03-27 07:26 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 77.3 de la S.E. Puno, debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 0.181 MW en la S.E. Tucari. A las 07:52:40 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.18
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-03-27 12:28 | Se produjo la desconexión de la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV con 5,7 MW por falla monofásica en la fase "S" a 42.78 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Puquio y Cora Cora con un total de 5.77 MW. A las 12:28:09 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.77
ELECTROPERU | S.E. NCT TUMBES - TRAFO3D T1-60/33/10 | 2023-03-28 01:36 | Se produjo la desconexión del transformador 60/33/10 kV de la S.E. NCT Tumbes por actuación de su protección Bucholz, debido a intensas lluvias en la zona, la cual originó una falla en un micro-interruptor/pulsador que se encuentra ubicado en la cubierta superior de la válvula de presión del transformador, según lo informado por ELECTROPERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de ENOSA en las subestaciones, zorritos, la cruz y corrales de 33 kV con un total de 7.41 MW. A las 07:44 h, se conectó el transformador y se restableció el suministro interrumpido. | 7.41
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2023-03-28 15:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T" a 7.79 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 13.06 MW, asimismo desconectó la C.H Huancarama con 3.5 MW. A las 15:07:00 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 15:12:13 h la C.H Huancarama sincronizó con el SEIN. | 13.07
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. CHICLAYO OESTE - ACOP ACOP60 | 2023-03-29 08:09 | Se produjo la desconexión del interruptor de acoplamiento de barras de 60 kV la S.E. Chiclayo, por actuación incorrecta de su protección de sobrecorriente, la cual se produjo durante el proceso de cambio de barras por traslado del transformador T93-261 hacia la barra A, previo a su mantenimiento, según lo informado por RED ENERGÍA DEL PERÚ, titular de los equipos. Como consecuencia, desconectó la barra "B" de 60 kV de la S.E. Chiclayo Oeste, las líneas L-6012, L-6022, L-6037 y el transformador 2TP-6018 interrumpiendo un total de 77 MW. A las 08:14:18 h, se energizó la barra "B" de 60 kV de la S.E. Chiclayo Oeste y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 77
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2023-03-30 02:55 | Se produjo la desconexión de la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T" debido a descargas atmosféricas por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 11.92 MW en total. Así mismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III con 61.2 MW en total. A las 03:08 h, se conectó la línea L-1014 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 03:33 h, 04:19 h y 07:26 h sincronizaron las CC.HH. Angel III, Angel II y Angel I respectivamente. | 11.92

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2023-03-30 10:43 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6529 (Pachachaca - Morococha) y L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a descargas atmosféricas en la zona de Morococha y Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ticlio y Casapalca Norte con un total de 8.54 MW. A las 10:43:58 h, se conectaron las líneas y se restablecieron los suministros interrumpidos. | 8.54
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-03-30 16:18 | Se produjo desconexión de la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 93.3 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puquio y Coracora con un total de 5,88 MW. A las 16:18:39 h se conectó la línea L-6630/02 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.88
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2023-03-30 16:22 | Se produjo desconexión de la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S" a 97.04 km de la S.E. Nasca, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puquio y Coracora. A las 16:22:57 h se conectó la línea L-6630/2 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2023-03-30 17:20 | Se produjo la desconexión de la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia, desconectaron las CC.HH. Poechos I y II con un total de 22.12 MW y se interrumpieron los suministros de las subestaciones de Poechos y Las Lomas con una carga de 8.37 MW. A las 17:31 h, se conectó la línea y se inició con la normalización del suministro interrumpido. A las 17:38:39 h y 18:18:00 h, se arrancaron las CC.HH. Poechos I y II, respectivamente | 8.37

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI