## Portada
Lima, 13 de mayo 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
abril 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-04-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2024
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2024 fue de 4 940,39 GWh, lo que representa un incremento de 111,34 GWh (2,31%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2024 fue de 3 243,51 GWh (11,69% mayor al registrado durante abril del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2024 fue de 1 312,49 GWh, 21,19% menor al registrado durante abril del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 25,03%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,58%, la producción con diesel, residual, Nafta, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,11%, 0,00%, 0,30%, 0,09%, 0,46% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 296,33 GWh y con centrales solares fue de 88,07 GWh, los cuales tuvieron una participación de 6% y 1,78% respectivamente.
|  | ABRIL 2024 |  | ABRIL 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3243.5113 | 2903.931
[5 empty] | Gas Natural | 1265.1783 | 1637.9177
[5 empty] | Nafta | 14.9492 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500 | 5.5684 | 9.4727
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 26.7891 | 17.9597
[5 empty] | Eólico | 296.3255 | 195.9748
[5 empty] | Solar | 88.0722 | 63.8008
| Total = 4 940,39 GWh |  | Total = 4 829,06 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÍN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
Total | [6 empty] | 416.563 | 418.311
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | ABRIL 2024 | ABRIL 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.7112 | 5261.1882 | -0.2181%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7464.9945 | 1.756%
| EÓLICA |  | 838.4 | 412.2 | 103.4%
| SOLAR |  | 397.755 | 282.275 | 40.91%
| TOTAL |  | 14081.9807 | 13420.6577 | 4.928%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2023 y abril 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2023 y abril 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2024-02-03 | 2024-03-04 | 2024-04-01 | 2023-04-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3010.3477 | 3101.2355 | 3243.5113 | 2903.931 | 11.69% | 12637.6043 | 11462.1243 | 10.26% | 12068.27 | -5.023%
Termoeléctrica | 1576.2506 | 1574.9464 | 1312.4851 | 1665.3501 | -21.19% | 5917.1507 | 7074.2116 | -16.36% | 5228.2309 | 35.31%
Eólica | 233.4956 | 294.4729 | 296.3255 | 195.9748 | 51.21% | 1059.7767 | 565.7083 | 87.34% | 595.6972 | -5.034%
Solar | 84.6309 | 95.4636 | 88.0722 | 63.8008 | 38.04% | 375.6919 | 249.9069 | 50.33% | 262.6014 | -4.834%
Total | 4904.7248 | 5066.1184 | 4940.394 | 4829.0567 | 2.306% | 19990.2236 | 19351.9512 | 3.298% | 18154.7995 | 6.594%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.65931 | -100% | 0 | 0.65931 | -100% | 4.6062 | -85.69%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.65931 |  | 2.9688 | -0.40488 |  | -4.6062
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2024-02-03 | 2024-03-04 | 2024-04-01 | 2023-04-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3010.3477 | 3101.2355 | 3243.5113 | 2903.931 | 11.69% | 12637.6043 | 11462.1243 | 10.26% | 12068.27 | -5.023%
G.N. de Camisea | 1505.0946 | 1526.3199 | 1236.3489 | 1567.6647 | -21.13% | 5641.768 | 6683.7703 | -15.59% | 4928.219 | 35.62%
G.N. de Malacas | 27.8959 | 27.3613 | 26.2654 | 56.2839 | -53.33% | 113.1618 | 229.8422 | -50.77% | 165.0797 | 39.23%
G.N. de Aguaytía | 12.623 | 1.7437 | 2.564 | 13.969 | -81.64% | 31.632 | 55.4691 | -42.97% | 29.9579 | 85.16%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.0839 | -100%
Residual 500 | 0 | 0 | 0.13028 | 0 |  | 0.38063 | 1.9978 | -80.95% | 5.2525 | -61.96%
Residual 6 | 0 | 0 | 14.9492 | 0 |  | 14.9492 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 6.7901 | 1.4607 | 5.4382 | 9.4727 | -42.59% | 19.3779 | 21.3234 | -9.124% | 7.3175 | 191.4%
Bagazo | 16.5737 | 11.0538 | 22.5538 | 16.5808 | 36.02% | 70.055 | 61.2797 | 14.32% | 61.1951 | 0.1382%
Biogás | 7.2732 | 7.007 | 4.2353 | 1.3789 | 207.1% | 25.8262 | 20.5291 | 25.8% | 25.1252 | -18.29%
Solar | 84.6309 | 95.4636 | 88.0722 | 63.8008 | 38.04% | 375.6919 | 249.9069 | 50.33% | 262.6014 | -4.834%
Eólico | 233.4956 | 294.4729 | 296.3255 | 195.9748 | 51.21% | 1059.7767 | 565.7083 | 87.34% | 595.6972 | -5.034%
Total | 4904.7248 | 5066.1184 | 4940.394 | 4829.0567 | 2.306% | 19990.2236 | 19351.9512 | 3.298% | 18154.7995 | 6.594%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.65931 | -100% | 0 | 0.65931 | -100% | 4.6062 | -85.69%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.65931 |  | 2.9688 | -0.40488 |  | -4.6062
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 14.3808 | 0.9841 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. SANTA CRUZ II | 1 | 0.87915
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 14.3337 | 0.98214 |  | C.H. RONCADOR | 1 | 0.99098
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 13.9941 | 0.9621 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9874 | 0.94902
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 13.5573 | 0.90258 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.98541 | 0.96069
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 13.323 | 0.92678 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.97979 | 0.93688
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 13.1723 | 0.89831 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.97153 | 0.7752
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 12.929 | 0.98947 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.96487 | 0.90329
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 12.843 | 0.89245 |  | C.H. RUCUY | 0.96325 | 0.97372
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 12.8083 | 0.88574 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.96272 | 0.76099
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 12.7744 | 0.86211 |  | C.H. POTRERO | 0.96085 | 0.9475
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 12.6503 | 0.84619 |  | C.H. CHANCAY | 0.95843 | 0.9825
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 12.3643 | 0.85645 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.94497 | 0.92962
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 12.2711 | 0.88769 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.93755 | 0.82395
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 11.0864 | 0.77116 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.92717 | 0.80332
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.0732 | 0.98406 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.91957 | 0.68605
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 6.1219 | 0.8533 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.91488 | 0.85172
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 5.9776 | 0.86789 |  | C.H. CARHUAC | 0.90939 | 0.66837
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 5.8355 | 0.82282 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.90111 | 0.9083
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 5.256 | 0.80398 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.89169 | 0.93939
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 4.8582 | 0.78642 |  | C.H. EL CARMEN | 0.86209 | 0.83279
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 4.8135 | 1 |  | C.H. YARUCAYA | 0.85995 | 0.921
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 4.3817 | 0.91708 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83975 | 0.83567
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.7994 | 0.93067 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.81985 | 0.81272
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 2.5569 | 1.0726 |  | C.H. MANTA I | 0.78373 | 0.58941
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.4508 | 0.85676 |  | C.H. POECHOS II | 0.71635 | 0.5363
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.3235 | 0.82403 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.51846 | 0.82158
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.45673 | 0.93472 |  | C.H. HER 1 | 0.5032 | 0.57221
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.073708 | 0.05787 |  | C.H. LA JOYA | 0.40376 | 0.5514
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 0 | 0 |  | C.H. PURMACANA | 0.2247 | 0.36081
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 67.648 | 0.36137 | EÓLICAS | C.E. TRES HERMANAS | 0.5044 | 0.48193
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 129.8 | 48.0182 | 0.51381 |  | C.E. DUNA | 0.46605 | 0.35011
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 44.1516 | 0.4635 |  | C.E. MARCONA | 0.46396 | 0.49929
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 40.459 | 0.57841 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.45737 | 0.28965
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 31.3524 | 0.52369 |  | C.E. WAYRA I | 0.43917 | 0.30964
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.2635 | 0.53227 |  | C.E. SAN JUAN | 0.4227
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 8.8758 | 0.33867 |  | C.E. HUAMBOS | 0.37622 | 0.28528
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 7.558 | 0.34016 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.34794
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 5.6251 | 0.4253 |  | C.E. TALARA | 0.30484 | 0.20264
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.2504 | 0.32136 | SOLARES | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.29006
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 34.716 | 0.33373 |  | C.S. RUBI | 0.35543 | 0.32021
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.S. CLEMESI | SOLAR | 114.93 | 25.6949 | 0.31051 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32666 | 0.34042
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.8264 | 0.27523 |  | C.S. CLEMESI | 0.32652
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0774 | 0.28315 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31645 | 0.33681
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9258 | 0.27262 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.31415 | 0.35608
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7086 | 0.25754 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.2689 | 0.24581
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.6153 | 0.25106 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26315 | 0.25387
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.2982 | 0.2863 |  | C.S. REPARTICION | 0.25575 | 0.24183
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.19655 | 0.2108 |  | C.S. YARUCAYA | 0.21121
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.013121 | 0.033133 | TERMOELÉCTRICAS | C.S. CARHUAQUERO | 0.04542
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 10.8923 | 1 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.94938 | 0.70702
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.2301 | 0.72665 |  | C.T. CALLAO | 0.77709 | 0.78208
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.2314 | 0.71261 |  | C.T. PARAMONGA | 0.75556 | 0.89084
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.77378 | 0.44779 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.59321 | 0.69178
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0 | 0 |  | C.T. LA GRINGA | 0.52744 | 0.19542
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2024-02-03 | 2024-03-04 | 2024-04-01 | 2023-04-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 238.9694 | 251.9079 | 238.4664 | 220.193 | 8.299% | 983.0899 | 918.0172 | 7.088% | 931.3742 | -1.434%
Eólica | 233.4956 | 294.4729 | 296.3255 | 195.9748 | 51.21% | 1059.7767 | 565.7083 | 87.34% | 595.6972 | -5.034%
Solar | 84.6309 | 95.4636 | 88.0722 | 63.8008 | 38.04% | 375.6919 | 249.9069 | 50.33% | 262.6014 | -4.834%
Bagazo | 16.5737 | 11.0538 | 22.5538 | 16.5808 | 36.02% | 70.055 | 61.2797 | 14.32% | 61.1951 | 0.1382%
Biogás | 7.2732 | 7.007 | 4.2353 | 1.3789 | 207.1% | 25.8262 | 20.5291 | 25.8% | 25.1252 | -18.29%
Total RER | 580.9428 | 659.9052 | 649.6531 | 497.9282 | 30.47% | 2514.4397 | 1815.4412 | 38.5% | 1875.9932 | -3.228%
Participación en el SEIN (%) | 11.84% | 13.03% | 13.15% | 10.31% |  | 12.58% | 9.381% |  | 10.33%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4940.394 | GWh |  |  |  |  | 4290.744
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 649.65 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2024.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA |  | 1.9648
KALLPA | 950.1163 | 1010.6412 | -5.989% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 72.9314
ELECTROPERU | 609.5614 | 574.3508 | 6.131% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.0025634
ENEL GENERACION PERU | 602.2391 | 548.3231 | 9.833% |  |  | EGECSAC | 0 | 3.0551
ENGIE | 558.2189 | 652.2308 | -14.41% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
STATKRAFT | 267.7574 | 258.6488 | 3.522% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 266.6267 | 263.5726 | 1.159% |  |  | KONDU | 0.013121
ORAZUL ENERGY PERÚ | 238.5597 | 227.347 | 4.932% |  |  | IYEPSA | 0.026343 | 0.047824
FENIX POWER | 207.3448 | 0 |  |  |  | ATRIA | 0.073708 | 0.44495
CELEPSA | 139.8418 | 139.6813 | 0.1149% |  |  | SHOUGESA | 0.13152 | 0
EGEMSA | 118.1023 | 119.6193 | -1.268% |  |  | COLCA SOLAR | 0.19655 | 0.20716
CHINANGO | 117.1826 | 110.8427 | 5.72% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 0.19913
EGASA | 100.3606 | 56.2218 | 78.51% |  |  | SAMAY I | 0.2385 | 4.6275
SAN GABAN | 78.6337 | 79.5272 | -1.123% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 1.6783
INLAND | 62.9922 | 64.3269 | -2.075% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.7131 | 1.5627
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 48.0182 |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3235 | 2.5362
EMGE JUNÍN | 45.5619 | 42.8159 | 6.413% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4508 | 2.3521
LA VIRGEN | 43.7305 | 40.7977 | 7.189% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.5569 | 2.4861
GEPSA | 43.2716 | 37.3211 | 15.94% |  |  | TERMOSELVA | 2.564 | 13.969
EMGE HUANZA | 41.7452 | 19.4026 | 115.2% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.2982 | 3.6731
P.E. TRES HERMANAS | 40.459 | 39.3791 | 2.742% |  |  | MAJES | 3.6153 | 3.7276
ENERGÍA EÓLICA | 38.9104 | 20.6592 | 88.34% |  |  | REPARTICION | 3.7086 | 3.7265
TERMOCHILCA | 30.6792 | 145.43 | -78.9% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.9258 | 4.5115
ENEL GENERACION PIURA | 27.7127 | 56.2839 | -50.76% |  |  | TACNA SOLAR | 4.0774 | 4.5384
SINERSA | 20.3584 | 18.8048 | 8.261% |  |  | PETRAMAS | 4.2353 | 1.3789
GENERACIÓN ANDINA | 17.6326 | 18.9807 | -7.103% |  |  | GR PAINO | 4.2504 | 3.9917
GM OPERACIONES | 14.9492 |  |  |  |  | SAN JACINTO | 4.7197 | 4.215
RIO BAÑOS | 14.3337 | 14.3576 | -0.1667% |  |  | GR TARUCA | 5.6251 | 5.1477
AGUA AZUL | 13.9941 | 14.1384 | -1.02% |  |  | BIOENERGIA | 6.9417 | 2.6863
SANTA ANA | 13.5573 | 13.5532 | 0.03041% |  |  | EGESUR | 8.5777 | 11.9077
CELEPSA RENOVABLES | 13.3448 | 13.9052 | -4.03% |  |  | AIPSA | 10.8923 | 9.6794
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2785 | 9.7387 | 36.35% |  |  | P.E. MARCONA | 12.2635 | 12.8991
ANDEAN POWER | 13.1723 | 8.8758 | 48.41% |  |  | RIO DOBLE | 12.2711 | 13.0552
HUAURA POWER | 12.929 | 12.9777 | -0.3752% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.6503 | 4.9758
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 12.6503 | 4.9758 | 154.2% |  |  | HUAURA POWER | 12.929 | 12.9777
RIO DOBLE | 12.2711 | 13.0552 | -6.006% |  |  | ANDEAN POWER | 13.1723 | 8.8758
P.E. MARCONA | 12.2635 | 12.8991 | -4.927% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2785 | 9.7387
AIPSA | 10.8923 | 9.6794 | 12.53% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.3448 | 13.9052
EGESUR | 8.5777 | 11.9077 | -27.96% |  |  | SANTA ANA | 13.5573 | 13.5532
BIOENERGIA | 6.9417 | 2.6863 | 158.4% |  |  | AGUA AZUL | 13.9941 | 14.1384
GR TARUCA | 5.6251 | 5.1477 | 9.275% |  |  | RIO BAÑOS | 14.3337 | 14.3576
SAN JACINTO | 4.7197 | 4.215 | 11.97% |  |  | GM OPERACIONES | 14.9492
GR PAINO | 4.2504 | 3.9917 | 6.481% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 17.6326 | 18.9807
PETRAMAS | 4.2353 | 1.3789 | 207.1% |  |  | SINERSA | 20.3584 | 18.8048
TACNA SOLAR | 4.0774 | 4.5384 | -10.16% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 27.7127 | 56.2839
PANAMERICANA SOLAR | 3.9258 | 4.5115 | -12.98% |  |  | TERMOCHILCA | 30.6792 | 145.43
REPARTICION | 3.7086 | 3.7265 | -0.4794% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 38.9104 | 20.6592
MAJES | 3.6153 | 3.7276 | -3.012% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.459 | 39.3791
MOQUEGUA FV | 3.2982 | 3.6731 | -10.21% |  |  | EMGE HUANZA | 41.7452 | 19.4026
TERMOSELVA | 2.564 | 13.969 | -81.64% |  |  | GEPSA | 43.2716 | 37.3211
MAJA ENERGIA | 2.5569 | 2.4861 | 2.848% |  |  | LA VIRGEN | 43.7305 | 40.7977
HIDROCAÑETE | 2.4508 | 2.3521 | 4.196% |  |  | EMGE JUNÍN | 45.5619 | 42.8159
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.3235 | 2.5362 | -8.386% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 48.0182
CENTRALES SANTA ROSA | 1.7131 | 1.5627 | 9.628% |  |  | INLAND | 62.9922 | 64.3269
COGENERACIÓN OQUENDO | 1.6783 |  |  |  |  | SAN GABAN | 78.6337 | 79.5272
SAMAY I | 0.2385 | 4.6275 | -94.85% |  |  | EGASA | 100.3606 | 56.2218
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 0.19913 |  |  |  |  | CHINANGO | 117.1826 | 110.8427
COLCA SOLAR | 0.19655 | 0.20716 | -5.122% |  |  | EGEMSA | 118.1023 | 119.6193
SHOUGESA | 0.13152 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 139.8418 | 139.6813
ATRIA | 0.073708 | 0.44495 | -83.43% |  |  | FENIX POWER | 207.3448 | 0
IYEPSA | 0.026343 | 0.047824 | -44.92% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 238.5597 | 227.347
KONDU | 0.013121 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 266.6267 | 263.5726
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 267.7574 | 258.6488
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 558.2189 | 652.2308
EGECSAC | 0 | 3.0551 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 602.2391 | 548.3231
PLANTA ETEN | 0 | 0.0025634 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 609.5614 | 574.3508
ENEL GREEN POWER PERU |  | 72.9314 | -100% |  |  | KALLPA | 950.1163 | 1010.6412
SDF ENERGIA |  | 1.9648 | -100%
Total | 4940.394 | 4829.0567 | 2.306%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-02-07 20:30 | 2024-03-19 19:00 | 2024-04-24 18:45 | 2023-04-11 19:00 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-02-07 20:30 | 2024-03-19 19:00 | 2024-04-24 18:45 | 2023-04-11 19:00 |  | 2024-02-07 20:30 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-02-22 19:45
| 45329.8542 | 45370.7917 | 45406.7812 | 45027.7917 |  | 45329.8542 | 45027.7917 |  | 44614.8229
Hidroeléctrica | 4475.6376 | 4505.346 | 4439.9183 | 4362.1793 | 1.782% | 4475.6376 | 4362.1793 | 2.601% | 4553.9271 | -4.211%
Termoeléctrica | 3005.9687 | 2773.5392 | 2418.7481 | 2953.978 | -18.12% | 3005.9687 | 2953.978 | 1.76% | 2455.9372 | 20.28%
Eólica | 280.5234 | 271.8711 | 690.8411 | 289.3488 | 138.8% | 280.5234 | 289.3488 | -3.05% | 136.9003 | 111.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -0.14118 | -0.44933 | -1.4918 |  |  | -0.14118
Total | 7761.9886 | 7550.3069 | 7548.0157 | 7605.5061 | -0.7559% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7761.9886 | 7550.3069 | 7548.0157 | 7605.5061 | -0.7559% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-04-24 18:45 | 2023-04-11 19:00
| 45406.7812 | 45027.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1659.4934 | 1705.7895 | -2.714% |  |  | SDF ENERGIA | 0 | 2.6991
ENEL GENERACION PERU | 1278.585 | 842.174 | 51.82% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 0 | 88.404
ENGIE | 965.3146 | 1072.4969 | -9.994% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 0
ELECTROPERU | 803.0934 | 865.6354 | -7.225% |  |  | KONDU | 0
STATKRAFT | 399.2047 | 354.3125 | 12.67% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 344.1092 | 322.6782 | 6.642% |  |  | ATRIA | 0 | 0.6937
EMGE HUALLAGA | 331.6065 | 467.1132 | -29.01% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 214.5745 | 220.5567 | -2.712% |  |  | MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 167.832 | 167.2 | 0.378% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 63.399
EGASA | 166.3281 | 56.452 | 194.6% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 282.8704
CHINANGO | 155.27 | 170.397 | -8.878% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 111.9553 | 113.3257 | -1.209% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 105.284 |  |  |  |  | SAMAY I | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 92.1924 | 59.5844 | 54.73% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
INLAND | 90.5482 | 90.195 | 0.3916% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 54.6007 | 70.2818 | -22.31% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
GM OPERACIONES | 50.8748 |  |  |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 48.1863 | 48.4441 | -0.5322% |  |  | FENIX POWER | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 46.747 | 85.912 | -45.59% |  |  | EGECSAC | 0 | 5.0483
LA VIRGEN | 46.023 | 59.338 | -22.44% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
GEPSA | 40.734 | 57.5996 | -29.28% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 30.5962 | 33.7961 | -9.468% |  |  | PETRAMAS | 2.1013 | 2.1485
EGESUR | 29.3856 | 22.7736 | 29.03% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.4881 | 2.4474
SINERSA | 29.2483 | 26.739 | 9.384% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 2.8649
P.E. MARCONA | 28.3041 | 20.0009 | 41.51% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
SANTA ANA | 20.2368 | 20.6323 | -1.917% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.504 | 3.659
GENERACIÓN ANDINA | 20.1555 | 29.3778 | -31.39% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.632 | 3.795
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.0269 | 7.5327 | 165.9% |  |  | GR PAINO | 5.9609 | 0.08611
RIO BAÑOS | 19.991 | 19.9689 | 0.1107% |  |  | SAN JACINTO | 8.4335 | 7.5971
AGUA AZUL | 19.9699 | 19.9956 | -0.1288% |  |  | BIOENERGIA | 9.5 | 0
CELEPSA RENOVABLES | 19.6397 | 19.7645 | -0.6316% |  |  | GR TARUCA | 9.6398 | 8e-05
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5304 | 19.1025 | -2.995% |  |  | ANDEAN POWER | 14.9973 | 16.361
HUAURA POWER | 18.4281 | 18.567 | -0.7483% |  |  | AIPSA | 16.3278 | 16.5843
RIO DOBLE | 18.2969 | 18.7763 | -2.553% |  |  | RIO DOBLE | 18.2969 | 18.7763
AIPSA | 16.3278 | 16.5843 | -1.546% |  |  | HUAURA POWER | 18.4281 | 18.567
ANDEAN POWER | 14.9973 | 16.361 | -8.335% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5304 | 19.1025
GR TARUCA | 9.6398 | 8e-05 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.6397 | 19.7645
BIOENERGIA | 9.5 | 0 |  |  |  | AGUA AZUL | 19.9699 | 19.9956
SAN JACINTO | 8.4335 | 7.5971 | 11.01% |  |  | RIO BAÑOS | 19.991 | 19.9689
GR PAINO | 5.9609 | 0.08611 | 6822% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 20.0269 | 7.5327
MAJA ENERGIA | 3.632 | 3.795 | -4.295% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 20.1555 | 29.3778
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.504 | 3.659 | -4.236% |  |  | SANTA ANA | 20.2368 | 20.6323
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | P.E. MARCONA | 28.3041 | 20.0009
COGENERACIÓN OQUENDO | 2.8649 |  |  |  |  | SINERSA | 29.2483 | 26.739
CENTRALES SANTA ROSA | 2.4881 | 2.4474 | 1.663% |  |  | EGESUR | 29.3856 | 22.7736
PETRAMAS | 2.1013 | 2.1485 | -2.197% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 30.5962 | 33.7961
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | GEPSA | 40.734 | 57.5996
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 46.023 | 59.338
EGECSAC | 0 | 5.0483 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.747 | 85.912
FENIX POWER | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 48.1863 | 48.4441
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | GM OPERACIONES | 50.8748
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 54.6007 | 70.2818
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 90.5482 | 90.195
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 92.1924 | 59.5844
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 105.284
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 111.9553 | 113.3257
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 155.27 | 170.397
TERMOCHILCA | 0 | 282.8704 | -100% |  |  | EGASA | 166.3281 | 56.452
TERMOSELVA | 0 | 63.399 | -100% |  |  | EGEMSA | 167.832 | 167.2
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 214.5745 | 220.5567
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 331.6065 | 467.1132
ATRIA | 0 | 0.6937 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 344.1092 | 322.6782
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 399.2047 | 354.3125
KONDU | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 803.0934 | 865.6354
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 965.3146 | 1072.4969
ENEL GREEN POWER PERU | 0 | 88.404 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 1278.585 | 842.174
SDF ENERGIA | 0 | 2.6991 | -100% |  |  | KALLPA | 1659.4934 | 1705.7895
Total | 7548.0157 | 7605.5061 | -0.7559%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30/04/2024 | VOLUMEN ÚTIL 30/04/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 20.9652 | 20.9901 | -0.1185%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 29.6389 | 17.0662 | 73.67% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 30.651 | 19.8238 | 54.62% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.112 | 7.461 | -4.678%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 5.278 | 8.09 | -34.76% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.117 | 5.987 | 68.98% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 98.838 | 89.213 | 10.79% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 37.293 | 22.818 | 63.44% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 7.591 | 2.398 | 216.6% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 25.9 | 20.9 | 23.92% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 79.992 | 50.472 | 58.49% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 134.678 | 98.043 | 37.37% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 18.309 | 21.573 | -15.13% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 253.509 | 236.166 | 7.344% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 69.09 | 58.74 | 17.62% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 23.75 | 24.1 | -1.452% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 135.964 | 102.4 | 32.78% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 49.197 | 43.8 | 12.32% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 40.97 | 19.42 | 111% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 39.9587 | 40.5185 | -1.382% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 43.04 | 28.71 | 49.91% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 14.15 | 9.85 | 43.65% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 64.83 | 61.73 | 5.022% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 34.84 | 23.82 | 46.26% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 52.33 | 36.73 | 42.47% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 322.483 | 236.09 | 36.59% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 91.98 | 54.65 | 68.31% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 2.7369 | 1.365 | 100.5% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 65.416 | 66.717 | -1.95% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 236.888 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 262.023 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 274.494 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 |  |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 |  |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 |  |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 |  |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 |  |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 |  |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 |  |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 |  |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 |  |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 |  |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 |  |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 |  |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 |  |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 |  |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 |  |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 |  |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 |  |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 |  |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 |  |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 |  |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 |  |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 |  |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 |  |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 |  |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 |  |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 |  |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 |  |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 |  |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 |  |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 |  |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 |  |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 |  |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 |  |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 |  |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 |  |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 |  |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 |  |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 |  |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 |  |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 |  |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 |  |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 |  |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 |  |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 |  |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 |  |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 |  |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 |  |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 |  |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 |  |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 |  |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 |  |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 |  |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 |  |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 |  |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 |  |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 |  |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 |  |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 |  |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 |  |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 |  |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 |  |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 |  |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 |  |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 |  |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 |  |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 |  |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 |  |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 |  |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 |  |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 |  |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 |  |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 |  |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 |  |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 |  |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 |  |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 |  |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 |  |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 |  |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 |  |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 |  |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 |  |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 |  |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 |  |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 |  |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 |  |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 |  |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 |  |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 |  |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 |  |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 |  |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 |  |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 |  |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 |  |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 |  |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 |  |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 |  |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 |  |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 |  |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 |  |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 |  |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 |  |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 |  |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 |  |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 |  |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 |  |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 |  |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 |  |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 |  |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 |  |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 |  |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 |  |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 |  |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 |  |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 |  |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 |  |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 |  |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 |  |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 |  |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 |  |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 |  |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 |  |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 |  |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 |  |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 |  |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 |  |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 |  |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 |  |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 |  |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 |  |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 |  |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 |  |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 |  |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 |  |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 |  |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 |  |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 |  |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 |  |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 |  |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 |  |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 |  |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 |  |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 |  |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 |  |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 |  |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 |  |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 |  |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 |  |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 |  |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 |  |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 |  |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 |  |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 |  |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 |  |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 |  |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 |  |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 |  |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 |  |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 |  |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 |  |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 |  |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 |  |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 |  |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 |  |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 |  |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 |  |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 |  |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 |  |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 |  |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 |  |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 |  |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 |  |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 |  |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 |  |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 |  |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 |  |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 |  |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 |  |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 |  |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 |  |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 |  |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 |  |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 |  |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 |  |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 |  |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 |  |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 |  |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 |  |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 |  |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 |  |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 |  |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 |  |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 |  |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 |  |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 |  |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 |  |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 |  |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 |  |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 |  |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 |  |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 |  |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 |  |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 |  |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 |  |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 |  |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 |  |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 |  |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 |  |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 |  |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 |  |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 |  |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 |  |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 |  |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 |  |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 |  |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 |  |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 |  |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 |  |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 |  |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 |  |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 |  |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 |  |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 |  |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 |  |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 |  |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 |  |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 |  |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 |  |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 |  |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 |  |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 |  |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 |  |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 |  |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 |  |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 |  |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 |  |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 |  |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 |  |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 |  |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 |  |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 |  |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 |  |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 |  |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 |  |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 |  |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 |  |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 |  |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 |  |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 |  |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 |  |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 |  |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 |  |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 |  |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 |  |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 |  |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 |  |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 |  |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 |  |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 |  |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 |  |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 |  |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 |  |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 |  |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 |  |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 |  |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 |  |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 |  |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 |  |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 |  |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 |  |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 |  |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 |  |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 |  |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 |  |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 |  |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 |  |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 |  |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 |  |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 |  |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 |  |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 |  |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 |  |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 |  |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 |  |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 |  |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 |  |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 |  |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 |  |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 |  |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 |  |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 |  |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 |  |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 |  |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 |  |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 |  |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 |  |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 |  |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 |  |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 |  |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 |  |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 |  |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 |  |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 |  |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 |  |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 |  |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 |  |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 |  |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 |  |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 |  |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 |  |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 |  |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 |  |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 |  |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 |  |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 |  |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 |  |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 |  |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 |  |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 |  |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 |  |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 |  |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 |  |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 |  |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 |  |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 |  |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 |  |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 |  |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 |  |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 |  |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 |  |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 |  |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 |  |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 |  |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 |  |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 |  |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 |  |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 |  |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 |  |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 |  |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 |  |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 |  |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 |  |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 |  |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 |  |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 |  |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 |  |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 |  |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Abril 2024 | Abril 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Pativilca (QN-304) | 60.5738 | 46.3174 | 30.78%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 13.3465 | 8.4838 | 57.32%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 0 | 0.78863 | -100%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 48.6941 | 29.3402 | 65.96%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 15.6791 | 11.547 | 35.79%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 115.7326 | 124.2668 | -6.868%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 10.3968 | 2.3297 | 346.3%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.96394 | 0.16266 | 492.6%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 44.2985 | 113.1931 | -60.86%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 3.0106 | 2.6072 | 15.48%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 13.5593 | 13.5067 | 0.3895%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 24.5035 | 17.7239 | 38.25%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 91.375 | 86.9028 | 5.146%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 21.1383 | 21.6382 | -2.31%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 36.6773 | 32.0328 | 14.5%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 53.6266 | 26.0043 | 106.2%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 46.7985 | 22.6125 | 107%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 278.9011 | 152.5774 | 82.79%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 189.2396 | 117.8296 | 60.6%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 153.5503 | 139.689 | 9.923%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 82.0222 | 56.2731 | 45.76%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de la semana Febrero en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Abril 2024 | Abril 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 1.4167 | 0.4 | 254.2%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.327 | 0.327 | 0%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 1.267 | 0.03 | 4123%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 1.0327 | 2.3933 | -56.85%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0.036 | 0
|  | Caudal Turbinado C.H. Charcani V | 18.3246 | 9.775 | 87.46%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4178 | 1.2717 | 11.49%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.37933 | 0.13067 | 190.3%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 1.8971 | 0
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.87649 | 0.198 | 342.7%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 4.0973 | 2.3106 | 77.33%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 1.7007 | 0.751 | 126.5%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 1.0887 | 0.28 | 288.8%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 6.3243 | 0.77067 | 720.6%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.02 | 0.11933 | -83.24%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 0.82233 | 0.30433 | 170.2%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 118.653 | 118.2272 | 0.3601%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 11.72 | 4.7492 | 146.8%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de la semana Febrero en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa Eulalia |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.67 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 23.0404 | 6.341 | 11.4685 | 19.3223
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 2 | 22.507 | 5.6153 | 9.809 | 13.939
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3 | 21.3451 | 6.7777 | 11.6202 | 19.6166
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4 | 24.1261 | 10.3077 | 11.0013 | 17.2048
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 |  | 5 | 22.8746 | 10.2268 | 12.3704 | 23.1642
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 19.1151 | 10.7263 | 17.521 | 17.5923
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 7 | 11.7449 | 18.462 | 17.0703 | 14.1867
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 8 | 8.1073 | 18.0841 | 26.2459 | 16.9036
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 9 | 10.7089 | 17.0567 | 19.2225 | 18.8817
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 |  | 10 | 21.7317 | 22.3946 | 14.6303 | 16.6707
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 11 | 21.5249 | 21.2106 | 25.5869 | 13.2261
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 12 | 22.0873 | 19.0531 | 26.2995 | 18.9486
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 13 | 23.3213 | 22.6497 | 19.3535 | 19.9684
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 14 | 26.81 | 25.618 | 17.2061 | 17.0892
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 15 | 22.1599 | 20.2491 | 15.1055 | 16.8626
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25 |  | 16 | 20.447 | 13.1634 | 13.5661 | 12.0777
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25 |  | 17 | 14.0954 | 10.7894 | 9.5955 | 10.3121
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 |  |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 |  |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 |  |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 |  |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 |  |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 |  |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 |  |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 |  |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 |  |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 |  |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 |  |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 |  |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 |  |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 |  |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 |  |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 |  |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 |  |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 |  |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 |  |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 |  |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18 | 12.5091 | 9.8077 | 7.7858
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 |  |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 |  |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 |  |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 |  |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 |  |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 |  |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 |  |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 |  |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 |  |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 |  |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 |  |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 |  |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 |  |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 |  |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 |  |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 |  |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 |  |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 |  |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 |  |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 |  |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 19 | 8.5716 | 8.2621 | 10.5288
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 |  |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 |  |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 |  |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 |  |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 |  |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 |  |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 |  |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 |  |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 |  |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 |  |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 |  |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 |  |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 |  |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 |  |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 |  |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 |  |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 |  |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 |  |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 |  |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 |  |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 20 | 7.0703 | 8.197 | 5.9474
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 |  |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 |  |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 |  |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 |  |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 |  |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 |  |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 |  |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 |  |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 |  |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 |  |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 |  |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 |  |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 |  |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 |  |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 |  |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 |  |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 |  |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 |  |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 |  |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 |  |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 |  |  | 21 | 7.083 | 7.9334 | 7.3238
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 |  |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 |  |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 |  |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 |  |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 |  |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 |  |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 |  |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 |  |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 |  |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 |  |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 |  |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 |  |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 |  |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 |  |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 |  |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 |  |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 |  |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 |  |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 |  |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 |  |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 |  |  | 22 | 6.526 | 7.5271 | 6.8569
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 |  |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 |  |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 |  |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 |  |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 |  |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 |  |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 |  |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 |  |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 |  |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 |  |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 |  |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 |  |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 |  |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 |  |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 |  |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 |  |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 |  |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 |  |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 |  |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 |  |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 23 | 6.0984 | 7.8159 | 7.6111
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 |  |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 |  |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 |  |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 |  |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 |  |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 |  |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 |  |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 |  |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 |  |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 |  |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 |  |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 |  |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 |  |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 |  |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 |  |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 |  |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 |  |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 |  |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 |  |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 |  |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 |  |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 |  |  | 24 | 5.3554 | 6.7071 | 5.509
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 |  |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 |  |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 |  |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 |  |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 |  |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 |  |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 |  |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 |  |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 |  |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 |  |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 |  |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 |  |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 |  |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 |  |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 |  |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 |  |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 |  |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 |  |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 |  |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 |  |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 |  |  | 25 | 6.0033 | 5.0976 | 4.724
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 |  |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 |  |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 |  |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 |  |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 |  |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 |  |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 |  |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 |  |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 |  |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 |  |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 |  |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 |  |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 |  |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 |  |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 |  |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 |  |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 |  |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 |  |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 |  |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 |  |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 |  |  | 26 | 4.9716 | 4.9563 | 4.3055
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 |  |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 |  |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 |  |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 |  |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 |  |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 |  |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 |  |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 |  |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 |  |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 |  |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 |  |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 |  |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 |  |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 |  |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 |  |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 |  |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 |  |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 |  |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 |  |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 |  |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 |  |  | 27 | 4.8163 | 5.8004 | 4.3643
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 |  |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 |  |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 |  |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 |  |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 |  |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 |  |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 |  |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 |  |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 |  |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 |  |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 |  |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 |  |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 |  |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 |  |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 |  |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 |  |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 |  |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 |  |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 |  |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 |  |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 |  |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536 |  |  | 28 | 4.1458 | 4.7934 | 3.884
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 |  |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 |  |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 |  |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 |  |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 |  |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 |  |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 |  |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 |  |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 |  |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 |  |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 |  |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 |  |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 |  |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 |  |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 |  |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 |  |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 |  |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 |  |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 |  |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 |  |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3 |  |  | 29 | 4.2404 | 4.1201 | 4.5729
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 |  |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 |  |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 |  |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 |  |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 |  |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 |  |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 |  |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 |  |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 |  |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 |  |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 |  |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 |  |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 |  |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 |  |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 |  |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 |  |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 |  |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 |  |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 |  |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 |  |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 |  |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857 |  |  | 30 | 3.934 | 3.7526 | 3.7786
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 |  |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 |  |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 |  |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 |  |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 |  |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 |  |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 |  |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 |  |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 |  |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 |  |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 |  |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 |  |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 |  |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 |  |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 |  |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 |  |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 |  |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 |  |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 |  |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 |  |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 |  |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 |  |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714 |  |  | 31 | 4.2643 | 3.3494 | 4.2811
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 |  |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 |  |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 |  |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 |  |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 |  |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 |  |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 |  |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 |  |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 |  |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 |  |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 |  |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 |  |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 |  |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 |  |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 |  |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 |  |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 |  |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 |  |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 |  |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 |  |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 |  |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714 |  |  | 32 | 4.0603 | 3.2959 | 6.7043
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 |  |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 |  |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 |  |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 |  |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 |  |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 |  |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 |  |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 |  |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 |  |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 |  |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 |  |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 |  |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 |  |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 |  |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 |  |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 |  |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 |  |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 |  |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 |  |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 |  |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 |  |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 |  |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4 |  |  | 33 | 3.7991 | 3.2976 | 6.9394
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 |  |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 |  |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 |  |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 |  |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 |  |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 |  |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 |  |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 |  |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 |  |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 |  |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 |  |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 |  |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 |  |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 |  |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 |  |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 |  |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 |  |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 |  |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 |  |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 |  |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 |  |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 |  |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814 |  |  | 34 | 3.6017 | 3.5423 | 7.0218
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 |  |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 |  |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 |  |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 |  |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 |  |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 |  |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 |  |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 |  |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 |  |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 |  |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 |  |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 |  |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 |  |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 |  |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 |  |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 |  |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 |  |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 |  |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 |  |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 |  |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 |  |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 |  |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243 |  |  | 35 | 6.7516 | 3.6601 | 4.7928
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 |  |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 |  |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 |  |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 |  |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 |  |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 |  |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 |  |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 |  |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 |  |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 |  |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 |  |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 |  |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 |  |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 |  |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 |  |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 |  |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 |  |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 |  |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 |  |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 |  |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 |  |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571 |  |  | 36 | 5.5024 | 3.7739 | 7.2234
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 |  |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 |  |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 |  |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 |  |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 |  |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 |  |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 |  |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 |  |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 |  |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 |  |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 |  |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 |  |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 |  |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 |  |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 |  |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 |  |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 |  |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 |  |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 |  |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 |  |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 |  |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 |  |  | 37 | 5 | 12 | 4 |  |  | 37 | 5.7037 | 4.0446 | 6.7298
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 |  |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 |  |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 |  |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 |  |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 |  |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 |  |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 |  |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 |  |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 |  |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 |  |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 |  |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 |  |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 |  |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 |  |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 |  |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 |  |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 |  |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 |  |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 |  |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 |  |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 |  |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 |  |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814 |  |  | 38 | 4.6181 | 4.553 | 6.7894
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 |  |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 |  |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 |  |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 |  |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 |  |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 |  |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 |  |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 |  |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 |  |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 |  |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 |  |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 |  |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 |  |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 |  |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 |  |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 |  |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 |  |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 |  |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 |  |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 |  |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 |  |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 |  |  | 39 | 5 | 6 | 4.5 |  |  | 39 | 4.7249 | 3.9476 | 6.9322
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 |  |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 |  |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 |  |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 |  |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 |  |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 |  |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 |  |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 |  |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 |  |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 |  |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 |  |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 |  |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 |  |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 |  |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 |  |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 |  |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 |  |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 |  |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 |  |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 |  |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 |  |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 |  |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357 |  |  | 40 | 5.3951 | 4.1966 | 6.6899
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 |  |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 |  |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 |  |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 |  |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 |  |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 |  |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 |  |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 |  |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 |  |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 |  |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 |  |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 |  |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 |  |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 |  |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 |  |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 |  |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 |  |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 |  |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 |  |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 |  |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 |  |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 |  |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625 |  |  | 41 | 5.6744 | 4.4294 | 4.3217
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 |  |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 |  |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 |  |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 |  |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 |  |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 |  |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 |  |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 |  |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 |  |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 |  |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 |  |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 |  |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 |  |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 |  |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 |  |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 |  |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 |  |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 |  |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 |  |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 |  |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 |  |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 |  |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25 |  |  | 42 | 5.6411 | 4.2541 | 5.3436
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 |  |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 |  |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 |  |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 |  |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 |  |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 |  |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 |  |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 |  |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 |  |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 |  |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 |  |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 |  |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 |  |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 |  |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 |  |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 |  |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 |  |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 |  |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 |  |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 |  |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 |  |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 |  |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25 |  |  | 43 | 5.2781 | 4.6124 | 5.4876
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 |  |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 |  |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 |  |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 |  |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 |  |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 |  |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 |  |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 |  |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 |  |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 |  |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 |  |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 |  |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 |  |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 |  |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 |  |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 |  |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 |  |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 |  |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 |  |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 |  |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 |  |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25 |  |  | 44 | 3.773 | 4.4097 | 5.9114
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 |  |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 |  |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 |  |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 |  |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 |  |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 |  |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 |  |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 |  |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 |  |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 |  |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 |  |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 |  |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 |  |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 |  |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 |  |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 |  |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 |  |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 |  |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 |  |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 |  |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 |  |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821 |  |  | 45 | 4.0866 | 3.901 | 6.609
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 |  |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 |  |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 |  |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 |  |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 |  |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 |  |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 |  |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 |  |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 |  |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 |  |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 |  |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 |  |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 |  |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 |  |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 |  |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 |  |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 |  |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 |  |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 |  |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 |  |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 |  |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25 |  |  | 46 | 4.1967 | 3.9276 | 5.8073
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 |  |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 |  |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 |  |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 |  |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 |  |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 |  |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 |  |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 |  |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 |  |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 |  |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 |  |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 |  |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 |  |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 |  |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 |  |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 |  |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 |  |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 |  |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 |  |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 |  |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 |  |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25 |  |  | 47 | 6.9074 | 4.3361 | 5.547
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 |  |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 |  |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 |  |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 |  |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 |  |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 |  |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 |  |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 |  |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 |  |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 |  |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 |  |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 |  |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 |  |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 |  |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 |  |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 |  |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 |  |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 |  |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 |  |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 |  |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25 |  |  | 48 | 10.177 | 4.025 | 7.9609
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25 |  |  | 49 | 16.2726 | 3.9796 | 8.585
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 50 | 8.6871 | 4.2274 | 7.7793
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 51 | 4.7284 | 4.9967 | 10.0089
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429 |  |  | 52 | 6.3814 | 5.9125 | 10.0257
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (26,37 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 26.3654 | 25.751 | 25.4448 | 25.23 | 25.0785 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (25,75 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (25,44 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (25,23 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (25,08 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (24,76 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (24,58 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (24,7 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (24,73 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (24,59 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (24,02 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (23,48 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (26,9 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (26,73 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (26,26 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (26,38 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 24.7617 | 24.7261 | 24.698 | 24.5946 | 24.5807 | 24.0162 | 23.4817 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (25,23 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (25,04 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (23,97 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 26.8963 | 26.2568 | 26.3755 | 26.7266 | 25.2301 | 25.0427 | 23.9668
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (25,08 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (25,75 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (25,23 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (26,37 USD/MWh)
COTARUSE 220 (25,04 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (25,23 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (25,44 USD/MWh)
PUNO 138 (26,73 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (24,7 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (26,26 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (23,97 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (24,76 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (24,58 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (23,48 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (26,9 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (24,02 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (24,59 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (24,73 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (26,38 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2024 | ABRIL 2023 | ABRIL 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 20 | 0.48333 | -100% | 4038%
CENTRO | L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  | 4.8833 | 0.76667 | -100% | 537%
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 29.0833 |  | -100%
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 14.9333 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 6.05 |  | -100%
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES |  | 7.3 |  | -100%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  |  | 5.85 |  | -100%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 7.0167 |  | 4.8333 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 0.26667 |  | 6.1 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 7.2833 | 76.2 | 24.0833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
TRANSFORMADOR 2D | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0.75
LINEA DE TRANSMISION | 11 | 11 |  | 4 | 12 | 3 |  | 41 | 295.41
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0.88
CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 34.08
TOTAL | 11 | 13 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 46 | 331.12
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13994.1189 | 13994.1189 | 56370.0439
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13994.1189 | 13994.1189 | 56370.0439
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 10892.34 | 10892.34 | 27955.8558
Total AIPSA |  |  |  | 10892.34 | 10892.34 | 27955.8558
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (7) |  |  | 13172.3459 | 13172.3459 | 53783.901
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | 13172.3459 | 13172.3459 | 53783.901
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 199.1301 |  |  | 199.1301 | 199.1301
Total ANDEAN POWER |  | 199.1301 |  |  | 199.1301 | 199.1301
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 73.7077 | 73.7077 | 1154.3097
Total ATRIA |  |  |  | 73.7077 | 73.7077 | 1154.3097
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6941.725 | 6941.725 | 21690.6375
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6941.725 | 6941.725 | 21690.6375
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 139841.8157 |  |  | 139841.8157 | 568690.0275
Total CELEPSA |  | 139841.8157 |  |  | 139841.8157 | 568690.0275
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13344.7917 |  |  | 13344.7917 | 54160.5618
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13344.7917 |  |  | 13344.7917 | 54160.5618
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 660.1814 |  |  | 660.1814 | 2130.5072
| C.H. SANTA ROSA II | 1052.9622 |  |  | 1052.9622 | 4131.6176
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1713.1436 |  |  | 1713.1436 | 6262.1248
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 3493.5445
Total CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 3493.5445
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 89480.3575 |  |  | 89480.3575 | 381133.2135
| C.H. YANANGO | 27702.1953 |  |  | 27702.1953 | 104759.2585
Total CHINANGO |  | 117182.5528 |  |  | 117182.5528 | 485892.472
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO |  | 1678.3463 |  | 1678.3463 | 6123.2466
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  | 1678.3463 |  | 1678.3463 | 6123.2466
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 196.5476 | 196.5476 | 794.3114
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 196.5476 | 196.5476 | 794.3114
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1171.74 |  |  | 1171.74 | 3389.0727
| C.H. CHARCANI II | 384.8827 |  |  | 384.8827 | 1345.4361
| C.H. CHARCANI III | 3186.2617 |  |  | 3186.2617 | 9931.9088
| C.H. CHARCANI IV | 9478.3304 |  |  | 9478.3304 | 30105.4468
| C.H. CHARCANI V | 80526.8309 |  |  | 80526.8309 | 264738.691
| C.H. CHARCANI VI | 5559.3144 |  |  | 5559.3144 | 17530.8689
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 27.0245 |  | 27.0245 | 90.2963
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 26.1809 |  | 26.1809 | 95.1922
Total EGASA |  | 100307.3602 | 53.2053 |  | 100360.5655 | 327226.9129
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 0 | 0 | 7812.6121
Total EGECSAC |  |  |  | 0 | 0 | 7812.6121
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 118102.252 |  |  | 118102.252 | 476971.3682
Total EGEMSA |  | 118102.252 |  |  | 118102.252 | 476971.3682
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5143.7559 |  |  | 5143.7559 | 20734.8748
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 3433.9606 |  | 3433.9606 | 21501.7283
Total EGESUR |  | 5143.7559 | 3433.9606 |  | 8577.7165 | 42236.6031
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2323.4904 | 2323.4904 | 9323.9167
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2323.4904 | 2323.4904 | 9323.9167
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 464628.4424 |  |  | 464628.4424 | 1660615.9383
| C.H. RESTITUCION | 144914.1376 |  |  | 144914.1376 | 535656.4526
| C.T. TUMBES |  | 18.8563 |  | 18.8563 | 680.5101
Total ELECTROPERU |  | 609542.58 | 18.8563 |  | 609561.4363 | 2196952.901
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 261996.349 |  |  | 261996.349 | 1075389.4165
| P.C.H CHAGLLA | 4630.3226 |  |  | 4630.3226 | 18805.0423
Total EMGE HUALLAGA |  | 266626.6716 |  |  | 266626.6716 | 1094194.4589
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 41745.1796 |  |  | 41745.1796 | 190787.9315
Total EMGE HUANZA |  | 41745.1796 |  |  | 41745.1796 | 190787.9315
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 5835.4686 | 5835.4686 | 26521.0746
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 6121.869 | 6121.869 | 27129.2212
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 11086.382 | 11086.382 | 53048.335
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 13322.975 | 13322.975 | 57135.3251
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 4381.7141 | 4381.7141 | 18552.5442
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 4813.5215 | 4813.5215 | 19835.5624
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 45561.9302 | 45561.9302 | 202222.0624
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 52065.1102 |  |  | 52065.1102 | 177383.9875
| C.H. HUAMPANI | 21554.989 |  |  | 21554.989 | 52319.6012
| C.H. HUINCO | 132643.2995 |  |  | 132643.2995 | 584762.3747
| C.H. MATUCANA | 90457.632 |  |  | 90457.632 | 359419.406
| C.H. MOYOPAMPA | 45211.3648 |  |  | 45211.3648 | 182350.7418
| C.T. SANTA ROSA |  | 3598.5732 |  | 3598.5732 | 41384.9155
| C.T. SANTA ROSA II |  | 6001.7563 |  | 6001.7563 | 105150.5328
| C.T. VENTANILLA |  | 119563.7895 |  | 119563.7895 | 746355.1215
| C.H. HER 1 |  |  | 456.7262 | 456.7262 | 991.6968
| C.E. WAYRA I |  |  | 44151.566 | 44151.566 | 168727.1043
| C.S. RUBI |  |  | 34716.0035 | 34716.0035 | 149126.5438
| C.S. CLEMESI (2) |  |  | 25694.922 | 25694.922 | 108976.7417
| C.E. WAYRA EXTENSION |  |  | 26123.3478 | 26123.3478 | 70239.8997
Total ENEL GENERACION PERU |  | 341932.3955 | 129164.119 | 131142.5655 | 602239.08 | 2747188.6672
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 26210.447 |  | 26210.447 | 106953.7535
| C.T. MALACAS 2 |  | 54.9147 |  | 54.9147 | 6208.032
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1447.3882 |  | 1447.3882 | 1602.2105
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 27712.75 |  | 27712.75 | 114763.996

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 31352.4357 | 31352.4357 | 110438.8687
| C.E. TALARA |  |  | 7557.9983 | 7557.9983 | 27318.612
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 38910.434 | 38910.434 | 137757.4806
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN |  |  | 48018.204 | 48018.204 | 159333.868
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 48018.204 | 48018.204 | 159333.868
ENGIE | C.H. QUITARACSA (4) | 61371.0964 |  |  | 61371.0964 | 199217.3049
| C.H. YUNCAN | 91542.0024 |  |  | 91542.0024 | 341202.7266
| C.T. CHILCA 1 |  | 308817.6893 |  | 308817.6893 | 1195614.0845
| C.T. CHILCA 2 |  | 7485.2614 |  | 7485.2614 | 127450.3612
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 466.3143 |  | 466.3143 | 1855.1445
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 3186.3223 |  | 3186.3223 | 3916.2877
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8826.353 | 8826.353 | 34780.8865
| C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 67648.0316 | 67648.0316 | 262706.969
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 8875.8258 | 8875.8258 | 30661.0292
Total ENGIE |  | 152913.0987 | 319955.5873 | 85350.2104 | 558218.8965 | 2197404.7942
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 207344.7529 |  | 207344.7529 | 978806.371
Total FENIX POWER |  |  | 207344.7529 |  | 207344.7529 | 978806.371
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 12774.3875 | 12774.3875 | 53291.1479
| C.H. EL CARMEN |  |  | 4858.1663 | 4858.1663 | 21480.1333
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 17632.5538 | 17632.5538 | 74771.2812
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5256.0278 | 5256.0278 | 10646.2907
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 12364.2573 | 12364.2573 | 56569.7511
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 12842.9788 | 12842.9788 | 56869.6796
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 12808.2992 | 12808.2992 | 56275.4254
Total GEPSA |  |  |  | 43271.563 | 43271.563 | 180361.1468
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (6) |  | 14949.2442 |  | 14949.2442 | 14949.2442
Total GM OPERACIONES |  |  | 14949.2442 |  | 14949.2442 | 14949.2442
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4250.4429 | 4250.4429 | 20070.0951
Total GR PAINO |  |  |  | 4250.4429 | 4250.4429 | 20070.0951
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 5625.1224 | 5625.1224 | 24862.0615
Total GR TARUCA |  |  |  | 5625.1224 | 5625.1224 | 24862.0615
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2450.8 | 2450.8 | 9688.7
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2450.8 | 2450.8 | 9688.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13278.4696 |  |  | 13278.4696 | 52636.4294
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13278.4696 |  |  | 13278.4696 | 52636.4294
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12928.9831 | 12928.9831 | 45321.0605
Total HUAURA POWER |  |  |  | 12928.9831 | 12928.9831 | 45321.0605
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 62992.1596 |  |  | 62992.1596 | 227101.8805
Total INLAND |  | 62992.1596 |  |  | 62992.1596 | 227101.8805
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 12650.2856 | 12650.2856 | 47256.5975
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 12650.2856 | 12650.2856 | 47256.5975
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 23.9051 |  | 23.9051 | 434.5893
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 2.4378 |  | 2.4378 | 23.9957
Total IYEPSA |  |  | 26.3429 |  | 26.3429 | 458.585
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 353652.6154 |  | 353652.6154 | 1563042.5258
| C.T. LAS FLORES |  | 194092.9218 |  | 194092.9218 | 509422.1328
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 399988.7514 |  |  | 399988.7514 | 1578090.285
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2382.0304 |  |  | 2382.0304 | 24274.1805
Total KALLPA |  | 402370.7818 | 547745.5372 |  | 950116.319 | 3674829.1242
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) |  |  | 13.1206 | 13.1206 | 72.5456
Total KONDU |  |  |  | 13.1206 | 13.1206 | 72.5456
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 43730.4508 |  |  | 43730.4508 | 191982.0428
Total LA VIRGEN |  | 43730.4508 |  |  | 43730.4508 | 191982.0428
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2556.902 | 2556.902 | 9684.5468
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2556.902 | 2556.902 | 9684.5468
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3615.3299 | 3615.3299 | 15283.5119
Total MAJES |  |  |  | 3615.3299 | 3615.3299 | 15283.5119
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3298.181 | 3298.181 | 15178.122
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3298.181 | 3298.181 | 15178.122
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3799.3573 | 3799.3573 | 15141.3834
| C.H. CAÑON DEL PATO | 164871.4404 |  |  | 164871.4404 | 641333.1022
| C.H. CARHUAQUERO | 62815.7455 |  |  | 62815.7455 | 251201.6751
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7073.1584 | 7073.1584 | 28625.3075
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 227687.1859 |  | 10872.5156 | 238559.7015 | 936301.4682
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12263.5373 | 12263.5373 | 43114.5034
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 12263.5373 | 12263.5373 | 43114.5034
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 40458.9612 | 40458.9612 | 142303.6906
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 40458.9612 | 40458.9612 | 142303.6906
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3925.7685 | 3925.7685 | 18379.5785
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 3925.7685 | 3925.7685 | 18379.5785
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 0 | 0 | 4524.1498
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2230.0989 | 2230.0989 | 11751.6676
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 773.7766 | 773.7766 | 4134.4328
| C.T. CALLAO |  |  | 1231.3929 | 1231.3929 | 5415.9908
Total PETRAMAS |  |  |  | 4235.2684 | 4235.2684 | 25826.241
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 402.1245
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 402.1245

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3708.5993 | 3708.5993 | 14853.8056
Total REPARTICION |  |  |  | 3708.5993 | 3708.5993 | 14853.8056
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 14333.6868 | 14333.6868 | 56700.5684
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 14333.6868 | 14333.6868 | 56700.5684
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 12271.1106 | 12271.1106 | 50241.8099
Total RIO DOBLE |  |  |  | 12271.1106 | 12271.1106 | 50241.8099
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 238.495 |  | 238.495 | 6687.8768
Total SAMAY I |  |  | 238.495 |  | 238.495 | 6687.8768
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 78633.7118 |  |  | 78633.7118 | 315149.6337
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 78633.7118 |  |  | 78633.7118 | 315149.6337
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 4719.7283 | 4719.7283 | 18243.1329
Total SAN JACINTO |  |  |  | 4719.7283 | 4719.7283 | 18243.1329
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 13557.2727 | 13557.2727 | 57249.5802
Total SANTA ANA |  |  |  | 13557.2727 | 13557.2727 | 57249.5802
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 131.5224 |  | 131.5224 | 402.0043
Total SHOUGESA |  |  | 131.5224 |  | 131.5224 | 402.0043
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14380.7703 | 14380.7703 | 56489.385
| C.H. POECHOS II |  |  | 5977.5926 | 5977.5926 | 19899.9982
Total SINERSA |  |  |  | 20358.3629 | 20358.3629 | 76389.3832
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29540.5576 |  |  | 29540.5576 | 80266.2564
| C.H. CHEVES | 108501.1122 |  |  | 108501.1122 | 444288.8177
| C.H. GALLITO CIEGO | 10976.5419 |  |  | 10976.5419 | 82795.1668
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 25.4098
| C.H. MALPASO | 29901.6652 |  |  | 29901.6652 | 116290.505
| C.H. MISAPUQUIO | 2261.0306 |  |  | 2261.0306 | 9429.7343
| C.H. OROYA | 3578.1481 |  |  | 3578.1481 | 12305.9386
| C.H. PACHACHACA (3) | 5641.7904 |  |  | 5641.7904 | 12742.6231
| C.H. PARIAC | 2725.5527 |  |  | 2725.5527 | 10580.1451
| C.H. SAN ANTONIO | 0 |  |  | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 74631.0334 |  |  | 74631.0334 | 286126.0955
Total STATKRAFT |  | 267757.4321 |  |  | 267757.4321 | 1054882.256
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4077.3623 | 4077.3623 | 18245.8708
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4077.3623 | 4077.3623 | 18245.8708
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 30679.2368 |  | 30679.2368 | 346991.6925
Total TERMOCHILCA |  |  | 30679.2368 |  | 30679.2368 | 346991.6925
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 2564.0496 |  | 2564.0496 | 31631.9794
Total TERMOSELVA |  |  | 2564.0496 |  | 2564.0496 | 31631.9794
TOTAL MWh |  | 3005044.9189 | 1285696.0059 | 649653.0777 | 4940394.0025 | 19990223.6188
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(4) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2024 | ABRIL 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-04-24 18:45 | 2023-04-11 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45406.7812 | 45027.7917 | 45329.8542 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9699 | 19.9956 | 19.9792 | -0.1288%
Total AGUA AZUL |  | 19.9699 | 19.9956 | 19.9792 | -0.1288%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.3278 | 16.5843 | 12.9109 | -1.546%
Total AIPSA |  | 16.3278 | 16.5843 | 12.9109 | -1.546%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 14.9973 | 16.361 | 20.4015 | -8.335%
Total ANDEAN POWER |  | 14.9973 | 16.361 | 20.4015 | -8.335%
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (7) | 0
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.6937 | 0.72952 | -100%
Total ATRIA |  | 0 | 0.6937 | 0.72952 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.5 | 0 | 9.25
Total BIOENERGIA |  | 9.5 | 0 | 9.25
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 214.5745 | 220.5567 | 222.9001 | -2.712%
Total CELEPSA |  | 214.5745 | 220.5567 | 222.9001 | -2.712%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.6397 | 19.7645 | 19.6334 | -0.6316%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.6397 | 19.7645 | 19.6334 | -0.6316%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.82491 | 0.83906 | 1.0904 | -1.686%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.6632 | 1.6083 | 1.6559 | 3.411%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.4881 | 2.4474 | 2.7463 | 1.663%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 122.231 | 129.456 | 149.331 | -5.581%
| C.H. YANANGO | 33.039 | 40.941 | 41.982 | -19.3%
Total CHINANGO |  | 155.27 | 170.397 | 191.313 | -8.878%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO | 2.8649 |  | 1.8251
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  | 2.8649 |  | 1.8251
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6828 | 1.3606 | 0 | 23.68%
| C.H. CHARCANI II | 0.54427 | 0.539 | 0 | 0.9777%
| C.H. CHARCANI III | 4.5792 | 3.8472 | 0 | 19.02%
| C.H. CHARCANI IV | 10.2265 | 8.0567 | 0 | 26.93%
| C.H. CHARCANI V | 141.1815 | 37.7459 | 64.2437 | 274%
| C.H. CHARCANI VI | 8.1139 | 4.9025 | 0 | 65.5%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 166.3281 | 56.452 | 64.2437 | 194.6%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 5.0483 | 5.0565 | -100%
Total EGECSAC |  | 0 | 5.0483 | 5.0565 | -100%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 167.832 | 167.2 | 167.279 | 0.378%
Total EGEMSA |  | 167.832 | 167.2 | 167.279 | 0.378%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.9444 | 6.3794 | 7.0858 | 8.856%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.4412 | 16.3942 | 22.45 | 36.89%
Total EGESUR |  | 29.3856 | 22.7736 | 29.5358 | 29.03%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.504 | 3.659 | 3.469 | -4.236%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.504 | 3.659 | 3.469 | -4.236%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 653.84 | 650.3112 | 598.3425 | 0.5426%
| C.H. RESTITUCION | 149.2534 | 215.3242 | 198.4604 | -30.68%
| C.T. TUMBES | 0 |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 803.0934 | 865.6354 | 796.803 | -7.225%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 325.1636 | 460.6839 | 384.584 | -29.42%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4429 | 6.4293 | 6.5004 | 0.2106%
Total EMGE HUALLAGA |  | 331.6065 | 467.1132 | 391.0843 | -29.01%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 48.1863 | 48.4441 | 81.8509 | -0.5322%
Total EMGE HUANZA |  | 48.1863 | 48.4441 | 81.8509 | -0.5322%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 6.1958 | 9.755 | 9.7495 | -36.49%
| C.H. HUASAHUASI II | 6.8889 | 9.8875 | 9.9169 | -30.33%
| C.H. RUNATULLO II | 11.1462 | 18.7081 | 20.0296 | -40.42%
| C.H. RUNATULLO III | 17.2622 | 20.0922 | 20.0777 | -14.09%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.2024 | 5.4374 | 6.3381 | 14.07%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.9053 | 6.4018 | 6.9188 | 7.865%
Total EMGE JUNÍN |  | 54.6007 | 70.2818 | 73.0307 | -22.31%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 79.489 | 49.161 | 48.144 | 61.69%
| C.H. HUAMPANI | 29.097 | 30.404 | 0 | -4.299%
| C.H. HUINCO | 114.272 | 68.777 | 172.502 | 66.15%
| C.H. MATUCANA | 130.543 | 133.589 | 134.251 | -2.28%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.032 | 64.763 | 65.021 | -1.129%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 103.358 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 185.236 | 176.479 | 176.632 | 4.962%
| C.T. VENTANILLA | 432.614 | 214.999 | 446.69 | 101.2%
| BESS VENTANILLA | -0.153 |  | -0.159
| C.H. HER 1 | 0.655 | 0.644 | 0 | 1.708%
| C.S. RUBI | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I | 131.315 |  | 58.904
| C.S. CLEMESI (2) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA EXTENSION | 111.485 |  | 18.565
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1278.585 | 842.174 | 1120.55 | 51.82%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2024 | ABRIL 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-04-24 18:45 | 2023-04-11 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45406.7812 | 45027.7917 | 45329.8542 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 46.747 | 0 | 47.154
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 85.912 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 46.747 | 85.912 | 47.154 | -45.59%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  | 0
| C.E. WAYRA I |  | 88.404 |  | -100%
0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 88.404 |  | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 18.5137 | 33.794 | 36.6286 | -45.22%
| C.E. TALARA | 12.0825 | 0.0021 | 3.473 | 575256%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 30.5962 | 33.7961 | 40.1016 | -9.468%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (5) | 105.284 |  | 23.255
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 105.284 |  | 23.255
ENGIE | C.H. QUITARACSA (4) | 112.6079 | 0 | 57.1134
| C.H. YUNCAN | 130.7711 | 130.8135 | 132.0346 | -0.0324%
| C.T. CHILCA 1 | 545.8745 | 753.1727 | 339.1936 | -27.52%
| BESS-CHILCA1 | -0.00277 |  | 0.02318
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 101.0335 | 104.3485 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 |  | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS | 157.0784 | 86.9989 | 79.5351 | 80.55%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 18.9854 | 0.47833 | 6.3713 | 3869%
Total ENGIE |  | 965.3173 | 1072.4969 | 718.5965 | -9.993%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 0 | 0 | 544.472
Total FENIX POWER |  | 0 | 0 | 544.472
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 15.1052 | 20.9996 | 20.7963 | -28.07%
| BESS-8DEAGOSTO | -0.0049 |  | -0.00478
| C.H. EL CARMEN | 5.0552 | 8.3782 | 8.4459 | -39.66%
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 29.2374
GEPSA | C.H. LA JOYA | 0 | 6.4888 | 0 | -100%
| C.H. ÁNGEL I | 12.3988 | 10.9864 | 20.3974 | 12.86%
| C.H. ÁNGEL II | 14.007 | 20.3886 | 20.4032 | -31.3%
| C.H. ÁNGEL III | 14.3283 | 19.7357 | 20.3796 | -27.4%
Total GEPSA |  | 40.734 | 57.5996 | 61.1802 | -29.28%
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (6) | 50.8748
Total GM OPERACIONES |  | 50.8748
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 5.9609 | 0.08611 | 8.4011 | 6822%
Total GR PAINO |  | 5.9609 | 0.08611 | 8.4011 | 6822%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 9.6398 | 8e-05 | 11.2192 | 12049600%
Total GR TARUCA |  | 9.6398 | 8e-05 | 11.2192 | 12049600%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.5304 | 19.1025 | 18.6553 | -2.995%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.5304 | 19.1025 | 18.6553 | -2.995%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.4293 | 18.567 | 18.369 | -0.7416%
| BESS-YARUCAYA | -0.00124 |  | -0.00058
Total HUAURA POWER |  | 18.4293 | 18.567 | 18.369 | -0.7416%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 90.5482 | 90.195 | 51.9494 | 0.3916%
Total INLAND |  | 90.5482 | 90.195 | 51.9494 | 0.3916%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 20.0269 | 7.5327 | 19.7728 | 165.9%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 20.0269 | 7.5327 | 19.7728 | 165.9%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 793.9818 | 826.0157 | 803.1407 | -3.878%
| BESS-KALLPA | -1.3299
| C.T. LAS FLORES | 301.7513 | 301.3155 | 293.7029 | 0.1446%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 561.6781 | 568.3323 | 561.1884 | -1.171%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 3.4121 | 10.126 | 10.1344 | -66.3%
Total KALLPA |  | 1659.4934 | 1705.7895 | 1668.1665 | -2.714%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) | 0 |  | 0
Total KONDU |  | 0 |  | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 46.023 | 59.338 | 81.449 | -22.44%
Total LA VIRGEN |  | 46.023 | 59.338 | 81.449 | -22.44%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.632 | 3.795 | 3.629 | -4.295%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.632 | 3.795 | 3.629 | -4.295%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3918 | 0 | 5.4072
| C.H. CAÑON DEL PATO | 238.4092 | 222.7269 | 234.595 | 7.041%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.3967 | 90.0301 | 90.0218 | 0.4072%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9114 | 9.9212 | 9.9496 | -0.09948%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 344.1092 | 322.6782 | 339.9735 | 6.642%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2024 | ABRIL 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-04-24 18:45 | 2023-04-11 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45406.7812 | 45027.7917 | 45329.8542 | %
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 28.3041 | 20.0009 | 7.7339 | 41.51%
Total P.E. MARCONA |  | 28.3041 | 20.0009 | 7.7339 | 41.51%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 92.1924 | 59.5844 | 26.4372 | 54.73%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 92.1924 | 59.5844 | 26.4372 | 54.73%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 2.3019
| C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 4.4262
| C.T. DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 1.7978
| C.T. CALLAO | 2.1013 | 2.1485 | 2.2895 | -2.197%
Total PETRAMAS |  | 2.1013 | 2.1485 | 10.8154 | -2.197%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.991 | 19.9689 | 19.9836 | 0.1107%
Total RIO BAÑOS |  | 19.991 | 19.9689 | 19.9836 | 0.1107%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.2969 | 18.7763 | 18.4557 | -2.553%
Total RIO DOBLE |  | 18.2969 | 18.7763 | 18.4557 | -2.553%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 111.9553 | 113.3257 | 110.7387 | -1.209%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 111.9553 | 113.3257 | 110.7387 | -1.209%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.4335 | 7.5971 | 7.7617 | 11.01%
Total SAN JACINTO |  | 8.4335 | 7.5971 | 7.7617 | 11.01%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.2368 | 20.6323 | 20.3869 | -1.917%
Total SANTA ANA |  | 20.2368 | 20.6323 | 20.3869
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 2.6991 |  | -100%
Total SDF ENERGIA |  |  | 2.6991 |  | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0206 | 19.9955 | 20.0136 | 0.1256%
| C.H. POECHOS II | 9.2277 | 6.7435 | 6.1863 | 36.84%
Total SINERSA |  | 29.2483 | 26.739 | 26.1999 | 9.384%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 43.7201 | 45.7076 | 43.0709 | -4.348%
| C.H. CHEVES | 168.3025 | 169.2941 | 173.5453 | -0.5857%
| C.H. GALLITO CIEGO | 14.9825 | 37.8402 | 33.8714 | -60.41%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 43.9438 | 17.4804 | 38.5085 | 151.4%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.4153 | 1.9678 | 3.8498 | 73.56%
| C.H. OROYA | 8.0991 | 8.1572 | 0 | -0.7129%
| C.H. PACHACHACA (3) | 6.0277 | 5.0612 | 0 | 19.1%
| C.H. PARIAC | 4.2332 | 3.4939 | 3.9749 | 21.16%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 106.4805 | 65.3101 | 107.2368 | 63.04%
Total STATKRAFT |  | 399.2047 | 354.3125 | 404.0577 | 12.67%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 282.8704 | 185.622 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 282.8704 | 185.622 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 63.399 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 63.399 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7548.0157 | 7605.5061 | 7761.9886 | -0.7559%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7548.0157 | 7605.5061 | 7761.9886 | -0.7559%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(4) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7548.0157
Fecha: |  | 24/04/2024
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2024 | 15:00 | 7537.3753 | 0 | 0 | 7537.3753 | 19:00 | 7414.9581 | 0 | 0 | 7414.9581
02/04/2024 | 11:45 | 7648.4502 | 0 | 0 | 7648.4502 | 19:00 | 7373.5962 | 0 | 0 | 7373.5962
03/04/2024 | 15:15 | 7510.5229 | 0 | 0 | 7510.5229 | 19:00 | 7377.6248 | 0 | 0 | 7377.6248
04/04/2024 | 15:15 | 7680.3506 | 0 | 0 | 7680.3506 | 19:00 | 7462.2678 | 0 | 0 | 7462.2678
05/04/2024 | 11:45 | 7725.1824 | 0 | 0 | 7725.1824 | 19:00 | 7363.4926 | 0 | 0 | 7363.4926
06/04/2024 | 11:15 | 7512.6706 | 0 | 0 | 7512.6706 | 19:45 | 7248.0956 | 0 | 0 | 7248.0956
07/04/2024 | 12:00 | 6660.1606 | 0 | 0 | 6660.1606 | 20:45 | 7393.3914 | 0 | 0 | 7393.3914
08/04/2024 | 15:45 | 7806.0401 | 0 | 0 | 7806.0401 | 19:00 | 7537.2395 | 0 | 0 | 7537.2395
09/04/2024 | 12:00 | 7768.231 | 0 | 0 | 7768.231 | 18:45 | 7446.431 | 0 | 0 | 7446.431
10/04/2024 | 11:30 | 7649.341 | 0 | 0 | 7649.341 | 19:00 | 7429.1607 | 0 | 0 | 7429.1607
11/04/2024 | 14:45 | 7615.5542 | 0 | 0 | 7615.5542 | 18:45 | 7341.977 | 0 | 0 | 7341.977
12/04/2024 | 15:30 | 7754.1649 | 0 | 0 | 7754.1649 | 18:45 | 7491.83 | 0 | 0 | 7491.83
13/04/2024 | 12:00 | 7485.8606 | 0 | 0 | 7485.8606 | 21:15 | 7313.406 | 0 | 0 | 7313.406
14/04/2024 | 12:30 | 6664.9308 | 0 | 0 | 6664.9308 | 19:15 | 7284.3104 | 0 | 0 | 7284.3104
15/04/2024 | 12:00 | 7678.8513 | 0 | 0 | 7678.8513 | 18:45 | 7454.4477 | 0 | 0 | 7454.4477
16/04/2024 | 15:15 | 7595.8435 | 0 | 0 | 7595.8435 | 18:45 | 7343.8873 | 0 | 0 | 7343.8873
17/04/2024 | 11:45 | 7499.4556 | 0 | 0 | 7499.4556 | 19:00 | 7238.5446 | 0 | 0 | 7238.5446
18/04/2024 | 11:45 | 7481.5829 | 0 | 0 | 7481.5829 | 18:45 | 7254.4968 | 0 | 0 | 7254.4968
19/04/2024 | 15:15 | 7614.5613 | 0 | 0 | 7614.5613 | 18:45 | 7423.7748 | 0 | 0 | 7423.7748
20/04/2024 | 12:00 | 7456.5383 | 0 | 0 | 7456.5383 | 19:00 | 7313.4903 | 0 | 0 | 7313.4903
21/04/2024 | 12:15 | 6576.9149 | 0 | 0 | 6576.9149 | 20:30 | 7183.8881 | 0 | 0 | 7183.8881
22/04/2024 | 12:00 | 7602.7074 | 0 | 0 | 7602.7074 | 18:45 | 7421.1054 | 0 | 0 | 7421.1054
23/04/2024 | 15:00 | 7616.5094 | 0 | 0 | 7616.5094 | 18:45 | 7456.2652 | 0 | 0 | 7456.2652
24/04/2024 | 12:00 | 7646.3272 | 0 | 0 | 7646.3272 | 18:45 | 7548.0157 | 0 | 0 | 7548.0157
25/04/2024 | 11:45 | 7688.5454 | 0 | 0 | 7688.5454 | 19:00 | 7486.8214 | 0 | 0 | 7486.8214
26/04/2024 | 15:15 | 7737.2886 | 0 | 0 | 7737.2886 | 18:45 | 7543.3315 | 0 | 0 | 7543.3315
27/04/2024 | 12:00 | 7541.3978 | 0 | 0 | 7541.3978 | 19:00 | 7376.6547 | 0 | 0 | 7376.6547
28/04/2024 | 12:15 | 6621.9122 | 0 | 0 | 6621.9122 | 19:00 | 7346.6411 | 0 | 0 | 7346.6411
29/04/2024 | 11:45 | 7537.6514 | 0 | 0 | 7537.6514 | 19:00 | 7329.861 | 0 | 0 | 7329.861
30/04/2024 | 11:15 | 7439.6206 | 0 | 0 | 7439.6206 | 18:45 | 7337.8016 | 0 | 0 | 7337.8016

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | S.E. CHUMPE - TRAFO TR 69/12 | 01/04/2024 05:53:02 | Desconectó el transformador TR-1 69/2.4 kV de la S.E. Chumpe por activación de su sistema de portección, debido a la perdida de aislamiento en borneras de llegada de los cables del transformador de corriente en bushing del lado de 2.4 kV del transformador, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Chumpe con un total de 0.76 MW. A las 06:52 h se puso en servicio el transformador y se recuperó la carga interrumpida. | 0.76
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 01/04/2024 09:57:27 | Desconectó la línea L-6690 (Santa Cruz 1 - Caraz) en el extremo de la S.E. Caraz y la línea L-6679 (Caraz - Carhuaz), por falla cuyas causas se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Carhuaz con un total de 1.92 MW, y se activó el esquema de la C.H. Manta cuando generaba 20.03 MW, desconectando la unidad G2 y limitando la unidad G1 a 7.5 MW. A las 10:00:42 h y 10:01:51 h, se conectaron las líneas L-6690 y L-6679, y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 10:50:31 h, la unidad G2 de la C.H. Manta sincronizó con el SEIN. | 1.92
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 01/04/2024 14:36:38 | Desconectaron las líneas L-6530 (Pachachaca – Nueva Morococha), L-6532 (Nueva Morococha – Carlos Francisco) y la L-6528C (Nueva Morococha – Austria Duvaz) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a la caída de conductor de una variante de 50 kV de propiedad de la Minera Austria Duvaz, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la SS.EE. Casapalca Norte, Austria Duvaz y Nueva Morococha con un total de 3.5 MW. A las 15:33 h, se conectó la línea L-6532 y se normalizó la carga de la Minera Los Quenuales en la S.E. Casapalca Norte. Las líneas L-6530 y L-6528 se conectaron a las 11:48 h y 13:33 h del 02.04.2024, respectivamente. | 3.5
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 01/04/2024 18:02:38 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse – Las Bambas) de 220 kV por falla en la fase “S” por falla, debido a posibles descargas atmosféricas, según lo informado por ATN, titular del equipo. Como consecuencia, el usuario libre Minera Las Bambas disminuyó su carga en 19.92 MW. A las 18:04 h, se coordinó con el CC-BAM, normalizar su carga. A las 18:13:09 h, se conectó la L-2056. |  | 19.92
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 03/04/2024 23:09:49 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga - 09 de Octubre) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" debido a la caída de la línea por deterioro del conductor, entre las estructuras N° 199 y N° 200, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con una carga de 4.73 MW aproximadamente. El día 04.04.2024 a las 08:25:00 h, se conectó la línea L-6655 y se recuperó el suministro interrumpido. | 4.73
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA - GH G2 | 05/04/2024 12:16:00 | Se produjo la actuación del ERACMF (esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia) en el sistema aislado Cahua, debido a mal ajuste del regulador de velocidad del generador G2 de la C.H Cahua. La frecuencia en el sistema aislado disminuyó de 60.391 Hz a 58.219 Hz A las 12:49 h, la empresa Kallpa Generación, informó que su cliente SMURFIT KAPPA tuvo pérdida de carga con un total de 1 MW a las 12:16 h. A las 12:50 h, se coordinó normalizar la carga interrumpida | 1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 08/04/2024 20:35:05 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 11.3 MW. A las 20:37:37 h, se conectó la línea y se recuperaron los suministros interrumpidos. | 11.3
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 09/04/2024 14:15:44 | Se produjo la desconexión simultánea de las líneas L-2059 (Suriray - Cotaruse) y L-2060 (Abancay Nueva - Cotaruse) de 220 kV por falla bifásica en las fases "R" y "T" a 48.04 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Transmantaro, titular de las líneas. Como consecuencia, desconectó la C.H. Santa Teresa con 91.39 MW por actuación de disparo transferido y el generador G1 de la C.H. Machupicchu con 18.76 MW por actuación del esquema especial de protección. Asimismo, los usuarios libres Minera las Bambas, Industrias Cachimayo y Cerro Verde redujeron su carga en 76.22, 10 y 59 MW respectivamente. A las 14:17h, 14:19 h y 14:21 h se coordinó recuperar la carga de los usuarios libres Las Bambas, Cachimayo y Cerro Verde, respectivamente. A las 14:45:05 h y 14:47:11 h se conectaron las líneas L-2060 y L-2059, respectivamente. A las 14:35 h la C.H Santa Teresa sincronizó con el SEIN. A las 15:29:43 h el grupo G1 de la C.H Machupicchu sincronizó con el SEIN. |  | 145.22
ELECTRO PUNO | L. PUTINA - ANANEA - LINEA L-6025 | 09/04/2024 14:26:00 | Desconectó la línea L-6025 (Putina - Ananea) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO titular de la línea. Como consecuencia se interrumpe el suministro de la subestación Ananea en 16.03 MW. A las 14:27 h, se conectó la línea y se restableció la carga interrumpida. | 16.03
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 09/04/2024 15:03:36 | Desconectó la línea L-1048 (Talta -Tambomayo) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 21.63 km de la S.E Talta, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Conenhua, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con 8.13 MW. A las 17:51:24 h, se conectó la línea L-1048. | 8.13

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 10/04/2024 01:22:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R" a 51.2 km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con 4.5 MW en total. A la 01:56:09 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 4.5
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 10/04/2024 05:23:24 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "R" a 51.3 km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a falla en los aisladores ubicadas en las estructuras N° 74 y N° 186, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con 3.67 MW en total. A las 12:27 h se conectó la línea L-6655 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.7
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 10/04/2024 10:52:03 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al contacto de aves con el conductor de la línea en la estructura N° 299, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 13.81 MW en las SS.EE. Bella Unión, Chala y Jahuay. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 11:26:37 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. | 13.81
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 10/04/2024 15:02:01 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV por falla monofásica en la fase "S" a 5.36 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió un total de 8.13 MW en las subestaciones Huancarama y Chipmo. A las 15:05:50 h la línea L-6017 y entró en servicio. | 8.13
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 10/04/2024 15:24:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.376 MW. A las 16:12 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.38
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 11/04/2024 13:37:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por falla trifásica a 8.08 km desde la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancarama con 7.07 MW. A las 13:42:10 h se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 7.07
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 12/04/2024 11:44:00 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra de la fase "R", debido al acercamiento de aves al conductor de la línea en la estructura N° 303, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 16.05 MW en las SS.EE. Bella Unión, Chala y Jahuay. A las 11:47 h, se conectó la línea y se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. | 16.05
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 12/04/2024 12:42:58 | Se produjo la desconexión de la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 13.91 MW. A las 12:44 h, se conectó la línea y se recuperaron los suministros interrumpidos. | 13.91
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 14/04/2024 15:49:12 | Se produjo la desconexión de la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla, debido a causa no informada por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 2.3 MW. A las 15:53:31 h, se conectó la línea L-6027 y procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2.3
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 14/04/2024 21:46:58 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a probable pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLANTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 5,15 MW, asimismo, se produjo la desconexión del transformador TR2 de la S.E. Flamenco. El transformador quedó indisponible para su inspección. A las 21:48 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 5.15
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 14/04/2024 22:09:18 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a probable pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLANTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 4,70 MW. A las 22:10 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 4.7
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 14/04/2024 22:28:12 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a probable pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLANTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. Como consecuencia, los usuarios libres Cerro Verde redujo y Mina Justa redujeron su carga 28 MW y 3,5 MW respectivamente. A las 22:30 h se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. |  | 31.5
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 14/04/2024 22:32:22 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a probable pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLANTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 0,42 MW. A las 22:33 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 0.42

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 14/04/2024 22:47:15 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a probable pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLANTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 3,22 MW. A las 22:48 h se coordinó recuperar la carga de Mina Justa. |  | 3.22
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 15/04/2024 02:37:22 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a causa no informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.87 MW en la S.E. La Huerta. A las 02:48:29 h, se conectó la línea L-1057 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.87
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 15/04/2024 04:26:38 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causa que se investiga, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.87 MW en la S.E. La Huerta. A las 04:28:40 h, se conectó la línea L-1057 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.87
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 15/04/2024 06:12:22 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.87 MW en la S.E. La Huerta. A las 06:14:46 h, se conectó la línea L-1057 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.87
SEAL | L. CAMANA - LA HUERTA - LINEA L-1057 | 15/04/2024 06:35:38 | Desconectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" debido a causa que se investiga, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 3.87 MW en la S.E. La Huerta. A las 06:38:13 h, se conectó la línea L-1057 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.87
ELECTRO DUNAS | L. CHIRIBAMBA - CAUDALOSA - LINEA L-6146 | 15/04/2024 19:29:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6146 (Chiribamba - Caudalosa) de 60 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 0.1 MW. A las 20:01 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA - GH G1 | 16/04/2024 09:58:59 | Se produjo la actuación del ERACMF (esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia) en el sistema aislado formado por la C.H. Cahua y la SE. Paramonga Existente, debido a problemas en el regulador de velocidad de las unidades de la C.H. Cahua. Los eventos registrados fueron a las 09:58:59 h, 10:10:57 h, 10:13:21 h, 10:14:35 h, 10:14:55 h y 13:28:55 h. Como consecuencia, el usuario libre Agroindustrial Paramonga redujo su carga en 0.7 MW en los cinco primeros eventos y 0.3 MW en el último evento de las 13:28:55 h. | 1.25
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 17/04/2024 00:35:00 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 46.2 km, debido a intensa neblina en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros en las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con un total de 4.5 MW. A las 00:56 h, la línea L-6655 entró en servicio y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 4.5
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 17/04/2024 05:04:00 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "T" a 2.2 km de la S.E. Nepeña, debido a densa neblina en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros en la subestación Casma con 5.52 MW. A las 05:05:12 h, se conectó la línea L-1113 y se recuperó la carga interrumpida. | 5.52
ELECTRO DUNAS | L. CHIRIBAMBA - CAUDALOSA - LINEA L-6146 | 17/04/2024 14:34:00 | Desconectó la línea L-6146 (Chiribamba - Caudalosa) de 60 kV por falso contacto en el circuito de corriente del relé de protección en la S.E Chiribamba, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió 0.3 MW de la S.E. Caudalosa. A las 14:48 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 0.3
ELECTRO DUNAS | L. CHIRIBAMBA - CAUDALOSA - LINEA L-6146 | 17/04/2024 15:45:00 | Desconectó la línea L-6146 (Chiribamba - Caudalosa) de 60 kV por falso contacto en el circuito de corriente del relé de protección en la S.E Chiribamba, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió 0.4 MW de la S.E. Caudalosa. A las 17:31 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 0.21
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 18/04/2024 06:31:39 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 - Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a causa no informada por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña y Casma con 53.19 MW. La C.T. San Jacinto quedó en aislado con su carga. A las 06:38:54 h se conectó la línea y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 53.19
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 18/04/2024 13:37:52 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 51.83 km desde la S.E. Mazuko, debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con una carga de 17.19 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III con un total de 55 MW por activación de su Esquema Especial de Protección. A las 13:47:12 h se puso en servicio la línea L-1015 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. Los generadores G1 y G2 de la C.H. Ángel 1 sincronizaron a las 16:00 h y 15:25 h respectivamente. Los generadores G1 y G2 de la C.H. Ángel 2 sincronizaron a las 14:18 h y 14:14 h respectivamente. Los generadores G1 y G2 de la C.H. Ángel 3 sincronizaron a las 14:22 h y 18:58 h respectivamente. | 17.19

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 21/04/2024 13:09:14 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 10.6 MW en las SS.EE. Paracas y Funsur. A las 13:10:52 h se conectó la línea L-6606 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 10.6
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 23/04/2024 05:07:46 | Desconectó la línea L-1111 (Chimbote 1 – Chimbote Sur) de 138 kV por falla monofásica en la fase “S” a 10.4 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a bajo nivel de aislamiento en la cadena de aisladores en la estructura E31, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las SS.EE. Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 46.5 MW. Asimismo, producto de la falla la C.T. San Jacinto quedó operando en sistema aislado con su carga de la Planta de Azúcar. A las 06:43 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 07:10 h la C.T San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 46.5
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 23/04/2024 22:30:28 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220kV por falla monofásica en la fase "R" ,cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ATN 2, titular de la línea. Como consecuencia Minera las Bambas redujo su carga en 18.12 MW. |  | 18.12
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR - LINEA L-1111 | 24/04/2024 04:11:37 | Desconectó la línea 138 kV L-1111 (Chimbote1-Chimbote Sur) por falla monofásica en la fase "R", debido a bajo nivel de aislamiento en la cadena de aisladores en la estructura E31, según lo informado por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió la carga de las SS.EE Chimbote Sur, Trapecio, Nepeña, Casma y San Jacinto con 47,70 MW. Asimismo, la C.T San Jacinto quedó operando en sistema aislado. A las 04:20 h se conectó la línea e HID inicio el restablecimiento de suministro. A las 05:38 h la C.T San Jacinto sincronizó con el SEIN. | 47.7
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 24/04/2024 05:35:35 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte – Motil) de 138 kV por falla monofásica en la fase “R”, debido a bajo aislamiento en los aisladores de la estructura N° 72, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Florida, Otuzco, Charat, Quiruvilca y la Minera Quiruvilca en total 3.12 MW. A las 05:44:40 h, se conectó la línea L-1115 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.1
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 25/04/2024 14:01:07 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte – Motil) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 60,7 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a caída de conductor, según lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Florida, Otuzco, Charat, Quiruvilca y la Minera Quiruvilca con un total de 2.8 MW. A las 14:10 h, se hizo un intento de cierre de la línea L-1115 con resultado negativo al registrar falla bifásica entre las fases "R y S". A las 21:15 h, la línea se puso en servicio y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 2.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 - CH CENTRAL | 27/04/2024 07:10:00 | Desconectó la C.H. Renovandes H1 con 3.18 MW cuando operaba en sistema aislado con la carga de la S.E. Chanchamayo, debido al intento de conexión de una carga aproximada de 3 MW por parte de Electrocentro, según lo informado por la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con 2.1 MW. La central quedó fuera de servicio para inspección. A las 09:00:48 h ingresó la C.H Renovandes a operación en aislado. | 2.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 - CH CENTRAL | 27/04/2024 09:07:19 | Desconectó la C.H. Renovandes H1, por actuación de su protección de mínima frecuencia, cuando operaba en sistema aislado con la carga de la S.E. Chanchamayo; la desconexión de la central se produjo en el momento que ELECTROCENTRO conectó un alimentador con una carga mayor a 2,0 MW, según lo informado por la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con 2.41 MW. A las 12:09 h, ingresó la C.H. Renovandes H1 y se recuperó la carga interrumpida. | 2.41
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 30/04/2024 07:44:17 | Desconectó la línea L-2253 (Vizcarra – Conococha) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R-T" a 3.3 km de la S.E Vizcarra, cuya causa se investiga, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se redujo el suministro de la Minera Antamina en 50 MW. A las 07:50 h, se coordinó con el CC-CMA normalizar su carga reducida. A las 09:12:44 h, se conectó la L-2253. | 50
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 30/04/2024 18:15:28 | Desconectó la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) 220 kV por actuación incorrecta de su sistema de protección, debido a inversión de polaridad en a configuración del relé de protección (87L-FP1), según lo informado por ATN 1, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga la S.E. Constancia de 1.98 MW. A las 19:42 h, se conectó la línea y se restableció el suministro interrumpido. | 1.98

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI