## Portada
Lima, 10 de agosto 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
agosto 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-08-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en agosto de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
AGOSTO 2024
[7 empty] | mes: | agosto
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-08-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto 2024 fue de 5_057,02 GWh, lo que representa un incremento de 151,34 GWh (3,08%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2024 fue de 1 949,83 GWh (17,22% mayor al registrado durante agosto del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2024 fue de 2 583,56 GWh, 13,14% menor al registrado durante agosto del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 47,91%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,19%, la producción con diesel,Nafta residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,22%, 0,96%, 0,00%, 0,00%, 0,10%, 0,70% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 412,43 GWh y con centrales solares fue de 111,21 GWh, los cuales tuvieron una participación de 8,16% y 2,2% respectivamente.
|  | AGOSTO 2024 |  | AGOSTO 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1949.8305 | 1663.3805
[5 empty] | Gas Natural | 2483.0647 | 2725.2999
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta | 59.7129 | 214.4468
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 40.7783 | 34.7906
[5 empty] | Eólico | 412.4256 | 179.9429
[5 empty] | Solar | 111.2126 | 87.8274
| Total = 5 057,02 GWh |  | Total = 4 905,69 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en agosto por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÍN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Wayra Extensión | Central | 13.8 | 177 | 177 | 2024-06-29
Total | [6 empty] | 593.563 | 595.311
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.64 | 0.5547 | 2024-05-25
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | AGOSTO 2024 | AGOSTO 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.0712 | 5134.2882 | 2.236%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7528.9945 | 0.8915%
| EÓLICA |  | 1015.4 | 672.2 | 51.06%
| SOLAR |  | 397.755 | 282.275 | 40.91%
| TOTAL |  | 14258.3407 | 13617.7577 | 4.704%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2023 y agosto 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2023 y agosto 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-08-01 | 2023-08-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 2071.4774 | 1960.3561 | 1949.8305 | 1663.3805 | 17.22% | 21308.4492 | 18986.0049 | 12.23% | 20813.3069 | -8.779%
Termoeléctrica | 2350.0667 | 2575.3895 | 2583.5559 | 2974.5373 | -13.14% | 15266.0205 | 17862.6538 | -14.54% | 14114.3539 | 26.56%
Eólica | 277.6479 | 353.1336 | 412.4256 | 179.9429 | 129.2% | 2471.5138 | 1356.0272 | 82.26% | 1271.6422 | 6.636%
Solar | 76.4952 | 92.3232 | 111.2126 | 87.8274 | 26.63% | 740.4769 | 525.5038 | 40.91% | 506.1999 | 3.814%
Total | 4775.6873 | 4981.2024 | 5057.0247 | 4905.6881 | 3.085% | 39786.4604 | 38730.1897 | 2.727% | 36705.5029 | 5.516%
Importación | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | -100% | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -2.6125 |  | 2.9688 | -12.5976 |  | -32.1019
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a agosto.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-08-01 | 2023-08-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 2071.4774 | 1960.3561 | 1949.8305 | 1663.3805 | 17.22% | 21308.4492 | 18986.0049 | 12.23% | 20813.3069 | -8.779%
G.N. de Camisea | 2231.5116 | 2422.8664 | 2422.8609 | 2618.797 | -7.482% | 14461.0784 | 16243.3087 | -10.97% | 13289.9138 | 22.22%
G.N. de Malacas | 34.5791 | 35.5297 | 29.3197 | 69.2771 | -57.68% | 244.0803 | 488.9212 | -50.08% | 414.6125 | 17.92%
G.N. de Aguaytía | 14.9153 | 42.7649 | 30.8841 | 37.2258 | -17.04% | 122.0932 | 231.8722 | -47.34% | 149.9645 | 54.62%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17.8293 | -100%
Residual 500 | 0.59688 | 0.46452 | 0 | 6.8604 | -100% | 2.442 | 15.1417 | -83.87% | 7.443 | 103.4%
Nafta $ Gas Refinería | 27.9198 | 40.447 | 48.7003 | 0 |  | 169.6411 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 13.815 | 4.5077 | 11.0125 | 207.5864 | -94.69% | 51.0737 | 681.6639 | -92.51% | 19.2823 | 3435%
Bagazo | 19.7975 | 22.8672 | 35.5254 | 29.5117 | 20.38% | 166.9939 | 157.2778 | 6.178% | 165.4584 | -4.944%
Biogás | 6.9316 | 5.942 | 5.2529 | 5.2789 | -0.4928% | 48.618 | 44.4682 | 9.332% | 49.85 | -10.8%
Solar | 76.4952 | 92.3232 | 111.2126 | 87.8274 | 26.63% | 740.4769 | 525.5038 | 40.91% | 506.1999 | 3.814%
Eólico | 277.6479 | 353.1336 | 412.4256 | 179.9429 | 129.2% | 2471.5138 | 1356.0272 | 82.26% | 1271.6422 | 6.636%
Total | 4775.6873 | 4981.2024 | 5057.0247 | 4905.6881 | 3.085% | 39786.4604 | 38730.1897 | 2.727% | 36705.5029 | 5.516%
Importación | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | -100% | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -2.6125 |  | 2.9688 | -12.5976 |  | -32.1019
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a agosto.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-08-01 | 2023-08-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 130.3435 | 115.649 | 104.0969 | 97.2143 | 7.08% | 1525.0737 | 1466.7587 | 3.976% | 1483.5706 | -1.133%
Eólica | 277.6479 | 353.1336 | 412.4256 | 179.9429 | 129.2% | 2471.5138 | 1356.0272 | 82.26% | 1271.6422 | 6.636%
Solar | 76.4952 | 92.3232 | 111.2126 | 87.8274 | 26.63% | 740.4769 | 525.5038 | 40.91% | 506.1999 | 3.814%
Bagazo | 19.7975 | 22.8672 | 35.5254 | 29.5117 | 20.38% | 166.9939 | 157.2778 | 6.178% | 165.4584 | -4.944%
Biogás | 6.9316 | 5.942 | 5.2529 | 5.2789 | -0.4928% | 48.618 | 44.4682 | 9.332% | 49.85 | -10.8%
Total RER | 511.2157 | 589.915 | 668.5135 | 399.7752 | 67.22% | 4952.6764 | 3550.0358 | 39.51% | 3476.7211 | 2.109%
Participación en el SEIN (%) | 10.7% | 11.84% | 13.22% | 8.149% |  | 12.45% | 9.166% |  | 9.472%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en agosto.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5057.0247 | GWh |  |  |  |  | 4388.5147
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 668.51 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en agosto 2024.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 11.9507 | 0.79142 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.9243 | 0.92441
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 11.8276 | 0.87598 |  | C.H. CHANCAY | 0.91315 | 0.86845
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 11.6876 | 0.753 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.91086 | 0.81237
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 8.9736 | 0.59223 |  | C.H. RONCADOR | 0.85128 | 0.82076
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 7.2227 | 0.47893 |  | C.H. YARUCAYA | 0.8291 | 0.87979
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 5.6395 | 0.75929 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79848 | 0.81094
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 5.282 | 0.78189 |  | C.H. RUCUY | 0.78777 | 0.77533
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 4.1602 | 0.58454 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.77651 | 0.65604
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.6099 | 0.93506 |  | C.H. CARHUAC | 0.74214 | 0.5746
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 3.2934 | 0.22041 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.7286 | 0.73902
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 3.1804 | 0.21388 |  | C.H. HER 1 | 0.72377 | 0.68923
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 2.6767 | 0.18019 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.71896 | 0.62935
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.4402 | 0.82553 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.69331 | 0.55898
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 2.2093 | 0.1481 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.67231 | 0.69984
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 2.069 | 0.4277 |  | C.H. POTRERO | 0.66502 | 0.6757
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 1.9507 | 0.12627 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.66134 | 0.6637
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.8633 | 0.75644 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.64152 | 0.64214
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 1.7981 | 0.12104 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.63542 | 0.62672
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.7686 | 0.35822 |  | C.H. POECHOS II | 0.63303 | 0.67484
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.7436 | 0.59843 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.61676 | 0.65964
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.7268 | 0.12089 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.60929 | 0.5146
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 1.3864 | 0.090548 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.60645 | 0.57281
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.3177 | 0.20643 |  | C.H. EL CARMEN | 0.59644 | 0.60035
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 1.1084 | 0.14951 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.58469 | 0.54114
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 0.96042 | 0.063899 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.57825 | 0.7932
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 0.89385 | 0.12197 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.57227 | 0.56239
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.79164 | 0.18766 |  | C.H. LA JOYA | 0.56804 | 0.55777
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.47873 | 0.94815 |  | C.H. MANTA I | 0.552 | 0.43317
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.085784 | 0.065179 |  | C.H. PURMACANA | 0.15114 | 0.31082
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 103.8455 | 0.53684 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.55484 | 0.47736
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 148.29 | 61.8852 | 0.56092 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55251 | 0.46816
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 54.6497 | 0.55521 |  | C.E. DUNA | 0.54847 | 0.51984
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 48.54 | 0.67156 |  | C.E. WAYRA I | 0.46843 | 0.36123
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 25.2022 | 0.40738 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.44449 | 0.32276
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 16.9105 | 0.71029 |  | C.E. SAN JUAN | 0.44361
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.3258 | 0.53684 |  | C.E. HUAMBOS | 0.44235 | 0.42723
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 10.4335 | 0.38526 |  | C.E. TALARA | 0.43067 | 0.35034
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 8.9415 | 0.65423 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.39111
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en agosto 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 7.5314 | 0.55105 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.3184
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 37.6702 | 0.35044 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33465 | 0.31733
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de agosto | C.S. CLEMESI | SOLAR | 114.93 | 28.7468 | 0.33619 |  | C.S. CLEMESI | 0.31298 | #N/A
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.4673 | 0.2857 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3121 | 0.31969
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.7045 | 0.31616 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.30207 | 0.31191
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9278 | 0.26397 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.27813 | 0.29301
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.8975 | 0.32741 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26105 | 0.24726
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8484 | 0.25863 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25453 | 0.25211
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.7303 | 0.25069 |  | C.S. REPARTICION | 0.24862 | 0.24627
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.26989 | 0.28012 |  | C.S. YARUCAYA | 0.23479
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.090111 | 0.22021 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.11943
|  | C.T. MAPLE ETANOL | BIOCOMBUSTIBLE | 20.69 | 11.9587 | 0.77687 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.98311 | 0.90412
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 11.1576 | 1 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.85121 | 0.68916
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.8824 | 0.59357 |  | C.T. CALLAO | 0.72205 | 0.73557
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3522 | 0.75727 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.63868 | 0.74937
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.107 | 0.61997 |  | C.T. LA GRINGA | 0.47676 | 0.38035
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.91134 | 0.41471 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.11657
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en agosto. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | agosto |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 907.1123
KALLPA | 1089.9889 | 967.9826 | 12.6% |  |  | SHOUGESA | 0 | 6.8821
ENGIE | 806.2188 | 950.2175 | -15.15% |  |  | IYEPSA | 0.062283 | 0.47131
ORYGEN PERU | 785.1667 |  |  |  |  | ATRIA | 0.085784 | 0.27706
ELECTROPERU | 619.409 | 522.4339 | 18.56% |  |  | KONDU | 0.090111
FENIX POWER | 396.9161 | 408.3558 | -2.801% |  |  | CERRO VERDE | 0.11625 | 1.6896
TERMOCHILCA | 159.7649 | 134.059 | 19.18% |  |  | COLCA SOLAR | 0.26989 | 0.17242
STATKRAFT | 152.8834 | 141.5059 | 8.04% |  |  | PLANTA ETEN | 0.49968 | 4.2354
ORAZUL ENERGY PERÚ | 96.6637 | 89.936 | 7.481% |  |  | AGUA AZUL | 0.96042 | 1.0925
EGEMSA | 77.0556 | 68.5633 | 12.39% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.99827 | 0.93855
EGASA | 75.0473 | 64.8564 | 15.71% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3034
CELEPSA | 62.5905 | 63.5441 | -1.501% |  |  | RIO DOBLE | 1.7268 | 1.8733
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 61.8852 |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7436 | 1.3208
GM OPERACIONES | 48.7003 |  |  |  |  | MAJA ENERGIA | 1.8633 | 0.95571
P.E. TRES HERMANAS | 48.54 | 29.9998 | 61.8% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.9507 | 2.6777
EMGE HUALLAGA | 46.571 | 4.7637 | 877.6% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4402 | 2.4103
INLAND | 40.5052 | 36.1499 | 12.05% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 2.7042 | 2.2101
SAN GABAN | 38.5868 | 35.7524 | 7.928% |  |  | EGECSAC | 3.6099 | 3.7727
ENERGÍA EÓLICA | 37.528 | 31.2546 | 20.07% |  |  | REPARTICION | 3.7303 | 3.9566
EMGE HUANZA | 34.9668 | 27.9574 | 25.07% |  |  | TACNA SOLAR | 3.8484 | 3.7944
CHINANGO | 33.6469 | 32.085 | 4.868% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.8975 | 4.0543
TERMOSELVA | 30.8841 | 37.2258 | -17.04% |  |  | MAJES | 3.9278 | 4.0332
ENEL GENERACION PIURA | 29.3197 | 72.6096 | -59.62% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.7045 | 4.8597
SDF ENERGIA | 25.016 | 23.5299 | 6.316% |  |  | SAMAY I | 4.7386 | 15.1954
P.E. MARCONA | 16.9105 | 9.8898 | 70.99% |  |  | PETRAMAS | 5.2529 | 5.2789
SINERSA | 16.1109 | 16.0718 | 0.2436% |  |  | SAN JACINTO | 5.2887 | 3.6872
GR CORTARRAMA | 14.8597 |  |  |  |  | BIOENERGIA | 7.1204 | 6.6822
GEPSA | 13.9652 | 11.3758 | 22.76% |  |  | RIO BAÑOS | 7.2227 | 7.5224
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.6177 | 13.1309 | 3.708% |  |  | GR PAINO | 7.5314 | 7.6699
LA VIRGEN | 13.2796 | 12.9722 | 2.37% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 8.0294 | 7.8511
AGROAURORA | 11.9587 | 8.8549 | 35.05% |  |  | GR TARUCA | 8.9415 | 9.2657
HUAURA POWER | 11.8276 | 9.5357 | 24.03% |  |  | ANDEAN POWER | 8.9736 | 7.0951
SANTA ANA | 11.6876 | 12.7926 | -8.638% |  |  | EGESUR | 9.8474 | 19.6533
AIPSA | 11.1576 | 10.2873 | 8.46% |  |  | EMGE JUNÍN | 10.3146 | 9.3033
EMGE JUNÍN | 10.3146 | 9.3033 | 10.87% |  |  | AIPSA | 11.1576 | 10.2873
EGESUR | 9.8474 | 19.6533 | -49.89% |  |  | SANTA ANA | 11.6876 | 12.7926
ANDEAN POWER | 8.9736 | 7.0951 | 26.48% |  |  | HUAURA POWER | 11.8276 | 9.5357
GR TARUCA | 8.9415 | 9.2657 | -3.499% |  |  | AGROAURORA | 11.9587 | 8.8549
CELEPSA RENOVABLES | 8.0294 | 7.8511 | 2.271% |  |  | LA VIRGEN | 13.2796 | 12.9722
GR PAINO | 7.5314 | 7.6699 | -1.805% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.6177 | 13.1309
RIO BAÑOS | 7.2227 | 7.5224 | -3.985% |  |  | GEPSA | 13.9652 | 11.3758
BIOENERGIA | 7.1204 | 6.6822 | 6.558% |  |  | GR CORTARRAMA | 14.8597
SAN JACINTO | 5.2887 | 3.6872 | 43.43% |  |  | SINERSA | 16.1109 | 16.0718
PETRAMAS | 5.2529 | 5.2789 | -0.4928% |  |  | P.E. MARCONA | 16.9105 | 9.8898
SAMAY I | 4.7386 | 15.1954 | -68.82% |  |  | SDF ENERGIA | 25.016 | 23.5299
PANAMERICANA SOLAR | 4.7045 | 4.8597 | -3.194% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 29.3197 | 72.6096
MAJES | 3.9278 | 4.0332 | -2.612% |  |  | TERMOSELVA | 30.8841 | 37.2258
MOQUEGUA FV | 3.8975 | 4.0543 | -3.867% |  |  | CHINANGO | 33.6469 | 32.085
TACNA SOLAR | 3.8484 | 3.7944 | 1.423% |  |  | EMGE HUANZA | 34.9668 | 27.9574
REPARTICION | 3.7303 | 3.9566 | -5.718% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 37.528 | 31.2546
EGECSAC | 3.6099 | 3.7727 | -4.315% |  |  | SAN GABAN | 38.5868 | 35.7524
GENERACIÓN ANDINA | 2.7042 | 2.2101 | 22.35% |  |  | INLAND | 40.5052 | 36.1499
HIDROCAÑETE | 2.4402 | 2.4103 | 1.241% |  |  | EMGE HUALLAGA | 46.571 | 4.7637
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.9507 | 2.6777 | -27.15% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 48.54 | 29.9998
MAJA ENERGIA | 1.8633 | 0.95571 | 94.96% |  |  | GM OPERACIONES | 48.7003
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7436 | 1.3208 | 32.01% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 61.8852
RIO DOBLE | 1.7268 | 1.8733 | -7.821% |  |  | CELEPSA | 62.5905 | 63.5441
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3034 |  |  |  |  | EGASA | 75.0473 | 64.8564
CENTRALES SANTA ROSA | 0.99827 | 0.93855 | 6.363% |  |  | EGEMSA | 77.0556 | 68.5633
AGUA AZUL | 0.96042 | 1.0925 | -12.09% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 96.6637 | 89.936
PLANTA ETEN | 0.49968 | 4.2354 | -88.2% |  |  | STATKRAFT | 152.8834 | 141.5059
COLCA SOLAR | 0.26989 | 0.17242 | 56.53% |  |  | TERMOCHILCA | 159.7649 | 134.059
CERRO VERDE | 0.11625 | 1.6896 | -93.12% |  |  | FENIX POWER | 396.9161 | 408.3558
KONDU | 0.090111 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 619.409 | 522.4339
ATRIA | 0.085784 | 0.27706 | -69.04% |  |  | ORYGEN PERU | 785.1667
IYEPSA | 0.062283 | 0.47131 | -86.79% |  |  | ENGIE | 806.2188 | 950.2175
SHOUGESA | 0 | 6.8821 | -100% |  |  | KALLPA | 1089.9889 | 967.9826
ENEL GENERACION PERU |  | 907.1123 | -100%
Total | 5057.0247 | 4905.6881 | 3.085%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en agosto

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-06-21 19:00 | 2024-07-23 20:45 | 2024-08-20 18:45 | 2023-08-24 19:00 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-06-21 19:00 | 2024-07-23 20:45 | 2024-08-20 18:45 | 2023-08-24 19:00 |  | 2024-02-07 20:30 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-02-22 19:45
| 45464.7917 | 45496.8646 | 45524.7812 | 45162.7917 |  | 45329.8542 | 45027.7917 |  | 44614.8229
Hidroeléctrica | 3618.42 | 3169.9942 | 2971.5559 | 2632.0073 | 12.9% | 4475.6376 | 4362.1793 | 2.601% | 4553.93 | -4.211%
Termoeléctrica | 3112.52 | 3507.593 | 3674.2223 | 4177.776 | -12.05% | 3005.9687 | 2953.978 | 1.76% | 2455.94 | 20.28%
Eólica | 616.55 | 741.0229 | 801.6241 | 480.2554 | 66.92% | 280.5234 | 289.3488 | -3.05% | 136.9 | 111.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -0.293 | -1.7038 | -0.12707 |  |  | -0.14118
Total | 7347.197 | 7416.9063 | 7447.2753 | 7290.0387 | 2.157% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.77 | 6.419%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7347.197 | 7416.9063 | 7447.2753 | 7290.0387 | 2.157% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.77 | 6.419%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | agosto |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-08-20 18:45 | 2023-08-24 19:00
| 45524.7812 | 45162.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1654.3351 | 1325.8 | 24.78% |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 1242.785
ENGIE | 1200.9979 | 1419.9975 | -15.42% |  |  | GR CORTARRAMA | 0
ORYGEN PERU | 1113.205 |  |  |  |  | KONDU | 0
ELECTROPERU | 797.8534 | 805.1803 | -0.91% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 552.7663 | 569.0795 | -2.867% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
TERMOCHILCA | 298.2269 | 297.8537 | 0.1253% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 234.0376 | 322.8261 | -27.5% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 132.816 | 135.0184 | -1.631% |  |  | SHOUGESA | 0 | 38.0499
ORAZUL ENERGY PERÚ | 125.9927 | 107.3849 | 17.33% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGASA | 116.7178 | 143.3162 | -18.56% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 3.0456
EGEMSA | 107.083 | 85.07 | 25.88% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 60.2231
EMGE HUANZA | 93.5583 | 72.8039 | 28.51% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 88.839 |  |  |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 88.203 | 85.8906 | 2.692% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOSELVA | 82.5201 | 0 |  |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 81.9272 | 85.29 | -3.943% |  |  | ATRIA | 0.34392 | 0.68095
CHINANGO | 76.873 | 75.333 | 2.044% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.1982 | 1.2406
SAN GABAN | 75.9704 | 51.7889 | 46.69% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 1.5688 | 1.3349
GM OPERACIONES | 70.1057 |  |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.92
INLAND | 56.6275 | 43.8019 | 29.28% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.444 | 1.662
ENEL GENERACION PIURA | 48.39 | 0 |  |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.449 | 3.3159
SDF ENERGIA | 33.8657 | 32.2835 | 4.901% |  |  | AGUA AZUL | 3.124 | 3.114
P.E. MARCONA | 30.3733 | 27.7796 | 9.337% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.1447 | 1.3198
EGESUR | 28.7087 | 28.7625 | -0.1872% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.5412
SINERSA | 23.2297 | 22.1436 | 4.905% |  |  | EGECSAC | 5.1747 | 4.9419
ANDEAN POWER | 20.2622 | 18.1241 | 11.8% |  |  | PETRAMAS | 5.5015 | 5.9935
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.1695 | 17.767 | 2.265% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.597 | 6.4353
GEPSA | 18.0429 | 14.1987 | 27.07% |  |  | GR PAINO | 6.7367 | 7.54
AIPSA | 16.853 | 15.3566 | 9.744% |  |  | SAN JACINTO | 7.6945 | 8.3511
SANTA ANA | 16.3553 | 15.802 | 3.502% |  |  | RIO BAÑOS | 9.5438 | 9.9706
HUAURA POWER | 16.0186 | 13.126 | 22.04% |  |  | EMGE JUNÍN | 9.9705 | 9.9989
IYEPSA | 14.4102 | 0 |  |  |  | BIOENERGIA | 10.05 | 9.5
LA VIRGEN | 13.008 | 15.884 | -18.11% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.0548 | 9.649
GR TARUCA | 10.2161 | 9.6829 | 5.506% |  |  | GR TARUCA | 10.2161 | 9.6829
CELEPSA RENOVABLES | 10.0548 | 9.649 | 4.206% |  |  | LA VIRGEN | 13.008 | 15.884
BIOENERGIA | 10.05 | 9.5 | 5.789% |  |  | IYEPSA | 14.4102 | 0
EMGE JUNÍN | 9.9705 | 9.9989 |  |  |  | HUAURA POWER | 16.018 | 13.126
RIO BAÑOS | 9.5438 | 9.9706 | -4.28% |  |  | SANTA ANA | 16.3553 | 15.802
SAN JACINTO | 7.6945 | 8.3511 | -7.863% |  |  | AIPSA | 16.853 | 15.3566
GR PAINO | 6.7367 | 7.54 | -10.65% |  |  | GEPSA | 18.0429 | 14.1987
EMGE HUALLAGA | 6.597 | 6.4353 | 2.512% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.1695 | 17.767
PETRAMAS | 5.5015 | 5.9935 | -8.209% |  |  | ANDEAN POWER | 20.2622 | 18.1241
EGECSAC | 5.1747 | 4.9419 | 4.711% |  |  | SINERSA | 23.2297 | 22.1436
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.5412 | -9.635% |  |  | EGESUR | 28.7087 | 28.7625
MAJA ENERGIA | 3.1447 | 1.3198 | 138.3% |  |  | P.E. MARCONA | 30.3733 | 27.7796
AGUA AZUL | 3.124 | 3.114 | 0.3208% |  |  | SDF ENERGIA | 33.8657 | 32.2835
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.449 | 3.3159 | -26.14% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 48.39 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.444 | 1.662 | 47.05% |  |  | INLAND | 56.6275 | 43.8019
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.92 |  |  |  |  | GM OPERACIONES | 70.1057
GENERACIÓN ANDINA | 1.5688 | 1.3349 | 17.53% |  |  | SAN GABAN | 75.9704 | 51.7889
CENTRALES SANTA ROSA | 1.1982 | 1.2406 | -3.424% |  |  | CHINANGO | 76.873 | 75.333
ATRIA | 0.34392 | 0.68095 | -49.49% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 81.9272 | 85.29
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 82.5201 | 0
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 88.203 | 85.8906
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 88.839
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 93.5583 | 72.8039
PLANTA ETEN | 0 | 60.2231 | -100% |  |  | EGEMSA | 107.083 | 85.07
RIO DOBLE | 0 | 3.0456 | -100% |  |  | EGASA | 116.7178 | 143.3162
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 125.9927 | 107.3849
SHOUGESA | 0 | 38.0499 | -100% |  |  | CELEPSA | 132.816 | 135.0184
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 234.0376 | 322.8261
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 298.2269 | 297.8537
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 552.7663 | 569.0795
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 797.8534 | 805.1803
KONDU | 0 |  |  |  |  | ORYGEN PERU | 1113.448
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1200.961 | 1419.9975
ENEL GENERACION PERU |  | 1242.785 | -100% |  |  | KALLPA | 1654.2567 | 1325.8
Total | 7447.2753 | 7290.0387 | 2.157%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en agosto. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en agosto.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/08/2024 | VOLUMEN ÚTIL 31/08/2023 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 9.5909 | 12.9645 | -26.02%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 18.513 | 2.285 | 710.2% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 19.352 | 2.9598 | 553.8% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 3.513 | 3.63 | -3.223%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 5.361 | 6.842 | -21.65% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 9.592 | 3.192 | 200.5% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 75.789 | 59.675 | 27% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 35.733 | 18.989 | 88.18% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 0.593 | 3.297 | -82.01% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 25.38 | 23.448 | 8.24% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 77.669 | 31.839 | 143.9% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 84.729 | 64.044 | 32.3% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 12.26 | 22.406 | -45.28% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 245.592 | 229.157 | 7.172% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 52.38 | 41.96 | 24.83% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 23.54 | 18.1 | 30.06% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 107.435 | 92.393 | 16.28% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 30.7 | 19.812 | 54.96% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 29.84 | 9.142 | 226.4% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 27.722 | 24.3403 | 13.89% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 38.08 | 23.92 | 59.2% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 4.29 | 0.94 | 356.4% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 50.54 | 23.83 | 112.1% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 32.15 | 20.74 | 55.01% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 33.32 | 17.97 | 85.42% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 171.326 | 164.03 | 4.448% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 76.15 | 36.35 | 109.5% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 4.9147 | 9.525 | -48.4% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 45.951 | 31.245 | 47.07% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 236.888 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 262.023 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 274.494 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 | 278.323 |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 | 276.148 |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 | 274.81 |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 | 274.923 |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 | 264.537 |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 | 254.699 |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 | 251.105 |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 | 37 |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 | 245.282 |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 | 238.408 |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 | 214.088 |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 |  |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 |  |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 |  |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 |  |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 |  |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 |  |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 |  |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 |  |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 |  |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 |  |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 |  |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 |  |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 |  |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 |  |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 |  |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 |  |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 |  |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 |  |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 |  |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 |  |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 |  |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 |  |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 |  |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 |  |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 |  |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 |  |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 |  |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 |  |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 |  |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 |  |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 |  |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 |  |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 |  |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 |  |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 |  |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 |  |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 |  |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 |  |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 |  |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 |  |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 |  |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 |  |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 |  |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 |  |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 |  |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 |  |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 |  |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 |  |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 |  |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 |  |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 |  |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 |  |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 |  |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 |  |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 |  |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 |  |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 |  |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 |  |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 |  |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 |  |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 |  |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 |  |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 |  |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 |  |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 |  |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 |  |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 |  |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 |  |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 |  |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 |  |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 |  |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 |  |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 |  |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 |  |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 |  |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 |  |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 |  |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 |  |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 |  |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 |  |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 |  |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 |  |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 |  |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 |  |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 |  |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 |  |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 |  |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 |  |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 |  |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 |  |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 |  |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 |  |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 |  |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 |  |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 |  |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 |  |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 |  |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 |  |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 |  |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 |  |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 |  |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 |  |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 |  |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 |  |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 |  |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 |  |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 |  |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 |  |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 |  |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 |  |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 |  |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 |  |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 |  |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 |  |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 |  |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 |  |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 |  |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 |  |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 |  |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 |  |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 |  |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 |  |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 |  |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 |  |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 |  |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 |  |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 |  |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 |  |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 |  |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 |  |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 |  |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 |  |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 |  |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 |  |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 |  |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 |  |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 |  |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 |  |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 |  |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 |  |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 |  |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 |  |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 |  |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 |  |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 |  |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 |  |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 |  |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Agosto 2024 | Agosto 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 3.2769 | 2.2728 | 44.18%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 1.3385 | 1.2261 | 9.167%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 13.7995 | 17.1816 | -19.68%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 1.5737 | 4.681 | -66.38%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 35.0139 | 29.783 | 17.56%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 3.8849 | 0.81692 | 375.6%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.33133 | 0.025 | 1225%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 3.6386 | 6.4482 | -43.57%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.6461 | 1.9365 | -14.99%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 6.5197 | 6.1762 | 5.561%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 7.4097 | 7.7285 | -4.124%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 22.6358 | 22.8992 | -1.15%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 6.1538 | 5.5849 | 10.18%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 5.8503 | 4.7767 | 22.48%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 6.4436 | 8.0111 | -19.57%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 5.6225 | 6.9662 | -19.29%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 50.2096 | 40.6796 | 23.43%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 34.9849 | 30.2475 | 15.66%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 22.1719 | 13.9897 | 58.49%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 10.9325 | 9.6622 | 13.15%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Agosto 2024 | Agosto 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 5.68 | 0.034 | 16606%
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 3.7418 | 4.7792 | -21.71%
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 12.3923 | 9.7528 | 27.06%
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.15129 | 0.38968 | -61.18%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.4 | 0.4 | 0%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.21281 | 1.2947 | -83.56%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 0.027097 | 2.5129 | -98.92%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 1 | -100%
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.75806 | 0.2 | 279%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0 | 2 | -100%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 12.6756 | 10.5623 | 20.01%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.3823 | 1.3488 | 2.484%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 2.9735 | 1.0806 | 175.2%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 1.01 | 0.97 | 4.124%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 3.0764 | 4.0278 | -23.62%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 3.3471 | 3.4286 | -2.376%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 3.0339 | 3.9857 | -23.88%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 1.1665 | 1.3835 | -15.69%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 3.0739 | 0.58548 | 425%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 5.0739 | 6.0794 | -16.54%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 3.8713 | 2.8461 | 36.02%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 4.0513 | 3.1574 | 28.31%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 6.2258 | 4.069 | 53%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 21.7673 | 3.703 | 487.8%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 6.2086 | 6.9375 | -10.51%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.67 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 | 3.2266 |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 | 2.3479 |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 | 5.6025 |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 | 6.3052 |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 | 8.1871 |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 | 8.4003 |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 | 10.7388 |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 | 10.8599 |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 | 11.4494 |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 | 11.685 |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 | 12.0667 |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 | 10.4843 |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 | 10.6242 |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 | 11.2333 |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 | 11.0243 |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 |  |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 |  |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 |  |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 |  |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 |  |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 |  |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 |  |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 |  |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 |  |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 |  |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 |  |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 |  |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 |  |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 |  |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 |  |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 |  |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 |  |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 |  |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 |  |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 |  |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 |  |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 |  |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 |  |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 |  |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 |  |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 |  |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 |  |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 |  |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 |  |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 |  |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 |  |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 |  |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 |  |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 |  |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 |  |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 |  |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 |  |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 |  |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 |  |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 |  |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 |  |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 |  |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 |  |  | 37 | 5 | 12 | 4
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 |  |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 |  |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 |  |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 |  |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 |  |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 |  |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 |  |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 |  |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 |  |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 |  |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 |  |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 |  |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 |  |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 |  |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 |  |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 |  |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 |  |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 |  |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 |  |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 |  |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 |  |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 |  |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 |  |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 |  |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 |  |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 |  |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 |  |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 |  |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 |  |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 |  |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 |  |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 |  |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 |  |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 |  |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 |  |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 |  |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 |  |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 |  |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 |  |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 |  |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 |  |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 |  |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 |  |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 |  |  | 39 | 5 | 6 | 4.5
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 |  |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 |  |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 |  |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 |  |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 |  |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 |  |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 |  |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 |  |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 |  |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 |  |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 |  |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 |  |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 |  |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 |  |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 |  |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 |  |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 |  |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 |  |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 |  |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 |  |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 |  |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 |  |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 |  |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 |  |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 |  |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 |  |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 |  |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 |  |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 |  |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 |  |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 |  |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 |  |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 |  |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 |  |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 |  |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 |  |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 |  |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 |  |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 |  |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 |  |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 |  |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 |  |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 |  |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 |  |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 |  |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 |  |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 |  |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 |  |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 |  |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 |  |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 |  |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 |  |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 |  |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 |  |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 |  |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 |  |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 |  |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 |  |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 |  |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 |  |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 |  |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 |  |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 |  |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 |  |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 |  |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 |  |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 |  |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 |  |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 |  |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 |  |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 |  |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 |  |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 |  |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 |  |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 |  |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 |  |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 |  |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 |  |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 |  |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 |  |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 |  |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 |  |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 |  |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 |  |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 |  |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 |  |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 |  |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 |  |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 |  |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 |  |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 |  |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 |  |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 |  |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 |  |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 |  |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 |  |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 |  |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 |  |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 |  |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 |  |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 |  |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 |  |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 |  |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 |  |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 |  |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 |  |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 |  |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 |  |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 |  |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 |  |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 |  |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 |  |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 |  |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 |  |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 |  |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 |  |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 |  |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 |  |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 |  |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 |  |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 |  |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 |  |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 |  |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 |  |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 |  |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 |  |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 |  |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 |  |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 |  |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 |  |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 |  |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 |  |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 |  |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 |  |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 |  |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 |  |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 |  |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 |  |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 |  |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 |  |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 |  |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 |  |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 |  |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 |  |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 |  |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 |  |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 |  |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 |  |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 |  |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 |  |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 |  |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 |  |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 |  |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 |  |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 |  |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 |  |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 |  |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 |  |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 |  |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 |  |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 |  |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 |  |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 |  |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 |  |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 |  |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 |  |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 |  |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 |  |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 |  |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 |  |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 |  |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 |  |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 |  |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 |  |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 |  |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 |  |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 |  |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 |  |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 |  |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 |  |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 |  |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 |  |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 |  |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 |  |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 |  |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 |  |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 |  |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 |  |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 |  |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 |  |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 |  |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 |  |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (33,35 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 33.3534 | 32.9625 | 32.1185 | 31.7486 | 32.5756 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (32,96 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (32,12 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (31,75 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (32,58 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (30,23 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (30,08 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (30,16 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (30,01 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (29,69 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (29,95 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (29,94 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (40,46 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (40,02 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (39,03 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (39,11 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 30.2265 | 30.0098 | 30.1626 | 29.6917 | 30.0764 | 29.9455 | 29.9377 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (38,64 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (37,66 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (39,65 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 40.4567 | 39.0257 | 39.1122 | 40.0185 | 38.6422 | 37.6625 | 39.6459
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (32,58 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (32,96 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (31,75 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (33,35 USD/MWh)
COTARUSE 220 (37,66 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (38,64 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (32,12 USD/MWh)
PUNO 138 (40,02 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (30,16 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (39,03 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (39,65 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (30,23 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (30,08 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (29,94 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (40,46 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (29,95 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (29,69 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (30,01 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (39,11 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2024 | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 2.7667
| L-2213 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 2.7667
| L-2211 | ICA - MARCONA | 15.25
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 1.2667
| L-2112 | CHILCA - PLANICIE |  |  | 3.25
| CHILCA-CTM | CHILCA-CTM | 5.6167
| L-2212 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  | 1.8667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 22.1333 | 7.4 | 3.25
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 5 | 5 |  | 4 | 5 |  |  | 19 | 746.4
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 23.75
TOTAL | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 770.15
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - AGOSTO 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - AGOSTO 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en agosto 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 11958.676 | 11958.676 | 14124.0093
Total AGROAURORA |  |  |  | 11958.676 | 11958.676 | 14124.0093
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 960.419 | 960.419 | 78674.1265
Total AGUA AZUL |  |  |  | 960.419 | 960.419 | 78674.1265
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 11157.6393 | 11157.6393 | 73351.3089
Total AIPSA |  |  |  | 11157.6393 | 11157.6393 | 73351.3089
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (8) | 1303.443 |  |  | 1303.443 | 5294.5611
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1303.443 |  |  | 1303.443 | 5294.5611
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8973.5814 | 8973.5814 | 88510.3058
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8973.5814 | 8973.5814 | 88510.3058
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 85.7841 | 85.7841 | 1565.7124
Total ATRIA |  |  |  | 85.7841 | 85.7841 | 1565.7124
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 7120.4375 | 7120.4375 | 48978.5625
Total BIOENERGIA |  |  |  | 7120.4375 | 7120.4375 | 48978.5625
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 62590.5114 |  |  | 62590.5114 | 867871.1921
Total CELEPSA |  | 62590.5114 |  |  | 62590.5114 | 867871.1921
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 8029.3588 |  |  | 8029.3588 | 98812.5687
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 8029.3588 |  |  | 8029.3588 | 98812.5687
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 419.9716 |  |  | 419.9716 | 4084.5557
| C.H. SANTA ROSA II | 578.3012 |  |  | 578.3012 | 7315.3399
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 998.2728 |  |  | 998.2728 | 11399.8956
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 116.2466 |  | 116.2466 | 4355.953
Total CERRO VERDE |  |  | 116.2466 |  | 116.2466 | 4355.953
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 24896.8493 |  |  | 24896.8493 | 539537.6558
| C.H. YANANGO | 8750.0865 |  |  | 8750.0865 | 157388.1555
Total CHINANGO |  | 33646.9358 |  |  | 33646.9358 | 696925.8113
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO |  |  |  |  | 9089.0128
Total COGENERACIÓN OQUENDO | [5 empty] | 9089.0128
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 269.8928 | 269.8928 | 1780.5293
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 269.8928 | 269.8928 | 1780.5293
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1200.154 |  |  | 1200.154 | 7932.9041
| C.H. CHARCANI II | 412.9658 |  |  | 412.9658 | 2981.6606
| C.H. CHARCANI III | 3396.7827 |  |  | 3396.7827 | 23080.0908
| C.H. CHARCANI IV | 9217.0971 |  |  | 9217.0971 | 63522.6693
| C.H. CHARCANI V | 56533.4117 |  |  | 56533.4117 | 474035.6923
| C.H. CHARCANI VI | 4264.1539 |  |  | 4264.1539 | 36293.0027
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 15.5386 |  | 15.5386 | 171.9599
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 7.2396 |  | 7.2396 | 197.4613
Total EGASA |  | 75024.5651 | 22.7782 |  | 75047.3433 | 608215.441
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3609.9225 | 3609.9225 | 17571.2609
Total EGECSAC |  |  |  | 3609.9225 | 3609.9225 | 17571.2609
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 77055.5935 |  |  | 77055.5935 | 849850.2745
Total EGEMSA |  | 77055.5935 |  |  | 77055.5935 | 849850.2745
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5179.3048 |  |  | 5179.3048 | 40168.6759
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 4668.0541 |  | 4668.0541 | 44885.1342
Total EGESUR |  | 5179.3048 | 4668.0541 |  | 9847.3589 | 85053.81
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1743.6129 | 1743.6129 | 16709.2201
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1743.6129 | 1743.6129 | 16709.2201
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 463701.0932 |  |  | 463701.0932 | 3495422.8205
| C.H. RESTITUCION | 155707.9209 |  |  | 155707.9209 | 1144813.1263
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 2152.7268
Total ELECTROPERU |  | 619409.0141 | 0 |  | 619409.0141 | 4642388.6736
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 41684.4613 |  |  | 41684.4613 | 1410135.1274
| P.C.H CHAGLLA | 4886.5536 |  |  | 4886.5536 | 37708.6274
Total EMGE HUALLAGA |  | 46571.0149 |  |  | 46571.0149 | 1447843.7547
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 34966.8241 |  |  | 34966.8241 | 312591.5903
Total EMGE HUANZA |  | 34966.8241 |  |  | 34966.8241 | 312591.5903
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 893.8479 | 893.8479 | 33725.9695
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1108.3677 | 1108.3677 | 35387.1493
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 1798.1363 | 1798.1363 | 66913.316
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 2676.6518 | 2676.6518 | 77324.9078
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1768.6194 | 1768.6194 | 26942.2036
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2069.0065 | 2069.0065 | 29566.0577
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 10314.6295 | 10314.6295 | 269859.6039
ORYGEN (12) | C.H. CALLAHUANCA | 51384.3812 |  |  | 51384.3812 | 383966.1037
| C.H. HUAMPANI | 21495.0098 |  |  | 21495.0098 | 138011.2032
| C.H. HUINCO | 85426.2795 |  |  | 85426.2795 | 901271.947
| C.H. MATUCANA | 64286.8942 |  |  | 64286.8942 | 632467.7388
| C.H. MOYOPAMPA | 47321.6632 |  |  | 47321.6632 | 365573.754
| C.T. SANTA ROSA |  | 5165.0683 |  | 5165.0683 | 90870
| C.T. SANTA ROSA II |  | 7131.4795 |  | 7131.4795 | 211553.7587
| C.T. VENTANILLA |  | 319250.2617 |  | 319250.2617 | 1838443.3725
| C.H. HER 1 |  |  | 478.7292 | 478.7292 | 2876.354
| C.E. WAYRA I |  |  | 54649.664 | 54649.664 | 362914.711
| C.S. RUBI |  |  | 37670.1512 | 37670.1512 | 283140.2078
| C.S. CLEMESI (2) |  |  | 28746.8102 | 28746.8102 | 210646.3005
| C.E. WAYRA EXTENSION (10) |  |  | 62160.3337 | 62160.3337 | 240860.888
Total ENEL GENERACION PERU |  | 269914.228 | 331546.8095 | 183705.6885 | 785166.726 | 5662596.3392
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 29319.74 |  | 29319.74 | 230959.5383
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 13120.7277
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 11982.6178
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 29319.74 |  | 29319.74 | 256062.8838

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 25202.2304 | 25202.2304 | 216434.5498
| C.E. TALARA |  |  | 12325.7724 | 12325.7724 | 77829.2287
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 37528.0028 | 37528.0028 | 294263.7785
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (6) |  |  | 61885.234 | 61885.234 | 385223.6159
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 61885.234 | 61885.234 | 385223.6159
ENGIE | C.H. QUITARACSA (5) | 23935.8681 |  |  | 23935.8681 | 314868.3255
| C.H. YUNCAN | 46843.4282 |  |  | 46843.4282 | 530883.3498
| C.T. CHILCA 1 |  | 568329.5369 |  | 568329.5369 | 3479989.1874
| C.T. CHILCA 2 |  | 37790.7222 |  | 37790.7222 | 262642.114
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 5572.9517 |  | 5572.9517 | 8376.9265
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 4635.4936
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 9467.3435 | 9467.3435 | 68088.5428
| C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 103845.4906 | 103845.4906 | 595493.994
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 10433.4899 | 10433.4899 | 67868.9961
Total ENGIE |  | 70779.2962 | 611693.2108 | 123746.324 | 806218.8311 | 5332846.9298
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 396916.0665 |  | 396916.0665 | 2429779.1014
Total FENIX POWER |  |  | 396916.0665 |  | 396916.0665 | 2429779.1014
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 1386.4266 | 1386.4266 | 74329.8525
| C.H. EL CARMEN |  |  | 1317.7458 | 1317.7458 | 29967.9137
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 2704.1723 | 2704.1723 | 104297.7663
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5282.0101 | 5282.0101 | 30203.6156
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 2209.3497 | 2209.3497 | 71541.882
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 3180.4384 | 3180.4384 | 75087.1654
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 3293.4266 | 3293.4266 | 74732.8762
Total GEPSA |  |  |  | 13965.2248 | 13965.2248 | 251565.5392
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (7) |  | 48700.3407 |  | 48700.3407 | 169641.0673
Total GM OPERACIONES |  |  | 48700.3407 |  | 48700.3407 | 169641.0673
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 7531.4022 | 7531.4022 | 47586.2005
Total GR PAINO |  |  |  | 7531.4022 | 7531.4022 | 47586.2005
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 8941.5066 | 8941.5066 | 59001.75
Total GR TARUCA |  |  |  | 8941.5066 | 8941.5066 | 59001.75
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2440.2 | 2440.2 | 18577.3
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2440.2 | 2440.2 | 18577.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13617.6993 |  |  | 13617.6993 | 105609.7257
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 13617.6993 |  |  | 13617.6993 | 105609.7257
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 11827.58 | 11827.58 | 88112.1826
Total HUAURA POWER |  |  |  | 11827.58 | 11827.58 | 88112.1826
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 40505.1668 |  |  | 40505.1668 | 405754.8276
Total INLAND |  | 40505.1668 |  |  | 40505.1668 | 405754.8276
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 1950.6598 | 1950.6598 | 67117.386
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 1950.6598 | 1950.6598 | 67117.386
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 2.8725 |  | 2.8725 | 564.2509
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 59.4108 |  | 59.4108 | 367.2113
Total IYEPSA |  |  | 62.2832 |  | 62.2832 | 931.4622
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 665194.6593 |  | 665194.6593 | 3805114.8509
| C.T. LAS FLORES |  | 233634.1353 |  | 233634.1353 | 1378358.4462
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 189356.0908 |  |  | 189356.0908 | 2457882.3444
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 1803.9972 |  |  | 1803.9972 | 36170.0805
Total KALLPA |  | 191160.088 | 898828.7946 |  | 1089988.8826 | 7677525.722
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) |  |  | 90.1114 | 90.1114 | 384.6461
Total KONDU |  |  |  | 90.1114 | 90.1114 | 384.6461
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 13279.5763 |  |  | 13279.5763 | 273237.5023
Total LA VIRGEN |  | 13279.5763 |  |  | 13279.5763 | 273237.5023
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1863.2524 | 1863.2524 | 16504.3722
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1863.2524 | 1863.2524 | 16504.3722
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3927.8158 | 3927.8158 | 29810.1238
Total MAJES |  |  |  | 3927.8158 | 3927.8158 | 29810.1238
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3897.5375 | 3897.5375 | 29242.2385
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3897.5375 | 3897.5375 | 29242.2385
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 791.6393 | 791.6393 | 23872.0979
| C.H. CAÑON DEL PATO | 80984.4391 |  |  | 80984.4391 | 1046916.6497
| C.H. CARHUAQUERO | 9248.1404 |  |  | 9248.1404 | 393852.7619
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 5639.482 | 5639.482 | 53249.4535
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 90232.5796 |  | 6431.1213 | 96663.7009 | 1517890.9631
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 16910.5309 | 16910.5309 | 103971.9561
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 16910.5309 | 16910.5309 | 103971.9561
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 48539.9821 | 48539.9821 | 314327.9179
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 48539.9821 | 48539.9821 | 314327.9179
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4704.4755 | 4704.4755 | 35378.67
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4704.4755 | 4704.4755 | 35378.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 911.337 | 911.337 | 8246.3685
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1882.3862 | 1882.3862 | 21247.3213
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1352.1889 | 1352.1889 | 8976.3069
| C.T. CALLAO |  |  | 1107.0156 | 1107.0156 | 10148.0164
Total PETRAMAS |  |  |  | 5252.9277 | 5252.9277 | 48618.0131
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 499.6764 |  | 499.6764 | 1120.1438
Total PLANTA ETEN |  |  | 499.6764 |  | 499.6764 | 1120.1438

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3730.3368 | 3730.3368 | 29118.2931
Total REPARTICION |  |  |  | 3730.3368 | 3730.3368 | 29118.2931
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 7222.6584 | 7222.6584 | 93509.6316
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 7222.6584 | 7222.6584 | 93509.6316
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1726.7779 | 1726.7779 | 75589.8292
Total RIO DOBLE |  |  |  | 1726.7779 | 1726.7779 | 75589.8292
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 4738.5741 |  | 4738.5741 | 16804.6747
Total SAMAY I |  |  | 4738.5741 |  | 4738.5741 | 16804.6747
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 38586.7758 |  |  | 38586.7758 | 501560.0424
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 38586.7758 |  |  | 38586.7758 | 501560.0424
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5288.6661 | 5288.6661 | 30540.0276
Total SAN JACINTO |  |  |  | 5288.6661 | 5288.6661 | 30540.0276
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 11687.6224 | 11687.6224 | 112919.3944
Total SANTA ANA |  |  |  | 11687.6224 | 11687.6224 | 112919.3944
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 25016 |  | 25016 | 50191.9662
Total SDF ENERGIA |  |  | 25016 |  | 25016 | 50191.9662
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 2467.5413
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 2467.5413
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 11950.689 | 11950.689 | 108530.6288
| C.H. POECHOS II |  |  | 4160.2232 | 4160.2232 | 35461.5213
Total SINERSA |  |  |  | 16110.9121 | 16110.9121 | 143992.1501
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22429.5187 |  |  | 22429.5187 | 177609.2352
| C.H. CHEVES | 40708.3593 |  |  | 40708.3593 | 638191.1138
| C.H. GALLITO CIEGO | 5422.2816 |  |  | 5422.2816 | 105021.8005
| C.H. HUAYLLACHO | 152.7728 |  |  | 152.7728 | 308.7018
| C.H. MALPASO | 14775.4085 |  |  | 14775.4085 | 176712.4512
| C.H. MISAPUQUIO | 2413.401 |  |  | 2413.401 | 19202.3975
| C.H. OROYA | 6085.8524 |  |  | 6085.8524 | 34249.3558
| C.H. PACHACHACA (4) | 4055.1724 |  |  | 4055.1724 | 24083.9612
| C.H. PARIAC | 627.5479 |  |  | 627.5479 | 16536.1125
| C.H. SAN ANTONIO (9) | 0 |  |  | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO (3) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 56213.0843 |  |  | 56213.0843 | 524562.1246
Total STATKRAFT |  | 152883.399 |  |  | 152883.399 | 1716508.8179
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3848.4372 | 3848.4372 | 32574.7612
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3848.4372 | 3848.4372 | 32574.7612
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 159764.8877 |  | 159764.8877 | 860480.1986
Total TERMOCHILCA |  |  | 159764.8877 |  | 159764.8877 | 860480.1986
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 30884.1205 |  | 30884.1205 | 122093.1735
Total TERMOSELVA |  |  | 30884.1205 |  | 30884.1205 | 122093.1735
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI (11) |  |  | 14859.6945 | 14859.6945 | 20312.6252
Total GR CORTARRAMA |  |  |  | 14859.6945 | 14859.6945 | 20312.6252
TOTAL MWh |  | 1845733.6471 | 2542777.583 | 668513.4502 | 5057024.6803 | 39786460.4302
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Operación por pruebas de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2024 | AGOSTO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-08-20 18:45 | 2023-08-24 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45524.7812 | 45162.7917 | 45329.8542 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.124 | 3.114 | 19.9792 | 0.3208%
Total AGUA AZUL |  | 3.124 | 3.114 | 19.9792 | 0.3208%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 16.853 | 15.3566 | 12.9109 | 9.744%
Total AIPSA |  | 16.853 | 15.3566 | 12.9109 | 9.744%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.2622 | 18.1241 | 20.4015 | 11.8%
Total ANDEAN POWER |  | 20.2622 | 18.1241 | 20.4015 | 11.8%
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (8) | 1.92
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1.92
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.34392 | 0.68095 | 0.72952 | -49.49%
Total ATRIA |  | 0.34392 | 0.68095 | 0.72952 | -49.49%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 10.05 | 9.5 | 9.25 | 5.789%
Total BIOENERGIA |  | 10.05 | 9.5 | 9.25 | 5.789%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 132.816 | 135.0184 | 222.9001 | -1.631%
Total CELEPSA |  | 132.816 | 135.0184 | 222.9001 | -1.631%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 10.0548 | 9.649 | 19.6334 | 4.206%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 10.0548 | 9.649 | 19.6334 | 4.206%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0.5754 | 0.4521 | 1.0904 | 27.27%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.62276 | 0.78854 | 1.6559 | -21.02%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.1982 | 1.2406 | 2.7463 | -3.424%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 69.263 | 66.647 | 149.331 | 3.925%
| C.H. YANANGO | 7.61 | 8.686 | 41.982 | -12.39%
Total CHINANGO |  | 76.873 | 75.333 | 191.313 | 2.044%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO |  |  | 1.8251
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  |  | 1.8251
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6751 | 1.5379 | 0 | 8.922%
| C.H. CHARCANI II | 0.56346 | 0.55817 | 0 | 0.9477%
| C.H. CHARCANI III | 4.6154 | 4.4231 | 0 | 4.348%
| C.H. CHARCANI IV | 13.9999 | 10.0301 | 0 | 39.58%
| C.H. CHARCANI V | 87.3525 | 120.5325 | 64.2437 | -27.53%
| C.H. CHARCANI VI | 8.5114 | 6.2344 | 0 | 36.52%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 116.7178 | 143.3161 | 64.2437 | -18.56%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.1747 | 4.9419 | 5.0565 | 4.711%
Total EGECSAC |  | 5.1747 | 4.9419 | 5.0565 | 4.711%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 107.083 | 85.07 | 167.279 | 25.88%
Total EGEMSA |  | 107.083 | 85.07 | 167.279 | 25.88%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.7763 | 6.724 | 7.0858 | 0.7777%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.9323 | 22.0385 | 22.45 | -0.4815%
Total EGESUR |  | 28.7087 | 28.7625 | 29.5358 | -0.1872%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.444 | 1.662 | 3.469 | 47.05%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.444 | 1.662 | 3.469 | 47.05%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 598.1132 | 603.7224 | 598.3425 | -0.9291%
| C.H. RESTITUCION | 199.7402 | 201.4579 | 198.4604 | -0.8526%
| C.T. TUMBES | 0 |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 797.8534 | 805.1803 | 796.803 | -0.91%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 0 | 384.584
| P.C.H CHAGLLA | 6.597 | 6.4353 | 6.5004 | 2.512%
Total EMGE HUALLAGA |  | 6.597 | 6.4353 | 391.0843 | 2.512%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 93.5583 | 72.8039 | 81.8509 | 28.51%
Total EMGE HUANZA |  | 93.5583 | 72.8039 | 81.8509 | 28.51%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 9.7495
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 1.2755 | 9.9169 | -100%
| C.H. RUNATULLO II | 2.0913 | 2.2149 | 20.0296 | -5.58%
| C.H. RUNATULLO III | 3.4133 | 3.1487 | 20.0777 | 8.401%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.0523 | 1.4984 | 6.3381 | 36.97%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.4137 | 1.8614 | 6.9188 | 29.67%
Total EMGE JUNÍN |  | 9.9705 | 9.9989 | 73.0307 | -0.2838%
ORYGEN (12) | C.H. CALLAHUANCA | 71.888 | 70.508 | 48.144 | 1.957%
| C.H. HUAMPANI | 28.591 | 27.613 | 0 | 3.542%
| C.H. HUINCO | 137.318 | 125.105 | 172.502 | 9.762%
| C.H. MATUCANA | 79.148 | 82.064 | 134.251 | -3.553%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.575 | 64.118 | 65.021 | 0.7127%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 108.869 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 188.251 | 176.632 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 464.477 | 462.586 | 446.69 | 0.4088%
| BESS VENTANILLA | -0.243 |  | -0.159
| C.H. HER 1 | 0.66 | 0.668 | 0 | -1.198%
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I | 127.084 | 113.003 | 58.904 | 12.46%
| C.S. CLEMESI (2) | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA EXTENSION (10) | 139.707 |  | 18.565
Total ENEL GENERACION PERU |  | 1113.448 | 1242.785 | 1120.709 | -10.41%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2024 | AGOSTO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-08-20 18:45 | 2023-08-24 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45524.7812 | 45162.7917 | 45329.8542 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 48.39 | 0 | 47.154
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 48.39 | 0 | 47.154
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 62.2827 | 61.74 | 36.6286 | 0.8791%
| C.E. TALARA | 19.6444 | 23.55 | 3.473 | -16.58%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 81.9272 | 85.29 | 40.1016 | -3.943%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (6) | 88.839 |  | 23.255
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 88.839 |  | 23.255
ENGIE | C.H. QUITARACSA (5) | 55.0499 | 0 | 57.1134
| C.H. YUNCAN | 87.7279 | 95.3476 | 132.0346 | -7.992%
| C.T. CHILCA 1 | 716.248 | 796.3285 | 339.1936 | -10.06%
| BESS-CHILCA1 | 0.03692
| C.T. CHILCA 2 | 113.3974 | 100.8716 | 104.3485 | 12.42%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 276.3807 | 0 | -100%
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS | 199.0023 | 129.8569 | 79.5351 | 53.25%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 29.5356 | 21.2123 | 6.3713 | 39.24%
Total ENGIE |  | 1200.961 | 1419.9975 | 718.5965 | -15.43%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 552.7663 | 569.0795 | 544.472 | -2.867%
Total FENIX POWER |  | 552.7663 | 569.0795 | 544.472 | -2.867%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 20.7963
| BESS-8DEAGOSTO | 0
| C.H. EL CARMEN | 1.5688 | 1.3349 | 8.4459 | 17.53%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 1.5688 | 1.3349 | 29.2422 | 17.53%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.5926 | 4.8589 | 0 | 56.26%
| C.H. ÁNGEL I | 2.6055 | 2.3995 | 20.3974 | 8.587%
| C.H. ÁNGEL II | 3.8065 | 3.408 | 20.4032 | 11.69%
| C.H. ÁNGEL III | 4.0383 | 3.5323 | 20.3796 | 14.33%
Total GEPSA |  | 18.0429 | 14.1987 | 61.1802 | 27.07%
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (7) | 70.1057
Total GM OPERACIONES |  | 70.1057
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 6.7367 | 7.54 | 8.4011 | -10.65%
Total GR PAINO |  | 6.7367 | 7.54 | 8.4011 | -10.65%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 10.2161 | 9.6829 | 11.2192 | 5.506%
Total GR TARUCA |  | 10.2161 | 9.6829 | 11.2192 | 5.506%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.5412 | 3.6 | -9.635%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.5412 | 3.6 | -9.635%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.1695 | 17.767 | 18.6553 | 2.265%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.1695 | 17.767 | 18.6553 | 2.265%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 16.018 | 13.126 | 18.369 | 22.03%
| BESS-YARUCAYA | 0.00062
Total HUAURA POWER |  | 16.018 | 13.126 | 18.369 | 22.03%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 56.6275 | 43.8019 | 51.9494 | 29.28%
Total INLAND |  | 56.6275 | 43.8019 | 51.9494 | 29.28%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 2.449 | 3.3159 | 19.7728 | -26.14%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 2.449 | 3.3159 | 19.7728 | -26.14%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 14.4102 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 14.4102 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 896.6172 | 871.17 | 803.1407 | 2.921%
| BESS-KALLPA | 0.07839
| C.T. LAS FLORES | 321.1665 | 314.59 | 293.7029 | 2.091%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 433.7397 | 137.06 | 561.1884 | 216.5%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.7333 | 2.98 | 10.1344 | -8.28%
Total KALLPA |  | 1654.2567 | 1325.8 | 1668.1665 | 24.77%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) | 0 |  | 0
Total KONDU |  | 0 |  | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 13.008 | 15.884 | 81.449 | -18.11%
Total LA VIRGEN |  | 13.008 | 15.884 | 81.449 | -18.11%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.1447 | 1.3198 | 3.629 | 138.3%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.1447 | 1.3198 | 3.629 | 138.3%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0.94278 | 1.494 | 5.4072 | -36.9%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 105.1349 | 84.9892 | 234.595 | 23.7%
| C.H. CARHUAQUERO | 9.9896 | 10.9807 | 90.0218 | -9.026%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9254 | 9.9209 | 9.9496 | 0.04536%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 125.9927 | 107.3849 | 339.9735 | 17.33%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2024 | AGOSTO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-08-20 18:45 | 2023-08-24 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45524.7812 | 45162.7917 | 45329.8542 | %
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 30.3733 | 27.7796 | 7.7339 | 9.337%
Total P.E. MARCONA |  | 30.3733 | 27.7796 | 7.7339 | 9.337%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 88.203 | 85.8906 | 26.4372 | 2.692%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 88.203 | 85.8906 | 26.4372 | 2.692%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 1.3612 | 1.2962 | 2.3019
| C.T. HUAYCOLORO | 1.4001 | 1.354 | 4.4262
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.7699 | 1.1374 | 1.7978
| C.T. CALLAO | 0.9703 | 2.2059 | 2.2895 | -56.01%
Total PETRAMAS |  | 5.5015 | 5.9935 | 10.8154 | -8.209%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 60.2231 | 0 | -100%
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 60.2231 | 0 | -100%
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 9.5438 | 9.9706 | 19.9836 | -4.28%
Total RIO BAÑOS |  | 9.5438 | 9.9706 | 19.9836 | -4.28%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 3.0456 | 18.4557 | -100%
Total RIO DOBLE |  | 0 | 3.0456 | 18.4557 | -100%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 75.9704 | 51.7889 | 110.7387 | 46.69%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 75.9704 | 51.7889 | 110.7387 | 46.69%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.6945 | 8.3511 | 7.7617 | -7.863%
Total SAN JACINTO |  | 7.6945 | 8.3511 | 7.7617 | -7.863%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 16.3553 | 15.802 | 20.3869 | 3.502%
Total SANTA ANA |  | 16.3553 | 15.802 | 20.3869
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 33.8657 | 32.2835 |  | 4.901%
Total SDF ENERGIA |  | 33.8657 | 32.2835 |  | 4.901%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 38.0499 | 0 | -100%
Total SHOUGESA |  | 0 | 38.0499 | 0 | -100%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 16.5107 | 14.9085 | 20.0136 | 10.75%
| C.H. POECHOS II | 6.719 | 7.2351 | 6.1863 | -7.134%
Total SINERSA |  | 23.2297 | 22.1436 | 26.1999 | 4.905%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 32.0265 | 21.5807 | 43.0709 | 48.4%
| C.H. CHEVES | 59.6387 | 138.5916 | 173.5453 | -56.97%
| C.H. GALLITO CIEGO | 13.9245 | 11.4012 | 33.8714 | 22.13%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21202 | 0.21109 | 0 | 0.4406%
| C.H. MALPASO | 15.9308 | 34.6628 | 38.5085 | -54.04%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.1213 | 1.8686 | 3.8498 | 67.04%
| C.H. OROYA | 8.041 | 8.1336 | 0 | -1.139%
| C.H. PACHACHACA (4) | 5.1058 | 6.9206 | 0 | -26.22%
| C.H. PARIAC | 0.8844 | 0.92671 | 3.9749 | -4.566%
| C.H. SAN ANTONIO (9) | 0 | 0.40674 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO (3) | 0 | 0.31467 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 95.1526 | 97.8075 | 107.2368 | -2.714%
Total STATKRAFT |  | 234.0376 | 322.8261 | 404.0577 | -27.5%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 298.2269 | 297.8537 | 185.622 | 0.1253%
Total TERMOCHILCA |  | 298.2269 | 297.8537 | 185.622 | 0.1253%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 82.5201 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 82.5201 | 0 | 0
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI (11) | 0
Total GR CORTARRAMA |  | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7447.2753 | 7290.0387 | 7761.9886 | 2.157%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7447.2753 | 7290.0387 | 7761.9886 | 2.157%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Operación por pruebas de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7447.2753
Fecha: |  | 20/08/2024
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2024 | 11:45 | 7426.7944 | 0 | 0 | 7426.7944 | 19:30 | 7310.3567 | 0 | 0 | 7310.3567
02/08/2024 | 10:45 | 7341.7007 | 0 | 0 | 7341.7007 | 19:00 | 7282.0546 | 0 | 0 | 7282.0546
03/08/2024 | 11:45 | 7239.9664 | 0 | 0 | 7239.9664 | 19:45 | 7177.0203 | 0 | 0 | 7177.0203
04/08/2024 | 00:30 | 6492.5952 | 0 | 0 | 6492.5952 | 21:15 | 7153.0578 | 0 | 0 | 7153.0578
05/08/2024 | 11:45 | 7422.9771 | 0 | 0 | 7422.9771 | 19:30 | 7297.7027 | 0 | 0 | 7297.7027
06/08/2024 | 12:00 | 6923.9859 | 0 | 0 | 6923.9859 | 19:30 | 7036.4609 | 0 | 0 | 7036.4609
07/08/2024 | 11:45 | 7439.0341 | 0 | 0 | 7439.0341 | 19:30 | 7338.7048 | 0 | 0 | 7338.7048
08/08/2024 | 11:15 | 7356.3459 | 0 | 0 | 7356.3459 | 19:00 | 7234.1369 | 0 | 0 | 7234.1369
09/08/2024 | 11:30 | 7469.7577 | 0 | 0 | 7469.7577 | 19:45 | 7284.4079 | 0 | 0 | 7284.4079
10/08/2024 | 12:00 | 7309.8685 | 0 | 0 | 7309.8685 | 19:30 | 7207.8506 | 0 | 0 | 7207.8506
11/08/2024 | 00:15 | 6523.179 | 0 | 0 | 6523.179 | 19:45 | 7162.0291 | 0 | 0 | 7162.0291
12/08/2024 | 11:45 | 7347.3547 | 0 | 0 | 7347.3547 | 19:45 | 7345.3313 | 0 | 0 | 7345.3313
13/08/2024 | 11:45 | 7416.8797 | 0 | 0 | 7416.8797 | 19:00 | 7375.0213 | 0 | 0 | 7375.0213
14/08/2024 | 11:45 | 7491.6485 | 0 | 0 | 7491.6485 | 19:30 | 7415.9526 | 0 | 0 | 7415.9526
15/08/2024 | 11:30 | 7493.6777 | 0 | 0 | 7493.6777 | 19:30 | 7373.6782 | 0 | 0 | 7373.6782
16/08/2024 | 11:45 | 7321.7451 | 0 | 0 | 7321.7451 | 20:00 | 7325.4526 | 0 | 0 | 7325.4526
17/08/2024 | 11:45 | 7386.925 | 0 | 0 | 7386.925 | 19:30 | 7191.7121 | 0 | 0 | 7191.7121
18/08/2024 | 12:00 | 6587.1925 | 0 | 0 | 6587.1925 | 20:45 | 7191.5778 | 0 | 0 | 7191.5778
19/08/2024 | 12:00 | 7410.3745 | 0 | 0 | 7410.3745 | 19:00 | 7343.9459 | 0 | 0 | 7343.9459
20/08/2024 | 12:00 | 7468.9091 | 0 | 0 | 7468.9091 | 18:45 | 7447.2753 | 0 | 0 | 7447.2753
21/08/2024 | 12:00 | 7426.2023 | 0 | 0 | 7426.2023 | 19:30 | 7362.1289 | 0 | 0 | 7362.1289
22/08/2024 | 11:45 | 7565.1026 | 0 | 0 | 7565.1026 | 19:00 | 7413.2342 | 0 | 0 | 7413.2342
23/08/2024 | 11:45 | 7561.2341 | 0 | 0 | 7561.2341 | 18:45 | 7427.9405 | 0 | 0 | 7427.9405
24/08/2024 | 11:45 | 7476.549 | 0 | 0 | 7476.549 | 19:00 | 7338.6663 | 0 | 0 | 7338.6663
25/08/2024 | 00:15 | 6605.424 | 0 | 0 | 6605.424 | 21:00 | 7204.196 | 0 | 0 | 7204.196
26/08/2024 | 12:00 | 7456.9772 | 0 | 0 | 7456.9772 | 18:45 | 7399.1324 | 0 | 0 | 7399.1324
27/08/2024 | 11:30 | 7551.1674 | 0 | 0 | 7551.1674 | 19:00 | 7362.9287 | 0 | 0 | 7362.9287
28/08/2024 | 11:30 | 7530.7175 | 0 | 0 | 7530.7175 | 19:30 | 7441.4221 | 0 | 0 | 7441.4221
29/08/2024 | 15:30 | 7514.8045 | 0 | 0 | 7514.8045 | 19:00 | 7374.7107 | 0 | 0 | 7374.7107
30/08/2024 | 12:00 | 7100.6047 | 0 | 0 | 7100.6047 | 19:45 | 7155.4819 | 0 | 0 | 7155.4819
31/08/2024 | 12:15 | 7236.2081 | 0 | 0 | 7236.2081 | 19:00 | 7148.3156 | 0 | 0 | 7148.3156

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTROCENTRO | L. CONDORCOCHA - NINATAMBO - LINEA L-6076 | 02/08/2024 13:59:22 | Desconectó la línea L-6076 (Condorcocha - Ninatambo) de 44 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a caída de árbol sobre la línea cercano a la estructura E36, ubicada en la localidad de Uchurracra, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia las CC.HH. Huasahuasi I y II desconectaron con 2.4 MW por actuación de su protección de sobrefrecuencia, asimismo, se produjo la interrupción de 3.3 MW de carga, de los cuales 0.847 MW debido a la activación del esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia (ERACMF) en los alimentadores A4703 y A4750. La línea L-6076 se conectó a las 17:02:15 h y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. A las 17:18 h y 18:14 h las CC.HH Huasahuasi I y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 3.3
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 05/08/2024 14:28:24 | Se produjo una falla monofásica en la fase "T" en la línea L-2194 (Caclic-Belaunde) en la S.E. Caclic debido a descargas atmosféricas en la zona, la falla fue despejada por actuación de su protección diferencial seguido de un recierre monofásico, según lo informado por Concesionaria LT CCNCM, titular de los equipos. Asimismo, durante el evento se produjo la desconexión de la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) y el reactor de barra RB-3201 en la S.E. Cáclic por actuación incorrecta de la protección diferencial de barras de 220 kV de la S.E Calcic; como consecuencia, desconectó la línea L-2194 y el reactor RB-4201 en la SE. Belaunde Terry y se interrumpió la carga de S.E. Caclic, asimismo, se produjo la activación del esquema automática de rechazo de carga por mínima tensión interrumpiendo 31,401 MW en las subestaciones Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, Pongo de Caynarachi y Yurimaguas. A las 14:32 h, se coordinó desconectar el transformador S.E. Caclic. A las 14:33 h, se coordinó energizar la barra 220 kV de la S.E. Caclic pero no se pudo realizar la maniobra. A las 14:36 h, se abrió la línea L-2192 en la SE. Cajamarca Norte. A las 14:37 h, se coordinó el rechazo manual de 5,0 MW para reducir sobrecarga de la línea L-1122. A las 14:37 h, se cerró el interruptor del reactor RB-3201 y de la línea L-2192 en la SE. Caclic. A las 14:39 h, se conectó la línea L-2192 desde la S.E. Cajamarca Norte, con lo cual se energizó la barra 220 kV en la SE. Caclic. A las 14:40 h se abrieron los interruptores del autotransformador AT-4201 de la S.E Belaunde Terry. A las 14:42 h, se cerró el reactor RB-4201 y la línea L-2194 en la S.E. Belaunde Terry. A las 14:44 h, se conectó la línea L-2194 en la S.E. Caclic energizando la barra 220 kV y el reactor RB-4201 de la SE. Belaunde Terry. A las 14:45 h, se energizó el transformador AT-4201 desde 220 kV. A las 14:48 h, se cerró el lado 138 kV del transformador AT-4201 cerrando el anillo Cáclic-Belaunde Terry-Tarapoto, seguidamente, se energizó el transformador AT-3201 de la S.E. Caclic. A las 14:50 h, se coordinó con EOR recuperar toda su carga interrumpida. | 33.32
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 05/08/2024 14:36:00 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R y S", debido a quema de árboles originado por terceros cercanos a las estructuras N° 16 y N° 17 de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trapecio con un total de 11,11 MW. A las 14:42 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 11.11
ELECTRO DUNAS | L. CHINCHA-EL CARMEN - LINEA L-6619 | 06/08/2024 15:02:41 | Desconectó la línea L-6619 (Chincha - El Carmen) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. El Carmen con 3.55 MW. A las 15:05:17 h se conectó la línea L-6619 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 3.55
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 07/08/2024 17:10:00 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a quema de caña en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Trapecio con un total de 11.3 MW. A las 17:53 h, se conectó la línea y se normalizó el suministro interrumpido. | 11.3
MINERA CERRO VERDE | S.E. SULFUROS - TRAFO3D TR 3 | 10/08/2024 06:07:01 | Desconectó el transformador XF-003 de 220/22.9 kV de la S.E. Sulfuros por falla bifásica entre las fases "R y S" en el paso 5 del Filtro de Armónicos “A” que se conecta a la barra de 22.9 kV, según lo informado por MINERA CERRO VERDE, titular del equipo. Como consecuencia se redujo 97 MW de carga en la S.E. Sulfuros. A las 06:10 h se autorizó normalizar la carga interrumpida. El transformador XF-003 quedó indisponible para su inspección. El día 12.028.2024 a las 15:32 se energizó el transformador XF-003. |  | 98
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 13/08/2024 12:08:18 | Se produjo un recierre exitoso en la fase "S" de la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" a 78.2 km de la S.E Caclic, según lo informado por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Asimismo, se registró la desconexión del transformador de 138/60 kV en la S.E. Moyobamba por actuación de su sistema de protección, interrumpiendo la carga de las SS.EE. Moyobamba, Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total de 24.576 MW. A las 12:11 h, se coordinó recuperar toda la carga interrumpida. | 24.58
EGEMSA | S.E. CACHIMAYO - TRAFO3D TR-138/60/22.9 | 14/08/2024 00:08:04 | Desconectó el transformador T3 de 138/60/22.9 kV de la S.E. Cachimayo por actuación de su protección de sobrecorriente, ante una falla monofásica en la fase "S" en la celda de 22,9 kV de la S.E Cachimayo, originado por pérdida de aislamiento en el cable que une el interruptor y la barra de 22,9 kV, según lo informado por EGEMSA, titular de las instalaciones. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cachimayo, Pisac y Urubamba con una carga de 6,319 MW. A las 02:49:45 h, se energizó el transformador y se recuperó el suministro interrumpido en 60 kV con 5,39 MW. A las 10:44:37 h se energizó la barra de 22,9 kV y se recuperó el suministro interrumpido restante (0,929 MW). | 6.32

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 14/08/2024 12:16:36 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por actuación de su protección de distancia para despejar una falla monofásica en la fase "T" a 6.9 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido al colapso de la estructura N° 24 por impacto vehicular, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SSEE Santiago de Cao, Casagrande, Malabrigo y Paiján con un total de 25 MW. A las 20:04 h, se conectó la línea. | 25
ELECTRONOROESTE S.A. | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 20/08/2024 04:07:44 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV por actuación su protección de distancia, ante una falla monofásica a tierra en la fase "T", debido al contacto de restos de cometa con el conductor de la línea originada por terceros, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 18.87 MW de carga en la S.E. Tumbes. A las 04:18:56 h la línea entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 18.87
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 20/08/2024 11:00:01 | Se produjo la desconexión de la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" a 9.46 km de la S.E. Independencia, debido a caída de conductor en el vano comprendido por las estructuras T49 y T50, originada por incendio forestal ocasionado por terceros, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Pisco y Alto la Luna con un total de 20,39 MW. A las 11:03 h, se intentó energizar la línea L-6605 desde la S.E. Independencia 60 kV, con resultado no exitoso. La línea quedó fuera de servicio por trabajos correctivos. A las 15:25:01 h, se conectó la línea y se inició la recuperación de suministros interrumpidos. | 20.39
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 20/08/2024 11:04:05 | Se produjo la desconexión de la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" en el vano comprendido entre las estructuras T49 y T50, debido a caída de conductor originado por incendio forestal originado por terceros, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia. Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Paracas y Funsur con un total de 14.20 MW. A las 15:25 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 14.79
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 20/08/2024 13:32:46 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por actuación de su protección de distancia (21) para despejar una falla monofásica en la fase "T" a 53.3 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a contacto de árboles con el conductor de la línea entre las estructuras T136 -T137, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. Como consecuencia, también desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) debido a que la barra "B" 138 kV de la S.E. Trujillo Norte se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Durante el evento se interrumpió el suministro de la SE. Alto Chicama con una carga de 15 MW y de las SS.EE. Santiago de Cao, Casa Grande, Malabrigo y Paiján con una carga total de 21 MW. A las 13:41:23 h, se conectó la línea L-1136 y a las 13:43:49 h, se conectó la línea L-1118, con lo cual se restableció la carga interrumpida. | 20.89
EGESUR | L. TOMASIRI - LOS HÉROES - LINEA L-6637 | 20/08/2024 22:57:48 | Desconectaron las líneas L-6637 (Los Heroes-Tomasiri) y L-6620 (Aricota-Tomasiri) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla monofásica a tierra en la fase "R", debido densa neblina en la zona de Tomasiri, según lo informado por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en la SE. Tomasiri con 0.8 MW. A las 23:28 h se conectó la línea L-6637 y se inició la recuperación de los suministros. A las 06:20 h se conectó la línea L-6620. | 0.8
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 22/08/2024 19:29:14 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a aislador fogoneado en la estructura EAT 161, según lo informado por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jahuay, Bella Unión y Chala con 16.73 MW. A las 00:08 h del 23.08.2024, se conectó la línea y se procedió a recuperación de suministros. | 16.73
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 23/08/2024 04:03:12 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por actuación de su protección distancia, debido a falla monofásica en la fase "T" , cuya causa que se encuentra en investigación, según lo informado por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jahuay, Bella Unión y Chala con 16.73 MW. La línea L-6672 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 06:44 h, se conectó la línea y se procedió a recuperación de suministros. | 16.73
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 24/08/2024 04:49:07 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T" debido a causa que se encuentra en investigación, según lo informado por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jahuay, Bella Unión y Chala con 14,46 MW. A las 15:52:23 h se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 14.46

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CAMPO ARMIÑO - PACHACHACA - LINEA L-2218 | 24/08/2024 21:57:00 | Desconectaron las líneas L-2218/L-2219 (Campo Armiño - Pachachaca) de 220 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "T" en ambas líneas, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Red de Energía del Perú, titular de las líneas. La línea L-2219 quedó energizada desde la S.E. Campo Armiño. Asimismo, desconectaron las líneas L-2220 (Campo Armiño - Huayucachi) en la S.E. Campo Armiño y L-2224 (Pachachaca - Oroya Nueva) en la S.E. Pachachaca, este último debido a que se abrió el anillo de la S.E Pachachaca al desconectar las líneas L-2218/L-2219. Como consecuencia, el usuario libre Minera Las Bambas redujo 74.72 MW de su carga. A las 22:04 h se coordinó restablecer la carga del usuario libre Minera Las Bambas. A las 22:08 h se conectó la línea L-2219. A las 22:09 h se conectó la línea L-2224 en la S.E. Pachachaca. A las 22:57 h se conectó la línea L-2218. A las 22:58 h se conectó la línea L-2220. |  | 74.72
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 25/08/2024 16:31:00 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L), ante una falla monofásica a tierra en la fase "S" durante el tiempo de restablecimiento del recierre (tiempo de reclamo), falla que fue originada por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Cabe señalar que, los relés de protección calcularon la falla a una distancia de 79.3 km de la S.E Cálclic. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SSEE Moyobamba, Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca en 19.12 MW por actuación del esquema automático de rechazo de carga. Asimismo, se produjo la desconexión de la S.E Pongo de Caynarachi 33 kV por actuación de su protección de mínima tensión, interrumpiendo 6.46 MW. A las 16:42 h, se conectó la línea. A las 16:44 h, se coordinó con ELECTRO ORIENTE recuperar toda su carga interrumpida. | 25.58
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 28/08/2024 01:13:00 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo Pueblo) de 60 kV, por falla cuya causa no ha sido informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia Cementos Pacasmayo redujo su carga en 2.83 MW. A la 01:19 h se coordinó con el Cementos Pacasmayo normalizar su carga. A las 02:33 h se conectó la línea L-6653. | 2.83
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CHUPACA - LINEA L-3413 | 30/08/2024 13:58:19 | Desconectó la línea L-3413 (Parque Industrial - Chupaca) de 33 kV por falla cuya causa no fue informada por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia quedó en sistema aislado las CCHH Huarisca y Machu con la carga de las SSEE Huarisca, Chala Nueva y Chupaca. Sin embargo, debido al desbalance carga-generación al momento de formarse el aislado se activó el ERACMF, interrumpiendo 2.63 MW de los alimentadores A4401 y A4403 de la SE Chupaca. A las 14:25:52 h, el sistema aislado sincronizó con el SEIN y se recuperó la carga de dichos alimentadores. El evento fue informado al COES a las 15:18 h. | 2.63

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN