## Portada
Lima, 13 de enero 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
diciembre 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-12-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
DICIEMBRE 2024
[7 empty] | mes: | diciembre
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-12-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de diciembre 2024 fue de 5 182,35 GWh, lo que representa un incremento de 138,94 GWh (2,75%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2024 fue de 3 257,48 GWh (3,14% mayor al registrado durante diciembre del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2024 fue de 1 415,52 GWh, 6,84% menor al registrado durante diciembre del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 25,17%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,57%, la producción con diesel,Nafta residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,10%, 0,74%, 0,00%, 0,00%, 0,14%, 0,59% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 373,97 GWh y con centrales solares fue de 135,37 GWh, los cuales tuvieron una participación de 7,22% y 2,61% respectivamente.
|  | DICIEMBRE 2024 |  | DICIEMBRE 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3257.4828 | 3158.2658
[5 empty] | Gas Natural | 1333.6562 | 1486.7247
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 43.6367 | 1.9351
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 38.2308 | 30.8342
[5 empty] | Eólico | 373.9746 | 253.1867
[5 empty] | Solar | 135.3695 | 112.4599
| Total = 5 182,35 GWh |  | Total = 5 043,41 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en diciembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÓN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta,Gas Refinería & Flexigas | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Wayra Extensión | Central | 13.8 | 177 | 177 | 2024-06-29
GR CORTARRAMA S.A.C. | Solar | Radiación | CSF | C.S. Matarani | Central | 33 | 80 | 80 | 11/09/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Aerogenerador (Adicional) | 13.8 | 5.9 | 5.9 | 2024-12-14 | 129.8
Total | [6 empty] | 679.463 | 681.211
Nota: La C.E. San Juan de Marcona cuenta con una Potencia nominal de 135,7 MW
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.64 | 0.5547 | 2024-05-25
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.0712 | 5191.7882 | 1.103%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7547.0145 | 0.6506%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 672.2 | 51.93%
| SOLAR |  | 477.755 | 282.275 | 69.25%
| TOTAL |  | 14344.2407 | 13693.2777 | 4.754%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2023 y diciembre 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2023 y diciembre 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2024-10-04 | 2024-11-03 | 2024-12-01 | 2023-12-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Hidroeléctrica | 1975.8043 | 2404.6758 | 3257.4828 | 3158.2658 | 3.142% | 30810.994 | 27863.813 | 10.58% | 28486.3502 | -2.185%
Termoeléctrica | 2615.0159 | 2197.7892 | 1415.5237 | 1519.4939 | -6.842% | 24041.8098 | 27219.9845 | -11.68% | 24846.5571 | 9.552%
Eólica | 369.1814 | 311.2371 | 373.9746 | 253.1867 | 47.71% | 3913.5068 | 2353.3671 | 66.29% | 1930.1016 | 21.93%
Solar | 135.2396 | 128.2507 | 135.3695 | 112.4599 | 20.37% | 1262.3842 | 956.1715 | 32.02% | 821.1888 | 16.44%
Total | 5095.2412 | 5041.9528 | 5182.3506 | 5043.4062 | 2.755% | 60028.6948 | 58393.3361 | 2.801% | 56084.1977 | 4.117%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 14.4658 | -100% | 2.9688 | 24.421 | -87.84% | 0.53032 | 4505%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 14.4658 |  | 2.9688 | 11.569 |  | -31.5716
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a diciembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2024-10-04 | 2024-11-03 | 2024-12-01 | 2023-12-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Agua | 1975.8043 | 2404.6758 | 3257.4828 | 3158.2658 | 3.142% | 30810.994 | 27863.813 | 10.58% | 28486.3502 | -2.185%
G.N. de Camisea | 2457.1209 | 2057.0579 | 1304.2482 | 1440.8765 | -9.482% | 22664.9918 | 24943.7831 | -9.136% | 23118.7951 | 7.894%
G.N. de Malacas | 35.1854 | 30.9506 | 29.408 | 34.0641 | -13.67% | 374.5006 | 700.9201 | -46.57% | 683.8409 | 2.498%
G.N. de Aguaytía | 32.623 | 14.2055 | 0 | 11.7842 | -100% | 203.405 | 363.9493 | -44.11% | 306.4781 | 18.75%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 89.6934 | -100%
Residual 500 | 0 | 0 | 0 | 0.25162 | -100% | 2.7223 | 26.1442 | -89.59% | 10.0115 | 161.1%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 47.6837 | 54.4645 | 38.4632 | 0 |  | 350.904 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 1.2497 | 1.5343 | 5.1735 | 1.6834 | 207.3% | 70.4969 | 843.7016 | -91.64% | 283.7273 | 197.4%
Bagazo | 36.4842 | 33.4762 | 30.7206 | 23.278 | 31.97% | 302.3716 | 272.0305 | 11.15% | 275.3221 | -1.196%
Biogás | 4.6689 | 6.1003 | 7.5102 | 7.5562 | -0.6094% | 72.4176 | 69.4557 | 4.264% | 78.6887 | -11.73%
Solar | 135.2396 | 128.2507 | 135.3695 | 112.4599 | 20.37% | 1262.3842 | 956.1715 | 32.02% | 821.1888 | 16.44%
Eólico | 369.1814 | 311.2371 | 373.9746 | 253.1867 | 47.71% | 3913.5068 | 2353.3671 | 66.29% | 1930.1016 | 21.93%
Total | 5095.2412 | 5041.9528 | 5182.3506 | 5043.4062 | 2.755% | 60028.6948 | 58393.3361 | 2.801% | 56084.1977 | 4.117%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 14.4658 | -1 | 2.9688 | 24.421 | -87.84% | 0.53032 | 4505%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 14.4658 |  | 2.9688 | 11.569 |  | -31.5716
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a diciembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2024-10-04 | 2024-11-03 | 2024-12-01 | 2023-12-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 116.0141 | 171.3537 | 227.0167 | 243.4875 | -6.765% | 2135.1244 | 2144.9973 | -0.4603% | 2009.0525 | 6.767%
Eólica | 369.1814 | 311.2371 | 373.9746 | 253.1867 | 47.71% | 3913.5068 | 2353.3671 | 66.29% | 1930.1016 | 21.93%
Solar | 135.2396 | 128.2507 | 135.3695 | 112.4599 | 20.37% | 1262.3842 | 956.1715 | 32.02% | 821.1888 | 16.44%
Bagazo | 36.4842 | 33.4762 | 30.7206 | 23.278 | 31.97% | 302.3716 | 272.0305 | 11.15% | 275.3221 | -1.196%
Biogás | 4.6689 | 6.1003 | 7.5102 | 7.5562 | -0.6094% | 72.4176 | 69.4557 | 4.264% | 78.6887 | -11.73%
Total RER | 661.5883 | 650.418 | 774.5916 | 639.9683 | 21.04% | 7685.8046 | 5796.0221 | 32.6% | 5114.3537 | 13.33%
Participación en el SEIN (%) | 12.98% | 12.9% | 14.95% | 12.69% |  | 12.8% | 9.926% |  | 9.119%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en diciembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5182.3506 | GWh |  |  |  |  | 4407.7606
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 774.59 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en diciembre 2024.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 15.2097 | 0.99332 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CHANCAY | 0.90093 | 0.86314
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 14.8567 | 0.98388 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.88736 | 0.90639
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 14.8436 | 0.98427 |  | C.H. YARUCAYA | 0.86068 | 0.88147
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 14.6886 | 0.94635 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.8113 | 0.814
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 14.0853 | 0.94816 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79751 | 0.80245
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 13.5101 | 0.90948 |  | C.H. HER 1 | 0.7826 | 0.70014
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 13.419 | 0.86866 |  | C.H. RUCUY | 0.74321 | 0.75469
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 13.2023 | 0.88782 |  | C.H. RONCADOR | 0.73461 | 0.71216
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 12.954 | 0.86836 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.71603 | 0.7385
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 12.4052 | 0.83019 |  | C.H. CARHUAC | 0.70448 | 0.57237
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 12.2615 | 0.81578 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.68641 | 0.74531
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 11.529 | 0.85387 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.68422 | 0.65842
|  | C.H. CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 10.3125 | 0.68059 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.63995 | 0.55716
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 6.1237 | 0.82448 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.62159 | 0.65872
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 5.5935 | 0.8762 |  | C.H. HUALLIN | 0.61854 | 0
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 5.5449 | 0.38818 |  | C.H. LA JOYA | 0.61429 | 0.56225
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 5.4527 | 0.73552 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.59883 | 0.621
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 5.1777 | 0.70652 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.59576 | 0.65203
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 4.1768 | 0.84599 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.58998 | 0.6036
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 4.1187 | 0.60968 |  | C.H. EL CARMEN | 0.57079 | 0.59801
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.1844 | 0.82484 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.562 | 0.50271
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 2.8446 | 0.58803 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.56 | 0.6082
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 2.6977 | 0.98401 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.54814 | 0.5576
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.6038 | 0.89364 |  | C.H. POTRERO | 0.54554 | 0.62587
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.5734 | 0.87059 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.5453 | 0.55818
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 2.2346 | 0.52972 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.5167 | 0.52356
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 2 | 1.4826 | 0.99637 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.50358 | 0.60274
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 0.86766 | 0.12191 |  | C.H. MANTA I | 0.49695 | 0.43941
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.4462 | 0.88372 |  | C.H. POECHOS II | 0.48467 | 0.59864
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.098883 | 0.075115 |  | C.H. PURMACANA | 0.13301 | 0.30692
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 99.7786 | 0.51581 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.57698 | 0.5067
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 64.4999 | 0.63886 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.56307 | 0.50929
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 51.4182 | 0.52238 |  | C.E. SAN JUAN | 0.51465 | 0
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 44.8267 | 0.62018 |  | C.E. DUNA | 0.50978 | 0.51237
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 35.1562 | 0.56829 |  | C.E. WAYRA I | 0.47934 | 0.41719
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 31.8057 | 0.24152 |  | C.E. TALARA | 0.46054 | 0.42909
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.9534 | 0.67009 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.45427 | 0.38621
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 14.2073 | 0.61879 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.41958 | 0.28695
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en diciembre 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 8.672 | 0.32022 |  | C.E. HUAMBOS | 0.40615 | 0.42398
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 4.4037 | 0.32221 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.31916 | 0.17019
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de diciembre | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.2529 | 0.238 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.27377 | 0
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 43.8179 | 0.40763 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.35757 | 0.34786
|  | C.S. CLEMESÍ | SOLAR | 114.93 | 33.4358 | 0.39103 |  | C.S. CLEMESÍ | 0.33598 | 0
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 23.1767 | 0.38939 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.33305 | 0.33984
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 11.0228 | 0.36582 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.3259 | 0.3312
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.706 | 0.38347 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.31231 | 0.30205
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.5484 | 0.37288 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.2992 | 0.30434
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5276 | 0.38034 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.26005 | 0.25999
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.956 | 0.26586 |  | C.S. REPARTICION | 0.25461 | 0.25439
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9408 | 0.26484 |  | C.S. YARUCAYA | 0.23558 | 0.22118
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.17332 | 0.17989 |  | C.S. MATARANI | 0.14916 | 0
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.064181 | 0.15685 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.14327 | 0
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 10.5381 | 0.68456 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.89699 | 0.89779
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 8.4811 | 0.77372 |  | C.T.B. CALLAO | 0.86179 | 0.73633
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 6.9076 | 0.8009 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.77615 | 0.70457
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 4.7938 | 0.77401 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 0.7481 | 0.75785
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 3.1311 | 0.94509 |  | C.T. CAÑA BRAVA | 0.74559 | 0.65809
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.8084 | 0.83321 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.69144 | 0.64459
|  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.704 | 1.1702 |  | C.T. LA GRINGA | 0.55852 | 0.4657
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en diciembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 0.86664 | 0.60399 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.32725 | 0.29459

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | diciembre |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 733.0398
KALLPA | 933.1479 | 808.9234 | 15.36% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0.23115
ORYGEN PERU | 728.6958 |  |  |  |  | TERMOSELVA | 0 | 11.7842
ELECTROPERU | 630.5439 | 592.1331 | 6.487% |  |  | SHOUGESA | 0.002071 | 0.25876
ENGIE | 493.7283 | 722.3837 | -31.65% |  |  | KONDU | 0.064181
EMGE HUALLAGA | 307.4899 | 294.9062 | 4.267% |  |  | ATRIA | 0.098883 | 0.52554
FENIX POWER | 285.4708 | 180.169 | 58.45% |  |  | IYEPSA | 0.16991 | 0.026811
STATKRAFT | 267.8535 | 270.443 | -0.9575% |  |  | COLCA SOLAR | 0.17332 | 0.19769
ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.4497 | 232.7021 | -8.703% |  |  | SAMAY I | 0.39164 | 0.39883
CELEPSA | 137.9419 | 132.5766 | 4.047% |  |  | PLANTA ETEN | 1.2223 | 0
CHINANGO | 132.382 | 130.6137 | 1.354% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.4826
EGEMSA | 122.8446 | 123.8955 | -0.8482% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.5733 | 0.83159
SAN GABAN | 80.6648 | 78.8688 | 2.277% |  |  | CERRO VERDE | 1.9748 | 0
EGASA | 69.4355 | 65.106 | 6.65% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.5734 | 2.6005
INLAND | 66.554 | 66.6843 | -0.1954% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6038 | 2.5237
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 64.4999 | 33.4745 | 92.68% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.6977 | 2.3719
ENERGÍA EÓLICA | 49.3635 | 42.9303 | 14.99% |  |  | EGECSAC | 3.1844 | 3.2761
LA VIRGEN | 45.42 | 49.8735 | -8.93% |  |  | GR PAINO | 3.2529 | 4.8505
EMGE JUNÍN | 45.2472 | 51.1073 | -11.47% |  |  | MAJES | 3.9408 | 4.042
P.E. TRES HERMANAS | 44.8267 | 35.4335 | 26.51% |  |  | REPARTICION | 3.956 | 3.9748
GEPSA | 42.6801 | 47.365 | -9.891% |  |  | GR TARUCA | 4.4037 | 5.9194
GM OPERACIONES | 38.4632 |  |  |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5276 | 4.6105
EMGE HUANZA | 34.6042 | 23.3175 | 48.4% |  |  | SAN JACINTO | 4.7938 | 5.5088
ENEL GENERACION PIURA | 29.9379 | 34.0641 | -12.11% |  |  | RIO DOBLE | 5.5449 | 10.2591
GR CORTARRAMA | 23.1767 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 5.5484 | 5.3
SDF ENERGIA | 23.1338 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.706 | 5.6307
GENERACIÓN ANDINA | 20.8033 | 19.1409 | 8.685% |  |  | BIOENERGIA | 6.9076 | 6.5047
P.E. MARCONA | 15.9534 | 10.6943 | 49.18% |  |  | PETRAMAS | 7.5102 | 7.5562
SINERSA | 15.7244 | 16.2268 | -3.096% |  |  | EGESUR | 8.0787 | 8.1197
TERMOCHILCA | 15.3459 | 34.6458 | -55.71% |  |  | AIPSA | 8.4811 | 8.3865
RIO BAÑOS | 14.8436 | 14.8597 | -0.1083% |  |  | ANDEAN POWER | 10.3125 | 8.7662
SANTA ANA | 14.6886 | 14.7614 | -0.4928% |  |  | AGROAURORA | 10.5381 | 2.8779
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.419 | 11.0532 | 21.4% |  |  | HUAURA POWER | 11.529 | 12.6913
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9544 | 13.1394 | -1.408% |  |  | AGUA AZUL | 12.2615 | 14.6064
CELEPSA RENOVABLES | 12.5572 | 14.2426 | -11.83% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.5572 | 14.2426
AGUA AZUL | 12.2615 | 14.6064 | -16.05% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.9544 | 13.1394
HUAURA POWER | 11.529 | 12.6913 | -9.158% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 13.419 | 11.0532
AGROAURORA | 10.5381 | 2.8779 | 266.2% |  |  | SANTA ANA | 14.6886 | 14.7614
ANDEAN POWER | 10.3125 | 8.7662 | 17.64% |  |  | RIO BAÑOS | 14.8436 | 14.8597
AIPSA | 8.4811 | 8.3865 | 1.127% |  |  | TERMOCHILCA | 15.3459 | 34.6458
EGESUR | 8.0787 | 8.1197 | -0.5054% |  |  | SINERSA | 15.7244 | 16.2268
PETRAMAS | 7.5102 | 7.5562 | -0.6094% |  |  | P.E. MARCONA | 15.9534 | 10.6943
BIOENERGIA | 6.9076 | 6.5047 | 6.194% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 20.8033 | 19.1409
PANAMERICANA SOLAR | 5.706 | 5.6307 | 1.337% |  |  | SDF ENERGIA | 23.1338
TACNA SOLAR | 5.5484 | 5.3 | 4.688% |  |  | GR CORTARRAMA | 23.1767
RIO DOBLE | 5.5449 | 10.2591 | -45.95% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 29.9379 | 34.0641
SAN JACINTO | 4.7938 | 5.5088 | -12.98% |  |  | EMGE HUANZA | 34.6042 | 23.3175
MOQUEGUA FV | 4.5276 | 4.6105 | -1.797% |  |  | GM OPERACIONES | 38.4632
GR TARUCA | 4.4037 | 5.9194 | -25.61% |  |  | GEPSA | 42.6801 | 47.365
REPARTICION | 3.956 | 3.9748 | -0.4718% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 44.8267 | 35.4335
MAJES | 3.9408 | 4.042 | -2.505% |  |  | EMGE JUNÍN | 45.2472 | 51.1073
GR PAINO | 3.2529 | 4.8505 | -32.94% |  |  | LA VIRGEN | 45.42 | 49.8735
EGECSAC | 3.1844 | 3.2761 | -2.8% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 49.3635 | 42.9303
MAJA ENERGIA | 2.6977 | 2.3719 | 13.74% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 64.4999 | 33.4745
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6038 | 2.5237 | 3.173% |  |  | INLAND | 66.554 | 66.6843
HIDROCAÑETE | 2.5734 | 2.6005 | -1.042% |  |  | EGASA | 69.4355 | 65.106
CERRO VERDE | 1.9748 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 80.6648 | 78.8688
CENTRALES SANTA ROSA | 1.5733 | 0.83159 | 89.2% |  |  | EGEMSA | 122.8446 | 123.8955
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.4826 |  |  |  |  | CHINANGO | 132.382 | 130.6137
PLANTA ETEN | 1.2223 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 137.9419 | 132.5766
SAMAY I | 0.39164 | 0.39883 | -1.803% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 212.4497 | 232.7021
COLCA SOLAR | 0.17332 | 0.19769 | -12.33% |  |  | STATKRAFT | 267.8535 | 270.443
IYEPSA | 0.16991 | 0.026811 | 533.7% |  |  | FENIX POWER | 285.4708 | 180.169
ATRIA | 0.098883 | 0.52554 | -81.18% |  |  | EMGE HUALLAGA | 307.4899 | 294.9062
KONDU | 0.064181 |  |  |  |  | ENGIE | 493.7283 | 722.3837
SHOUGESA | 0.002071 | 0.25876 | -99.2% |  |  | ELECTROPERU | 630.5439 | 592.1331
TERMOSELVA | 0 | 11.7842 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 728.6958
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 0.23115 | -100% |  |  | KALLPA | 933.1479 | 808.9234
ENEL GENERACION PERU |  | 733.0398
Total | 5182.3506 | 5043.4062 | 2.755%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en diciembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-10-24 19:00 | 2024-11-19 20:00 | 2024-12-03 19:30 | 2023-12-18 19:45 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-10-24 19:00 | 2024-11-19 20:00 | 2024-12-03 19:30 | 2023-12-18 19:45 |  | 2024-11-19 20:00 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-12-06 19:30
| 45589.7917 | 45615.8333 | 45629.8125 | 45278.8229 |  | 45615.8333 | 45027.7917 |  | 44901.8125
Hidroeléctrica | 2869.49 | 4056.1412 | 4682.0427 | 4745.4086 | -1.335% | 4056.1412 | 4362.1793 | -7.016% | 2631.9839 | 65.74%
Termoeléctrica | 3879.08 | 3290.0872 | 2479.6765 | 2438.8651 | 1.673% | 3290.0872 | 2953.978 | 11.38% | 4569.8694 | -35.36%
Eólica | 838.41 | 448.2449 | 537.1119 | 361.0082 | 48.78% | 448.2449 | 289.3488 | 54.92% | 265.5964 | 8.943%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -3.3524 | -0.46536 | 0.10929 | -0.26731 | -140.9% | -0.46536
Total | 7583.6276 | 7794.008 | 7698.9403 | 7545.0146 | 2.04% | 7794.008 | 7605.5061 | 2.478% | 7467.4497 | 1.849%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 34.424 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 34.424 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7583.6276 | 7794.008 | 7698.9403 | 7510.5906 | 2.508% | 7794.008 | 7605.5061 | 2.478% | 7467.4497 | 1.849%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | diciembre |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-12-03 19:30 | 2023-12-18 19:45
| 45629.8125 | 45278.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1555.303 | 1033.2686 | 50.52% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 0 | 1312.529
ENGIE | 1099.9633 | 1017.398 | 8.115% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 0 | 0
ORYGEN PERU | 921.361 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 0 | 84.4583
ELECTROPERU | 837.5685 | 815.8918 | 2.657% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 467.2793 | 473.8324 | -1.383% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 391.6934 | 389.3935 | 0.5906% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 282.0489 | 272.945 | 3.335% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
FENIX POWER | 272.6786 | 355.6158 | -23.32% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 222.8009 | 221.6138 | 0.5357% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 184.828 | 189.017 | -2.216% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 167.733 | 170.227 | -1.465% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 121.2102 | 127.5134 | -4.943% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 110.8086 | 112.105 | -1.156% |  |  | MAJES | 0 | 0
INLAND | 90.6232 | 91.9459 | -1.439% |  |  | KONDU | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 90.076 | 57.707 | 56.09% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 86.5919 | 82.8326 | 4.538% |  |  | HUAURA POWER | 0 | 17.8776
EMGE HUANZA | 85.5965 | 90.7384 | -5.667% |  |  | GR CORTARRAMA | 0 | 0
GM OPERACIONES | 77.8051 | 0 |  |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
GEPSA | 68.7912 | 65.854 | 4.46% |  |  | ATRIA | 0.61136 | 1.0423
EMGE JUNÍN | 63.0621 | 72.4211 | -12.92% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0273 | 0
LA VIRGEN | 61.956 | 78.642 | -21.22% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.447 | 0.15998
P.E. TRES HERMANAS | 56.9305 | 48.2124 | 18.08% |  |  | GR TARUCA | 2.9923 | 0.01731
ENEL GENERACION PIURA | 48.1202 | 49.017 | -1.83% |  |  | RIO DOBLE | 3.0089 | 18.4625
SDF ENERGIA | 32.7089 | 0 |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.535 | 3.588
GENERACIÓN ANDINA | 28.2919 | 28.4861 | -0.6818% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2
P.E. MARCONA | 20.5184 | 13.5588 | 51.33% |  |  | MAJA ENERGIA | 3.65 | 3.784
ANDEAN POWER | 20.4309 | 20.4849 | -0.2636% |  |  | EGECSAC | 4.4877 | 3.4873
SANTA ANA | 20.1359 | 20.3514 | -1.059% |  |  | GR PAINO | 4.8106 | 0.09589
SINERSA | 20.0089 | 22.4736 | -10.97% |  |  | EGESUR | 6.9675 | 24.1894
RIO BAÑOS | 19.9873 | 20 | -0.06355% |  |  | SAN JACINTO | 8.2022 | 7.8421
AGUA AZUL | 19.9545 | 19.974 | -0.09783% |  |  | PETRAMAS | 9.9129 | 10.9571
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.9326 | 19.9852 | -0.2631% |  |  | BIOENERGIA | 10.509 | 9.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.2328 | 18.4678 | -1.272% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.3451 | 19.666
AGROAURORA | 17.1287 | 7.9887 | 114.4% |  |  | AIPSA | 16.6732 | 16.4457
AIPSA | 16.6732 | 16.4457 | 1.384% |  |  | AGROAURORA | 17.1287 | 7.9887
CELEPSA RENOVABLES | 13.3451 | 19.666 | -32.14% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.2328 | 18.4678
BIOENERGIA | 10.509 | 9.25 | 13.61% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 19.9326 | 19.9852
PETRAMAS | 9.9129 | 10.9571 | -9.53% |  |  | AGUA AZUL | 19.9545 | 19.974
SAN JACINTO | 8.2022 | 7.8421 | 4.592% |  |  | RIO BAÑOS | 19.9873 | 20
EGESUR | 6.9675 | 24.1894 | -71.2% |  |  | SINERSA | 20.0089 | 22.4736
GR PAINO | 4.8106 | 0.09589 | 4917% |  |  | SANTA ANA | 20.1359 | 20.3514
EGECSAC | 4.4877 | 3.4873 | 28.69% |  |  | ANDEAN POWER | 20.4309 | 20.4849
MAJA ENERGIA | 3.65 | 3.784 | -3.541% |  |  | P.E. MARCONA | 20.5184 | 13.5588
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.2 | 12.5% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.2919 | 28.4861
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.535 | 3.588 | -1.477% |  |  | SDF ENERGIA | 32.7089 | 0
RIO DOBLE | 3.0089 | 18.4625 | -83.7% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 48.1202 | 49.017
GR TARUCA | 2.9923 | 0.01731 | 17187% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 56.9305 | 48.2124
CENTRALES SANTA ROSA | 2.447 | 0.15998 | 1430% |  |  | LA VIRGEN | 61.956 | 78.642
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0273 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 63.0621 | 72.4211
ATRIA | 0.61136 | 1.0423 | -41.34% |  |  | GEPSA | 68.7912 | 65.854
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | GM OPERACIONES | 77.8051 | 0
GR CORTARRAMA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 85.5965 | 90.7384
HUAURA POWER | 0 | 17.8776 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 86.5919 | 82.8326
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 90.076 | 57.707
KONDU | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 90.6232 | 91.9459
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.8086 | 112.105
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 121.2102 | 127.5134
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 167.733 | 170.227
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 184.828 | 189.017
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 222.8009 | 221.6138
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 272.6786 | 355.6158
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 282.0489 | 272.945
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 391.6934 | 389.3935
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 467.2793 | 473.8324
TERMOCHILCA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 837.5685 | 815.8918
TERMOSELVA | 0 | 84.4583 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 921.361 | 0
COGENERACIÓN OQUENDO | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1099.9633 | 1017.398
ENEL GENERACION PERU | 0 | 1312.529 | -100% |  |  | KALLPA | 1555.303 | 1033.2686
Total | 7698.9403 | 6232.4856 | 23.53%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en diciembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en diciembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/12/2024 | VOLUMEN ÚTIL 31/12/2023 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 1.7944 | 5.0842 | -64.71%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 9.767 | 11.165 | -12.52% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 13.715 | 11.037 | 24.26% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 6.851 | 7.853 | -12.76%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 7.573 | 7.176 | 5.532% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.348 | 4.188 | 147.1% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 75.361 | 34.467 | 118.6% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 3.485 | 2.545 | 36.94% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 2.954 | 5.204 | -43.24% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 5.313 | 13.625 | -61.01% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 43.516 | 13.085 | 232.6% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 68.71 | 50.423 | 36.27% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 9.185 | 13.293 | -30.9% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 233.767 | 219.08 | 6.704% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 54.54 | 42.72 | 27.67% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 13.74 | 12.61 | 8.961% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 89.019 | 98.666 | -9.777% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 18.734 | 21.023 | -10.89% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 19.8 | 9.012 | 119.7% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 14.322 | 17.288 | -17.16% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 27.21 | 10.66 | 155.3% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 4.33 | 3.78 | 14.55% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 28.99 | 21.42 | 35.34% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 11.02 | 7.16 | 53.91% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 14.22 | 10.34 | 37.52% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 55.77 | 18.772 | 197.1% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 60.54 | 44.63 | 35.65% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 0.78488 | 12.2556 | -93.6% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 13.184 | 14.327 | -7.978% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 236.888 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 262.023 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 274.494 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 | 278.323 |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 | 276.148 |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 | 274.81 |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 | 274.923 |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 | 264.537 |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 | 254.699 |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 | 251.105 |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 | 37 |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 | 245.282 |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 | 239.028 |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 | 233.529 |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 | 227.595 |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 | 221.539 |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 | 214.708 |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 | 217.079 |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 161.136 |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 | 203.358 |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 | 151.592 |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 | 196.173 |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 | 140.809 |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 | 188.764 |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 125.7 |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 | 183.72 |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 | 177.533 |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 | 104.05 |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 | 174.164 |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 | 174.164 |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 | 8.25 |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 | 20.739 |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 | 250.57 |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 | 239.487 |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 | 8.412 |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 | 65.78 |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 | 42.41 |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 | 15.189 |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 | 167.243 |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 | 76.375 |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 | 21.411 |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 | 241.316 |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 | 238.642 |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 | 8.382 |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 | 56.13 |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 | 43.24 |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 | 12.536 |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 | 156.039 |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 | 69.522 |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 | 21.323 |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 | 233.979 |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 | 237.924 |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 | 8.802 |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 | 46.16 |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 | 44.35 |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 | 10.792 |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 | 151.2 |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 | 61.997 |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 | 12.486 |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 | 20.683 |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 | 227.13 |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 | 237.143 |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 | 10.3 |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 | 43.57 |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 | 47.4 |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 | 10.191 |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 | 155.519 |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 | 57.705 |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 | 13.622 |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 | 20.96 |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 | 225.031 |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 | 236.621 |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 | 12.23 |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 | 44.78 |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 | 51.02 |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 | 13.16 |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 | 139.519 |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 | 61.214 |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 | 14.761 |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 | 9.8272 |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 | 20.839 |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 | 222.968 |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 | 236.166 |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 | 13.85 |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 | 56.27 |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 | 53.25 |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 | 0.19008 |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 | 15.986 |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 | 143.974 |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 | 55.384 |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 | 16.104 |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 | 2.715 |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 | 22.806 |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 | 235.823 |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 | 235.453 |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 | 16.64 |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 | 61.55 |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 | 52.84 |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 | 1.7944 |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 | 13.015 |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 | 150.971 |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 | 41.382 |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 | 17.6366 |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 | 13.8432 |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 | 23.749 |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 | 229.128 |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 | 234.798 |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 | 18.11 |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 | 68.38 |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 | 58.01 |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 | 1.7944 |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 | 12.488 |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 | 161.729 |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 | 44.739 |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 | 18.959 |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 | 6.9455 |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 | 24.682 |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 | 225.49 |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 | 234.214 |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 | 19.11 |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 | 81.61 |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 | 60.26 |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 | 1.7944 |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 | 13.522 |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 | 171.664 |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 | 60.431 |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 7.9273 | 11.1782 | -29.08%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 3.5415 | 0.22396 | 1481%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 26.8137 | 42.4272 | -36.8%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 11.4657 | 11.4475 | 0.1591%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 100.0397 | 139.0727 | -28.07%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 8.8541 | 7.7939 | 13.6%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.83707 | 0.077026 | 986.7%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 21.0343 | 65.4748 | -67.87%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.4994 | 1.5482 | -3.153%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 12.6846 | 9.471 | 33.93%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 18.0886 | 20.172 | -10.33%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 113.1559 | 128.1519 | -11.7%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 22.3113 | 20.168 | 10.63%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 31.166 | 36.8351 | -15.39%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 63.2017 | 29.6616 | 113.1%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 54.958 | 25.7927 | 113.1%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 162.8772 | 96.9843 | 67.94%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 121.3161 | 164.4839 | -26.24%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 170.4579 | 159.4356 | 6.913%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 35.9755 | 39.7707 | -9.543%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0.308 | 1.3241 | 23.26%
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0.072065 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 100%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.4 | 1.0032 | 39.87%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15806 | 0.327 | 48.34%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 0.67129 | 2.8497 | 23.56%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 4.3645 | 1.6874 | 258.7%
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.069355 | 0.19355 | 35.83%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 1.4839 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 4.8548 | 1.9613 | 247.5%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 12.6998 | 10.8324 | 117.2%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4303 | 1.4124 | 101.3%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.25574 | 0.68903 | 37.12%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0.638 | 0.25833 | 247%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.372 | 0.24 | 155%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 1.8608 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 1.0068 | 1.759 | 57.23%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.25677 | 0.44194 | 58.1%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 1.4816 | 0.8329 | 177.9%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.55194 | 1.2342 | 44.72%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 0.65032 | 0.70806 | 91.85%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.3029 | 82.53%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 133.6184 | 126.556 | 105.6%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 10.159 | 9.573 | 106.1%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.825 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 | 3.2066 |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 | 2.3579 |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 | 5.4625 |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 | 6.3252 |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 | 8.2071 |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 | 8.4203 |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 | 10.6588 |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 | 11.0199 |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 | 11.6094 |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 | 11.845 |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 | 11.2217 |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 | 10.6543 |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 | 10.7942 |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 | 11.4033 |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 | 11.1943 |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 | 12.7384 |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 | 14.1886 |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  | 37 | 5 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 | 13.8312 |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 | 13.6155 |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  | 39 | 5 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 | 11.8413 |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 | 12.067 |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 | 11.9065 |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 | 13.9881 |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 | 7.6771 |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 | 1.3333 |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 | 13.7687 |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 | 7.4637 |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 | 1.5706 |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 | 12.438 |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821 | 0.25
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 | 4.8179 |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 | 1.8371 |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 | 11.8889 |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 | 0.497 |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 | 3.0786 |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 | 0.308 |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 | 2.0693 |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 | 11.9658 |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 | 3.1542 |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 | 2.278 |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 | 4.5907 |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 | 132.2305 |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 | 6.9988 |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 | 37.6497 |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 | 40.8768 |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 | 96.9319 |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 | 4.0548 |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 | 1.7593 |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 | 14.9679 |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 | 100.1726 |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 | 14.7458 |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 | 33.1657 |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 | 188.6693 |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 | 110.0258 |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 | 142.8866 |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.43743 |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 | 0.63 |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 | 12.6574 |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 | 1.3857 |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 | 0.708 |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 | 0.372 |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 | 3.7757 |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25 | 0.25
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 | 135.5268 |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 | 12.6893 |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 | 38.2167 |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 | 44.1605 |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 | 101.3471 |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 | 6.4543 |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 | 1.3351 |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 | 15.7839 |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 | 120.1012 |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 | 18.531 |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 | 49.1255 |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 | 185.9783 |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 | 125.4932 |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 | 135.7548 |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 | 0.66571 |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 | 12.7063 |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 | 1.4567 |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 | 0.72 |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 | 0.372 |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 | 5.1243 |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 | 145.3945 |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 | 11.6595 |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 | 55.8532 |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 | 71.7892 |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 | 102.5162 |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 | 7.5662 |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 | 1.5354 |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 | 24.1518 |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 | 151.6726 |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 | 41.1393 |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 | 22.3736 |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 | 423.4352 |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 | 137.36 |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 | 290.3737 |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 | 12.7489 |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 | 1.4756 |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 | 2.1513 |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 | 0.372 |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 | 6.0968 |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 | 141.0644 |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 | 9.2512 |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 | 46.4667 |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 | 51.1252 |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 | 102.0511 |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 | 18.8126 |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 | 1.5554 |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 | 18.6137 |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 | 104.0595 |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 | 18.5548 |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 | 26.8663 |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 | 358.3309 |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 | 135.1326 |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 | 147.4109 |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 | 12.6796 |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 | 1.4059 |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 | 6.0862 |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 | 0.372 |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 | 6.0873 |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429 | 0.25
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (32 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 32.0025 | 31.3351 | 31.0592 | 30.7993 | 30.0431 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (31,34 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (31,06 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (30,8 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (30,04 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (23,47 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (23,11 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (23,4 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (23,29 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (23,18 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (22,71 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (22,16 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (25,22 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (25,02 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (24,53 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (24,72 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 23.4667 | 23.2899 | 23.3971 | 23.1808 | 23.1108 | 22.7077 | 22.1623 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (23,61 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (23,38 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (22,28 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 25.2204 | 24.5286 | 24.7168 | 25.0154 | 23.6077 | 23.3827 | 22.2795
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (30,04 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (31,34 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (30,8 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (32 USD/MWh)
COTARUSE 220 (23,38 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (23,61 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (31,06 USD/MWh)
PUNO 138 (25,02 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (23,4 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (24,53 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (22,28 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (23,47 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (23,11 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (22,16 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (25,22 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (22,71 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (23,18 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (23,29 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (24,72 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
CENTRO | L-2215; L-2216 | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | 16.25
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA | 25.9333 | 2.1167 |  | 1125%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 18.0667
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  | 37.2333
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA | 8.6667 |  | 10.8167
| L-2090 | CHILCA - ASIA |  | 1.8
| L-2094 | SAN JUAN - CHILCA |  | 13.3333
| T3-261 | INDEPENDENCIA | 48.6667
| L-2216 | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | 0.65
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 118.2333 | 54.4833 | 10.8167
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 325.9
CELDA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.89
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.5
LINEA DE TRANSMISION | 27 | 7 |  | 5 | 7 |  |  | 46 | 245.91
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.26
TOTAL | 27 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 50 | 574.46
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembre 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBRE 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - DICIEMBRE 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - DICIEMBRE 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en diciembre 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 8481.062 | 8481.062 | 116084.6032
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 0 | 8481.062 | 8481.062 | 116084.6032
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 10538.1311 | 10538.1311 | 59476.2021
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 10538.1311 | 10538.1311 | 59476.2021
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 4793.7739 | 4793.7739 | 50559.6707
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 0 | 0 | 4793.7739 | 4793.7739 | 50559.6707
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 0 | 0 | 10312.4535 | 10312.4535 | 126027.8866
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 0 | 0 | 10312.4535 | 10312.4535 | 126027.8866
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 0 | 0 | 1482.6019 | 1482.6019 | 10866.4724
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0 | 0 | 1482.6019 | 1482.6019 | 10866.4724
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 98.883 | 98.883 | 2067.2933
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 98.883 | 98.883 | 2067.2933
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 6907.648 | 6907.648 | 75922.4404
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 6907.648 | 6907.648 | 75922.4404
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 137941.9033 | 0 | 0 | 137941.9033 | 1183831.174
Total CELEPSA |  | 137941.9033 | 0 | 0 | 137941.9033 | 1183831.174
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 12557.249 | 0 | 0 | 12557.249 | 130225.9795
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 12557.249 | 0 | 0 | 12557.249 | 130225.9795
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 632.1207 | 0 | 0 | 632.1207 | 5960.8268
| C.H. SANTA ROSA II | 941.2289 | 0 | 0 | 941.2289 | 10471.9185
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1573.3496 | 0 | 0 | 1573.3496 | 16432.7454
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 107668.8385 | 0 | 0 | 107668.8385 | 766805.8625
| C.H. YANANGO | 24713.1842 | 0 | 0 | 24713.1842 | 214731.439
Total CHINANGO S.A.C. |  | 132382.0228 | 0 | 0 | 132382.0228 | 981537.3015
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO | 0 | 23133.8038 | 0 | 23133.8038 | 150196.8807
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  | 0 | 23133.8038 | 0 | 23133.8038 | 150196.8807
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 173.3202 | 173.3202 | 2679.8142
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 173.3202 | 173.3202 | 2679.8142
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1127 | 0 | 0 | 1127 | 12395.1837
| C.H. CHARCANI II | 404.879 | 0 | 0 | 404.879 | 4476.6394
| C.H. CHARCANI III | 3409.2348 | 0 | 0 | 3409.2348 | 36321.5446
| C.H. CHARCANI IV | 4831.8906 | 0 | 0 | 4831.8906 | 94451.8402
| C.H. CHARCANI V | 56533.6916 | 0 | 0 | 56533.6916 | 695550.0594
| C.H. CHARCANI VI | 3043.5939 | 0 | 0 | 3043.5939 | 39202.4156
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 65.6333 | 0 | 65.6333 | 298.6424
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 19.5832 | 0 | 19.5832 | 348.7205
Total EGASA |  | 69350.29 | 85.2165 | 0 | 69435.5065 | 883045.0457
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 5177.665 | 5177.665 | 44706.3454
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 0 | 5452.7337 | 5452.7337 | 47728.6702
| C.H. RUNATULLO II | 0 | 0 | 14085.3406 | 14085.3406 | 96138.2293
| C.H. RUNATULLO III | 0 | 0 | 13510.0873 | 13510.0873 | 109015.4535
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 4176.8231 | 4176.8231 | 37303.2538
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 0 | 2844.5799 | 2844.5799 | 39078.3782
Total EGEJUNIN |  | 0 | 0 | 45247.2296 | 45247.2296 | 373970.3305
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 122844.615 | 0 | 0 | 122844.615 | 1248343.2427
Total EGEMSA |  | 122844.615 | 0 | 0 | 122844.615 | 1248343.2427
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5376.1111 | 0 | 0 | 5376.1111 | 60783.0842
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 2702.5596 | 0 | 2702.5596 | 63710.0088
Total EGESUR |  | 5376.1111 | 2702.5596 | 0 | 8078.6707 | 124493.093
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 0 | 2603.7703 | 2603.7703 | 24631.4962
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 0 | 2603.7703 | 2603.7703 | 24631.4962
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 475231.8163 | 0 | 0 | 475231.8163 | 5247445.8027
| C.H. RESTITUCION | 155018.9626 | 0 | 0 | 155018.9626 | 1676900.7401
| C.T. TUMBES | 0 | 293.0719 | 0 | 293.0719 | 2468.4247
Total ELECTROPERU |  | 630250.7789 | 293.0719 | 0 | 630543.8508 | 6926814.9674
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 3184.3735 | 3184.3735 | 31286.8231
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 0 | 0 | 3184.3735 | 3184.3735 | 31286.8231
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 | 0 | 14843.6146 | 14843.6146 | 132329.0009
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 0 | 0 | 14843.6146 | 14843.6146 | 132329.0009
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 0 | 14688.6108 | 14688.6108 | 162609.877
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 0 | 0 | 14688.6108 | 14688.6108 | 162609.877
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 302714.5132 | 0 | 0 | 302714.5132 | 2003039.0206
| P.C.H. CHAGLLA | 4775.3399 | 0 | 0 | 4775.3399 | 53625.4727
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 307489.8532 | 0 | 0 | 307489.8532 | 2056664.4933
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 34604.2362 | 0 | 0 | 34604.2362 | 460473.5458
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 34604.2362 | 0 | 0 | 34604.2362 | 460473.5458
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 12261.4718 | 12261.4718 | 96808.7435
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 0 | 0 | 12261.4718 | 12261.4718 | 96808.7435
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 5544.8808 | 5544.8808 | 84928.7161
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 0 | 5544.8808 | 5544.8808 | 84928.7161
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 0 | 24337.2089 | 0 | 24337.2089 | 328940.1413
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 5070.796 | 0 | 5070.796 | 42441.526
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 529.8986 | 0 | 529.8986 | 15270.994
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 0 | 29937.9035 | 0 | 29937.9035 | 386652.6612
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0 | 35156.2329 | 35156.2329 | 331797.6855
| C.E. TALARA | 0 | 0 | 14207.2933 | 14207.2933 | 124841.7139
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 0 | 0 | 49363.5262 | 49363.5262 | 456639.3994
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 0 | 0 | 64499.853 | 64499.853 | 613459.3714
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 0 | 0 | 64499.853 | 64499.853 | 613459.3714

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 0 | 31805.738 | 31805.738 | 425655.5598
| C.E. WAYRA I | 0 | 0 | 51418.204 | 51418.204 | 557046.7288
| C.H. CALLAHUANCA | 58209.746 | 0 | 0 | 58209.746 | 594660.0373
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 446.1988 | 446.1988 | 4665.243
| C.H. HUAMPANI | 21606.3255 | 0 | 0 | 21606.3255 | 220592.941
| C.H. HUINCO | 123086.286 | 0 | 0 | 123086.286 | 1291424.916
| C.H. MATUCANA | 91624.051 | 0 | 0 | 91624.051 | 919130.6443
| C.H. MOYOPAMPA | 46886.3397 | 0 | 0 | 46886.3397 | 548442.2567
| C.S. CLEMESÍ | 0 | 0 | 33435.8465 | 33435.8465 | 339190.8887
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 43817.9 | 43817.9 | 453790.702
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 126.827 | 0 | 126.827 | 114555.0462
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 1094.8055 | 0 | 1094.8055 | 308475.6205
| C.T. VENTANILLA | 0 | 225137.512 | 0 | 225137.512 | 2899987.1623
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 341412.7483 | 226359.1445 | 160923.8872 | 728695.78 | 8677617.7465
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 0 | 0 | 99778.6366 | 99778.6366 | 958248.1916
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0 | 0 | 8671.9563 | 8671.9563 | 102048.5973
| C.H. QUITARACSA | 54280.8143 | 0 | 0 | 54280.8143 | 455964.9864
| C.H. YUNCAN | 86756.7092 | 0 | 0 | 86756.7092 | 785961.8178
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 11022.8118 | 11022.8118 | 111105.1795
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 231842.6599 | 0 | 231842.6599 | 5381103.0545
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 1374.6824 | 0 | 1374.6824 | 406165.8482
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14995.4001
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727.7141
Total ENGIE |  | 141037.5235 | 233217.3423 | 119473.4047 | 493728.2706 | 8221320.7895
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 0 | 285470.8289 | 0 | 285470.8289 | 3798423.7326
Total FENIX POWER PERÚ |  | 0 | 285470.8289 | 0 | 285470.8289 | 3798423.7326
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 15209.7452 | 15209.7452 | 107701.9739
| C.H. EL CARMEN | 0 | 0 | 5593.5485 | 5593.5485 | 43021.148
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 0 | 0 | 20803.2938 | 20803.2938 | 150723.1218
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | 12954.0317 | 12954.0317 | 98983.2617
| C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | 13202.2851 | 13202.2851 | 105134.4841
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | 12405.166 | 12405.166 | 104083.6809
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 4118.653 | 4118.653 | 48994.6579
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 0 | 0 | 42680.1357 | 42680.1357 | 357196.0846
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 0 | 38463.1752 | 0 | 38463.1752 | 350903.9933
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 0 | 38463.1752 | 0 | 38463.1752 | 350903.9933
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 23176.6573 | 23176.6573 | 104817.8455
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 23176.6573 | 23176.6573 | 104817.8455
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0 | 0 | 3252.8666 | 3252.8666 | 65536.412
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 3252.8666 | 3252.8666 | 65536.412
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0 | 0 | 4403.7003 | 4403.7003 | 82259.1575
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 4403.7003 | 4403.7003 | 82259.1575
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 2573.4 | 2573.4 | 27832
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 2573.4 | 2573.4 | 27832
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 12954.3981 | 0 | 0 | 12954.3981 | 157189.5476
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 12954.3981 | 0 | 0 | 12954.3981 | 157189.5476
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 0 | 0 | 11529.0025 | 11529.0025 | 137202.6883
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 0 | 11529.0025 | 11529.0025 | 137202.6883
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 169.9126 | 0 | 169.9126 | 1021.0387
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.3028
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 169.9126 | 0 | 169.9126 | 2442.3416
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 66554.0039 | 0 | 0 | 66554.0039 | 615222.8111
Total INLAND ENERGY SAC |  | 66554.0039 | 0 | 0 | 66554.0039 | 615222.8111
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 406848.9819 | 0 | 0 | 406848.9819 | 3416125.9211
| C.T. KALLPA | 0 | 362739.318 | 0 | 362739.318 | 5961584.5598
| C.T. LAS FLORES | 0 | 155783.8286 | 0 | 155783.8286 | 2214342.3445
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7775.7483 | 0 | 0 | 7775.7483 | 51063.891
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 414624.7302 | 518523.1466 | 0 | 933147.8769 | 11643116.7164
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 64.1812 | 64.1812 | 692.1744
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 64.1812 | 64.1812 | 692.1744
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 45419.9708 | 0 | 0 | 45419.9708 | 384223.4248
Total LA VIRGEN |  | 45419.9708 | 0 | 0 | 45419.9708 | 384223.4248
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 0 | 2697.706 | 2697.706 | 23777.9109
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 2697.706 | 2697.706 | 23777.9109
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 3940.7577 | 3940.7577 | 45685.528
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3940.7577 | 3940.7577 | 45685.528
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 1974.8014 | 0 | 1974.8014 | 6451.4805
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 1974.8014 | 0 | 1974.8014 | 6451.4805
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 4527.6232 | 4527.6232 | 46808.4943
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 4527.6232 | 4527.6232 | 46808.4943
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 2234.6239 | 2234.6239 | 27890.9975
| C.H. CAÑON DEL PATO | 171046.5317 | 0 | 0 | 171046.5317 | 1522476.421
| C.H. CARHUAQUERO | 33044.8106 | 0 | 0 | 33044.8106 | 448643.2358
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 6123.7132 | 6123.7132 | 71143.3475
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 204091.3423 | 0 | 8358.3372 | 212449.6794 | 2070154.0018

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 5705.9625 | 5705.9625 | 57254.0535
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5705.9625 | 5705.9625 | 57254.0535
PARQUE EOLICO MARCONA | C.E. MARCONA | 0 | 0 | 15953.4154 | 15953.4154 | 162181.7579
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 0 | 0 | 15953.4154 | 15953.4154 | 162181.7579
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 0 | 44826.6721 | 44826.6721 | 480500.5454
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 0 | 0 | 44826.6721 | 44826.6721 | 480500.5454
PIER | C.H. MANTA I | 0 | 0 | 13418.9725 | 13418.9725 | 90636.7282
Total PIER |  | 0 | 0 | 13418.9725 | 13418.9725 | 90636.7282
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 3131.115 | 3131.115 | 30359.3873
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 1808.4423 | 1808.4423 | 14312.4145
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 866.6351 | 866.6351 | 12673.2419
| C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | 1703.9872 | 1703.9872 | 14815.6393
Total PETRAMAS |  | 0 | 0 | 7510.1795 | 7510.1795 | 72160.683
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 1222.3417 | 0 | 1222.3417 | 2341.6801
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 1222.3417 | 0 | 1222.3417 | 2341.6801
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 3955.9968 | 3955.9968 | 44730.0271
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3955.9968 | 3955.9968 | 44730.0271
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 391.6422 | 0 | 391.6422 | 21588.3786
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 391.6422 | 0 | 391.6422 | 21588.3786
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 80664.8334 | 0 | 0 | 80664.8334 | 761557.0291
Total SAN GABAN |  | 80664.8334 | 0 | 0 | 80664.8334 | 761557.0291
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 2.071 | 0 | 2.071 | 2752.3684
Total SHOUGESA |  | 0 | 2.071 | 0 | 2.071 | 2752.3684
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 14856.745 | 14856.745 | 160618.1771
| C.H. POECHOS II | 0 | 0 | 867.6588 | 867.6588 | 40725.655
Total SINERSA |  | 0 | 0 | 15724.4039 | 15724.4039 | 201343.8321
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 33621.2726 | 0 | 0 | 33621.2726 | 272397.8018
| C.H. CHEVES | 106524.9551 | 0 | 0 | 106524.9551 | 880846.9829
| C.H. GALLITO CIEGO | 13312.4193 | 0 | 0 | 13312.4193 | 134422.4673
| C.H. HUAYLLACHO | 151.9571 | 0 | 0 | 151.9571 | 801.5692
| C.H. MALPASO | 24610.5449 | 0 | 0 | 24610.5449 | 242942.9557
| C.H. MISAPUQUIO | 1661.6306 | 0 | 0 | 1661.6306 | 24042.9197
| C.H. OROYA | 4101.1366 | 0 | 0 | 4101.1366 | 53530.9919
| C.H. PACHACHACA | 3128.2724 | 0 | 0 | 3128.2724 | 37572.3581
| C.H. PARIAC | 2391.913 | 0 | 0 | 2391.913 | 22886.6228
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 78349.4242 | 0 | 0 | 78349.4242 | 781991.423
Total STATKRAFT S.A |  | 267853.5258 | 0 | 0 | 267853.5258 | 2451467.6563
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 5548.4473 | 5548.4473 | 52564.1262
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5548.4473 | 5548.4473 | 52564.1262
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | 0 | 15345.9217 | 0 | 15345.9217 | 1318134.5477
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  | 0 | 15345.9217 | 0 | 15345.9217 | 1318134.5477
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 203405.0255
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 203405.0255
TOTAL MWh |  | 3030466.087 | 1377292.8834 | 774591.6059 | 5182350.5763 | 60028694.8077
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024
(13) Inicio de Operación Comercial del aerogenerador adicional de la C.E. San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 14/12/2024.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-12-03 19:30 | 2023-12-18 19:45 | 2024-11-19 20:00 | Variación
|  | 45629.8125 | 45278.8229 | 45615.8333 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 16.6732 | 16.4457 | 16.5772 | 1.384%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 16.4457 | 0 | -100%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 17.1287 | 7.9887 | 17.9196 | 114.4%
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 17.1287 | 7.9887 | 17.9196 | 114.4%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.2022 | 7.8421 | 8.2049 | 4.592%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 8.2022 | 7.8421 | 8.2049 | 4.592%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 20.4309 | 20.4849 | 13.813 | -0.2636%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 20.4309 | 20.4849 | 13.813 | -0.2636%
SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 2.0273 | 0 | 2.025
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2.0273 | 0 | 2.025
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.61136 | 1.0423 | 0 | -41.34%
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0.61136 | 1.0423 | 0 | -41.34%
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 10.509 | 9.25 | 9.488 | 13.61%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 10.509 | 9.25 | 9.488 | 13.61%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 222.8009 | 221.6138 | 106.086 | 0.5357%
Total CELEPSA |  | 222.8009 | 221.6138 | 106.086 | 0.5357%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 13.3451 | 19.666 | 0 | -32.14%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 13.3451 | 19.666 | 0 | -32.14%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0.87019 | 0 | 0.56266
| C.H. SANTA ROSA II | 1.5769 | 0.15998 | 1.0609
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 2.447 | 0.15998 | 1.6235
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 149.778 | 149.026 | 75.203 | 0.5046%
| C.H. YANANGO | 35.05 | 39.991 | 35.062 | -12.36%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 184.828 | 189.017 | 110.265 | -2.216%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5321 | 1.6069 | 1.5659 | -4.651%
| C.H. CHARCANI II | 0.55191 | 0.55719 | 0.36784 | -0.9476%
| C.H. CHARCANI III | 4.6534 | 4.6738 | 4.6586 | -0.4365%
| C.H. CHARCANI IV | 10.1177 | 12.8656 | 14.5805 | -21.36%
| C.H. CHARCANI V | 104.355 | 100.3648 | 124.4035 | 3.976%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 7.4452 | 0 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 121.2102 | 127.5134 | 145.5763 | -4.943%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 6.279 | 9.2663 | 7.4957 | -32.24%
| C.H. HUASAHUASI II | 6.9146 | 9.8848 | 8.2177 | -30.05%
| C.H. RUNATULLO II | 20.1294 | 20.037 | 20.1782 | 0.4611%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0948 | 20.0086 | 20.1426 | 0.4307%
| C.H. SANTA CRUZ I | 6.1066 | 6.2895 | 3.0708 | -2.908%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.5377 | 6.9349 | 3.5528 | -48.99%
Total EGEJUNIN |  | 63.0621 | 72.4211 | 62.6579 | -12.92%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 167.733 | 170.227 | 167.406 | -1.465%
Total EGEMSA |  | 167.733 | 170.227 | 167.406 | -1.465%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.9675 | 7.2066 | 7.5095 | -3.318%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 16.9828 | 16.4918
Total EGESUR |  | 6.9675 | 24.1894 | 24.0013 | -71.2%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.535 | 3.588 | 2.713 | -1.477%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 3.535 | 3.588 | 2.713 | -1.477%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 646.6433 | 610.0127 | 647.7503 | 6.005%
| C.H. RESTITUCION | 190.9252 | 205.8792 | 192.1927 | -7.263%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 837.5685 | 815.8918 | 839.943 | 2.657%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.4877 | 3.4873 | 4.6239 | 28.69%
Total EGECSAC |  | 4.4877 | 3.4873 | 4.6239 | 28.69%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 19.9873 | 20 | 11.5484 | -0.06355%
Total RIO BAÑOS |  | 19.9873 | 20 | 11.5484 | -0.06355%
ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1359 | 20.3514 | 20.2228 | -1.059%
Total ELECTRICA SANTA ANA |  | 20.1359 | 20.3514 | 20.2228 | -1.059%
EGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 460.8192 | 467.3782 | 459.7791 | -1.403%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.4601 | 6.4542 | 6.4617 | 0.09141%
Total EGE HUALLAGA |  | 467.2793 | 473.8324 | 466.2409 | -1.383%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 85.5965 | 90.7384 | 66.7807 | -5.667%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 85.5965 | 90.7384 | 66.7807 | -5.667%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9545 | 19.974 | 3.107 | -0.09783%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 19.9545 | 19.974 | 3.107 | -0.09783%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.0089 | 18.4625 | 0 | -83.7%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 3.0089 | 18.4625 | 0 | -83.7%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.096 | -0.213 | -0.155 | -54.93%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 5.499 | 87.588
| C.H. CALLAHUANCA | 79.956 | 72.372 | 71.552 | 10.48%
| C.H. HER 1 | 0.649 | 0.646 | 0.645 | 0.4644%
| C.H. HUAMPANI | 30.22 | 30.255 | 30.377 | -0.1157%
| C.H. HUINCO | 194.651 | 262.441 | 218.942 | -25.83%
| C.H. MATUCANA | 133.156 | 133.631 | 84.558 | -0.3555%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.076 | 64.915 | 46.557 | 0.248%
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 103.155 | 183.391 | 0
| C.T. VENTANILLA | 210.458 | 457.572 | 437.782 | -54.01%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 0 | 1312.529 | 0 | -100%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-12-03 19:30 | 2023-12-18 19:45 | 2024-11-19 20:00 | Variación
|  | 45629.8125 | 45278.8229 | 45615.8333 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 48.1202 | 49.017 | 48.221 | -1.83%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 48.1202 | 49.017 | 48.221 | -1.83%
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | C.E. WAYRA I | 104.136 | 102.02 | 97.701 | 2.074%
| C.S. CLEMESÍ | 0 | 0 | 0
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU S.A.C |  | 0 | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 71.1717 | 64.8151 | 27.7028 | 9.807%
| C.E. TALARA | 15.4201 | 18.0175 | 5.545 | -14.42%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 86.5919 | 82.8326 | 33.2479 | 4.538%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 90.076 | 57.707 | 48.883
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 90.076 | 57.707 | 48.883
ENGIE | BESS-CHILCA1 | 0.10479 | -0.04169 | 0.33963 | -351.4%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 155.9757 | 47.1618 | 101.5171 | 230.7%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 15.0805 | 3.9034 | 6.3245 | 286.3%
| C.H. QUITARACSA | 110.3086 | 57.1162 | 72.2313
| C.H. YUNCAN | 129.3938 | 132.0407 | 130.1858 | -2.005%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.T. CHILCA 1 | 689.0998 | 777.2176 | 791.3302 | -11.34%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 75.2522
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 1099.9633 | 1017.398 | 1177.1807 | 8.115%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 272.6786 | 355.6158 | 546.9381 | -23.32%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 272.6786 | 355.6158 | 546.9381 | -23.32%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | -0.00414 | -0.00919 | 0.01038 | -54.95%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 20.919 | 21.1057 | 10.9554 | -0.8847%
| C.H. EL CARMEN | 7.377 | 7.3895 | 3.0751 | -0.1697%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 28.2919 | 28.4861 | 14.041 | -0.6818%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 20.3954 | 20.3974 | 20.3949 | -0.01%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4031 | 20.4021 | 20.4004 | 0.004558%
| C.H. ÁNGEL III | 19.9656 | 20.37 | 20.3694 | -1.985%
| C.H. LA JOYA | 8.0272 | 4.6845 | 7.6181 | 71.36%
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 68.7912 | 65.854 | 68.7828 | 4.46%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 77.8051 | 0 | 77.3418
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 77.8051 | 0 | 77.3418
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 4.8106 | 0.09589 | 4.9429 | 4917%
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 4.8106 | 0.09589 | 4.9429 | 4917%
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 2.9923 | 0.01731 | 4.8304 | 17187%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 2.9923 | 0.01731 | 4.8304 | 17187%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.2 | 0
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.6 | 3.2 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 18.2328 | 18.4678 | 17.5285 | -1.272%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 18.2328 | 18.4678 | 17.5285 | -1.272%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | 0 | -0.00343 | -8e-05 | -100%
| C.H. YARUCAYA | 0 | 17.881 | 17.9197 | -100%
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 17.8776 | 17.9196 | -100%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 90.6232 | 91.9459 | 90.0321 | -1.439%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 90.6232 | 91.9459 | 90.0321 | -1.439%
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | 0.10464 | 0 | -0.6683
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 561.4498 | 560.9165 | 540.5497 | 0.09509%
| C.T. KALLPA | 667.74 | 462.1271 | 885.1075 | 44.49%
| C.T. LAS FLORES | 315.4848 | 0 | 316.4853 | #DIV/0!
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.5237 | 10.225 | 0 | 2.921%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1555.303 | 1033.2686 | 1741.4742 | 50.52%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 61.956 | 78.642 | 55.017 | -21.22%
Total LA VIRGEN |  | 61.956 | 78.642 | 55.017 | -21.22%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 3.65 | 3.784 | 1.908 | -3.541%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 3.65 | 3.784 | 1.908 | -3.541%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-12-03 19:30 | 2023-12-18 19:45 | 2024-11-19 20:00 | Variación
|  | 45629.8125 | 45278.8229 | 45615.8333 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 2.4429 | 5.335 | 0 | -54.21%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 239.7001 | 167.695 | 165.1942 | 42.94%
| C.H. CARHUAQUERO | 29.982 | 89.989 | 0 | -66.68%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9239 | 9.926 | 0 | -0.02075%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 282.0489 | 272.945 | 165.1942 | 3.335%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 20.5184 | 13.5588 | 14.0038 | 51.33%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 20.5184 | 13.5588 | 14.0038 | 51.33%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 56.9305 | 48.2124 | 49.2064 | 18.08%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 56.9305 | 48.2124 | 49.2064 | 18.08%
PIER | C.H. MANTA I | 19.9326 | 19.9852 | 3.4735 | -0.2631%
Total PIER |  | 19.9326 | 19.9852 | 3.4735 | -0.2631%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.7059 | 4.5095 | 4.7567 | 4.355%
| C.T. LA GRINGA | 2.8056 | 2.6514 | 3.0011 | 5.816%
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 2.0018 | 0 | -100%
| C.T.B. CALLAO | 2.4014 | 1.7944 | 2.4016 | 33.83%
Total PETRAMAS |  | 9.9129 | 10.9571 | 10.1594 | -9.53%
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I S.A. |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.8086 | 112.105 | 110.3468 | -1.156%
Total SAN GABAN |  | 110.8086 | 112.105 | 110.3468 | -1.156%
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 32.7089 | 0 | 32.7882
Total SDF ENERGIA SAC |  | 32.7089 | 0 | 32.7882
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0089 | 20.021 | 17.2394 | -0.06049%
| C.H. POECHOS II | 0 | 2.4526 | 0 | -100%
Total SINERSA |  | 20.0089 | 22.4736 | 17.2394 | -10.97%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 45.8795 | 21.3423 | 30.6379 | 115%
| C.H. CHEVES | 167.4947 | 173.8216 | 79.713 | -3.64%
| C.H. GALLITO CIEGO | 25.3656 | 32.8551 | 15.0038 | -22.8%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.20824 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 33.8794 | 47.1955 | 22.9655 | -28.21%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.6835 | 1.9426 | 0 | -13.34%
| C.H. OROYA | 5.802 | 5.719 | 5.8267 | 1.451%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 0 | 2.8998
| C.H. PARIAC | 2.2899 | 0 | 2.4074
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 109.0906 | 106.5173 | 107.4828 | 2.416%
Total STATKRAFT S.A |  | 391.6934 | 389.3935 | 266.937 | 0.5906%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 0 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 84.4583 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 84.4583 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7698.9403 | 7545.0146 | 7794.008 | 2.04%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 34.424 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7698.9403 | 7510.5906 | 7794.008 | 2.508%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024
(13) Inicio de Operación Comercial del aerogenerador adicional de la C.E. San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 14/12/2024.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7698.9403
Fecha: |  | 03/12/2024
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2024 | 12:45 | 6845.2159 | 0 | 0 | 6845.2159 | 20:00 | 7514.3415 | 0 | 0 | 7514.3415
02/12/2024 | 15:00 | 7645.6351 | 0 | 0 | 7645.6351 | 19:30 | 7574.785 | 0 | 0 | 7574.785
03/12/2024 | 12:00 | 7844.0065 | 0 | 0 | 7844.0065 | 19:30 | 7698.9403 | 0 | 0 | 7698.9403
04/12/2024 | 11:45 | 7876.6487 | 0 | 0 | 7876.6487 | 19:45 | 7652.7357 | 0 | 0 | 7652.7357
05/12/2024 | 11:15 | 7748.9328 | 0 | 0 | 7748.9328 | 19:45 | 7675.3964 | 0 | 0 | 7675.3964
06/12/2024 | 11:45 | 7834.7443 | 0 | 0 | 7834.7443 | 19:30 | 7643.8377 | 0 | 0 | 7643.8377
07/12/2024 | 11:45 | 7703.2037 | 0 | 0 | 7703.2037 | 20:00 | 7570.3188 | 0 | 0 | 7570.3188
08/12/2024 | 00:15 | 6664.0089 | 0 | 0 | 6664.0089 | 20:30 | 7265.9258 | 0 | 0 | 7265.9258
09/12/2024 | 11:30 | 7170.2952 | 0 | 0 | 7170.2952 | 20:00 | 7520.666 | 0 | 0 | 7520.666
10/12/2024 | 11:45 | 7764.5523 | 0 | 0 | 7764.5523 | 19:45 | 7558.0144 | 0 | 0 | 7558.0144
11/12/2024 | 12:00 | 7660.2459 | 0 | 0 | 7660.2459 | 19:45 | 7521.4078 | 0 | 0 | 7521.4078
12/12/2024 | 14:45 | 7807.5277 | 0 | 0 | 7807.5277 | 19:30 | 7689.173 | 0 | 0 | 7689.173
13/12/2024 | 15:30 | 7967.0641 | 0 | 0 | 7967.0641 | 19:30 | 7680.8891 | 0 | 0 | 7680.8891
14/12/2024 | 12:00 | 7789.714 | 0 | 0 | 7789.714 | 19:30 | 7573.5009 | 0 | 0 | 7573.5009
15/12/2024 | 23:15 | 6832.5617 | 0 | 0 | 6832.5617 | 20:00 | 7552.4431 | 0 | 0 | 7552.4431
16/12/2024 | 12:00 | 7765.1121 | 0 | 0 | 7765.1121 | 21:30 | 7666.5253 | 0 | 0 | 7666.5253
17/12/2024 | 12:00 | 7920.0011 | 0 | 0 | 7920.0011 | 19:30 | 7663.3604 | 0 | 0 | 7663.3604
18/12/2024 | 11:45 | 7733.0456 | 0 | 0 | 7733.0456 | 19:45 | 7558.4782 | 0 | 0 | 7558.4782
19/12/2024 | 11:45 | 7871.9903 | 0 | 0 | 7871.9903 | 20:00 | 7648.579 | 0 | 0 | 7648.579
20/12/2024 | 15:30 | 7887.7675 | 0 | 0 | 7887.7675 | 19:30 | 7643.5461 | 0 | 0 | 7643.5461
21/12/2024 | 11:15 | 7661.2611 | 0 | 0 | 7661.2611 | 19:15 | 7513.2551 | 0 | 0 | 7513.2551
22/12/2024 | 12:30 | 6996.4833 | 0 | 0 | 6996.4833 | 20:00 | 7497.2595 | 0 | 0 | 7497.2595
23/12/2024 | 15:30 | 7692.844 | 0 | 0 | 7692.844 | 22:15 | 7543.5968 | 0 | 0 | 7543.5968
24/12/2024 | 10:45 | 7472.4734 | 0 | 0 | 7472.4734 | 19:30 | 7256.6994 | 0 | 0 | 7256.6994
25/12/2024 | 23:15 | 6385.7481 | 0 | 0 | 6385.7481 | 20:15 | 6795.7683 | 0 | 0 | 6795.7683
26/12/2024 | 15:00 | 7643.6642 | 0 | 0 | 7643.6642 | 19:30 | 7526.0016 | 0 | 0 | 7526.0016
27/12/2024 | 11:45 | 7748.2554 | 0 | 0 | 7748.2554 | 19:30 | 7543.6663 | 0 | 0 | 7543.6663
28/12/2024 | 11:30 | 7580.2333 | 0 | 0 | 7580.2333 | 19:30 | 7431.0314 | 0 | 0 | 7431.0314
29/12/2024 | 12:45 | 6769.0596 | 0 | 0 | 6769.0596 | 20:15 | 7367.9086 | 0 | 0 | 7367.9086
30/12/2024 | 16:15 | 7362.2324 | 0 | 0 | 7362.2324 | 19:30 | 7397.7383 | 0 | 0 | 7397.7383
31/12/2024 | 11:45 | 7238.0746 | 0 | 0 | 7238.0746 | 19:45 | 7238.4294 | 0 | 0 | 7238.4294

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 01/12/2024 11:59:00 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli-Caylloma) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo ET AYMARES SAC, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma, S.E Callalli con un total de 6.622 MW. A las 12:44 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.55
LA VIRGEN | L. CARIPA - LA VIRGEN - LINEA L-1710 | 01/12/2024 14:37:41 | Desconectó la línea L-1710 (Caripa - La Virgen) de 138 kV en la SE La Virgen, por falla trifásica, debido a descarga atmosférica en las cercanías de la Subestación La Virgen, según lo informado por LA VIRGEN, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chanchamayo y Renovandes con un total de 6.05 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. La Virgen y Renovandes H1 cuando generaban 52.05 MW y 20.81 MW, respectivamente. A las 14:45 h, se conectó la línea L-1710 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.05
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 01/12/2024 21:55:17 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote) de 500 kV, por falla monofásica en la fase “T”, ubicada a 184.3 km desde la S.E. Carabayllo, debido a humedad y contaminación en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por la activación de la protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 4.64 MW. |  | 4.64
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 01/12/2024 23:01:56 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote) de 500 kV, por falla monofásica en la fase “T”,ubicada a 184 km desde la S.E. Carabayllo debido a humedad y contaminación en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por la activación de la protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 6 MW. |  | 6
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 02/12/2024 06:15:34 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote Nueva) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" ubicada a 184 km de la S.E. Carabayllo, debido a humedad y contaminación en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 10 MW. A las 06:26 h, se coordinó recuperar la carga de CEMENTOS PACASMAYO. |  | 10
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO - LINEA L-1002 | 02/12/2024 16:09:19 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-1002 (Quencoro - Machupicchu I) de 138 kV, por actuación de su protección distancia ante una falla monofásica en la fase “T” ubicada a 76.65 km desde la S.E. Machupicchu, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por EGEMSA, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre INCASAC redujo su carga en 2.5 MW. A las 16:18 h, se coordinó normalizar la carga de INCASAC . |  | 2.5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 02/12/2024 19:32:00 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por actuación de la protección distancia (21), debido a descarga atmosférica, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 6.43 MW. A las 19:34 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.43
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 03/12/2024 03:26:58 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "R" a 49 km de la S.E Independencia, originada por caída de conductor entre las estructuras T188 y T189 originado por terceros, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Paracas y Funsur con un total de 19.88 MW. A las 07:51 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 17.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA - GH G1 | 03/12/2024 08:40:00 | Desconectó el grupo G1 de la C.H. Chaglla cuando generaba 227.28 MW debido a la pérdida de alimentación (460 VAC) del sistema de control de la unidad, durante trabajos de mantenimiento rutinario, según lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA, titular de la central. La frecuencia del SEIN disminuyó hasta el valor de 59.559 Hz. Producto del evento, el usuario libre MARCOBRE reportó la activación de la etapa 1 del ERACMF en la S.E. Mina Justa, interrumpiéndose 2.39 MW de carga. A las 08:54 h, se coordinó con el usuario libre normalizar el suministro interrumpido. A las 09:03 h, el generador G1 sincronizó con el SEIN. | 2.39
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 04/12/2024 01:14:57 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote Nueva) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a 171.01 km de la S.E Carabayllo, debido a humedad y contaminación en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 5.48 MW. A las 01:25 h, se coordinó recuperar la carga de CEMENTOS PACASMAYO. |  | 5.48
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 04/12/2024 15:18:50 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla en la línea, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.4 MW. A las 16:09 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.4
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 04/12/2024 23:36:24 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote Nueva) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 174.5 km desde la Carabayllo, debido a causas que no fueron informadas por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 9.52 MW. A las 23:36 h, se coordinó recuperar la carga de CEMENTOS PACASMAYO. |  | 9.05

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 04/12/2024 23:55:31 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote Nueva) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 174.5 km desde la S.E. Carabayllo, debido a humedad y contaminación en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 2.44 MW. A las 00:04 h, del día 05.12.2024, se coordinó recuperar la carga de CEMENTOS PACASMAYO. |  | 2.44
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 - LINEA L-5006 | 05/12/2024 01:37:31 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5006 (Carabayllo - Chimbote Nueva) de 500 kV por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 174.07 km desde la S.E. Carabayllo, debido a humedad y contaminación en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 9.7 MW. A las 01:42 h, se coordinó recuperar la carga de CEMENTOS PACASMAYO. |  | 9.7
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 06/12/2024 13:10:37 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) en 138 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 22.5 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a caída de conductor de la fase "S" entre las estructuras T72 y T73, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Motil, Florida, Otuzco, Charat y Quiruvilca con un total de 3.00 MW. A las 17:34 h, se conectó la línea L-1115 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. INDEPENDENCIA - TRAFO3D T3-261 | 06/12/2024 16:37:10 | Desconectó el transformador T4-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Independencia por actuación de la protección mecánica de sobre temperatura, ante una falla en los servicios auxiliares de la subestación que genero el apagado del sistema de enfriamiento (Aerotermos) del transformador T4-261. | 76.96
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | S.E. CACLIC - CELDA CL-AT-3201 | 07/12/2024 08:20:00 | Desconectó la barra de 22.9 kV de la S.E. Cáclic por falla monofásica a tierra en la fase "T" en la celda de CMC-7 de propiedad de ELECTRO ORIENTE, según lo informado por LT CCNCM, titular de la barra 22.9 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cáclic con un total de 4.2 MW. A las 08:47 h, se conectó la barra de 22.9 kV y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.2
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 07/12/2024 16:23:11 | Desconectaron las líneas L-6532 y L6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por actuación de su protección distancia ante una falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona Morococha - Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nueva Morococha, Carlos Francisco, Casapalca, Casapalca Norte, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 34.87 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 17.819 MW. | 34.87
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 09/12/2024 10:57:40 | Desconectó de la línea L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla en la línea, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Putina, Ananea y Huancané con un total de 14.32 MW. A las 10:58 h se conectó la línea L-6024 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 14.32
STATKRAFT S.A | L. SAN CRISTÓBAL - ANDAYCHAGUA ELC - LINEA L-527 E | 11/12/2024 12:20:00 | Desconectó la línea L-6527 E (San Cristobal - Andaychagua) de 50 kV en la S.E San Cristobal, por causas que se encuentran en investigación, según lo informado por STATKRAFT S.A, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las SS.EE. Andaychagua ELC, Andaychagua MINA y Andaychagua Nueva con un total de 14.9 MW. A las 12:32 h, se conectó la línea L-6527E y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. Cabe señalar que, la celda de línea L-6527 en la S.E San Cristóbal es de propiedad de Volcan Compañía Minera S.A.A, quien no reportó la activación de las protecciones. | 14.9
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 12/12/2024 13:06:00 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por falla bifásica en las fases “S” y “T” a una distancia de 59.84 km desde la S.E. San Gabán, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 29.97 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. El Angel I, II y III con 60.8 MW. | 29.97
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 13/12/2024 16:56:31 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección diferencial (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, las cargas de los usuarios libres Marcobre Mina Justa y Minera Cerro Verde disminuyeron en 4.89 MW y 46 MW, respectivamente. A las 16:57 h, se coordinó recuperar las cargas reducidas. |  | 50.89
HIDRANDINA | L. POMABAMBA - HUARI - LINEA L-6693 | 14/12/2024 13:48:30 | Desconectó la línea L-6689 (Sihuas - Pomabamba) de 60 kV en la S.E. Pomabamba, por actuación de la protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla, debido a descarga atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Huallín, Pomabamba y María Jiray cuando generaban 2 MW, 1.046 MW y 1.98 MW, respectivamente. Asimismo, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomabamba y Huari con un total de 4.92 MW. | 4.92

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 14/12/2024 16:58:14 | Desconectaron las líneas L-6524B, L-6524C y L-6524E de (Pasco – Huicra – Goyllarisquizga) de 50 kV por actuación de la protección de sobrecorriente de fases (51P) ante una falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO y STATKRAFT, titulares de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra y Goyllarisquizga con un total de 3.4 MW. A las 16:58:24 h, se conectó la línea L-6524 en la S.E. Pasco y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.4
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA - LINEA L-5034 | 15/12/2024 17:18:39 | Se produjo recierre no exitoso de la línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kV, por falla monofásica permanente en la fase "R", debido a pérdida de aislamiento, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección diferencial de línea 887L). Como consecuencia, los clientes libres Minera Cerro Verde y Mina Justa redujeron su carga en 150,60 MW y 10,05 MW, respectivamente. A la 17:30 h, se conectó la línea L-5034. |  | 161.1
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA - LINEA L-5034 | 15/12/2024 17:37:27 | Se produjo recierre no exitoso de la línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kV, por falla monofásica permanente en la fase "S", debido a quema de plantaciones en cercanías de la línea, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia, los clientes libres Southern Perú y Mina Justa redujeron su carga en 6.8 MW y 4 MW, respectivamente. A la 17:55 h, se conectó la línea L-5034. |  | 10.8
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 15/12/2024 20:50:00 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata) de 60 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla, debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ilave y Pomata con un total de 5.1 MW. A las 20:52 h, se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.1
HIDRANDINA | L. SIHUAS - POMABAMBA - LINEA L-6689 | 16/12/2024 15:39:00 | Desconectó la línea L-6689 (Sihuas - Pomabamba) de 60 kV por actuación de la protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla monofásica en la fase "R", debido a descarga atmosférica en la zona de Pomabamba, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó las CC.HH de María Jiray, Pomabamba y Jambom cuando generaban un total de 4,03 MW. Asimismo, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomabamba y Huari con un total de 2.8 MW. A las 15:46 h, se conectó la línea L-6689 y la línea L-6693 (Pomabamba – Huari) de 60 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 15:48 h, se inició la sincronización con el SEIN de las centrales de generación que desconectaron. | 2.3
HIDRANDINA | L. SIHUAS - POMABAMBA - LINEA L-6689 | 17/12/2024 14:22:30 | Desconectó la línea L-6689 (Sihuas - Pomabamba) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla monofásica en la fase "R" a una distancia de 6 km desde la S.E. Sihuas, debido a descargas atmosféricas en Pomabamba, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomabamba y Huari con un total de 2 MW, así mismo, desconectaron las CC.HH. HuallÍn, Maria Jiray, Pomabamba y Jambom cuando generaban 2 MW, 1.98 MW, 1.58 MW y 1 MW, respectivamente. A las 14:25 h, se conectó la línea L-6689 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 17:09 h, la C.H. Huallin sincronizó con el SEIN. | 2
HIDRANDINA | L. SIHUAS - POMABAMBA - LINEA L-6689 | 18/12/2024 17:02:00 | Desconectó la línea L-6689 (Sihuas - Pomabamba) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T", debido a descarga atmosférica en la zona de Pomabamba, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomabamba y Huari con un total de 3 MW, así mismo, desconectaron las CC.HH. Huallín, Maria Jiray, Pomabamba y Jambom cuando generaban 2 MW, 2 MW, 1.48 MW y 1 MW, respectivamente. A las 17:04 h, se conectó la línea L-6689 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 17:39 h, la C.H. Huallin sincronizó con el SEIN. | 3
LA VIRGEN | L. CARIPA - LA VIRGEN - LINEA L-1710 | 18/12/2024 22:21:20 | Desconectó la línea L-1710 ( Caripa - La Virgen) de 138 kV por apertura del interruptor 152AY1 en la S.E La virgen, originada por caída de rocas a la subestación, según lo informado por LA VIRGEN, titular de la línea. Como desconectó la C.H. La Virgen con 81.76 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de la C.H. Renovandes con 20.6 MW por actuación de su protección de sobrefrecuencia y consecuentemente se interrumpió los suministros de las SS.EE. Chanchamayo y Renovandes con un total de 6.4 MW. A las 22:27:07 h, se conectó la línea L-1710 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 23:49:59 h la C.H La Virgen sincronizó con el SEIN mediante la conexión del generador G3. | 6.4
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 20/12/2024 17:46:00 | Desconectó la línea L-2060 ( Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla bifásica entre las fases "S y T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Así mismo a la misma hora se produjo un recierre monofásico en la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T". Como consecuencia se redujo la carga de Minera Las Bambas en 77.02 MW. A las 18:12 h se puso en servicio la línea. |  | 77.02
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 21/12/2024 05:58:32 | Desconexión de la línea L-6657 (Ejidos - Chulucanas) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente (50N/51N) ante una falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chulucanas, Morropon y Loma Larga con un total de 15.2 MW. A las 06:01 h, se conectó la línea L-6657 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 15.2

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 22/12/2024 13:38:24 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por actuación de su protección distancia, ante una falla bifásica en las fases "S y T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. A la misma hora, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban 60 MW en total. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 15.84 MW. A las 13:43 h, se conectó la línea L-1015 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 14:12 h sincronizó la C.H. Ángel III con el SEIN. A las 15:06 h sincronizó la C.H. Ángel I con el SEIN. A las 15:22 h sincronizó la C.H. Ángel II con el SEIN. | 15.84
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SANTA ISABEL - LINEA L-2265 | 21/12/2024 10:46:04 | Desconectó la línea L-2265 (Carhuamayo - Santa Isabel) de 220 kV en el extremo de la S.E. Santa Isabel de 220 kV mientras que en la S.E. Carhuamayo se produjo recierre exitoso, por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a una distancia de 98.7 km desde la S.E. Carhuamayo, debido posible acercamiento de crecida de vegetación en la zona al conductor de la fase “R, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Cabe mencionar que la línea paralela L-2266 Carhuamayo - Santa Isabel) de 220 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia desconectaron la C.H. Yuncán cuando generaba 133.48 MW y la C.H. Yaupi cuando generaba 107.1 MW, la frecuencia del SEIN disminuyó hasta 59.327 Hz. Así mismo, se interrumpió la carga de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Puerto Bermudez, Ciudad Constitución, Pichanaki, Satipo, Chalhuamayo y CT Satipo con un total de 16.49 MW. A las 11:07 h, se conectó la línea L-2265 y se coordinó el arranque la C.H. Yuncán. A las 11:18 h, se conectó la línea L-1701 (Santa Isabel - Yaupi) de 138 kV y se coordinó el arranque de la C.H. Yaupi. A las 11:21 h, se conectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 16.49
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - EJIDOS - LINEA L-6657 | 22/12/2024 09:13:54 | Desconectó la línea L-6657 (Piura Oeste - Ejidos) de 60 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S", debido al impacto de ave de rapiña cerca a la estructura N42, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ejidos, Chulucanas, Morropon y Loma Larga con un total de 25 MW. A las 09:18 h, se conectó la línea L-6657 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 25
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 22/12/2024 13:16:00 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por actuación de su protección de distancia (21N) en zona 1 ante una falla bifásica a tierra en las fases "R y S" a una distancia de 78.7 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con un total de 18 MW. A las 13:29 h, se conectó la línea L-1136 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 18
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 22/12/2024 18:53:00 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, por falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección diferencial (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia los usuarios libres Mina Justa y Minera Cerro Verde redujeron su carga en 4 MW y 45.6 MW, respectivamente. |  | 49.6
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 22/12/2024 20:08:00 | Desconectó la línea L-6647 (Canchayllo - Chumpe) de 60 KV, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chumpe y Azulcocha con un total de 8.19 MW. A las 21:49 h se conectó la línea L-6647 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 8.19
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 23/12/2024 10:31:56 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a una distancia de 65.2 km desde la S.E. San Gabán II, debido a caída de árbol cerca a la torre T132 de la línea L-1014, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 21.847 MW. Así mismo, desconectaron los grupos G1 de la C.H. Angel II cuando generaba 0.1 MW y G1 de la C.H. Angel III cuando generaba 0.5 MW. A las 10:42:05 h, se produjo cierre no exitoso del interruptor IN-1007 de la línea L-1014 en la S.E. San Gabán II, registrando la misma falla. A las 10:53 h, la CTRF Puerto Maldonado energizó la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado, iniciándose las maniobras de restablecimiento en el sistema aislado, con lo cual se procedió a recuperar el suministro interrumpido de la barra de 10 kV. A las 10:59 h, se energizó la barra de 22.9 kV de la S.E. Puerto Maldonado, con lo cual se procedió a recuperar el suministro interrumpido de la barra de 22.9 kV de forma parcial debido al límite de generación de la CTRF Puerto Maldonado. A las 21:32 h, se conectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV. A las 21:41 h, se conectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV y se sincronizó el sistema aislado con el SEIN. A las 21:42 h, paró la C.T. R.F. Puerto Maldonado. | 13.83
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 23/12/2024 15:47:41 | Desconectaron las líneas L-6515 (Carhuamayo - Shelby) y L-6517 (Shelby - Excelsior) de 50 kV ambas por falla monofásica a tierra en la fase "S" ubicada a 20.5 km de la S.E. Carhuamayo y 17.1 km desde la S.E. Excelsior, respectivamente, por actuación de la protección de sobrecorriente direccional (67) debido a descargas atmosféricas, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Shelby, Smelter con un total de 0.6 MW. A las 15:48:13 h, se conectaron ambas líneas y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.6

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 25/12/2024 08:29:13 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase “S” a una distancia de 29 km desde la S.E. Sullana, debido a contacto de gallinazo con la estructura N° 27, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz un total de 8.19 MW. A las 08:40 h, se conectó la línea L-6668 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 8.19
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 25/12/2024 11:18:54 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase “S” a una distancia de 29 km desde la S.E. Sullana, debido el contacto de un ave rapiña (gallinazo) con el cable de la fase S en la estructura N° 22 de la línea, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz un total de 9.09 MW. A las 11:19:50 h, se conectó la línea L-6668 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.09
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 25/12/2024 15:03:57 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona a 96.5 km de la S.E Trujillo Norte, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con un total de 18.5 MW. A las 15:12 h, se conectó la línea L-1136 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 18
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 26/12/2024 10:48:12 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por actuación de su protección de sobrecorriente, ante una falla monofásica a tierra en la fase “S” a una distancia de 45.64 km desde la S.E. Mazuko, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 16.27 MW. A las 10:56:39 h, se se energizó la línea desde mazuko y se procedió a recuperar suministro interrumpido. | 16.27
HIDRANDINA | L. SIHUAS - POMABAMBA - LINEA L-6689 | 26/12/2024 14:59:30 | Desconectó la línea L-6689 (Sihuas - Pomabamba) de 66 KV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla bifásica en las fases “R y S” a una distancia de 16.5 km desde la S.E. Sihuas, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomabamba y Huari con un total de 1.8 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Pomabamba, Jambom, Maria Jiray y Huallín cuando generaban 6.2 MW en total. A las 15:01 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. A las 15:05 h, 15:06 y 15:38 h, las CC.HH Pomabamba, Maria Jiray y Huallín, respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 1.8
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. ICA - INDEPENDENCIA - LINEA L-2209 | 28/12/2024 22:39:48 | Desconectó la línea L-2209 (Ica - Independencia) de 220 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “T”, debido al desprendimiento de una malla que protege los sembríos de uvas en una zona cercana a la torre T628 de la línea, la cual hizo contacto con la línea, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Aceros Arequipa redujo su carga en 120 MW. A las 15:13 h del día 29.12.2024, se conectó la línea L-2209. |  | 120
STATKRAFT S.A | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - BARRA BARRA A 13.8kV | 29/12/2024 03:27:25 | Desconectó la barra de 13.8 kV de la S.E. Paramonga Existente por falla en el alimentador de EMSEMSA o QUIMPAC, según lo informado por STATKRAFT, titular de subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paramonga Existente, con un total de 32.56 MW, correspondientes a EMSEMSA, QUIMPAC, PANASA y AIPSA. A las 13:28 h, se conectó la barra de 13.8 kV y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 32.59
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 30/12/2024 13:13:34 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Caylloma y Ares con un total de 4.326 MW. A las 13:15 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 4.33
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 31/12/2024 16:02:00 | Desconectó la línea L-2053 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica entre las fases "R" y "S" a una distancia de 117 km desde la S.E. Socabaya, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Como consecuencia, Minera Las Bambas redujo su carga en 79.09 MW. A las 16:04 h se coordinó la recuperación de carga de Minera Las Bambas. A las 16:22 h, se conectó la línea L-2053. Adicionalmente, el banco serie XC-3 quedó indisponible para su inspección. |  | 79.09

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN