## Portada
Lima, 10 de junio 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
junio 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-06-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en junio de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
JUNIO 2024
[7 empty] | mes: | junio
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-06-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en junio 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de junio 2024 fue de 4_775,69 GWh, lo que representa un incremento de 2,97 GWh (0,06%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de junio 2024 fue de 2 071,48 GWh (18,55% mayor al registrado durante junio del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de junio 2024 fue de 2 350,07 GWh, 15,06% menor al registrado durante junio del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 46,73%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,04%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,29; 0,01%; 0,58%; 0,00%; 0,15% y 0,41% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 277,65 GWh y con centrales solares fue de 76,5 GWh, los cuales tuvieron una participación de 5,81% y 1,6% respectivamente.
|  | JUNIO 2024 |  | JUNIO 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2071.48 | 1747.28
[5 empty] | Gas Natural | 2281.01 | 2648.95
[5 empty] | Carbón | - | -
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta | 42.33 | 85.94
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 26.73 | 31.91
[5 empty] | Eólico | 277.65 | 197.89
[5 empty] | Solar | 76.5 | 60.75
| Total = 4 775,70 GWh |  | Total = 4 772,72 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en junio por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÍN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Wayra Extensión | Central | 13.8 | 177 | 177 | 2024-06-29
Total | [6 empty] | 593.563 | 595.311
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.64 | 0.5547 | 2024-05-25
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | JUNIO 2024 | JUNIO 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.0712 | 5134.2882 | 2.236%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7528.9945 | 0.8915%
| EÓLICA |  | 1015.4 | 672.2 | 51.06%
| SOLAR |  | 397.755 | 282.275 | 40.91%
| TOTAL |  | 14258.3407 | 13617.7577 | 4.704%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2023 y junio 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de junio 2023 y junio 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-06-01 | 2023-06-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3243.5113 | 2689.1808 | 2071.4774 | 1747.2766 | 18.55% | 17398.2626 | 15647.2066 | 11.19% | 16886.7159 | -7.34%
Termoeléctrica | 1312.4851 | 1839.8577 | 2350.0667 | 2766.7947 | -15.06% | 10107.0751 | 12015.2234 | -15.88% | 9104.4214 | 31.97%
Eólica | 296.3255 | 368.53 | 277.6479 | 197.8933 | 40.3% | 1705.9545 | 987.8366 | 72.7% | 923.2516 | 6.995%
Solar | 88.0722 | 84.754 | 76.4952 | 60.7518 | 25.91% | 536.9411 | 368.6171 | 45.66% | 379.8319 | -2.953%
Total | 4940.394 | 4982.3224 | 4775.6873 | 4772.7164 | 0.06225% | 29748.2334 | 29018.8838 | 2.513% | 27294.2207 | 6.319%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | -100% | 24.86 | -91.55%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.97 | 0.25 | 1088% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.97 | -1.85 |  | -24.86
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a junio.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-06-01 | 2023-06-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3243.5113 | 2689.1808 | 2071.4774 | 1747.2766 | 18.55% | 17398.2626 | 15647.2066 | 11.19% | 16886.7159 | -7.34%
G.N. de Camisea | 1236.3489 | 1742.0715 | 2231.5116 | 2526.3709 | -11.67% | 9615.3511 | 11244.8681 | -14.49% | 8576.0389 | 31.12%
G.N. de Malacas | 26.2654 | 31.49 | 34.5791 | 61.7922 | -44.04% | 179.2309 | 354.4816 | -49.44% | 286.799 | 23.6%
G.N. de Aguaytía | 2.564 | 1.8969 | 14.9153 | 60.7822 | -75.46% | 48.4441 | 149.5739 | -67.61% | 75.51 | 98.08%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.0839 | -100%
Residual 500 | 0.13028 | 0.99998 | 0.59688 | 0 |  | 1.9775 | 4.1587 | -52.45% | 6.1898 | -32.81%
Nafta $ Gas Refinería | 14.9492 | 37.6247 | 27.9198 | 0 |  | 80.4937 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 5.4382 | 2.3606 | 13.815 | 85.9428 | -83.93% | 35.5535 | 128.1548 | -72.26% | 14.1835 | 803.6%
Bagazo | 22.5538 | 18.7488 | 19.7975 | 24.9297 | -20.59% | 108.6013 | 100.7249 | 7.82% | 103.0295 | -2.237%
Biogás | 4.2353 | 4.6652 | 6.9316 | 6.9768 | -0.648% | 37.4231 | 33.2613 | 12.51% | 36.5867 | -9.089%
Solar | 88.0722 | 84.754 | 76.4952 | 60.7518 | 25.91% | 536.9411 | 368.6171 | 45.66% | 379.8319 | -2.953%
Eólico | 296.3255 | 368.53 | 277.6479 | 197.8933 | 40.3% | 1705.9545 | 987.8366 | 72.7% | 923.2516 | 6.995%
Total | 4940.394 | 4982.3224 | 4775.6873 | 4772.7164 | 0.06225% | 29748.2334 | 29018.8838 | 2.513% | 27294.2207 | 6.319%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | -100% | 24.86 | -91.55%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.97 | 0.25 | 1088% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.97 | -1.85 |  | -24.86
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a junio.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a junio
| 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-06-01 | 2023-06-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 238.47 | 191.89 | 130.34 | 143.55 | -9.202% | 1305.33 | 1263.27 | 3.329% | 1260.83 | 0.1935%
Eólica | 296.33 | 368.53 | 277.65 | 197.89 | 40.31% | 1705.95 | 987.84 | 72.69% | 923.25 | 6.996%
Solar | 88.07 | 84.75 | 76.5 | 60.75 | 25.93% | 536.94 | 368.62 | 45.66% | 379.83 | -2.951%
Bagazo | 22.55 | 18.75 | 19.8 | 24.93 | -20.58% | 108.6 | 100.72 | 7.824% | 103.03 | -2.242%
Biogás | 4.24 | 4.67 | 6.93 | 6.98 | -0.7163% | 37.42 | 33.26 | 12.51% | 36.59 | -9.101%
Total RER | 649.66 | 668.59 | 511.22 | 434.1 | 17.77% | 3694.24 | 2753.71 | 34.16% | 2703.53 | 1.856%
Participación en el SEIN (%) | 13.15% | 13.42% | 10.7% | 9.095% |  | 12.42% | 9.489% |  | 9.905%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en junio.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4775.6873 | GWh |  |  |  |  | 4264.4673
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 511.22 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en junio 2024.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 14.3417 | 0.9548 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.94866 | 0.93357
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 12.1532 | 0.83167 |  | C.H. CHANCAY | 0.93794 | 0.97132
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 9.4906 | 0.72632 |  | C.H. RUCUY | 0.89135 | 0.93763
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 8.318 | 0.56726 |  | C.H. POTRERO | 0.8534 | 0.9457
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 8.2343 | 0.56421 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.81506 | 0.91725
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 7.1443 | 0.99395 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.83888 | 0.91633
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 7.1343 | 0.51609 |  | C.H. CARHUAC | 0.78559 | 0.61743
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 5.7985 | 0.39133 |  | C.H. YARUCAYA | 0.86407 | 0.93996
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 5.2929 | 0.36388 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.76129 | 0.9099
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 4.9787 | 0.34633 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.7789 | 0.87231
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 4.3414 | 0.66408 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.76917 | 0.84415
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 4.2278 | 0.2828 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.76057 | 0.71703
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 4.0635 | 0.281 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.71923 | 0.7994
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 4.0253 | 0.27971 |  | C.H. MANTA I | 0.68189 | 0.54276
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 3.5485 | 0.2458 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9592 | 0.95832
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.3887 | 0.23571 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.75334 | 0.79004
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.2348 | 0.79237 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.73454 | 0.76604
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 2.6954 | 0.39135 |  | C.H. EL CARMEN | 0.71767 | 0.79562
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 2.3044 | 0.49223 |  | C.H. POECHOS II | 0.63936 | 0.59129
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 2.1281 | 0.34449 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.90435 | 0.81686
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 2.0547 | 0.2864 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.81564 | 0.70654
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 2.0186 | 0.42248 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.88128 | 0.74364
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 1.9194 | 0.51374 |  | C.H. LA JOYA | 0.49686 | 0.5497
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.8992 | 0.67356 |  | C.H. IMPERIAL | 0.78531 | 0.81226
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 1.8216 | 0.6368 |  | C.H. RONCADOR | 0.92673 | 0.99055
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.814 | 0.25579 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.77775 | 0.83157
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.4179 | 0.5948 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.54152 | 0.75729
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.46869 | 0.95921 |  | C.H. HER 1 | 0.64785 | 0.64689
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.085218 | 0.066907 |  | C.H. PURMACANA | 0.17808 | 0.34111
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 60.4502 | 0.32292 | EÓLICAS | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.35859
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 148.29 | 49.6348 | 0.46488 |  | C.E. SAN JUAN | 0.42029
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 34.9476 | 0.36688 |  | C.E. WAYRA I | 0.44818 | 0.69778
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 33.0306 | 0.47222 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.52927 | 0.80288
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 22.8284 | 0.38131 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.46647 | 0.70893
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.6312 | 0.54823 |  | C.E. MARCONA | 0.51744 | 0.70352
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.2167 | 0.50482 |  | C.E. TALARA | 0.38959 | 0.30089
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 7.0694 | 0.53449 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.2993
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 6.3961 | 0.24405 |  | C.E. DUNA | 0.4908 | 0.49303
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en junio 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 5.364 | 0.40555 |  | C.E. HUAMBOS | 0.38756 | 0.33732
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 29.527 | 0.28384 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33566 | 0.31781
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de junio | C.S. CLEMESI | SOLAR | 114.93 | 22.3312 | 0.26986 |  | C.S. CLEMESI | 0.31148
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 7.2861 | 0.2272 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.25849 | 0.50317
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8738 | 0.26901 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.30074 | 0.39928
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.3982 | 0.23598 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.28573 | 0.25055
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.2942 | 0.22876 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25394 | 0.31448
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.2761 | 0.22751 |  | C.S. REPARTICION | 0.25009 | 0.24216
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.2022 | 0.27796 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31061 | 0.32255
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.23132 | 0.2481 |  | C.S. YARUCAYA | 0.22289
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.075307 | 0.19017 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.090489
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 11.7719 | 1.2832 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.92319 | 0.32579
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.7743 | 0.90397 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.92836 | 0.32047
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4779 | 0.85529 |  | C.T. CALLAO | 0.72341 | 0.24873
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.3782 | 0.79755 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.6419 | 0.32543
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.3012 | 0.61185 |  | C.T. LA GRINGA | 0.45152 | 0.24058
|  | C.T. MAPLE ETANOL | BIOCOMBUSTIBLE | 20.69 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.02396
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en junio. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | junio |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA |  | 20.521
KALLPA | 971.8258 | 981.0034 | -0.9355% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 71.8097
ENGIE | 743.5955 | 789.5759 | -5.823% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.016376
ENEL GENERACION PERU | 693.5686 | 803.7127 | -13.7% |  |  | AGROAURORA | 0 | 4.012
ELECTROPERU | 586.835 | 433.083 | 35.5% |  |  | KONDU | 0.075307
FENIX POWER | 383.7255 | 518.2178 | -25.95% |  |  | ATRIA | 0.085218 | 0.40083
STATKRAFT | 157.5961 | 134.6605 | 17.03% |  |  | IYEPSA | 0.1408 | 0.0011649
TERMOCHILCA | 148.046 | 167.8602 | -11.8% |  |  | COLCA SOLAR | 0.23132 | 0.24507
ORAZUL ENERGY PERÚ | 146.5596 | 136.6168 | 7.278% |  |  | SHOUGESA | 0.60103 | 0
EGEMSA | 96.9431 | 81.2127 | 19.37% |  |  | CERRO VERDE | 0.74616 | 0
EMGE HUALLAGA | 84.2208 | 82.7528 | 1.774% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.289
EGASA | 66.6346 | 61.3793 | 8.562% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.3692 | 1.3003
CELEPSA | 57.9492 | 53.7301 | 7.852% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4179 | 1.5523
CHINANGO | 54.3565 | 50.9226 | 6.743% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.8216 | 2.1267
INLAND | 50.4666 | 42.104 | 19.86% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8992 | 1.957
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 49.6348 |  |  |  |  | EGECSAC | 1.9194 | 2.2036
ENEL GENERACION PIURA | 43.6106 | 61.7924 | -29.42% |  |  | SAN JACINTO | 1.9516 | 4.8703
SAN GABAN | 42.8106 | 37.5748 | 13.93% |  |  | SAMAY I | 2.0295 | 19.3083
ENERGÍA EÓLICA | 34.0451 | 33.1195 | 2.795% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 2.2995
P.E. TRES HERMANAS | 33.0306 | 30.3416 | 8.862% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.2022 | 3.3908
EMGE HUANZA | 31.3998 | 30.3207 | 3.559% |  |  | MAJES | 3.2761 | 3.5977
GM OPERACIONES | 27.9197 |  |  |  |  | REPARTICION | 3.2942 | 3.6046
LA VIRGEN | 20.9418 | 19.8462 | 5.521% |  |  | TACNA SOLAR | 3.3982 | 3.327
EMGE JUNÍN | 16.559 | 16.5744 | -0.09284% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.8738 | 4.0733
GEPSA | 15.9787 | 17.7317 | -9.886% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.2278 | 5.3125
TERMOSELVA | 14.9153 | 60.7822 | -75.46% |  |  | AGUA AZUL | 5.2929 | 7.0845
SINERSA | 14.8487 | 17.2678 | -14.01% |  |  | GR PAINO | 5.364 | 8.2651
SANTA ANA | 14.3417 | 14.4729 | -0.9065% |  |  | BIOENERGIA | 6.074 | 6.4056
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.8476 | 13.0779 | -1.76% |  |  | PETRAMAS | 6.9316 | 6.9768
CELEPSA RENOVABLES | 12.7589 | 13.2517 | -3.719% |  |  | GR TARUCA | 7.0694 | 9.8536
P.E. MARCONA | 12.6312 | 10.5143 | 20.13% |  |  | RIO DOBLE | 7.1343 | 9.1171
EGESUR | 12.3339 | 18.6961 | -34.03% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 7.9266 | 9.5856
AIPSA | 11.7719 | 9.6418 | 22.09% |  |  | RIO BAÑOS | 8.2343 | 7.7949
HUAURA POWER | 9.4906 | 11.6445 | -18.5% |  |  | ANDEAN POWER | 8.318 | 7.6211
ANDEAN POWER | 8.318 | 7.6211 | 9.144% |  |  | HUAURA POWER | 9.4906 | 11.6445
RIO BAÑOS | 8.2343 | 7.7949 | 5.637% |  |  | AIPSA | 11.7719 | 9.6418
GENERACIÓN ANDINA | 7.9266 | 9.5856 | -17.31% |  |  | EGESUR | 12.3339 | 18.6961
RIO DOBLE | 7.1343 | 9.1171 | -21.75% |  |  | P.E. MARCONA | 12.6312 | 10.5143
GR TARUCA | 7.0694 | 9.8536 | -28.26% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.7589 | 13.2517
PETRAMAS | 6.9316 | 6.9768 | -0.6481% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.8476 | 13.0779
BIOENERGIA | 6.074 | 6.4056 | -5.176% |  |  | SANTA ANA | 14.3417 | 14.4729
GR PAINO | 5.364 | 8.2651 | -35.1% |  |  | SINERSA | 14.8487 | 17.2678
AGUA AZUL | 5.2929 | 7.0845 | -25.29% |  |  | TERMOSELVA | 14.9153 | 60.7822
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 4.2278 | 5.3125 | -20.42% |  |  | GEPSA | 15.9787 | 17.7317
PANAMERICANA SOLAR | 3.8738 | 4.0733 | -4.898% |  |  | EMGE JUNÍN | 16.559 | 16.5744
TACNA SOLAR | 3.3982 | 3.327 | 2.14% |  |  | LA VIRGEN | 20.9418 | 19.8462
REPARTICION | 3.2942 | 3.6046 | -8.612% |  |  | GM OPERACIONES | 27.9197
MAJES | 3.2761 | 3.5977 | -8.94% |  |  | EMGE HUANZA | 31.3998 | 30.3207
MOQUEGUA FV | 3.2022 | 3.3908 | -5.563% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 33.0306 | 30.3416
COGENERACIÓN OQUENDO | 2.2995 |  |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 34.0451 | 33.1195
SAMAY I | 2.0295 | 19.3083 | -89.49% |  |  | SAN GABAN | 42.8106 | 37.5748
SAN JACINTO | 1.9516 | 4.8703 | -59.93% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 43.6106 | 61.7924
EGECSAC | 1.9194 | 2.2036 | -12.9% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 49.6348
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8992 | 1.957 | -2.953% |  |  | INLAND | 50.4666 | 42.104
HIDROCAÑETE | 1.8216 | 2.1267 | -14.35% |  |  | CHINANGO | 54.3565 | 50.9226
MAJA ENERGIA | 1.4179 | 1.5523 | -8.659% |  |  | CELEPSA | 57.9492 | 53.7301
CENTRALES SANTA ROSA | 1.3692 | 1.3003 | 5.3% |  |  | EGASA | 66.6346 | 61.3793
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.289 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 84.2208 | 82.7528
CERRO VERDE | 0.74616 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 96.9431 | 81.2127
SHOUGESA | 0.60103 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 146.5596 | 136.6168
COLCA SOLAR | 0.23132 | 0.24507 | -5.609% |  |  | TERMOCHILCA | 148.046 | 167.8602
IYEPSA | 0.1408 | 0.0011649 | 11987% |  |  | STATKRAFT | 157.5961 | 134.6605
ATRIA | 0.085218 | 0.40083 | -78.74% |  |  | FENIX POWER | 383.7255 | 518.2178
KONDU | 0.075307 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 586.835 | 433.083
AGROAURORA | 0 | 4.012 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 693.5686 | 803.7127
PLANTA ETEN | 0 | 0.016376 | -100% |  |  | ENGIE | 743.5955 | 789.5759
ENEL GREEN POWER PERU |  | 71.8097 | -100% |  |  | KALLPA | 971.8258 | 981.0034
SDF ENERGIA |  | 20.521 | -100%
Total | 4775.6873 | 4979.8169 | -4.099%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en junio |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en junio

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-04-24 18:45 | 2024-05-16 18:45 | 2024-06-21 19:00 | 2023-06-28 18:45 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-04-24 18:45 | 2024-05-16 18:45 | 2024-06-21 19:00 | 2023-06-28 18:45 |  | 2024-02-07 20:30 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-02-22 19:45
| 45406.7812 | 45428.7812 | 45464.7917 | 45105.7812 |  | 45329.8542 | 45027.7917 |  | 44614.8229
Hidroeléctrica | 4439.92 | 4050.12 | 3618.42 | 2661.1 | 35.97% | 4475.64 | 4362.18 | 2.601% | 4553.93 | -4.211%
Termoeléctrica | 2418.75 | 2850.2 | 3112.52 | 4191.28 | -25.74% | 3005.97 | 2953.98 | 1.76% | 2455.94 | 20.28%
Eólica | 690.84 | 531.06 | 616.55 | 462.23 | 33.39% | 280.52 | 289.35 | -3.052% | 136.9 | 111.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -1.49 | -0.06 | -0.295 |  |  | -0.14118
Total | 7548.02 | 7431.32 | 7347.1968 | 7314.61 | 0.4455% | 7761.9888 | 7605.51 | 2.057% | 7146.77 | 6.419%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7548.02 | 7431.32 | 7347.1968 | 7314.61 | 0.4455% | 7761.9888 | 7605.51 | 2.057% | 7146.77 | 6.419%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | junio |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-06-21 19:00 | 2023-06-28 18:45
| 45464.7917 | 45105.7812 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1624.9595 | 1365.815 | 18.97% |  |  | SDF ENERGIA |  | 32.2709
ENGIE | 1113.1044 | 1252.2667 | -11.11% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU |  | 125.474
ENEL GENERACION PERU | 990.27 | 1294.816 | -23.52% |  |  | GM OPERACIONES | 0
ELECTROPERU | 881.5866 | 633.4752 | 39.17% |  |  | KONDU | 0
FENIX POWER | 556.3236 | 944.8424 | -41.12% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 299.0702 | 151.8976 | 96.89% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0 | 2.1694
STATKRAFT | 267.5305 | 174.705 | 53.13% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
EGASA | 167.3504 | 147.0997 | 13.77% |  |  | MAJES | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 167.1538 | 152.2286 | 9.804% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 61.5504
EGEMSA | 146.083 | 97.77 | 49.41% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 292.407
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 110.758 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 100.0049 | 55.0545 | 81.65% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 97.14 | 59.3881 | 63.57% |  |  | SAMAY I | 0 | 1.188
CELEPSA | 92.9074 | 134.9344 | -31.15% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUANZA | 82.1376 | 61.7206 | 33.08% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 80.0177 | 68.2797 | 17.19% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CHINANGO | 79.756 | 98.169 | -18.76% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
INLAND | 75.264 | 53.7186 | 40.11% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 48.483 | 90.006 | -46.13% |  |  | AGROAURORA | 0 | 13.1071
LA VIRGEN | 35.023 | 21.998 | 59.21% |  |  | ATRIA | 0.28148 | 0.80553
P.E. MARCONA | 31.7714 | 18.0571 | 75.95% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.893 | 1.894
GENERACIÓN ANDINA | 29.3276 | 9.634 | 204.4% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2
EMGE JUNÍN | 27.0757 | 14.5501 | 86.09% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO | 2.564
SINERSA | 25.4146 | 18.9103 | 34.4% |  |  | EGECSAC | 2.5985 | 4.5
GEPSA | 23.2943 | 21.4858 | 8.417% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.626 | 2.387
ANDEAN POWER | 20.3182 | 15.5052 | 31.04% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
SANTA ANA | 20.1397 | 20.0549 | 0.4229% |  |  | GR PAINO | 3.235 | 13.3789
CELEPSA RENOVABLES | 19.56 | 14.8589 | 31.64% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.6638 | 7.0368
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.7534 | 18.1292 | -2.073% |  |  | EGESUR | 6.7804 | 28.2942
AIPSA | 17.6288 | 16.6192 | 6.075% |  |  | RIO BAÑOS | 7.1481 | 10.203
BIOENERGIA | 9.75 | 9.4105 | 3.608% |  |  | GR TARUCA | 7.2447 | 14.2998
RIO DOBLE | 9.7305 | 8.0526 | 20.84% |  |  | SAN JACINTO | 7.5776 | 6.1204
PETRAMAS | 9.3216 | 8.4459 | 10.37% |  |  | AGUA AZUL | 9.1824 | 5.0711
HUAURA POWER | 9.1924 | 14.461 | -36.43% |  |  | HUAURA POWER | 9.1932 | 14.461
AGUA AZUL | 9.1824 | 5.0711 | 81.07% |  |  | PETRAMAS | 9.3216 | 8.4459
SAN JACINTO | 7.5776 | 6.1204 | 23.81% |  |  | RIO DOBLE | 9.7305 | 8.0526
GR TARUCA | 7.2447 | 14.2998 |  |  |  | BIOENERGIA | 9.75 | 9.4105
RIO BAÑOS | 7.1481 | 10.203 | -29.94% |  |  | AIPSA | 17.6288 | 16.6192
EGESUR | 6.7804 | 28.2942 | -76.04% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.7534 | 18.1292
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.6638 | 7.0368 | -19.51% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.56 | 14.8589
GR PAINO | 3.235 | 13.3789 | -75.82% |  |  | SANTA ANA | 20.1397 | 20.0549
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  |  | ANDEAN POWER | 20.3182 | 15.5052
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.626 | 2.387 | 10.01% |  |  | GEPSA | 23.2943 | 21.4858
EGECSAC | 2.5985 | 4.5 | -42.26% |  |  | SINERSA | 25.4146 | 18.9103
COGENERACIÓN OQUENDO | 2.564 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 27.0757 | 14.5501
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2 |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 29.3331 | 9.634
MAJA ENERGIA | 1.893 | 1.894 | -0.0528% |  |  | P.E. MARCONA | 31.7714 | 18.0571
ATRIA | 0.28148 | 0.80553 | -65.06% |  |  | LA VIRGEN | 35.023 | 21.998
AGROAURORA | 0 | 13.1071 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 48.483 | 90.006
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 75.264 | 53.7186
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 79.756 | 98.169
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 80.0177 | 68.2797
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 82.1376 | 61.7206
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 92.9074 | 134.9344
SAMAY I | 0 | 1.188 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 97.14 | 59.3881
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 100.0049 | 55.0545
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 110.758
TERMOCHILCA | 0 | 292.407 | -100% |  |  | EGEMSA | 146.083 | 97.77
TERMOSELVA | 0 | 61.5504 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 167.1538 | 152.2286
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 167.3504 | 147.0997
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 267.5305 | 174.705
CENTRALES SANTA ROSA | 0 | 2.1694 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 299.0702 | 151.8976
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 556.3236 | 944.8424
KONDU | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 881.5866 | 633.4752
GM OPERACIONES | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 990.436 | 1294.816
ENEL GREEN POWER PERU |  | 125.474 | -100% |  |  | ENGIE | 1113.1579 | 1252.2667
SDF ENERGIA |  | 32.2709 | -100% |  |  | KALLPA | 1625.029 | 1365.815
Total | 7347.1968 | 7692.1176 | -4.484%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en junio. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en junio.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30/06/2024 | VOLUMEN ÚTIL 30/06/2023 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 22.6157 | 22.2324 | 1.724%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 31.139 | 19.222 | 62% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 31.496 | 22.104 | 42.49% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 6.718 | 6.905 | -2.708%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 5.083 | 6.058 | -16.09% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 9.887 | 6.335 | 56.07% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 85.503 | 73.742 | 15.95% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 36.877 | 22.205 | 66.08% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 1.238 | 2.928 | -57.72% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 25.75 | 22.701 | 13.43% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 78.847 | 43.984 | 79.26% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 117.223 | 75.804 | 54.64% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 18.047 | 25.658 | -29.66% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 249.615 | 232.473 | 7.374% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 64.39 | 48.08 | 33.92% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 24.16 | 21.44 | 12.69% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 128.051 | 103.031 | 24.28% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 46.705 | 38.326 | 21.86% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 39.86 | 20.89 | 90.81% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 38.97 | 37.485 | 3.962% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 41.59 | 28.18 | 47.59% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 13.99 | 8.41 | 66.35% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 64.45 | 60.94 | 5.76% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 41.1 | 26.98 | 52.34% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 49.01 | 35.96 | 36.29% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 289.027 | 237.168 | 21.87% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 94.31 | 56.61 | 66.6% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 4.0966 | 1.7065 | 140.1% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 66.898 | 65.668 | 1.873% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 236.888 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 262.023 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 274.494 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 | 278.323 |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 | 276.148 |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 | 274.81 |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 |  |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 | 274.923 |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 | 264.537 |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 |  |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 |  |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 |  |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 |  |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 |  |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 |  |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 |  |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 |  |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 |  |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 |  |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 |  |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 |  |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 |  |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 |  |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 |  |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 |  |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 |  |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 |  |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 |  |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 |  |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 |  |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 |  |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 |  |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 |  |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 |  |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 |  |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 |  |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 |  |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 |  |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 |  |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 |  |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 |  |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 |  |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 |  |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 |  |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 |  |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 |  |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 |  |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 |  |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 |  |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 |  |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 |  |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 |  |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 |  |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 |  |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 |  |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 |  |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 |  |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 |  |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 |  |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 |  |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 |  |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 |  |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 |  |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 |  |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 |  |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 |  |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 |  |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 |  |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 |  |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 |  |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 |  |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 |  |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 |  |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 |  |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 |  |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 |  |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 |  |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 |  |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 |  |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 |  |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 |  |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 |  |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 |  |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 |  |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 |  |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 |  |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 |  |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 |  |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 |  |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 |  |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 |  |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 |  |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 |  |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 |  |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 |  |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 |  |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 |  |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 |  |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 |  |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 |  |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 |  |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 |  |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 |  |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 |  |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 |  |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 |  |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 |  |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 |  |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 |  |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 |  |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 |  |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 |  |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 |  |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 |  |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 |  |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 |  |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 |  |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 |  |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 |  |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 |  |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 |  |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 |  |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 |  |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 |  |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 |  |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 |  |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 |  |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 |  |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 |  |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 |  |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 |  |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 |  |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 |  |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 |  |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 |  |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 |  |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 |  |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 |  |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 |  |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 |  |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 |  |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 |  |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 |  |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 |  |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 |  |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 |  |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 |  |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 |  |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 |  |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 |  |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 |  |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 |  |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 |  |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 |  |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 |  |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 |  |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 |  |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 |  |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 |  |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 |  |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 |  |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 |  |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 |  |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 |  |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 |  |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 |  |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 |  |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 |  |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 |  |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 |  |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 |  |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 |  |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 |  |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 |  |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 |  |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 |  |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 |  |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 |  |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 |  |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 |  |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 |  |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 |  |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 |  |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 |  |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 |  |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 |  |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 |  |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 |  |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 |  |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 |  |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 |  |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 |  |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 |  |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 |  |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 |  |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 |  |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 |  |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 |  |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 |  |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 |  |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 |  |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 |  |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 |  |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 |  |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 |  |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 |  |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 |  |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 |  |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 |  |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 |  |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 |  |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 |  |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 |  |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 |  |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 |  |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 |  |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 |  |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 |  |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 |  |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 |  |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 |  |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 |  |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 |  |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 |  |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 |  |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 |  |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 |  |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 |  |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 |  |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 |  |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 |  |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 |  |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 |  |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 |  |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 |  |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 |  |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 |  |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 |  |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 |  |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 |  |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 |  |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 |  |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 |  |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 |  |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 |  |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 |  |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 |  |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 |  |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 |  |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 |  |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 |  |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 |  |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 |  |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 |  |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 |  |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Junio 2024 | Junio 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Pativilca (QN-304) | 18.9902 | 17.5117 | 10.48%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 4.2504 | 3.1232 | -31.06%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 1.8285 | 1.8943 | 6.376%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 10.038 | 10.1787 | -27.15%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 3.5501 | 4.8741 | -44.39%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 40.1599 | 32.1539 | 18.97%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 4.6889 | 0.22225
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.20767 | 0.095 | 7525%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 14.7658 | 24.0352 | -25.35%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.6814 | 1.6642 | 0.885%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 6.5793 | 5.7331 | 13.45%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 11.1048 | 9.7543 | 23.93%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 33.9972 | 32.8944 | -24%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 8.6492 | 8.3721 | -20.27%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 8.9702 | 7.7146 | 3.21%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 10.6515 | 8.7778 | 37.78%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 9.4796 | 7.6329 | 37.78%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 60.5526 | 53.1207 | 45.96%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 44.4526 | 37.7642 | 3.546%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 39.9318 | 39.1894 | -5.132%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 19.5219 | 14.5149 | 41.58%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de mayo en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Junio 2024 | Junio 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 1.1327 | 0.851 | 104%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.327 | 0.327 | 0%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 3 | 3 | -12.6%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 1.0321 | 0.2 | 400%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0 | 1.984
|  | Caudal Turbinado C.H. Charcani V | 11.3912 | 10.5368 | 0.1247%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.3252 | 1.2967 | 1.194%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 2.9307 | 4.0287 | -84.55%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0.02 | 0.44 | -87.5%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 0.073089 | 1.4769
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.69639 | 0.198 | 219.5%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 1.2389 | 2.6864 | -38.45%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 1.4217 | 0.76533 | 96.19%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.67533 | 1.3517 | 195.3%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 3.7907 | 1.3857 | 676%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.03 | 0.13 | -79.16%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 0.518 | 0.304 | 240.4%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | -17.47%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 39.3276 | 37.7145 | -9.409%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 1.1176 | 1.0597 | -42.46%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de mayo en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.67 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 | 3.2266 |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 | 2.3479 |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 | 5.4425 |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 | 6.3052 |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 | 8.1871 |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 | 8.4003 |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 |  |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 |  |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 |  |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 |  |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 |  |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 |  |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 |  |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 |  |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 |  |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 |  |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 |  |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 |  |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 |  |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 |  |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 |  |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 |  |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 |  |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 |  |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 |  |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 |  |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 |  |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 |  |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 |  |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 |  |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 |  |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 |  |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 |  |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 |  |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 |  |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 |  |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 |  |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 |  |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 |  |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 |  |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 |  |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 |  |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 |  |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 |  |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 |  |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 |  |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 |  |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 |  |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 |  |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 |  |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 |  |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 |  |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 |  |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 |  |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 |  |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 |  |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 |  |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 |  |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 |  |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 |  |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 |  |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 |  |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 |  |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 |  |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 |  |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 |  |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 |  |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 |  |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 |  |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 |  |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 |  |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 |  |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 |  |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 |  |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 |  |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 |  |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 |  |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 |  |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 |  |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 |  |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 |  |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 |  |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 |  |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 |  |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 |  |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 |  |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 |  |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 |  |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 |  |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 |  |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 |  |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 |  |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 |  |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 |  |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 |  |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 |  |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 |  |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 |  |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 |  |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 |  |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 |  |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 |  |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 |  |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 |  |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 |  |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 |  |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 |  |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 |  |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 |  |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 |  |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 |  |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 |  |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 |  |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 |  |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 |  |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 |  |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 |  |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 |  |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 |  |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 |  |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 |  |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 |  |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 |  |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 |  |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 |  |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 |  |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 |  |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 |  |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 |  |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 |  |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 |  |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 |  |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 |  |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 |  |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 |  |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 |  |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 |  |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 |  |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 |  |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 |  |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 |  |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 |  |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 |  |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 |  |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 |  |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 |  |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 |  |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 |  |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 |  |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 |  |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 |  |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 |  |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 |  |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 |  |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 |  |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 |  |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 |  |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 |  |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 |  |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 |  |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 |  |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 |  |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 |  |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 |  |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 |  |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 |  |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 |  |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 |  |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 |  |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 |  |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 |  |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 |  |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 |  |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 |  |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 |  |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 |  |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 |  |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 |  |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 |  |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 |  |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 |  |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 |  |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 |  |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 |  |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 |  |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 |  |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 |  |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 |  |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 |  |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 |  |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 |  |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 |  |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 |  |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 |  |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 |  |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 |  |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 |  |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 |  |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 |  |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 |  |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 |  |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 |  |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 |  |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 |  |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 |  |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 |  |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 |  |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 |  |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 |  |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 |  |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 |  |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 |  |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 |  |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 |  |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 |  |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 |  |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 |  |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 |  |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 |  |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 |  |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 |  |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 |  |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 |  |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 |  |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 |  |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 |  |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 |  |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 |  |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 |  |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 |  |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 |  |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 |  |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 |  |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 |  |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 |  |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 |  |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 |  |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 |  |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 |  |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 |  |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 |  |  | 37 | 5 | 12 | 4
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 |  |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 |  |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 |  |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 |  |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 |  |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 |  |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 |  |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 |  |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 |  |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 |  |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 |  |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 |  |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 |  |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 |  |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 |  |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 |  |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 |  |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 |  |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 |  |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 |  |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 |  |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 |  |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 |  |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 |  |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 |  |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 |  |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 |  |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 |  |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 |  |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 |  |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 |  |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 |  |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 |  |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 |  |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 |  |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 |  |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 |  |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 |  |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 |  |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 |  |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 |  |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 |  |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 |  |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 |  |  | 39 | 5 | 6 | 4.5
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 |  |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 |  |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 |  |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 |  |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 |  |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 |  |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 |  |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 |  |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 |  |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 |  |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 |  |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 |  |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 |  |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 |  |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 |  |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 |  |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 |  |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 |  |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 |  |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 |  |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 |  |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 |  |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 |  |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 |  |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 |  |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 |  |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 |  |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 |  |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 |  |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 |  |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 |  |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 |  |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 |  |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 |  |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 |  |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 |  |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 |  |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 |  |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 |  |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 |  |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 |  |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 |  |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 |  |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 |  |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 |  |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 |  |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 |  |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 |  |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 |  |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 |  |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 |  |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 |  |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 |  |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 |  |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 |  |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 |  |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 |  |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 |  |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 |  |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 |  |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 |  |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 |  |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 |  |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 |  |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 |  |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 |  |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 |  |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 |  |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 |  |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 |  |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 |  |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 |  |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 |  |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 |  |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 |  |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 |  |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 |  |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 |  |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 |  |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 |  |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 |  |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 |  |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 |  |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 |  |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 |  |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 |  |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 |  |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 |  |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 |  |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 |  |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 |  |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 |  |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 |  |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 |  |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 |  |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 |  |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 |  |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 |  |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 |  |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 |  |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 |  |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 |  |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 |  |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 |  |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 |  |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 |  |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 |  |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 |  |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 |  |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 |  |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 |  |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 |  |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 |  |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 |  |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 |  |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 |  |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 |  |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 |  |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 |  |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 |  |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 |  |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 |  |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 |  |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 |  |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 |  |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 |  |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 |  |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 |  |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 |  |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 |  |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 |  |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 |  |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 |  |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 |  |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 |  |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 |  |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 |  |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 |  |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 |  |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 |  |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 |  |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 |  |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 |  |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 |  |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 |  |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 |  |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 |  |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 |  |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 |  |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 |  |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 |  |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 |  |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 |  |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 |  |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 |  |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 |  |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 |  |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 |  |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 |  |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 |  |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 |  |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 |  |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 |  |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 |  |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 |  |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 |  |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 |  |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 |  |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 |  |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 |  |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 |  |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 |  |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 |  |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 |  |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 |  |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 |  |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 |  |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 |  |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 |  |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 |  |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 |  |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 |  |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 |  |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 |  |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 |  |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 |  |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 |  |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 |  |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 |  |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 |  |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 |  |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 |  |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (48,08 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 48.0841 | 39.6965 | 39.083 | 38.7482 | 39.1093 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (39,7 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (39,08 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (38,75 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (39,11 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (39,89 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (33,94 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (38,22 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (40,68 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (29,76 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (34,48 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (35,37 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de junio
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (41,17 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (40,7 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (39,7 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (39,78 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 39.895 | 40.678 | 38.2173 | 29.7646 | 33.9376 | 34.4824 | 35.3654 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (38,65 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (37,79 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (39,91 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de junio
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 41.1715 | 39.6995 | 39.7814 | 40.6993 | 38.6451 | 37.7873 | 39.9063
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de junio

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (39,11 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (39,7 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (38,75 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (48,08 USD/MWh)
COTARUSE 220 (37,79 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (38,65 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (39,08 USD/MWh)
PUNO 138 (40,7 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (38,22 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (39,7 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (39,91 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (39,89 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (33,94 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (35,37 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (41,17 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (34,48 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (29,76 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (40,68 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (39,78 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | JUNIO 2024 | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
NORTE | L-2241 | LA NIÑA - PIURA OESTE | 34.9833
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 1.7167
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 3.5
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 10.1167
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 38.2333 | 22.65 |  | 168.8%
| L-2103 | CHILCA - PLANICIE |  |  | 114.8667
| L-2018; L-2010; L-2011 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 91.55
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 176.6 | 26.15 | 114.8667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en junio
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en junio.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 5 | 4 |  | 2 | 1 |  | 1 | 13 | 92.86
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 53.33
BARRA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 231.06
REACTOR | 1 | [6 empty] | 1 | 16.03
TOTAL | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 393.28
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de junio 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - JUNIO 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - JUNIO 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - JUNIO 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en junio 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 2165.3333
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 5292.8605 | 5292.8605 | 75305.7574
Total AGUA AZUL |  |  |  | 5292.8605 | 5292.8605 | 75305.7574
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 11771.8896 | 11771.8896 | 51378.3058
Total AIPSA |  |  |  | 11771.8896 | 11771.8896 | 51378.3058
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (8) | 1289.047 |  |  | 1289.047 | 2826.5921
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1289.047 |  |  | 1289.047 | 2826.5921
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 8317.968 | 8317.968 | 69885.3901
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 8317.968 | 8317.968 | 69885.3901
ATRIA | C.H. PURMACANA |  |  | 85.2185 | 85.2185 | 1375.9935
Total ATRIA |  |  |  | 85.2185 | 85.2185 | 1375.9935
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6074.0375 | 6074.0375 | 34862.95
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6074.0375 | 6074.0375 | 34862.95
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 57949.1852 |  |  | 57949.1852 | 742985.4916
Total CELEPSA |  | 57949.1852 |  |  | 57949.1852 | 742985.4916
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12758.906 |  |  | 12758.906 | 81516.7694
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12758.906 |  |  | 12758.906 | 81516.7694
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 502.4692 |  |  | 502.4692 | 3351.2493
| C.H. SANTA ROSA II | 866.746 |  |  | 866.746 | 6140.3927
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 1369.2152 |  |  | 1369.2152 | 9491.642
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 746.162 |  | 746.162 | 4239.7064
Total CERRO VERDE |  |  | 746.162 |  | 746.162 | 4239.7064
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 41271.5537 |  |  | 41271.5537 | 484820.064
| C.H. YANANGO | 13084.9025 |  |  | 13084.9025 | 138471.924
Total CHINANGO |  | 54356.4563 |  |  | 54356.4563 | 623291.988
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO |  | 2299.537 |  | 2299.537 | 9089.0128
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  |  | 2299.537 |  | 2299.537 | 9089.0128
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 231.3248 | 231.3248 | 1260.796
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 231.3248 | 231.3248 | 1260.796
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1041.0904 |  |  | 1041.0904 | 5546.4936
| C.H. CHARCANI II | 398.1999 |  |  | 398.1999 | 2143.0992
| C.H. CHARCANI III | 2971.2549 |  |  | 2971.2549 | 16224.0056
| C.H. CHARCANI IV | 7876.124 |  |  | 7876.124 | 45665.6426
| C.H. CHARCANI V | 49541.4058 |  |  | 49541.4058 | 364531.1745
| C.H. CHARCANI VI | 4738.5689 |  |  | 4738.5689 | 26890.1845
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 34.5394 |  | 34.5394 | 141.496
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 33.3684 |  | 33.3684 | 128.5606
Total EGASA |  | 66566.644 | 67.9078 |  | 66634.5517 | 461270.6565
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1919.3729 | 1919.3729 | 12273.783
Total EGECSAC |  |  |  | 1919.3729 | 1919.3729 | 12273.783
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 96943.0942 |  |  | 96943.0942 | 695902.7195
Total EGEMSA |  | 96943.0942 |  |  | 96943.0942 | 695902.7195
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 4814.723 |  |  | 4814.723 | 30332.1354
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 7519.1462 |  | 7519.1462 | 30608.1788
Total EGESUR |  | 4814.723 | 7519.1462 |  | 12333.8691 | 60940.3141
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1899.212 | 1899.212 | 13304.1261
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1899.212 | 1899.212 | 13304.1261
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 440347.3263 |  |  | 440347.3263 | 2572963.0409
| C.H. RESTITUCION | 145482.5111 |  |  | 145482.5111 | 835796.691
| C.T. TUMBES |  | 1005.1671 |  | 1005.1671 | 2152.7268
Total ELECTROPERU |  | 585829.8375 | 1005.1671 |  | 586835.0046 | 3410912.4587
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 79879.4558 |  |  | 79879.4558 | 1320425.2638
| P.C.H CHAGLLA | 4341.3283 |  |  | 4341.3283 | 27981.5593
Total EMGE HUALLAGA |  | 84220.7841 |  |  | 84220.7841 | 1348406.823
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 31399.8048 |  |  | 31399.8048 | 243686.0768
Total EMGE HUANZA |  | 31399.8048 |  |  | 31399.8048 | 243686.0768
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1814.036 | 1814.036 | 31603.4254
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2054.7102 | 2054.7102 | 32788.5536
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 3388.677 | 3388.677 | 62728.0937
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 4978.6574 | 4978.6574 | 71082.2457
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2018.5968 | 2018.5968 | 23642.0459
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2304.3624 | 2304.3624 | 25684.1657
Total EMGE JUNÍN |  |  |  | 16559.0398 | 16559.0398 | 247528.5301
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 49460.6807 |  |  | 49460.6807 | 281597.034
| C.H. HUAMPANI | 20976.411 |  |  | 20976.411 | 94840.6588
| C.H. HUINCO | 73512.1615 |  |  | 73512.1615 | 731640.4788
| C.H. MATUCANA | 60621.5615 |  |  | 60621.5615 | 501671.3532
| C.H. MOYOPAMPA | 46163.7908 |  |  | 46163.7908 | 271652.2108
| C.T. SANTA ROSA |  | 16383.2203 |  | 16383.2203 | 57840.7072
| C.T. SANTA ROSA II |  | 31537.998 |  | 31537.998 | 141869.7867
| C.T. VENTANILLA |  | 273559.2843 |  | 273559.2843 | 1298616.1162
| C.H. HER 1 |  |  | 468.6938 | 468.6938 | 1920.4385
| C.E. WAYRA I |  |  | 34947.6268 | 34947.6268 | 258997.8648
| C.S. RUBI |  |  | 29527.036 | 29527.036 | 211832.7235
| C.S. CLEMESI (2) |  |  | 22331.1573 | 22331.1573 | 156366.4582
| C.E. WAYRA EXTENSION (10) |  |  | 34078.9485 | 34078.9485 | 130555.0408
Total ENEL GENERACION PERU |  | 250734.6055 | 321480.5025 | 121353.4622 | 693568.5703 | 4139400.8715
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 34579.1047 |  | 34579.1047 | 167629.0683
| C.T. MALACAS 2 |  | 0 |  | 0 | 11601.8027
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 9031.4548 |  | 9031.4548 | 11982.6178
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 43610.5595 |  | 43610.5595 | 191213.4888

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 22828.4175 | 22828.4175 | 169421.5162
| C.E. TALARA |  |  | 11216.66 | 11216.66 | 52515.8295
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 34045.0775 | 34045.0775 | 221937.3456
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (6) |  |  | 49634.8388 | 49634.8388 | 272233.0068
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 49634.8388 | 49634.8388 | 272233.0068
ENGIE | C.H. QUITARACSA (5) | 25182.7757 |  |  | 25182.7757 | 266564.9489
| C.H. YUNCAN | 40027.4853 |  |  | 40027.4853 | 447365.2845
| C.T. CHILCA 1 |  | 568600.6585 |  | 568600.6585 | 2314675.2835
| C.T. CHILCA 2 |  | 35106.3955 |  | 35106.3955 | 162886.8795
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| C.T. NEPI |  | 188.0439 |  | 188.0439 | 2043.1885
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 357.8602 |  | 357.8602 | 4274.148
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 7286.0731 | 7286.0731 | 50290.3212
| C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 60450.1617 | 60450.1617 | 407239.3453
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 6396.0868 | 6396.0868 | 47587.952
Total ENGIE |  | 65210.261 | 604252.9582 | 74132.3216 | 743595.5409 | 3702927.3513
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 383725.5439 |  | 383725.5439 | 1635964.7805
Total FENIX POWER |  |  | 383725.5439 |  | 383725.5439 | 1635964.7805
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 5798.5448 | 5798.5448 | 68435.1828
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2128.1005 | 2128.1005 | 26896.293
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 7926.6452 | 7926.6452 | 95331.4758
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4341.4252 | 4341.4252 | 19705.8897
| C.H. ÁNGEL I |  |  | 3548.5333 | 3548.5333 | 66612.0592
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4025.255 | 4025.255 | 68001.4589
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4063.4749 | 4063.4749 | 67477.1157
Total GEPSA |  |  |  | 15978.6885 | 15978.6885 | 221796.5234
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (7) |  | 27919.7484 |  | 27919.7484 | 80493.7104
Total GM OPERACIONES |  |  | 27919.7484 |  | 27919.7484 | 80493.7104
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 5363.9513 | 5363.9513 | 31097.6834
Total GR PAINO |  |  |  | 5363.9513 | 5363.9513 | 31097.6834
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 7069.3762 | 7069.3762 | 39382.0978
Total GR TARUCA |  |  |  | 7069.3762 | 7069.3762 | 39382.0978
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 1821.6 | 1821.6 | 13628.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 1821.6 | 1821.6 | 13628.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12847.6486 |  |  | 12847.6486 | 78890.4979
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12847.6486 |  |  | 12847.6486 | 78890.4979
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 9490.5598 | 9490.5598 | 68495.4796
Total HUAURA POWER |  |  |  | 9490.5598 | 9490.5598 | 68495.4796
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 50466.631 |  |  | 50466.631 | 325025.158
Total INLAND |  | 50466.631 |  |  | 50466.631 | 325025.158
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I |  |  | 4227.8004 | 4227.8004 | 61843.5804
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  |  |  | 4227.8004 | 4227.8004 | 61843.5804
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 479.6558
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 140.7993 |  | 140.7993 | 247.4325
Total IYEPSA |  |  | 140.7993 |  | 140.7993 | 727.0883
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 536404.4 |  | 536404.4 | 2487441.1367
| C.T. LAS FLORES |  | 228573.3826 |  | 228573.3826 | 951212.3915
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 203873.508 |  |  | 203873.508 | 2074994.8552
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2974.5139 |  |  | 2974.5139 | 31204.6553
Total KALLPA |  | 206848.0219 | 764977.7825 |  | 971825.8044 | 5544853.0386
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) |  |  | 75.3071 | 75.3071 | 217.3919
Total KONDU |  |  |  | 75.3071 | 75.3071 | 217.3919
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 20941.7942 |  |  | 20941.7942 | 243918.8935
Total LA VIRGEN |  | 20941.7942 |  |  | 20941.7942 | 243918.8935
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1417.8567 | 1417.8567 | 13401.7868
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1417.8567 | 1417.8567 | 13401.7868
MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3276.0856 | 3276.0856 | 22184.07
Total MAJES |  |  |  | 3276.0856 | 3276.0856 | 22184.07
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3202.1562 | 3202.1562 | 21707.6635
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3202.1562 | 3202.1562 | 21707.6635
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3234.7755 | 3234.7755 | 21826.3003
| C.H. CAÑON DEL PATO | 91022.0654 |  |  | 91022.0654 | 889267.8126
| C.H. CARHUAQUERO | 45158.4834 |  |  | 45158.4834 | 362418.8452
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7144.2777 | 7144.2777 | 41826.727
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 136180.5488 |  | 10379.0532 | 146559.602 | 1315339.6852
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12631.2211 | 12631.2211 | 72326.1939
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 12631.2211 | 12631.2211 | 72326.1939
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 33030.5699 | 33030.5699 | 224597.9983
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 33030.5699 | 33030.5699 | 224597.9983
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3873.7585 | 3873.7585 | 26272.5395
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 3873.7585 | 3873.7585 | 26272.5395
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA |  |  | 1301.1966 | 1301.1966 | 5825.3464
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2774.2933 | 2774.2933 | 17284.8422
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1378.1624 | 1378.1624 | 6729.1787
| C.T. CALLAO |  |  | 1477.9441 | 1477.9441 | 7583.6886
Total PETRAMAS |  |  |  | 6931.5964 | 6931.5964 | 37423.0559
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 404.2359
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 404.2359

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA JUNIO 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL JUNIO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3294.1698 | 3294.1698 | 21847.8116
Total REPARTICION |  |  |  | 3294.1698 | 3294.1698 | 21847.8116
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 8234.3382 | 8234.3382 | 78919.6593
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 8234.3382 | 8234.3382 | 78919.6593
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 7134.2749 | 7134.2749 | 70351.0428
Total RIO DOBLE |  |  |  | 7134.2749 | 7134.2749 | 70351.0428
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 2029.4891 |  | 2029.4891 | 9115.4422
Total SAMAY I |  |  | 2029.4891 |  | 2029.4891 | 9115.4422
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 42810.6301 |  |  | 42810.6301 | 424487.1577
| M.C.H. TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 42810.6301 |  |  | 42810.6301 | 424487.1577
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 1951.5928 | 1951.5928 | 20194.7257
Total SAN JACINTO |  |  |  | 1951.5928 | 1951.5928 | 20194.7257
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14341.6654 | 14341.6654 | 86446.6308
Total SANTA ANA |  |  |  | 14341.6654 | 14341.6654 | 86446.6308
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 601.0343 |  | 601.0343 | 2003.0198
Total SHOUGESA |  |  | 601.0343 |  | 601.0343 | 2003.0198
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12153.2415 | 12153.2415 | 83151.1703
| C.H. POECHOS II |  |  | 2695.4185 | 2695.4185 | 26715.0207
Total SINERSA |  |  |  | 14848.66 | 14848.66 | 109866.191
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22411.1914 |  |  | 22411.1914 | 137136.3518
| C.H. CHEVES | 45685.7854 |  |  | 45685.7854 | 556852.2376
| C.H. GALLITO CIEGO | 5800.4614 |  |  | 5800.4614 | 94821.6653
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 25.4098
| C.H. MALPASO | 16596.4746 |  |  | 16596.4746 | 144328.2442
| C.H. MISAPUQUIO | 2406.8857 |  |  | 2406.8857 | 14358.5467
| C.H. OROYA | 4780.5214 |  |  | 4780.5214 | 22355.4571
| C.H. PACHACHACA (4) | 1957.4949 |  |  | 1957.4949 | 16560.822
| C.H. PARIAC | 1877.3043 |  |  | 1877.3043 | 14539.3463
| C.H. SAN ANTONIO (9) | 0 |  |  | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO (3) | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 56079.9845 |  |  | 56079.9845 | 418184.6924
Total STATKRAFT |  | 157596.1036 |  |  | 157596.1036 | 1419194.3369
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3398.166 | 3398.166 | 24961.3728
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 3398.166 | 3398.166 | 24961.3728
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 148046.0207 |  | 148046.0207 | 525465.5537
Total TERMOCHILCA |  |  | 148046.0207 |  | 148046.0207 | 525465.5537
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 14915.2825 |  | 14915.2825 | 48444.1146
Total TERMOSELVA |  |  | 14915.2825 |  | 14915.2825 | 48444.1146
TOTAL MWh |  | 1941133.9417 | 2323337.6411 | 511215.7171 | 4775687.2999 | 29748233.3677
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2970
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2024 | JUNIO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-06-21 19:00 | 2023-06-28 18:45 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45464.7917 | 45105.7812 | 45329.8542 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 13.1071 | 0 | -100%
Total AGROAURORA |  | 0 | 13.1071 | 0 | -100%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 9.1824 | 5.0711 | 19.9792 | 81.07%
Total AGUA AZUL |  | 9.1824 | 5.0711 | 19.9792 | 81.07%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 17.6288 | 16.6192 | 12.9109 | 6.075%
Total AIPSA |  | 17.6288 | 16.6192 | 12.9109 | 6.075%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.3182 | 15.5052 | 20.4015 | 31.04%
Total ANDEAN POWER |  | 20.3182 | 15.5052 | 20.4015 | 31.04%
ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN (8) | 2
Total ASOC. SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2
ATRIA | C.H. PURMACANA | 0.28148 | 0.80553 | 0.72952 | -65.06%
Total ATRIA |  | 0.28148 | 0.80553 | 0.72952 | -65.06%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.75 | 9.4105 | 9.25 | 3.608%
Total BIOENERGIA |  | 9.75 | 9.4105 | 9.25 | 3.608%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 92.9074 | 134.9344 | 222.9001 | -31.15%
Total CELEPSA |  | 92.9074 | 134.9344 | 222.9001 | -31.15%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.56 | 14.8589 | 19.6334 | 31.64%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.56 | 14.8589 | 19.6334 | 31.64%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I | 0 | 0.77695 | 1.0904 | -100%
| C.H. SANTA ROSA II | 0 | 1.3924 | 1.6559 | -100%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  | 0 | 2.1694 | 2.7463 | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 57.418 | 85.408 | 149.331 | -32.77%
| C.H. YANANGO | 22.338 | 12.761 | 41.982 | 75.05%
Total CHINANGO |  | 79.756 | 98.169 | 191.313 | -18.76%
COGENERACIÓN OQUENDO | C.T. OQUENDO | 2.564 |  | 1.8251
Total COGENERACIÓN OQUENDO |  | 2.564 |  | 1.8251
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5433 | 1.5754 | 0 | -2.037%
| C.H. CHARCANI II | 0.56751 | 0.55422 | 0 | 2.398%
| C.H. CHARCANI III | 4.4488 | 4.6009 | 0 | -3.306%
| C.H. CHARCANI IV | 12.1243 | 13.1745 | 0 | -7.971%
| C.H. CHARCANI V | 141.446 | 120.9369 | 64.2437 | 16.96%
| C.H. CHARCANI VI | 7.2204 | 6.2578 | 0 | 15.38%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 167.3504 | 147.0997 | 64.2437 | 13.77%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.5985 | 4.5 | 5.0565 | -42.26%
Total EGECSAC |  | 2.5985 | 4.5 | 5.0565 | -42.26%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 146.083 | 97.77 | 167.279 | 49.41%
Total EGEMSA |  | 146.083 | 97.77 | 167.279 | 49.41%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.7804 | 6.1516 | 7.0858 | 10.22%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.1426 | 22.45 | -100%
Total EGESUR |  | 6.7804 | 28.2942 | 29.5358 | -76.04%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.626 | 2.387 | 3.469 | 10.01%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.626 | 2.387 | 3.469 | 10.01%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 650.3886 | 486.6432 | 598.3425 | 33.65%
| C.H. RESTITUCION | 217.5709 | 146.832 | 198.4604 | 48.18%
| C.T. TUMBES | 13.6272 |  | 0
Total ELECTROPERU |  | 881.5866 | 633.4752 | 796.803 | 39.17%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 292.6244 | 145.4582 | 384.584 | 101.2%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4458 | 6.4395 | 6.5004 | 0.0983%
Total EMGE HUALLAGA |  | 299.0702 | 151.8976 | 391.0843 | 96.89%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 82.1376 | 61.7206 | 81.8509 | 33.08%
Total EMGE HUANZA |  | 82.1376 | 61.7206 | 81.8509 | 33.08%
EMGE JUNÍN | C.H. HUASAHUASI I | 3.6581 | 2.0954 | 9.7495 | 74.58%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.0182 | 0 | 9.9169
| C.H. RUNATULLO II | 5.4888 | 3.5769 | 20.0296 | 53.45%
| C.H. RUNATULLO III | 8.8 | 4.8239 | 20.0777 | 82.43%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.2687 | 1.7882 | 6.3381 | 26.87%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.842 | 2.2658 | 6.9188 | 25.43%
Total EMGE JUNÍN |  | 27.0757 | 14.5501 | 73.0307 | 86.09%
ENEL GENERACION PERU | C.H. CALLAHUANCA | 71.945 | 71.574 | 48.144 | 0.5183%
| C.H. HUAMPANI | 29.656 | 26.108 | 0 | 13.59%
| C.H. HUINCO | 174.473 | 178.788 | 172.502 | -2.413%
| C.H. MATUCANA | 90.278 | 90.496 | 134.251 | -0.2409%
| C.H. MOYOPAMPA | 65.023 | 63.938 | 65.021 | 1.697%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 214.244 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 187.308 | 176.632 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 440.818 | 461.884 | 446.69 | -4.561%
| BESS VENTANILLA | -0.166 |  | -0.159
| C.H. HER 1 | 0.65 | 0.476 | 0 | 36.55%
| C.S. RUBI | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I | 66.34 |  | 58.904
| C.S. CLEMESI (2) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA EXTENSION (10) | 51.253 |  | 18.565
Total ENEL GENERACION PERU |  | 990.27 | 1294.816 | 1120.55 | -23.52%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2024 | JUNIO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-06-21 19:00 | 2023-06-28 18:45 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45464.7917 | 45105.7812 | 45329.8542 | %
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 48.483 | 0 | 47.154
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 90.006 | 0 | -100%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 48.483 | 90.006 | 47.154 | -46.13%
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI |  | 0
| C.E. WAYRA I |  | 125.474 |  | -100%
| C.S. CLEMESI |  | 0
Total ENEL GREEN POWER PERU |  |  | 125.474 |  | -100%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 76.59 | 32.1968 | 36.6286 | 137.9%
| C.E. TALARA | 20.55 | 27.1913 | 3.473 | -24.42%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 97.14 | 59.3881 | 40.1016 | 63.57%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN (6) | 110.758 |  | 23.255
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 110.758 |  | 23.255
ENGIE | C.H. QUITARACSA (5) | 50.0868 | 0 | 57.1134
| C.H. YUNCAN | 80.4109 | 69.6961 | 132.0346 | 15.37%
| C.T. CHILCA 1 | 813.8693 | 756.431 | 339.1936 | 7.593%
| BESS-CHILCA1 | -0.0535
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 101.1354 | 104.3485 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 161.6554 | 0 | -100%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.E. PUNTA LOMITAS | 155.0473 | 150.914 | 79.5351 | 2.739%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 13.7437 | 12.4348 | 6.3713 | 10.53%
Total ENGIE |  | 1113.1044 | 1252.2667 | 718.5965 | -11.11%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 556.3236 | 944.8424 | 544.472 | -41.12%
Total FENIX POWER |  | 556.3236 | 944.8424 | 544.472 | -41.12%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.912 | 7.2198 | 20.7963 | 189.6%
| BESS-8DEAGOSTO | -0.00551
| C.H. EL CARMEN | 8.4212 | 2.4142 | 8.4459 | 248.8%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 29.3276 | 9.634 | 29.2422 | 204.4%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.4195 | 5.5389 | 0 | 15.9%
| C.H. ÁNGEL I | 5.2034 | 4.0977 | 20.3974 | 26.98%
| C.H. ÁNGEL II | 5.8124 | 5.8999 | 20.4032 | -1.482%
| C.H. ÁNGEL III | 5.859 | 5.9493 | 20.3796 | -1.517%
Total GEPSA |  | 23.2943 | 21.4858 | 61.1802 | 8.417%
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA (7) | 0
Total GM OPERACIONES |  | 0
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 3.235 | 13.3789 | 8.4011 | -75.82%
Total GR PAINO |  | 3.235 | 13.3789 | 8.4011 | -75.82%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 7.2447 | 14.2998 | 11.2192 | -49.34%
Total GR TARUCA |  | 7.2447 | 14.2998 | 11.2192 | -49.34%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -11.11%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.7534 | 18.1292 | 18.6553 | -2.073%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 17.7534 | 18.1292 | 18.6553 | -2.073%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 9.1932 | 14.461 | 18.369 | -36.43%
| BESS-YARUCAYA | -0.00078
Total HUAURA POWER |  | 9.1924 | 14.461 | 18.369 | -36.43%
INLAND | C.H. SANTA TERESA | 75.264 | 53.7186 | 51.9494 | 40.11%
Total INLAND |  | 75.264 | 53.7186 | 51.9494 | 40.11%
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | C.H. MANTA I | 5.6638 | 7.0368 | 19.7728 | -19.51%
Total INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES |  | 5.6638 | 7.0368 | 19.7728 | -19.51%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 870.4573 | 875.1273 | 803.1407 | -0.5336%
| BESS-KALLPA | -0.06947
| C.T. LAS FLORES | 322.1007 | 312.8951 | 293.7029 | 2.942%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 428.0014 | 173.5236 | 561.1884 | 146.7%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.4696 | 4.269 | 10.1344 | 4.699%
Total KALLPA |  | 1624.9595 | 1365.8151 | 1668.1665 | 18.97%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO (2) | 0 |  | 0
Total KONDU |  | 0 |  | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 35.023 | 21.998 | 81.449 | 59.21%
Total LA VIRGEN |  | 35.023 | 21.998 | 81.449 | 59.21%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.893 | 1.894 | 3.629 | -0.0528%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.893 | 1.894 | 3.629 | -0.0528%
MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 3.3331 | 4.4886 | 5.4072 | -25.74%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 112.1562 | 85.1443 | 234.595 | 31.72%
| C.H. CARHUAQUERO | 41.7404 | 52.6621 | 90.0218 | -20.74%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9241 | 9.9337 | 9.9496 | -0.09654%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 167.1538 | 152.2286 | 339.9735 | 9.804%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | JUNIO 2024 | JUNIO 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-06-21 19:00 | 2023-06-28 18:45 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45464.7917 | 45105.7812 | 45329.8542 | %
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 31.7714 | 18.0571 | 7.7339 | 75.95%
Total P.E. MARCONA |  | 31.7714 | 18.0571 | 7.7339 | 75.95%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 80.0177 | 68.2797 | 26.4372 | 17.19%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 80.0177 | 68.2797 | 26.4372 | 17.19%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | 2.1529 | 0 | 2.3019
| C.T. HUAYCOLORO | 3.0081 | 4.2627 | 4.4262
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.9985 | 2.0492 | 1.7978
| C.T. CALLAO | 2.1621 | 2.134 | 2.2895 | 1.317%
Total PETRAMAS |  | 9.3216 | 8.4459 | 10.8154 | 10.37%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 7.1481 | 10.203 | 19.9836 | -29.94%
Total RIO BAÑOS |  | 7.1481 | 10.203 | 19.9836 | -29.94%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 9.7305 | 8.0526 | 18.4557 | 20.84%
Total RIO DOBLE |  | 9.7305 | 8.0526 | 18.4557 | 20.84%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 1.188 | 0 | -100%
Total SAMAY I |  | 0 | 1.188 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 100.0049 | 55.0545 | 110.7387 | 81.65%
| M.C.H. TUPURI | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 100.0049 | 55.0545 | 110.7387 | 81.65%
SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.5776 | 6.1204 | 7.7617 | 23.81%
Total SAN JACINTO |  | 7.5776 | 6.1204 | 7.7617 | 23.81%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.1397 | 20.0549 | 20.3869 | 0.4229%
Total SANTA ANA |  | 20.1397 | 20.0549 | 20.3869
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 32.2709 |  | -100%
Total SDF ENERGIA |  |  | 32.2709 |  | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0702 | 10.2838 | 20.0136 | 95.16%
| C.H. POECHOS II | 5.3444 | 8.6265 | 6.1863 | -38.05%
Total SINERSA |  | 25.4146 | 18.9103 | 26.1999 | 34.4%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 29.2587 | 23.0594 | 43.0709 | 26.88%
| C.H. CHEVES | 59.6184 | 39.8888 | 173.5453 | 49.46%
| C.H. GALLITO CIEGO | 13.9301 | 13.9018 | 33.8714 | 0.2033%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 42.317 | 0 | 38.5085
| C.H. MISAPUQUIO | 3.4106 | 1.7581 | 3.8498 | 93.99%
| C.H. OROYA | 8.6217 | 7.298 | 0 | 18.14%
| C.H. PACHACHACA (4) | 4.3322 | 5.2091 | 0 | -16.83%
| C.H. PARIAC | 2.9773 | 1.1376 | 3.9749 | 161.7%
| C.H. SAN ANTONIO (9) | 0 | 0.32122 | 0 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO (3) | 0 | 0.24306 | 0 | -100%
| C.H. YAUPI | 103.0643 | 81.8879 | 107.2368 | 25.86%
Total STATKRAFT |  | 267.5305 | 174.705 | 404.0577 | 53.13%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 292.407 | 185.622 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 292.407 | 185.622 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 61.5504 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 61.5504 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7347.1968 | 7314.61 | 7761.9888 | 0.4455%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7347.1968 | 7314.61 | 7761.9888 | 0.4455%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7347.1968
Fecha: |  | 21/06/2024
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/06/2024 | 11:45 | 7062.0826 | 0 | 0 | 7062.0826 | 18:30 | 6998.2736 | 0 | 0 | 6998.2736
02/06/2024 | 00:15 | 6253.5994 | 0 | 0 | 6253.5994 | 20:15 | 7004.1879 | 0 | 0 | 7004.1879
03/06/2024 | 11:45 | 7117.4367 | 0 | 0 | 7117.4367 | 18:45 | 7149.009 | 0 | 0 | 7149.009
04/06/2024 | 11:45 | 7206.135 | 0 | 0 | 7206.135 | 19:00 | 7187.8324 | 0 | 0 | 7187.8324
05/06/2024 | 11:45 | 7174.6509 | 0 | 0 | 7174.6509 | 20:45 | 7111.2638 | 0 | 0 | 7111.2638
06/06/2024 | 15:45 | 7014.6296 | 0 | 0 | 7014.6296 | 19:30 | 7104.8805 | 0 | 0 | 7104.8805
07/06/2024 | 12:00 | 6798.9975 | 0 | 0 | 6798.9975 | 19:15 | 7116.7293 | 0 | 0 | 7116.7293
08/06/2024 | 12:00 | 6926.3353 | 0 | 0 | 6926.3353 | 21:30 | 7072.491 | 0 | 0 | 7072.491
09/06/2024 | 23:15 | 6407.0288 | 0 | 0 | 6407.0288 | 20:00 | 7164.7947 | 0 | 0 | 7164.7947
10/06/2024 | 11:45 | 7097.6894 | 0 | 0 | 7097.6894 | 18:45 | 7151.6111 | 0 | 0 | 7151.6111
11/06/2024 | 15:45 | 7372.1552 | 0 | 0 | 7372.1552 | 18:45 | 7322.6021 | 0 | 0 | 7322.6021
12/06/2024 | 11:00 | 7361.9713 | 0 | 0 | 7361.9713 | 19:00 | 7293.5216 | 0 | 0 | 7293.5216
13/06/2024 | 12:00 | 7323.5936 | 0 | 0 | 7323.5936 | 18:45 | 7261.2499 | 0 | 0 | 7261.2499
14/06/2024 | 11:30 | 7240.5824 | 0 | 0 | 7240.5824 | 19:00 | 7204.2332 | 0 | 0 | 7204.2332
15/06/2024 | 12:00 | 7255.2922 | 0 | 0 | 7255.2922 | 21:45 | 7090.7519 | 0 | 0 | 7090.7519
16/06/2024 | 00:30 | 6376.5238 | 0 | 0 | 6376.5238 | 20:00 | 6819.7 | 0 | 0 | 6819.7
17/06/2024 | 15:45 | 7150.7482 | 0 | 0 | 7150.7482 | 18:45 | 7238.6274 | 0 | 0 | 7238.6274
18/06/2024 | 11:15 | 7159.5107 | 0 | 0 | 7159.5107 | 19:00 | 7097.3767 | 0 | 0 | 7097.3767
19/06/2024 | 11:30 | 7249.0053 | 0 | 0 | 7249.0053 | 19:00 | 7188.3863 | 0 | 0 | 7188.3863
20/06/2024 | 11:30 | 7261.8986 | 0 | 0 | 7261.8986 | 18:45 | 7313.866 | 0 | 0 | 7313.866
21/06/2024 | 11:30 | 7491.5419 | 0 | 0 | 7491.5419 | 19:00 | 7347.1968 | 0 | 0 | 7347.1968
22/06/2024 | 11:45 | 7366.8975 | 0 | 0 | 7366.8975 | 21:00 | 7291.8094 | 0 | 0 | 7291.8094
23/06/2024 | 00:15 | 6608.5231 | 0 | 0 | 6608.5231 | 20:00 | 7271.929 | 0 | 0 | 7271.929
24/06/2024 | 12:00 | 7343.1003 | 0 | 0 | 7343.1003 | 19:00 | 7302.5707 | 0 | 0 | 7302.5707
25/06/2024 | 15:30 | 7390.1328 | 0 | 0 | 7390.1328 | 18:30 | 7345.515 | 0 | 0 | 7345.515
26/06/2024 | 11:45 | 7469.8612 | 0 | 0 | 7469.8612 | 19:30 | 7331.1513 | 0 | 0 | 7331.1513
27/06/2024 | 12:00 | 7431.2239 | 0 | 0 | 7431.2239 | 19:00 | 7344.5279 | 0 | 0 | 7344.5279
28/06/2024 | 11:30 | 7396.5997 | 0 | 0 | 7396.5997 | 19:00 | 7236.9167 | 0 | 0 | 7236.9167
29/06/2024 | 11:30 | 6845.3996 | 0 | 0 | 6845.3996 | 19:15 | 7213.4811 | 0 | 0 | 7213.4811
30/06/2024 | 13:15 | 6397.9939 | 0 | 0 | 6397.9939 | 18:45 | 7036.0832 | 0 | 0 | 7036.0832

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2051 | 03/06/2024 16:25:28 | Desconectaron las líneas L-2051 y L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L), cuando personal de mantenimiento realizaba mejoras al sistema de comunicación de la protección diferencial, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 0.5 MW aproximadamente. A la 16:59:38 h y 17:01:25 h, se conectaron las líneas L-2051 y L-2052, respectivamente. A las 16:27:28 h se coordinó normalizar la carga de Mina Justa. |  | 0.5
TRANSMANTARO | S.E. CAHUACHI - TRAFO3D T132-261 | 08/06/2024 04:35:00 | Se produjo desconexión de la barra 60 kV de la S.E. Cahuachi por actuación indebida de la protección diferencial de barra "A" (87B) ante una falla externa, según lo informado por TRANSMANTARO, titular del equipo. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-6630 (Cahuachi - Nazca) y L-6630/1 (Cahuachi - Palpa) de 60 kV, originando la interrupción de suministros de las SS.EE. Nazca, Llipata, Puquio y Cora Cora con un total de 22.46 MW. Cabe señalar que, el interruptor IN-6404 del lado 60 kV del transformador T132-261 de 220/60 kV quedó cerrado, asimismo, el interruptor del lado 220 kV del transformador abrió durante el evento. A las 04:47 h, se coordinó normalizar el suministro interrumpido desde la S.E. Marcona. A las 04:50 h, se energizó la línea L-6630 en la S.E. Marcona. A las 07:03 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar la carga de LLipata. | 22.46
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 08/06/2024 05:36:08 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R" a 324,30 km de la S.E Chilca, debido a pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. La falla en la línea fue despejada por actuación de su protección distancia seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, los usuarios libres Minera Cerro Verde y Marcobre redujeron su carga en 158.7 MW y 4 MW, respectivamente. A las 05:39 h el COES coordinó normalizar los suministros interrumpidos. |  | 162.7
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 08/06/2024 06:53:41 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 kV por falla monofásica en la fase "R" a 320,40 km de la S.E Chilca, debido a pérdida de aislamiento por contaminación, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. La falla en la línea fue despejada por actuación de su protección distancia seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, los usuarios libres Minera Cerro Verde y Marcobre redujeron su carga en 102,20 MW y 0,5 MW, respectivamente. A las 06:56 h el COES coordinó normalizar los suministros interrumpidos. |  | 102.7
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 09/06/2024 02:58:00 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a 28.3 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a densa neblina en la zona de falla, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. La falla en la línea fue despejada por actuación de su protección distancia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con una carga de 16.67 MW aproximadamente. A las 04:27 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 16.67
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 09/06/2024 05:55:00 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 28.3 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a densa neblina en la zona de falla, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. La falla en la línea fue despejada por actuación de su protección distancia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con una carga de 2.6 MW aproximadamente. A las 06:29 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 2.6
COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 09/06/2024 06:44:00 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 28.3 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a la pérdida de la propiedad de hidrofobicidad en los aisladores, originada por densa neblina en la zona de falla, según lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA AUTÓNOMA, titular de la línea. La falla en la línea fue despejada por actuación de su protección distancia. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con una carga de 0.16 MW aproximadamente. A las 12:42 h, se conectó la línea L-1136 y se coordinó normalizar el suministro interrumpido. | 0.16
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CHUPACA - LINEA L-3413 | 11/06/2024 15:44:40 | Desconectó la línea L-3413 (Parque Industrial - Chupaca) de 33 kV en la SE Chupaca, debido a causa no informada por ELECTROCENTRO, quedando en aislado la CH Huarisca con la carga de SE Huarisca, SE Chala Nueva y los alimentadores A4401 y A4403 de SE Chupaca. Debido al desbalance carga-genereación el sistema aislado colapsó en 2 segundos, registrándose la activación del ERACMF durante este periodo, interrumpiendo 2.72 MW. A las 15:52 h, se inició operación en sistema aislado y a las 18:12 h sincronizó con el SEIN. El evento fue informado al COES a las 17:54 h. | 2.72
SEAL | S.E. MOLLENDO - TRAFO3D T30-163 | 13/06/2024 06:03:17 | Desconectó el transformador T30-1031 de la S.E. Mollendo en el lado de 138 kV, por actuación de la protección diferencial (87T) ante una falla en la fase "R", debido al ingreso de un animal (felino) en cercanías al transformador, según lo informado por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SE Base Islay 33 kV con 11.045 MW. A las 06:34:09 h, se energizó el transformador y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.04

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 13/06/2024 06:05:05 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV por actuación de su protección de distancia ante una falla monofásica en la fase "R" a 327.6 km de la S.E Chilca, originada por pérdida de aislamiento debido a contaminación, según lo informado por Atlántica Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 4.9 MW, Minera Cerro Verde redujo su carga en 156.5 MW. A las 06:07 h, se coordinó con Mina Justa recuperar toda su carga. A las 06:09 h, se coordinó recuperar toda la carga de Minera Cerro verde. Por otro lado, la empresa Parque Eólico Marcona, informó que durante el evento en la línea L-5032, se produjo la desconexión de la línea L-2298 originando la desconexión de las CC.EE Parque Eólico Marcona y Parque Eólico Tres Hermanas con un total de 7.6 MW. A las 11:09 h serconectó la línea L-2298 y se inició con la sincronización de las CC.EE. |  | 161.4
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 15/06/2024 19:20:09 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana – Poechos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", debido al contacto de un ave de rapiña con el conductor de la línea en la estructura N° 189, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CCHH Poechos 1 y 2 con 8,0 MW cada uno, asimismo se interrumpió el suministro de Poechos (2.46 MW), Las Lomas (7.64 MW) y Quiroz (1.0 MW). A las 19:26 h, 19:28 h y 19:30 h se conectaron las líneas de 60 kV: L-6668, L-6570 (Poechos – Las Lomas) y L-6571 (Las Lomas – Quiroz), con lo cual se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 19:35 h y 19:41 h, las CCHH Poechos 1 y 2 sincronizaron con el SEIN, respectivamente. | 11.1
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TINGO MARÍA - AUCAYACU - LINEA L-1122 | 16/06/2024 05:12:37 | Durante maniobras de desconexión por mantenimiento programado de la línea L-1122 (Tingo María - Aucayacu) de 138 kV, se registró una falla en el interruptor IN-4080 de la línea L-1122 en la SE. Aucayacu, debido a que una fase quedó cerrada, por falla en el mecanismo de apertura, según lo informado por REP, titular del equipo. Como consecuencia desconectaron la línea L-1122 en la SE. Tingo María por recepción de disparo transferido, asimismo, desconectó el transformador T65-121 de la SE. Aucayacu por actuación de su protección de sobrecorriente (51N), interrumpiendo 1.3 MW de carga en Aucayacu. A las 05:18 h se desconectó la barra 138 kV de la SE. Aucayacu para aislar la celda de línea L-1122. A las 05:26 h se energizó la barra 22.9 kV de la SE. Aucayacu y se coordinó recuperar carga de la subestación. | 1.3
SEAL | S.E. MOLLENDO - TRAFO3D T30-163 | 18/06/2024 03:01:12 | Desconectó el transformador T30-1031 de 138/33 kV de la S.E. Mollendo por actuación de su protección diferencial (87T), originado por el ingreso de un animal en la celda del transformador, según lo informado por SEAL, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mollendo con 11.642 MW. A las 04:46:21 h se conectó el transformador T30-1031 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 11.64
ELECTRONOROESTE S.A. | L. LA UNIÓN - SECHURA - LINEA L-658 B | 22/06/2024 15:59:35 | Desconectó la línea L-658 B (La Unión - Sechura) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "R y T", debido a quema de maleza entre las estructuras N° 87 y 88, según lo informado por ENOSA , titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección distancia (21). Como consecuencia se interrumpió la carga de las SS.EE. Sechura y Constancia con un total de 6.07 MW. A las 16:08 h, se conectó la línea y se inició la recuperación de suministros interrumpidos. | 6.07
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 24/06/2024 14:06:40 | Se produjo la desconexión de las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" a 65.9 km de la S.E Aricota 2, que corresponde al tramo de la línea L-6637, debido a descargas atmosféricas y fuertes vientos en la zona de falla, según lo informado por EGESUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro con 0.9 MW de carga de la S.E. Tomasiri. A las 14:23 h, se conectó la línea L-6637 y se restableció el suministro de la S.E. Tomasiri. A las 14:30 h, se conectó la línea L-6620. | 0.9
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. MARCONA - BARRA BARRA- A 220 | 25/06/2024 03:25:07 | Desconectó la barra A de 220 kV de la S.E. Marcona por actuación de su protección diferencial de barras 87B, por falla bifásica entre las fases "R y S" en la barra A, debido al desprendimiento de la acometida en la barra A de la celda del transformador T6-261 de 220/60/10 kV, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU (REP), titular de la subestación. La línea de L-2315 (Marcona - Cahuachi) quedó conectada en la S.E. Marcona y desconectada en la S.E. Cahuachi. Como consecuencia, quedaron desenergizados los equipos conectados a la barra A, líneas L-2299, L-2315 y transformador T6-261, interrumpiendo la carga de la S.E. El Hierro con un total de 81 MW y reduciendo la carga del usuario libre Marcobre con 6.3 MW en Mina Justa. A las 03:27 h, se coordinó recuperar toda la carga de Marcobre. A las 03:45 h, se conectó la línea L-6630 (Marcona - Cahuachi - Nazca) para aliviar la sobrecarga del transformador T62-261 de la S.E. Marcona. A las 03:54 h se coordinó recuperar la carga interrumpida de El Hierro. A las 03:58 h se coordinó el arranque de la C.T Cummis de la C.T San Nicolas, asimismo, se coordinó con Shougesa no recuperar más carga para evitar sobrecarga en el transformador T62-261. A las 04:01 h, sincronizó el generador Cummins de la C.T. San Nicolás por sobrecarga del T62-261. A las 04:45 h, el Shougesa informó que aún queda pendiente recuperar 7 MW en las SS.EE. San Nicolás y Mina. A las 05:57 h la empresa REP declaró indisponible el transformador T62-261. A las 06:01 h se conectó la línea L-2299. A las 06:25 h se emitió el cuadro de rechazo de carga por sobrecarga del transformador T62-261. A las 07:59 h se coordinó el arranque de la unidad TV2 de la C.T San Nicolas. A las 12:02 h, se coordinó recuperar todo el suministro restringido. A las 15:30 h, entró en servicio el transformador T6-261 de 220/60 kV en la S.E. Marcona. A las 15:34 h, entró en servicio la barra A de 220 kV en la S.E. Marcona. A las 16:08 h se abrió el enlace de la línea L-6630 y a las 16:10 h, entró en servicio la línea L-2315. | 81 | 6.3

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. PORVENIR - TRAFO3D TP-A051 | 26/06/2024 10:48:03 | Desconectó el transformador TP-A051 138/22.9/10 kV de la S.E. Porvenir por actuación de su sistema de protección de fallo interruptor (50BF), debido a falla permanente en un alimentador de 10 kV debido al seccionamiento del conductor en la fase "T" y avería del cut-out en la fase "S", según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Porvenir con un total de 19.18 MW. A las 11:56:52 h, se energizó el transformador TP-A051. A las 11:58:12 h se energizó la barra de 22,9 kV y a las 12:01:17 se energizó la barra de 10 kV iniciándose las maniobras para restablecer los suministros interrumpidos. | 19.18
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 28/06/2024 00:36:59 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por actuación de su protección distancia, debido a una falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "T", la cual se presentó durante el evento sísmico en la zona de Caraveli-Arequipa, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia, se produjo la interrupción de suministros en las SS.EE. Bella Unión y Chala con 15.2 MW. A las 00:43:01 h, se conectó la línea L-6672 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido de las SS.EE. Bella Unión y Chala. | 12.48
TRANSMANTARO | S.E. POROMA - REACTOR R-35 | 28/06/2024 00:37:11 | Desconectaron los reactores R-33, R-34 y R-35 de 500 kV de la S.E. Poroma por actuación de su protección Buchholz, debido a movimiento sísmico en la zona de Caraveli-Arequipa, de acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de los equipos. Como consecuencia, el usuario libre Mina Justa redujo su carga en 37 MW. La tensión en barras de 500 kV de la S.E. Poroma se incrementó hasta 544 kV y en barras de 220 kV de la S.E. Marcona, hasta 241 kV. A las 01:03 h, se coordinó recuperar la carga del usuario libre Mina Justa. Los reactores R-33, R-34 y R-35 quedaron fuera de servicio para su inspección. A las 09:56 h, se conectó el reactor R-33. A las 10:24 h, se conectó el reactor R-34. A las 11:17 h, se conectó el reactor R-35. |  | 37

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN