## Portada
Lima, 12 de noviembre 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
octubre 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-10-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en octubre de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
OCTUBRE 2024
[7 empty] | mes: | octubre
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-10-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en octubre 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de octubre 2024 fue de 5 095,24 GWh, lo que representa un incremento de 132,90 GWh (2,68%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de octubre 2024 fue de 1 975,80 GWh (0,93% menor al registrado durante octubre del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de octubre 2024 fue de 2 615,02 GWh, 0,13% menor al registrado durante octubre del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 48,22%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,33%, la producción con diesel,Nafta residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,94%, 0,00%, 0,00%, 0,09%, 0,72% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 369,18 GWh y con centrales solares fue de 135,24 GWh, los cuales tuvieron una participación de 7,25% y 2,65% respectivamente.
|  | OCTUBRE 2024 |  | OCTUBRE 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1975.8043 | 1994.3886
[5 empty] | Gas Natural | 2524.9294 | 2576.4656
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta | 48.9334 | 4.775
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 41.1531 | 37.1152
[5 empty] | Eólico | 369.1814 | 240.8126
[5 empty] | Solar | 135.2396 | 108.7874
| Total = 5 095,24 GWh |  | Total = 4 962,34 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en octubre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÍN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Wayra Extensión | Central | 13.8 | 177 | 177 | 2024-06-29
GR CORTARRAMA S.A.C. | Solar | Radiación | CSF | C.S. Matarani | Central | 33 | 80 | 80 | 11/09/2024
Total | [6 empty] | 673.563 | 675.311
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.64 | 0.5547 | 2024-05-25
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | OCTUBRE 2024 | OCTUBRE 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.0712 | 5134.2882 | 2.236%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7528.9945 | 0.8915%
| EÓLICA |  | 1015.4 | 672.2 | 51.06%
| SOLAR |  | 477.755 | 282.275 | 69.25%
| TOTAL |  | 14338.3407 | 13617.7577 | 5.291%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2023 y octubre 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de octubre 2023 y octubre 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2024-08-04 | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 2023-10-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Hidroeléctrica | 1949.8305 | 1864.5819 | 1975.8043 | 1994.3886 | -0.9318% | 25148.8354 | 22492.0325 | 11.81% | 24633.9971 | -8.695%
Termoeléctrica | 2583.5559 | 2547.4606 | 2615.0159 | 2618.3559 | -0.1276% | 20428.497 | 23445.0154 | -12.87% | 19276.3553 | 21.63%
Eólica | 412.4256 | 387.5999 | 369.1814 | 240.8126 | 53.31% | 3228.2951 | 1847.2851 | 74.76% | 1662.4508 | 11.12%
Solar | 111.2126 | 123.0474 | 135.2396 | 108.7874 | 24.32% | 998.764 | 734.5596 | 35.97% | 666.5459 | 10.2%
Total | 5057.0247 | 4922.6897 | 5095.2412 | 4962.3444 | 2.678% | 49804.3914 | 48518.8926 | 2.649% | 46239.3491 | 4.93%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | -12.5976 |  | -32.1019
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a octubre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2024-08-04 | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 2023-10-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Agua | 1949.8305 | 1864.5819 | 1975.8043 | 1994.3886 | -0.9318% | 25148.8354 | 22492.0325 | 11.81% | 24633.9971 | -8.695%
G.N. de Camisea | 2422.8609 | 2385.4865 | 2457.1209 | 2479.6037 | -0.9067% | 19303.6857 | 21365.954 | -9.652% | 18185.1708 | 17.49%
G.N. de Malacas | 29.3197 | 34.8764 | 35.1854 | 64.585 | -45.52% | 314.1421 | 617.9874 | -49.17% | 547.9526 | 12.78%
G.N. de Aguaytía | 30.8841 | 34.4833 | 32.623 | 32.2768 | 1.073% | 189.1995 | 320.7183 | -41.01% | 207.0136 | 54.93%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17.8293 | -100%
Residual 500 | 0 | 0.28028 | 0 | 0.39681 | -100% | 2.7223 | 25.6814 | -89.4% | 9.9055 | 159.3%
Nafta $ Gas Refinería | 48.7003 | 40.6516 | 47.6837 | 0 |  | 257.9763 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 11.0125 | 11.4657 | 1.2497 | 4.3782 | -71.46% | 63.7891 | 838.7127 | -92.39% | 24.7869 | 3284%
Bagazo | 35.5254 | 34.6967 | 36.4842 | 30.8953 | 18.09% | 238.1748 | 219.5433 | 8.486% | 219.7214 | -0.08104%
Biogás | 5.2529 | 5.5202 | 4.6689 | 6.22 | -24.94% | 58.8071 | 56.4183 | 4.234% | 63.9752 | -11.81%
Solar | 111.2126 | 123.0474 | 135.2396 | 108.7874 | 24.32% | 998.764 | 734.5596 | 35.97% | 666.5459 | 10.2%
Eólico | 412.4256 | 387.5999 | 369.1814 | 240.8126 | 53.31% | 3228.2951 | 1847.2851 | 74.76% | 1662.4508 | 11.12%
Total | 5057.0247 | 4922.6897 | 5095.2412 | 4962.3444 | 2.678% | 49804.3914 | 48518.8926 | 2.649% | 46239.3491 | 4.93%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | -12.5976 |  | -32.1019
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a octubre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a octubre
| 2024-08-04 | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 2023-10-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 104.0969 | 95.6662 | 116.0141 | 153.0818 | -24.21% | 1736.754 | 1712.2709 | 1.43% | 1732.8563 | -1.188%
Eólica | 412.4256 | 387.5999 | 369.1814 | 240.8126 | 53.31% | 3228.2951 | 1847.2851 | 74.76% | 1662.4508 | 11.12%
Solar | 111.2126 | 123.0474 | 135.2396 | 108.7874 | 24.32% | 998.764 | 734.5596 | 35.97% | 666.5459 | 10.2%
Bagazo | 35.5254 | 34.6967 | 36.4842 | 30.8953 | 18.09% | 238.1748 | 219.5433 | 8.486% | 219.7214 | -0.08104%
Biogás | 5.2529 | 5.5202 | 4.6689 | 6.22 | -24.94% | 58.8071 | 56.4183 | 4.234% | 63.9752 | -11.81%
Total RER | 668.5135 | 646.5303 | 661.5883 | 539.797 | 22.56% | 6260.795 | 4570.0772 | 37% | 4345.5496 | 5.167%
Participación en el SEIN (%) | 13.22% | 13.13% | 12.98% | 10.88% |  | 12.57% | 9.419% |  | 9.398%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en octubre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5095.2412 | GWh |  |  |  |  | 4433.6512
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 661.59 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en octubre 2024.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 13.5256 | 0.89572 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CHANCAY | 0.89212 | 0.84569
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 12.9273 | 0.95743 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.87994 | 0.89529
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 10.2056 | 0.65752 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.84938 | 0.79904
|  | C.H. CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 9.5767 | 0.63203 |  | C.H. YARUCAYA | 0.84801 | 0.87129
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 7.767 | 0.51502 |  | C.H. IMPERIAL | 0.80345 | 0.81287
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 6.3841 | 0.41693 |  | C.H. HER 1 | 0.77122 | 0.69434
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 5.0083 | 0.74138 |  | C.H. RUCUY | 0.72186 | 0.72856
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 4.8439 | 0.65217 |  | C.H. CARHUAC | 0.71651 | 0.56493
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 4.1734 | 0.28095 |  | C.H. RONCADOR | 0.71589 | 0.68611
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 4.1051 | 0.27472 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.70844 | 0.61408
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 4.0396 | 0.27166 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.68965 | 0.71501
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.6806 | 0.95338 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.65379 | 0.76016
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 3.1512 | 0.21124 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.62702 | 0.52299
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 3.0645 | 0.20629 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.60764 | 0.59386
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 2.7845 | 0.18025 |  | C.H. LA JOYA | 0.60557 | 0.55441
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.4843 | 0.84045 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.57118 | 0.60042
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 2.411 | 0.37768 |  | C.H. POECHOS II | 0.56432 | 0.67321
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 2.2419 | 0.14916 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.55768 | 0.60975
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 2.0225 | 0.4181 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.55605 | 0.56492
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 1.9122 | 0.13387 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.55206 | 0.55315
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 1.7591 | 0.60375 |  | C.H. POTRERO | 0.54935 | 0.60338
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 1.7157 | 0.3475 |  | C.H. HUALLIN | 0.543 | 0
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 1.3594 | 0.18337 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.54099 | 0.61487
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 2 | 1.3352 | 0.89729 |  | C.H. EL CARMEN | 0.53545 | 0.55475
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 1.238 | 0.45158 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.51794 | 0.44528
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 1.0188 | 0.13903 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.51247 | 0.52924
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 1.008 | 0.14163 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.48668 | 0.49911
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 0.96178 | 0.22799 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.48428 | 0.49349
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.48235 | 0.95532 |  | C.H. MANTA I | 0.46621 | 0.39774
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.16153 | 0.12271 |  | C.H. PURMACANA | 0.14134 | 0.29291
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 88.9051 | 0.4596 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.57215 | 0.50531
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 129.8 | 57.9701 | 0.60028 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.56222 | 0.49967
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 52.8445 | 0.40129 |  | C.E. DUNA | 0.5513 | 0.52963
|  | C.E. WAYRA I |  | 132.3 | 49.5946 | 0.50385 |  | C.E. SAN JUAN | 0.53216 | 0
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 41.0781 | 0.56832 |  | C.E. WAYRA I | 0.47518 | 0.39912
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 31.6388 | 0.51143 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.44736 | 0.35911
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.6831 | 0.61673 |  | C.E. TALARA | 0.44666 | 0.39795
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.6103 | 0.54923 |  | C.E. HUAMBOS | 0.43945 | 0.43839
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en octubre 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 8.4182 | 0.31085 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.40998 | 0.27206
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 6.7641 | 0.49491 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.32191 | 0
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de octubre | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 4.6745 | 0.34202 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.26725 | 0
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 44.764 | 0.41644 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.34618 | 0.33289
|  | C.S. CLEMESÍ | SOLAR | 114.93 | 33.7718 | 0.39496 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.32515 | 0.3309
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 21.2687 | 0.35734 |  | C.S. CLEMESÍ | 0.32491 | 0
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 11.3289 | 0.37597 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.31516 | 0.32208
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.6896 | 0.38237 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.30049 | 0.28842
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.1567 | 0.34655 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.28765 | 0.29664
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.6515 | 0.39075 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25828 | 0.25769
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1583 | 0.27945 |  | C.S. REPARTICION | 0.25284 | 0.25197
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 4.1023 | 0.27569 |  | C.S. YARUCAYA | 0.24078 | 0.2201
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.26076 | 0.27064 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.13557 | 0
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.087333 | 0.21342 |  | C.S. MATARANI | 0.10786 | 0
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 12.257 | 1.1182 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.90018 | 0.8914
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 12.2142 | 0.79344 |  | C.T.B. CALLAO | 0.82265 | 0.75431
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 6.8349 | 0.79246 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 0.80323 | 0.75621
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 5.178 | 0.83605 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.7598 | 0.68859
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 1.561 | 0.47118 |  | C.T. CAÑA BRAVA | 0.7341 | 0.63733
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.5591 | 0.71832 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.66979 | 0.59237
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 0.84444 | 0.58852 |  | C.T. LA GRINGA | 0.49914 | 0.40912
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en octubre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 0.70438 | 0.48374 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.24864 | 0.28441

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | octubre |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 763.0758
KALLPA | 1051.9491 | 995.9056 | 5.627% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.012313
ENGIE | 828.0729 | 804.8386 | 2.887% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ORYGEN PERU | 825.4866 |  |  |  |  | SHOUGESA | 0.0017795 | 0.39681
ELECTROPERU | 563.702 | 528.8035 | 6.6% |  |  | KONDU | 0.087333
FENIX POWER | 329.9415 | 392.7068 | -15.98% |  |  | ATRIA | 0.16153 | 0.35378
TERMOCHILCA | 199.7644 | 181.533 | 10.04% |  |  | IYEPSA | 0.18581 | 0.71527
STATKRAFT | 145.9098 | 174.1303 | -16.21% |  |  | COLCA SOLAR | 0.26076 | 0.21283
ORAZUL ENERGY PERÚ | 111.9062 | 174.8411 | -36% |  |  | SAMAY I | 0.63309 | 0
EGEMSA | 87.7638 | 82.5127 | 6.364% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.0939 | 1.0267
EGASA | 71.2065 | 67.9847 | 4.739% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.238 | 1.7157
EMGE HUALLAGA | 64.5719 | 53.805 | 20.01% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3352
CELEPSA | 63.0736 | 57.129 | 10.41% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7591 | 2.3927
SAN GABAN | 59.4957 | 46.8759 | 26.92% |  |  | RIO DOBLE | 1.9122 | 5.3212
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 57.9701 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 2.2419 | 8.4538
CHINANGO | 47.8484 | 60.2943 | -20.64% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4843 | 2.6005
GM OPERACIONES | 47.6837 |  |  |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.7845 | 5.9687
INLAND | 44.7692 | 42.1493 | 6.216% |  |  | EGECSAC | 3.6806 | 1.891
ENERGÍA EÓLICA | 44.2491 | 46.5861 | -5.017% |  |  | REPARTICION | 4.1023 | 4.0347
EMGE HUANZA | 41.6339 | 27.4064 | 51.91% |  |  | MAJES | 4.1583 | 4.1013
P.E. TRES HERMANAS | 41.0781 | 43.9207 | -6.472% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.6515 | 4.5895
ENEL GENERACION PIURA | 35.1854 | 64.585 | -45.52% |  |  | PETRAMAS | 4.6689 | 6.22
TERMOSELVA | 32.623 | 32.2768 | 1.073% |  |  | GR PAINO | 4.6745 | 5.2504
SDF ENERGIA | 23.7967 | 20.3948 | 16.68% |  |  | TACNA SOLAR | 5.1567 | 5.3697
GR CORTARRAMA | 21.2687 |  |  |  |  | SAN JACINTO | 5.178 | 5.2747
LA VIRGEN | 17.0554 | 27.9334 | -38.94% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.6896 | 5.5599
GEPSA | 16.3042 | 16.2199 | 0.52% |  |  | GR TARUCA | 6.7641 | 6.1849
P.E. MARCONA | 14.6831 | 13.979 | 5.037% |  |  | BIOENERGIA | 6.8349 | 6.8271
SINERSA | 14.5336 | 17.491 | -16.91% |  |  | RIO BAÑOS | 7.767 | 9.207
EMGE JUNÍN | 13.3543 | 24.6986 | -45.93% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 8.7946 | 12.7206
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.3324 | 11.6314 | 14.62% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 8.7951 | 12.281
HUAURA POWER | 12.9273 | 12.1584 | 6.324% |  |  | ANDEAN POWER | 9.5767 | 7.9625
AIPSA | 12.257 | 10.42 | 17.63% |  |  | SANTA ANA | 10.2056 | 14.7474
AGROAURORA | 12.2142 | 8.3735 | 45.87% |  |  | EGESUR | 10.7515 | 15.2656
EGESUR | 10.7515 | 15.2656 | -29.57% |  |  | AGROAURORA | 12.2142 | 8.3735
SANTA ANA | 10.2056 | 14.7474 | -30.8% |  |  | AIPSA | 12.257 | 10.42
ANDEAN POWER | 9.5767 | 7.9625 | 20.27% |  |  | HUAURA POWER | 12.9273 | 12.1584
GENERACIÓN ANDINA | 8.7951 | 12.281 | -28.38% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.3324 | 11.6314
CELEPSA RENOVABLES | 8.7946 | 12.7206 | -30.86% |  |  | EMGE JUNÍN | 13.3543 | 24.6986
RIO BAÑOS | 7.767 | 9.207 | -15.64% |  |  | SINERSA | 14.5336 | 17.491
BIOENERGIA | 6.8349 | 6.8271 | 0.1142% |  |  | P.E. MARCONA | 14.6831 | 13.979
GR TARUCA | 6.7641 | 6.1849 | 9.365% |  |  | GEPSA | 16.3042 | 16.2199
PANAMERICANA SOLAR | 5.6896 | 5.5599 | 2.332% |  |  | LA VIRGEN | 17.0554 | 27.9334
SAN JACINTO | 5.178 | 5.2747 | -1.832% |  |  | GR CORTARRAMA | 21.2687
TACNA SOLAR | 5.1567 | 5.3697 | -3.968% |  |  | SDF ENERGIA | 23.7967 | 20.3948
GR PAINO | 4.6745 | 5.2504 | -10.97% |  |  | TERMOSELVA | 32.623 | 32.2768
PETRAMAS | 4.6689 | 6.22 | -24.94% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 35.1854 | 64.585
MOQUEGUA FV | 4.6515 | 4.5895 | 1.351% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 41.0781 | 43.9207
MAJES | 4.1583 | 4.1013 | 1.39% |  |  | EMGE HUANZA | 41.6339 | 27.4064
REPARTICION | 4.1023 | 4.0347 | 1.674% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 44.2491 | 46.5861
EGECSAC | 3.6806 | 1.891 | 94.64% |  |  | INLAND | 44.7692 | 42.1493
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 2.7845 | 5.9687 | -53.35% |  |  | GM OPERACIONES | 47.6837
HIDROCAÑETE | 2.4843 | 2.6005 | -4.468% |  |  | CHINANGO | 47.8484 | 60.2943
AGUA AZUL | 2.2419 | 8.4538 | -73.48% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 57.9701
RIO DOBLE | 1.9122 | 5.3212 | -64.06% |  |  | SAN GABAN | 59.4957 | 46.8759
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.7591 | 2.3927 | -26.48% |  |  | CELEPSA | 63.0736 | 57.129
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3352 |  |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 64.5719 | 53.805
MAJA ENERGIA | 1.238 | 1.7157 | -27.84% |  |  | EGASA | 71.2065 | 67.9847
CENTRALES SANTA ROSA | 1.0939 | 1.0267 | 6.539% |  |  | EGEMSA | 87.7638 | 82.5127
SAMAY I | 0.63309 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 111.9062 | 174.8411
COLCA SOLAR | 0.26076 | 0.21283 | 22.52% |  |  | STATKRAFT | 145.9098 | 174.1303
IYEPSA | 0.18581 | 0.71527 | -74.02% |  |  | TERMOCHILCA | 199.7644 | 181.533
ATRIA | 0.16153 | 0.35378 | -54.34% |  |  | FENIX POWER | 329.9415 | 392.7068
KONDU | 0.087333 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 563.702 | 528.8035
SHOUGESA | 0.0017795 | 0.39681 | -99.55% |  |  | ORYGEN PERU | 825.4866
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 828.0729 | 804.8386
PLANTA ETEN | 0 | 0.012313 | -100% |  |  | KALLPA | 1051.9491 | 995.9056
ENEL GENERACION PERU |  | 763.0758 | -100%
Total | 5095.2412 | 4961.3184 | 2.699%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en octubre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en octubre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-08-20 18:45 | 2024-09-10 18:45 | 2024-10-24 19:00 | 2023-10-17 19:00 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-08-20 18:45 | 2024-09-10 18:45 | 2024-10-24 19:00 | 2023-10-17 19:00 |  | 2024-02-07 20:30 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-02-22 19:45
| 45524.7812 | 45545.7812 | 45589.7917 | 45216.7917 |  | 45329.8542 | 45027.7917 |  | 44614.8229
Hidroeléctrica | 2971.5559 | 3024.6229 | 2869.49 | 3132.46 | -8.395% | 4475.6376 | 4362.1793 | 2.601% | 4553.9271 | -4.211%
Termoeléctrica | 3674.2223 | 3921.6569 | 3879.08 | 3860.52 | 0.4808% | 3005.9687 | 2953.978 | 1.76% | 2455.9372 | 20.28%
Eólica | 801.6241 | 639.2987 | 838.41 | 361.37 | 132% | 280.5234 | 289.3488 | -3.05% | 136.9003 | 111.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -0.12707 | -4.1292 | -3.3524 | -0.14109 | 2276% | -0.14118
Total | 7447.2753 | 7581.4492 | 7583.6276 | 7354.2089 | 3.12% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7447.2753 | 7581.4492 | 7583.6276 | 7354.2089 | 3.12% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | octubre |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-10-24 19:00 | 2023-10-17 19:00
| 45589.7917 | 45216.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
ORYGEN PERU | 1373.168 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 1127.6438
KALLPA | 1294.2257 | 1474.3756 | -12.22% |  |  | GR CORTARRAMA | 0
ENGIE | 1289.6684 | 1125.6899 | 14.57% |  |  | KONDU | 0
ELECTROPERU | 784.725 | 809.3848 | -3.047% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 549.6864 | 555.2635 | -1.004% |  |  | GR PAINO | 0 | 7.8185
STATKRAFT | 308.473 | 223.6044 | 37.95% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
TERMOCHILCA | 295.0424 | 289.9207 | 1.767% |  |  | MAJES | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 172.3193 | 333.2611 | -48.29% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 172.1675 | 94.463 | 82.26% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 122.937 |  |  |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EGASA | 110.002 | 131.0757 | -16.08% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 5.9248
SAN GABAN | 94.0057 | 109.9972 | -14.54% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 92.6485 | 72.644 | 27.54% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 91.526 | 98.389 | -6.975% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 87.8192 | 53.9959 | 62.64% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEMSA | 84.555 | 103.801 | -18.54% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EMGE HUANZA | 84.4422 | 67.9398 | 24.29% |  |  | GR TARUCA | 0.01771 | 10.2798
GM OPERACIONES | 59.4918 |  |  |  |  | ATRIA | 0.51752 | 0.97728
TERMOSELVA | 51.4971 | 84.2256 | -38.86% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.52304 | 1.4643
INLAND | 50.6885 | 55.788 | -9.141% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.65 | 3.574
ENEL GENERACION PIURA | 47.9088 | 86.967 | -44.91% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.04
SDF ENERGIA | 33.2429 | 29.2449 | 13.67% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.325 | 3.416
P.E. MARCONA | 30.8629 | 15.4286 | 100% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
LA VIRGEN | 27.128 | 53.872 | -49.64% |  |  | AGUA AZUL | 3.4411 | 10.6318
EGESUR | 23.6441 | 29.7512 | -20.53% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.5124 | 8.7333
EMGE JUNÍN | 20.8991 | 38.3812 | -45.55% |  |  | EGECSAC | 4.8104 | 2.4182
SINERSA | 20.0475 | 22.9965 | -12.82% |  |  | EMGE HUALLAGA | 6.4834 | 6.4564
AGROAURORA | 18.6673 | 15.0819 | 23.77% |  |  | PETRAMAS | 7.054 | 7.7121
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4006 | 16.6226 | 10.7% |  |  | HUAURA POWER | 8.7345 | 17.0116
AIPSA | 18.3503 | 16.6419 | 10.27% |  |  | SAN JACINTO | 8.8531 | 7.9179
GENERACIÓN ANDINA | 18.0363 | 21.1467 | -14.71% |  |  | RIO BAÑOS | 10.0337 | 11.2599
GEPSA | 17.7163 | 19.9961 | -11.4% |  |  | BIOENERGIA | 10.05 | 10.5
ANDEAN POWER | 17.1948 | 18.1997 | -5.521% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 13.2261 | 18.4797
SANTA ANA | 15.9682 | 20.64 | -22.63% |  |  | SANTA ANA | 15.9682 | 20.64
CELEPSA RENOVABLES | 13.2261 | 18.4797 | -28.43% |  |  | ANDEAN POWER | 17.1948 | 18.1997
BIOENERGIA | 10.05 | 10.5 | -4.286% |  |  | GEPSA | 17.7163 | 19.9961
RIO BAÑOS | 10.0337 | 11.2599 |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 18.0363 | 21.1467
SAN JACINTO | 8.8531 | 7.9179 | 11.81% |  |  | AIPSA | 18.3503 | 16.6419
HUAURA POWER | 8.7345 | 17.0116 | -48.66% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4006 | 16.6226
PETRAMAS | 7.054 | 7.7121 | -8.533% |  |  | AGROAURORA | 18.6673 | 15.0819
EMGE HUALLAGA | 6.4834 | 6.4564 | 0.4177% |  |  | SINERSA | 20.0475 | 22.9965
EGECSAC | 4.8104 | 2.4182 | 98.93% |  |  | EMGE JUNÍN | 20.8991 | 38.3812
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 3.5124 | 8.7333 | -59.78% |  |  | EGESUR | 23.6441 | 29.7512
AGUA AZUL | 3.4411 | 10.6318 | -67.63% |  |  | LA VIRGEN | 27.128 | 53.872
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | P.E. MARCONA | 30.8629 | 15.4286
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.325 | 3.416 | -31.94% |  |  | SDF ENERGIA | 33.2429 | 29.2449
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.04 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 47.9088 | 86.967
MAJA ENERGIA | 1.65 | 3.574 | -53.83% |  |  | INLAND | 50.6885 | 55.788
CENTRALES SANTA ROSA | 0.52304 | 1.4643 | -64.28% |  |  | TERMOSELVA | 51.4971 | 84.2256
ATRIA | 0.51752 | 0.97728 | -47.04% |  |  | GM OPERACIONES | 59.4918
GR TARUCA | 0.01771 | 10.2798 | -99.83% |  |  | EMGE HUANZA | 84.4422 | 67.9398
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 84.555 | 103.801
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 87.8192 | 53.9959
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 91.526 | 98.389
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 92.6485 | 72.644
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 94.0057 | 109.9972
RIO DOBLE | 0 | 5.9248 | -100% |  |  | EGASA | 110.002 | 131.0757
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 122.937
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 172.1675 | 94.463
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 172.3193 | 333.2611
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 295.0424 | 289.9207
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 308.473 | 223.6044
GR PAINO | 0 | 7.8185 | -100% |  |  | FENIX POWER | 549.6864 | 555.2635
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 784.725 | 809.3848
KONDU | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1289.6684 | 1125.6899
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | KALLPA | 1294.2257 | 1474.3756
ENEL GENERACION PERU |  | 1127.6438 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 1373.168 | 0
Total | 7583.6276 | 7354.2089 | 3.12%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en octubre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en octubre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/10/2024 | VOLUMEN ÚTIL 31/10/2023 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 0.03652 | 8.6161 | -99.58%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 1.533 | 2.87 | -46.59% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 6.598 | 1.242 | 431.2% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 1.773 | 2.995 | -40.8%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 8.772 | 8.016 | 9.431% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.194 | 1.519 | 571.1% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 73.329 | 44.027 | 66.55% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 22.599 | 8.816 | 156.3% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 1.256 | 3.899 | -67.79% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 11.525 | 13.05 | -11.69% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 67.139 | 21.697 | 209.4% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 69.644 | 58.955 | 18.13% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 6.228 | 15.161 | -58.92% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 239.612 | 224.278 | 6.837% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 44.52 | 36.1 | 23.32% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 14.51 | 6.67 | 117.5% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 80.367 | 84.5 | -4.891% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 12.053 | 9.3 | 29.6% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 8.382 | 1.844 | 354.6% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 13.322 | 14.372 | -7.306% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 25.01 | 12.4 | 101.7% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 1.44 | 0.97 | 48.45% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 19.04 | 8.84 | 115.4% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 13.12 | 7.1 | 84.79% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 8.31 | 7.27 | 14.31% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 77.189 | 64.358 | 19.94% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 42.41 | 29.23 | 45.09% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 2.2594 | 4.7868 | -52.8% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 16.286 | 16.991 | -4.149% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 230.728 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 258.633 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 272.904 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 | 277.993 |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 | 276.148 |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 | 274.89 |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 | 275.003 |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 | 264.537 |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 | 254.369 |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 | 250.775 |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 | 37 |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 | 244.952 |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 | 238.698 |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 | 214.088 |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 | 212.829 |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 161.36 |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 | 199.108 |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 | 151.59 |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 | 191.923 |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 | 140.8 |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 | 184.514 |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 140.13 |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 | 179.47 |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 | 170.803 |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 | 104.75 |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 | 167.434 |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 | 160.439 |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 |  |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 |  |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 |  |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 |  |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 |  |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 |  |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 |  |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 |  |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 |  |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 |  |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 |  |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 |  |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 |  |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 |  |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 |  |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 |  |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 |  |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 |  |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 |  |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 |  |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 |  |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 |  |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 |  |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 |  |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 |  |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 |  |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 |  |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 |  |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 |  |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 |  |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 |  |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 |  |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 |  |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 |  |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 |  |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 |  |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 |  |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 |  |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 |  |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 |  |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 |  |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 |  |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 |  |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 |  |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 |  |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 |  |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 |  |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 |  |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 |  |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 |  |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 |  |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 |  |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 |  |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 |  |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 |  |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 |  |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 |  |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 |  |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 |  |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Octubre 2024 | Octubre 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 3.7042 | 4.4341 | 83.54%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 1.2861 | 2.5916 | 49.63%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 12.9347 | 15.656 | 82.62%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 2.6863 | 5.9082 | 45.47%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 41.5112 | 55.3064 | 75.06%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 3.7037 | 0
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.49058 | 0
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 3.8934 | 21.2363 | 18.33%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.3767 | 1.5685 | 87.77%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 3.1405 | 5.2055 | 60.33%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 7.5394 | 7.5343 | 100.1%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 38.1707 | 50.0739 | 76.23%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 6.3634 | 10.4382 | 60.96%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 10.0347 | 9.4262 | 106.5%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 8.3465 | 11.7719 | 70.9%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 7.2577 | 10.2365 | 70.9%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 46.0469 | 42.6205 | 108%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 41.316 | 38.1362 | 108.3%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 27.7014 | 39.0709 | 70.9%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 9.0846 | 11.8012 | 76.98%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Octubre 2024 | Octubre 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 1.0502 | 1.6563 | 63.41%
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 1.4301 | 0.21316 | 670.9%
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 1.6592 | 0.32668 | 507.9%
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 100%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.68065 | 1.429 | 47.63%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.327 | 45.87%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 0.03 | 3 | 1%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 2.1516 | 2 | 107.6%
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.05 | 0.2 | 25%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 2 | 2.0645 | 96.88%
|  | Caudal Descargado de Pillones | 1.2903 | 1.3548 | 95.24%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 12.7483 | 11.5638 | 110.2%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.402 | 1.4042 | 99.85%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 1.6671 | 2.4 | 69.46%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0.804 | 1.016 | 79.13%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 3.5368 | 1.6744 | 211.2%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 3.2713 | 0.95123 | 343.9%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 3.3124 | 1.1075 | 299.1%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 3.5323 | 4.5016 | 78.47%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.9029 | 0.35839 | 251.9%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 5.5603 | 1.8755 | 296.5%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 4.6781 | 3.4377 | 136.1%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 3.1732 | 3.081 | 103%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 5.871 | 1.2621 | 465.2%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 28.6808 | 24.4052 | 117.5%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 8.3488 | 4.1355 | 201.9%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.67 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 | 3.2266 |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 | 2.3479 |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 | 5.6025 |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 | 6.3052 |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 | 8.1871 |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 | 8.4003 |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 | 10.7388 |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 | 10.8599 |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 | 11.4494 |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 | 11.685 |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 | 12.0667 |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 | 10.4843 |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 | 10.6242 |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 | 11.2333 |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 | 11.0243 |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 | 11.7284 |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 | 13.1786 |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  | 37 | 5 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 | 12.8212 |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 | 12.6055 |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  | 39 | 5 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 | 11.8413 |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 | 12.067 |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 | 11.9065 |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 | 13.9881 |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 |  |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 |  |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 |  |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 |  |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 |  |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 |  |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 |  |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 |  |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 |  |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 |  |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 |  |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 |  |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 |  |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 |  |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 |  |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 |  |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 |  |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 |  |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 |  |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 |  |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 |  |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 |  |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 |  |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 |  |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 |  |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 |  |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 |  |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 |  |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 |  |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 |  |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 |  |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 |  |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 |  |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 |  |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 |  |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 |  |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 |  |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 |  |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 |  |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 |  |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 |  |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 |  |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 |  |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 |  |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 |  |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 |  |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 |  |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 |  |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 |  |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 |  |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 |  |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 |  |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 |  |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 |  |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 |  |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 |  |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 |  |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 |  |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 |  |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 |  |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 |  |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 |  |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 |  |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 |  |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 |  |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 |  |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 |  |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 |  |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 |  |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 |  |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 |  |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 |  |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 |  |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 |  |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 |  |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 |  |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 |  |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 |  |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 |  |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 |  |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 |  |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 |  |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 |  |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 |  |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 |  |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 |  |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 |  |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 |  |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 |  |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 |  |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 |  |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 |  |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 |  |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 |  |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 |  |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 |  |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 |  |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 |  |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 |  |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 |  |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 |  |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 |  |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 |  |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 |  |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (35,4 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 35.3967 | 34.8438 | 33.8974 | 33.5273 | 34.3156 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (34,84 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (33,9 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (33,53 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (34,32 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (31,98 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (32,25 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (31,95 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (31,62 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (31,37 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (31,64 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (31,63 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de octubre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (35,79 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (35,42 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (34,51 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (34,62 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 31.9761 | 31.6153 | 31.947 | 31.3662 | 32.2536 | 31.6391 | 31.6294 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (34,09 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (33,29 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (34,01 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de octubre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 35.7905 | 34.5092 | 34.6192 | 35.4203 | 34.0945 | 33.293 | 34.0097
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de octubre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (34,32 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (34,84 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (33,53 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (35,4 USD/MWh)
COTARUSE 220 (33,29 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (34,09 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (33,9 USD/MWh)
PUNO 138 (35,42 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (31,95 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (34,51 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (34,01 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (31,98 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (32,25 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (31,63 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (35,79 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (31,64 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (31,37 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (31,62 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (34,62 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | OCTUBRE 2024 | OCTUBRE 2023 | OCTUBRE 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
NORTE | L-2250 | PIURA OESTE - TALARA |  | 4.6167
CENTRO | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  | 3.7667
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 0.35
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 18.7667
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO | 10.2167 | 4.55
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 9.9333 | 7.25 | 13.5667
| L-2709 | CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | 4
SUR | L-1029 | CERRO VERDE - REPARTICIÓN | 8.3667
| L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 3.4333
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 51.6333 | 23.6167 | 13.5667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en octubre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 25.81
LINEA DE TRANSMISION | 15 | 1 | 2 | 4 | 14 |  |  | 36 | 162.95
TRANSFORMADOR 3D |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 6 | 24.22
TOTAL | 15 | 3 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | 44 | 212.98
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de octubre 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - OCTUBRE 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - OCTUBRE 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - OCTUBRE 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en octubre 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA |  |  | 12257.0444 | 12257.0444 | 97080.8948
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  |  |  | 12257.0444 | 12257.0444 | 97080.8948
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 12214.2296 | 12214.2296 | 37657.4311
Total AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | 12214.2296 | 12214.2296 | 37657.4311
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5178.0458 | 5178.0458 | 40928.1214
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | 5178.0458 | 5178.0458 | 40928.1214
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC |  |  | 9576.7015 | 9576.7015 | 107308.518
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | 9576.7015 | 9576.7015 | 107308.518
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 1335.1653 |  |  | 1335.1653 | 7949.5144
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1335.1653 |  |  | 1335.1653 | 7949.5144
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA |  |  | 161.5324 | 161.5324 | 1845.934
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | 161.5324 | 161.5324 | 1845.934
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6834.8615 | 6834.8615 | 62508.3115
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | 6834.8615 | 6834.8615 | 62508.3115
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 63073.5651 |  |  | 63073.5651 | 986184.143
Total CELEPSA |  | 63073.5651 |  |  | 63073.5651 | 986184.143
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 8794.615 |  |  | 8794.615 | 114253.3202
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 8794.615 |  |  | 8794.615 | 114253.3202
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 391.6541 |  |  | 391.6541 | 4880.7613
| C.H. SANTA ROSA II | 702.2289 |  |  | 702.2289 | 8750.0049
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1093.883 |  |  | 1093.883 | 13630.7663
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 40510.9578 |  |  | 40510.9578 | 602254.0648
| C.H. YANANGO | 7337.4365 |  |  | 7337.4365 | 169225.4625
Total CHINANGO S.A.C. |  | 47848.3942 |  |  | 47848.3942 | 771479.5273
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO |  | 23796.6514 |  | 23796.6514 | 106716.2555
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  |  | 23796.6514 |  | 23796.6514 | 106716.2555
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA |  |  | 260.7582 | 260.7582 | 2289.7244
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | 260.7582 | 260.7582 | 2289.7244
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1144.3182 |  |  | 1144.3182 | 10182.8454
| C.H. CHARCANI II | 412.7324 |  |  | 412.7324 | 3785.4089
| C.H. CHARCANI III | 3402.5595 |  |  | 3402.5595 | 29721.755
| C.H. CHARCANI IV | 9208.2879 |  |  | 9208.2879 | 81463.7622
| C.H. CHARCANI V | 56977.6315 |  |  | 56977.6315 | 585723.2494
| C.H. CHARCANI VI | 0 |  |  | 0 | 36293.0027
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 31.1341 |  | 31.1341 | 233.0091
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 29.8298 |  | 29.8298 | 308.8306
Total EGASA |  | 71145.5295 | 60.9639 |  | 71206.4934 | 747711.8632
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 1018.8483 | 1018.8483 | 35153.0088
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 1359.3906 | 1359.3906 | 37616.8526
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 3064.5154 | 3064.5154 | 71597.8423
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 4173.3891 | 4173.3891 | 83960.8141
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 1715.6561 | 1715.6561 | 30611.7828
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2022.5481 | 2022.5481 | 33883.8514
Total EGEJUNIN |  |  |  | 13354.3477 | 13354.3477 | 292824.152
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 87763.8112 |  |  | 87763.8112 | 1021744.7577
Total EGEMSA |  | 87763.8112 |  |  | 87763.8112 | 1021744.7577
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5268.2513 |  |  | 5268.2513 | 50517.4216
| C.H. ARICOTA II | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 5483.2791 |  | 5483.2791 | 58218.173
Total EGESUR |  | 5268.2513 | 5483.2791 |  | 10751.5304 | 108735.5946
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1759.1208 | 1759.1208 | 19855.4539
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | 1759.1208 | 1759.1208 | 19855.4539
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 427435.6402 |  |  | 427435.6402 | 4343226.0191
| C.H. RESTITUCION | 136266.3737 |  |  | 136266.3737 | 1416371.4481
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 2152.7268
Total ELECTROPERU |  | 563702.0139 | 0 |  | 563702.0139 | 5761750.194
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3680.6317 | 3680.6317 | 24915.0245
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | 3680.6317 | 3680.6317 | 24915.0245
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY |  |  | 7766.9697 | 7766.9697 | 107584.9665
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | 7766.9697 | 7766.9697 | 107584.9665
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 10205.563 | 10205.563 | 134867.202
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | 10205.563 | 10205.563 | 134867.202
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 60314.2402 |  |  | 60314.2402 | 1507879.7701
| P.C.H. CHAGLLA | 4257.6901 |  |  | 4257.6901 | 44496.6738
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 64571.9303 |  |  | 64571.9303 | 1552376.444
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 41633.9423 |  |  | 41633.9423 | 391011.6442
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 41633.9423 |  |  | 41633.9423 | 391011.6442
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 2241.8879 | 2241.8879 | 81681.1941
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | 2241.8879 | 2241.8879 | 81681.1941
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1912.2437 | 1912.2437 | 78751.526
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | 1912.2437 | 1912.2437 | 78751.526
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 |  | 27377.9785 |  | 27377.9785 | 285543.7904
| C.T. MALACAS 2 |  | 5547.2985 |  | 5547.2985 | 26304.4837
| C.T. RF DE GENERACION TALARA |  | 2260.1707 |  | 2260.1707 | 14741.0954
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | 35185.4477 |  | 35185.4477 | 326589.3695
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 31638.8249 | 31638.8249 | 273188.0763
| C.E. TALARA |  |  | 12610.281 | 12610.281 | 101042.8091
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | 44249.1059 | 44249.1059 | 374230.8854
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN |  |  | 57970.122 | 57970.122 | 507089.7504
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | 57970.122 | 57970.122 | 507089.7504

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | C.E. WAYRA EXTENSION |  |  | 52844.4708 | 52844.4708 | 346257.2663
| C.E. WAYRA I |  |  | 49594.6435 | 49594.6435 | 460185.2432
| C.H. CALLAHUANCA | 51723.0108 |  |  | 51723.0108 | 486110.1025
| C.H. HER 1 |  |  | 482.3517 | 482.3517 | 3831.174
| C.H. HUAMPANI | 21659.1213 |  |  | 21659.1213 | 180909.7067
| C.H. HUINCO | 93408.6453 |  |  | 93408.6453 | 1074037.551
| C.H. MATUCANA | 61578.283 |  |  | 61578.283 | 757416.107
| C.H. MOYOPAMPA | 46515.8392 |  |  | 46515.8392 | 455965.7218
| C.S. Clemesí |  |  | 33771.7827 | 33771.7827 | 273346.5617
| C.S. RUBI |  |  | 44763.95 | 44763.95 | 366116.8443
| C.T. SANTA ROSA I |  | 21106.5765 |  | 21106.5765 | 113601.7663
| C.T. SANTA ROSA II |  | 48210.5773 |  | 48210.5773 | 289449.1638
| C.T. VENTANILLA |  | 299827.3887 |  | 299827.3887 | 2403888.9787
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 274884.8995 | 369144.5425 | 181457.1988 | 825486.6408 | 7211116.1873
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 88905.1445 | 88905.1445 | 783119.1059
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 8418.212 | 8418.212 | 86120.7413
| C.H. QUITARACSA | 24002.1163 |  |  | 24002.1163 | 362407.7702
| C.H. YUNCAN | 46536.5305 |  |  | 46536.5305 | 632770.9254
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 11328.8552 | 11328.8552 | 89335.1217
| C.T. CHILCA 1 |  | 593089.4259 |  | 593089.4259 | 4651086.0039
| C.T. CHILCA 2 |  | 55424.5446 |  | 55424.5446 | 379188.8492
C.T. ILO 2
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 14303.3268
| C.T. RF PLANTA ILO |  | 368.0283 |  | 368.0283 | 5366.0312
Total ENGIE |  | 70538.6468 | 648881.9988 | 108652.2116 | 828072.8572 | 7003697.8755
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX |  | 329941.4664 |  | 329941.4664 | 3147009.2239
Total FENIX POWER PERÚ |  |  | 329941.4664 |  | 329941.4664 | 3147009.2239
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 6384.0592 | 6384.0592 | 82002.1618
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2411.0394 | 2411.0394 | 33812.7913
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | 8795.0987 | 8795.0987 | 115814.9531
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I |  |  | 3151.2115 | 3151.2115 | 76508.8289
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 4039.6438 | 4039.6438 | 81842.619
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 4105.0515 | 4105.0515 | 81649.8543
| C.H. LA JOYA |  |  | 5008.307 | 5008.307 | 40251.4987
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | 16304.2138 | 16304.2138 | 280252.8008
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA |  | 47683.7176 |  | 47683.7176 | 257976.3483
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  |  | 47683.7176 |  | 47683.7176 | 257976.3483
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI |  |  | 21268.6718 | 21268.6718 | 63162.3147
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | 21268.6718 | 21268.6718 | 63162.3147
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 4674.5363 | 4674.5363 | 59199.8395
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | 4674.5363 | 4674.5363 | 59199.8395
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 6764.0611 | 6764.0611 | 74267.2689
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | 6764.0611 | 6764.0611 | 74267.2689
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL |  |  | 2484.3 | 2484.3 | 23450.4
Total HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | 2484.3 | 2484.3 | 23450.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13332.4288 |  |  | 13332.4288 | 132168.9504
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 13332.4288 |  |  | 13332.4288 | 132168.9504
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA |  |  | 12927.3428 | 12927.3428 | 112953.038
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | 12927.3428 | 12927.3428 | 112953.038
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO |  | 8.6452 |  | 8.6452 | 835.4946
| C.T. RF PUCALLPA |  | 177.1601 |  | 177.1601 | 1002.7784
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  | 185.8053 |  | 185.8053 | 1838.273
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 44769.182 |  |  | 44769.182 | 493462.718
Total INLAND ENERGY SAC |  | 44769.182 |  |  | 44769.182 | 493462.718
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 169219.8902 |  |  | 169219.8902 | 2795352.0346
| C.T. KALLPA |  | 646080.8052 |  | 646080.8052 | 5092154.3526
| C.T. LAS FLORES |  | 234395.7623 |  | 234395.7623 | 1842345.7482
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2252.6391 |  |  | 2252.6391 | 40302.7457
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 171472.5293 | 880476.5676 |  | 1051949.0968 | 9770154.8811
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO |  |  | 87.3331 | 87.3331 | 545.8234
Total KONDU SAC |  |  |  | 87.3331 | 87.3331 | 545.8234
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 17055.3858 |  |  | 17055.3858 | 301230.1388
Total LA VIRGEN |  | 17055.3858 |  |  | 17055.3858 | 301230.1388
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR |  |  | 1238.0277 | 1238.0277 | 19345.3562
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | 1238.0277 | 1238.0277 | 19345.3562
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4158.2626 | 4158.2626 | 37948.4618
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | 4158.2626 | 4158.2626 | 37948.4618
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 4476.6791
Total MINERA CERRO VERDE |  |  | 0 |  | 0 | 4476.6791
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4651.4717 | 4651.4717 | 38213.409
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | 4651.4717 | 4651.4717 | 38213.409
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 961.7789 | 961.7789 | 25317.956
| C.H. CAÑON DEL PATO | 94379.7349 |  |  | 94379.7349 | 1233748.3891
| C.H. CARHUAQUERO | 11720.8061 |  |  | 11720.8061 | 411312.0843
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 4843.8742 | 4843.8742 | 62307.4394
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 106100.541 |  | 5805.6531 | 111906.1941 | 1732685.8688

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA OCTUBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL OCTUBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5689.6135 | 5689.6135 | 46298.8553
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | 5689.6135 | 5689.6135 | 46298.8553
PARQUE EOLICO MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14683.0513 | 14683.0513 | 134418.7397
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | 14683.0513 | 14683.0513 | 134418.7397
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 41078.0501 | 41078.0501 | 401158.6522
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | 41078.0501 | 41078.0501 | 401158.6522
PIER | C.H. MANTA I |  |  | 2784.5199 | 2784.5199 | 71132.7236
Total PIER |  |  |  | 2784.5199 | 2784.5199 | 71132.7236
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1561.0385 | 1561.0385 | 24880.5815
| C.T. LA GRINGA |  |  | 1559.0748 | 1559.0748 | 10709.325
| C.T.B DOÑA CATALINA |  |  | 844.4406 | 844.4406 | 11384.8212
| C.T.B. CALLAO |  |  | 704.3823 | 704.3823 | 11832.3909
Total PETRAMAS |  |  |  | 4668.9361 | 4668.9361 | 58807.1185
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 1120.1438
Total PLANTA ETEN |  |  | 0 |  | 0 | 1120.1438
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION |  |  | 4102.2813 | 4102.2813 | 37135.0023
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | 4102.2813 | 4102.2813 | 37135.0023
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO |  | 633.0937 |  | 633.0937 | 21196.7363
Total SAMAY I S.A.C |  |  | 633.0937 |  | 633.0937 | 21196.7363
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 59495.701 |  |  | 59495.701 | 614625.3982
| MCH TUPURI | 0 |  |  | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 59495.701 |  |  | 59495.701 | 614625.3982
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1.7795 |  | 1.7795 | 2749.5961
Total SHOUGESA |  |  | 1.7795 |  | 1.7795 | 2749.5961
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13525.6317 | 13525.6317 | 133019.0858
| C.H. POECHOS II |  |  | 1007.9941 | 1007.9941 | 39695.1133
Total SINERSA |  |  |  | 14533.6258 | 14533.6258 | 172714.1991
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 18224.608 |  |  | 18224.608 | 215700.0879
| C.H. CHEVES | 45407.9671 |  |  | 45407.9671 | 725046.381
| C.H. GALLITO CIEGO | 3922.5759 |  |  | 3922.5759 | 113764.8778
| C.H. HUAYLLACHO | 99.1497 |  |  | 99.1497 | 542.379
| C.H. MALPASO | 13075.1704 |  |  | 13075.1704 | 201048.6288
| C.H. MISAPUQUIO | 1291.7193 |  |  | 1291.7193 | 22287.4894
| C.H. OROYA | 5157.4457 |  |  | 5157.4457 | 45351.6481
| C.H. PACHACHACA | 4364.8443 |  |  | 4364.8443 | 32494.3326
| C.H. PARIAC | 917.8465 |  |  | 917.8465 | 18239.8922
| C.H. SAN ANTONIO | 0 |  |  | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 53448.4555 |  |  | 53448.4555 | 638042.9101
Total STATKRAFT S.A |  | 145909.7823 |  |  | 145909.7823 | 2012550.1906
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5156.6545 | 5156.6545 | 42247.8672
Total TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | 5156.6545 | 5156.6545 | 42247.8672
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS |  | 199764.4081 |  | 199764.4081 | 1211598.9229
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  |  | 199764.4081 |  | 199764.4081 | 1211598.9229
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 32623.0293 |  | 32623.0293 | 189199.5406
Total TERMOSELVA |  |  | 32623.0293 |  | 32623.0293 | 189199.5406
TOTAL MWh |  | 1859790.1976 | 2573862.7508 | 661588.2813 | 5095241.2298 | 49804391.4045
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2024 | OCTUBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-10-24 19:00 | 2023-10-17 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45589.7917 | 45216.7917 | 45329.8542 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 18.3503 | 16.6419 | 12.9109 | 1408%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 16.6419 | 12.9109 | 0%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 18.6673 | 15.0819 | 0 | 7453%
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 18.6673 | 15.0819 | 0 | 7453%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.8531 | 7.9179 | 7.7617 | -633.3%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 8.8531 | 7.9179 | 7.7617 | -633.3%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 17.1948 | 18.1997 | 20.4015 | 4411%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 17.1948 | 18.1997 | 20.4015 | 4411%
SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 2.04 | 0 | 0 | 0%
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2.04 | 0 | 0 | 0%
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.51752 | 0.97728 | 0.72952 | 0%
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0.51752 | 0.97728 | 0.72952 | 0%
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 10.05 | 10.5 | 9.25 | 3222%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 10.05 | 10.5 | 9.25 | 3222%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 172.1675 | 94.463 | 222.9001 | -5791%
Total CELEPSA |  | 172.1675 | 94.463 | 222.9001 | -5791%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 13.2261 | 18.4797 | 19.6334 | -329.6%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 13.2261 | 18.4797 | 19.6334 | -329.6%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0.1755 | 0.5544 | 1.0904 | 2015%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.34754 | 0.90987 | 1.6559 | 1009%
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 0.52304 | 1.4643 | 2.7463 | 1353%
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 75.738 | 72.809 | 149.331 | -441.1%
| C.H. YANANGO | 15.788 | 25.58 | 41.982 | 1114%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 91.526 | 98.389 | 191.313 | -309.4%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5699 | 1.6646 | 0 | -66.33%
| C.H. CHARCANI II | 0.56881 | 0.55445 | 0 | 46%
| C.H. CHARCANI III | 4.6679 | 4.6871 | 0 | -65.64%
| C.H. CHARCANI IV | 13.1202 | 13.5134 | 0 | 586.1%
| C.H. CHARCANI V | 90.0752 | 110.6561 | 64.2437 | 4910%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 0 | 0 | -10000%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
Total EGASA |  | 110.002 | 131.0757 | 64.2437 | 3120%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 1.3 | 5.5732 | 9.7495 | -10000%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.6145 | 6.4662 | 9.9169 | 146.4%
| C.H. RUNATULLO II | 6.0699 | 8.4781 | 20.0296 | -3562%
| C.H. RUNATULLO III | 7.5878 | 11.2028 | 20.0777 | -1208%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.9129 | 3.1332 | 6.3381 | 2239%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.414 | 3.5276 | 6.9188 | 3461%
Total EGEJUNIN |  | 20.8991 | 38.3812 | 73.0307 | -1246%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 84.555 | 103.801 | 167.279 | 1871%
Total EGEMSA |  | 84.555 | 103.801 | 167.279 | 1871%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.1572 | 7.1048 | 7.0858 | 2810%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.4869 | 22.6464 | 22.45 | 3045%
Total EGESUR |  | 23.6441 | 29.7512 | 29.5358 | 2989%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 2.325 | 3.416 | 3.469 | -10000%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 2.325 | 3.416 | 3.469 | -10000%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 637.1443 | 604.0715 | 598.3425 | -496.2%
| C.H. RESTITUCION | 147.5807 | 205.3133 | 198.4604 | -682.1%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ELECTROPERU |  | 784.725 | 809.3848 | 796.803 | -542.9%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.8104 | 2.4182 | 5.0565 | 7197%
Total EGECSAC |  | 4.8104 | 2.4182 | 5.0565 | 7197%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.0337 | 11.2599 | 19.9836 | 653.5%
Total RIO BAÑOS |  | 10.0337 | 11.2599 | 19.9836 | 653.5%
ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 15.9682 | 20.64 | 20.3869 | 215.5%
Total ELECTRICA SANTA ANA |  | 15.9682 | 20.64 | 20.3869 | 215.5%
EGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 0 | 0 | 384.584 | 0%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.4834 | 6.4564 | 6.5004 | 409.7%
Total EGE HUALLAGA |  | 6.4834 | 6.4564 | 391.0843 | 276498%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 84.4422 | 67.9398 | 81.8509 | 4929%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 84.4422 | 67.9398 | 81.8509 | 4929%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.4411 | 10.6318 | 19.9792 | 38.66%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 3.4411 | 10.6318 | 19.9792 | 38.66%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 5.9248 | 18.4557 | -10000%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 5.9248 | 18.4557 | -10000%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.272 | -0.09519 | -0.159 | 0%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 145.378 | 0 | 18.565 | 0%
| C.H. CALLAHUANCA | 72.818 | 65.967 | 48.144 | 927.7%
| C.H. HER 1 | 0.644 | 0.338 | 0 | 10654%
| C.H. HUAMPANI | 29.701 | 26.044 | 0 | 866.9%
| C.H. HUINCO | 183.922 | 157.29 | 172.502 | -129.9%
| C.H. MATUCANA | 99.382 | 67.481 | 134.251 | 1413%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.384 | 64.916 | 65.021 | 3463%
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 0 | 0 | -10000%
| C.T. SANTA ROSA II | 190.157 | 188.123 | 176.632 | 22.55%
| C.T. VENTANILLA | 460.091 | 450.843 | 446.69 | 86.82%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 1246.205 | 1020.9068 | 1061.646 | 0%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2024 | OCTUBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-10-24 19:00 | 2023-10-17 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45589.7917 | 45216.7917 | 45329.8542 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 47.9088 | 0 | 47.154 | 0%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 86.967 | 0 | -10000%
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 47.9088 | 86.967 | 47.154 | -4584%
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | C.E. WAYRA I | 126.963 | 106.737 | 58.904 | 220.9%
| C.S. CLEMESÍ | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENEL GREEN POWER PERU S.A.C |  | 0 | 0 | 0 | 0%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 79.9716 | 66.771 | 36.6286 | -5040%
| C.E. TALARA | 12.6768 | 5.873 | 3.473 | -6718%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 92.6485 | 72.644 | 40.1016 | -5411%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 122.937 | 0 | 23.255 | 0%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 122.937 | 0 | 23.255 | 0%
ENGIE | BESS-CHILCA1 | -0.03405 | -0.0366 | 0.02318 | 0%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 208.6052 | 80.4483 | 79.5351 | -965.4%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 23.1802 | 14.0145 | 6.3713 | -6116%
| C.H. QUITARACSA | 55.1578 | 0 | 57.1134 | 0%
| C.H. YUNCAN | 95.0464 | 120.4984 | 132.0346 | 7353%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. CHILCA 1 | 796.5125 | 800.6741 | 339.1936 | 119.2%
| C.T. CHILCA 2 | 111.2004 | 110.0912 | 104.3485 | 196.9%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0 | -10000%
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENGIE |  | 1289.6684 | 1125.6899 | 718.6197 | -1582%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 549.6864 | 555.2635 | 544.472 | -282.7%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 549.6864 | 555.2635 | 544.472 | -282.7%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | -0.00505 | -0.00469 | -0.00478 | 0%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 15.0171 | 14.9934 | 20.7963 | -10000%
| C.H. EL CARMEN | 3.0243 | 6.158 | 8.4459 | 820.5%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 18.0363 | 21.1467 | 29.2374 | -7610%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 3.0034 | 4.3843 | 20.3973 | -1158%
| C.H. ÁNGEL II | 4.0072 | 6.0005 | 20.4032 | 542.5%
| C.H. ÁNGEL III | 4.3401 | 6.1444 | 20.3796 | 225.6%
| C.H. LA JOYA | 6.3655 | 3.4669 | 0 | 4761%
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 17.7162 | 19.9961 | 61.1802 | 1559%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 59.4918 | 0 | 0 | 0%
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 59.4918 | 0 | 0 | 0%
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0 | 0%
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 0 | 7.8185 | 8.4011 | 39408%
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 7.8185 | 8.4011 | 39408%
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 0.01771 | 10.2798 | 11.2192 | 67641%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0.01771 | 10.2798 | 11.2192 | 67641%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 18.4006 | 16.6226 | 18.6553 | 620.9%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 18.4006 | 16.6226 | 18.6553 | 620.9%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | 4e-05 | -0.00041 | -0.00058 | 0%
| C.H. YARUCAYA | 8.7345 | 17.012 | 18.369 | 743.8%
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 8.7345 | 17.0116 | 18.3684 | 737.1%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 50.6885 | 55.788 | 51.9494 | 1381%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 50.6885 | 55.788 | 51.9494 | 1381%
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | -3.0383 | 0 | 0 | 0%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 89.4975 | 289.7079 | 561.1884 | 3735%
| C.T. KALLPA | 887.1276 | 872.0622 | 803.1407 | 283%
| C.T. LAS FLORES | 317.6575 | 312.6055 | 293.7029 | 5319%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.9815 | 0 | 10.1344 | 219.3%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1294.2257 | 1474.3756 | 1668.1665 | 1716%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0 | 0%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 27.128 | 53.872 | 81.449 | -3099%
Total LA VIRGEN |  | 27.128 | 53.872 | 81.449 | -3099%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 1.65 | 3.574 | 3.629 | 14724%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 1.65 | 3.574 | 3.629 | 14724%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | OCTUBRE 2024 | OCTUBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-10-24 19:00 | 2023-10-17 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45589.7917 | 45216.7917 | 45329.8542 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0.88783 | 5.5441 | 5.4072 | -3211%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 150.9847 | 226.7536 | 234.595 | -70.62%
| C.H. CARHUAQUERO | 10.5239 | 90.998 | 90.0218 | 2090%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9229 | 9.9654 | 9.9496 | -29.85%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 172.3193 | 333.2611 | 339.9735 | 205.9%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 30.8629 | 15.4286 | 7.7339 | -4645%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 30.8629 | 15.4286 | 7.7339 | -4645%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 87.8192 | 53.9959 | 26.4372 | -2758%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 87.8192 | 53.9959 | 26.4372 | -2758%
PIER | C.H. MANTA I | 3.5124 | 8.7333 | 19.7728 | -3331%
Total PIER |  | 3.5124 | 8.7333 | 19.7728 | -3331%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 2.4018 | 2.9568 | 4.4262 | -165.8%
| C.T. LA GRINGA | 2.3518 | 1.4991 | 2.3019 | -711.1%
| C.T.B DOÑA CATALINA | 1.0991 | 1.2 | 1.7978 | -853.7%
| C.T.B. CALLAO | 1.2013 | 2.0562 | 2.2895 | -5040%
Total PETRAMAS |  | 7.054 | 7.7121 | 10.8154 | -1604%
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0 | 0%
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0 | 0%
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total SAMAY I S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 94.0057 | 109.9972 | 110.7387 | 886.7%
| MCH TUPURI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total SAN GABAN |  | 94.0057 | 109.9972 | 110.7387 | 886.7%
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 33.2429 | 29.2449 | 1.8251 | 1369%
Total SDF ENERGIA SAC |  | 33.2429 | 29.2449 | 0 | 1369%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | -10000%
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0 | -10000%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0475 | 17.2177 | 20.0136 | 124.5%
| C.H. POECHOS II | 0 | 5.7788 | 6.1863 | -1352%
Total SINERSA |  | 20.0475 | 22.9965 | 26.1999 | -308.3%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 32.0265 | 21.5807 | 43.0709 | 2987%
| C.H. CHEVES | 122.4077 | 31.1783 | 173.5453 | 660%
| C.H. GALLITO CIEGO | 14.4103 | 0 | 33.8714 | -6990%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.20655 | 0 | 0 | 0%
| C.H. MALPASO | 33.4327 | 33.5844 | 38.5085 | 383.4%
| C.H. MISAPUQUIO | 1.5105 | 2.6739 | 3.8498 | -1056%
| C.H. OROYA | 6.0052 | 8.001 | 0 | 13839%
| C.H. PACHACHACA | 2.8451 | 0 | 0 | 0%
| C.H. PARIAC | 2.6713 | 3.9268 | 3.9749 | -976.3%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.21483 | 0 | -10000%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | -10000%
| C.H. YAUPI | 100.9574 | 104.9793 | 107.2368 | 4577%
Total STATKRAFT S.A |  | 316.4732 | 206.1393 | 404.0577 | 1783%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 295.0424 | 289.9207 | 185.622 | -65.3%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 289.9207 | 0 | 0%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 51.4971 | 84.2256 | 0 | -2584%
Total TERMOSELVA |  | 51.4971 | 84.2256 | 0 | -2584%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7583.6276 | 7354.2089 | 7761.9886 | 3.12%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7583.6276 | 7354.2089 | 7761.9886 | 3.12%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7583.6276
Fecha: |  | 24/10/2024
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/10/2024 | 11:45 | 6955.2146 | 0 | 0 | 6955.2146 | 20:45 | 7003.8077 | 0 | 0 | 7003.8077
02/10/2024 | 11:15 | 7186.8283 | 0 | 0 | 7186.8283 | 19:45 | 7167.3221 | 0 | 0 | 7167.3221
03/10/2024 | 11:30 | 7233.8806 | 0 | 0 | 7233.8806 | 19:30 | 7190.239 | 0 | 0 | 7190.239
04/10/2024 | 15:45 | 7240.9278 | 0 | 0 | 7240.9278 | 18:45 | 7160.7681 | 0 | 0 | 7160.7681
05/10/2024 | 12:00 | 7292.8904 | 0 | 0 | 7292.8904 | 19:00 | 7224.5011 | 0 | 0 | 7224.5011
06/10/2024 | 13:00 | 6536.3103 | 0 | 0 | 6536.3103 | 19:30 | 7222.1216 | 0 | 0 | 7222.1216
07/10/2024 | 15:00 | 7472.6192 | 0 | 0 | 7472.6192 | 19:30 | 7373.2973 | 0 | 0 | 7373.2973
08/10/2024 | 11:15 | 7055.4511 | 0 | 0 | 7055.4511 | 19:30 | 7327.0925 | 0 | 0 | 7327.0925
09/10/2024 | 11:30 | 7597.8754 | 0 | 0 | 7597.8754 | 18:45 | 7477.2089 | 0 | 0 | 7477.2089
10/10/2024 | 12:00 | 7538.4587 | 0 | 0 | 7538.4587 | 20:00 | 7382.7796 | 0 | 0 | 7382.7796
11/10/2024 | 11:45 | 7532.4327 | 0 | 0 | 7532.4327 | 20:15 | 7369.9941 | 0 | 0 | 7369.9941
12/10/2024 | 11:45 | 7485.0816 | 0 | 0 | 7485.0816 | 19:30 | 7278.9371 | 0 | 0 | 7278.9371
13/10/2024 | 12:30 | 6596.339 | 0 | 0 | 6596.339 | 20:30 | 7330.981 | 0 | 0 | 7330.981
14/10/2024 | 15:00 | 7529.2059 | 0 | 0 | 7529.2059 | 18:45 | 7444.222 | 0 | 0 | 7444.222
15/10/2024 | 12:00 | 7562.2406 | 0 | 0 | 7562.2406 | 19:30 | 7497.7348 | 0 | 0 | 7497.7348
16/10/2024 | 12:00 | 7337.2491 | 0 | 0 | 7337.2491 | 18:45 | 7221.9334 | 0 | 0 | 7221.9334
17/10/2024 | 11:45 | 7590.8471 | 0 | 0 | 7590.8471 | 18:45 | 7454.439 | 0 | 0 | 7454.439
18/10/2024 | 11:45 | 7604.4809 | 0 | 0 | 7604.4809 | 18:45 | 7455.5916 | 0 | 0 | 7455.5916
19/10/2024 | 11:45 | 7466.8316 | 0 | 0 | 7466.8316 | 19:45 | 7290.8633 | 0 | 0 | 7290.8633
20/10/2024 | 11:45 | 6579.7855 | 0 | 0 | 6579.7855 | 20:00 | 7288.8162 | 0 | 0 | 7288.8162
21/10/2024 | 12:00 | 7547.4036 | 0 | 0 | 7547.4036 | 20:00 | 7542.7608 | 0 | 0 | 7542.7608
22/10/2024 | 11:45 | 7690.6435 | 0 | 0 | 7690.6435 | 18:45 | 7538.3359 | 0 | 0 | 7538.3359
23/10/2024 | 11:45 | 7587.0116 | 0 | 0 | 7587.0116 | 19:30 | 7466.5621 | 0 | 0 | 7466.5621
24/10/2024 | 12:00 | 7728.567 | 0 | 0 | 7728.567 | 19:00 | 7583.6276 | 0 | 0 | 7583.6276
25/10/2024 | 16:00 | 7674.8673 | 0 | 0 | 7674.8673 | 19:30 | 7525.528 | 0 | 0 | 7525.528
26/10/2024 | 11:15 | 7560.5511 | 0 | 0 | 7560.5511 | 19:30 | 7401.7475 | 0 | 0 | 7401.7475
27/10/2024 | 13:30 | 6646.5211 | 0 | 0 | 6646.5211 | 19:30 | 7382.5008 | 0 | 0 | 7382.5008
28/10/2024 | 12:00 | 7581.2935 | 0 | 0 | 7581.2935 | 19:30 | 7488.8997 | 0 | 0 | 7488.8997
29/10/2024 | 11:45 | 7627.2878 | 0 | 0 | 7627.2878 | 18:45 | 7528.7258 | 0 | 0 | 7528.7258
30/10/2024 | 12:00 | 7720.2307 | 0 | 0 | 7720.2307 | 19:00 | 7518.024 | 0 | 0 | 7518.024
31/10/2024 | 12:00 | 7632.8528 | 0 | 0 | 7632.8528 | 18:45 | 7363.481 | 0 | 0 | 7363.481

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 01/10/2024 15:16:49 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla en la línea, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular del equipo. Como consecuencia desconectaron las líneas L-6025 y L-6026 interrumpiendo el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 11.5 MW. A las 15:16:55 h, la línea L-6024 se declaró disponible y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 11.5
ELECTRONORTE S.A. | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR3 | 02/10/2024 18:47:00 | Desconectó el transformador TR3 de la S.E. Cerro Corona, por falla cuya causa no fue informada por ELECTRONORTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cerro Corona con un total de 4.2 MW. A las19:40 h se conectó el transformador. | 4.2
PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | L. CHAVARRÍA - BARSI - LINEA L-2005 | 03/10/2024 03:14:00 | Desconectó la línea L-2005 (Chavarría - Barsi) de 220 Kv, por falla monofásica en la fase "T", debido a causas que no fueron informadas por PLUZ ENERGÍA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se produjo la reducción de carga de QUIMPAC en 17.6 MW. A las 04:30 h se inició la recuperación de la carga reducida. de QUIMPAC. A las 15:06 h, se conectó la línea L-2005. |  | 17.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 03/10/2024 11:46:35 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L) ante falla en la línea, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ananea y Huancané con un total de 15.94 MW. A las 11:47:38 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 15.94
ELECTRONOROESTE S.A. | L. EJIDOS - CHULUCANAS - LINEA L-6657A | 04/10/2024 08:55:03 | Desconectó la línea L-6657 (Ejidos - Chulucanas) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra ante una falla monofásica en la fase "S" a 3.3 km desde la S.E. Ejidos, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 14.9 MW. A las 08:57:46 h, se conectó la línea L-6657. | 14.9
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. REQUE - TRAFO3D T127-262 | 05/10/2024 06:45:52 | Desconectó el transformador T127 220/60/22.9 kV de la S.E. Reque, por actuación incorrecta de su protección diferencial (87T) del relé principal, originada por una falla externa en un alimentador de 22.9 kV, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chiclayo Centro con un total de 1.74 MW. A las 09:17:35 h, se conectó el transformador T127. | 2
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 05/10/2024 16:42:55 | Desconectaron las líneas L-3103/3104 (CHILINA - CHARCANI I - CHARCANI IV) de 33 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a una probable falla externa en instalaciones de SEAL, según lo informado por EGASA, titular de las líneas. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Charcani I,II.III y IV cuando generaban 1.61, 0.57, 4.66 y 12.77 MW, respectivamente, así mismo, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Alto Cayma y San Luis con un total de 8.41 MW. A las 16:52 h, se conectó la línea L-3104 y se procedió restablecer la carga interrumpida. A las 17:12 h se conectó la línea L-3103. | 8.41
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 05/10/2024 17:34:04 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a 49 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a rotura de cadena de aisladores de la estructura T76, según lo informada por ISA PERU, titular de la línea. Como consecuencia, la carga del usuario libre SIDER PERU en la S.E. Chimbote 2 se redujo en 2.5 MW. A las 18:24:01 h, se conectó la línea L-1105. | 2.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 06/10/2024 10:40:20 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla en la línea, debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.34 MW. A las 10:42:07 h, se conectó la línea L-6021. | 1.34
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 06/10/2024 11:53:42 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla ocasionada por Cía. Minera MINSUR entre las estructuras 219 a 221 durante el tendido de una nueva línea, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.34 MW. A las 14:18:24 h, se conectó la línea L-6021. | 1.34
ELECTRONOROESTE S.A. | L. EJIDOS - CHULUCANAS - LINEA L-6657A | 08/10/2024 06:06:24 | Desconectó la línea L-6657C (Ejidos - Chulucanas) de 60 kV, por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla monofásica en la fase "S" ubicada a 7.45 km desde la S.E. Ejidos, originado por el contacto de restos de cometa en el conductor de la fase "S", según lo informado por ENOSA, titular de línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chulucanas, Morropón y Loma Larga con un total de 13.94 MW. A las 06:12 h, se conectó la línea L-6657C y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 13.94
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - MOYOBAMBA - LINEA L-1049 | 09/10/2024 07:14:00 | Desconectó la línea L-1049 (Belaunde Terry - Moyobamba) de 138 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase "S", debido a causas externas, según lo informado por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN (CCNCM LT), titular de la línea. Cabe señalar que, de acuerdo a lo informado por CCNCM LT, el tramo de línea desde la S.E. Belaunde Terry hasta 6.25 km corresponde a la titularidad de CCNCM LT, luego el resto de 2,10 km hasta la S.E Moyobamba es de titularidad de ELECTRO ORIENTE. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Moyobamba, Gera, Rioja y Nueva Cajamarca con un total de 18.671 MW. A las 07:19 h, se conectó la línea L-1049 y se recuperó toda la carga interrumpida. | 31.4

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO ORIENTE | L. BELLAVISTA - TARAPOTO - LINEA L-1017 | 10/10/2024 13:12:11 | Desconectaron las líneas L-1017 (Bellavista - Tarapoto) de 138 kV en la S.E. Tarapoto y la línea L-1019 (Juanjuí - Bellavista) de 138 kV en la S.E. Juanjui, por falla en la CL-1017 en la S.E. Bellavista originado por el contacto de un tubo PVC en el seccionador de línea, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 13.11 MW. A las 14:01:58 h, se conectó la línea L-1017 en la S.E. Tarapoto. A las 14:02:10 h, se realizó un intento de conexión de la línea L-1017 en la S.E. Bellavista con resultado no exitoso. A las 15:15:10 h, se conectó la línea L-1017 en la S.E. Bellavista con resultado exitoso energizando la barra de 138 kV de la S.E. Bellavista. A las 14:08 h, se coordinó recuperar la carga interrumpida en la S.E. Bellavista. A las 15:38:17 h, se conectó la línea L-1019 en la S.E. Bellavista. | 13.11
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 12/10/2024 14:24:00 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuko - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla cuya causa se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 17.393 MW, así mismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Angel III cuando generaba 6.1 MW. A las 14:46 h sincronizó la C.T. Reserva Fria de Puerto Maldonado en sistema aislado. A las 15:09 h, el sistema aislado sincronizó con el SEIN mediante la conexión de la línea L-1015. | 17.39
ELECTROCENTRO | L. PICHANAKI - SATIPO - LINEA L-6086 | 16/10/2024 14:11:40 | Desconectó la línea L-6086 (Pichanaki - Satipo) de 60 kV, por actuación de su protección de sobrecorriente (50/51) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en el tramo Pichanaki-Satipo, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Chalhuamayo cuando generaba 4.8 MW, así mismo, se interrumpió el suministro de la S.E. Satipo y Chalhuamayo con un total de 7.839 MW. A las 14:18:57 h, se conectó la línea L-6086 y se procede a recuperar el suministro interrumpido. | 5.98
MINERA ANTAMINA | L. VIZCARRA - ANTAMINA - LINEA L-2286 | 16/10/2024 16:30:45 | Desconexión de la línea L-2286 (Antamina - Vizcarra) de 220 KV en la S.E Antamina, por falla monofásica a tierra en la fase "R" a una distancia de 17.9 km desde la S.E. Vizcarra, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA ANTAMINA, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección diferencial de línea (87L) seguido de un recierre exitoso en la S.E. Vizcarra. Cabe señalar que el interruptor IN-2408 de la línea L-2286 quedó abierto en la S.E. Antamina. Como consecuencia el cliente libre MINERA ANTAMINA redujo carga de 97.93 MW a 85.30 MW. A las 16:38 h, se conectó la línea L-2286 en la S.E. Antamina y se recuperó la carga que redujo. |  | 12.63
ELECTRO ORIENTE | L. JUANJUI - BELLAVISTA - LINEA L-1019 | 18/10/2024 13:32:53 | Desconectó la línea L-1019 (Juanjuí – Bellavista) de 138 kV en la S.E. Juanjuí, durante la conexión con sincronismo de la línea L-1017 (Tarapoto – Bellavista) de 138 kV, en la S.E. Bellavista, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 12.254 MW. A las 13:32:57 h, se apertura el interruptor IN-1311 de la línea L-1017 en la S.E. Bellavista. A las 13:34:20 h, se cerró el interruptor IN-1202 de la línea L-1019 en la S.E. Juanjuí. A las 13:34:36 h, se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 12.25
EGASA | C.H. CHARCANI V - GH G1 | 18/10/2024 14:01:01 | Se produjo la desconexión del grupo G3 de la C.H. Charcani V con 37.6 MW por falla en el interruptor de 138 kV asociado al grupo G1, lo cual se produjo durante el proceso de cambio de marcha acoplada a marcha en vacío para continuar con el mantenimiento programado en el grupo G1, según lo informado por EGASA, titular de la central. Como consecuencia se produjo la desconexión de los circuitos en media tensión de la S.E Yura 0 del usuario Libre Cementos Yura, reduciendo su carga con un total de 38.6 MW. A las 14:30 h, se procedió a recuperar la carga reducida. A las 15:06 h, el grupo G3 sincronizó con el SEIN. |  | 38.6
ELECTRO ORIENTE | L. TOCACHE - JUANJUI - LINEA L-1016 | 22/10/2024 11:27:24 | Desconectó la línea L-1016 (Tocache - Juanjuí) de 138 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "R" y "S", debido a fuertes vientos, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Así mismo, desconectó el reactor RB-4201 en la S.E. Belaunde. Como consecuencia, se presentaron variaciones de tensión que originaron una pérdida momentánea (alrededor de 33 segundos) de las cargas en los alimentadores de media tensión de la zona con un total de 14.2 MW. A las 11:32:58 h, se conectó la línea L-1016. | 14.2
ELECTROCENTRO | L. PICHANAKI - SATIPO - LINEA L-6086 | 22/10/2024 21:32:17 | Desconectó la línea L-6086 (Pichanaki - Satipo) de 60 kV, por falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Chalhuamayo cuando generaba 5.2 MW. Así mismo, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Satipo y Chalhuamayo con un total de 13.858 MW. A las 21:36:12 h, se conectó la línea L-6086 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 13.86
EGESUR | L. ARICOTA 1 - ARICOTA 2 - LINEA L-6617 | 23/10/2024 10:31:00 | Desconectaron las líneas L-6667 (Aricota 1 - Sarita), L-6617 (Aricota 1 - Aricota 2) de 60 kV y la C.H. Aricota 1 cuando generaba 7 MW, por falla bifásica entre las fases "S y T" en la línea de 13.2 kV que une las S.E Aricota 1 y S.E Aricota 2, debido al acercamiento de maquinaria pesada con el conductor de la línea, según lo informado por EGESUR, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sarita con una carga de 0.5 MW. A las 11:14 h, se conectó la línea L-6617. A las 11:29 h, se conectó la línea L-6667 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 12:03 y 17:17 h el grupo G1 y G2 respectivamente, de la C.H. Aricota 1, sincronizaron con el SEIN. | 0.5

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. CHILETE - TRAFO3D TP-6018 | 23/10/2024 11:08:33 | Desconectó el transformador TP-6018 de 60/22.9/10 KV de la S.E. Chilete, por actuación de la protección de subtensión (27) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E Chilete con un total de 5.38 MW. A las 11:15 h, se conectó el transformador TP-6018 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5.38
HIDRANDINA | L. GALLITO CIEGO - TEMBLADERA - LINEA L-6042 | 23/10/2024 11:15:47 | Desconectó la línea L-6042 (Gallito Ciego - Cajamarca) de 60 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tembladera y Chilete con un total de 11 MW. A las 11:32 h, se conectó la línea L-6042 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 6.38
MINERA BUENAVENTURA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 24/10/2024 14:45:29 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV en la S.E Uchucchacua por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “T” a 4.4 km desde la S.E. Uchucchacua, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con un total de 18.778 MW. A las 15:05 h, se conectó la línea L-1123 y se recuperó el suministro interrumpido. | 18.78
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 25/10/2024 13:56:06 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Caylloma con un total de 0.005 MW y los usuarios libres MINERA ARES y MINERA BATEAS con un total de 6.82 MW. A las 13:58:29 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.9
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 25/10/2024 14:17:51 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Caylloma con un total de 0.005 MW y los usuarios libres MINERA ARES y MINERA BATEAS con un total de 6.97 MW. A las 14:20:16 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.9
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 25/10/2024 14:25:52 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Caylloma con un total de 0.081 MW y los usuarios libres MINERA ARES y MINERA BATEAS con un total de 6.82 MW. A las 14:29:27 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.9
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 25/10/2024 14:31:46 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV en la S.E Callalli, por falla, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Caylloma con un total de 0.005 MW y los usuarios libres MINERA ARES y MINERA BATEAS con un total de 3.97 MW. A las A las 20:57 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.82
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 25/10/2024 17:10:10 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a una distancia de 11.2 km desde la S.E. Combapata, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1.076 MW. A las 17:14:21 h, se conectó la línea L-6001 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.08
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 25/10/2024 17:16:36 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a una distancia de 11.1 km desde la S.E. Combapata, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2.66 MW. A las 17:19 h, se conectó la línea L-6001 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.66
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN - LINEA L-6078 | 26/10/2024 13:54:04 | Desconectó la línea L-6078 (Parque Industrial - Concepción) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases "R y S", debido al movimiento de tierra por maquinaria pesada en el sector de Sicaya, ubicada a 17.71 km de la S.E Parque Industrial, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Concepción, Xauxa, Ingenio, Comas y Matapa con un total de 9.698 MW. Así mismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II y Runatullo III cuando generaban 4.01 MW y 5.26 MW, respectivamente. A las 14:39:13 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 15:10 h y 15:12 h la C.H Runatullo III y C.H Runatullo II respectivamente, se conectaron al SEIN. | 9.21
HIDRANDINA | S.E. CHIMBOTE NORTE - TRAFO3D TP-A058 | 26/10/2024 17:12:25 | Desconectó el transformador TP-A058 de 138/13.8 kV en la S.E. Chimbote Norte, debido a una falla en la línea de media tensión, correspondiente al alimentador AMT CHN022 (Florida), originado por contacto de globo de helio en la fase "R" de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de los equipos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chimbote Norte con un total de 13.50 MW. A las 18:12 h, se conectó el transformador TP-A058 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 13.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 26/10/2024 21:23:00 | Desconectó la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L), debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancane y Ananea con un total de 14.05 MW. A las 21:24:50 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 14.05

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 27/10/2024 14:30:22 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por actuación de su protección distancia (21), debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.3 MW. A las 14:31:49 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.3
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. AUCAYACU - TRAFO3D T65-162 | 28/10/2024 08:05:09 | Desconectó el lado 22,9 kV del transformador T65-121 de 138/22,9 kV de la SE Aucayacu, al registrarse una falla bifásica entre las fases "R y S" en la línea L-1039 (Aucayacu – Rural) de 22.9 kV, según lo informado por la empresa REP titular del transformador. Al respecto, la empresa ELECTROCENTRO titular de la línea en 22,9 kV, informó que durante la inspección encontraron un pararrayo averiado en la fase “R” del Recloser I409312 del Alimentador A4380 (L-1039), la cual se habría originado por descargas atmosféricas en la zona Sangapilla. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Aucayacu con un total de 1.41 MW. A las 08:10:11 h se conectó el transformador y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. Por otro lado, la empresa REP, informó que la actuación de la protección del transformador T65 ante una falla externa, se debió a una descoordinación entre los relés de sobrecorriente de la línea L-1039 y la protección de sobrecorriente del lado 22,9 kV del transformador T65, la cual ya fue corregida. | 1.41
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 28/10/2024 15:28:00 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L), debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 12.86 MW. A las 15:29:50 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 12.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 28/10/2024 15:37:00 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla en la línea, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con 11.81 MW. A las 15:39:10 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 11.81
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 30/10/2024 13:52:01 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por actuación de su protección distancia ante una falla monofásica en la fase "T" a 9.52 km de la S.E Ares, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 9.21 MW. A las 14:03 h, se conectó la línea L-6017 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 9.21
COELVISAC | S.E. TIERRAS NUEVAS - TRAFO3D T40-260 | 31/10/2024 11:13:16 | Desconectó el transformador de T40-260 de 220/60 kV en la S.E. Tierras Nuevas, por actuación de la protección diferencial del transformador (87T), ante una falla bifásica entre las fases "R y T", la cual se produjo durante trabajos de tratamiento de aceite dieléctrico mediante un sistema de termo vacío en el transformador, según lo informado por COELVISAC, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Tierras Nuevas con un total de 36.08 MW. A las 11:15:31 se conectó el transformador T40-260 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 36.08
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - JUNÍN - CARHUAMAYO - LINEA L-6501 | 31/10/2024 15:11:45 | Desconectó la línea L-6501 (Carhuamayo – Junín) de 50 kV, por actuación de la protección de sobrecorriente a tierra (67N), debido a descargas atmosféricas en la zona de Carhuamayo, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió de la S.E. Junin con un total de 0.35 MW. A las 15:50:53 h, se conectó la línea L-6501 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 0.35
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 31/10/2024 17:05:31 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 60 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 5.8 km desde la S.E. Combapata, debido a causas que no fueron informadas por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1 MW aproximadamente. A las 17:10:13 h, se conectó la línea L-6001 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1
ELECTROPERU | C.H. MANTARO - GH G5 | 31/10/2024 17:05:45 | Desconectó el grupo G5 de la C.H. Mantaro cuando generaba 66.04 MW por actuación de su protección diferencial del transformador (87T) de potencia del grupo G5, ante una falla en la línea de 33 kV (Mantaro - Tablachaca), según lo informado por ELECTROPERÚ, titular de la central. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tablachaca y Huancayoccassa con un total de 1 MW. A las 17:10 h, se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 18:38 h, el grupo G5 se declaró disponible. | 1
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 31/10/2024 17:44:42 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza 1 – Pampas) de 66 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla monofásica en la fase "R", debido a descarga atmosférica en la zona de Colcabamba, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 1.348 MW. A las 17:50:43 h, se conectó la línea L-6066 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.35
ELECTROCENTRO | L. OXAPAMPA - VILLA RICA - LINEA L-6080 | 31/10/2024 18:16:23 | Desconectó la línea L-6080 (Oxapampa - Villa Rica) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fases al registrarse un incremento de carga por la línea L-6080, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Villa Rica, Puerto Bermudez, Pichanaqui y Satipo con un total de 23.509 MW. A las 18:33:40 h, se conectó la línea L-6080 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 23.51

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN