## Portada
Lima, 14 de octubre 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
setiembre 2024
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-09-2024
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre de 2024 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
SETIEMBRE 2024
[7 empty] | mes: | setiembre
[7 empty] | año: | 2024
1. RESUMEN | [7 empty] | 2024-09-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en setiembre 2024 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de setiembre 2024 fue de 4 922,69 GWh, lo que representa un incremento de 96,33 GWh (2,00%) en comparación con el año 2023.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2024 fue de 1 864,58 GWh (23,35% mayor al registrado durante setiembre del año 2023).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2024 fue de 2 547,46 GWh, 14,05% menor al registrado durante setiembre del año 2023. La participación del gas natural de Camisea fue de 48,46%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,41%, la producción con diesel,Nafta residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,23%, 0,83%, 0,01%, 0,00%, 0,11%, 0,70% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 387,6 GWh y con centrales solares fue de 123,05 GWh, los cuales tuvieron una participación de 7,87% y 2,5% respectivamente.
|  | SETIEMBRE 2024 |  | SETIEMBRE 2023
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 1864.5819 | 1511.6391
[5 empty] | Gas Natural | 2454.8462 | 2764.0919
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta | 52.3976 | 162.8135
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 40.2168 | 37.1004
[5 empty] | Eólico | 387.5999 | 250.4453
[5 empty] | Solar | 123.0474 | 100.2684
| Total = 4 922,69 GWh |  | Total = 4 826,36 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en setiembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2024
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
KONDU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Carhuaquero | Central | 10 | 0.55 | 0.55 | 2024-02-14
ENEL GENERACIÍN PERU | Solar | Radiación | CSF | C.S. Clemesí | Central | 33 | 114.93 | 114.93 | 2024-02-28
STATKRAFT S.A | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Pachachaca | Central | 2.3 | 9.743 | 9.743 | 14/03/2024
ENGIE | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Quitaracsa | G1 | 13.18 | 56 | 58.948 | 17/03/2024
ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. San Juan de Marcona | Central | 13.8 | 129.8 | 129.8 | 2024-04-18
GM OPERACIONES | Termoeléctrico | Nafta | TV | C.T. Refinería Talara | TV1 ; TV2 | 13.8 | 102.34 | 102.34 | 2024-04-19
ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS | Hidroeléctrico | Agua | PELTON | C.H. Huallín | G1 | 6 | 3.2 | 2 | 2024-04-26
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | Eólico | Viento | AEROGENERADOR | C.E. Wayra Extensión | Central | 13.8 | 177 | 177 | 2024-06-29
GR CORTARRAMA S.A.C. | Solar | Radiación | CSF | C.S. Matarani | Central | 33 | 80 | 80 | 11/09/2024
Total | [6 empty] | 673.563 | 675.311
2.2. CONCLUSIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.52 | 0.42638 | 2024-03-12
STATKRAFT | Hidroeléctrico | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.64 | 0.5547 | 2024-05-25
2.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | SETIEMBRE 2024 | SETIEMBRE 2023 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5249.0712 | 5134.2882 | 2.236%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7596.1145 | 7528.9945 | 0.8915%
| EÓLICA |  | 1015.4 | 672.2 | 51.06%
| SOLAR |  | 477.755 | 282.275 | 69.25%
| TOTAL |  | 14338.3407 | 13617.7577 | 5.291%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2023 y setiembre 2024
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de setiembre 2023 y setiembre 2024

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-09-01 | 2023-09-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Hidroeléctrica | 1960.3561 | 1949.8305 | 1864.5819 | 1511.6391 | 23.35% | 23173.031 | 20497.644 | 13.05% | 22673.9598 | -9.598%
Termoeléctrica | 2575.3895 | 2583.5559 | 2547.4606 | 2964.0057 | -14.05% | 17813.4811 | 20826.6595 | -14.47% | 16662.7904 | 24.99%
Eólica | 353.1336 | 412.4256 | 387.5999 | 250.4453 | 54.76% | 2859.1137 | 1606.4725 | 77.97% | 1474.0972 | 8.98%
Solar | 92.3232 | 111.2126 | 123.0474 | 100.2684 | 22.72% | 863.5243 | 625.7722 | 37.99% | 581.2405 | 7.661%
Total | 4981.2024 | 5057.0247 | 4922.6897 | 4826.3585 | 1.996% | 44709.1502 | 43556.5482 | 2.646% | 41392.088 | 5.229%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | -12.5976 |  | -32.1019
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a setiembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-09-01 | 2023-09-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
Agua | 1960.3561 | 1949.8305 | 1864.5819 | 1511.6391 | 23.35% | 23173.031 | 20497.644 | 13.05% | 22673.9598 | -9.598%
G.N. de Camisea | 2422.8664 | 2422.8609 | 2385.4865 | 2643.0416 | -9.745% | 16846.5648 | 18886.3502 | -10.8% | 15686.8302 | 20.4%
G.N. de Malacas | 35.5297 | 29.3197 | 34.8764 | 64.4811 | -45.91% | 278.9566 | 553.4024 | -49.59% | 479.9843 | 15.3%
G.N. de Aguaytía | 42.7649 | 30.8841 | 34.4833 | 56.5692 | -39.04% | 156.5765 | 288.4414 | -45.72% | 196.8703 | 46.51%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17.8293 | -100%
Residual 500 | 0.46452 | 0 | 0.28028 | 10.1428 | -97.24% | 2.7223 | 25.2846 | -89.23% | 8.6911 | 190.9%
Nafta $ Gas Refinería | 40.447 | 48.7003 | 40.6516 | 0 |  | 210.2926 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 4.5077 | 11.0125 | 11.4657 | 152.6706 | -92.49% | 62.5394 | 834.3345 | -92.5% | 21.1633 | 3842%
Bagazo | 22.8672 | 35.5254 | 34.6967 | 31.3703 | 10.6% | 201.6906 | 188.6481 | 6.914% | 194.418 | -2.968%
Biogás | 5.942 | 5.2529 | 5.5202 | 5.7301 | -3.664% | 54.1382 | 50.1983 | 7.849% | 57.0039 | -11.94%
Solar | 92.3232 | 111.2126 | 123.0474 | 100.2684 | 22.72% | 863.5243 | 625.7722 | 37.99% | 581.2405 | 7.661%
Eólico | 353.1336 | 412.4256 | 387.5999 | 250.4453 | 54.76% | 2859.1137 | 1606.4725 | 77.97% | 1474.0972 | 8.98%
Total | 4981.2024 | 5057.0247 | 4922.6897 | 4826.3585 | 1.996% | 44709.1502 | 43556.5482 | 2.646% | 41392.088 | 5.229%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.852 | -100% | 32.1019 | -59.96%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | 0.25442 | 1067% | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9688 | -12.5976 |  | -32.1019
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a setiembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a setiembre
| 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-09-01 | 2023-09-02 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2024/2023
Agua | 115.649 | 104.0969 | 95.6662 | 92.4304 | 3.501% | 1620.7399 | 1559.1891 | 3.948% | 1594.1084 | -2.191%
Eólica | 353.1336 | 412.4256 | 387.5999 | 250.4453 | 54.76% | 2859.1137 | 1606.4725 | 77.97% | 1474.0972 | 8.98%
Solar | 92.3232 | 111.2126 | 123.0474 | 100.2684 | 22.72% | 863.5243 | 625.7722 | 37.99% | 581.2405 | 7.661%
Bagazo | 22.8672 | 35.5254 | 34.6967 | 31.3703 | 10.6% | 201.6906 | 188.6481 | 6.914% | 194.418 | -2.968%
Biogás | 5.942 | 5.2529 | 5.5202 | 5.7301 | -3.664% | 54.1382 | 50.1983 | 7.849% | 57.0039 | -11.94%
Total RER | 589.915 | 668.5135 | 646.5303 | 480.2445 | 34.63% | 5599.2067 | 4030.2802 | 38.93% | 3900.8681 | 3.318%
Participación en el SEIN (%) | 11.84% | 13.22% | 13.13% | 9.95% |  | 12.52% | 9.253% |  | 9.424%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en setiembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4922.6897 | GWh |  |  |  |  | 4276.1597
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 646.53 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en setiembre 2024.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2024 | 2023
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 18.148 | 11.9135 | 0.91176 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RENOVANDES H1 | 0.9243 | 0.92441
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20.862 | 11.7422 | 0.78174 |  | C.H. CHANCAY | 0.91315 | 0.86845
|  | C.H. CHANCAY | AGUA | 20.296 | 10.9628 | 0.7502 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.91086 | 0.81237
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20.366 | 9.2215 | 0.62888 |  | C.H. RONCADOR | 0.85128 | 0.82076
|  | C.H. RUCUY | AGUA | 20.27 | 6.3084 | 0.43225 |  | C.H. YARUCAYA | 0.8291 | 0.87979
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 9.0799 | 5.0396 | 0.77087 |  | C.H. IMPERIAL | 0.79848 | 0.81094
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 4.2141 | 0.58629 |  | C.H. RUCUY | 0.78777 | 0.77533
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.6631 | 0.98047 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.77651 | 0.65604
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.2256 | 0.46833 |  | C.H. CARHUAC | 0.74214 | 0.5746
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.0841 | 2.8119 | 0.19446 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.7286 | 0.73902
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 19.9872 | 2.7158 | 0.18872 |  | C.H. HER 1 | 0.72377 | 0.68923
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 2.4625 | 0.1713 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.71896 | 0.62935
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.973 | 2.3888 | 0.83508 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.69331 | 0.55898
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 6.502 | 2.2952 | 0.49029 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.67231 | 0.69984
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.636 | 1.9539 | 0.40895 |  | C.H. POTRERO | 0.66502 | 0.6757
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.0509 | 1.8157 | 0.12577 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.66134 | 0.6637
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 1.62 | 0.11269 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.64152 | 0.64214
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.3108 | 1.603 | 0.67245 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.63542 | 0.62672
|  | C.H. EL CARMEN | AGUA | 8.58 | 1.4338 | 0.2321 |  | C.H. POECHOS II | 0.63303 | 0.67484
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.3871 | 0.49194 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.61676 | 0.65964
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | AGUA | 20.58 | 1.2883 | 0.086941 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.60929 | 0.5146
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.2495 | 0.090385 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.60645 | 0.57281
|  | C.H. MANTA I | AGUA | 20.7634 | 1.2308 | 0.082331 |  | C.H. EL CARMEN | 0.59644 | 0.60035
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 9.9643 | 0.87031 | 0.12131 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.58469 | 0.54114
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 20.202 | 0.76518 | 0.052606 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.57825 | 0.7932
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.48408 | 0.11858 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.57227 | 0.56239
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.67864 | 0.47247 | 0.96694 |  | C.H. LA JOYA | 0.56804 | 0.55777
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 0.40819 | 0.057557 |  | C.H. MANTA I | 0.552 | 0.43317
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.769 | 0.11869 | 0.093186 |  | C.H. PURMACANA | 0.15114 | 0.31082
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 98.72 | 0.52735 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.55484 | 0.47736
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 148.29 | 63.896 | 0.59845 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.55251 | 0.46816
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 49.2313 | 0.51683 |  | C.E. DUNA | 0.54847 | 0.51984
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 45.7527 | 0.6541 |  | C.E. WAYRA I | 0.46843 | 0.36123
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 25.1147 | 0.4195 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.44449 | 0.32276
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.7637 | 0.68419 |  | C.E. SAN JUAN | 0.44361
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 10.6033 | 0.47721 |  | C.E. HUAMBOS | 0.44235 | 0.42723
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 9.8335 | 0.37521 |  | C.E. TALARA | 0.43067 | 0.35034
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 8.5015 | 0.64276 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.39111
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en setiembre 2024. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 6.9391 | 0.52464 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.3184
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 39.4341 | 0.37908 | SOLARES | C.S. RUBI | 0.33465 | 0.31733
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de setiembre | C.S. CLEMESI | SOLAR | 114.93 | 29.8311 | 0.3605 |  | C.S. CLEMESI | 0.31298 | #N/A
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 9.9177 | 0.30926 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3121 | 0.31969
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.2306 | 0.36323 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.30207 | 0.31191
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5165 | 0.31364 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.27813 | 0.29301
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.3197 | 0.37497 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26105 | 0.24726
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.9801 | 0.27639 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25453 | 0.25211
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9144 | 0.27184 |  | C.S. REPARTICION | 0.24862 | 0.24627
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.24844 | 0.26645 |  | C.S. YARUCAYA | 0.23479
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.073844 | 0.18648 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.11943
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 11.4725 | 1 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. PARAMONGA | 0.98311 | 0.90412
|  | C.T. MAPLE ETANOL | BIOCOMBUSTIBLE | 20.69 | 11.3192 | 0.75984 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.85121 | 0.68916
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.0722 | 0.67521 |  | C.T. CALLAO | 0.72205 | 0.73557
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.5641 | 0.90514 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.63868 | 0.74937
|  | C.T. CALLAO | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.97999 | 0.56713 |  | C.T. LA GRINGA | 0.47676 | 0.38035
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.90388 | 0.42502 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.11657
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en setiembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | setiembre |  |  |  | Variación 2024/2023 (GWh) |  | 2024 | 2023
| 2024 | 2023 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 895.2679
KALLPA | 1040.6801 | 961.703 | 8.212% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENGIE | 842.7781 | 833.6997 | 1.089% |  |  | KONDU | 0.073844
ORYGEN PERU | 747.9476 |  |  |  |  | ATRIA | 0.11869 | 0.22091
ELECTROPERU | 555.6595 | 459.1929 | 21.01% |  |  | CERRO VERDE | 0.12073 | 1.1608
FENIX POWER | 387.2887 | 406.8222 | -4.801% |  |  | COLCA SOLAR | 0.24844 | 0.26052
TERMOCHILCA | 151.3543 | 205.7327 | -26.43% |  |  | SHOUGESA | 0.28028 | 10.1428
STATKRAFT | 150.1316 | 117.3652 | 27.92% |  |  | IYEPSA | 0.72101 | 0.028032
ORAZUL ENERGY PERÚ | 102.8887 | 83.0568 | 23.88% |  |  | AGUA AZUL | 0.76518 | 0.87053
EGEMSA | 84.1307 | 67.7522 | 24.17% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.137 | 0.94072
EGASA | 68.2899 | 67.4461 | 1.251% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.2308 | 1.8314
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 63.896 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 1.2495 | 1.7297
CELEPSA | 55.2394 | 36.0775 | 53.11% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3198
SAN GABAN | 53.5697 | 35.9462 | 49.03% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3871 | 1.1583
P.E. TRES HERMANAS | 45.7527 | 45.0011 | 1.67% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.603 | 0.88281
INLAND | 42.9387 | 35.54 | 20.82% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.3888 | 2.1721
GM OPERACIONES | 40.6516 |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 2.7221 | 5.5623
EMGE HUALLAGA | 39.9608 | 4.5881 | 771% |  |  | EGECSAC | 3.6631 | 2.884
EMGE HUANZA | 36.7861 | 31.0117 | 18.62% |  |  | SAMAY I | 3.759 | 76.4993
ENERGÍA EÓLICA | 35.718 | 41.3075 | -13.53% |  |  | REPARTICION | 3.9144 | 4.0079
ENEL GENERACION PIURA | 35.341 | 65.3105 | -45.89% |  |  | MAJES | 3.9801 | 4.0944
TERMOSELVA | 34.4833 | 56.5692 | -39.04% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.3197 | 4.2076
CHINANGO | 26.7053 | 37.4411 | -28.67% |  |  | TACNA SOLAR | 4.5165 | 3.7387
SDF ENERGIA | 23.6386 | 22.1441 | 6.749% |  |  | SAN JACINTO | 5.21 | 5.4898
GR CORTARRAMA | 21.581 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.2306 | 5.0574
P.E. MARCONA | 15.7637 | 14.9099 | 5.727% |  |  | PETRAMAS | 5.5202 | 5.7301
SINERSA | 14.1884 | 14.2815 | -0.6517% |  |  | RIO BAÑOS | 6.3084 | 6.8851
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2268 | 12.113 | 9.195% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 6.6461 | 7.6756
EGESUR | 12.9303 | 19.5433 | -33.84% |  |  | BIOENERGIA | 6.6949 | 6.1756
GEPSA | 12.383 | 11.1122 | 11.44% |  |  | GR PAINO | 6.9391 | 7.7355
HUAURA POWER | 11.9135 | 10.0907 | 18.06% |  |  | GR TARUCA | 8.5015 | 9.108
SANTA ANA | 11.7422 | 9.0539 | 29.69% |  |  | ANDEAN POWER | 9.2215 | 7.732
AIPSA | 11.4725 | 9.8726 | 16.21% |  |  | EMGE JUNÍN | 9.6102 | 10.2134
AGROAURORA | 11.3192 | 9.8324 | 15.12% |  |  | LA VIRGEN | 10.9373 | 12.3778
LA VIRGEN | 10.9373 | 12.3778 | -11.64% |  |  | AGROAURORA | 11.3192 | 9.8324
EMGE JUNÍN | 9.6102 | 10.2134 | -5.906% |  |  | AIPSA | 11.4725 | 9.8726
ANDEAN POWER | 9.2215 | 7.732 | 19.26% |  |  | SANTA ANA | 11.7422 | 9.0539
GR TARUCA | 8.5015 | 9.108 | -6.66% |  |  | HUAURA POWER | 11.9135 | 10.0907
GR PAINO | 6.9391 | 7.7355 | -10.3% |  |  | GEPSA | 12.383 | 11.1122
BIOENERGIA | 6.6949 | 6.1756 | 8.409% |  |  | EGESUR | 12.9303 | 19.5433
CELEPSA RENOVABLES | 6.6461 | 7.6756 | -13.41% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.2268 | 12.113
RIO BAÑOS | 6.3084 | 6.8851 | -8.377% |  |  | SINERSA | 14.1884 | 14.2815
PETRAMAS | 5.5202 | 5.7301 | -3.664% |  |  | P.E. MARCONA | 15.7637 | 14.9099
PANAMERICANA SOLAR | 5.2306 | 5.0574 | 3.424% |  |  | GR CORTARRAMA | 21.581
SAN JACINTO | 5.21 | 5.4898 | -5.095% |  |  | SDF ENERGIA | 23.6386 | 22.1441
TACNA SOLAR | 4.5165 | 3.7387 | 20.8% |  |  | CHINANGO | 26.7053 | 37.4411
MOQUEGUA FV | 4.3197 | 4.2076 | 2.663% |  |  | TERMOSELVA | 34.4833 | 56.5692
MAJES | 3.9801 | 4.0944 | -2.792% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 35.341 | 65.3105
REPARTICION | 3.9144 | 4.0079 | -2.332% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 35.718 | 41.3075
SAMAY I | 3.759 | 76.4993 | -95.09% |  |  | EMGE HUANZA | 36.7861 | 31.0117
EGECSAC | 3.6631 | 2.884 | 27.02% |  |  | EMGE HUALLAGA | 39.9608 | 4.5881
GENERACIÓN ANDINA | 2.7221 | 5.5623 | -51.06% |  |  | GM OPERACIONES | 40.6516
HIDROCAÑETE | 2.3888 | 2.1721 | 9.977% |  |  | INLAND | 42.9387 | 35.54
MAJA ENERGIA | 1.603 | 0.88281 | 81.57% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 45.7527 | 45.0011
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.3871 | 1.1583 | 19.75% |  |  | SAN GABAN | 53.5697 | 35.9462
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.3198 |  |  |  |  | CELEPSA | 55.2394 | 36.0775
RIO DOBLE | 1.2495 | 1.7297 | -27.77% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 63.896
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.2308 | 1.8314 | -32.79% |  |  | EGASA | 68.2899 | 67.4461
CENTRALES SANTA ROSA | 1.137 | 0.94072 | 20.86% |  |  | EGEMSA | 84.1307 | 67.7522
AGUA AZUL | 0.76518 | 0.87053 | -12.1% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 102.8887 | 83.0568
IYEPSA | 0.72101 | 0.028032 | 2472% |  |  | STATKRAFT | 150.1316 | 117.3652
SHOUGESA | 0.28028 | 10.1428 | -97.24% |  |  | TERMOCHILCA | 151.3543 | 205.7327
COLCA SOLAR | 0.24844 | 0.26052 | -4.64% |  |  | FENIX POWER | 387.2887 | 406.8222
CERRO VERDE | 0.12073 | 1.1608 | -89.6% |  |  | ELECTROPERU | 555.6595 | 459.1929
ATRIA | 0.11869 | 0.22091 | -46.27% |  |  | ORYGEN PERU | 747.9476
KONDU | 0.073844 |  |  |  |  | ENGIE | 842.7781 | 833.6997
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 1040.6801 | 961.703
ENEL GENERACION PERU |  | 895.2679 | -100%
Total | 4922.6897 | 4826.3585 | 1.996%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en setiembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en setiembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-07-23 20:45 | 2024-08-20 18:45 | 2024-09-10 18:45 | 2023-09-28 19:00 | Var (%) | 2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022
| 2024-07-23 20:45 | 2024-08-20 18:45 | 2024-09-10 18:45 | 2023-09-28 19:00 |  | 2024-02-07 20:30 | 2023-04-11 19:00 |  | 2022-02-22 19:45
| 45496.8646 | 45524.7812 | 45545.7812 | 45197.7917 |  | 45329.8542 | 45027.7917 |  | 44614.8229
Hidroeléctrica | 3169.9942 | 2971.5559 | 3024.6229 | 2654.9456 | 13.92% | 4475.6376 | 4362.1793 | 2.601% | 4553.9271 | -4.211%
Termoeléctrica | 3507.593 | 3674.2223 | 3921.6569 | 4218.1405 | -7.029% | 3005.9687 | 2953.978 | 1.76% | 2455.9372 | 20.28%
Eólica | 741.0229 | 801.6241 | 639.2987 | 501.0725 | 27.59% | 280.5234 | 289.3488 | -3.05% | 136.9003 | 111.4%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -1.7038 | -0.12707 | -4.1292 |  |  | -0.14118
Total | 7416.9063 | 7447.2753 | 7581.4492 | 7374.1586 | 2.811% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7416.9063 | 7447.2753 | 7581.4492 | 7374.1586 | 2.811% | 7761.9886 | 7605.5061 | 2.057% | 7146.7646 | 6.419%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | setiembre |  |  |  | Variación 2024/2023 (MW)
| 2024 | 2023 | Var (%)
| 2024-09-10 18:45 | 2023-09-28 19:00
| 45545.7812 | 45197.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2024 | 2023
KALLPA | 1580.259 | 1348.8357 | 17.16% |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 1238.844
ORYGEN PERU | 1320.522 |  |  |  |  | GR CORTARRAMA | 0
ENGIE | 1200.8364 | 1426.4845 | -15.82% |  |  | KONDU | 0
ELECTROPERU | 752.0502 | 795.2222 | -5.429% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
FENIX POWER | 551.4662 | 567.5124 | -2.827% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
TERMOCHILCA | 295.754 | 297.698 | -0.653% |  |  | MAJES | 0 | 0
STATKRAFT | 275.5457 | 233.8502 | 17.83% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 183.1055 | 6.3911 | 2765% |  |  | SHOUGESA | 0 | 17.2146
EGASA | 156.4119 | 119.2145 | 31.2% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 138.8649 | 136.063 | 2.059% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 2.9828
EGEMSA | 108.5901 | 91.476 | 18.71% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 86.835 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 85.0512 | 202.071 | -57.91% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CHINANGO | 76.316 | 78.753 | -3.094% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
SAN GABAN | 69.8687 | 64.1779 | 8.867% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 0 | 2.038
P.E. TRES HERMANAS | 65.2232 | 90.0621 | -27.58% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOSELVA | 60.5363 | 81.634 | -25.84% |  |  | ATRIA | 0.72736 | 0
EMGE HUANZA | 59.4473 | 39.8209 | 49.29% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.5243 | 1.3427
INLAND | 55.5627 | 48.8199 | 13.81% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 1.5654 | 6.55
ENEL GENERACION PIURA | 48.4826 | 89.515 | -45.84% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.6982 | 2.5465
GM OPERACIONES | 44.4927 |  |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.04
ENERGÍA EÓLICA | 42.8578 | 93.4 | -54.11% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.554 | 1.033
SDF ENERGIA | 33.6678 | 29.614 | 13.69% |  |  | AGUA AZUL | 3.121 | 3.109
EGESUR | 28.9326 | 22.2755 | 29.89% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
SINERSA | 22.7179 | 23.4406 | -3.083% |  |  | EGECSAC | 5.1691 | 3.0058
AGROAURORA | 19.434 | 11.1351 | 74.53% |  |  | GR TARUCA | 5.7629 | 0.74225
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4748 | 17.3948 | 6.209% |  |  | GR PAINO | 6.4723 | 1.31
AIPSA | 17.427 | 15.276 | 14.08% |  |  | PETRAMAS | 7.3918 | 8.8039
HUAURA POWER | 16.7972 | 15.6442 | 7.371% |  |  | SAN JACINTO | 7.6473 | 8.1644
GEPSA | 16.7535 | 14.4938 | 15.59% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 9.6722 | 10.0018
P.E. MARCONA | 16.4581 | 30.734 | -46.45% |  |  | RIO BAÑOS | 9.9258 | 9.3169
SANTA ANA | 15.028 | 14.711 | 2.155% |  |  | LA VIRGEN | 10.985 | 15.917
ANDEAN POWER | 14.9339 | 10.3626 | 44.11% |  |  | EMGE JUNÍN | 10.9884 | 12.553
BIOENERGIA | 11.9 | 9 | 32.22% |  |  | BIOENERGIA | 11.9 | 9
EMGE JUNÍN | 10.9884 | 12.553 | -12.46% |  |  | ANDEAN POWER | 14.9339 | 10.3626
LA VIRGEN | 10.985 | 15.917 | -30.99% |  |  | SANTA ANA | 15.028 | 14.711
RIO BAÑOS | 9.9258 | 9.3169 |  |  |  | P.E. MARCONA | 16.4581 | 30.734
CELEPSA RENOVABLES | 9.6722 | 10.0018 | -3.296% |  |  | GEPSA | 16.7535 | 14.4938
SAN JACINTO | 7.6473 | 8.1644 | -6.333% |  |  | HUAURA POWER | 16.7972 | 15.6442
PETRAMAS | 7.3918 | 8.8039 | -16.04% |  |  | AIPSA | 17.427 | 15.276
GR PAINO | 6.4723 | 1.31 | 394.1% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.4748 | 17.3948
GR TARUCA | 5.7629 | 0.74225 | 676.4% |  |  | AGROAURORA | 19.434 | 11.1351
EGECSAC | 5.1691 | 3.0058 | 71.97% |  |  | SINERSA | 22.7179 | 23.4406
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | EGESUR | 28.9326 | 22.2755
AGUA AZUL | 3.121 | 3.109 | 0.3866% |  |  | SDF ENERGIA | 33.6678 | 29.614
MAJA ENERGIA | 2.554 | 1.033 | 147.2% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.8578 | 93.4
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.04 |  |  |  |  | GM OPERACIONES | 44.4927
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 1.6982 | 2.5465 | -33.31% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 48.4826 | 89.515
GENERACIÓN ANDINA | 1.5654 | 6.55 | -76.1% |  |  | INLAND | 55.5627 | 48.8199
CENTRALES SANTA ROSA | 1.5243 | 1.3427 | 13.53% |  |  | EMGE HUANZA | 59.4473 | 39.8209
ATRIA | 0.72736 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 60.5363 | 81.634
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 65.2232 | 90.0621
ELECTRICA YANAPAMPA | 0 | 2.038 | -100% |  |  | SAN GABAN | 69.8687 | 64.1779
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 76.316 | 78.753
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 85.0512 | 202.071
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 86.835
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 108.5901 | 91.476
RIO DOBLE | 0 | 2.9828 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 138.8649 | 136.063
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 156.4119 | 119.2145
SHOUGESA | 0 | 17.2146 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 183.1055 | 6.3911
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 275.5457 | 233.8502
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 295.754 | 297.698
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 551.4662 | 567.5124
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 752.0502 | 795.2222
KONDU | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 1200.8364 | 1426.4845
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | ORYGEN PERU | 1320.522
ENEL GENERACION PERU |  | 1238.844 | -100% |  |  | KALLPA | 1580.259 | 1348.8357
Total | 7581.4492 | 7374.1586 | 2.811%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en setiembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en setiembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30/09/2024 | VOLUMEN ÚTIL 30/09/2023 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 0.05977 | 12.3467 | -99.52%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 3.93 | 0.141 | 2687% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 8.652 | 0.059 | 14564% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 4.086 | 3.41 | 19.82%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 7.647 | 8.71 | -12.2% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 9.925 | 1.381 | 618.7% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 74.622 | 51.265 | 45.56% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 29.097 | 13.908 | 109.2% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 0.794 | 3.36 | -76.37% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 18.66 | 19.62 | -4.893% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 71.134 | 25.643 | 177.4% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 74.03 | 59.189 | 25.07% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 12.375 | 22.915 | -46% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 242.665 | 226.876 | 6.959% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 46.32 | 39.55 | 17.12% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 19.91 | 8.9 | 123.7% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 95.299 | 85.83 | 11.03% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 20.193 | 11.797 | 71.17% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 16.491 | 2.993 | 451% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 20.188 | 16.879 | 19.6% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 30.71 | 19.64 | 56.36% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 2.09 | 0.86 | 143% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 32.47 | 11.77 | 175.9% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 22.83 | 16.87 | 35.33% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 13.72 | 14.32 | -4.19% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 140.13 | 106.651 | 31.39% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 52.97 | 28.96 | 82.91% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 5.7438 | 8.5938 | -33.16% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 32.238 | 20.123 | 60.2% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2023 y 2024. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 20.0585 | 36.308 | 5.527 | 23.925 |  | 1 | 8.5489 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 |  | 1 | 12.421 | 15.534 | 13.554 | 19.597 |  | 1 | 224.959 | 208.247 | 155.39 | 144.642 |  | 1 | 245.056 | 232.477 | 225.478 | 218.767 |  | 1 | 8.011 | 28.82 | 4.67 | 9.791 |  | 1 | 37.09 | 51.81 | 27.18 | 64.7 |  | 1 | 51.58 | 67.61 | 22.98 | 47.4 |  | 1 | 7.832 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 |  | 1 | 18.365 | 7.412 | 11.847 | 19.421 |  | 1 | 146.779 | 148.66 | 92.438 | 183.332 |  | 1 | 78.004 | 35.493 | 33.673 | 25.428 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 23.5301 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 |  | 2 | 13.7002 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 |  | 2 | 15.69 | 16.402 | 13.462 | 19.655 |  | 2 | 247.2687 | 232.213 | 151.797 | 151.729 |  | 2 | 245.369 | 233.936 | 225.229 | 218.64 |  | 2 | 9.181 | 29.79 | 5.17 | 10.541 |  | 2 | 50.82 | 52.1 | 39.32 | 75.8 |  | 2 | 54.93 | 69.88 | 25.7 | 49.35 |  | 2 | 9.4612 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 |  | 2 | 23.697 | 6.816 | 15.065 | 22.319 |  | 2 | 162.971 | 147.8 | 98.191 | 191.282 |  | 2 | 98.037 | 56.156 | 30.781 | 36.223 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 25.4978 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 |  | 3 | 6.3042 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 |  | 3 | 15.959 | 16.402 | 13.505 | 19.518 |  | 3 | 265.538 | 254.674 | 147.074 | 152.055 |  | 3 | 247.711 | 234.468 | 224.785 | 218.322 |  | 3 | 11.87 | 31.63 | 5.35 | 11.341 |  | 3 | 64.69 | 54.55 | 45.49 | 92.96 |  | 3 | 60.83 | 73.58 | 25.7 | 51.58 |  | 3 | 11.0051 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 |  | 3 | 22.911 | 8.257 | 17.345 | 25.843 |  | 3 | 172.67 | 147.11 | 99.386 | 201.74 |  | 3 | 137.107 | 68.724 | 34.4 | 66.337 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 28.8039 | 39.807 | 11.007 | 28.662 |  | 4 | 10.1021 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 |  | 4 | 16.375 | 16.788 | 16.578 | 20.332 |  | 4 | 289.178 | 293.335 | 143.6 | 164.739 |  | 4 | 249.352 | 236.569 | 224.651 | 220.715 |  | 4 | 13.28 | 36.08 | 5.67 | 12.211 |  | 4 | 76.09 | 63.05 | 51.45 | 109.09 |  | 4 | 63.65 | 78.72 | 25.7 | 54.37 |  | 4 | 12.4347 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 |  | 4 | 21.918 | 11.752 | 19.993 | 30.261 |  | 4 | 188.21 | 151.07 | 104.32 | 215.482 |  | 4 | 187.186 | 95.909 | 34.036 | 98.037 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 29.032 | 44.107 | 13.06 | 35.011 |  | 5 | 8.286 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 |  | 5 | 16.316 | 17.009 | 18.444 | 20.814 |  | 5 | 301.9982 | 324.193 | 156.009 | 184.914 |  | 5 | 249.66 | 238.431 | 225.906 | 221.546 |  | 5 | 14.38 | 40.18 | 6.011 | 14.841 |  | 5 | 84.53 | 70.31 | 49.5 | 116.44 |  | 5 | 66.47 | 85.62 | 30.33 | 58.58 |  | 5 | 13.8436 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 |  | 5 | 19.059 | 15.686 | 25.704 | 36.713 |  | 5 | 206.021 | 158.13 | 113.64 | 236.888 |  | 5 | 240.254 | 122.549 | 42.497 | 143.135 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 31.898 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 |  | 6 | 8.3549 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 |  | 6 | 16.011 | 17.522 | 19.035 | 20.863 |  | 6 | 331.439 | 332.912 | 189.126 | 193.625 |  | 6 | 251.621 | 238.187 | 229.073 | 222.12 |  | 6 | 17.16 | 45.49 | 6.77 | 17.231 |  | 6 | 91.79 | 83.17 | 56.51 | 126.22 |  | 6 | 70.87 | 91.98 | 33.06 | 61.39 |  | 6 | 14.901 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 |  | 6 | 21.174 | 20.542 | 34.425 | 38.952 |  | 6 | 213.416 | 166.685 | 123.403 | 243.89 |  | 6 | 285.579 | 164.03 | 58.094 | 183.682 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 32.5437 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 |  | 7 | 0.54074 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 |  | 7 | 16.447 | 17.835 | 19.221 | 20.222 |  | 7 | 331.703 | 343.615 | 229.796 | 199.199 |  | 7 | 251.503 | 238.045 | 231.429 | 221.926 |  | 7 | 21.41 | 52.28 | 8.36 | 22.4 |  | 7 | 96.93 | 97.51 | 62.47 | 134.42 |  | 7 | 75.15 | 97.22 | 36.08 | 64.78 |  | 7 | 15.514 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 |  | 7 | 23.398 | 28.6 | 36.319 | 37.904 |  | 7 | 218.88 | 178.543 | 132.73 | 249.112 |  | 7 | 286.727 | 221.161 | 69.123 | 231.258 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 35.5388 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 |  | 8 | 2.3427 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 |  | 8 | 17.379 | 18.394 | 19.325 | 19.541 |  | 8 | 328.463 | 362.705 | 230.962 | 220.357 |  | 8 | 251.174 | 239.072 | 231.824 | 224.318 |  | 8 | 29.05 | 54.62 | 9.49 | 28.9 |  | 8 | 99.31 | 112.22 | 79.18 | 140.89 |  | 8 | 79.29 | 100.14 | 38.55 | 68.46 |  | 8 | 15.925 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 |  | 8 | 25.537 | 33.356 | 45.202 | 34.634 |  | 8 | 222.02 | 187.832 | 150.01 | 252.539 |  | 8 | 276.421 | 273.057 | 91.259 | 268.551 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 36.534 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  | 9 | 2.3545 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  | 9 | 17.079 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  | 9 | 332.172 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  | 9 | 251.105 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  | 9 | 31.41 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  | 9 | 103.95 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  | 9 | 81.59 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  | 9 | 16.4872 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  | 9 | 28.259 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  | 9 | 229.26 | 205.52 | 167.673 | 262.023 |  | 9 | 271.929 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 38.3246 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  | 10 | 10.4844 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  | 10 | 17.294 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  | 10 | 338.513 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  | 10 | 250.85 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  | 10 | 32.77 | 62.48 | 11 | 35.88 |  | 10 | 105.9 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  | 10 | 83.89 | 106 | 40.48 | 73.86 |  | 10 | 17.8183 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  | 10 | 36.591 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  | 10 | 235.36 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  | 10 | 283.86 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 39.5886 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  | 11 | 11.033 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  | 11 | 17.421 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  | 11 | 353.819 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  | 11 | 251.04 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  | 11 | 34.72 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  | 11 | 118.37 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  | 11 | 87.64 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  | 11 | 19.04 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  | 11 | 44.489 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  | 11 | 245.554 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  | 11 | 297.126 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 42.099 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  | 12 | 12.3899 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  | 12 | 17.811 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  | 12 | 384.997 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  | 12 | 251.921 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  | 12 | 36.54 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  | 12 | 130.22 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  | 12 | 90.39 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  | 12 | 20.2231 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  | 12 | 51.91 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  | 12 | 254.809 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  | 12 | 303.544 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 43.565 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  | 13 | 12.7911 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  | 13 | 18.147 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  | 13 | 399.491 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  | 13 | 252.916 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  | 13 | 37.83 | 68.44 | 16.51 | 39 |  | 13 | 128.86 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  | 13 | 93.72 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  | 13 | 21.5396 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  | 13 | 62.074 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  | 13 | 267.011 | 256.024 | 206.281 | 274.102 |  | 13 | 310.6 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 45.6426 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  | 14 | 12.6799 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  | 14 | 18.415 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  | 14 | 404.307 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  | 14 | 253.058 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  | 14 | 40.14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  | 14 | 148.6 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  | 14 | 95.91 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  | 14 | 23.0726 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  | 14 | 64.515 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  | 14 | 274.293 | 265.796 | 218.474 | 274.494 |  | 14 | 310.6 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 47.9055 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  | 15 | 11.5785 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  | 15 | 19.385 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  | 15 | 416.822 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  | 15 | 253.249 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  | 15 | 42.29 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  | 15 | 163.2 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  | 15 | 98.97 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  | 15 | 24.2728 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  | 15 | 65.271 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  | 15 | 275.38 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  | 15 | 308.242 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 49.019 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  | 16 | 5.9233 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  | 16 | 19.52 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  | 16 | 414.005 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  | 16 | 252.928 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  | 16 | 43.6 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  | 16 | 171.52 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  | 16 | 99.11 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  | 16 | 24.9391 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  | 16 | 65.993 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  | 16 | 275.73 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  | 16 | 302.959 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 50.027 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  | 17 | 0.22742 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  | 17 | 19.769 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  | 17 | 410.124 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  | 17 | 252.538 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  | 17 | 44.13 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  | 17 | 175.12 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  | 17 | 99.41 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  | 17 | 25.3676 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  | 17 | 67.0787 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  | 17 | 276.888 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  | 17 | 304.716 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 50.6395 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  | 18 | 0.72488 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  | 18 | 19.682 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  | 18 | 406.565 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  | 18 | 252.149 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  | 18 | 44.45 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  | 18 | 175.62 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  | 18 | 99.41 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  | 18 | 25.5342 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  | 18 | 67.332 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  | 18 | 276.41 | 270.471 | 229.745 | 278.323 |  | 18 | 301.205 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 50.9301 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  | 19 | 1.897 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  | 19 | 19.501 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  | 19 | 403.0917 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  | 19 | 251.694 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  | 19 | 44.65 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  | 19 | 177.74 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  | 19 | 99.26 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  | 19 | 25.6591 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  | 19 | 67.332 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  | 19 | 276.327 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  | 19 | 301.789 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 51.2535 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  | 20 | 8.1314 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  | 20 | 18.581 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  | 20 | 397.581 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  | 20 | 251.174 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  | 20 | 44.65 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  | 20 | 179.79 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  | 20 | 99.46 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  | 20 | 25.784 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  | 20 | 67.332 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  | 20 | 275.933 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  | 20 | 305.303 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 51.896 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  | 21 | 0.49226 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  | 21 | 17.746 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  | 21 | 392.7179 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  | 21 | 250.785 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  | 21 | 44.69 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  | 21 | 180.53 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  | 21 | 99.26 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  | 21 | 25.9367 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  | 21 | 67.332 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  | 21 | 275.82 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  | 21 | 308.242 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 52.276 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  | 22 | 2.3626 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  | 22 | 17.163 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  | 22 | 388.03 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  | 22 | 250.395 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  | 22 | 44.73 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  | 22 | 180.33 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  | 22 | 98.91 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  | 22 | 26.0339 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  | 22 | 67.332 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  | 22 | 274.216 | 269.26 | 228.594 | 276.148 |  | 22 | 307.653 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 51.6559 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  | 23 | 6.702 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  | 23 | 16.779 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  | 23 | 382.769 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  | 23 | 249.94 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  | 23 | 44.73 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  | 23 | 177.96 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  | 23 | 98.97 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  | 23 | 26.1033 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  | 23 | 67.332 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  | 23 | 271.499 | 266.018 | 225.33 | 274.81 |  | 23 | 302.959 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 51.4334 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  | 24 | 10.7292 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  | 24 | 16.455 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  | 24 | 377.715 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  | 24 | 249.745 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  | 24 | 44.73 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  | 24 | 176.19 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  | 24 | 98.62 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  | 24 | 26.1033 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  | 24 | 67.332 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  | 24 | 267.7 | 262.13 | 222.2 | 274.923 |  | 24 | 291.911 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 50.62 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  | 25 | 8.2292 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  | 25 | 16.368 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  | 25 | 372.819 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  | 25 | 249.546 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  | 25 | 44.73 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  | 25 | 173.79 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  | 25 | 98.38 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  | 25 | 26.1172 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  | 25 | 67.332 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  | 25 | 263.564 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  | 25 | 282.145 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 48.7305 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  | 26 | 7.1136 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  | 26 | 16.861 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  | 26 | 367.401 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  | 26 | 249.226 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  | 26 | 44.73 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  | 26 | 171.95 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  | 26 | 98.03 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  | 26 | 26.1172 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  | 26 | 67.224 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  | 26 | 257.217 | 250.722 | 212.967 | 264.537 |  | 26 | 270.238 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 46.0237 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  | 27 | 7.1963 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  | 27 | 16.761 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  | 27 | 361.956 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  | 27 | 248.836 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  | 27 | 44.73 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  | 27 | 164.19 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  | 27 | 97.51 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  | 27 | 26.1172 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  | 27 | 66.97 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  | 27 | 253.12 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  | 27 | 251.326 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 42.3499 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  | 28 | 4.9775 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  | 28 | 16.356 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  | 28 | 356.433 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  | 28 | 248.381 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  | 28 | 44.73 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  | 28 | 156.93 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  | 28 | 97.36 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  | 28 | 26.1172 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  | 28 | 66.717 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  | 28 | 252.963 | 241.68 | 202.282 | 254.699 |  | 28 | 243.67 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 39.133 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  | 29 | 10.3812 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  | 29 | 16.344 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  | 29 | 350.395 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  | 29 | 247.862 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  | 29 | 43.79 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  | 29 | 151.1 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  | 29 | 96.05 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  | 29 | 26.1172 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  | 29 | 66.427 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  | 29 | 244.396 | 236.73 | 199.157 | 251.105 |  | 29 | 236.09 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 33.1674 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  | 30 | 10.7817 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  | 30 | 15.954 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  | 30 | 344.04 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  | 30 | 247.407 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  | 30 | 41.26 | 47.68 | 15.821 | 37 |  | 30 | 144.44 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  | 30 | 91.11 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  | 30 | 26.1172 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  | 30 | 65.271 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  | 30 | 241.092 | 232.23 | 195.057 | 245.282 |  | 30 | 223.805 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 30.5779 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  | 31 | 8.6367 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  | 31 | 15.358 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  | 31 | 337.461 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  | 31 | 247.013 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  | 31 | 39.19 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  | 31 | 138.91 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  | 31 | 85.19 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  | 31 | 26.1172 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  | 31 | 63.544 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  | 31 | 234.14 | 222.036 | 187.97 | 238.408 |  | 31 | 211.726 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 27.9326 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  | 32 | 7.4827 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  | 32 | 14.701 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  | 32 | 330.624 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  | 32 | 246.498 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  | 32 | 38.13 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  | 32 | 129.44 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  | 32 | 79.29 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  | 32 | 25.8951 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  | 32 | 60.291 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  | 32 | 225.38 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  | 32 | 200.367 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 26.274 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  | 33 | 6.8951 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  | 33 | 12.864 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  | 33 | 323.7728 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  | 33 | 245.978 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  | 33 | 35.92 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  | 33 | 117.6 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  | 33 | 73.58 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  | 33 | 25.8396 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  | 33 | 57.151 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  | 33 | 219.864 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  | 33 | 187.186 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.0132 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  | 34 | 7.9172 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  | 34 | 12.878 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  | 34 | 315.947 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  | 34 | 245.393 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  | 34 | 33.74 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  | 34 | 106.14 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  | 34 | 68.17 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  | 34 | 24.5987 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  | 34 | 53.479 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  | 34 | 214.564 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  | 34 | 176.733 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 24.856 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  | 35 | 8.0855 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  | 35 | 13.142 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  | 35 | 308.451 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  | 35 | 244.874 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  | 35 | 31.22 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  | 35 | 97.472 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  | 35 | 63.08 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  | 35 | 20.8907 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  | 35 | 49.018 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  | 35 | 206.75 | 195.36 | 166.999 | 214.088 |  | 35 | 168.884 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 22.7381 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  | 36 | 8.0937 | 4.4198 | 10.216 |  |  | 36 | 11.492 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  | 36 | 301.193 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  | 36 | 244.289 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  | 36 | 28.9 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  | 36 | 87.16 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  | 36 | 58.44 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  | 36 | 17.4043 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  | 36 | 44.586 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  | 36 | 200.98 | 189.03 | 163.484 | 211.919 |  | 36 | 158.256 | 165.482 | 132.058 | 161.36 |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 22.941 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  | 37 | 11.2154 | 5.693 | 7.3065 |  |  | 37 | 10.753 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  | 37 | 292.904 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  | 37 | 243.64 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  | 37 | 24.78 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  | 37 | 79.82 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  | 37 | 54.79 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  | 37 | 14.5622 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  | 37 | 40.353 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  | 37 | 195.542 | 182.272 | 158.861 | 198.198 |  | 37 | 147.348 | 152.065 | 127.508 | 151.59 |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 23.2515 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  | 38 | 10.685 | 9.1632 | 6.6578 |  |  | 38 | 8.825 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  | 38 | 285.462 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  | 38 | 243.055 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  | 38 | 22.041 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  | 38 | 68.76 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  | 38 | 52 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  | 38 | 11.2109 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  | 38 | 36.107 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  | 38 | 190.106 | 176.781 | 155.508 | 191.013 |  | 38 | 131.145 | 132.515 | 123.447 | 140.8 |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 23.2318 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  | 39 | 9.5509 | 7.469 | 9.0433 |  |  | 39 | 8.679 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  | 39 | 278.253 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  | 39 | 242.6 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  | 39 | 19.062 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  | 39 | 60.8 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  | 39 | 49.77 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  | 39 | 7.8736 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  | 39 | 31.974 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  | 39 | 178.547 | 169.207 | 153.42 | 183.604 |  | 39 | 117.194 | 131.601 | 107.521 | 140.13 |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 24.4258 | 0.95 | 0.2 |  |  | 40 | 10.4332 | 8.2416 | 9.3686 |  |  | 40 | 8.95 | 11.542 | 13.553 |  |  | 40 | 271.6438 | 236.326 | 190.028 |  |  | 40 | 242.016 | 228.844 | 226.369 |  |  | 40 | 15.02 | 10.47 | 2.223 |  |  | 40 | 54.23 | 83.27 | 59.64 |  |  | 40 | 47.68 | 46.43 | 27.06 |  |  | 40 | 5.2448 | 2.8734 | 12.2588 |  |  | 40 | 28.458 | 17.067 | 18.647 |  |  | 40 | 173.98 | 151.602 | 145.35 |  |  | 40 | 113.214 | 127.056 | 101.464 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 25.7064 | 0.454 | 0.526 |  |  | 41 | 7.2808 | 1.6936 | 9.7718 |  |  | 41 | 8.688 | 11.059 | 13.538 |  |  | 41 | 265.016 | 227.797 | 174.734 |  |  | 41 | 241.24 | 228.147 | 225.676 |  |  | 41 | 11.98 | 5.78 | 1.663 |  |  | 41 | 46.04 | 72.74 | 55.48 |  |  | 41 | 46.01 | 44.49 | 26.51 |  |  | 41 | 3.8222 | 2.544 | 11.3738 |  |  | 41 | 25.759 | 14.009 | 17.752 |  |  | 41 | 168.143 | 154.067 | 143.975 |  |  | 41 | 105.782 | 114.979 | 87.491 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 25.843 | 0.498 | 0.741 |  |  | 42 | 7.6149 | 4.9916 | 7.32 |  |  | 42 | 8.851 | 10.561 | 12.882 |  |  | 42 | 257.393 | 219.47 | 168.926 |  |  | 42 | 240.461 | 227.509 | 225.039 |  |  | 42 | 11.01 | 2.37 | 1.185 |  |  | 42 | 44.39 | 66.57 | 48.25 |  |  | 42 | 46.29 | 39.93 | 27.87 |  |  | 42 | 2.573 | 0.47025 | 10.3905 |  |  | 42 | 23.67 | 11.072 | 17.016 |  |  | 42 | 163.258 | 147.159 | 140.572 |  |  | 42 | 94.636 | 110.14 | 80.689 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 23.2315 | 0.882 | 3.867 |  |  | 43 | 7.7884 | 2.4562 | 4.9558 |  |  | 43 | 8.781 | 10.223 | 12.717 |  |  | 43 | 249.499 | 211.226 | 169.084 |  |  | 43 | 239.677 | 227.129 | 224.595 |  |  | 43 | 9.42 | 2.13 | 1.884 |  |  | 43 | 37 | 58.51 | 40.04 |  |  | 43 | 46.01 | 36.35 | 29.23 |  |  | 43 | 1.5845 | 0.31133 | 9.8872 |  |  | 43 | 21.545 | 10.077 | 16.991 |  |  | 43 | 157.726 | 143.071 | 139.973 |  |  | 43 | 83.754 | 91.259 | 66.734 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 23.014 | 1.231 | 4.332 |  |  | 44 | 10.5658 | 4.6735 | 6.5204 |  |  | 44 | 8.515 | 10.006 | 12.375 |  |  | 44 | 241.909 | 203.009 | 162.713 |  |  | 44 | 238.837 | 226.436 | 223.966 |  |  | 44 | 9.89 | 0.99 | 2.164 |  |  | 44 | 28.79 | 51.46 | 30.7 |  |  | 44 | 43.8 | 31.69 | 29.78 |  |  | 44 | 0.38607 | 0.23296 | 7.5205 |  |  | 44 | 19.266 | 9.643 | 16.663 |  |  | 44 | 149.171 | 133.35 | 135.814 |  |  | 44 | 73.136 | 69.922 | 61.997 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 22.5044 | 1.25 | 5.374 |  |  | 45 | 9.1562 | 1.814 | 4.2035 |  |  | 45 | 8.615 | 10.326 | 11.545 |  |  | 45 | 233.786 | 194.508 | 162.713 |  |  | 45 | 237.928 | 226.052 | 223.328 |  |  | 45 | 9.841 | 0.69 | 2.274 |  |  | 45 | 25.121 | 45.88 | 30.471 |  |  | 45 | 41.31 | 27.87 | 30.6 |  |  | 45 | 1.1383 | 0.75168 | 6.0837 |  |  | 45 | 17.345 | 9.123 | 15.363 |  |  | 45 | 143.34 | 125.344 | 133.803 |  |  | 45 | 72.33 | 66.932 | 55.384 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 23.7901 | 0.96413 | 8.016 |  |  | 46 | 9.2148 | 4.6857 | 6.0189 |  |  | 46 | 8.693 | 11.214 | 10.134 |  |  | 46 | 225.761 | 186.048 | 150.682 |  |  | 46 | 237.147 | 225.735 | 222.699 |  |  | 46 | 9.8 | 0.23 | 2.543 |  |  | 46 | 21.091 | 38.45 | 26.73 |  |  | 46 | 42.97 | 25.15 | 30.87 |  |  | 46 | 1.4608 | 0.84577 | 3.7729 |  |  | 46 | 15.462 | 8.017 | 13.232 |  |  | 46 | 136.9 | 118.37 | 130.032 |  |  | 46 | 66.337 | 50.784 | 46.617 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 24.7523 | 1.455 | 10.019 |  |  | 47 | 14.266 | 1.3083 | 5.1637 |  |  | 47 | 8.725 | 11.19 | 10.676 |  |  | 47 | 221.578 | 178.67 | 143.595 |  |  | 47 | 236.621 | 225.482 | 221.998 |  |  | 47 | 9.91 |  | 2.843 |  |  | 47 | 20.821 | 36.2 | 22.24 |  |  | 47 | 44.63 | 20.28 | 32.79 |  |  | 47 | 2.0049 | 0.98717 | 2.7861 |  |  | 47 | 14.671 | 6.943 | 11.564 |  |  | 47 | 135.066 | 111.124 | 130.885 |  |  | 47 | 59.261 | 43.99 | 36.589 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 28.7214 | 0.819 | 9.524 |  |  | 48 | 13.0713 | 3.2185 | 6.6472 |  |  | 48 | 10.05 | 11.832 | 14.132 |  |  | 48 | 218.582 | 171.289 | 137.826 |  |  | 48 | 235.909 | 225.165 | 221.364 |  |  | 48 | 10.87 |  | 5.882 |  |  | 48 | 24.681 | 30.02 | 22.04 |  |  | 48 | 47.12 | 19 | 35.25 |  |  | 48 | 3.1264 | 1.1573 | 1.2804 |  |  | 48 | 16.387 | 5.983 | 12.536 |  |  | 48 | 138.379 | 101.538 | 135.448 |  |  | 48 | 59.261 | 28.987 | 40.27 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 30.894 | 0.819 | 12.363 |  |  | 49 | 11.9334 | 1.5208 | 3.4623 |  |  | 49 | 10.266 | 12.503 | 15.808 |  |  | 49 | 218.499 | 166.762 | 132.545 |  |  | 49 | 235.258 | 224.845 | 220.667 |  |  | 49 | 12.36 |  | 6.652 |  |  | 49 | 30.861 | 25.56 | 31.88 |  |  | 49 | 51.02 | 19.47 | 36.62 |  |  | 49 | 4.3858 | 1.2614 | 1.89 |  |  | 49 | 19.473 | 5.15 | 13.619 |  |  | 49 | 147.876 | 93.575 | 147.88 |  |  | 49 | 47.749 | 14.64 | 34.764 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 34.4831 | 2.5513 | 13.51 |  |  | 50 | 12.3188 | 5.6228 | 9.6512 |  |  | 50 | 15.251 | 12.729 | 17.874 |  |  | 50 | 215.56 | 168.373 | 134.864 |  |  | 50 | 234.672 | 225.3395 | 220.22 |  |  | 50 | 13.26 |  | 7.302 |  |  | 50 | 32.141 | 23.86 | 34.33 |  |  | 50 | 57.17 | 22.17 | 39.1 |  |  | 50 | 5.0942 | 1.5845 | 2.7279 |  |  | 50 | 18.16 | 5.09 | 13.498 |  |  | 50 | 153.246 | 89.163 | 152.456 |  |  | 50 | 46.994 | 29.345 | 26.847 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 35.4305 | 3.685 | 16.5035 |  |  | 51 | 2.493 | 0.27296 | 10.6704 |  |  | 51 | 15.286 | 13.117 | 19.007 |  |  | 51 | 210.427 | 163.903 | 132.346 |  |  | 51 | 233.892 | 225.605 | 219.721 |  |  | 51 | 17.44 |  | 8.302 |  |  | 51 | 42.111 | 21.17 | 44.21 |  |  | 51 | 60.83 | 22.98 | 40.48 |  |  | 51 | 5.5368 | 2.1009 | 3.4 |  |  | 51 | 13.425 | 7.006 | 13.838 |  |  | 51 | 149.872 | 87.28 | 160.588 |  |  | 51 | 35.858 | 24.72 | 18.426 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 35.8512 | 4.635 | 19.209 |  |  | 52 | 4.1735 | 2.1626 | 9.2181 |  |  | 52 | 15.8 | 13.203 | 19.139 |  |  | 52 | 210.43 | 155.819 | 129.757 |  |  | 52 | 233.186 | 225.355 | 219.147 |  |  | 52 | 26.29 | 0.34 | 8.941 |  |  | 52 | 49.52 | 23.61 | 48.42 |  |  | 52 | 65.62 | 22.98 | 44.63 |  |  | 52 | 5.8503 | 2.5053 | 4.505 |  |  | 52 | 9.123 | 9.101 | 13.087 |  |  | 52 | 147.25 | 90.01 | 166.024 |  |  | 52 | 31.502 | 25.782 | 16.012 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Setiembre 2024 | Setiembre 2023 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 3.2295 | 1.7008 | 89.88%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 0.90742 | 1.2261 | -25.99%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 15.9028 | 8.6593 | 83.65%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 2.7505 | 3.1513 | -12.72%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 40.5882 | 30.4806 | 33.16%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 3.8127 | 0
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.51036 | 0
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 2.5943 | 4.4165 | -41.26%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.3799 | 1.6322 | -15.46%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 2.5525 | 6.9452 | -63.25%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 7.33 | 7.1346 | 2.739%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 22.8403 | 24.9153 | -8.328%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 5.4203 | 5.4096 | 0.1977%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 7.5784 | 5.6682 | 33.7%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 6.3497 | 8.1792 | -22.37%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 5.5214 | 7.1123 | -22.37%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 47.0224 | 40.1588 | 17.09%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 38.1183 | 31.2152 | 22.11%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 21.7919 | 15.8527 | 37.46%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 9.6128 | 8.5483 | 12.45%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.
|  | Caudal Promedio | Setiembre 2024 | Setiembre 2023 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 5.3478 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 5.7364 | 1.3024 | 340.4%
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 7.6185 | 5.013 | 51.98%
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.4 | 0.4 | 0%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.8324 | -81.98%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 0.03 | 3 | -99%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 2.589 | 2 | 29.45%
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.19067 | 0.2 | -4.667%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 1.7333 | 1.1 | 57.58%
|  | Caudal Descargado de Pillones | 2.221 | 2.1 | 5.762%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 12.6422 | 11.5028 | 9.905%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.3916 | 1.4038 | -0.869%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 2.74 | 1.4453 | 89.58%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ |  | 1.03
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 4.0852 | 3.25 | 25.7%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 5.8611 | 2.8889 | 102.9%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 3.4003 | 3.612 | -5.861%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 2.6713 | 1.8453 | 44.76%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 1.696 | 0.34433 | 392.5%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 6.3037 | 4.2593 | 48%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 4.6687 | 1.785 | 161.5%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 5.0213 | 1.9507 | 157.4%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 9.1667 | 4.2857 | 113.9%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 18.377 | 3.6899 | 398%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 6.529 | 5.1966 | 25.64%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de agosto en los años 2023 y 2024.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 1 | 137.6328 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 |  | 1 | 10 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 |  | 1 | 93.616 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 |  | 1 | 115.3148 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 |  | 1 | 194.9398 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 |  | 1 | 38.4914 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 |  | 1 | 6.7241 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 |  | 1 | 32.4714 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 |  | 1 | 212.5833 | 53.006 | 94.875 | 162.244 |  | 1 | 44.2054 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 |  | 1 | 70.3224 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 |  | 1 | 430.0181 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 |  | 1 | 230.9317 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 |  | 1 | 231.8019 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 |  | 1 | 138.8631 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 1 | 22.3579 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 |  | 1 | 1.485 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 |  | 1 | 0.09 | 4.5822 | 0.03 | 0.67 |  | 1 | 0.463 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 |  | 1 | 1.8953 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 146.9508 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 |  | 2 | 12.7679 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 |  | 2 | 109.1938 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 |  | 2 | 75.7001 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 |  | 2 | 191.5666 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 |  | 2 | 52.1855 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 |  | 2 | 3.2384 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 |  | 2 | 29.3577 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 |  | 2 | 154.4107 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 |  | 2 | 27.9143 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 |  | 2 | 58.1904 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 |  | 2 | 434.4851 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 |  | 2 | 201.0472 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 |  | 2 | 192.6874 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 |  | 2 | 154.5179 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4.4014 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 2 | 16.0441 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 |  | 2 | 1.4491 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 |  | 2 | 0.1 | 7.9922 | 0.06 | 3.1925 |  | 2 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 2 | 2.6998 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 140.5734 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 |  | 3 | 19 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 |  | 3 | 111.321 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 |  | 3 | 110.3763 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 |  | 3 | 253.2812 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 |  | 3 | 72.9711 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 |  | 3 | 6.5606 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 |  | 3 | 27.7185 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 |  | 3 | 185.1429 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 |  | 3 | 39.3738 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 |  | 3 | 74.9807 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 |  | 3 | 488.7324 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 |  | 3 | 373.8832 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 |  | 3 | 242.2601 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 |  | 3 | 139.1726 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.2557 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  | 3 | 18.8351 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 |  | 3 | 1.455 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 |  | 3 | 2.4886 | 4.3695 | 4.2733 | 3.1475 |  | 3 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 3 | 2.6099 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 133.0961 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 |  | 4 | 19 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 |  | 4 | 111.1189 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 |  | 4 | 79.2568 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 |  | 4 | 244.7923 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 |  | 4 | 82.6638 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 |  | 4 | 5.1068 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 |  | 4 | 30.7393 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 |  | 4 | 156.1488 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 |  | 4 | 23.4976 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 |  | 4 | 68.4477 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 |  | 4 | 568.8457 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 |  | 4 | 329.8418 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 |  | 4 | 187.0575 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 |  | 4 | 125.6845 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.13 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 |  | 4 | 16.0046 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 |  | 4 | 1.3565 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 |  | 4 | 3.06 | 0.86167 | 0.07 | 1.803 |  | 4 | 0.393 | 0.13 | 0.258 | 0.24 |  | 4 | 2.7705 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 142.2489 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 |  | 5 | 18.25 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 |  | 5 | 108.6608 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 |  | 5 | 69.3472 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 |  | 5 | 220.6248 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 |  | 5 | 54.1985 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 |  | 5 | 3.1654 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 |  | 5 | 25.5845 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 |  | 5 | 108.6667 | 182 | 146.6429 | 192.2738 |  | 5 | 21.3214 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 |  | 5 | 56.8113 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 |  | 5 | 366.395 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 |  | 5 | 203.5171 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 |  | 5 | 171.2652 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 |  | 5 | 109.6548 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5.13 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 |  | 5 | 16.0245 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 |  | 5 | 1.4328 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 |  | 5 | 3.9 | 0.08 | 0.07 | 1.71 |  | 5 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 5 | 3.0762 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 |  | 5 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 143.9169 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 |  | 6 | 10.5149 | 3 | 2.5387 | 12.206 |  | 6 | 90.469 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 |  | 6 | 68.192 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 |  | 6 | 163.0604 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 |  | 6 | 42.8274 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 |  | 6 | 5.8412 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 |  | 6 | 27.8083 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 |  | 6 | 132.9821 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 |  | 6 | 30.397 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 |  | 6 | 60.4582 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 |  | 6 | 330.2905 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 |  | 6 | 317.5341 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 |  | 6 | 173.4114 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 |  | 6 | 118.125 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5.13 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 |  | 6 | 15.9631 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 |  | 6 | 1.4551 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 |  | 6 | 2.1843 | 0.27 | 0.08 | 2.3834 |  | 6 | 0.393 | 0.13 | 0.208 | 0.24 |  | 6 | 2.9209 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 136.8393 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 |  | 7 | 3.4345 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 |  | 7 | 58.4443 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 |  | 7 | 47.2589 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 |  | 7 | 104.393 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 |  | 7 | 28.1537 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 |  | 7 | 2.4922 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 |  | 7 | 18.678 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 |  | 7 | 91.3214 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 |  | 7 | 18.5625 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 |  | 7 | 76.5545 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 |  | 7 | 206.6461 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 |  | 7 | 339.7883 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 |  | 7 | 125.7948 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 |  | 7 | 70.5833 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3.454 | 1.87 | 0.807 | 1.907 |  | 7 | 14.0694 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 |  | 7 | 1.4383 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 |  | 7 | 1.3171 | 0.28 | 0.08 | 5.1142 |  | 7 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 |  | 7 | 2.9951 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 101.4473 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 |  | 8 | 1.0655 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 |  | 8 | 45.1035 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 |  | 8 | 68.6551 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 |  | 8 | 61.8202 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 |  | 8 | 19.305 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 |  | 8 | 2.1808 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 |  | 8 | 15.8958 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 |  | 8 | 104.375 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 |  | 8 | 21.619 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 |  | 8 | 119.9578 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 |  | 8 | 133.6286 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 |  | 8 | 264.8571 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 |  | 8 | 105.6796 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 |  | 8 | 41.4048 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.278 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 |  | 8 | 13.1626 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 |  | 8 | 1.4468 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 |  | 8 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 6.6314 |  | 8 | 0.393 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 |  | 8 | 2.5409 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 83.0449 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  | 9 | 2 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  | 9 | 56.4967 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  | 9 | 47.3863 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  | 9 | 88.714 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  | 9 | 87.2493 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  | 9 | 2.5799 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  | 9 | 16.0315 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  | 9 | 81.5714 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  | 9 | 19.7792 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  | 9 | 71.8159 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  | 9 | 139.7382 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  | 9 | 194.3907 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  | 9 | 83.7941 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  | 9 | 39.2857 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.1579 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  | 9 | 11.8396 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  | 9 | 1.4673 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  | 9 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 8.3497 |  | 9 | 0.393 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  | 9 | 2.0323 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 109.4657 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  | 10 | 1 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  | 10 | 90.5548 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  | 10 | 67.2803 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  | 10 | 173.2944 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  | 10 | 214.0644 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  | 10 | 2.1963 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  | 10 | 28.2762 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  | 10 | 146.1726 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  | 10 | 29.3524 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  | 10 | 56.1019 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  | 10 | 298.7353 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  | 10 | 213.5206 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  | 10 | 153.6904 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  | 10 | 111.7738 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 10 | 10.5685 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  | 10 | 1.4462 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  | 10 | 1.6129 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  | 10 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  | 10 | 2.395 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  | 10 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 139.5054 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  | 11 | 1 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  | 11 | 98.086 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  | 11 | 72.6257 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  | 11 | 159.8385 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  | 11 | 132.6182 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  | 11 | 2.7153 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  | 11 | 28.6345 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  | 11 | 138.125 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  | 11 | 28.1 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  | 11 | 63.3627 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  | 11 | 426.2485 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  | 11 | 225.1126 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  | 11 | 171.2004 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  | 11 | 112.256 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2.437 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 11 | 11.367 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  | 11 | 1.4416 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  | 11 | 0.61286 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  | 11 | 0.393 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  | 11 | 6.8082 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 136.9956 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  | 12 | 1 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  | 12 | 87.4268 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  | 12 | 71.7982 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  | 12 | 160.5429 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  | 12 | 87.6688 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  | 12 | 3.625 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  | 12 | 28.2232 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  | 12 | 176.2202 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  | 12 | 43.394 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  | 12 | 68.3221 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  | 12 | 409.8351 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  | 12 | 288.9683 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  | 12 | 178.0513 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  | 12 | 100.5952 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2.4254 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 12 | 14.0602 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  | 12 | 1.4273 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  | 12 | 1.845 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  | 12 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  | 12 | 7.9443 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 121.5459 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  | 13 | 2.0357 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  | 13 | 85.7332 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  | 13 | 77.329 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  | 13 | 171.0748 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  | 13 | 94.954 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  | 13 | 4.0744 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  | 13 | 27.5167 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  | 13 | 161.619 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  | 13 | 39.0821 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  | 13 | 61.7082 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  | 13 | 529.5992 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  | 13 | 294.9145 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  | 13 | 181.9826 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  | 13 | 130.8869 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 3.01 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 13 | 20.1078 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  | 13 | 1.4889 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  | 13 | 4.5043 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  | 13 | 0.393 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  | 13 | 7.9794 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 117.3581 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  | 14 | 8.8571 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  | 14 | 98.0952 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  | 14 | 107.8551 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  | 14 | 185.5649 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  | 14 | 151.1168 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  | 14 | 2.8194 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  | 14 | 29.1268 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  | 14 | 180.9762 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  | 14 | 40.3256 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  | 14 | 68.7639 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  | 14 | 689.8543 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  | 14 | 280.7035 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  | 14 | 236.2209 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  | 14 | 118.2857 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3.0724 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  | 14 | 23.4533 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  | 14 | 1.4624 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  | 14 | 12.9729 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  | 14 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 14 | 8.0216 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 121.1248 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  | 15 | 10 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  | 15 | 83.7734 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  | 15 | 93.3019 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  | 15 | 151.5603 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  | 15 | 111.9946 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  | 15 | 2.7518 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  | 15 | 28.4202 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  | 15 | 187.7917 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  | 15 | 52.1976 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  | 15 | 74.2922 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  | 15 | 584.8919 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  | 15 | 321.5049 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  | 15 | 210.7929 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  | 15 | 113.0833 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 3.447 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  | 15 | 23.1948 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  | 15 | 1.4445 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  | 15 | 9.7129 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  | 15 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  | 15 | 8.1173 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 129.2734 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  | 16 | 5.744 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  | 16 | 56.9578 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  | 16 | 49.1913 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  | 16 | 109.841 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  | 16 | 90.6726 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  | 16 | 1.884 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  | 16 | 21.881 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  | 16 | 107.506 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  | 16 | 28.6506 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  | 16 | 39.4691 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  | 16 | 251.4875 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  | 16 | 177.8035 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  | 16 | 136.0448 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  | 16 | 72.6488 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.447 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  | 16 | 18.7802 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  | 16 | 1.4563 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  | 16 | 5.2957 | 1.94 |  | 10.5104 |  | 16 | 0.393 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  | 16 | 5.8979 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  | 16 | 0.25 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 115.1279 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  | 17 | 2.7292 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  | 17 | 48.7461 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  | 17 | 41.3326 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  | 17 | 85.8404 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  | 17 | 75.2816 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  | 17 | 1.7986 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  | 17 | 18.0011 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  | 17 | 90.7381 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  | 17 | 20.5631 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  | 17 | 25.9402 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  | 17 | 176.149 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  | 17 | 113.4213 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  | 17 | 107.2817 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  | 17 | 45.4762 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 3.4153 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  | 17 | 13.9204 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  | 17 | 1.4832 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  | 17 | 4.3027 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  | 17 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 17 | 7.0216 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  | 17 | 0.25 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 77.8187 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  | 18 | 2 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  | 18 | 40.3575 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  | 18 | 33.4668 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  | 18 | 69.6496 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  | 18 | 93.9532 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  | 18 | 1.8059 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  | 18 | 16.0768 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  | 18 | 67.131 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  | 18 | 16.6821 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  | 18 | 19.6998 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  | 18 | 131.1988 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  | 18 | 79.9157 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  | 18 | 79.336 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  | 18 | 34.744 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 1.9169 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  | 18 | 10.7731 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  | 18 | 1.4911 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  | 18 | 2.6175 | 0.7 | 0.38222 | 3.2266 |  | 18 | 0.393 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  | 18 | 6.0211 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 62.0592 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  | 19 | 2 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  | 19 | 35.7276 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  | 19 | 27.8563 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  | 19 | 58.0102 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  | 19 | 72.6844 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  | 19 | 1.8551 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  | 19 | 15.2137 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  | 19 | 64.4286 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  | 19 | 17.0393 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  | 19 | 16.3404 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  | 19 | 117.0792 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  | 19 | 73.2183 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  | 19 | 64.8 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  | 19 | 30.2976 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.0394 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  | 19 | 11.9892 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  | 19 | 1.2439 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  | 19 | 1.8625 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  | 19 | 0.393 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  | 19 | 4.0787 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 53.413 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  | 20 | 2 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  | 20 | 27.9992 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  | 20 | 25.3602 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  | 20 | 51.4982 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  | 20 | 98.8864 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  | 20 | 1.7121 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  | 20 | 14.2417 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  | 20 | 61.4821 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  | 20 | 13.8137 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  | 20 | 14.0717 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  | 20 | 108.8601 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  | 20 | 69.2138 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  | 20 | 63.6505 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  | 20 | 26.2798 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.868 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  | 20 | 12.0714 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  | 20 | 1.4439 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  | 20 | 2.2571 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  | 20 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 20 | 3.1253 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 77.6072 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  | 21 | 2 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  | 21 | 26.55 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  | 21 | 30.9738 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  | 21 | 49.9234 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  | 21 | 58.5801 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  | 21 | 1.947 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  | 21 | 14.0917 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  | 21 | 63.7262 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  | 21 | 14.9274 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  | 21 | 14.5196 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  | 21 | 106.1116 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  | 21 | 68.028 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  | 21 | 65.2902 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  | 21 | 24.2798 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.868 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  | 21 | 12.0667 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  | 21 | 1.4987 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  | 21 | 2.173 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  | 21 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 21 | 2.046 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  | 21 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 47.9039 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  | 22 | 2 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  | 22 | 21.908 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  | 22 | 25.5385 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  | 22 | 43.1045 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  | 22 | 38.5823 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  | 22 | 1.9281 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  | 22 | 12.2065 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  | 22 | 49.3353 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  | 22 | 12.1167 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  | 22 | 11.6904 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  | 22 | 106.6786 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  | 22 | 60.6193 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  | 22 | 50.1607 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  | 22 | 22.6607 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.0109 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  | 22 | 12.0468 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  | 22 | 1.4902 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  | 22 | 5.1948 | 5.997 | 4.9143 | 2.3479 |  | 22 | 0.393 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  | 22 | 4.622 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  | 22 | 0.25 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 43.0385 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  | 23 | 2 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  | 23 | 20.6093 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  | 23 | 24.5792 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  | 23 | 39.5347 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  | 23 | 58.3889 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  | 23 | 1.8261 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  | 23 | 10.7143 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  | 23 | 49.2321 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  | 23 | 10.9732 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  | 23 | 10.4265 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  | 23 | 96.3607 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  | 23 | 55.4212 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  | 23 | 50.6784 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  | 23 | 20.7232 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 3.3571 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 1.668 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  | 23 | 12.0307 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  | 23 | 1.433 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  | 23 | 6.8567 | 4.3378 | 6.345 | 5.6025 |  | 23 | 0.393 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  | 23 | 8.192 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 36.7618 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  | 24 | 1.0625 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  | 24 | 18.529 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  | 24 | 21.3874 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  | 24 | 36.393 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  | 24 | 52.609 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  | 24 | 1.3273 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  | 24 | 10.6482 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  | 24 | 54.9524 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  | 24 | 10.65 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  | 24 | 9.3899 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  | 24 | 88.5567 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  | 24 | 49.371 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  | 24 | 43.6073 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  | 24 | 19.006 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0.33831 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.668 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  | 24 | 11.9023 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  | 24 | 0.65863 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  | 24 | 8.4567 | 8.0078 | 7.1125 | 6.3052 |  | 24 | 0.393 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  | 24 | 8.7749 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  | 24 | 0.25 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 40.5141 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  | 25 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  | 25 | 17.3726 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  | 25 | 19.0498 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  | 25 | 33.5579 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  | 25 | 30.3249 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  | 25 | 1.289 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  | 25 | 10.931 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  | 25 | 40.0422 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  | 25 | 8.9127 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  | 25 | 8.5558 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  | 25 | 84.1968 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  | 25 | 44.0435 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  | 25 | 36.6651 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  | 25 | 17.7232 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 2.3894 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 1.2263 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  | 25 | 11.9665 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  | 25 | 1.1178 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  | 25 | 6.9223 | 6.7222 | 6.17 | 8.1871 |  | 25 | 0.393 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  | 25 | 8.2741 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  | 25 | 0.25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 30.2197 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  | 26 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 26 | 16.2407 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  | 26 | 21.2827 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  | 26 | 29.9314 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  | 26 | 42.182 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  | 26 | 1.7329 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  | 26 | 9.8714 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  | 26 | 43.0833 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  | 26 | 8.631 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  | 26 | 7.8856 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  | 26 | 72.5942 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  | 26 | 41.4793 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  | 26 | 34.0381 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  | 26 | 16.9821 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 4.73 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.801 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  | 26 | 11.8855 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  | 26 | 1.3662 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  | 26 | 8.399 | 9.3311 | 8.0745 | 8.4003 |  | 26 | 0.393 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  | 26 | 7.6217 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  | 26 | 0.25 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 29.0172 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  | 27 | 1 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  | 27 | 15.0771 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  | 27 | 19.4453 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  | 27 | 26.387 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  | 27 | 23.3563 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  | 27 | 1.88 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  | 27 | 9.266 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  | 27 | 33.0298 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  | 27 | 7.6702 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  | 27 | 7.1186 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  | 27 | 74.3344 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  | 27 | 38.7738 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  | 27 | 28.6964 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  | 27 | 15.7679 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 7.2554 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 0.63 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  | 27 | 11.9959 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  | 27 | 1.4209 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  | 27 | 7.2093 | 7.5193 | 8.2441 | 10.7388 |  | 27 | 0.393 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  | 27 | 12.0863 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  | 27 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 29.5932 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  | 28 | 1 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  | 28 | 14.2754 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  | 28 | 19.4883 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  | 28 | 26.172 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  | 28 | 19.029 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  | 28 | 1.8719 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  | 28 | 8.3583 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  | 28 | 29.9226 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  | 28 | 6.9708 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  | 28 | 6.2941 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  | 28 | 72.9443 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  | 28 | 36.5194 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  | 28 | 26.2478 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  | 28 | 15.0357 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  | 28 | 14.3772 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  | 28 | 11.9278 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  | 28 | 1.4566 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  | 28 | 7.4028 | 8.2993 | 7.2483 | 10.8599 |  | 28 | 0.393 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  | 28 | 15.8869 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  | 28 | 0.36714 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 16.3662 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  | 29 | 1.131 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  | 29 | 13.4778 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  | 29 | 19.1843 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  | 29 | 25.8368 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  | 29 | 17.8543 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  | 29 | 1.7868 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  | 29 | 8.2643 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  | 29 | 30.8512 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  | 29 | 7.194 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  | 29 | 6.2748 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  | 29 | 73.6504 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  | 29 | 36.6972 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  | 29 | 25.1019 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  | 29 | 14.4821 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 29 | 15.1836 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 0.63 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  | 29 | 12.0455 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  | 29 | 1.4638 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  | 29 | 8.2406 | 8.9121 | 8.3513 | 11.4494 |  | 29 | 0.519 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  | 29 | 17.8184 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  | 29 | 3.0714 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 22.1333 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  | 30 | 3 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  | 30 | 12.6912 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  | 30 | 21.1302 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  | 30 | 25.2514 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  | 30 | 12.8972 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  | 30 | 1.8888 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  | 30 | 7.6298 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  | 30 | 26.3274 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  | 30 | 6.6857 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  | 30 | 5.7736 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  | 30 | 68.2538 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  | 30 | 39.4922 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  | 30 | 22.6793 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  | 30 | 13.4911 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  | 30 | 16.9781 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 1.6757 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  | 30 | 11.9273 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  | 30 | 1.4713 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  | 30 | 8.9295 | 8.8313 | 9.1867 | 11.685 |  | 30 | 0.519 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  | 30 | 18.4386 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  | 30 | 5.3929 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 26.339 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  | 31 | 3.5833 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  | 31 | 13.0437 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  | 31 | 18.4148 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  | 31 | 27.2217 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  | 31 | 10.9593 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  | 31 | 1.842 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  | 31 | 7.8446 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  | 31 | 30.9405 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  | 31 | 7.3143 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  | 31 | 7.1865 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  | 31 | 63.5238 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  | 31 | 41.367 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  | 31 | 22.45 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  | 31 | 12.4107 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  | 31 | 10.875 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 2.1757 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  | 31 | 13.7123 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  | 31 | 1.4199 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  | 31 | 10.0061 | 10.6556 | 8.675 | 12.0667 |  | 31 | 3.0463 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  | 31 | 18.9414 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  | 31 | 9 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 21.8789 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  | 32 | 6 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  | 32 | 11.8806 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  | 32 | 18.0839 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  | 32 | 26.0838 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  | 32 | 9.4099 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  | 32 | 1.8741 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  | 32 | 7.8536 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  | 32 | 23.2679 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  | 32 | 6.1661 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  | 32 | 7.7086 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  | 32 | 60.4171 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  | 32 | 40.0311 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  | 32 | 20.0932 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  | 32 | 11.1429 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  | 32 | 9.6839 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 2.23 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  | 32 | 13.9894 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  | 32 | 1.4276 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  | 32 | 10.7545 | 10.1905 | 8.8421 | 10.4843 |  | 32 | 4.01 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  | 32 | 21.2213 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  | 32 | 9 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 21.0311 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  | 33 | 6 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  | 33 | 11.585 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  | 33 | 14.491 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  | 33 | 25.7249 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  | 33 | 11.6662 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  | 33 | 1.8719 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  | 33 | 7.8435 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  | 33 | 22.756 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  | 33 | 5.9982 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  | 33 | 5.5841 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  | 33 | 70.052 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  | 33 | 38.0793 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  | 33 | 22.4143 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  | 33 | 10.9375 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  | 33 | 7.3164 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 2.1729 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  | 33 | 13.9739 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  | 33 | 1.4735 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  | 33 | 9.9553 | 11.1586 | 10.3425 | 10.6242 |  | 33 | 4.01 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  | 33 | 20.6857 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  | 33 | 9.1429 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 19.7296 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  | 34 | 6.7321 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  | 34 | 13.7646 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  | 34 | 14.8015 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  | 34 | 26.0403 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  | 34 | 14.74 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  | 34 | 1.8376 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  | 34 | 8.0232 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  | 34 | 21.6786 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  | 34 | 5.9429 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  | 34 | 6.4759 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  | 34 | 59.7304 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  | 34 | 37.9177 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  | 34 | 20.738 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  | 34 | 11 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  | 34 | 6.5346 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.66657 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 34 | 14.0508 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  | 34 | 1.4371 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  | 34 | 12.1788 | 10.8168 | 8.0193 | 11.2333 |  | 34 | 4.8729 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  | 34 | 21.0013 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  | 34 | 10 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 21.9569 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  | 35 | 8 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  | 35 | 18.3615 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  | 35 | 16.6901 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  | 35 | 26.6112 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  | 35 | 23.2575 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  | 35 | 1.6546 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  | 35 | 9.1238 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  | 35 | 29.3988 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  | 35 | 5.5929 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  | 35 | 6.2007 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  | 35 | 60.7639 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  | 35 | 37.2437 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  | 35 | 21.8828 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  | 35 | 10.7143 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  | 35 | 2.0292 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.758 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  | 35 | 13.988 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  | 35 | 1.4264 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  | 35 | 10.2901 | 12.0326 | 10.3439 | 11.0243 |  | 35 | 5.52 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  | 35 | 19.2827 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  | 35 | 8.5714 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 25.0291 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  | 36 | 8 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  | 36 | 17.7296 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  | 36 | 16.5649 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  | 36 | 31.371 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  | 36 | 24.8938 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  | 36 | 1.7276 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  | 36 | 8.2869 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  | 36 | 24.5357 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  | 36 | 5.7149 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  | 36 | 8.418 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  | 36 | 59.7678 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  | 36 | 36.5971 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  | 36 | 24.7165 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  | 36 | 10.3571 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  | 36 | 1.2936 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 3.6623 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  | 36 | 13.9895 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  | 36 | 1.4486 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  | 36 | 10.6879 | 11.2693 | 9.8044 | 11.7284 |  | 36 | 5.52 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  | 36 | 16.9805 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  | 36 | 7.1429 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 27.2357 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  | 37 | 7.9524 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  | 37 | 17.6788 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  | 37 | 19.4129 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  | 37 | 34.1931 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  | 37 | 23.15 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  | 37 | 1.6436 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  | 37 | 7.2744 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  | 37 | 33.8512 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  | 37 | 6.5815 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  | 37 | 5.774 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  | 37 | 74.3166 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  | 37 | 36.6018 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  | 37 | 32.3776 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  | 37 | 10.5 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  | 37 | 0.66386 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 4.2223 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  | 37 | 13.9327 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  | 37 | 1.3582 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  | 37 | 9.1705 | 12.8514 | 9.7757 | 13.1786 |  | 37 | 5.52 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  | 37 | 18.3306 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  | 37 | 5 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 34.496 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  | 38 | 8 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  | 38 | 17.8986 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  | 38 | 19.2144 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  | 38 | 24.6205 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  | 38 | 13.5273 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  | 38 | 1.7824 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  | 38 | 5.7304 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  | 38 | 31.2048 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  | 38 | 6.4175 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  | 38 | 5.3802 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  | 38 | 72.0305 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  | 38 | 36.4654 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  | 38 | 34.0861 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  | 38 | 10.5 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  | 38 | 0 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.7651 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  | 38 | 14.0306 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  | 38 | 1.423 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  | 38 | 12.6508 | 12.0553 | 9.5757 | 12.8212 |  | 38 | 4.52 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  | 38 | 19.6124 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  | 38 | 4.7143 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 31.6078 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  | 39 | 8 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  | 39 | 17.1522 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  | 39 | 18.1572 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  | 39 | 21.3411 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  | 39 | 10.352 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  | 39 | 1.7897 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  | 39 | 5.3494 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  | 39 | 25.4315 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  | 39 | 6.8905 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  | 39 | 6.557 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  | 39 | 74.3778 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  | 39 | 36.4281 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  | 39 | 29.8255 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  | 39 | 11.5714 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  | 39 | 0 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 0.858 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  | 39 | 14.0266 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  | 39 | 1.3298 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  | 39 | 12.6062 | 13.995 | 9.5804 | 12.6055 |  | 39 | 4.52 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  | 39 | 17.9224 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  | 39 | 5 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 43.4767 | 25.8045 | 3.6088 |  |  | 40 | 7.9286 | 6.4226 | 4.9601 |  |  | 40 | 24.6582 | 16.7967 | 18.2044 |  |  | 40 | 26.5002 | 21.8564 | 18.3581 |  |  | 40 | 39.9833 | 35.5429 | 54.1007 |  |  | 40 | 63.7006 | 14.787 | 10.3636 |  |  | 40 | 1.7887 | 1.3279 | 1.535 |  |  | 40 | 5.4815 | 5.6357 | 7.681 |  |  | 40 | 54.744 | 36.7917 | 29.3452 |  |  | 40 | 7.794 | 7.419 | 6.4262 |  |  | 40 | 10.6401 | 6.7252 | 7.1453 |  |  | 40 | 89.6638 | 64.2155 | 49.9117 |  |  | 40 | 44.4513 | 38.8912 | 36.9433 |  |  | 40 | 45.0612 | 27.5555 | 24.0657 |  |  | 40 | 11.1399 | 8.6042 | 8.8637 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 |  |  | 40 | 0 | 7.7921 | 1.2697 |  |  | 40 | 1.3769 | 1.1313 | 1.4356 |  |  | 40 | 14.0262 | 14.0408 | 11.5078 |  |  | 40 | 1.4092 | 1.4518 | 1.3484 |  |  | 40 | 11.886 | 12.1494 | 8.1295 |  |  | 40 | 5.5236 | 4.4147 | 1.2913 |  |  | 40 | 16.7632 | 22.7241 | 11.5914 |  |  | 40 | 5 | 6 | 4.0357
|  | 41 | 47.9983 | 36.3868 | 3.6803 |  |  | 41 | 6.4851 | 6 | 4.0744 |  |  | 41 | 24.5086 | 11.8115 | 20.6337 |  |  | 41 | 26.5292 | 16.0193 | 27.7815 |  |  | 41 | 51.1781 | 31.5257 | 60.4857 |  |  | 41 | 63.9222 | 16.7994 | 35.2657 |  |  | 41 | 1.4746 | 1.3643 | 1.408 |  |  | 41 | 6.4143 | 5.7369 | 7.0042 |  |  | 41 | 50.9345 | 32.5179 | 51.9702 |  |  | 41 | 8.9732 | 6.2315 | 12.3679 |  |  | 41 | 8.1992 | 6.8115 | 9.3424 |  |  | 41 | 93.6519 | 63.2844 | 60.0276 |  |  | 41 | 49.345 | 36.401 | 40.2187 |  |  | 41 | 46.3535 | 28.087 | 33.6925 |  |  | 41 | 13.4821 | 8.7946 | 11.1607 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 |  |  | 41 | 0.80968 | 1.6711 | 1.2697 |  |  | 41 | 1.5829 | 2.027 | 1.907 |  |  | 41 | 14.0203 | 13.8114 | 11.4108 |  |  | 41 | 1.4851 | 1.491 | 1.449 |  |  | 41 | 11.3845 | 12.3158 | 8.465 |  |  | 41 | 5.5183 | 1.9174 | 1.1297 |  |  | 41 | 15.9813 | 18.9611 | 13.75 |  |  | 41 | 3.6429 | 6 | 1.625
|  | 42 | 49.5192 | 35.288 | 30.9028 |  |  | 42 | 6 | 5.9857 | 4 |  |  | 42 | 30.0051 | 9.4665 | 23.0873 |  |  | 42 | 24.559 | 21.153 | 35.0606 |  |  | 42 | 58.4919 | 38.8736 | 53.3668 |  |  | 42 | 72.5154 | 25.1383 | 22.7283 |  |  | 42 | 1.3254 | 1.3397 | 1.4577 |  |  | 42 | 7.0596 | 5.7762 | 6.4196 |  |  | 42 | 43.1845 | 46.4286 | 50.1131 |  |  | 42 | 9.1315 | 5.8196 | 12.4893 |  |  | 42 | 6.4308 | 9.7129 | 9.1038 |  |  | 42 | 80.9501 | 58.3943 | 67.799 |  |  | 42 | 38.9417 | 40.4397 | 36.2196 |  |  | 42 | 50.8171 | 38.4222 | 43.7995 |  |  | 42 | 12.4911 | 8 | 11.2768 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 |  |  | 42 | 0.769 | 2.6417 | 0.2 |  |  | 42 | 1.4771 | 2.027 | 1.907 |  |  | 42 | 13.9925 | 14.0163 | 11.8884 |  |  | 42 | 1.4342 | 1.3492 | 1.4035 |  |  | 42 | 10.8831 | 11.972 | 8.23 |  |  | 42 | 3.5497 | 1.682 | 1.048 |  |  | 42 | 14.9753 | 16.6217 | 17.0134 |  |  | 42 | 0.25 | 9 | 0.25
|  | 43 | 36.3935 | 36.7667 | 40.4605 |  |  | 43 | 6 | 2.744 | 3.9369 |  |  | 43 | 21.5341 | 11.3823 | 23.8936 |  |  | 43 | 22.2382 | 18.6196 | 33.667 |  |  | 43 | 49.2885 | 37.6957 | 50.11 |  |  | 43 | 61.9904 | 25.2165 | 18.438 |  |  | 43 | 1.326 | 1.3554 | 1.915 |  |  | 43 | 6.5518 | 5.6268 | 8.6452 |  |  | 43 | 36.9167 | 34.4107 | 51.631 |  |  | 43 | 8.3173 | 5.7607 | 10.9333 |  |  | 43 | 7.1871 | 9.8953 | 10.0365 |  |  | 43 | 67.7151 | 53.3719 | 72.1842 |  |  | 43 | 35.4448 | 41.8076 | 37.4689 |  |  | 43 | 37.4948 | 32.2574 | 45.1828 |  |  | 43 | 12.4821 | 8.4494 | 14.3387 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 |  |  | 43 | 6.9381 | 2.6494 | 0.2 |  |  | 43 | 1.48 | 2.027 | 1.907 |  |  | 43 | 14.0158 | 14.0781 | 11.4583 |  |  | 43 | 1.4325 | 0.80763 | 1.4262 |  |  | 43 | 13.5696 | 12.2212 | 6.406 |  |  | 43 | 3.414 | 1.3287 | 0.86314 |  |  | 43 | 16.5555 | 16.6696 | 14.3091 |  |  | 43 | 2.2857 | 12 | 0.25
|  | 44 | 51.5307 | 24.0309 | 44.3996 |  |  | 44 | 6 | 2 | 3.9601 |  |  | 44 | 18.6551 | 11.0946 | 20.2589 |  |  | 44 | 23.3783 | 14.4988 | 23.372 |  |  | 44 | 50.457 | 41.0685 | 54.3613 |  |  | 44 | 58.0577 | 14.0954 | 12.7319 |  |  | 44 | 1.0919 | 1.3973 | 1.4124 |  |  | 44 | 6.2179 | 5.2292 | 7.3393 |  |  | 44 | 41.7262 | 27.1071 | 69.125 |  |  | 44 | 8.7619 | 5.9262 | 7.9964 |  |  | 44 | 6.2903 | 9.9143 | 12.7254 |  |  | 44 | 62.015 | 52.7164 | 76.1705 |  |  | 44 | 45.8305 | 41.046 | 37.7776 |  |  | 44 | 55.8524 | 28.0626 | 46.4702 |  |  | 44 | 11.3393 | 9.0536 | 12.1268 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 |  |  | 44 | 2.0839 | 0.2 | 0.2 |  |  | 44 | 1.2937 | 1.6556 | 1.907 |  |  | 44 | 13.9272 | 13.9873 | 11.5771 |  |  | 44 | 1.4595 | 1.4139 | 1.369 |  |  | 44 | 13.5747 | 12.3242 | 7.2012 |  |  | 44 | 0.48 | 4.5287 | 0.198 |  |  | 44 | 16.3141 | 16.4306 | 14.7746 |  |  | 44 | 5 | 6.3571 | 0.25
|  | 45 | 57.2761 | 26.3863 | 43.0557 |  |  | 45 | 5.2143 | 2.3292 | 5.1875 |  |  | 45 | 18.9997 | 10.9199 | 20.5412 |  |  | 45 | 26.5678 | 13.1241 | 27.6972 |  |  | 45 | 55.4618 | 45.2846 | 51.1448 |  |  | 45 | 51.1013 | 11.2972 | 10.8823 |  |  | 45 | 1.1197 | 1.3509 | 1.3939 |  |  | 45 | 5.7208 | 5.4345 | 6.9363 |  |  | 45 | 47.8512 | 29.3292 | 67.5298 |  |  | 45 | 8.103 | 5.2149 | 8.2649 |  |  | 45 | 7.3026 | 9.1106 | 14.3735 |  |  | 45 | 66.3493 | 54.4342 | 65.7416 |  |  | 45 | 41.3793 | 40.1943 | 41.2598 |  |  | 45 | 55.9437 | 22.7886 | 39.2616 |  |  | 45 | 10.8661 | 8.5268 | 10.1958 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 |  |  | 45 | 0.29902 | 2.373 | 0 |  |  | 45 | 0.93 | 1.5913 | 1.907 |  |  | 45 | 13.9444 | 13.8747 | 11.8751 |  |  | 45 | 1.4851 | 0.73639 | 1.4191 |  |  | 45 | 11.9783 | 12.3662 | 9.88 |  |  | 45 | 0.48 | 3.8367 | 0.198 |  |  | 45 | 14.007 | 15.7457 | 13.7277 |  |  | 45 | 5 | 8 | 3.9821
|  | 46 | 89.8664 | 22.0546 | 53.6951 |  |  | 46 | 5.3304 | 3.5 | 6.9679 |  |  | 46 | 17.4182 | 11.4648 | 23.569 |  |  | 46 | 26.2119 | 16.0647 | 26.4401 |  |  | 46 | 52.3299 | 38.6863 | 70.3201 |  |  | 46 | 29.0177 | 9.9714 | 26.5362 |  |  | 46 | 1.2584 | 1.3509 | 1.3957 |  |  | 46 | 5.8226 | 5.325 | 6.9173 |  |  | 46 | 58.9762 | 26.7202 | 70.7298 |  |  | 46 | 7.6643 | 6.1839 | 8.0773 |  |  | 46 | 7.6456 | 9.2526 | 14.0679 |  |  | 46 | 71.7819 | 52.3276 | 66.222 |  |  | 46 | 59.5357 | 39.3915 | 43.5447 |  |  | 46 | 92.6554 | 26.7297 | 59.0303 |  |  | 46 | 10.8036 | 7.725 | 8.253 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 |  |  | 46 | 0.25113 | 7.5821 | 0 |  |  | 46 | 0.93 | 1.0584 | 1.907 |  |  | 46 | 14.0537 | 14.022 | 11.8204 |  |  | 46 | 1.4365 | 0.75827 | 1.4257 |  |  | 46 | 12.2897 | 13.0983 | 10.7 |  |  | 46 | 0.36571 | 3.343 | 0.24 |  |  | 46 | 8.7797 | 15.7091 | 12.0906 |  |  | 46 | 0.92857 | 8 | 0.25
|  | 47 | 120.0557 | 28.5438 | 53.5676 |  |  | 47 | 6.622 | 3.4857 | 6.8988 |  |  | 47 | 18.9332 | 11.3333 | 31.9165 |  |  | 47 | 66.12 | 16.0582 | 23.0677 |  |  | 47 | 73.7237 | 46.2688 | 93.9845 |  |  | 47 | 26.8858 | 9.0634 | 31.6211 |  |  | 47 | 1.6037 | 1.351 | 1.3229 |  |  | 47 | 8.7653 | 5.2196 | 7.7167 |  |  | 47 | 107.9524 | 27.4048 | 77.994 |  |  | 47 | 21.278 | 5.675 | 9.1661 |  |  | 47 | 11.5096 | 9.2395 | 14.0724 |  |  | 47 | 83.4411 | 53.4481 | 80.7522 |  |  | 47 | 57.6574 | 41.6934 | 51.1404 |  |  | 47 | 127.9931 | 23.5176 | 56.9268 |  |  | 47 | 19.2619 | 7.5 | 9.681 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 |  |  | 47 | 0.25113 | 0.37129 | 0 |  |  | 47 | 0.93 | 0.807 | 1.7499 |  |  | 47 | 14.0202 | 12.8697 | 11.8518 |  |  | 47 | 0.31404 | 0.76703 | 1.4622 |  |  | 47 | 4.817 | 12.4539 | 6.6813 |  |  | 47 | 0.28 | 1.6451 | 0.24 |  |  | 47 | 9.0138 | 15.1579 | 9.1414 |  |  | 47 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 48 | 138.982 | 16.0793 | 86.3059 |  |  | 48 | 6.5583 | 3.4403 | 7.0732 |  |  | 48 | 54.1655 | 11.195 | 30.6128 |  |  | 48 | 132.913 | 11.4319 | 48.8685 |  |  | 48 | 112.8014 | 45.241 | 75.5328 |  |  | 48 | 46.4655 | 7.782 | 13.6121 |  |  | 48 | 1.4359 | 1.351 | 1.4121 |  |  | 48 | 13.7077 | 5.7077 | 11.5964 |  |  | 48 | 116.3655 | 25.4643 | 122.744 |  |  | 48 | 33.575 | 5.2589 | 16.3429 |  |  | 48 | 14.8554 | 9.7902 | 24.2054 |  |  | 48 | 185.3085 | 48.3318 | 123.0411 |  |  | 48 | 108.6461 | 40.3918 | 96.678 |  |  | 48 | 248.7384 | 19.9528 | 87.9441 |  |  | 48 | 47.2917 | 7.9286 | 24.8565 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 48 | 0 | 1.6001 | 0 |  |  | 48 | 0.75857 | 0.807 | 0.807 |  |  | 48 | 14.3086 | 12.9148 | 11.7123 |  |  | 48 | 1.5266 | 0.78656 | 1.338 |  |  | 48 | 1.14 | 11.78 | 3.43 |  |  | 48 | 0.21571 | 1.0309 | 0.24 |  |  | 48 | 9.8265 | 13.0446 | 7.5496 |  |  | 48 | 0.25 | 8 | 0.25
|  | 49 | 125.1705 | 21.4268 | 113.0515 |  |  | 49 | 8.5482 | 3.3345 | 9.0738 |  |  | 49 | 71.6726 | 11.1297 | 34.6059 |  |  | 49 | 66.4115 | 9.6787 | 53.3253 |  |  | 49 | 230.0021 | 43.306 | 112.0944 |  |  | 49 | 43.0215 | 6.0246 | 15.0102 |  |  | 49 | 1.5098 | 1.3818 | 1.2674 |  |  | 49 | 15.7405 | 6.1595 | 19.2095 |  |  | 49 | 143.9702 | 26.2083 | 119.8393 |  |  | 49 | 24.4649 | 4.6137 | 15.1905 |  |  | 49 | 17.538 | 10.6277 | 35.3665 |  |  | 49 | 338.635 | 48.9712 | 152.3789 |  |  | 49 | 178.3748 | 41.5942 | 138.4761 |  |  | 49 | 186.0398 | 18.6999 | 114.3721 |  |  | 49 | 85.2857 | 7.5857 | 44.8137 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 |  |  | 49 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 49 | 0.73 | 0.807 | 0.807 |  |  | 49 | 14.4145 | 13.0727 | 10.8034 |  |  | 49 | 1.5218 | 0.79577 | 1.4184 |  |  | 49 | 0.63302 | 13.0228 | 0.78 |  |  | 49 | 0.13 | 0.988 | 0.24 |  |  | 49 | 6.758 | 9.8993 | 8.0543 |  |  | 49 | 0.25 | 4.7679 | 0.25
|  | 50 | 125.6562 | 32.5014 | 108.5885 |  |  | 50 | 9.5661 | 2.9571 | 9.4107 |  |  | 50 | 52.0533 | 12.8408 | 35.838 |  |  | 50 | 43.0693 | 27.6617 | 60.8401 |  |  | 50 | 142.4262 | 46.6094 | 108.048 |  |  | 50 | 60.6815 | 10.8027 | 14.624 |  |  | 50 | 1.5804 | 2.3403 | 1.6844 |  |  | 50 | 11.4589 | 8.2304 | 19.2238 |  |  | 50 | 105.3869 | 47.5595 | 121.6071 |  |  | 50 | 15.3262 | 9.3256 | 16.9357 |  |  | 50 | 63.422 | 13.9053 | 36.9281 |  |  | 50 | 211.4812 | 58.2294 | 146.6112 |  |  | 50 | 196.1296 | 44.2905 | 173.0117 |  |  | 50 | 136.1045 | 39.4008 | 124.7968 |  |  | 50 | 45.869 | 8.7536 | 26.6863 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.83857 | 0.807 | 0.96414 |  |  | 50 | 14.3826 | 12.3786 | 10.7432 |  |  | 50 | 1.5016 | 0.8028 | 1.412 |  |  | 50 | 4.9787 | 10.2899 | 0.68 |  |  | 50 | 0.13 |  | 0.24 |  |  | 50 | 3.6325 | 8.458 | 8.1943 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 114.4736 | 67.4597 | 143.5137 |  |  | 51 | 12 | 3.7464 | 9.9923 |  |  | 51 | 30.1448 | 21.321 | 53.4861 |  |  | 51 | 37.6591 | 32.688 | 63.8159 |  |  | 51 | 77.1814 | 70.4999 | 146.6814 |  |  | 51 | 114.8149 | 13.547 | 66.3828 |  |  | 51 | 1.0052 | 2.1076 | 1.6027 |  |  | 51 | 9.4554 | 10.1472 | 21.128 |  |  | 51 | 80.0347 | 76.8036 | 159.1369 |  |  | 51 | 11.8944 | 11.7905 | 22.5536 |  |  | 51 | 105.7289 | 18.1003 | 48.6588 |  |  | 51 | 150.5655 | 75.4627 | 155.4496 |  |  | 51 | 188.8839 | 58.1992 | 260.0351 |  |  | 51 | 99.7433 | 63.8921 | 186.0591 |  |  | 51 | 19.8883 | 14.2655 | 38.4792 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51 | 1.33 | 0.807 | 1.907 |  |  | 51 | 13.809 | 13.5952 | 10.9232 |  |  | 51 | 1.5193 | 0.65187 | 1.4391 |  |  | 51 | 9.3962 | 4.4418 | 0.68 |  |  | 51 | 0.13 | 0.78371 | 0.24 |  |  | 51 | 3.791 | 7.6373 | 2.71 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 70.3856 | 52.8133 | 144.677 |  |  | 52 | 10.7381 | 6.6137 | 9.9327 |  |  | 52 | 24.4715 | 21.2754 | 42.778 |  |  | 52 | 25.872 | 21.3569 | 75.7207 |  |  | 52 | 62.0537 | 65.3012 | 161.7529 |  |  | 52 | 50.0734 | 13.0578 | 148.9241 |  |  | 52 | 1.259 | 1.4207 | 1.468 |  |  | 52 | 10.0304 | 12.0679 | 18.497 |  |  | 52 | 59.8929 | 71.6369 | 110.8571 |  |  | 52 | 9.7714 | 8.0494 | 25.706 |  |  | 52 | 86.0957 | 13.5565 | 30.0784 |  |  | 52 | 108.545 | 77.7502 | 147.174 |  |  | 52 | 172.3209 | 49.9593 | 111.9783 |  |  | 52 | 74.6048 | 56.1902 | 200.7462 |  |  | 52 | 18.0357 | 23.6589 | 36.5458 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 0.95347 | 0 | 0 |  |  | 52 | 1.83 | 0.807 | 1.907 |  |  | 52 | 13.759 | 13.1346 | 10.8974 |  |  | 52 | 1.459 | 0.81334 | 1.3853 |  |  | 52 | 6.0883 | 3.5486 | 0.68 |  |  | 52 | 0.13 | 0.378 | 0.24 |  |  | 52 | 3.6529 | 6.0967 | 1.5586 |  |  | 52 | 0.25 | 0.25 | 0.48429
|  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (34,74 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 34.7429 | 34.4185 | 33.5252 | 33.148 | 33.9858 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (34,42 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (33,53 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (33,15 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (33,99 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (31,59 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (31,79 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (31,51 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (31,24 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (30,95 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (31,24 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (31,19 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de setiembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (40,14 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (39,75 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (38,77 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (38,9 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 31.5865 | 31.2442 | 31.5126 | 30.9515 | 31.7889 | 31.2377 | 31.1881 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (37,88 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (37,26 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (38,59 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de setiembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 40.1429 | 38.7655 | 38.9021 | 39.7522 | 37.8825 | 37.2571 | 38.5891
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de setiembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (33,99 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (34,42 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (33,15 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (34,74 USD/MWh)
COTARUSE 220 (37,26 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (37,88 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (33,53 USD/MWh)
PUNO 138 (39,75 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (31,51 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (38,77 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (38,59 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (31,59 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (31,79 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (31,19 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (40,14 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (31,24 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (30,95 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (31,24 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (38,9 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2024 | SETIEMBRE 2023 | SETIEMBRE 2022 | Var. (2024/2023) | Var. (2023/2022)
CENTRO | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  | 1.4
| L-2211 | ICA - MARCONA | 3.7167
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 1.6167
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 37.45
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 11.6667
| L-2113; L-2114; L-2115; L-2116; L-2117 | CHILCA - PLANICIE |  |  | 20.1833
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 54.45 | 1.4 | 20.1833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en setiembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 62.33
LINEA DE TRANSMISION | 11 | 3 |  | 11 | 4 |  |  | 29 | 400.99
TRANSFORMADOR 2D | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 3.93
TRANSFORMADOR 3D |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 29.34
TOTAL | 12 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 37 | 496.59
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2024
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2024 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - SETIEMBRE 2024
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - SETIEMBRE 2024
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en setiembre 2024
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 11472.5416 | 11472.5416 | 84823.8505
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 0 | 11472.5416 | 11472.5416 | 84823.8505
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 11319.1923 | 11319.1923 | 25443.2016
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 11319.1923 | 11319.1923 | 25443.2016
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 5210.0481 | 5210.0481 | 35635.6835
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 0 | 0 | 5210.0481 | 5210.0481 | 35635.6835
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 0 | 0 | 9221.5107 | 9221.5107 | 97240.3485
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 0 | 0 | 9221.5107 | 9221.5107 | 97240.3485
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 0 | 0 | 1319.788 | 1319.788 | 6614.3491
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0 | 0 | 1319.788 | 1319.788 | 6614.3491
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 118.6892 | 118.6892 | 1669.1438
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 118.6892 | 118.6892 | 1669.1438
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 6694.8875 | 6694.8875 | 55459.1375
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 6694.8875 | 6694.8875 | 55459.1375
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 55239.3858 | 0 | 0 | 55239.3858 | 918560.7206
Total CELEPSA |  | 55239.3858 | 0 | 0 | 55239.3858 | 918560.7206
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 6646.1364 | 0 | 0 | 6646.1364 | 105029.6827
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 6646.1364 | 0 | 0 | 6646.1364 | 105029.6827
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 404.5515 | 0 | 0 | 404.5515 | 4465.5982
| C.H. SANTA ROSA II | 732.4362 | 0 | 0 | 732.4362 | 8012.2198
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1136.9877 | 0 | 0 | 1136.9877 | 12477.818
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 22205.4512 | 0 | 0 | 22205.4512 | 558368.013
| C.H. YANANGO | 4499.8705 | 0 | 0 | 4499.8705 | 161888.026
Total CHINANGO S.A.C. |  | 26705.3217 | 0 | 0 | 26705.3217 | 720256.039
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO | 0 | 23638.6251 | 0 | 23638.6251 | 82872.8546
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  | 0 | 23638.6251 | 0 | 23638.6251 | 82872.8546
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 248.4369 | 248.4369 | 2021.7105
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 248.4369 | 248.4369 | 2021.7105
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1105.6231 | 0 | 0 | 1105.6231 | 9038.5272
| C.H. CHARCANI II | 391.0159 | 0 | 0 | 391.0159 | 3366.4315
| C.H. CHARCANI III | 3239.1047 | 0 | 0 | 3239.1047 | 26231.037
| C.H. CHARCANI IV | 8732.805 | 0 | 0 | 8732.805 | 72025.3543
| C.H. CHARCANI V | 54709.9255 | 0 | 0 | 54709.9255 | 526899.2147
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36158.8217
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 29.9151 | 0 | 29.9151 | 201.875
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 81.5395 | 0 | 81.5395 | 279.0008
Total EGASA |  | 68178.4742 | 111.4546 | 0 | 68289.9288 | 674200.2622
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 408.1911 | 408.1911 | 33898.8425
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 0 | 870.3127 | 870.3127 | 36019.7877
| C.H. RUNATULLO II | 0 | 0 | 1620.0108 | 1620.0108 | 68068.5751
| C.H. RUNATULLO III | 0 | 0 | 2462.5171 | 2462.5171 | 79305.748
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 1953.923 | 1953.923 | 28742.0886
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 0 | 2295.2455 | 2295.2455 | 31695.4203
Total EGEJUNIN |  | 0 | 0 | 9610.2003 | 9610.2003 | 277730.4622
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 84130.672 | 0 | 0 | 84130.672 | 930103.4372
Total EGEMSA |  | 84130.672 | 0 | 0 | 84130.672 | 930103.4372
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5080.4944 | 0 | 0 | 5080.4944 | 45079.7502
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 7849.7597 | 0 | 7849.7597 | 52734.8939
Total EGESUR |  | 5080.4944 | 7849.7597 | 0 | 12930.2541 | 97814.6441
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 0 | 1387.113 | 1387.113 | 18010.8431
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 0 | 1387.113 | 1387.113 | 18010.8431
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 420367.5584 | 0 | 0 | 420367.5584 | 3901448.5456
| C.H. RESTITUCION | 135291.9481 | 0 | 0 | 135291.9481 | 1275381.8651
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.7268
Total ELECTROPERU |  | 555659.5065 | 0 | 0 | 555659.5065 | 5178983.1374
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 3663.1319 | 3663.1319 | 21152.5304
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 0 | 0 | 3663.1319 | 3663.1319 | 21152.5304
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 | 0 | 6308.3651 | 6308.3651 | 99339.5346
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 0 | 0 | 6308.3651 | 6308.3651 | 99339.5346
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 0 | 11742.2446 | 11742.2446 | 124169.8962
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 0 | 0 | 11742.2446 | 11742.2446 | 124169.8962
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 37430.4025 | 0 | 0 | 37430.4025 | 1439725.9331
| P.C.H. CHAGLLA | 2530.3564 | 0 | 0 | 2530.3564 | 40080.8489
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 39960.7589 | 0 | 0 | 39960.7589 | 1479806.782
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 36786.1116 | 0 | 0 | 36786.1116 | 347181.3958
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 36786.1116 | 0 | 0 | 36786.1116 | 347181.3958
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 765.1798 | 765.1798 | 78994.9459
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 0 | 0 | 765.1798 | 765.1798 | 78994.9459
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 1249.4531 | 1249.4531 | 76463.6708
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 0 | 1249.4531 | 1249.4531 | 76463.6708
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 0 | 27206.2736 | 0 | 27206.2736 | 257340.6444
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 7636.4575 | 0 | 7636.4575 | 20757.1852
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 498.3069 | 0 | 498.3069 | 12480.9247
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 0 | 35341.038 | 0 | 35341.038 | 290578.7543
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0 | 25114.7016 | 25114.7016 | 240652.5841
| C.E. TALARA | 0 | 0 | 10603.2993 | 10603.2993 | 88288.0626
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 0 | 0 | 35718.001 | 35718.001 | 328940.6466
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 0 | 0 | 63896.0125 | 63896.0125 | 447652.3539
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 0 | 0 | 63896.0125 | 63896.0125 | 447652.3539

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 0 | 53244.1442 | 53244.1442 | 293412.7955
| C.E. WAYRA I | 0 | 0 | 49231.258 | 49231.258 | 410590.5997
| C.H. CALLAHUANCA | 51449.4773 | 0 | 0 | 51449.4773 | 434387.0918
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 472.4683 | 472.4683 | 3348.8223
| C.H. HUAMPANI | 21239.3822 | 0 | 0 | 21239.3822 | 159250.5855
| C.H. HUINCO | 85584.325 | 0 | 0 | 85584.325 | 980628.9058
| C.H. MATUCANA | 66391.6128 | 0 | 0 | 66391.6128 | 695837.824
| C.H. MOYOPAMPA | 45394.543 | 0 | 0 | 45394.543 | 409449.8825
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 29831.0595 | 29831.0595 | 239574.779
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 39434.0817 | 39434.0817 | 321352.8943
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 1625.1898 | 0 | 1625.1898 | 92495.1898
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 29684.8278 | 0 | 29684.8278 | 241238.5865
| C.T. VENTANILLA | 0 | 274365.2625 | 0 | 274365.2625 | 2104061.59
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 270059.3403 | 305675.28 | 172213.0118 | 747947.632 | 6385629.5465
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 0 | 0 | 98719.9675 | 98719.9675 | 691370.2156
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0 | 0 | 9833.5332 | 9833.5332 | 77354.5311
| C.H. QUITARACSA | 23537.3284 | 0 | 0 | 23537.3284 | 337035.9388
| C.H. YUNCAN | 55351.045 | 0 | 0 | 55351.045 | 583095.2591
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 9917.7237 | 9917.7237 | 77754.8757
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 578007.3906 | 0 | 578007.3906 | 4046756.1422
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 61122.1906 | 0 | 61122.1906 | 321786.0351
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 5926.4004 | 0 | 5926.4004 | 14303.3268
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 362.5092 | 0 | 362.5092 | 4998.0029
Total ENGIE |  | 78888.3734 | 645418.4908 | 118471.2243 | 842778.0885 | 6154454.3273
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 0 | 387288.6561 | 0 | 387288.6561 | 2810069.5611
Total FENIX POWER PERÚ |  | 0 | 387288.6561 | 0 | 387288.6561 | 2810069.5611
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 1288.25 | 1288.25 | 75116.2052
| C.H. EL CARMEN | 0 | 0 | 1433.8381 | 1433.8381 | 31220.4814
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 0 | 0 | 2722.0882 | 2722.0882 | 106336.6866
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | 1815.7354 | 1815.7354 | 72868.0568
| C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | 2715.8098 | 2715.8098 | 77313.4645
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | 2811.9266 | 2811.9266 | 77055.603
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 5039.5761 | 5039.5761 | 35240.3826
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 0 | 0 | 12383.0479 | 12383.0479 | 262477.5068
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 0 | 40651.5634 | 0 | 40651.5634 | 210292.6307
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 0 | 40651.5634 | 0 | 40651.5634 | 210292.6307
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 21581.0177 | 21581.0177 | 41893.6429
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 21581.0177 | 21581.0177 | 41893.6429
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 0 | 0 | 6939.1027 | 6939.1027 | 54417.5819
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 6939.1027 | 6939.1027 | 54417.5819
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0 | 0 | 8501.4579 | 8501.4579 | 67367.6995
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 8501.4579 | 8501.4579 | 67367.6995
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 2388.8 | 2388.8 | 20881.8
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 2388.8 | 2388.8 | 20881.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13226.7959 | 0 | 0 | 13226.7959 | 118566.3906
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 13226.7959 | 0 | 0 | 13226.7959 | 118566.3906
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 0 | 0 | 11913.5126 | 11913.5126 | 99724.789
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 0 | 11913.5126 | 11913.5126 | 99724.789
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 262.5985 | 0 | 262.5985 | 826.8494
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 458.407 | 0 | 458.407 | 825.6184
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 721.0056 | 0 | 721.0056 | 1652.4678
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 42938.7084 | 0 | 0 | 42938.7084 | 446636.3959
Total INLAND ENERGY SAC |  | 42938.7084 | 0 | 0 | 42938.7084 | 446636.3959
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 168249.8 | 0 | 0 | 168249.8 | 2612732.6153
| C.T. KALLPA | 0 | 640958.6965 | 0 | 640958.6965 | 4436755.9445
| C.T. LAS FLORES | 0 | 229591.5396 | 0 | 229591.5396 | 1602163.6181
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 1880.0261 | 0 | 0 | 1880.0261 | 37807.4007
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 170129.8262 | 870550.2361 | 0 | 1040680.0623 | 8689459.5787
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 73.8443 | 73.8443 | 458.4904
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 73.8443 | 73.8443 | 458.4904
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 10937.2507 | 0 | 0 | 10937.2507 | 283778.013
Total LA VIRGEN |  | 10937.2507 | 0 | 0 | 10937.2507 | 283778.013
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 0 | 1602.9562 | 1602.9562 | 18071.9432
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 1602.9562 | 1602.9562 | 18071.9432
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 3980.0754 | 3980.0754 | 33654.4595
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3980.0754 | 3980.0754 | 33654.4595
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 120.7261 | 0 | 120.7261 | 4476.6791
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 120.7261 | 0 | 120.7261 | 4476.6791
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 4319.6987 | 4319.6987 | 33430.1122
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 4319.6987 | 4319.6987 | 33430.1122
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 484.0792 | 484.0792 | 24258.0102
| C.H. CAÑON DEL PATO | 92452.0045 | 0 | 0 | 92452.0045 | 1133506.341
| C.H. CARHUAQUERO | 5738.5162 | 0 | 0 | 5738.5162 | 397813.6565
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 4214.1116 | 4214.1116 | 57224.8587
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 98190.5207 | 0 | 4698.1908 | 102888.7116 | 1612802.8665

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2024 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2024
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 5230.5718 | 5230.5718 | 40450.1133
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5230.5718 | 5230.5718 | 40450.1133
PARQUE EOLICO MARCONA | C.E. MARCONA | 0 | 0 | 15763.7323 | 15763.7323 | 119337.2904
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 0 | 0 | 15763.7323 | 15763.7323 | 119337.2904
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 0 | 45752.6842 | 45752.6842 | 358738.9259
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 0 | 0 | 45752.6842 | 45752.6842 | 358738.9259
PIER | C.H. MANTA I | 0 | 0 | 1230.8177 | 1230.8177 | 68073.9441
Total PIER |  | 0 | 0 | 1230.8177 | 1230.8177 | 68073.9441
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 2072.2216 | 2072.2216 | 23205.4786
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 903.8817 | 903.8817 | 9099.7477
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 1564.0738 | 1564.0738 | 10494.8431
| C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | 979.9921 | 979.9921 | 11081.2336
Total PETRAMAS |  | 0 | 0 | 5520.1692 | 5520.1692 | 53881.3031
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.6094
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.6094
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 3914.4279 | 3914.4279 | 32912.8494
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3914.4279 | 3914.4279 | 32912.8494
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 3758.9679 | 0 | 3758.9679 | 20563.6426
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 3758.9679 | 0 | 3758.9679 | 20563.6426
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 53569.6548 | 0 | 0 | 53569.6548 | 552491.4943
| MCH TUPURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total SAN GABAN |  | 53569.6548 | 0 | 0 | 53569.6548 | 552491.4943
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 280.2753 | 0 | 280.2753 | 2747.8166
Total SHOUGESA |  | 0 | 280.2753 | 0 | 280.2753 | 2747.8166
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 10962.8254 | 10962.8254 | 119014.1136
| C.H. POECHOS II | 0 | 0 | 3225.5979 | 3225.5979 | 38507.11
Total SINERSA |  | 0 | 0 | 14188.4232 | 14188.4232 | 157521.2236
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 19866.2447 | 0 | 0 | 19866.2447 | 197475.4799
| C.H. CHEVES | 41447.3001 | 0 | 0 | 41447.3001 | 675481.9946
| C.H. GALLITO CIEGO | 4820.5013 | 0 | 0 | 4820.5013 | 109088.0434
| C.H. HUAYLLACHO | 134.5275 | 0 | 0 | 134.5275 | 443.2293
| C.H. MALPASO | 11261.0072 | 0 | 0 | 11261.0072 | 187030.9029
| C.H. MISAPUQUIO | 1793.3726 | 0 | 0 | 1793.3726 | 20923.6047
| C.H. OROYA | 5944.8466 | 0 | 0 | 5944.8466 | 40108.6028
| C.H. PACHACHACA | 4045.5272 | 0 | 0 | 4045.5272 | 27910.9662
| C.H. PARIAC | 785.9331 | 0 | 0 | 785.9331 | 17227.9037
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5638
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 60032.3301 | 0 | 0 | 60032.3301 | 582071.4869
Total STATKRAFT S.A |  | 150131.5904 | 0 | 0 | 150131.5904 | 1857793.7782
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 4516.4515 | 4516.4515 | 36955.0504
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 4516.4515 | 4516.4515 | 36955.0504
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | 0 | 151354.3162 | 0 | 151354.3162 | 1006812.8976
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  | 0 | 151354.3162 | 0 | 151354.3162 | 1006812.8976
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 34483.3378 | 0 | 34483.3378 | 156576.5113
Total TERMOSELVA |  | 0 | 34483.3378 | 0 | 34483.3378 | 156576.5113
TOTAL MWh |  | 1768915.698 | 2507243.7328 | 646530.3137 | 4922689.7445 | 44709150.1747
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 2968.7827
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2024 | SETIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-09-10 18:45 | 2023-09-28 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45545.7812 | 45197.7917 | 45329.8542 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 17.427 | 15.276 | 12.9109 | 1408%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 15.276 | 12.9109 | 0%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 19.434 | 11.1351 | 0 | 7453%
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 19.434 | 11.1351 | 0 | 7453%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 7.6473 | 8.1644 | 7.7617 | -633.3%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 7.6473 | 8.1644 | 7.7617 | -633.3%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 14.9339 | 10.3626 | 20.4015 | 4411%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 14.9339 | 10.3626 | 20.4015 | 4411%
SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 2.04 | 0 | 0 | 0%
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2.04 | 0 | 0 | 0%
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.72736 | 0 | 0.72952 | 0%
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0.72736 | 0 | 0.72952 | 0%
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 11.9 | 9 | 9.25 | 3222%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 11.9 | 9 | 9.25 | 3222%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 85.0512 | 202.071 | 222.9001 | -5791%
Total CELEPSA |  | 85.0512 | 202.071 | 222.9001 | -5791%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 9.6722 | 10.0018 | 19.6334 | -329.6%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 9.6722 | 10.0018 | 19.6334 | -329.6%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0.55137 | 0.45892 | 1.0904 | 2015%
| C.H. SANTA ROSA II | 0.97293 | 0.88375 | 1.6559 | 1009%
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1.5243 | 1.3427 | 2.7463 | 1353%
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 68.905 | 72.085 | 149.331 | -441.1%
| C.H. YANANGO | 7.411 | 6.668 | 41.982 | 1114%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 76.316 | 78.753 | 191.313 | -309.4%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5859 | 1.5964 | 0 | -66.33%
| C.H. CHARCANI II | 0.55911 | 0.55655 | 0 | 46%
| C.H. CHARCANI III | 4.6174 | 4.6479 | 0 | -65.64%
| C.H. CHARCANI IV | 14.1997 | 13.4136 | 0 | 586.1%
| C.H. CHARCANI V | 135.4498 | 90.8423 | 64.2437 | 4910%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 8.1577 | 0 | -10000%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
Total EGASA |  | 156.4119 | 119.2145 | 64.2437 | 3120%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 1.061 | 9.7495 | -10000%
| C.H. HUASAHUASI II | 1.3544 | 1.3348 | 9.9169 | 146.4%
| C.H. RUNATULLO II | 2.0501 | 3.1841 | 20.0296 | -3562%
| C.H. RUNATULLO III | 2.9945 | 3.4059 | 20.0777 | -1208%
| C.H. SANTA CRUZ I | 2.1277 | 1.7384 | 6.3381 | 2239%
| C.H. SANTA CRUZ II | 2.4618 | 1.8288 | 6.9188 | 3461%
Total EGEJUNIN |  | 10.9884 | 12.553 | 73.0307 | -1246%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 108.5901 | 91.476 | 167.279 | 1871%
Total EGEMSA |  | 108.5901 | 91.476 | 167.279 | 1871%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 6.8969 | 5.384 | 7.0858 | 2810%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.0357 | 16.8915 | 22.45 | 3045%
Total EGESUR |  | 28.9326 | 22.2755 | 29.5358 | 2989%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 2.038 | 3.469 | -10000%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 2.038 | 3.469 | -10000%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 566.1034 | 595.6632 | 598.3425 | -496.2%
| C.H. RESTITUCION | 185.9468 | 199.559 | 198.4604 | -682.1%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ELECTROPERU |  | 752.0502 | 795.2222 | 796.803 | -542.9%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.1691 | 3.0058 | 5.0565 | 7197%
Total EGECSAC |  | 5.1691 | 3.0058 | 5.0565 | 7197%
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 9.9258 | 9.3169 | 19.9836 | 653.5%
Total RIO BAÑOS |  | 9.9258 | 9.3169 | 19.9836 | 653.5%
ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 15.028 | 14.711 | 20.3869 | 215.5%
Total ELECTRICA SANTA ANA |  | 15.028 | 14.711 | 20.3869 | 215.5%
EGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 176.4525 | 0 | 384.584 | 0%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.653 | 6.3911 | 6.5004 | 409.7%
Total EGE HUALLAGA |  | 183.1055 | 6.3911 | 391.0843 | 276498%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 59.4473 | 39.8209 | 81.8509 | 4929%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 59.4473 | 39.8209 | 81.8509 | 4929%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 3.121 | 3.109 | 19.9792 | 38.66%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 3.121 | 3.109 | 19.9792 | 38.66%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 2.9828 | 18.4557 | -10000%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 2.9828 | 18.4557 | -10000%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.379 | 0 | -0.159 | 0%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 156.171 | 0 | 18.565 | 0%
| C.H. CALLAHUANCA | 73.813 | 67.547 | 48.144 | 927.7%
| C.H. HER 1 | 0.663 | 0.321 | 0 | 10654%
| C.H. HUAMPANI | 30.186 | 27.778 | 0 | 866.9%
| C.H. HUINCO | 124.922 | 126.566 | 172.502 | -129.9%
| C.H. MATUCANA | 92.967 | 81.459 | 134.251 | 1413%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.301 | 46.275 | 65.021 | 3463%
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 116.154 | 0 | -10000%
| C.T. SANTA ROSA II | 190.232 | 189.804 | 176.632 | 22.55%
| C.T. VENTANILLA | 464.28 | 460.284 | 446.69 | 86.82%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 0 | 1238.844 | 1120.55 | 0%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2024 | SETIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-09-10 18:45 | 2023-09-28 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45545.7812 | 45197.7917 | 45329.8542 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 48.4826 | 0 | 47.154 | 0%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 89.515 | 0 | -10000%
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 48.4826 | 89.515 | 47.154 | -4584%
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | C.E. WAYRA I | 125.366 | 122.656 | 58.904 | 220.9%
| C.S. CLEMESÍ | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENEL GREEN POWER PERU S.A.C |  | 0 | 0 | 0 | 0%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 36.0748 | 72.73 | 36.6286 | -5040%
| C.E. TALARA | 6.783 | 20.67 | 3.473 | -6718%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 42.8578 | 93.4 | 40.1016 | -5411%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 86.835 | 0 | 23.255 | 0%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 86.835 | 0 | 23.255 | 0%
ENGIE | BESS-CHILCA1 | -2.2043 | 0 | 0.02318 | 0%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 124.8308 | 138.1698 | 79.5351 | -965.4%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 9.3216 | 23.9985 | 6.3713 | -6116%
| C.H. QUITARACSA | 55.0807 | 0 | 57.1134 | 0%
| C.H. YUNCAN | 90.2157 | 51.9876 | 132.0346 | 7353%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. CHILCA 1 | 810.5541 | 801.0068 | 339.1936 | 119.2%
| C.T. CHILCA 2 | 113.0379 | 110.8546 | 104.3485 | 196.9%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. NEPI | 0 | 300.4671 | 0 | -10000%
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENGIE |  | 1200.8364 | 1426.4845 | 718.6197 | -1582%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 551.4662 | 567.5124 | 544.472 | -282.7%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 551.4662 | 567.5124 | 544.472 | -282.7%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | 0 | 0 | -0.00478 | 0%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 5.1033 | 20.7963 | -10000%
| C.H. EL CARMEN | 1.5654 | 1.4467 | 8.4459 | 820.5%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 1.5654 | 6.5499 | 29.2374 | -7610%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 2.302 | 2.6035 | 20.3973 | -1158%
| C.H. ÁNGEL II | 3.608 | 3.4223 | 20.4032 | 542.5%
| C.H. ÁNGEL III | 3.7339 | 3.6515 | 20.3796 | 225.6%
| C.H. LA JOYA | 7.1097 | 4.8164 | 0 | 4761%
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 16.7535 | 14.4938 | 61.1802 | 1559%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 44.4927 | 0 | 0 | 0%
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 44.4927 | 0 | 0 | 0%
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0 | 0%
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 6.4723 | 1.31 | 8.4011 | 39408%
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 6.4723 | 1.31 | 8.4011 | 39408%
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 5.7629 | 0.74225 | 11.2192 | 67641%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 5.7629 | 0.74225 | 11.2192 | 67641%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 18.4748 | 17.3948 | 18.6553 | 620.9%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 18.4748 | 17.3948 | 18.6553 | 620.9%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | -0.0105 | 0 | -0.00058 | 0%
| C.H. YARUCAYA | 16.8077 | 15.6442 | 18.369 | 743.8%
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 16.7972 | 15.6442 | 18.3684 | 737.1%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 55.5627 | 48.8199 | 51.9494 | 1381%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 55.5627 | 48.8199 | 51.9494 | 1381%
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | -1.5354 | 0 | 0 | 0%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 355.5336 | 258.8447 | 561.1884 | 3735%
| C.T. KALLPA | 902.5915 | 877.7507 | 803.1407 | 283%
| C.T. LAS FLORES | 320.726 | 209.3602 | 293.7029 | 5319%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.9434 | 2.8802 | 10.1344 | 219.3%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1580.259 | 1348.8357 | 1668.1665 | 1716%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0 | 0%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 10.985 | 15.917 | 81.449 | -3099%
Total LA VIRGEN |  | 10.985 | 15.917 | 81.449 | -3099%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 2.554 | 1.033 | 3.629 | 14724%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 2.554 | 1.033 | 3.629 | 14724%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | SETIEMBRE 2024 | SETIEMBRE 2023 | 2024 | 2024 / 2023
|  | 2024-09-10 18:45 | 2023-09-28 19:00 | 2024-02-07 20:30 | Variación
|  | 45545.7812 | 45197.7917 | 45329.8542 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 1.1711 | 1.7251 | 5.4072 | -3211%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 103.9114 | 104.6504 | 234.595 | -70.62%
| C.H. CARHUAQUERO | 23.8631 | 19.7385 | 90.0218 | 2090%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9193 | 9.949 | 9.9496 | -29.85%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 138.8649 | 136.063 | 339.9735 | 205.9%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 16.4581 | 30.734 | 7.7339 | -4645%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 16.4581 | 30.734 | 7.7339 | -4645%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 65.2232 | 90.0621 | 26.4372 | -2758%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 65.2232 | 90.0621 | 26.4372 | -2758%
PIER | C.H. MANTA I | 1.6982 | 2.5465 | 19.7728 | -3331%
Total PIER |  | 1.6982 | 2.5465 | 19.7728 | -3331%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 2.8522 | 2.9003 | 4.4262 | -165.8%
| C.T. LA GRINGA | 1.2998 | 1.3993 | 2.3019 | -711.1%
| C.T.B DOÑA CATALINA | 2.1974 | 2.4025 | 1.7978 | -853.7%
| C.T.B. CALLAO | 1.0424 | 2.1018 | 2.2895 | -5040%
Total PETRAMAS |  | 7.3918 | 8.8039 | 10.8154 | -1604%
PLANTA ETEN | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0 | 0%
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0 | 0%
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total SAMAY I S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 69.8687 | 64.1779 | 110.7387 | 886.7%
| MCH TUPURI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total SAN GABAN |  | 69.8687 | 64.1779 | 110.7387 | 886.7%
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 33.6678 | 29.614 | 1.8251 | 1369%
Total SDF ENERGIA SAC |  | 33.6678 | 29.614 | 0 | 1369%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 17.2146 | 0 | -10000%
Total SHOUGESA |  | 0 | 17.2146 | 0 | -10000%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 16.7751 | 16.5689 | 20.0136 | 124.5%
| C.H. POECHOS II | 5.9428 | 6.8717 | 6.1863 | -1352%
Total SINERSA |  | 22.7179 | 23.4406 | 26.1999 | -308.3%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 28.476 | 21.927 | 43.071 | 2987%
| C.H. CHEVES | 107.4608 | 100.8073 | 173.5453 | 660%
| C.H. GALLITO CIEGO | 5.1802 | 17.211 | 33.8714 | -6990%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.2108 | 0 | 0 | 0%
| C.H. MALPASO | 20.7783 | 20.0112 | 38.5085 | 383.4%
| C.H. MISAPUQUIO | 2.6347 | 2.9457 | 3.8498 | -1056%
| C.H. OROYA | 8.2265 | 3.4508 | 0 | 13839%
| C.H. PACHACHACA | 5.5209 | 0 | 0 | 0%
| C.H. PARIAC | 1.1638 | 1.2897 | 3.9749 | -976.3%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.23038 | 0 | -10000%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.1911 | 0 | -10000%
| C.H. YAUPI | 95.8935 | 65.7859 | 107.2368 | 4577%
Total STATKRAFT S.A |  | 275.5457 | 233.8502 | 404.0577 | 1783%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 295.754 | 297.698 | 185.622 | -65.3%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 297.698 | 0 | 0%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 60.5363 | 81.634 | 0 | -2584%
Total TERMOSELVA |  | 60.5363 | 81.634 | 0 | -2584%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7581.4492 | 7374.1586 | 7761.9886 | 2.811%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA IMPORTACIÓN) |  | 7581.4492 | 7374.1586 | 7761.9886 | 2.811%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Carhuaquero, propiedad de KONDU desde el 14/02/2024.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Clemesí, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 28/02/2024.
(3) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT, el 12/03/2024
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Pachachaca, propiedad de STATKRAFT desde el 14/03/2024.
(5) Inicio de Operación Comercial de la unidad G1 de C.H.Quitaracsa, propiedad de ENGIE PERU desde el 17/03/2024.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.E.San Juan de Marcona, propiedad de ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR desde el 18/04/2024.
(7) Inicio de Operación Comercial de la C.T.Refinería Talara, propiedad de GM OPERACIONES desde el 19/04/2024.
(8) Inicio de Operación Comercial de la C.H.Huallín, propiedad de ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA DE CHACAS desde el 26/04/2024.
(9) Conclusión de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT, el 25/05/2024
(10) Inicio de Operación Comercial de la C.E. Wayra Extensión, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERÚ desde el 29/06/2024.
(11) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Matarani, propiedad de GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA desde el 11/09/2024
(12) Cambio de denominación social de ENEL GENERACIÓN PERÚ al nombre de ORYGEN PERÚ, a partir del 01/08/2024

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7581.4492
Fecha: |  | 10/09/2024
Hora: |  | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/09/2024 | 13:30 | 6527.1214 | 0 | 0 | 6527.1214 | 19:30 | 7261.9004 | 0 | 0 | 7261.9004
02/09/2024 | 11:15 | 7346.4984 | 0 | 0 | 7346.4984 | 19:30 | 7363.6328 | 0 | 0 | 7363.6328
03/09/2024 | 11:45 | 7458.0033 | 0 | 0 | 7458.0033 | 19:00 | 7453.5672 | 0 | 0 | 7453.5672
04/09/2024 | 11:30 | 7372.3934 | 0 | 0 | 7372.3934 | 19:30 | 7304.7316 | 0 | 0 | 7304.7316
05/09/2024 | 11:45 | 7382.7259 | 0 | 0 | 7382.7259 | 20:00 | 7302.3951 | 0 | 0 | 7302.3951
06/09/2024 | 11:30 | 7494.9584 | 0 | 0 | 7494.9584 | 19:30 | 7403.2633 | 0 | 0 | 7403.2633
07/09/2024 | 11:30 | 7443.8557 | 0 | 0 | 7443.8557 | 19:30 | 7333.6805 | 0 | 0 | 7333.6805
08/09/2024 | 13:00 | 6606.2886 | 0 | 0 | 6606.2886 | 20:30 | 7329.355 | 0 | 0 | 7329.355
09/09/2024 | 12:00 | 7601.8174 | 0 | 0 | 7601.8174 | 18:45 | 7535.1783 | 0 | 0 | 7535.1783
10/09/2024 | 15:45 | 7590.6801 | 0 | 0 | 7590.6801 | 18:45 | 7581.4492 | 0 | 0 | 7581.4492
11/09/2024 | 11:30 | 7644.2769 | 0 | 0 | 7644.2769 | 18:45 | 7550.3144 | 0 | 0 | 7550.3144
12/09/2024 | 11:45 | 7651.3712 | 0 | 0 | 7651.3712 | 19:30 | 7496.429 | 0 | 0 | 7496.429
13/09/2024 | 12:00 | 7621.4443 | 0 | 0 | 7621.4443 | 19:00 | 7452.7773 | 0 | 0 | 7452.7773
14/09/2024 | 11:30 | 7462.7019 | 0 | 0 | 7462.7019 | 19:30 | 7400.6118 | 0 | 0 | 7400.6118
15/09/2024 | 12:00 | 6601.6343 | 0 | 0 | 6601.6343 | 19:45 | 7291.3917 | 0 | 0 | 7291.3917
16/09/2024 | 12:15 | 7374.6836 | 0 | 0 | 7374.6836 | 19:45 | 7420.0684 | 0 | 0 | 7420.0684
17/09/2024 | 12:00 | 7443.5177 | 0 | 0 | 7443.5177 | 19:45 | 7390.3733 | 0 | 0 | 7390.3733
18/09/2024 | 12:00 | 7466.6207 | 0 | 0 | 7466.6207 | 19:30 | 7443.3472 | 0 | 0 | 7443.3472
19/09/2024 | 11:45 | 7576.4972 | 0 | 0 | 7576.4972 | 20:00 | 7524.9788 | 0 | 0 | 7524.9788
20/09/2024 | 11:45 | 7541.27 | 0 | 0 | 7541.27 | 19:00 | 7460.5112 | 0 | 0 | 7460.5112
21/09/2024 | 11:30 | 7495.7655 | 0 | 0 | 7495.7655 | 20:45 | 7315.0569 | 0 | 0 | 7315.0569
22/09/2024 | 12:00 | 6671.1573 | 0 | 0 | 6671.1573 | 20:00 | 7359.9811 | 0 | 0 | 7359.9811
23/09/2024 | 12:00 | 7460.7992 | 0 | 0 | 7460.7992 | 19:30 | 7431.0752 | 0 | 0 | 7431.0752
24/09/2024 | 11:15 | 7471.8302 | 0 | 0 | 7471.8302 | 20:00 | 7497.6933 | 0 | 0 | 7497.6933
25/09/2024 | 11:30 | 7554.0541 | 0 | 0 | 7554.0541 | 18:45 | 7455.4521 | 0 | 0 | 7455.4521
26/09/2024 | 11:45 | 7326.867 | 0 | 0 | 7326.867 | 18:45 | 7313.0122 | 0 | 0 | 7313.0122
27/09/2024 | 11:45 | 7333.8607 | 0 | 0 | 7333.8607 | 18:45 | 7290.1124 | 0 | 0 | 7290.1124
28/09/2024 | 12:00 | 7222.2126 | 0 | 0 | 7222.2126 | 18:45 | 7179.2069 | 0 | 0 | 7179.2069
29/09/2024 | 23:15 | 6367.1249 | 0 | 0 | 6367.1249 | 20:00 | 7073.3531 | 0 | 0 | 7073.3531
30/09/2024 | 11:45 | 7067.249 | 0 | 0 | 7067.249 | 19:30 | 7069.2932 | 0 | 0 | 7069.2932

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA - LINEA L-2239 | 05/09/2024 12:21:13 | Desconectó la línea L-2239 (Chiclayo Oeste - La Niña) de 220 kV por actuación de su protección distancia ante una falla bifásica entre las fases "R y S" a 35 km desde la S.E. Chiclayo Oeste, debido a quema de vegetación en la zona de falla, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU, titular de la línea. Como consecuencia, Cementos Pacasmayo perdió 1.4 MW de carga. A las 13:58:28 h la línea entró en servicio. |  | 1.4
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 05/09/2024 23:01:39 | Desconectó la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 kV por actuación de su protección de distancia ante una falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Aguaytía y Pucallpa con una carga total de 44.53 MW, asimismo, desconectó la unidad TG1 de la C.T. Aguaytía con 61,97 MW, la cual se encontraba operando por pruebas. A las 23:02 h, se dio orden de arranque a la C.T.R.F. Pucallpa para que opere en sistema aislado con la carga de la S.E. Pucallpa. A las 23:05 h, se declaró disponible la línea L-2251. A las 23:08 h se canceló la orden de arranque de la C.T.R.F Pucallpa. A las 23:09 h, la línea L-2251 se puso en servicio y se inició el proceso de restablecimiento. | 44.53
ELECTROCENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 06/09/2024 06:13:24 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 66 kV en la S.E. Cobriza I por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió los suministros de la S.E. Pampas con 1,15 MW. A las 06:56:31 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.36
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 07/09/2024 13:48:00 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla bifásica entre las fases "R y S", cuya causa no fue informada por Electro Dunas, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Alto La Luna, Pisco y Creditex con 18.92 MW. A las 13:49 h se conectó la línea L-6605 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 18.92
SHOUGESA | S.E. SAN NICOLÁS - BARRA BARRA 3 13.8kV | 08/09/2024 03:38:00 | Desconectó la Barra 3 de 13.8 kV en la SE San Nicolás por falla del interruptor del generador TV3 de la CT San Nicolás durante proceso de sincronización, según lo informado por SHOUGESA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Shougang y la ciudad de San Juan de Marcona con un total de 50 MW. A las 04:41 h, se energizó el transformador T23-61 de 60/13.8 kV - 37.5 MVA de la SE San Nicolás y se inició el proceso de restablecimiento de la carga interrumpida. | 50
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 09/09/2024 06:25:49 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana – Poechos) de 60 kV por actuación de su protección distancia, ante una falla monofásica en la fase "R", debido a caída de conductor en el vano de las estructuras N° 186 y 187, originado por falla de un empalme en dicha fase, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de 3.67 MW de la S.E. Poechos, 5.04 MW de la S.E. Las Lomas, 2.59 MW de la S.E. Quiroz y desconectaron las CC.H.H Poechos I con 4 MW y Poechos II con 6.16 MW. A las 06:38 h, se realizó una maniobra de conexión de la línea L-6668 con resultado negativo debido a presencia de falla en la fase "R". A las 14:18 h, se conectó la línea L-6668 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 11.3
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 10/09/2024 05:49:54 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco) de 60 kV por actuación de su protección de distancia, ante una falla monofásica en la fase "R", debido a causa no fue informada por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Pisco y Alto La Luna en 12.68 MW. A las 05:51:47 h, se energizó la línea y se normalizó la carga interrumpida. | 12.68
ELECTRONOROESTE S.A. | L. CATACAOS - LA UNION - LINEA L-6561 | 10/09/2024 08:46:17 | Desconectó la línea L-6561 (Catacaos - La Unión) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R", originada por contacto de ave con el conductor de la línea en la estructura N° 66, de acuerdo con lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante, con un total de 7,37 MW. A las 09:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.37
ELECTROCENTRO | L. PARQUE INDUSTRIAL - CHUPACA - LINEA L-3413 | 11/09/2024 15:47:17 | Desconectó la línea L-3413 (Parque Industrial - Chupaca) de 33 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla monofásica a tierra en la fase "S", debido al contacto de ave con la línea, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia, se originó el subistema entre las CC.HH. Huarisca y Machu con la carga de las SS.EE. Huarisca, Chala Nueva y Chupaca. Asimismo, debido al desbalance carga-generación se activó el ERACMF, interrumpiendo 2.87 MW en SE Chupaca. A las 15:58:47 h, se conectó la línea L-3413 sincronizando el subsistema con el SEIN y se recuperó la carga interrumpida. | 2.84
HIDRANDINA | L. GALLITO CIEGO - TEMBLADERA - LINEA L-6042 | 12/09/2024 13:14:00 | Desconectó la línea L-6042 (Gallito - Ciego - Tembladera-Chilete -Cajamarca) de 60 kV en la S.E. Gallito Ciego por falla, asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-6049 (Cajamarca - Celendin) de 60 kV en la S.E. Cajamarca por falla bifásica entre las fases "R y T", originado por incendio forestal en el vano comprendido por las estructuras N° 102 y 103 de la línea, según lo informado por Hidrandina, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió la carga de Celendín con 2.38 MW. A las 14:59:30 h se conectó la línea L-6042. A las 15:00 se conectó la línea L-6049 y se recuperó la carga interrumpida. | 2.38

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SOUTHERN PERU CC | L. MOQUEGUA - BOTIFLACA - LINEA L-1382 | 13/09/2024 10:23:00 | Desconectó la línea L-1382 (Moquegua - Botiflaca) de 138 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) ante una falla monofásica en la fase "S", debido al acercamiento de una maquinaria de construcción a la línea, según lo informado por SOUTHERN PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se redujo 18,6 MW en la unidad operativa Cuajone. A las 10:35 h, se coordinó recuperar las cargas interrumpidas. A las 13:15 h, entró en servicio la línea L-1382. |  | 18.6
SEAL | L. PEDREGAL SOLAR - CAMANA - LINEA L-1036 | 15/09/2024 00:16:52 | Desconectó la línea L-1036 (Pedregal - Camaná) de 138 kV en la S.E. Pedregal por falla, debido a caída de conductores y afectación de los postes EAT 081-082-083-084-085-086-087 y 088, originado por quema de arbustos en la zona de falla provocado por terceros, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió las cargas de las SS.EE. Camaná y La Huerta con un total de 6.08 MW. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 01:40 h se conectaron los alimentadores de Caraveli y Chuñuño para operación en aislado con generación propia de SEAl, recuperando 0.26 MW de carga. El 16.09.2024 a las 13:33 h se conectó la línea L-1036 (Pedregal Solar- Camaná) y a las 13:46 h se conectó la línea L-1057 (Camaná - La Huerta), sin embargo, debido a que en la S.E Camaná el interruptor de la línea L-1036 solo había cerrado dos fases, se volvió a realizar las maniobras de conexión. A las 15:17 h se conectó la línea L-1036 con el cierre del interruptor en la S.E Camaná y a las 15:29 se conectó la línea L-1057, procediendo a recuperar el suministro interrumpido. | 6.08
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 15/09/2024 09:34:17 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 63.8 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido a contacto de arbol con el conductor de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 3.2 MW. A las 09:41:38 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.2
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 16/09/2024 00:20:29 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por falla monofásica fase"S", debido a incendio forestal en la zona de falla, ocasionando que se queme un poste en la estructura N° 203, según lo informado por ARUNTANI S.A.C., titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la Minera Aruntani en 0.19 MW. A la 01:14 h, se realizó una maniobra de conexión de la línea, con resultado no exitoso. La línea quedó indisponible por inspección. El día 17.09.2024 a las 14:24 h se conectó la línea L-6007. | 0.19
TRANSMANTARO | L. CHILCA - OLLEROS 500 - LINEA L-5013 | 16/09/2024 05:37:50 | Desconectó la línea L-5013 (Chilca - Olleros) de 500 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) por una falla monofásica en la fase "R", debido a probable contaminación de la celda del corte central de la línea L-5013 en la S.E Chilca CTM de titularidad de Atlántica Transmisor Sur, según lo informado por TRANSMANTARO, titular del equipo. Como consecuencia desconectó la C.T. Santo Domingo de los Olleros con 296 MW y la frecuencia del SEIN disminuyó hasta 59.4 Hz aproximadamente. Los usuarios libres Sider Perú y Mina Justa Marcobre reportaron que interrumpieron 5.5 MW y 6.4 MW de carga respectivamente, al momento que informaron también se coordinó la normalización de los suministros interrumpidos. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 09:00:07 h se conectó la línea. | 11.9
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 18/09/2024 10:56:00 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por actuación de su protección de distancia (21) debido a falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 63.4 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido al contacto de rama de árbol con el conductor de la línea originado por terceros, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SSEE Motil, Shorey, Quiruvilca, Florida, Otuzco y Charat con un total de 3.3 MW. A las 15:05 h se energizó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.3
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 18/09/2024 15:15:37 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV por falla cuya causa no fue informada por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Caylloma y Ares con 7.07 MW aproximadamente. A las 15:23:18 h se conectó la línea L-6015 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 7.07
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 18/09/2024 18:59:54 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por falla debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ilave y Pomata con 6.46 MW. A las 19:01:55 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 6.46
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1104 | 21/09/2024 09:59:05 | Desconectó la línea L-1104 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante falla monofásica en la fase "T" a 11.6 km de la S.E Chimbote debido a quema de caña en la zona de falla, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, el Usuario Libre Sider Perú redujo su carga en 4 MW. A las 10:44:56 h se conectó la línea L-1104. |  | 4

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | S.E. PUCALLPA - TRAFO3D T39-161 | 24/09/2024 15:45:25 | Desconectó el transformador T39-161 de la SE. Pucallpa por activación de la protección Buchholz durante trabajos de mantenimiento en el tablero de protección del transformador, según lo informado por ISA PERÚ, titular del transformador. Como consecuencia, desconectó el transformador en paralelo T111-161 por actuación de su protección de sobrecorriente, quedando desenergizada la barra de 60 kV de la S.E Pucalla, originando la interrupción de suministros con un total de 73.60 MW. A las 15:54:49 h, se energizó la barra de 60 kV mediante la conexión del transformador T111-161 y se coordinó la recuperación del suministro interrumpido. A las 15:57:34 h, se conectó el SVC PLUS-6 de la SE. Pucallpa. A las 16:08 h sincronizó la C.T.R.F. Pucallpa para evitar sobrecarga del transformador T111-161. A las 16:23:39 h se conectó el transformador T39-161. | 73.58
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 26/09/2024 05:42:12 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV por actuación de su protección distancia ante una falla trifásica en la línea, debido a fuerte lloviznas en la zona, según lo informado por ELECTROPERU, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con un total de 3.92 MW. A las 05:55:07 h, se conectó la línea L-6664. | 3.92
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 26/09/2024 06:47:16 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S", originada por caida de conductor en el vano comprendido por las estructuras E-53 y E-54, ubicada a 15.8 km desde la S.E. Trujillo Norte, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con un total de 3.6 MW. A las 10:46:15 h, se conectó la línea. | 3.6
ELECTROCENTRO | S.E. OXAPAMPA - BARRA BARRA60KV | 26/09/2024 15:36:02 | Desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Oxapampa mediante la apertura de del interruptor 4IN-060-716 del transformador 4-TP de 60/22.9 kV y 4IN-060-718 de la línea L-6080 (Oxapampa - Villa Rica) por actuación de su protección de sobretensión, debido a la desconexión de la línea L-6086 (Pichanaki - Satipo) por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Villa Rica, Pichanaki, Satipo, Chalhuamayo, Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución, con en total de 19.66 MW. A las 15:45:46 h, se energizó la barra 60 kV de la S.E Oxapampa iniciando el restablecimiento dela carga interrumpida. | 19.66
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 26/09/2024 16:52:58 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a fuertes vientos en la zona de falla, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.138 MW. A las 17:17:08 h, se conectó la línea. | 0.2
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | S.E. TINTAYA - TRAFO T45-11 | 26/09/2024 19:27:00 | Desconectó el transformador T-45 138/10 kV, por actuación de su protección de sobrecorriente, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por COMPAÑIA MINERA ANTAPACAY, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tintaya con un total de 4.48 MW. A las 19:34 h, se puso en servicio el transformador T-45. | 4.48
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | S.E. TINTAYA - TRAFO T46 | 26/09/2024 20:15:00 | Desconectó el transformador T-46 138/10 kV por mala actuación del relé de sobrecorriente, según lo informado por COMPAÑIA MINERA ANTAPACAY, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación S.E. Tintaya con un total de 4.35 MW. A las 20:24 h, se puso en servicio el transformador T-46. | 4.35
STATKRAFT S.A | S.E. CASAPALCA - TRAFO TR 50/2.4 | 27/09/2024 15:36:16 | Desconectó el transformador TR 50/2.4 kV de la S.E. Casapalca con 4.5 MW por actuación de su protección de sobrecorriente, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por Statkraft, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro asociado del usuario libre Minera Los Quinuales y Electrocentro con 4.73 MW. A las 16:11:48 h se conectó el transformador y se restableció el suministro interrumpido. | 4.73
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 28/09/2024 12:22:24 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Goyllarisquizga) de 50 kV por actuación de su protección de sobrecorriente (51) ante una falla monofásica en la fase "T", originado por acercamiento de fase y neutro debido a fuertes vientos en la zona de Huicra - Goyllarisquizga, según lo informado por ELECTROCENTRO y STATKRAFT, titulares de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huicra, Goyllarisquizga con un total de 3.34 MW. A las 12:22:34 h, se conectó la línea L-6524B. | 3.3
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 28/09/2024 15:23:12 | Desconexión de la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por actuación de su sistema de protección de distancia (21), debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.3 MW. A las 15:24:40 h se conectó la línea L-6021. | 1.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 28/09/2024 16:49:56 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV, por actuación de su sistema de protección de sobrecorriente (50/51), debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con 7.2 MW. A las 16:51:38 h se conectó la línea L-6028. | 7.2
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 28/09/2024 17:07:26 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV, por actuación de su sistema de protección de sobrecorriente (50/51), debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con 1.3 MW. A las 17:10:13 h se conectó la línea L-6028 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.3

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 29/09/2024 06:39:00 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “R”, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SSEE Motil, Shorey, Quiruvilca, Florida, Charat y Otuzco con un total de 3.2 MW. A las 06:49:17 h, se conectó la línea L-1115. | 3
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 29/09/2024 09:23:17 | Desconectó la línea L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica entre las fases "R y T", ubicada a 85.3 km de la S.E Belaunde Terry cuya tramo de línea es de titularidad de la empresa ELECTRO ORIENTE, según lo informado por CONCESIONARIA CCNCM. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Pongo de Caynarachi, por activación de su esquema de mínima tensión, con un total de 0.922 MW. A las 09:34 h, se conectó la línea L-1018 y se coordinó normalizar el suministro interrumpido. | 4
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 29/09/2024 13:32:38 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Cabe señalar que, la falla fue despejada por actuación de su protección diferencial (87L) seguido del recierre monofásico. Como consecuencia, durante el evento se produjo la desconexión del transformador de la S.E. Moyobamba por actuación relé diferencial SEL- 487E, interrumpiendo el suministro de las subestaciones Moyobamba, Gera, Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con una carga de 12.443 MW. A las 13:39 h el COES coordinó con ELECTRO ORIENTE normalizar la carga interrumpida. | 12.44
MINERA COIMOLACHE S.A. | S.E. CERRO CORONA - TRAFO3D TR-04 | 29/09/2024 13:33:53 | Desconectó el transformador TR4 220/22.9 kV de la S.E Cerro Corona, por actuación de su protección de sobreexcitacion (24) por falla externa, según lo informada por MINERA COIMOLACHE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tantahuatay con un total de 4.5 MW. A las 13:47 h, se conectó el transformador TR4 220/22.9 kV. | 4.5
SOUTHERN PERU CC | L. BOTIFLACA - PUSH BACK - LINEA L-1386/1 | 30/09/2024 10:44:00 | Desconectó la línea L-1386/1 ( Botiflaca - Pushback) de 138 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) ante una falla monofásica en la fase "T", debido al acercamiento de la pértiga de una camioneta a la línea, según lo informado por SOUTHERN PERU, titular de la línea. Como consecuencia se redujo la carga de la S.E. Push Back con un total de 12.9 MW. A las 10:49 h se inició la recuperación de la carga reducida. A las 12:45 h se conectó la línea L-1386/1. | 12.9
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. PUNO - TRAFO3D T97-162 | 30/09/2024 12:58:00 | Desconectó el transformador T-97 138/60/22.9 kV de la S.E. Puno 138 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla monofásica en la fase "T" externa al transformador (lado 22.9 kV), según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ilave, Pomata y Tukari con un total de 4.3 MW. A las 13:06:42 h, se conectó el transformador T-97. | 4.3

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN