## Portada
Lima, 14 de marzo 2024
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
febrero 2025
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-02-2025
Versión:03

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en febrero de 2025 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
FEBRERO 2025
[7 empty] | mes: | febrero
[7 empty] | año: | 2025
1. RESUMEN | [7 empty] | 2025-02-01
28
1.1. Producción de energía eléctrica en febrero 2025 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de febrero 2025 fue de 4 860,86 GWh, lo que representa una disminución de 43,89 GWh (-0,89%) en comparación con el año 2024.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de febrero 2025 fue de 3 040,47 GWh (1,00% mayor al registrado durante febrero del año 2024).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de febrero 2025 fue de 1 535,69 GWh, 2,57% menor al registrado durante febrero del año 2024. La participación del gas natural de Camisea fue de 29,66%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,81%, la producción con diesel,Nafta; residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,13%, 0,41%, 0,00%, 0,00%, 0,15%, 0,45% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 192,03 GWh y con centrales solares fue de 92,66 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,95% y 1,91% respectivamente.
|  | FEBRERO 2025 |  | FEBRERO 2024
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3040.4695 | 3010.3477
[5 empty] | Gas Natural | 1480.4141 | 1545.6135
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 26.2374 | 6.7901
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 29.0425 | 23.8469
[5 empty] | Eólico | 192.0335 | 233.4956
[5 empty] | Solar | 92.663 | 84.6309
1535693.9761
| Total = 4 860,86 GWh |  | Total = 4 904,725 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en febrero por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
EGESUR | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Aricota II | Central | 10.5 | 12.23 | 24/01/2025
SAN GABAN | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Tupuri | Central | 13.8 | 2.152 | 2025-02-28
Total | [6 empty] | 14.382
2.2. POTENCIA EFECTIVA EN EL SEIN
| POTENCIA EFECTIVA (MW) |  | FEBRERO 2025 | FEBRERO 2024 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5252.7469 | 5161.3098 | 1.772%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7054.3575 | 6954.369 | 1.438%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 708.6 | 44.13%
| SOLAR |  | 477.825 | 282.275 | 69.28%
| TOTAL |  | 13806.2294 | 13106.5538 | 5.338%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia efectiva en el SEIN al término de febrero 2024 y febrero 2025
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de febrero 2024 y febrero 2025

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2024-12-05 | 2025-01-04 | 2025-02-01 | 2024-02-02 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3257.4828 | 3394.5491 | 3040.4695 | 3010.3477 | 1.001% | 6434.9944 | 6292.8576 | 2.259% | 5729.8286 | 9.826%
Termoeléctrica | 1415.5237 | 1340.5759 | 1535.694 | 1576.2506 | -2.573% | 2876.2699 | 3029.7192 | -5.065% | 3306.9034 | -8.382%
Eólica | 373.9746 | 322.4033 | 192.0335 | 233.4956 | -17.76% | 514.4368 | 468.9783 | 9.693% | 253.3187 | 85.13%
Solar | 135.3695 | 117.9993 | 92.663 | 84.6309 | 9.491% | 210.6622 | 192.1561 | 9.631% | 127.0622 | 51.23%
Total | 5182.3506 | 5175.5276 | 4860.86 | 4904.7248 | -0.8943% | 10036.3633 | 9983.7112 | 0.5274% | 9417.113 | 6.017%
Importación | 0 | 0 | 0.88296 | 0 |  | 0.88296 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -0.88296 | 0 |  | -0.88296 | 2.9688 |  | 0.25442
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a febrero.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2024-12-05 | 2025-01-04 | 2025-02-01 | 2024-02-02 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3257.4828 | 3394.5491 | 3040.4695 | 3010.3477 | 1.001% | 6434.9944 | 6292.8576 | 2.259% | 5729.8286 | 9.826%
G.N. de Camisea | 1304.2482 | 1222.6741 | 1441.1611 | 1505.0946 | -4.248% | 2663.8351 | 2879.0991 | -7.477% | 3122.0421 | -7.782%
G.N. de Malacas | 29.408 | 27.846 | 25.1026 | 27.8959 | -10.01% | 52.9486 | 59.5352 | -11.06% | 115.1954 | -48.32%
G.N. de Aguaytía | 0 | 4.7077 | 14.1504 | 12.623 | 12.1% | 18.858 | 27.3243 | -30.98% | 19.2394 | 42.02%
Residual 500 | 0 | 0.78774 | 0.11506 | 0 |  | 0.90281 | 0.25035 | 260.6% | 0.65636 | -61.86%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 38.4632 | 36.6934 | 20.022 | 0 |  | 56.7154 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 5.1735 | 9.7657 | 6.1003 | 6.7901 | -10.16% | 15.866 | 12.479 | 27.14% | 7.3987 | 68.66%
Bagazo | 30.7206 | 29.9306 | 21.9418 | 16.5737 | 32.39% | 51.8724 | 36.4473 | 42.32% | 29.3158 | 24.33%
Biogás | 7.5102 | 8.1708 | 7.1007 | 7.2732 | -2.372% | 15.2715 | 14.584 | 4.714% | 13.0557 | 11.71%
Solar | 135.3695 | 117.9993 | 92.663 | 84.6309 | 9.491% | 210.6622 | 192.1561 | 9.631% | 127.0622 | 51.23%
Eólico | 373.9746 | 322.4033 | 192.0335 | 233.4956 | -17.76% | 514.4368 | 468.9783 | 9.693% | 253.3187 | 85.13%
Total | 5182.3506 | 5175.5276 | 4860.86 | 4904.7248 | -0.8943% | 10036.3633 | 9983.7112 | 0.5274% | 9417.113 | 6.017%
Importación | 0 | 0 | 0.88296 | 0 |  | 0.88296 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | -0.88296 | 0 |  | -0.88296 | 2.9688 |  | 0.25442
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a febrero.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a febrero
| 2024-12-05 | 2025-01-04 | 2025-02-01 | 2024-02-02 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 227.0167 | 248.3308 | 221.7115 | 238.9694 | -7.222% | 470.0423 | 492.7157 | -4.602% | 455.069 | 8.273%
Eólica | 373.9746 | 322.4033 | 192.0335 | 233.4956 | -17.76% | 514.4368 | 468.9783 | 9.693% | 253.3187 | 85.13%
Solar | 135.3695 | 117.9993 | 92.663 | 84.6309 | 9.491% | 210.6622 | 192.1561 | 9.631% | 127.0622 | 51.23%
Bagazo | 30.7206 | 29.9306 | 21.9418 | 16.5737 | 32.39% | 51.8724 | 36.4473 | 42.32% | 29.3158 | 24.33%
Biogás | 7.5102 | 8.1708 | 7.1007 | 7.2732 | -2.372% | 15.2715 | 14.584 | 4.714% | 13.0557 | 11.71%
Total RER | 774.5916 | 726.8347 | 535.4505 | 580.9428 | -7.831% | 1262.2852 | 1204.8814 | 4.764% | 877.8215 | 37.26%
Participación en el SEIN (%) | 14.95% | 14.04% | 11.02% | 11.84% |  | 12.58% | 12.07% |  | 9.322%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en febrero.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4860.86 | GWh |  |  |  |  | 4325.41
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 535.45 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en febrero 2025.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2025 | 2024
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 13.5829 | 1 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. RUNATULLO III | 1 | 1
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 13.3721 | 0.98044 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.98581 | 1
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 13.3525 | 0.99097 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.98405 | 0.97618
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 13.3093 | 0.99191 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.98309 | 0.9941
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 13.2599 | 0.98723 |  | C.H. CHANCAY | 0.98207 | 0.91386
|  | C.H. CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 13.0525 | 0.95372 |  | C.H. HUALLIN | 0.97714 | 0
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 13.0331 | 0.95681 |  | C.H. RUCUY | 0.97082 | 0.94638
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 13.0151 | 0.9587 |  | C.H. POTRERO | 0.96708 | 0.94119
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 12.9091 | 0.95648 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9617 | 0.99669
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 12.2641 | 0.95055 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.93911 | 0.89754
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 12.0246 | 0.86944 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.9319 | 0.91119
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 10.6047 | 0.86956 |  | C.H. YARUCAYA | 0.92884 | 0.9505
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 9.0398 | 0.64481 |  | C.H. RONCADOR | 0.89746 | 0.80135
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 7.8488 | 0.56252 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.89444 | 0.9281
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 6.2196 | 0.92712 |  | C.H. CARHUAC | 0.87344 | 0.88016
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 6.0151 | 0.89831 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.87216 | 0.9352
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 5.8365 | 0.88176 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.86617 | 0.95457
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 5.6946 | 0.88586 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.86101 | 1
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 5.1266 | 0.8891 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.85651 | 0.97258
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 4.3263 | 0.99014 |  | C.H. IMPERIAL | 0.84099 | 0.85766
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 3.9257 | 0.88033 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.8398 | 0.94621
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 3.2269 | 0.84689 |  | C.H. EL CARMEN | 0.83759 | 0.80518
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 2.7383 | 0.7853 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.82468 | 0.78687
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.2253 | 0.83349 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.80818 | 0.96456
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 2.1209 | 0.85649 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.72745 | 0.97936
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.0178 | 0.76671 |  | C.H. MANTA I | 0.69752 | 0.8605
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 2 | 1.289 | 0.95907 |  | C.H. HER 1 | 0.68141 | 0.36624
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 1.279 | 0.20961 |  | C.H. POECHOS II | 0.6809 | 0.68049
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.24398 | 0.535 |  | C.H. LA JOYA | 0.47187 | 0.24633
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.046333 | 0.038967 |  | C.H. PURMACANA | 0.018493 | 0.28703
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 59.8923 | 0.34279 | EÓLICAS | C.E. MARCONA | 0.45358 | 0.40831
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 32.1206 | 0.35224 |  | C.E. SAN JUAN | 0.4363 | 0
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 22.6032 | 0.19003 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.4177 | 0.45306
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 22.9696 | 0.25836 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.39052 | 0.3643
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 20.4909 | 0.31387 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.37024 | 0.40604
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 14.8652 | 0.26603 |  | C.E. WAYRA I | 0.33686 | 0.3832
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 7.471 | 0.34742 |  | C.E. TALARA | 0.31307 | 0.22036
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 3.3639 | 0.13752 |  | C.E. DUNA | 0.30727 | 0.49479
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en febrero 2025. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.0377 | 0.24607 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.25075 | 0
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 2.8671 | 0.13825 |  | C.E. HUAMBOS | 0.24738 | 0.40299
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 28 de febrero | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 2.352 | 0.19053 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.19322 | 0.28613
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 28.9872 | 0.29856 | SOLARES | C.S. TACNA SOLAR | 0.34732 | 0.30057
|  | C.S. Clemesí | SOLAR | 114.93 | 22.5704 | 0.29224 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34097 | 0.31242
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 15.5564 | 0.28937 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33378 | 0.30724
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 6.4507 | 0.23702 |  | C.S. MATARANI | 0.32105 | 0
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.7754 | 0.35531 |  | C.S. RUBI | 0.32089 | 0.33469
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.4257 | 0.3293 |  | C.S. Clemesí | 0.31989 | 0.30388
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.6596 | 0.34037 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.26737 | 0.26879
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.264 | 0.24286 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25507 | 0.25756
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 2.7803 | 0.20687 |  | C.S. REPARTICION | 0.23137 | 0.24125
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.1437 | 0.16512 |  | C.S. YARUCAYA | 0.19096 | 0.19431
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.049555 | 0.13408 |  | C.S. CARHUAQUERO | 0.14568 | 0.085731
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 7.6259 | 0.54846 | TERMOELÉCTRICAS | C.T.B DOÑA CATALINA | 1 | 0.70169
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 6.8943 | 0.69635 |  | C.T.B. CALLAO | 0.96517 | 0.8712
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 4.1316 | 0.73857 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.93227 | 1
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 3.2899 | 0.42232 |  | C.T. LA GRINGA | 0.84595 | 0.74216
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 2.7977 | 0.93493 |  | C.T. PARAMONGA | 0.7301 | 0.57118
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.6461 | 0.83968 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.72774 | 0.86733
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 1.5522 | 1 |  | C.T. CAÑA BRAVA | 0.63343 | 0.78159
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en febrero. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.1046 | 0.83989 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.60294 | 0

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | febrero |  |  |  | Variación 2025/2024 (GWh) |  | 2025 | 2024
| 2025 | 2024 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 740.6758
KALLPA | 977.496 | 1000.2346 | -2.273% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.3656
ORYGEN PERU | 595.2789 |  |  |  |  | PLANTA ETEN | 0.020615 | 0.0063022
ELECTROPERU | 551.0964 | 543.519 | 1.394% |  |  | ATRIA | 0.046333 | 0.35348
ENGIE | 455.9196 | 520.5009 | -12.41% |  |  | KONDU | 0.049555 | 0.032818
EMGE HUALLAGA | 302.8406 | 250.6947 | 20.8% |  |  | SHOUGESA | 0.11506 | 0.013113
FENIX POWER | 294.6918 | 152.4036 | 93.36% |  |  | COLCA SOLAR | 0.1437 | 0.17513
STATKRAFT | 244.4902 | 264.7847 | -7.665% |  |  | IYEPSA | 0.74286 | 0.41333
ORAZUL ENERGY PERÚ | 209.8695 | 221.944 | -5.44% |  |  | SAMAY I | 1.0771 | 2.2405
CELEPSA | 128.9469 | 134.8726 | -4.394% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.289
TERMOCHILCA | 112.6679 | 116.2498 | -3.081% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 1.5012
EGEMSA | 110.2728 | 114.7771 | -3.924% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 1.5804 | 1.6501
CHINANGO | 94.5902 | 119.4379 | -20.8% |  |  | CERRO VERDE | 1.5905 | 2.4724
EGASA | 79.4324 | 48.5213 | 63.71% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0178 | 2.1448
SAN GABAN | 72.7399 | 73.3783 | -0.87% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.1209 | 2.0552
INLAND | 59.8396 | 42.1642 | 41.92% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2253 | 2.3716
EMGE HUANZA | 49.3988 | 46.4033 | 6.455% |  |  | GR PAINO | 2.352 | 5.1524
EMGE JUNÍN | 46.9958 | 49.9477 | -5.91% |  |  | EGECSAC | 2.7383 | 3.3775
GEPSA | 40.8005 | 43.1565 | -5.459% |  |  | REPARTICION | 2.7803 | 3.3582
LA VIRGEN | 40.6447 | 45.3751 | -10.43% |  |  | GR TARUCA | 3.0377 | 6.3261
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 32.1206 | 32.2232 | -0.3182% |  |  | MAJES | 3.264 | 3.5852
ENEL GENERACION PIURA | 25.7058 | 27.8959 | -7.851% |  |  | BIOENERGIA | 3.2899 | 6.3062
SDF ENERGIA | 21.1586 |  |  |  |  | MOQUEGUA FV | 3.6596 | 3.4792
P.E. TRES HERMANAS | 20.4909 | 30.6344 | -33.11% |  |  | SAN JACINTO | 4.1316 | 4.9207
GM OPERACIONES | 20.022 |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.4257 | 4.2767
SINERSA | 19.0667 | 17.4399 | 9.328% |  |  | TACNA SOLAR | 4.7754 | 4.1839
ENERGÍA EÓLICA | 17.7322 | 28.2317 | -37.19% |  |  | AIPSA | 6.8943 | 5.3469
GENERACIÓN ANDINA | 17.1513 | 17.8606 | -3.972% |  |  | PETRAMAS | 7.1007 | 7.2732
GR CORTARRAMA | 15.5564 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 7.471 | 9.0939
TERMOSELVA | 14.1504 | 12.623 | 12.1% |  |  | AGROAURORA | 7.6259 | 0
ANDEAN POWER | 13.0525 | 12.476 | 4.621% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.8488 | 12.4354
RIO BAÑOS | 13.0331 | 13.3515 | -2.385% |  |  | SANTA ANA | 9.0398 | 14.0054
AGUA AZUL | 13.0151 | 13.2337 | -1.652% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 10.0199 | 13.3541
RIO DOBLE | 12.2641 | 11.9937 | 2.254% |  |  | EGESUR | 10.5015 | 11.3151
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2462 | 12.6301 | -3.04% |  |  | HUAURA POWER | 10.6047 | 12.0057
HUAURA POWER | 10.6047 | 12.0057 | -11.67% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2462 | 12.6301
EGESUR | 10.5015 | 11.3151 | -7.19% |  |  | RIO DOBLE | 12.2641 | 11.9937
CELEPSA RENOVABLES | 10.0199 | 13.3541 | -24.97% |  |  | AGUA AZUL | 13.0151 | 13.2337
SANTA ANA | 9.0398 | 14.0054 | -35.45% |  |  | RIO BAÑOS | 13.0331 | 13.3515
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 7.8488 | 12.4354 | -36.88% |  |  | ANDEAN POWER | 13.0525 | 12.476
AGROAURORA | 7.6259 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 14.1504 | 12.623
P.E. MARCONA | 7.471 | 9.0939 | -17.85% |  |  | GR CORTARRAMA | 15.5564
PETRAMAS | 7.1007 | 7.2732 | -2.372% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 17.1513 | 17.8606
AIPSA | 6.8943 | 5.3469 | 28.94% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 17.7322 | 28.2317
TACNA SOLAR | 4.7754 | 4.1839 | 14.14% |  |  | SINERSA | 19.0667 | 17.4399
PANAMERICANA SOLAR | 4.4257 | 4.2767 | 3.484% |  |  | GM OPERACIONES | 20.022
SAN JACINTO | 4.1316 | 4.9207 | -16.04% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 20.4909 | 30.6344
MOQUEGUA FV | 3.6596 | 3.4792 | 5.187% |  |  | SDF ENERGIA | 21.1586
BIOENERGIA | 3.2899 | 6.3062 | -47.83% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 25.7058 | 27.8959
MAJES | 3.264 | 3.5852 | -8.958% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 32.1206 | 32.2232
GR TARUCA | 3.0377 | 6.3261 | -51.98% |  |  | LA VIRGEN | 40.6447 | 45.3751
REPARTICION | 2.7803 | 3.3582 | -17.21% |  |  | GEPSA | 40.8005 | 43.1565
EGECSAC | 2.7383 | 3.3775 | -18.92% |  |  | EMGE JUNÍN | 46.9958 | 49.9477
GR PAINO | 2.352 | 5.1524 | -54.35% |  |  | EMGE HUANZA | 49.3988 | 46.4033
HIDROCAÑETE | 2.2253 | 2.3716 | -6.169% |  |  | INLAND | 59.8396 | 42.1642
MAJA ENERGIA | 2.1209 | 2.0552 | 3.195% |  |  | SAN GABAN | 72.7098 | 73.3783
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.0178 | 2.1448 | -5.921% |  |  | EGASA | 79.4324 | 48.5213
CERRO VERDE | 1.5905 | 2.4724 | -35.67% |  |  | CHINANGO | 94.5902 | 119.4379
CENTRALES SANTA ROSA | 1.5804 | 1.6501 | -4.222% |  |  | EGEMSA | 110.2728 | 114.7771
INVERSIONES SHAQSHA | 1.5012 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 112.6679 | 116.2498
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.289 |  |  |  |  | CELEPSA | 128.9469 | 134.8726
SAMAY I | 1.0771 | 2.2405 | -51.93% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 209.8695 | 221.944
IYEPSA | 0.74286 | 0.41333 | 79.72% |  |  | STATKRAFT | 244.4902 | 264.7847
COLCA SOLAR | 0.1437 | 0.17513 | -17.95% |  |  | FENIX POWER | 294.6918 | 152.4036
SHOUGESA | 0.11506 | 0.013113 | 777.5% |  |  | EMGE HUALLAGA | 302.8406 | 250.6947
KONDU | 0.049555 | 0.032818 | 51% |  |  | ENGIE | 455.9196 | 520.5009
ATRIA | 0.046333 | 0.35348 | -86.89% |  |  | ELECTROPERU | 551.1022 | 543.519
PLANTA ETEN | 0.020615 | 0.0063022 | 227.1% |  |  | ORYGEN PERU | 594.0722
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.3656 |  |  |  | KALLPA | 977.496 | 1000.2346
ENEL GENERACION PERU |  | 740.6758 | -100%
Total | 4860.86 | 4904.7248 | -0.8943%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en febrero |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en febrero

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2024-12-03 19:30 | 2025-01-27 19:45 | 2025-02-25 19:30 | 2024-02-07 20:30 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
| 2024-12-03 19:30 | 2025-01-27 19:45 | 2025-02-25 19:30 | 2024-02-07 20:30 |  | 2025-02-25 19:30 | 2024-02-07 20:30 |  | 2023-02-02 17:15
| 45629.8125 | 45684.8229 | 45713.8125 | 45329.8542 |  | 45713.8125 | 45329.8542 |  | 44959.7188
Hidroeléctrica | 4682.0427 | 4846.4856 | 4654.7129 | 4475.6376 | 4.001% | 4654.7129 | 4475.6376 | 4.001% | 3984.4397 | 12.33%
Termoeléctrica | 2479.6765 | 2297.8999 | 2737.967 | 3005.9687 | -8.916% | 2737.967 | 3005.9687 | -8.916% | 3116.3002 | -3.54%
Eólica | 537.1119 | 601.4033 | 506.7782 | 280.5234 | 80.65% | 506.7782 | 280.5234 | 80.65% | 276.0065 | 1.637%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20.3076 | -100%
Aporte Bess | 0.10929 | 0.08352 | 0.04969 | -0.14118 | -135.2% | 0.04969 | -0.14118
Total | 7698.9403 | 7745.8723 | 7899.5078 | 7761.9886 | 1.772% | 7899.5078 | 7761.9886 | 1.772% | 7397.0539 | 4.934%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7698.9403 | 7745.8723 | 7899.5078 | 7761.9886 | 1.772% | 7899.5078 | 7761.9886 | 1.772% | 7397.0539 | 4.934%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | febrero |  |  |  | Variación 2025/2024 (MW)
| 2025 | 2024 | Var (%)
| 2025-02-25 19:30 | 2024-02-07 20:30
| 45713.8125 | 45329.8542 |  |  |  | EMPRESA | 2025 | 2024
KALLPA | 1716.924 | 1668.1665 | 2.923% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.8251
ORYGEN PERU | 885.6635 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 1120.55
ELECTROPERU | 864.0371 | 796.803 | 8.438% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 0
ENGIE | 828.9097 | 718.6197 | 15.35% |  |  | GR CORTARRAMA | 0
FENIX POWER | 522.682 | 544.472 | -4.002% |  |  | KONDU | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 460.5913 | 391.0843 | 17.77% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 369.7173 | 404.0577 | -8.499% |  |  | ATRIA | 0 | 0.72952
ORAZUL ENERGY PERÚ | 327.7255 | 339.9735 | -3.603% |  |  | GR TARUCA | 0 | 11.2192
TERMOCHILCA | 216.3989 | 185.622 | 16.58% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
CHINANGO | 192.719 | 191.313 | 0.7349% |  |  | MAJES | 0 | 0
EGEMSA | 164.766 | 167.279 | -1.502% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 19.7728
EGASA | 156.1924 | 64.2437 | 143.1% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 132.6592 | 222.9001 | -40.48% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
SAN GABAN | 110.8519 | 110.7387 | 0.1022% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
EMGE HUANZA | 94.3264 | 81.8509 | 15.24% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
INLAND | 90.839 | 51.9494 | 74.86% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
LA VIRGEN | 81.978 | 81.449 | 0.6495% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 72.6172 | 73.0307 | -0.5661% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 65.253 | 23.255 | 180.6% |  |  | HUAURA POWER | 0.00027 | 18.3684
P.E. TRES HERMANAS | 60.3158 | 26.4372 | 128.1% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
GEPSA | 59.2236 | 61.1802 | -3.198% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 9.25
ENEL GENERACION PIURA | 45.7762 | 47.154 | -2.922% |  |  | AIPSA | 0 | 12.9109
GM OPERACIONES | 36.5281 |  |  |  |  | GR PAINO | 0.02649 | 8.4011
SDF ENERGIA | 31.896 |  |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0679
SINERSA | 28.1306 | 26.1999 | 7.369% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 2.221 | 2.7463
GENERACIÓN ANDINA | 26.7876 | 29.2374 | -8.379% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.032 | 3.469
TERMOSELVA | 26.0203 | 0 |  |  |  | MAJA ENERGIA | 3.58 | 3.629
ANDEAN POWER | 20.3763 | 20.4015 | -0.1232% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
SANTA ANA | 20.2465 | 20.3869 | -0.6887% |  |  | SAN JACINTO | 5.0342 | 7.7617
RIO BAÑOS | 20.0222 | 19.9836 | 0.1931% |  |  | EGECSAC | 5.038 | 5.0565
ENERGÍA EÓLICA | 20.0012 | 40.1016 | -50.12% |  |  | EGESUR | 9.8649 | 29.5358
AGUA AZUL | 19.9737 | 19.9792 | -0.02778% |  |  | PETRAMAS | 10.2709 | 10.8154
CELEPSA RENOVABLES | 19.6574 | 19.6334 | 0.1221% |  |  | AGROAURORA | 12.3826 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5015 | 18.6553 | -0.8249% |  |  | P.E. MARCONA | 16.0956 | 7.7339
RIO DOBLE | 17.9855 | 18.4557 | -2.547% |  |  | RIO DOBLE | 17.9855 | 18.4557
P.E. MARCONA | 16.0956 | 7.7339 | 108.1% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5015 | 18.6553
AGROAURORA | 12.3826 | 0 |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.6574 | 19.6334
PETRAMAS | 10.2709 | 10.8154 | -5.034% |  |  | AGUA AZUL | 19.9737 | 19.9792
EGESUR | 9.8649 | 29.5358 | -66.6% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 20.0012 | 40.1016
EGECSAC | 5.038 | 5.0565 | -0.3665% |  |  | RIO BAÑOS | 20.0222 | 19.9836
SAN JACINTO | 5.0342 | 7.7617 | -35.14% |  |  | SANTA ANA | 20.2465 | 20.3869
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | ANDEAN POWER | 20.3763 | 20.4015
MAJA ENERGIA | 3.58 | 3.629 | -1.35% |  |  | TERMOSELVA | 26.0203 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.032 | 3.469 | -12.6% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 26.7876 | 29.2374
CENTRALES SANTA ROSA | 2.221 | 2.7463 | -19.13% |  |  | SINERSA | 28.1306 | 26.1999
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.0679 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 31.896
GR PAINO | 0.02649 | 8.4011 | -99.68% |  |  | GM OPERACIONES | 36.5281
AIPSA | 0 | 12.9109 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 45.7762 | 47.154
BIOENERGIA | 0 | 9.25 | -100% |  |  | GEPSA | 59.2236 | 61.1802
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 60.3158 | 26.4372
HUAURA POWER | 0.00027 | 18.3684 | -100% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 65.253 | 23.255
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 72.6172 | 73.0307
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 81.978 | 81.449
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 90.839 | 51.9494
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 94.3264 | 81.8509
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.8519 | 110.7387
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 132.6592 | 222.9001
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 156.1924 | 64.2437
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 0 | 19.7728 | -100% |  |  | EGEMSA | 164.766 | 167.279
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 192.719 | 191.313
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 216.3989 | 185.622
GR TARUCA | 0 | 11.2192 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 327.7255 | 339.9735
ATRIA | 0 | 0.72952 | -100% |  |  | STATKRAFT | 369.7173 | 404.0577
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 460.5913 | 391.0843
KONDU | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 522.682 | 544.472
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 828.9097 | 718.6197
INVERSIONES SHAQSHA | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 864.0371 | 796.803
ENEL GENERACION PERU |  | 1120.55 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 873.985 | 0
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.8251 | -100% |  |  | KALLPA | 1716.924 | 1668.1665
Total | 7899.5078 | 7761.9886 | 1.772%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en febrero. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en febrero.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 28/02/2025 | VOLUMEN ÚTIL 28/02/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 16.1867 | 11.9124 | 30.4%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 18.624 | 22.003 | 28% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 22.394 | 22.325 | 36.36% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.129 | 6.6 | 8%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 7.622 | 6.148 | 10% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.434 | 6.014 | 10% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 102.391 | 73.355 | 98% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 23.474 | 18.698 | 40% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 9.602 | 6.13 | 13% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 26 | 19.24 | 25% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 77.802 | 37.478 | 76.89% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 119.828 | 88.909 | 135% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 17.329 | 13.651 | 30% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 263.037 | 228.78 | 250% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 68.74 | 62.34 | 74.65% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 0 | 22.16 | 24.6% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 126.301 | 132.185 | 134.8% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 44.269 | 44.269 | 48.3% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 47.17 | 33.86 | 376% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 34.141 | 41.278 | 28.4% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 37.7 | 32.07 | 30.4% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 12.1 | 7.97 | 14.15% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 56.29 | 57.03 | 64.8% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 22.11 | 19.87 | 42.78% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 32.89 | 33.67 | 56% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 303.544 | 282.145 | 376% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 93.73 | 71.01 | 110% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 7.1191 | 9.5479 | 15% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 46.638 | 26.876 | 70% | 26
|  | Cuadro N°13: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2024 y 2025. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 36.308 | 5.527 | 23.925 | 25.332 |  | 1 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 | 9.2383 |  | 1 | 15.534 | 13.554 | 19.597 | 24.769 |  | 1 | 208.247 | 155.39 | 144.642 | 210.26 |  | 1 | 232.477 | 225.478 | 218.767 | 233.376 |  | 1 | 28.82 | 4.67 | 9.791 | 24.74 |  | 1 | 51.81 | 27.18 | 64.7 | 96.22 |  | 1 | 67.61 | 22.98 | 47.4 | 65.62 |  | 1 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 | 1.7944 |  | 1 | 7.412 | 11.847 | 19.421 | 20.358 |  | 1 | 148.66 | 92.438 | 178.132 | 190.149 |  | 1 | 35.493 | 33.673 | 25.428 | 91.68 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 | 25.3317 |  | 2 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 | 5.0647 |  | 2 | 16.402 | 13.462 | 19.655 | 24.538 |  | 2 | 232.213 | 151.797 | 151.729 | 206.477 |  | 2 | 233.936 | 225.229 | 218.64 | 232.731 |  | 2 | 29.79 | 5.17 | 10.541 | 28.14 |  | 2 | 52.1 | 39.32 | 75.8 | 108.35 |  | 2 | 69.88 | 25.7 | 49.35 | 71.01 |  | 2 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 | 7.4687 |  | 2 | 6.816 | 15.065 | 22.319 | 21.758 |  | 2 | 147.8 | 98.191 | 191.282 | 199.857 |  | 2 | 56.156 | 30.781 | 36.223 | 116.306 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 | 29.128 |  | 3 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 | 12.5382 |  | 3 | 16.402 | 13.505 | 19.518 | 25.721 |  | 3 | 254.674 | 147.074 | 152.055 | 218.31 |  | 3 | 234.468 | 224.785 | 218.322 | 233.593 |  | 3 | 31.63 | 5.35 | 11.341 | 30.54 |  | 3 | 54.55 | 45.49 | 92.96 | 112.35 |  | 3 | 73.58 | 25.7 | 51.58 | 74.72 |  | 3 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 | 8.529 |  | 3 | 8.257 | 17.345 | 25.843 | 18.904 |  | 3 | 147.11 | 99.386 | 201.74 | 204.178 |  | 3 | 68.724 | 34.4 | 66.337 | 143.602 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 39.807 | 11.007 | 28.662 | 30.821 |  | 4 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 | 9.6546 |  | 4 | 16.788 | 16.578 | 20.332 | 25.517 |  | 4 | 293.335 | 143.6 | 164.739 | 256.75 |  | 4 | 236.569 | 224.651 | 220.715 | 239.219 |  | 4 | 36.08 | 5.67 | 12.211 | 32.47 |  | 4 | 63.05 | 51.45 | 109.09 | 118.65 |  | 4 | 78.72 | 25.7 | 54.37 | 79.29 |  | 4 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 | 9.7954 |  | 4 | 11.752 | 19.993 | 30.261 | 19.941 |  | 4 | 151.07 | 104.32 | 215.482 | 210.869 |  | 4 | 95.909 | 34.036 | 98.037 | 149.702 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 44.107 | 13.06 | 35.011 | 32.676 |  | 5 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 | 8.2881 |  | 5 | 17.009 | 18.444 | 20.814 | 25.4 |  | 5 | 324.193 | 156.009 | 184.914 | 273.195 |  | 5 | 238.431 | 225.906 | 221.546 | 241.622 |  | 5 | 40.18 | 6.011 | 14.841 | 34.05 |  | 5 | 70.31 | 49.5 | 116.44 | 126.42 |  | 5 | 85.62 | 30.33 | 58.58 | 80.44 |  | 5 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 | 11.0819 |  | 5 | 15.686 | 25.704 | 36.713 | 22.185 |  | 5 | 157.33 | 110.37 | 230.728 | 224.668 |  | 5 | 122.549 | 42.497 | 143.135 | 173.778 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 | 35.291 |  | 6 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 | 8.6284 |  | 6 | 17.522 | 19.035 | 20.863 | 25.253 |  | 6 | 332.912 | 189.126 | 193.625 | 305.338 |  | 6 | 238.187 | 229.073 | 222.12 | 245.28 |  | 6 | 45.49 | 6.77 | 17.231 | 37.12 |  | 6 | 83.17 | 56.51 | 126.22 | 137.86 |  | 6 | 91.98 | 33.06 | 61.39 | 84.18 |  | 6 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 | 12.3885 |  | 6 | 20.542 | 34.425 | 38.952 | 28.514 |  | 6 | 166.685 | 123.403 | 243.89 | 237.027 |  | 6 | 164.03 | 58.094 | 183.682 | 211.206 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 | 38.714 |  | 7 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 | 8.8844 |  | 7 | 17.835 | 19.221 | 20.222 | 25.24 |  | 7 | 343.615 | 229.796 | 199.199 | 369.831 |  | 7 | 238.045 | 231.429 | 221.926 | 258.555 |  | 7 | 52.28 | 8.36 | 22.4 | 43.33 |  | 7 | 97.51 | 62.47 | 134.42 | 147.21 |  | 7 | 97.22 | 36.08 | 64.78 | 89.95 |  | 7 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 | 14.2819 |  | 7 | 28.6 | 36.319 | 37.904 | 37.475 |  | 7 | 178.543 | 132.73 | 249.112 | 246.324 |  | 7 | 221.161 | 69.123 | 231.258 | 252.426 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 | 41.018 |  | 8 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 | 7.1191 |  | 8 | 18.394 | 19.325 | 19.541 | 25.185 |  | 8 | 362.705 | 230.962 | 220.357 | 376.426 |  | 8 | 239.072 | 231.824 | 224.318 | 263.037 |  | 8 | 54.62 | 9.49 | 28.9 | 47.17 |  | 8 | 112.22 | 79.18 | 140.89 | 161.09 |  | 8 | 100.14 | 38.55 | 68.46 | 93.73 |  | 8 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 | 16.1867 |  | 8 | 33.356 | 45.202 | 34.634 | 46.638 |  | 8 | 187.832 | 150.01 | 252.539 | 257.95 |  | 8 | 273.057 | 91.259 | 268.551 | 303.544 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 55.03 | 21.148 | 44.567 |  |  | 9 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 |  |  | 9 | 19.11 | 19.961 | 18.698 |  |  | 9 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 |  |  | 9 | 240.688 | 231.57 | 230.503 |  |  | 9 | 60.41 | 10.08 | 34.47 |  |  | 9 | 124.14 | 95.84 | 152.17 |  |  | 9 | 103.65 | 39.65 | 71.3 |  |  | 9 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 |  |  | 9 | 42.405 | 45.657 | 40.573 |  |  | 9 | 199.54 | 161.893 | 258.633 |  |  | 9 | 291.333 | 113.654 | 291.333 |  |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 |  |  | 10 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 |  |  | 10 | 19.208 | 20.293 | 18.889 |  |  | 10 | 392.58 | 230.27 | 342.709 |  |  | 10 | 242.645 | 231.12 | 237.716 |  |  | 10 | 62.48 | 11 | 35.88 |  |  | 10 | 135.52 | 110.38 | 162.25 |  |  | 10 | 106 | 40.48 | 73.86 |  |  | 10 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 |  |  | 10 | 51.368 | 48.32 | 49.252 |  |  | 10 | 214.46 | 173.304 | 267.091 |  |  | 10 | 295.384 | 122.549 | 337.558 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 |  |  | 11 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 |  |  | 11 | 19.307 | 21.024 | 20.477 |  |  | 11 | 392.687 | 236.057 | 391.993 |  |  | 11 | 243.181 | 230.74 | 244.106 |  |  | 11 | 71.05 | 12.11 | 36.74 |  |  | 11 | 145.81 | 119.57 | 175.85 |  |  | 11 | 109.24 | 41.86 | 77.86 |  |  | 11 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 |  |  | 11 | 54.545 | 55.063 | 50.727 |  |  | 11 | 228.98 | 187.672 | 263.69 |  |  | 11 | 306.477 | 133.43 | 350.41 |  |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 |  |  | 12 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 |  |  | 12 | 19.125 | 21.191 | 20.628 |  |  | 12 | 395.71 | 253.109 | 418.222 |  |  | 12 | 253.225 | 231.36 | 248.868 |  |  | 12 | 67.37 | 13.55 | 37.97 |  |  | 12 | 155.6 | 127.35 | 181.49 |  |  | 12 | 112.93 | 47.4 | 80.73 |  |  | 12 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 |  |  | 12 | 56.872 | 58.486 | 57.818 |  |  | 12 | 236.836 | 198.322 | 268.429 |  |  | 12 | 307.065 | 167.424 | 333.313 |  |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  |  | 13 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  |  | 13 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  |  | 13 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  |  | 13 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  |  | 13 | 68.44 | 16.51 | 39 |  |  | 13 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  |  | 13 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  |  | 13 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  |  | 13 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  |  | 13 | 249.484 | 206.281 | 274.102 |  |  | 13 | 308.242 | 196.283 | 344.881 |  |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  |  | 14 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  |  | 14 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  |  | 14 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  |  | 14 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  |  | 14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  |  | 14 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  |  | 14 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  |  | 14 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  |  | 14 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  |  | 14 | 265.796 | 218.474 | 272.904 |  |  | 14 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  |  | 15 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  |  | 15 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  |  | 15 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  |  | 15 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  |  | 15 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  |  | 15 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  |  | 15 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  |  | 15 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  |  | 15 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  |  | 15 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  |  | 15 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  |  | 16 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  |  | 16 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  |  | 16 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  |  | 16 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  |  | 16 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  |  | 16 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  |  | 16 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  |  | 16 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  |  | 16 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  |  | 16 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  |  | 16 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  |  | 17 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  |  | 17 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  |  | 17 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  |  | 17 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  |  | 17 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  |  | 17 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  |  | 17 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  |  | 17 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  |  | 17 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  |  | 17 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  |  | 17 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  |  | 18 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  |  | 18 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  |  | 18 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  |  | 18 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  |  | 18 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  |  | 18 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  |  | 18 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  |  | 18 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  |  | 18 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  |  | 18 | 270.471 | 229.635 | 277.993 |  |  | 18 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  |  | 19 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  |  | 19 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  |  | 19 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  |  | 19 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  |  | 19 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  |  | 19 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  |  | 19 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  |  | 19 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  |  | 19 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  |  | 19 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  |  | 19 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  |  | 20 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  |  | 20 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  |  | 20 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  |  | 20 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  |  | 20 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  |  | 20 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  |  | 20 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  |  | 20 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  |  | 20 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  |  | 20 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  |  | 20 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  |  | 21 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  |  | 21 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  |  | 21 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  |  | 21 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  |  | 21 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  |  | 21 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  |  | 21 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  |  | 21 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  |  | 21 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  |  | 21 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  |  | 21 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  |  | 22 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  |  | 22 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  |  | 22 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  |  | 22 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  |  | 22 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  |  | 22 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  |  | 22 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  |  | 22 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  |  | 22 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  |  | 22 | 269.39 | 229.274 | 276.148 |  |  | 22 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  |  | 23 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  |  | 23 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  |  | 23 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  |  | 23 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  |  | 23 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  |  | 23 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  |  | 23 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  |  | 23 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  |  | 23 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  |  | 23 | 266.018 | 225.33 | 274.89 |  |  | 23 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  |  | 24 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  |  | 24 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  |  | 24 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  |  | 24 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  |  | 24 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  |  | 24 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  |  | 24 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  |  | 24 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  |  | 24 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  |  | 24 | 262.13 | 222.2 | 275.003 |  |  | 24 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  |  | 25 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  |  | 25 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  |  | 25 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  |  | 25 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  |  | 25 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  |  | 25 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  |  | 25 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  |  | 25 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  |  | 25 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  |  | 25 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  |  | 25 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  |  | 26 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  |  | 26 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  |  | 26 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  |  | 26 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  |  | 26 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  |  | 26 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  |  | 26 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  |  | 26 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  |  | 26 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  |  | 26 | 253.722 | 212.967 | 264.537 |  |  | 26 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  |  | 27 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  |  | 27 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  |  | 27 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  |  | 27 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  |  | 27 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  |  | 27 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  |  | 27 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  |  | 27 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  |  | 27 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  |  | 27 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  |  | 27 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  |  | 28 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  |  | 28 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  |  | 28 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  |  | 28 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  |  | 28 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  |  | 28 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  |  | 28 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  |  | 28 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  |  | 28 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  |  | 28 | 241.68 | 202.282 | 254.369 |  |  | 28 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  |  | 29 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  |  | 29 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  |  | 29 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  |  | 29 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  |  | 29 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  |  | 29 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  |  | 29 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  |  | 29 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  |  | 29 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  |  | 29 | 236.73 | 199.157 | 250.775 |  |  | 29 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  |  | 30 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  |  | 30 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  |  | 30 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  |  | 30 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  |  | 30 | 47.68 | 15.821 | 37 |  |  | 30 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  |  | 30 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  |  | 30 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  |  | 30 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  |  | 30 | 232.23 | 195.057 | 244.952 |  |  | 30 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  |  | 31 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  |  | 31 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  |  | 31 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  |  | 31 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  |  | 31 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  |  | 31 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  |  | 31 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  |  | 31 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  |  | 31 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  |  | 31 | 226.416 | 191.31 | 238.698 |  |  | 31 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  |  | 32 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  |  | 32 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  |  | 32 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  |  | 32 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  |  | 32 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  |  | 32 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  |  | 32 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  |  | 32 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  |  | 32 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  |  | 32 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  |  | 32 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  |  | 33 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  |  | 33 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  |  | 33 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  |  | 33 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  |  | 33 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  |  | 33 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  |  | 33 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  |  | 33 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  |  | 33 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  |  | 33 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  |  | 33 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  |  | 34 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  |  | 34 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  |  | 34 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  |  | 34 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  |  | 34 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  |  | 34 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  |  | 34 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  |  | 34 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  |  | 34 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  |  | 34 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  |  | 34 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  |  | 35 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  |  | 35 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  |  | 35 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  |  | 35 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  |  | 35 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  |  | 35 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  |  | 35 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  |  | 35 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  |  | 35 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  |  | 35 | 198.78 | 171.739 | 214.088 |  |  | 35 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  |  | 36 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  |  | 36 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  |  | 36 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  |  | 36 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  |  | 36 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  |  | 36 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  |  | 36 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  |  | 36 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  |  | 36 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  |  | 36 | 189.03 | 163.484 | 212.829 |  |  | 36 | 165.482 | 132.058 | 161.136 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  |  | 37 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  |  | 37 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  |  | 37 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  |  | 37 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  |  | 37 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  |  | 37 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  |  | 37 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  |  | 37 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  |  | 37 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  |  | 37 | 182.272 | 158.861 | 199.108 |  |  | 37 | 152.065 | 127.508 | 151.592 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  |  | 38 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  |  | 38 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  |  | 38 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  |  | 38 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  |  | 38 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  |  | 38 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  |  | 38 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  |  | 38 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  |  | 38 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  |  | 38 | 176.781 | 155.508 | 191.923 |  |  | 38 | 132.515 | 123.447 | 140.809 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  |  | 39 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  |  | 39 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  |  | 39 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  |  | 39 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  |  | 39 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  |  | 39 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  |  | 39 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  |  | 39 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  |  | 39 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  |  | 39 | 169.207 | 153.42 | 184.514 |  |  | 39 | 131.601 | 107.521 | 125.7 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  |  | 40 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  |  | 40 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  |  | 40 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  |  | 40 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  |  | 40 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  |  | 40 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  |  | 40 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  |  | 40 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  |  | 40 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  |  | 40 | 151.602 | 145.35 | 179.47 |  |  | 40 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  |  | 41 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  |  | 41 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  |  | 41 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  |  | 41 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  |  | 41 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  |  | 41 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  |  | 41 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  |  | 41 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  |  | 41 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  |  | 41 | 154.067 | 143.975 | 170.803 |  |  | 41 | 114.979 | 87.491 | 104.05 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  |  | 42 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  |  | 42 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  |  | 42 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  |  | 42 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  |  | 42 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  |  | 42 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  |  | 42 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  |  | 42 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  |  | 42 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  |  | 42 | 147.159 | 140.572 | 167.434 |  |  | 42 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  |  | 43 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  |  | 43 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  |  | 43 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  |  | 43 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  |  | 43 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  |  | 43 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  |  | 43 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  |  | 43 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  |  | 43 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  |  | 43 | 143.071 | 139.973 | 160.439 |  |  | 43 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 1.231 | 4.332 | 8.25 |  |  | 44 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 |  |  | 44 | 10.006 | 12.375 | 20.739 |  |  | 44 | 203.009 | 162.713 | 250.57 |  |  | 44 | 226.436 | 223.966 | 239.487 |  |  | 44 | 0.99 | 2.164 | 8.412 |  |  | 44 | 51.46 | 30.7 | 65.78 |  |  | 44 | 31.69 | 29.78 | 42.41 |  |  | 44 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 |  |  | 44 | 9.643 | 16.663 | 15.189 |  |  | 44 | 134.79 | 138.044 | 153.518 |  |  | 44 | 69.922 | 61.997 | 76.375 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 |  |  | 45 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 |  |  | 45 | 10.326 | 11.545 | 21.411 |  |  | 45 | 194.508 | 162.713 | 241.316 |  |  | 45 | 226.052 | 223.328 | 238.642 |  |  | 45 | 0.69 | 2.274 | 8.382 |  |  | 45 | 45.88 | 30.471 | 56.13 |  |  | 45 | 27.87 | 30.6 | 43.24 |  |  | 45 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 |  |  | 45 | 9.123 | 15.363 | 12.536 |  |  | 45 | 125.344 | 133.803 | 145.039 |  |  | 45 | 66.932 | 55.384 | 69.522 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 |  |  | 46 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 |  |  | 46 | 11.214 | 10.134 | 21.323 |  |  | 46 | 186.048 | 150.682 | 233.979 |  |  | 46 | 225.735 | 222.699 | 237.924 |  |  | 46 | 0.23 | 2.543 | 8.802 |  |  | 46 | 38.45 | 26.73 | 46.16 |  |  | 46 | 25.15 | 30.87 | 44.35 |  |  | 46 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 |  |  | 46 | 8.017 | 13.232 | 10.792 |  |  | 46 | 118.37 | 130.032 | 140.398 |  |  | 46 | 50.784 | 46.617 | 61.997 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 1.455 | 10.019 | 12.486 |  |  | 47 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 |  |  | 47 | 11.19 | 10.676 | 20.683 |  |  | 47 | 178.67 | 143.595 | 227.13 |  |  | 47 | 225.482 | 221.998 | 237.143 |  |  | 47 |  | 2.843 | 10.3 |  |  | 47 | 36.2 | 22.24 | 43.57 |  |  | 47 | 20.28 | 32.79 | 47.4 |  |  | 47 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 |  |  | 47 | 6.943 | 11.564 | 10.191 |  |  | 47 | 111.124 | 130.885 | 136.788 |  |  | 47 | 43.99 | 36.589 | 57.705 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 0.819 | 9.524 | 13.622 |  |  | 48 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 |  |  | 48 | 11.832 | 14.132 | 20.96 |  |  | 48 | 171.289 | 137.826 | 225.031 |  |  | 48 | 225.165 | 221.364 | 236.621 |  |  | 48 |  | 5.882 | 12.23 |  |  | 48 | 30.02 | 22.04 | 44.78 |  |  | 48 | 19 | 35.25 | 51.02 |  |  | 48 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 |  |  | 48 | 5.983 | 12.536 | 13.16 |  |  | 48 | 103.988 | 134.708 | 139.519 |  |  | 48 | 28.987 | 40.27 | 61.214 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 0.819 | 12.363 | 14.761 |  |  | 49 | 1.5208 | 3.4623 | 9.8272 |  |  | 49 | 12.503 | 15.808 | 20.839 |  |  | 49 | 166.762 | 132.545 | 222.968 |  |  | 49 | 224.845 | 220.667 | 236.166 |  |  | 49 |  | 6.652 | 13.85 |  |  | 49 | 25.56 | 31.88 | 56.27 |  |  | 49 | 19.47 | 36.62 | 53.25 |  |  | 49 | 1.2614 | 1.89 | 0.19008 |  |  | 49 | 5.15 | 13.619 | 15.986 |  |  | 49 | 93.575 | 147.88 | 143.974 |  |  | 49 | 14.64 | 34.764 | 55.384 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 2.5513 | 13.51 | 16.104 |  |  | 50 | 5.6228 | 9.6512 | 2.715 |  |  | 50 | 12.729 | 17.874 | 22.806 |  |  | 50 | 168.373 | 134.864 | 235.823 |  |  | 50 | 225.3395 | 220.22 | 235.453 |  |  | 50 |  | 7.302 | 16.64 |  |  | 50 | 23.86 | 34.33 | 61.55 |  |  | 50 | 22.17 | 39.1 | 52.84 |  |  | 50 | 1.5845 | 2.7279 | 1.7944 |  |  | 50 | 5.09 | 13.498 | 13.015 |  |  | 50 | 89.163 | 152.456 | 150.971 |  |  | 50 | 29.345 | 26.847 | 41.382 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 3.685 | 16.5035 | 17.6366 |  |  | 51 | 0.27296 | 10.6704 | 13.8432 |  |  | 51 | 13.117 | 19.007 | 23.749 |  |  | 51 | 163.903 | 132.346 | 229.128 |  |  | 51 | 225.605 | 219.721 | 234.798 |  |  | 51 |  | 8.302 | 18.11 |  |  | 51 | 21.17 | 44.21 | 68.38 |  |  | 51 | 22.98 | 40.48 | 58.01 |  |  | 51 | 2.1009 | 3.4 | 1.7944 |  |  | 51 | 7.006 | 13.838 | 12.488 |  |  | 51 | 87.28 | 160.588 | 161.729 |  |  | 51 | 24.72 | 18.426 | 44.739 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 4.635 | 19.209 | 18.959 |  |  | 52 | 2.1626 | 9.2181 | 6.9455 |  |  | 52 | 13.203 | 19.139 | 24.682 |  |  | 52 | 155.819 | 129.757 | 225.49 |  |  | 52 | 225.355 | 219.147 | 234.214 |  |  | 52 | 0.34 | 8.941 | 19.11 |  |  | 52 | 23.61 | 48.42 | 81.61 |  |  | 52 | 22.98 | 44.63 | 60.26 |  |  | 52 | 2.5053 | 4.505 | 1.7944 |  |  | 52 | 9.101 | 13.087 | 13.522 |  |  | 52 | 90.01 | 166.024 | 171.664 |  |  | 52 | 25.782 | 16.012 | 60.431 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 |  |  | 24.044 |  |  | 53 |  |  | 12.5514 |  |  | 53 |  |  | 24.843 |  |  | 53 |  |  | 208.071 |  |  | 53 |  |  | 233.569 |  |  | 53 |  |  | 20.92 |  |  | 53 |  |  | 90.84 |  |  | 53 |  |  | 61.95 |  |  | 53 |  |  | 1.7944 |  |  | 53 |  |  | 16.161 |  |  | 53 |  |  | 178.913 |  |  | 53 |  |  | 63.964 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | 2025-02-01 | 2024-02-01 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 12.1737 | 18.5399 | -34.34%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 1.6689 | 0
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 34.8383 | 69.2955 | -49.72%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 23.2776 | 20.0598 | 16.04%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 286.3769 | 138.1727 | 107.3%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 13.9109 | 7.4641 | 86.37%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 1.0322 | 0
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 138.1508 | 57.9387 | 138.4%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 12.0449 | 5.3944 | 123.3%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 19.2809 | 17.2297 | 11.9%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 31.9381 | 25.3737 | 25.87%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 171.1867 | 152.5934 | 12.18%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 41.4651 | 34.9527 | 18.63%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 89.8279 | 75.6971 | 18.67%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 114.9531 | 81.3645 | 41.28%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 100.3959 | 70.7517 | 41.9%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 448.7889 | 438.8045 | 2.275%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 368.0767 | 233.4985 | 57.64%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 312.1956 | 209.2778 | 49.18%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 136.5875 | 116.4407 | 17.3%
Cuadro N°13: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.
|  | Caudal Promedio | 2025-02-01 | 2024-02-01 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0.308 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.4 | 1.5 | -73.33%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.327 | -54.13%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 1.2079 | 0.23379 | 416.6%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.2 | 1.4141 | -85.86%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 18.3105 | 9.3616 | 95.59%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.5367 | 1.4303 | 7.444%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.48 | 1.0962 | -56.21%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 1.2337 | 0
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.372 | 0.31233 | 19.11%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 1.6171 | 4.4208 | -63.42%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 4.145 | 0.78793 | 426.1%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 1.4154 | 0.40241 | 251.7%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 6.7096 | 0.61241 | 995.6%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.6025 | 0.1569 | 284%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 0.145 | 0.56621 | -74.39%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 146.7038 | 115.2661 | 27.27%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 9.7559 | 12.2489 | -20.35%
Gráfico N°19: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 1 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 | 140.0985 |  | 1 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 | 9.7625 |  | 1 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 | 81.7094 |  | 1 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 | 65.8946 |  | 1 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 | 217.4774 |  | 1 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 | 95.6948 |  | 1 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 | 2.2077 |  | 1 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 | 29.2994 |  | 1 | 53.006 | 94.875 | 162.244 | 132.4405 |  | 1 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 | 25.1726 |  | 1 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 | 65.4629 |  | 1 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 | 523.6104 |  | 1 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 | 224.255 |  | 1 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 | 201.6136 |  | 1 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 1 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 | 10.6599 |  | 1 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 | 1.4179 |  | 1 | 4.6622 | 0.25 | 0.825 | 3.8852 |  | 1 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 | 0.372 |  | 1 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 | 10.4869 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 | 148.1923 |  | 2 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 | 9.9667 |  | 2 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 | 50.204 |  | 2 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 | 47.1584 |  | 2 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 | 124.4001 |  | 2 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 | 60.1871 |  | 2 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 | 1.5207 |  | 2 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 | 20.9345 |  | 2 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 | 114.3214 |  | 2 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 | 18.3637 |  | 2 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 | 75.1574 |  | 2 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 | 321.329 |  | 2 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 | 280.9493 |  | 2 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 | 145.3067 |  | 2 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 2 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 | 10.9857 |  | 2 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 | 1.5239 |  | 2 | 8.1722 | 0.28 | 3.1925 | 6.3609 |  | 2 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 2 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 | 10.2269 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 | 126.3764 |  | 3 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 | 12.8274 |  | 3 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 | 45.8185 |  | 3 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 | 51.6633 |  | 3 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 | 95.2043 |  | 3 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 | 27.3637 |  | 3 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 | 4.0889 |  | 3 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 | 19.8244 |  | 3 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 | 156.9464 |  | 3 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 | 24.8083 |  | 3 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 | 57.0093 |  | 3 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 | 269.2254 |  | 3 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 | 302.5278 |  | 3 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 | 173.6182 |  | 3 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 3 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 | 11.7327 |  | 3 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 | 1.4957 |  | 3 | 4.5495 | 4.4933 | 3.1475 | 3.7114 |  | 3 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 3 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 | 7.3946 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 | 149.8498 |  | 4 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 | 11.6653 |  | 4 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 | 50.6069 |  | 4 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 | 47.2073 |  | 4 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 | 104.6966 |  | 4 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 | 24.2827 |  | 4 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 | 11.1409 |  | 4 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 | 22.5675 |  | 4 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 | 121.675 |  | 4 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 | 19.095 |  | 4 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 | 61.9171 |  | 4 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 | 337.0206 |  | 4 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 | 291.0124 |  | 4 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 | 164.8686 |  | 4 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 4 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 | 10.9657 |  | 4 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 | 1.5192 |  | 4 | 1.0417 | 0.29 | 1.803 | 1.595 |  | 4 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 4 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 | 4.8791 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 | 147.1156 |  | 5 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 | 11.8446 |  | 5 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 | 84.3947 |  | 5 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 | 47.2653 |  | 5 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 | 179.8158 |  | 5 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 | 84.2009 |  | 5 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 | 5.9906 |  | 5 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 | 27.8929 |  | 5 | 182 | 146.6429 | 192.2738 | 109.5655 |  | 5 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 | 17.5208 |  | 5 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 | 76.7447 |  | 5 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 | 416.0294 |  | 5 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 | 294.2738 |  | 5 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 | 214.4328 |  | 5 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 | 81.4274 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 5 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 | 14.8747 |  | 5 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 | 1.5304 |  | 5 | 0.22 | 0.18 | 1.71 | 0.54897 |  | 5 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 5 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 | 6.7686 |  | 5 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 | 149.5254 |  | 6 | 3 | 2.5387 | 12.206 | 8.8458 |  | 6 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 | 97.7841 |  | 6 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 | 69.0417 |  | 6 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 | 278.2412 |  | 6 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 | 171.0365 |  | 6 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 | 8.7311 |  | 6 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 | 32.1304 |  | 6 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 | 163.4821 |  | 6 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 | 49.7012 |  | 6 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 | 89.5117 |  | 6 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 | 606.2389 |  | 6 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 | 322.7306 |  | 6 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 | 300.6675 |  | 6 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 | 117.0708 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 6 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 | 16.32 |  | 6 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 | 1.505 |  | 6 | 0.37 | 0.08 | 2.3834 | 1.5551 |  | 6 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 6 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 | 10.7441 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 | 143.0313 |  | 7 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 | 6.478 |  | 7 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 | 126.8799 |  | 7 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 | 80.6159 |  | 7 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 | 327.0778 |  | 7 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 | 88.7978 |  | 7 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 | 24.4139 |  | 7 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 | 31.1493 |  | 7 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 | 210.5417 |  | 7 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 | 48.9576 |  | 7 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 | 109.6918 |  | 7 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 | 774.1242 |  | 7 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 | 477.4841 |  | 7 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 | 359.0356 |  | 7 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 | 137.1226 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1.87 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 7 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 | 20.8443 |  | 7 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 | 1.5917 |  | 7 | 0.38 | 0.08 | 5.1142 | 5.5267 |  | 7 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 | 0.372 |  | 7 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 | 17.1939 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 | 147.143 |  | 8 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 | 11.725 |  | 8 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 | 142.4098 |  | 8 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 | 92.1478 |  | 8 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 | 360.3726 |  | 8 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 | 208.568 |  | 8 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 | 9.0442 |  | 8 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 | 36.467 |  | 8 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 | 206.7798 |  | 8 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 | 50.7512 |  | 8 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 | 81.4943 |  | 8 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 | 857.9092 |  | 8 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 | 377.8182 |  | 8 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 | 374.6466 |  | 8 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 | 210.7292 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 8 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 | 21.2031 |  | 8 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 | 1.5199 |  | 8 | 0.58 | 0.09 | 6.6314 | 10.4553 |  | 8 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 | 0.372 |  | 8 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 | 23.8317 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 |  |  | 9 | 3 | 14.3845 | 7.1155 |  |  | 9 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 |  |  | 9 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 |  |  | 9 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 |  |  | 9 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 |  |  | 9 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 |  |  | 9 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 |  |  | 9 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 |  |  | 9 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 |  |  | 9 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 |  |  | 9 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 |  |  | 9 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 |  |  | 9 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 |  |  | 9 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 |  |  | 9 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 |  |  | 9 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 |  |  | 9 | 0.53 | 0.28 | 8.3497 |  |  | 9 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 |  |  | 9 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 |  |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 |  |  | 10 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 |  |  | 10 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 |  |  | 10 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 |  |  | 10 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 |  |  | 10 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 |  |  | 10 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 |  |  | 10 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 |  |  | 10 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 |  |  | 10 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 |  |  | 10 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 |  |  | 10 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 |  |  | 10 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 |  |  | 10 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 |  |  | 10 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 10 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 |  |  | 10 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 |  |  | 10 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 |  |  | 10 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 |  |  | 10 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 |  |  | 10 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 |  |  | 11 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 |  |  | 11 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 |  |  | 11 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 |  |  | 11 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 |  |  | 11 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 |  |  | 11 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 |  |  | 11 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 |  |  | 11 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 |  |  | 11 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 |  |  | 11 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 |  |  | 11 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 |  |  | 11 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 |  |  | 11 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 |  |  | 11 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 11 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 |  |  | 11 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 |  |  | 11 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 |  |  | 11 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 |  |  | 11 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 |  |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 |  |  | 12 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 |  |  | 12 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 |  |  | 12 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 |  |  | 12 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 |  |  | 12 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 |  |  | 12 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 |  |  | 12 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 |  |  | 12 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 |  |  | 12 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 |  |  | 12 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 |  |  | 12 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 |  |  | 12 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 |  |  | 12 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 |  |  | 12 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 12 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 |  |  | 12 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 |  |  | 12 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 |  |  | 12 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 |  |  | 12 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 |  |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  |  | 13 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  |  | 13 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  |  | 13 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  |  | 13 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  |  | 13 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  |  | 13 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  |  | 13 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  |  | 13 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  |  | 13 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  |  | 13 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  |  | 13 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  |  | 13 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  |  | 13 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  |  | 13 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 13 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  |  | 13 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  |  | 13 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  |  | 13 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 13 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  |  | 14 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  |  | 14 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  |  | 14 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  |  | 14 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  |  | 14 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  |  | 14 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  |  | 14 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  |  | 14 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  |  | 14 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  |  | 14 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  |  | 14 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  |  | 14 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  |  | 14 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  |  | 14 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 14 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  |  | 14 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  |  | 14 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  |  | 14 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 14 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  |  | 15 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  |  | 15 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  |  | 15 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  |  | 15 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  |  | 15 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  |  | 15 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  |  | 15 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  |  | 15 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  |  | 15 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  |  | 15 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  |  | 15 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  |  | 15 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  |  | 15 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  |  | 15 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  |  | 15 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  |  | 15 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  |  | 15 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  |  | 15 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 15 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  |  | 16 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  |  | 16 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  |  | 16 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  |  | 16 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  |  | 16 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  |  | 16 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  |  | 16 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  |  | 16 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  |  | 16 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  |  | 16 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  |  | 16 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  |  | 16 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  |  | 16 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  |  | 16 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  |  | 16 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  |  | 16 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  |  | 16 | 1.94 |  | 10.5104 |  |  | 16 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  |  | 16 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  |  | 16 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  |  | 17 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  |  | 17 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  |  | 17 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  |  | 17 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  |  | 17 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  |  | 17 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  |  | 17 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  |  | 17 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  |  | 17 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  |  | 17 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  |  | 17 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  |  | 17 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  |  | 17 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  |  | 17 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  |  | 17 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  |  | 17 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  |  | 17 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  |  | 17 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 17 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  |  | 17 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  |  | 18 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  |  | 18 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  |  | 18 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  |  | 18 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  |  | 18 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  |  | 18 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  |  | 18 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  |  | 18 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  |  | 18 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  |  | 18 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  |  | 18 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  |  | 18 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  |  | 18 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  |  | 18 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  |  | 18 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  |  | 18 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  |  | 18 | 0.66 | 0.22222 | 3.2066 |  |  | 18 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 18 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  |  | 19 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  |  | 19 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  |  | 19 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  |  | 19 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  |  | 19 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  |  | 19 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  |  | 19 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  |  | 19 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  |  | 19 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  |  | 19 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  |  | 19 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  |  | 19 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  |  | 19 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  |  | 19 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  |  | 19 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  |  | 19 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  |  | 19 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  |  | 19 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 19 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  |  | 20 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  |  | 20 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  |  | 20 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  |  | 20 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  |  | 20 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  |  | 20 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  |  | 20 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  |  | 20 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  |  | 20 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  |  | 20 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  |  | 20 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  |  | 20 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  |  | 20 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  |  | 20 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  |  | 20 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  |  | 20 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  |  | 20 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  |  | 20 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 20 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  |  | 21 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  |  | 21 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  |  | 21 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  |  | 21 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  |  | 21 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  |  | 21 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  |  | 21 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  |  | 21 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  |  | 21 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  |  | 21 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  |  | 21 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  |  | 21 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  |  | 21 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  |  | 21 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  |  | 21 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  |  | 21 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  |  | 21 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  |  | 21 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 21 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  |  | 21 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  |  | 22 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  |  | 22 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  |  | 22 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  |  | 22 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  |  | 22 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  |  | 22 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  |  | 22 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  |  | 22 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  |  | 22 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  |  | 22 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  |  | 22 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  |  | 22 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  |  | 22 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  |  | 22 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  |  | 22 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  |  | 22 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  |  | 22 | 5.467 | 4.5543 | 2.3579 |  |  | 22 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 22 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  |  | 22 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  |  | 23 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  |  | 23 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  |  | 23 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  |  | 23 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  |  | 23 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  |  | 23 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  |  | 23 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  |  | 23 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  |  | 23 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  |  | 23 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  |  | 23 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  |  | 23 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  |  | 23 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  |  | 23 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  |  | 23 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  |  | 23 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  |  | 23 | 4.3778 | 6.505 | 5.4625 |  |  | 23 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 23 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  |  | 24 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  |  | 24 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  |  | 24 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  |  | 24 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  |  | 24 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  |  | 24 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  |  | 24 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  |  | 24 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  |  | 24 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  |  | 24 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  |  | 24 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  |  | 24 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  |  | 24 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  |  | 24 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  |  | 24 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  |  | 24 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  |  | 24 | 8.0478 | 7.2725 | 6.3252 |  |  | 24 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 24 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  |  | 24 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  |  | 25 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  |  | 25 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  |  | 25 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  |  | 25 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  |  | 25 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  |  | 25 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  |  | 25 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  |  | 25 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  |  | 25 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  |  | 25 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  |  | 25 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  |  | 25 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  |  | 25 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  |  | 25 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  |  | 25 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  |  | 25 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  |  | 25 | 6.7622 | 6.33 | 8.2071 |  |  | 25 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 25 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  |  | 25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  |  | 26 | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 26 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  |  | 26 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  |  | 26 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  |  | 26 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  |  | 26 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  |  | 26 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  |  | 26 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  |  | 26 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  |  | 26 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  |  | 26 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  |  | 26 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  |  | 26 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  |  | 26 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  |  | 26 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  |  | 26 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  |  | 26 | 8.6861 | 8.3745 | 8.4203 |  |  | 26 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  |  | 26 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  |  | 26 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  |  | 27 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  |  | 27 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  |  | 27 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  |  | 27 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  |  | 27 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  |  | 27 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  |  | 27 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  |  | 27 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  |  | 27 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  |  | 27 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  |  | 27 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  |  | 27 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  |  | 27 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  |  | 27 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  |  | 27 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  |  | 27 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  |  | 27 | 8.0693 | 7.9441 | 10.6588 |  |  | 27 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  |  | 27 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  |  | 27 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  |  | 28 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  |  | 28 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  |  | 28 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  |  | 28 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  |  | 28 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  |  | 28 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  |  | 28 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  |  | 28 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  |  | 28 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  |  | 28 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  |  | 28 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  |  | 28 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  |  | 28 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  |  | 28 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  |  | 28 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  |  | 28 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  |  | 28 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  |  | 28 | 8.8493 | 7.6883 | 11.0199 |  |  | 28 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  |  | 28 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  |  | 28 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  |  | 29 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  |  | 29 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  |  | 29 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  |  | 29 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  |  | 29 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  |  | 29 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  |  | 29 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  |  | 29 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  |  | 29 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  |  | 29 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  |  | 29 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  |  | 29 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  |  | 29 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  |  | 29 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 29 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  |  | 29 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  |  | 29 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  |  | 29 | 9.4621 | 8.7912 | 11.6094 |  |  | 29 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  |  | 29 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  |  | 29 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  |  | 30 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  |  | 30 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  |  | 30 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  |  | 30 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  |  | 30 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  |  | 30 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  |  | 30 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  |  | 30 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  |  | 30 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  |  | 30 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  |  | 30 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  |  | 30 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  |  | 30 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  |  | 30 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 30 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  |  | 30 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  |  | 30 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  |  | 30 | 9.3812 | 9.6267 | 11.845 |  |  | 30 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  |  | 30 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  |  | 30 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  |  | 31 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  |  | 31 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  |  | 31 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  |  | 31 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  |  | 31 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  |  | 31 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  |  | 31 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  |  | 31 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  |  | 31 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  |  | 31 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  |  | 31 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  |  | 31 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  |  | 31 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  |  | 31 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  |  | 31 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  |  | 31 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  |  | 31 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  |  | 31 | 10.6806 | 8.295 | 11.2217 |  |  | 31 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  |  | 31 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  |  | 31 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  |  | 32 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  |  | 32 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  |  | 32 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  |  | 32 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  |  | 32 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  |  | 32 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  |  | 32 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  |  | 32 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  |  | 32 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  |  | 32 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  |  | 32 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  |  | 32 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  |  | 32 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  |  | 32 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  |  | 32 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  |  | 32 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  |  | 32 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  |  | 32 | 11.1305 | 9.5821 | 10.6543 |  |  | 32 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  |  | 32 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  |  | 32 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  |  | 33 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  |  | 33 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  |  | 33 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  |  | 33 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  |  | 33 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  |  | 33 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  |  | 33 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  |  | 33 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  |  | 33 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  |  | 33 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  |  | 33 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  |  | 33 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  |  | 33 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  |  | 33 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  |  | 33 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  |  | 33 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  |  | 33 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  |  | 33 | 12.0986 | 11.0825 | 10.7942 |  |  | 33 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  |  | 33 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  |  | 33 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  |  | 34 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  |  | 34 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  |  | 34 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  |  | 34 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  |  | 34 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  |  | 34 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  |  | 34 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  |  | 34 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  |  | 34 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  |  | 34 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  |  | 34 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  |  | 34 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  |  | 34 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  |  | 34 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  |  | 34 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 34 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  |  | 34 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  |  | 34 | 11.7568 | 8.7593 | 11.4033 |  |  | 34 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  |  | 34 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  |  | 34 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  |  | 35 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  |  | 35 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  |  | 35 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  |  | 35 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  |  | 35 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  |  | 35 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  |  | 35 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  |  | 35 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  |  | 35 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  |  | 35 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  |  | 35 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  |  | 35 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  |  | 35 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  |  | 35 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  |  | 35 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 35 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  |  | 35 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  |  | 35 | 12.5926 | 10.1689 | 11.1943 |  |  | 35 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  |  | 35 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  |  | 35 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  |  | 36 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  |  | 36 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  |  | 36 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  |  | 36 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  |  | 36 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  |  | 36 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  |  | 36 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  |  | 36 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  |  | 36 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  |  | 36 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  |  | 36 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  |  | 36 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  |  | 36 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  |  | 36 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  |  | 36 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  |  | 36 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  |  | 36 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  |  | 36 | 11.9893 | 10.7744 | 12.7384 |  |  | 36 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  |  | 36 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  |  | 36 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  |  | 37 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  |  | 37 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  |  | 37 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  |  | 37 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  |  | 37 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  |  | 37 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  |  | 37 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  |  | 37 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  |  | 37 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  |  | 37 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  |  | 37 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  |  | 37 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  |  | 37 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  |  | 37 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  |  | 37 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  |  | 37 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  |  | 37 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  |  | 37 | 13.5714 | 10.7457 | 14.1886 |  |  | 37 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  |  | 37 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  |  | 37 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  |  | 38 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  |  | 38 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  |  | 38 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  |  | 38 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  |  | 38 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  |  | 38 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  |  | 38 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  |  | 38 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  |  | 38 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  |  | 38 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  |  | 38 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  |  | 38 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  |  | 38 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  |  | 38 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  |  | 38 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 38 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  |  | 38 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  |  | 38 | 12.7753 | 10.5457 | 13.8312 |  |  | 38 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  |  | 38 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  |  | 38 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  |  | 39 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  |  | 39 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  |  | 39 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  |  | 39 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  |  | 39 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  |  | 39 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  |  | 39 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  |  | 39 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  |  | 39 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  |  | 39 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  |  | 39 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  |  | 39 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  |  | 39 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  |  | 39 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  |  | 39 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  |  | 39 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  |  | 39 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  |  | 39 | 14.49 | 10.5504 | 13.6155 |  |  | 39 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  |  | 39 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  |  | 39 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  |  | 40 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  |  | 40 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  |  | 40 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  |  | 40 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  |  | 40 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  |  | 40 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  |  | 40 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  |  | 40 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  |  | 40 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  |  | 40 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  |  | 40 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  |  | 40 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  |  | 40 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  |  | 40 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  |  | 40 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  |  | 40 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  |  | 40 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  |  | 40 | 12.0394 | 8.1995 | 11.8413 |  |  | 40 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  |  | 40 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  |  | 40 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  |  | 41 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  |  | 41 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  |  | 41 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  |  | 41 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  |  | 41 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  |  | 41 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  |  | 41 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  |  | 41 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  |  | 41 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  |  | 41 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  |  | 41 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  |  | 41 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  |  | 41 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  |  | 41 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  |  | 41 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 41 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  |  | 41 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  |  | 41 | 12.5858 | 9.495 | 12.067 |  |  | 41 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  |  | 41 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  |  | 41 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  |  | 42 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  |  | 42 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  |  | 42 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  |  | 42 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  |  | 42 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  |  | 42 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  |  | 42 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  |  | 42 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  |  | 42 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  |  | 42 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  |  | 42 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  |  | 42 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  |  | 42 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  |  | 42 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  |  | 42 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 42 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  |  | 42 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  |  | 42 | 12.242 | 9.26 | 11.9065 |  |  | 42 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  |  | 42 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  |  | 42 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  |  | 43 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  |  | 43 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  |  | 43 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  |  | 43 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  |  | 43 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  |  | 43 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  |  | 43 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  |  | 43 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  |  | 43 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  |  | 43 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  |  | 43 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  |  | 43 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  |  | 43 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  |  | 43 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  |  | 43 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  |  | 43 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  |  | 43 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  |  | 43 | 12.4913 | 7.436 | 13.9881 |  |  | 43 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  |  | 43 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  |  | 43 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 |  |  | 44 | 2 | 3.9601 | 7.6771 |  |  | 44 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 |  |  | 44 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 |  |  | 44 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 |  |  | 44 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 |  |  | 44 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 |  |  | 44 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 |  |  | 44 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 |  |  | 44 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 |  |  | 44 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 |  |  | 44 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 |  |  | 44 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 |  |  | 44 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 |  |  | 44 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 |  |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 1.3333 |  | 44 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 |  |  | 44 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 |  |  | 44 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 |  |  | 44 | 12.1792 | 7.8863 | 13.7687 |  |  | 44 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 |  |  | 44 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 |  |  | 44 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071
|  | 45 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 |  |  | 45 | 2.3292 | 5.1875 | 7.4637 |  |  | 45 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 |  |  | 45 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 |  |  | 45 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 |  |  | 45 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 |  |  | 45 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 |  |  | 45 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 |  |  | 45 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 |  |  | 45 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 |  |  | 45 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 |  |  | 45 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 |  |  | 45 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 |  |  | 45 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 |  |  | 45 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 |  |  | 45 | 2.373 | 0 | 1.5706 |  | 45 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 |  |  | 45 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 |  |  | 45 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 |  |  | 45 | 12.7462 | 10.84 | 12.438 |  |  | 45 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 |  |  | 45 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 |  |  | 45 | 8 | 3.9821 | 0.25
|  | 46 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 |  |  | 46 | 3.5 | 6.9679 | 4.8179 |  |  | 46 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 |  |  | 46 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 |  |  | 46 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 |  |  | 46 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 |  |  | 46 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 |  |  | 46 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 |  |  | 46 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 |  |  | 46 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 |  |  | 46 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 |  |  | 46 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 |  |  | 46 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 |  |  | 46 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 |  |  | 46 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  |  | 46 | 7.5821 | 0 | 1.8371 |  | 46 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 |  |  | 46 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 |  |  | 46 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 |  |  | 46 | 13.4783 | 11.66 | 11.8889 |  |  | 46 | 3.343 | 0.24 | 0.497 |  |  | 46 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 |  |  | 46 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 47 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 |  |  | 47 | 3.4857 | 6.8988 | 3.0786 |  |  | 47 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 |  |  | 47 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 |  |  | 47 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 |  |  | 47 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 |  |  | 47 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 |  |  | 47 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 |  |  | 47 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 |  |  | 47 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 |  |  | 47 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 |  |  | 47 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 |  |  | 47 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 |  |  | 47 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 |  |  | 47 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 | 0.308 |  |  | 47 | 0.37129 | 0 | 2.0693 |  | 47 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 |  |  | 47 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 |  |  | 47 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 |  |  | 47 | 12.8339 | 7.6413 | 11.9658 |  |  | 47 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 |  |  | 47 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 |  |  | 47 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 48 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 |  |  | 48 | 3.4403 | 7.0732 | 3.1542 |  |  | 48 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 |  |  | 48 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 |  |  | 48 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 |  |  | 48 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 |  |  | 48 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 |  |  | 48 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 |  |  | 48 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 |  |  | 48 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 |  |  | 48 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 |  |  | 48 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 |  |  | 48 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 |  |  | 48 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 |  |  | 48 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 48 | 1.6001 | 0 | 2.278 |  | 48 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 |  |  | 48 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 |  |  | 48 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 |  |  | 48 | 11.985 | 4.065 | 4.5907 |  |  | 48 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 |  |  | 48 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 |  |  | 48 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 49 | 21.4268 | 113.0515 | 132.2305 |  |  | 49 | 3.3345 | 9.0738 | 6.9988 |  |  | 49 | 11.1297 | 34.6059 | 37.6497 |  |  | 49 | 9.6787 | 53.3253 | 40.8768 |  |  | 49 | 43.306 | 112.0944 | 96.9319 |  |  | 49 | 6.0246 | 15.0102 | 4.0548 |  |  | 49 | 1.3818 | 1.2674 | 1.7593 |  |  | 49 | 6.1595 | 19.2095 | 14.9679 |  |  | 49 | 26.2083 | 119.8393 | 100.1726 |  |  | 49 | 4.6137 | 15.1905 | 14.7458 |  |  | 49 | 10.6277 | 35.3665 | 33.1657 |  |  | 49 | 48.9712 | 152.3789 | 188.6693 |  |  | 49 | 41.5942 | 138.4761 | 110.0258 |  |  | 49 | 18.6999 | 114.3721 | 142.8866 |  |  | 49 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 49 | 0.2 | 0 | 0.43743 |  | 49 | 0.807 | 0.807 | 0.63 |  |  | 49 | 13.0727 | 10.8034 | 12.6574 |  |  | 49 | 0.79577 | 1.4184 | 1.3857 |  |  | 49 | 13.4928 | 1.09 | 0.708 |  |  | 49 | 0.988 | 0.24 | 0.372 |  |  | 49 | 9.8993 | 8.0543 | 3.7757 |  |  | 49 | 4.7679 | 0.25 | 0.25
|  | 50 | 32.5014 | 108.5885 | 135.5268 |  |  | 50 | 2.9571 | 9.4107 | 12.6893 |  |  | 50 | 12.8408 | 35.838 | 38.2167 |  |  | 50 | 27.6617 | 60.8401 | 44.1605 |  |  | 50 | 46.6094 | 108.048 | 101.3471 |  |  | 50 | 10.8027 | 14.624 | 6.4543 |  |  | 50 | 2.3403 | 1.6844 | 1.3351 |  |  | 50 | 8.2304 | 19.2238 | 15.7839 |  |  | 50 | 47.5595 | 121.6071 | 120.1012 |  |  | 50 | 9.3256 | 16.9357 | 18.531 |  |  | 50 | 13.9053 | 36.9281 | 49.1255 |  |  | 50 | 58.2294 | 146.6112 | 185.9783 |  |  | 50 | 44.2905 | 173.0117 | 125.4932 |  |  | 50 | 39.4008 | 124.7968 | 135.7548 |  |  | 50 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0.807 | 0.96414 | 0.66571 |  |  | 50 | 12.3786 | 10.7432 | 12.7063 |  |  | 50 | 0.8028 | 1.412 | 1.4567 |  |  | 50 | 10.7599 | 0.99 | 0.72 |  |  | 50 |  | 0.24 | 0.372 |  |  | 50 | 8.458 | 8.1943 | 5.1243 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 67.4597 | 143.5137 | 145.3945 |  |  | 51 | 3.7464 | 9.9923 | 11.6595 |  |  | 51 | 21.321 | 53.4861 | 55.8532 |  |  | 51 | 32.688 | 63.8159 | 71.7892 |  |  | 51 | 70.4999 | 146.6814 | 102.5162 |  |  | 51 | 13.547 | 66.3828 | 7.5662 |  |  | 51 | 2.1076 | 1.6027 | 1.5354 |  |  | 51 | 10.1472 | 21.128 | 24.1518 |  |  | 51 | 76.8036 | 159.1369 | 151.6726 |  |  | 51 | 11.7905 | 22.5536 | 41.1393 |  |  | 51 | 18.1003 | 48.6588 | 22.3736 |  |  | 51 | 75.4627 | 155.4496 | 423.4352 |  |  | 51 | 58.1992 | 260.0351 | 137.36 |  |  | 51 | 63.8921 | 186.0591 | 290.3737 |  |  | 51 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 51 | 13.5952 | 10.9232 | 12.7489 |  |  | 51 | 0.65187 | 1.4391 | 1.4756 |  |  | 51 | 4.9118 | 0.99 | 2.1513 |  |  | 51 | 0.78371 | 0.24 | 0.372 |  |  | 51 | 7.6373 | 2.71 | 6.0968 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 52.8133 | 144.677 | 141.0644 |  |  | 52 | 6.6137 | 9.9327 | 9.2512 |  |  | 52 | 21.2754 | 42.778 | 46.4667 |  |  | 52 | 21.3569 | 75.7207 | 51.1252 |  |  | 52 | 65.3012 | 161.7529 | 102.0511 |  |  | 52 | 13.0578 | 148.9241 | 18.8126 |  |  | 52 | 1.4207 | 1.468 | 1.5554 |  |  | 52 | 12.0679 | 18.497 | 18.6137 |  |  | 52 | 71.6369 | 110.8571 | 104.0595 |  |  | 52 | 8.0494 | 25.706 | 18.5548 |  |  | 52 | 13.5565 | 30.0784 | 26.8663 |  |  | 52 | 77.7502 | 147.174 | 358.3309 |  |  | 52 | 49.9593 | 111.9783 | 135.1326 |  |  | 52 | 56.1902 | 200.7462 | 147.4109 |  |  | 52 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 52 | 13.1346 | 10.8974 | 12.6796 |  |  | 52 | 0.81334 | 1.3853 | 1.4059 |  |  | 52 | 4.0186 | 0.99 | 6.0862 |  |  | 52 | 0.378 | 0.24 | 0.372 |  |  | 52 | 6.0967 | 1.5586 | 6.0873 |  |  | 52 | 0.25 | 0.48429 | 0.25
|  | 53 |  |  | 102.4039 |  |  | 53 |  |  | 9.272 |  |  | 53 |  |  | 42.4057 |  |  | 53 |  |  | 43.5487 |  |  | 53 |  |  | 138.972 |  |  | 53 |  |  | 96.8393 |  |  | 53 |  |  | 1.4633 |  |  | 53 |  |  | 22.3392 |  |  | 53 |  |  | 90.4226 |  |  | 53 |  |  | 17.7643 |  |  | 53 |  |  | 21.9501 |  |  | 53 |  |  | 276.1918 |  |  | 53 |  |  | 82.6452 |  |  | 53 |  |  | 117.1762 |  |  | 53 |  |  | 66.1125 |  |  | 53 |  |  |  | 0.308 |  |  | 53 |  |  | 0 |  | 53 |  |  | 0.63 |  |  | 53 |  |  | 11.8333 |  |  | 53 |  |  | 1.4142 |  |  | 53 |  |  | 4.4349 |  |  | 53 |  |  | 0.372 |  |  | 53 |  |  | 9.6089 |  |  | 53 |  |  | 0.25

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | 31.0143 | PIURA OESTE 220 (31,01 USD/MWh) | PIURA OESTE 220 ( ) | PIURA OESTE 220 (31,01 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 31.0143 | 30.2917 | 29.1299 | 28.3169 | 27.7865 |  |  | CHICLAYO 220 | 30.2917 | CHICLAYO 220 (30,29 USD/MWh) | CHICLAYO 220 ( ) | CHICLAYO 220 (30,29 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero | [7 empty] | TRUJILLO 220 | 29.1299 | TRUJILLO 220 (29,13 USD/MWh) | TRUJILLO 220 ( ) | TRUJILLO 220 (29,13 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | 28.3169 | CHIMBOTE1 138 (28,32 USD/MWh) | CHIMBOTE1 138 ( ) | CHIMBOTE1 138 (28,32 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | 27.7865 | CAJAMARCA 220 (27,79 USD/MWh) | CAJAMARCA 220 ( ) | CAJAMARCA 220 (27,79 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | 27.5684 | CHAVARRIA 220 (27,57 USD/MWh) | CHAVARRIA 220 ( ) | CHAVARRIA 220 (27,57 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | 27.5999 | INDEPENDENCIA 220 (27,6 USD/MWh) | INDEPENDENCIA 220 ( ) | INDEPENDENCIA 220 (27,6 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | 27.4938 | CARABAYLLO 220 (27,49 USD/MWh) | CARABAYLLO 220 ( ) | CARABAYLLO 220 (27,49 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | 27.4316 | SANTA ROSA 220 (27,43 USD/MWh) | SANTA ROSA 220 ( ) | SANTA ROSA 220 (27,43 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | 27.2779 | SAN JUAN 220 (27,28 USD/MWh) | SAN JUAN 220 ( ) | SAN JUAN 220 (27,28 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | 26.8012 | POMACOCHA 220 (26,8 USD/MWh) | POMACOCHA 220 ( ) | POMACOCHA 220 (26,8 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | 26.2224 | OROYA NUEVA 50 (26,22 USD/MWh) | OROYA NUEVA 50 ( ) | OROYA NUEVA 50 (26,22 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de febrero
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | 29.6304 | TINTAYA NUEVA 220 (29,63 USD/MWh) | TINTAYA NUEVA 220 ( ) | TINTAYA NUEVA 220 (29,63 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | 29.4079 | PUNO 138 (29,41 USD/MWh) | PUNO 138 ( ) | PUNO 138 (29,41 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | 28.8514 | SOCABAYA 220 (28,85 USD/MWh) | SOCABAYA 220 ( ) | SOCABAYA 220 (28,85 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | 29.0762 | MOQUEGUA 138 (29,08 USD/MWh) | MOQUEGUA 138 ( ) | MOQUEGUA 138 (29,08 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 27.5684 | 27.4316 | 27.4938 | 27.2779 | 27.5999 | 26.8012 | 26.2224 | DOLORESPATA 138 | 27.8231 | DOLORESPATA 138 (27,82 USD/MWh) | DOLORESPATA 138 ( ) | DOLORESPATA 138 (27,82 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero | [7 empty] | COTARUSE 220 | 27.5834 | COTARUSE 220 (27,58 USD/MWh) | COTARUSE 220 ( ) | COTARUSE 220 (27,58 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | 25.7222 | SAN GABAN 138 (25,72 USD/MWh) | SAN GABAN 138 ( ) | SAN GABAN 138 (25,72 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de febrero
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 29.6304 | 28.8514 | 29.0762 | 29.4079 | 27.8231 | 27.5834 | 25.7222
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de febrero

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (27,79 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (30,29 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (28,32 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (31,01 USD/MWh)
COTARUSE 220 (27,58 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (27,82 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (29,13 USD/MWh)
PUNO 138 (29,41 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (27,49 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (28,85 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (25,72 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (27,57 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (27,6 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (26,22 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (29,63 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (26,8 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (27,28 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (27,43 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (29,08 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | FEBRERO 2025 | FEBRERO 2024 | FEBRERO 2023 | Var. (2025/2024) | Var. (2024/2023)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 38.4333 |  | 51.3833
| L-2232 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | 9.8667 | 10.5667 | 1.3 | -6.625% | 712.8%
CENTRO | L-2215; L-2216 | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 |  |  | 7.0667
| L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  |  | 8.4833
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 1.65 | 0.86667 | 1.0333 | 90.38% | -16.13%
| T-30 T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA | 16.3667
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 11.6833 | 2.6 |  | 349.4%
| L-1142 | PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA |  |  | 1.95
| L-2211 | ICA - MARCONA | 0.5
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 78.5 | 14.0333 | 71.2167
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en febrero.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 32.95
CELDA | [6 empty] | 1 | 1 | 0.07
CENTRAL HIDROELÉCTRICA | 2 | [6 empty] | 2 | 2.03
GENERADOR HIDROELÉCTRICO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.69
INTERRUPTOR |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.87
LINEA DE TRANSMISION | 35 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 |  | 62 | 1136.13
SUBESTACION |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 17.08
TRANSFORMADOR 2D |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 371.46
TRANSFORMADOR 3D |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | 195.34
TOTAL | 37 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 75 | 1757.62
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de febrero 2025
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - FEBRERO 2025 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - FEBRERO 2025
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - FEBRERO 2025
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en febrero 2025
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 6894.282 | 6894.282 | 15231.3846
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  | 0 | 0 | 6894.282 | 6894.282 | 15231.3846
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 7625.9346 | 7625.9346 | 17664.9448
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 7625.9346 | 7625.9346 | 17664.9448
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 4131.6392 | 4131.6392 | 8578.3049
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 0 | 0 | 4131.6392 | 4131.6392 | 8578.3049
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 0 | 0 | 13052.4952 | 13052.4952 | 25188.3917
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 0 | 0 | 13052.4952 | 13052.4952 | 25188.3917
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 0 | 0 | 1288.9903 | 1288.9903 | 2767.2701
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0 | 0 | 1288.9903 | 1288.9903 | 2767.2701
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 46.3333 | 46.3333 | 46.3333
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 46.3333 | 46.3333 | 46.3333
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 3289.941 | 3289.941 | 10397.7765
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 3289.941 | 3289.941 | 10397.7765
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 128946.8584 | 0 | 0 | 128946.8584 | 284422.827
Total CELEPSA |  | 128946.8584 | 0 | 0 | 128946.8584 | 284422.827
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 10019.868 | 0 | 0 | 10019.868 | 24416.7669
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 10019.868 | 0 | 0 | 10019.868 | 24416.7669
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 603.4599 | 0 | 0 | 603.4599 | 1330.5778
| C.H. SANTA ROSA II | 976.9683 | 0 | 0 | 976.9683 | 2095.2832
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 1580.4282 | 0 | 0 | 1580.4282 | 3425.8611
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 72902.5737 | 0 | 0 | 72902.5737 | 166376.8602
| C.H. YANANGO | 21687.6335 | 0 | 0 | 21687.6335 | 50658.7188
Total CHINANGO S.A.C. |  | 94590.2073 | 0 | 0 | 94590.2073 | 217035.579
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 143.6972 | 143.6972 | 350.1685
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 143.6972 | 143.6972 | 350.1685
EGASA | C.H. CHARCANI I | 641.4836 | 0 | 0 | 641.4836 | 1712.9637
| C.H. CHARCANI II | 240.0936 | 0 | 0 | 240.0936 | 644.1681
| C.H. CHARCANI III | 1937.0825 | 0 | 0 | 1937.0825 | 5184.226
| C.H. CHARCANI IV | 268.0055 | 0 | 0 | 268.0055 | 4812.3875
| C.H. CHARCANI V | 73638.4456 | 0 | 0 | 73638.4456 | 122631.8956
| C.H. CHARCANI VI | 2624.4825 | 0 | 0 | 2624.4825 | 7000.7185
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 19.1314 | 0 | 19.1314 | 41.0662
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 63.7249 | 0 | 63.7249 | 63.7249
Total EGASA |  | 79349.5932 | 82.8562 | 0 | 79432.4495 | 142091.1504
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 5836.5251 | 5836.5251 | 11713.2238
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 0 | 6015.0975 | 6015.0975 | 12221.2758
| C.H. RUNATULLO II | 0 | 0 | 13309.2946 | 13309.2946 | 27822.3829
| C.H. RUNATULLO III | 0 | 0 | 13582.8906 | 13582.8906 | 28588.9884
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 3925.7474 | 3925.7474 | 8048.2562
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 0 | 4326.2682 | 4326.2682 | 7927.2071
Total EGEJUNIN |  | 0 | 0 | 46995.8233 | 46995.8233 | 96321.3341
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 110272.804 | 0 | 0 | 110272.804 | 232381.5187
Total EGEMSA |  | 110272.804 | 0 | 0 | 110272.804 | 232381.5187
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5256.7668 | 0 | 0 | 5256.7668 | 10834.7537
| C.H. ARICOTA II | 1675.5362 | 0 | 0 | 1675.5362 | 2526.4865
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 3569.2308 | 0 | 3569.2308 | 7150.8741
Total EGESUR |  | 6932.303 | 3569.2308 | 0 | 10501.5338 | 20512.1144
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 0 | 2017.7573 | 2017.7573 | 4573.1235
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 0 | 2017.7573 | 2017.7573 | 4573.1235
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 430391.4532 | 0 | 0 | 430391.4532 | 906603.4904
| C.H. RESTITUCION | 120595.3452 | 0 | 0 | 120595.3452 | 277783.8436
| C.T. TUMBES | 0 | 109.6006 | 0 | 109.6006 | 702.5181
Total ELECTROPERU |  | 550986.7985 | 109.6006 | 0 | 551096.3991 | 1185089.8521
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 2738.3387 | 2738.3387 | 6408.2932
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 0 | 0 | 2738.3387 | 2738.3387 | 6408.2932
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 | 0 | 13033.0665 | 13033.0665 | 27864.8775
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 0 | 0 | 13033.0665 | 13033.0665 | 27864.8775
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 0 | 9039.8153 | 9039.8153 | 23874.2433
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 0 | 0 | 9039.8153 | 9039.8153 | 23874.2433
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 298473.8081 | 0 | 0 | 298473.8081 | 610099.9303
| P.C.H. CHAGLLA | 4366.791 | 0 | 0 | 4366.791 | 9173.966
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 302840.5991 | 0 | 0 | 302840.5991 | 619273.8963
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 49398.7982 | 0 | 0 | 49398.7982 | 94329.3621
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 49398.7982 | 0 | 0 | 49398.7982 | 94329.3621
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 13015.1053 | 13015.1053 | 27664.2703
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 0 | 0 | 13015.1053 | 13015.1053 | 27664.2703
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 12264.068 | 12264.068 | 25531.1546
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 0 | 12264.068 | 12264.068 | 25531.1546
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 0 | 15127.6963 | 0 | 15127.6963 | 39516.5613
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 9952.5795 | 0 | 9952.5795 | 13409.707
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 625.5211 | 0 | 625.5211 | 1257.7461
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 0 | 25705.7969 | 0 | 25705.7969 | 54184.0144
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0 | 14865.1715 | 14865.1715 | 43591.736
| C.E. TALARA | 0 | 0 | 2867.0639 | 2867.0639 | 13680.2728
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 0 | 0 | 17732.2353 | 17732.2353 | 57272.0088
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 0 | 0 | 32120.6162 | 32120.6162 | 83834.736
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 0 | 0 | 32120.6162 | 32120.6162 | 83834.736

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 0 | 0 | 59892.3459 | 59892.3459 | 143772.2211
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0 | 0 | 3363.8867 | 3363.8867 | 9959.1428
| C.H. QUITARACSA | 71938.9502 | 0 | 0 | 71938.9502 | 142388.857
| C.H. YUNCAN | 75416.2561 | 0 | 0 | 75416.2561 | 169105.6483
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 6450.6896 | 6450.6896 | 15332.9395
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 235560.0447 | 0 | 235560.0447 | 308643.2045
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 1967.0047 | 0 | 1967.0047 | 4313.4355
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 1330.3826 | 0 | 1330.3826 | 4928.2883
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.8274
Total ENGIE |  | 147355.2063 | 238857.432 | 69706.9223 | 455919.5605 | 799624.5849
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 0 | 294691.8323 | 0 | 294691.8323 | 540953.3434
Total FENIX POWER PERÚ |  | 0 | 294691.8323 | 0 | 294691.8323 | 540953.3434
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 12024.62 | 12024.62 | 27157.5859
| C.H. EL CARMEN | 0 | 0 | 5126.6433 | 5126.6433 | 10176.7224
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 0 | 0 | 17151.2632 | 17151.2632 | 37334.3083
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | 13352.5116 | 13352.5116 | 27989.2978
| C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | 13259.8696 | 13259.8696 | 27823.2869
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | 12909.1348 | 12909.1348 | 20688.0232
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 1278.9694 | 1278.9694 | 6066.9378
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 0 | 0 | 40800.4854 | 40800.4854 | 82567.5458
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 0 | 20021.9892 | 0 | 20021.9892 | 56715.3914
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 0 | 20021.9892 | 0 | 20021.9892 | 56715.3914
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 15556.3601 | 15556.3601 | 36368.1903
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 15556.3601 | 15556.3601 | 36368.1903
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 0 | 0 | 2351.988 | 2351.988 | 6434.9229
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 2351.988 | 2351.988 | 6434.9229
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 0 | 0 | 3037.702 | 3037.702 | 7992.7171
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 3037.702 | 3037.702 | 7992.7171
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 2225.3 | 2225.3 | 4731.2
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 2225.3 | 2225.3 | 4731.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 12246.1671 | 0 | 0 | 12246.1671 | 25863.1384
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 12246.1671 | 0 | 0 | 12246.1671 | 25863.1384
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 0 | 0 | 10604.7193 | 10604.7193 | 23869.0353
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 0 | 10604.7193 | 10604.7193 | 23869.0353
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 150.2963 | 0 | 150.2963 | 150.2963
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 592.5591 | 0 | 592.5591 | 592.5591
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 742.8554 | 0 | 742.8554 | 742.8554
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 59839.5676 | 0 | 0 | 59839.5676 | 125526.5214
Total INLAND ENERGY SAC |  | 59839.5676 | 0 | 0 | 59839.5676 | 125526.5214
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 368669.5831 | 0 | 0 | 368669.5831 | 777141.9326
| C.T. KALLPA | 0 | 411951.8762 | 0 | 411951.8762 | 830351.9344
| C.T. LAS FLORES | 0 | 190225.8805 | 0 | 190225.8805 | 392320.1562
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6648.6487 | 0 | 0 | 6648.6487 | 14266.8249
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 375318.2317 | 602177.7567 | 0 | 977495.9884 | 2014080.8481
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 49.5548 | 49.5548 | 113.4584
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 49.5548 | 49.5548 | 113.4584
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 40644.6685 | 0 | 0 | 40644.6685 | 89471.9595
Total LA VIRGEN |  | 40644.6685 | 0 | 0 | 40644.6685 | 89471.9595
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 0 | 2120.87 | 2120.87 | 4682.765
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 2120.87 | 2120.87 | 4682.765
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 3264.0197 | 3264.0197 | 7223.4819
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3264.0197 | 3264.0197 | 7223.4819
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 1590.532 | 0 | 1590.532 | 4184.542
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 1590.532 | 0 | 1590.532 | 4184.542
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 3659.6453 | 3659.6453 | 7725.0892
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 3659.6453 | 3659.6453 | 7725.0892
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 3226.8697 | 3226.8697 | 7181.223
| C.H. CAÑON DEL PATO | 148397.4775 | 0 | 0 | 148397.4775 | 322008.2743
| C.H. CARHUAQUERO | 52025.4894 | 0 | 0 | 52025.4894 | 116759.1771
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 6219.6447 | 6219.6447 | 13594.5088
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 200422.9668 | 0 | 9446.5144 | 209869.4813 | 459543.1832
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 0 | 22603.2042 | 22603.2042 | 62844.9262
| C.E. WAYRA I | 0 | 0 | 22969.6299 | 22969.6299 | 64313.2299
| C.H. CALLAHUANCA | 51465.6113 | 0 | 0 | 51465.6113 | 109616.9555
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 243.984 | 243.984 | 654.8083
| C.H. HUAMPANI | 11768.8265 | 0 | 0 | 11768.8265 | 31204.118
| C.H. HUINCO | 142005.319 | 0 | 0 | 142005.319 | 267069.595
| C.H. MATUCANA | 81271.332 | 0 | 0 | 81271.332 | 176312.4578
| C.H. MOYOPAMPA | 41481.5217 | 0 | 0 | 41481.5217 | 88570.6007
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 22570.4195 | 22570.4195 | 52059.7725
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 28987.1615 | 28987.1615 | 65647.9453
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 7222.7085 | 0 | 7222.7085 | 7801.045
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 23345.4382 | 0 | 23345.4382 | 23699.5642
| C.T. VENTANILLA | 0 | 139343.7545 | 0 | 139343.7545 | 365981.1998
Total ORYGEN PERU S.A.A. |  | 327992.6105 | 169911.9012 | 97374.3991 | 595278.9109 | 1315776.2181

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA FEBRERO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL FEBRERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 4425.7302 | 4425.7302 | 9452.5197
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 4425.7302 | 4425.7302 | 9452.5197
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 0 | 0 | 7470.9958 | 7470.9958 | 20552.5623
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 0 | 0 | 7470.9958 | 7470.9958 | 20552.5623
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 0 | 20490.9317 | 20490.9317 | 57460.3436
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 0 | 0 | 20490.9317 | 20490.9317 | 57460.3436
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 0 | 0 | 7848.8363 | 7848.8363 | 20507.8735
Total PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  | 0 | 0 | 7848.8363 | 7848.8363 | 20507.8735
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 2797.713 | 2797.713 | 5878.3983
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 1646.113 | 1646.113 | 3494.5105
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 1552.2412 | 1552.2412 | 3223.7555
| C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | 1104.6284 | 1104.6284 | 2674.8122
Total PETRAMAS |  | 0 | 0 | 7100.6956 | 7100.6956 | 15271.4765
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 20.6154 | 0 | 20.6154 | 52.7574
Total PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  | 0 | 20.6154 | 0 | 20.6154 | 52.7574
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 2780.31 | 2780.31 | 6552.5091
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 2780.31 | 2780.31 | 6552.5091
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 1077.1152 | 0 | 1077.1152 | 1440.5998
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 1077.1152 | 0 | 1077.1152 | 1440.5998
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 72709.8258 | 0 | 0 | 72709.8258 | 152847.6768
| C.H. TUPURI | 30.0936 |  |  | 30.0936
Total SAN GABAN |  | 72739.9194 | 0 | 0 | 72739.9194 | 152847.6768
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 0 | 21158.6333 | 0 | 21158.6333 | 43550.3199
Total SDF ENERGIA SAC |  | 0 | 21158.6333 | 0 | 21158.6333 | 43550.3199
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 115.0643 | 0 | 115.0643 | 933.1492
Total SHOUGESA |  | 0 | 115.0643 | 0 | 115.0643 | 933.1492
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 13372.0951 | 13372.0951 | 28223.8649
| C.H. POECHOS II | 0 | 0 | 5694.6131 | 5694.6131 | 9223.0975
Total SINERSA |  | 0 | 0 | 19066.7082 | 19066.7082 | 37446.9624
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 7959.9257 | 0 | 0 | 7959.9257 | 34491.9421
| C.H. CHEVES | 107738.8394 | 0 | 0 | 107738.8394 | 225958.0163
| C.H. GALLITO CIEGO | 20651.9527 | 0 | 0 | 20651.9527 | 43011.0925
| C.H. HUAYLLACHO | 13.8809 | 0 | 0 | 13.8809 | 84.9913
| C.H. MALPASO | 30050.0648 | 0 | 0 | 30050.0648 | 60607.6009
| C.H. MISAPUQUIO | 2363.9966 | 0 | 0 | 2363.9966 | 4816.862
| C.H. OROYA | 2111.1248 | 0 | 0 | 2111.1248 | 7294.1814
| C.H. PACHACHACA | 1943.0348 | 0 | 0 | 1943.0348 | 6829.2483
| C.H. PARIAC | 1501.2187 | 0 | 0 | 1501.2187 | 3933.1323
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 71657.4008 | 0 | 0 | 71657.4008 | 151983.3345
Total STATKRAFT S.A |  | 245991.4393 | 0 | 0 | 245991.4393 | 539010.4016
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 4775.3628 | 4775.3628 | 9836.1532
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 4775.3628 | 4775.3628 | 9836.1532
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | 0 | 112667.8894 | 0 | 112667.8894 | 140047.1442
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  | 0 | 112667.8894 | 0 | 112667.8894 | 140047.1442
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 14150.3827 | 0 | 14150.3827 | 18858.0449
Total TERMOSELVA |  | 0 | 14150.3827 | 0 | 14150.3827 | 18858.0449
TOTAL MWh |  | 3040469.5092 | 1283616.4128 | 536774.0499 | 4860859.9719 | 10036363.3321
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 882.9608 | 882.9608
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2025 | FEBRERO 2024 | 2025 | 2025 / 2024
|  | 27/01/2025 | 26/01/2024 | 27/01/2025 | Variación
|  | 19:45 | 19:45 | 19:45 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 0 | 12.9109 | 0 | -10000%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 12.9109 | 0 | 0%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 12.3826 | 0 | 12.3826 | 0%
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 12.3826 | 0 | 12.3826 | 0%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 5.0342 | 7.7617 | 5.0342 | -3514%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 5.0342 | 7.7617 | 5.0342 | -3514%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 20.3763 | 20.4015 | 20.3763 | -12.32%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 20.3763 | 20.4015 | 20.3763 | -12.32%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 2.0679 | 0 | 2.0679 | 0%
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2.0679 | 0 | 2.0679 | 0%
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0.72952 | 0 | -10000%
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0.72952 | 0 | -10000%
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 9.25 | 0 | -10000%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 9.25 | 0 | -10000%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 132.6592 | 222.9001 | 132.6592 | -4048%
Total CELEPSA |  | 132.6592 | 222.9001 | 132.6592 | -4048%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 19.6574 | 19.6334 | 19.6574 | 12.21%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 19.6574 | 19.6334 | 19.6574 | 12.21%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 0.69854 | 1.0904 | 0.69854 | -3594%
| C.H. SANTA ROSA II | 1.5225 | 1.6559 | 1.5225 | -805.7%
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 2.221 | 2.7463 | 2.221 | -1913%
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 150.487 | 149.331 | 150.487 | 77.41%
| C.H. YANANGO | 42.232 | 41.982 | 42.232 | 59.55%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 192.719 | 191.313 | 192.719 | 73.49%
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO | 31.896 | 1.8251 | 31.896 | 164766%
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  | 0 | 1.8251 | 0 | 0%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.4683 | 0 | 1.4683 | 0%
| C.H. CHARCANI II | 0.42104 | 0 | 0.42104 | 0%
| C.H. CHARCANI III | 4.5569 | 0 | 4.5569 | 0%
| C.H. CHARCANI IV | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.H. CHARCANI V | 143.3053 | 64.2437 | 143.3053 | 12307%
| C.H. CHARCANI VI | 6.4409 | 0 | 6.4409 | 0%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
Total EGASA |  | 156.1924 | 64.2437 | 156.1924 | 14312%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 9.7927 | 9.7495 | 9.7927 | 44.26%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8977 | 9.9169 | 9.8977 | -19.29%
| C.H. RUNATULLO II | 20.1673 | 20.0296 | 20.1673 | 68.72%
| C.H. RUNATULLO III | 20.231 | 20.0777 | 20.231 | 76.36%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.9458 | 6.3381 | 5.9458 | -619%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.5827 | 6.9188 | 6.5827 | -485.7%
Total EGEJUNIN |  | 72.6172 | 73.0307 | 72.6172 | -56.61%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 164.766 | 167.279 | 164.766 | -150.2%
Total EGEMSA |  | 164.766 | 167.279 | 164.766 | -150.2%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.8434 | 7.0858 | 7.8434 | 1069%
| C.H. ARICOTA II | 2.0215 | 0 | 2.0215 | 0%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.45 | 0 | -10000%
Total EGESUR |  | 9.8649 | 29.5358 | 9.8649 | -6660%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.032 | 3.469 | 3.032 | -1260%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 3.032 | 3.469 | 3.032 | -1260%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 647.7725 | 598.3425 | 647.7725 | 826.1%
| C.H. RESTITUCION | 216.2646 | 198.4604 | 216.2646 | 897.1%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ELECTROPERU |  | 864.0371 | 796.803 | 864.0371 | 843.8%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.038 | 5.0565 | 5.038 | -36.65%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 5.038 | 5.0565 | 5.038 | -36.65%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 20.0222 | 19.9836 | 20.0222 | 19.31%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 20.0222 | 19.9836 | 20.0222 | 19.31%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 20.2465 | 20.3869 | 20.2465 | -68.87%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 20.2465 | 20.3869 | 20.2465 | -68.87%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 454.0765 | 384.584 | 454.0765 | 1807%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.5148 | 6.5004 | 6.5148 | 22.26%
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 460.5913 | 391.0843 | 460.5913 | 1777%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 94.3264 | 81.8509 | 94.3264 | 1524%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 94.3264 | 81.8509 | 94.3264 | 1524%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.9737 | 19.9792 | 19.9737 | -2.778%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 19.9737 | 19.9792 | 19.9737 | -2.778%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 17.9855 | 18.4557 | 17.9855 | -254.7%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 17.9855 | 18.4557 | 17.9855 | -254.7%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.152 | -0.159 | -0.152 | -440.3%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 100.053 | 18.565 | 100.053 | 43893%
| C.E. WAYRA I | 112.5105 | 58.904 | 112.5105 | 7118%
| C.H. CALLAHUANCA | 75.635 | 48.144 | 75.635 | 5710%
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.H. HUAMPANI | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.H. HUINCO | 214.435 | 172.502 | 214.435 | 2431%
| C.H. MATUCANA | 127.329 | 134.251 | 127.329 | -515.6%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.844 | 65.021 | 62.844 | -334.8%
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. SANTA ROSA II | 103.187 | 176.632 | 103.187 | -4158%
| C.T. VENTANILLA | 89.822 | 446.69 | 89.822 | -7989%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 885.6635 | 1120.55 | 885.6635 | 0%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2025 | FEBRERO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 27/01/2025 | 26/01/2024 | 27/01/2025 | Variación
|  | 45713.8125 | 45329.8542 | 19:45 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 45.7762 | 47.154 | 45.7762 | -292.2%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 45.7762 | 47.154 | 45.7762 | -292.2%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 18.0226 | 36.6286 | 18.0226 | -5080%
| C.E. TALARA | 1.9786 | 3.473 | 1.9786 | -4303%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 20.0012 | 40.1016 | 20.0012 | -5012%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 65.253 | 23.255 | 65.253 | 18060%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 65.253 | 23.255 | 65.253 | 18060%
ENGIE | BESS-CHILCA1 | 0.07761 | 0.02318 | 0.07761 | 23481%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 129.3244 | 79.5351 | 129.3244 | 6260%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 3.1983 | 6.3713 | 3.1983 | -4980%
| C.H. QUITARACSA | 114.3712 | 57.1134 | 114.3712 | 10025%
| C.H. YUNCAN | 87.0323 | 132.0346 | 87.0323 | -3408%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. CHILCA 1 | 494.906 | 339.1936 | 494.906 | 4591%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 104.3485 | 0 | -10000%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENGIE |  | 828.9097 | 718.6197 | 828.9097 | 1535%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 522.682 | 544.472 | 522.682 | -400.2%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 522.682 | 544.472 | 522.682 | -400.2%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | -0.00235 | -0.00478 | -0.00235 | -5084%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 20.926 | 20.7963 | 20.926 | 62.36%
| C.H. EL CARMEN | 5.864 | 8.4459 | 5.864 | -3057%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 26.7876 | 29.2374 | 26.7876 | -837.9%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 20.3876 | 20.3973 | 20.3876 | -4.8%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3934 | 20.4032 | 20.3934 | -4.788%
| C.H. ÁNGEL III | 18.4426 | 20.3796 | 18.4426 | -950.5%
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 59.2236 | 61.1802 | 59.2236 | -319.8%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 36.5281 | 0 | 36.5281 | 0%
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 36.5281 | 0 | 36.5281 | 0%
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0 | 0%
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 0.02649 | 8.4011 | 0.02649 | -9968%
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0.02649 | 8.4011 | 0.02649 | -9968%
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 0 | 11.2192 | 0 | -10000%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 11.2192 | 0 | -10000%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 18.5015 | 18.6553 | 18.5015 | -82.49%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 18.5015 | 18.6553 | 18.5015 | -82.49%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | 0.00027 | -0.00058 | 0.00027 | -14655%
| C.H. YARUCAYA | 0 | 18.369 | 0 | -10000%
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0.00027 | 18.3684 | 0.00027 | -10000%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 90.839 | 51.9494 | 90.839 | 7486%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 90.839 | 51.9494 | 90.839 | 7486%
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 0 |  | 0
Total INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  | 0 |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | 0.12616 | 0 | 0.12616 | 0%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 563.2579 | 561.1884 | 563.2579 | 36.88%
| C.T. KALLPA | 832.5812 | 803.1407 | 832.5812 | 366.6%
| C.T. LAS FLORES | 310.4816 | 293.7029 | 310.4816 | 571.3%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.477 | 10.1344 | 10.477 | 338.1%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1716.924 | 1668.1665 | 1716.924 | 292.3%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0 | 0%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 81.978 | 81.449 | 81.978 | 64.95%
Total LA VIRGEN |  | 81.978 | 81.449 | 81.978 | 64.95%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 3.58 | 3.629 | 3.58 | -135%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 3.58 | 3.629 | 3.58 | -135%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | FEBRERO 2025 | FEBRERO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 27/01/2025 | 26/01/2024 | 27/01/2025 | Variación
|  | 45713.8125 | 45329.8542 | 19:45 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3215 | 0 | 5.3215 | #DIV/0!
| C.H. CAÑON DEL PATO | 238.7213 | 231.3319 | 238.7213 | 3.194%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.1435 | 91.8266 | 90.1435 | -1.833%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9082 | 0 | 9.9082 | #DIV/0!
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 344.0946 | 323.1585 | 344.0946 | 6.479%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 19.7566 | 21.5308 | 19.7566 | -8.24%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 19.7566 | 21.5308 | 19.7566 | -8.24%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 66.2045 | 53.9049 | 66.2045 | 22.82%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 66.2045 | 53.9049 | 66.2045 | 22.82%
PIER | C.H. MANTA I | 20.0482 | 9.9153 | 20.0482 | 102.2%
Total PIER |  | 20.0482 | 9.9153 | 20.0482 | 102.2%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.0144 | 4.4262 | 4.0144 | -930.4%
| C.T. LA GRINGA | 2.7304 | 2.3019 | 2.7304 | 1862%
| C.T.B DOÑA CATALINA | 2.3198 | 1.7978 | 2.3198 | 2904%
| C.T.B. CALLAO | 1.2063 | 2.2895 | 1.2063 | -4731%
Total PETRAMAS |  | 10.2709 | 10.8154 | 10.2709 | -503.4%
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0 | 0%
Total PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0 | 0%
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.8519 | 110.7387 | 110.8519 | 10.22%
| MCH TUPURI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total SAN GABAN |  | 110.8519 | 110.7387 | 110.8519 | 10.22%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0%
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0 | 0%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0615 | 20.0136 | 20.0615 | 23.96%
| C.H. POECHOS II | 8.0691 | 6.1863 | 8.0691 | 3043%
Total SINERSA |  | 28.1306 | 26.1999 | 28.1306 | 736.9%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 0 | 43.0709 | 0 | -100%
| C.H. CHEVES | 173.48 | 173.5453 | 173.48
| C.H. GALLITO CIEGO | 32.7742 | 33.8714 | 32.7742 | -323.9%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.H. MALPASO | 45.2454 | 38.5085 | 45.2454 | 1749%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8575 | 3.8498 | 3.8575 | 20.03%
| C.H. OROYA | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.H. PACHACHACA | 6.0178 | 0 | 6.0178 | 0%
| C.H. PARIAC |  | 3.9749 |  | -10000%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.H. YAUPI | 108.3423 | 107.2368 | 108.3423 | 103.1%
Total STATKRAFT S.A |  | 369.7173 | 404.0577 | 369.7173 | -8.499%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 286.0971 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 286.0971 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 86.7105 | 0 | -100%
Total TERMOSELVA |  | 0 | 86.7105 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7899.5078 | 7762.1298 | 7899.5078 | 1.77%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA INTERCAMBIOS) |  | 7899.5078 | 7762.1298 | 7899.5078 | 1.77%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7887.8293
Fecha: |  | 25/02/2025
Hora: |  | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/02/2025 | 12:00 | 7701.9072 | 0 | 0 | 7701.9072 | 19:45 | 7557.9676 | 0 | 0 | 7557.9676
02/02/2025 | 12:15 | 6847.9124 | 0 | 0 | 6847.9124 | 20:15 | 7498.7493 | 0 | 0 | 7498.7493
03/02/2025 | 14:30 | 7939.625 | 0 | 0 | 7939.625 | 20:00 | 7616.1851 | 0 | 0 | 7616.1851
04/02/2025 | 12:00 | 8133.9873 | 0 | 0 | 8133.9873 | 19:45 | 7810.0592 | 0 | 0 | 7810.0592
05/02/2025 | 12:00 | 7962.1492 | 0 | 0 | 7962.1492 | 20:30 | 7758.9661 | 0 | 0 | 7758.9661
06/02/2025 | 12:00 | 8237.8599 | 0 | 0 | 8237.8599 | 22:15 | 7803.4392 | 0 | 0 | 7803.4392
07/02/2025 | 15:30 | 8293.7868 | 0 | 0 | 8293.7868 | 19:30 | 7872.6142 | 0 | 0 | 7872.6142
08/02/2025 | 12:00 | 7762.225 | 0 | 0 | 7762.225 | 19:30 | 7668.2473 | 0 | 0 | 7668.2473
09/02/2025 | 13:15 | 7016.2073 | 0 | 0 | 7016.2073 | 19:45 | 7579.7114 | 0 | 0 | 7579.7114
10/02/2025 | 12:00 | 8003.1841 | 0 | 0 | 8003.1841 | 20:00 | 7760.1907 | 0 | 0 | 7760.1907
11/02/2025 | 15:30 | 8311.4686 | 0 | 0 | 8311.4686 | 19:45 | 7836.7252 | 0 | 0 | 7836.7252
12/02/2025 | 12:00 | 8126.3315 | 0 | 0 | 8126.3315 | 20:00 | 7798.7382 | 0 | 0 | 7798.7382
13/02/2025 | 14:30 | 8159.8651 | 0 | 0 | 8159.8651 | 19:45 | 7861.2347 | 0 | 0 | 7861.2347
14/02/2025 | 14:45 | 8262.4854 | 0 | 0 | 8262.4854 | 17:15 | 7787.7241 | 0 | 0 | 7787.7241
15/02/2025 | 12:00 | 7849.1431 | 0 | 0 | 7849.1431 | 19:45 | 7568.565 | 0 | 0 | 7568.565
16/02/2025 | 12:30 | 6872.3526 | 0 | 0 | 6872.3526 | 20:00 | 7481.6032 | 0 | 0 | 7481.6032
17/02/2025 | 14:45 | 8097.0919 | 0 | 0 | 8097.0919 | 19:45 | 7703.7693 | 0 | 0 | 7703.7693
18/02/2025 | 15:45 | 8089.8906 | 0 | 0 | 8089.8906 | 19:30 | 7815.0768 | 0 | 0 | 7815.0768
19/02/2025 | 15:30 | 8022.1413 | 0 | 0 | 8022.1413 | 19:45 | 7661.8558 | 0 | 0 | 7661.8558
20/02/2025 | 15:30 | 8118.4005 | 0 | 0 | 8118.4005 | 19:15 | 7796.4183 | 0 | 0 | 7796.4183
21/02/2025 | 11:30 | 8250.6678 | 0 | 0 | 8250.6678 | 19:30 | 7851.7693 | 0 | 0 | 7851.7693
22/02/2025 | 11:45 | 7899.0193 | 0 | 0 | 7899.0193 | 19:45 | 7719.4076 | 0 | 0 | 7719.4076
23/02/2025 | 12:30 | 6965.6593 | 0 | 0 | 6965.6593 | 21:00 | 7365.5158 | 0 | 0 | 7365.5158
24/02/2025 | 15:45 | 8052.5258 | 37.271 | 0 | 8089.7968 | 19:45 | 7733.1374 | 48.2432 | 0 | 7781.3805
25/02/2025 | 15:15 | 8260.6842 | 0 | 0 | 8260.6842 | 19:30 | 7899.5078 | 0 | 0 | 7899.5078
26/02/2025 | 16:00 | 8258.3848 | 0 | 0 | 8258.3848 | 19:30 | 7879.2647 | 0 | 0 | 7879.2647
27/02/2025 | 15:30 | 8192.67 | 0 | 0 | 8192.67 | 19:45 | 7706.8291 | 0 | 0 | 7706.8291
28/02/2025 | 15:45 | 8158.8729 | 0 | 0 | 8158.8729 | 19:30 | 7854.8894 | 0 | 0 | 7854.8894

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 01/02/2025 12:04:05 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) en 138 kV, por actuación de la protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T" a una distancia 24.7 km desde la S.E. Trujillo Norte, debido al acercamiento de un camión a los conductores de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Santiago de Cao con un total de 17.5 MW. A las 12:22 h se conectó la línea L-1118 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 17.5
CVC ENERGÍA | L. TIERRAS NUEVAS - PAMPA PAÑALA - LINEA L-6155 | 02/02/2025 07:24:27 | Desconectó la línea L-6155 (Tierras Nuevas - Pampa Pañalá) de 60 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla monofásica a tierra en la fase "S", debido al contacto de un ave de rapiña con el conductor de la línea, según lo informado por CVC ENERGÍA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampa Pañala con un total de 13.25 MW. A las 07:28:16 h, se conectó la línea L-6155 y se recuperó el suministro interrumpido. | 13.25
ELECTRONORTE S.A. | L. ESPINA COLORADA - DUNA - LINEA L-1334 | 02/02/2025 10:02:00 | Desconectó la línea L-1334 (Espina Colorada - Duna Huambos) de 138 kV en la S.E. Duna Huambos por actuación de su protección diferencial, momento en que la Empresa Eléctrica RÍO DOBLE se encontraba realizando trabajos en la celda de línea L-1334 en la S.E Espina Colorada, quedando energizada desde la S.E. Espina Colorada, según lo informado por RÍO DOBLE, titular de la S.E Espina Colorada. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cutervo y Nueva Jaén con un total de 4.78 MW. Asimismo, desconectaron las CC.EE. Duna y Huambos cuando generaban 10.95 MW en total. A las 11:03 h, se conectó la línea L-1334 y se recuperó el suministro interrumpido. | 4.78
ELECTRONORTE S.A. | L. DUNA - CUTERVO - LINEA L-1135 | 02/02/2025 11:19:57 | Desconexión de la línea L-1135 (Duna Huambos - Cutervo) de 138 kV por falla, al momento en que se energizó la S.E Cutervo, cuya causa no fue informada por ELECTRO NORTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Cutervo y Nueva Jaén con un total de 1.9 MW. A las 11:36 h, se conectó la línea L-1135 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 1.9
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 02/02/2025 15:57:31 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por actuación de su protección homopolar, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 6.993 MW, correspondiente a la carga de MINERA ARES, MINERA BATEAS y SEAL. A las 16:00:26 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.99
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 03/02/2025 02:11:58 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, por actuación de la protección diferencial ante una falla monofásica a tierra en la fase "T" a una distancia de 6.33 km desde la S.E. Guadalupe, debido a acto vandálico ocasionando seccionamiento y caída de línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con un total de 7.83 MW y el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO redujo su carga en 2.29 MW. A las 09:41 h, se conectó la línea L-6645 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.83 | 2.29
ELECTROCENTRO | L. VILLA RICA - PICHANAKI - LINEA L-6084 | 03/02/2025 11:39:35 | Desconectó la línea L-6084 (Villa Rica - Pichanaki) de 60 kV por falla bifásica en las fases "R" y "T", debido al contacto de rama de árbol con línea en el vano de las estructuras E73 – E74 debido a tala por terceras personas en el sector la Florida, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pichanaki, Satipo, CT Satipo y Chalhuamayo con un total de 12.876 MW. A las 11:57:31 h, se conectó la línea L-6084 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 11.99
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 03/02/2025 13:23:33 | Desconectó la línea L-6021 (Azangaro - Antauta) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.45 MW. A las 13:25:20 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.45
ELECTRO DUNAS | L. NAZCA - PUQUIO - LINEA L-6630/2 | 03/02/2025 13:58:38 | Desconectó la línea L-6630/2 (Nazca - Puquio) en 60 kV, por falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 77.35 km desde la S.E. Nazca, debido a descargas atmosféricas en el sector Pampa Galeras, según lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Puquio y Coracora. A las 13:59:20 h se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 4.75
PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | S.E. HUARANGAL - TRAFO TR1 220/60 | 04/02/2025 04:22:39 | Desconectó el transformador TR de 220/60 kV de la S.E. Huarangal por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por PLUZ ENERGÍA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarangal con un total de 66.93 MW. A las 09:55 h, se conectó el transformador y se recuperó el suministro interrumpido. | 66.93
MINERA BUENAVENTURA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 04/02/2025 16:27:02 | Desconectó la línea L-1123 (Paragsha II - Uchucchacua) de 138 kV en la S.E. Uchucchacua por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T" a 54.4 km de la S.E Paragsha, mientas que en la S.E. Paragsha II se produjo recierre de la línea L-1123, debido a presencia de nevadas en la zona de falla, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Uchucchacua con un total de 20,0 MW. A las 16:33 h, se conectó la línea L-1123 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 20.06
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 05/02/2025 06:54:09 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a fuertes nevadas por la zona de Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 10.63 MW, correspondiente a MINERA VOLCÁN y la S.E. Casapalca con un total de 4.73 MW. A las 06:55:34 h, se conectó la línea L-6533 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 15.36

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 05/02/2025 07:15:10 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a fuerte nevada por la zona de Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 10.63 MW, correspondiente a MINERA VOLCAN y la S.E. Casapalca con un total de 4.73 MW. A las 07:26:31 h, se conectó la línea L-6533 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 15.36
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 05/02/2025 08:09:43 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a fuerte nevada en la zona de Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 10.63 MW, correspondiente a MINERA VOLCAN y la S.E. Casapalca con un total de 4.73 MW. A las 08:17 h se procedió a recuperar la carga de la S.E. Casapalca con la energización de su transformador. A las 09:50:46 h se energizó la línea L-6533 en la S.E. Nueva Morococha y se procedió a recuperar el resto de la carga interrumpida en la S.E. Ticlio. A las 12:15 h la línea L-6533 se conectó desde el extremo de la S.E. Carlos Francisco. | 15.36
STATKRAFT S.A | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 06/02/2025 05:54:50 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo - Shelby) y L-6516 (Shelby - Excelsior) de 50 kV por actuación de la protección de sobrecorriente de fases (67) ante una falla debido a fuertes vientos por la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Shelby Huaron, Shelby Trevaliy, San Juan II, San José y Smelter con un total de 7.55 MW. A las 05:55:20 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.55
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 06/02/2025 08:37:35 | Desconectó la línea L-6027(PUNO - POMATA - ILAVE) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla debido a descargas atmosféricas en la zona Ilave - Pomatacuya, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 3.7 MW. A las 08:39:08 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 3.7
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PISCO - LINEA L-6605 | 06/02/2025 16:58:45 | Desconectó la línea L-6605 (Independencia - Pisco - Alto La Luna) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 42.28 km desde la S.E. Independencia, debido al acercamiento del conductor de la línea con una estructura de telecomunicaciones instalado por terceros, según lo informado por ELECTRO DUNAS, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Alto la Luna y Pisco con un total de 23.52 MW. A las 20:49 h, se conectó la línea L-6605 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 23.52
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. PIURA OESTE - TRAFO3D T32-261 | 06/02/2025 19:20:23 | Desconectó el transformador T32-261 de 220/60 kV de la S.E. Piura Oeste por actuación de su protección diferencial (87T) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a una falla en el buje de 220 kV del transformador, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia, desconectó la barra "B" de 60 kV de la S.E. Piura Oeste y las líneas L-6699 (Piura Oeste - Planta Etanol) y L-6560 (Piura Oeste - Catacaos) de 60 kV, interrumpiéndose el suministro de las SS.EE. La Unión, Sechura y Constante con un total de 13.34 MW. Asimismo, el usuario libre Cementos Piura redujo su carga en 5.2 MW y se produjo la desconexión de la unidad TV2 de la C.T. Refinería Talara cuando generaba 36.96 MW. A las 19:40:54 h, se energizó la barra "B" de 60 kV en la S.E. Piura Oeste con la línea L-6699 en vacío. A las 19:41:38 h, se conectó la línea L-6560 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. El transformador T32-261 de la S.E. Piura Oeste quedó indisponible para su revisión. Según lo informado por REP, se estima que su reposición será el 14.02.2025. | 13.34 | 5.2
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 07/02/2025 18:20:43 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección distancia, ante una falla originada por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ilave y Pomata con un total de 5.5 MW. A las 18:22 h, la línea L-6027 entró en servicio y se recuperaron los suministros interrumpidos. | 5.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. INDEPENDENCIA - CELDA BARRA 10 | 08/02/2025 01:04:51 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Independencia por desconexión del transformador T4-261 en el lado de 10 kV, debido a error humano durante actividades de modernización programadas en el transformador T3-261,según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió un total de 1.1 MW. A la 01:08 h, se conectó la barra y se recuperó el suministro interrumpido. | 1.1
ELECTROCENTRO | L. YAUPI - OXAPAMPA - LINEA L-1203 | 08/02/2025 05:17:06 | Desconectó la línea L-1203 (Yaupi - Oxapampa) de 138 kV por actuación indeseada de su protección distancia, ante una falla trifásica en la línea L-6082 (Villa Rica - Puerto Bermúdez) de 60 kV, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo, Chalhuamayo, Puerto Bermúdez con un total de 11.783 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. Asimismo, durante el evento se registró activación del ERACMF, interrumpiendo un total de 0.74 MW. A las 05:46:26 h entró en servicio la línea L-1203 y se recuperó la carga interrumpida. Cabe señalar que, a las 07:48 h el Centro de Control de Electrocentro informó que como consecuencia del evento se había producido la activación del ERACMF. | 11.78

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6528 | 08/02/2025 13:04:48 | Desconectó la línea L-6528C (Morococha - Sacracancha) de 50 kV por falla bifásica a tierra en las fases "R" y "S", debido a descargas atmosféricas en la zona de Morococha, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. A la misma hora desconectó el transformador de Casapalca 50 kV interrumpiendo 0.04 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las mineras Argentum y Los Quenuales con una carga de 1.8 MW. A las 13:29:19 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. A las 13:08:26 se conectó el transformador de Casapalca y se restableció la carga interrumpida de esta subestación. | 2
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6528 | 08/02/2025 18:54:51 | Desconectó la línea L-6528C (Morococha - Sacracancha) de 50 kV por actuación de su protección de sobrecorriente direccional (67N), ante una falla monofásica en la fase "S" debido a descargas atmosféricas en la zona de Nueva Morococha, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Austria Duvaz y Alpamina con un total de 2 MW. A las 18:57 h, se puso en servicio la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 08/02/2025 21:34:00 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) en zona 1, debido a falla originada por descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de las S.E. Ilave y S.E. Pomata un total de 5.47 MW. A las 21:36:00 h la línea L-6027 entró en servicio y se normalizó el suministro interrumpido. | 5.47
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR - CH CENTRAL | 09/02/2025 16:09:05 | Desconectaron las líneas L-6529 (Pachachaca - Morococha) y L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por actuación de su protección distancia ante una falla trifásica a 18,6 km de la S.E Carlos Francisco, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 8.5 MW, correspondiente a la carga de MINERA VOLCAN. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 18 MW. A las 16:11:30 h, se conectaron las líneas L-6529 y L-6533 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 8.5
MINERA CERRO VERDE | L. CERRO VERDE - SULFUROS - LINEA L-2064 | 09/02/2025 19:49:43 | Desconectó la línea L-2064 (Cerro Verde - Sulfuros) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" del seccionador DS-004 en la S.E Sulfuros 220kV, según lo informada por MINERA CERRO VERDE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 114 MW en la S.E. Concentradora 1 que se alimenta desde la S.E Sulfuros y se redujo 108 MW en S.E. Concentradora 2 que se alimenta desde la S.E San Luis. Así mismo, Southern Peru informó que redujo 6.4 MW, Quellaveco 29,56 MW, Cementos Yura 13.7 MW y Minera Las Bambas 18.35 MW. A las 19:50 h se iniciaron las coordinaciones para recuperar la carga reducida. A las 20:54:16 h se energiza la línea L-2064 y vuelve a desconectar por falla. A las 21:00 h Minera Cerro Verde informa a COES que se comunicarán nuevamente para energizar la línea. A las 13:15 h del 10.02.2025 se conectó la línea. | 114 | 176.51
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCIÓN - GH G2 | 09/02/2025 20:54:11 | Desconectó la línea L-2229 (Campo Armiño - Restitución) de 220 kV y el transformador de potencia de 220/13,8 kV del grupo G2 de la C.H Restitución, ante una falla monofásica en la fase "R" en el aislador separador de entrada en el lado de 220 kV del transformador de potencia, según lo informado por ELECTROPERU titular de la línea. Como consecuencia, se desconectó el generador G2 de la C.H. Restitución, que operaba con 73.35 MW. A las 20:54 h se intentó energizar la línea, pero el resultado fue negativo debido a la presencia de falla en la fase "R". Esto ocasionó caídas de tensión en Mina Justa. Además, Minera Southern Perú redujo su demanda en 7.8 MW, Cementos Yura en 12 MW y Anglo American Quellaveco en 15.63 MW. A las 20:57 h se coordinó recuperar la carga reducida. El grupo G2 quedó indisponible por inspección. El día 11.02.2025 a las 09:58:11 h se conectó la línea L-2229. |  | 23.43
REDESUR | L. SOCABAYA - MOQUEGUA - LINEA L-2025 | 10/02/2025 00:37:08 | Desconectó la línea L-2025 (Socabaya - Moquegua) de 220 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L), ante una falla monofásica "R" debido a descargas atmosféricas a 3.6 km de la S.E Socabaya, según lo informado por REDESUR, titular de la línea. Cabe señalar que, el sistema de protección efectuó el recierre monofásico, sin embargo, debido a que la falla persistió en la línea, se produjo su desconexión trifásica. Como consecuencia, los usuarios libres LAS BAMBAS, SPCC, CEMENTOS YURA y QUELLAVECO redujeron su carga en 18.79 MW, 7.9 MW, 13 MW y 14,19 MW, respectivamente. A las 00:39 se coordinó recuperar la carga reducida. A las 00:43 h, se conectó la línea L-2025. |  | 40.88
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6528 | 10/02/2025 13:39:30 | Desconectó la línea L-6528 (Nueva Morococha – Pachachaca) de 50 kV por actuación de su protección de sobrecorriente direccional a tierra (67N), ante una falla monofásica en la fase "S", debido a posible acercamiento entre el cable de guarda y la fase “S” del tramo de derivación de Austria Duvaz por fuertes vientos en la zona de Nueva Morococha, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Asimismo, desconectó el transformador TR de la S.E. Casapalca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Austria Duvaz, Concetradora Sacracancha y Casapalca con un total de 6.53 MW. A las 13:42:19 h, se conectó el transformador TR de la S.E. Casapalca, con cual se procedió a recuperar la carga interrumpida en dicha subestación. A las 14:11 h, se conectó la línea L-6528 y se procedió a recuperar toda la carga interrumpida. | 6.53
STATKRAFT S.A | L. PARAGSHA I - GOYLLAR - LINEA L-6524 | 11/02/2025 03:29:26 | Desconectaron las línea L-6524B, L-6524C y L-6524E (Pasco - Huicra - Antagsha y Goyllarisquizga) de 50 kV, por actuación de su protección de sobrecorriente (51) ante una falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la localidad de Huicra, según lo informado por ELECTROCENTRO. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Goyllarisquizga con un total de 0.523 MW, correspondiente a la carga de ELECTROCENTO. A las 03:29:36 h, se conectaron las línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.52

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 11/02/2025 05:03:04 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse – Las Bambas) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica a tierra en las fases "S" y "T" a una distancia de 6,25 km desde la S.E. Las Bambas, debido a condiciones climatológicas adversas (intensa nevada en la zona), según lo informado por ATN 2, titular de la línea. Como consecuencia, Minera las Bambas redujo su carga en 109.65 MW. A las 05:12:59 h, se conectó la línea L-2056. |  | 109.65
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 11/02/2025 06:58:46 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse – Las Bambas) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica a tierra en las fases "S" y "T" a una distancia de 4,84 km desde la S.E. Las Bambas, debido a condiciones climatológicas adversas (intensa nevada en la zona), según lo informado por ATN 2, titular de la línea. Como consecuencia Minera las Bambas redujo su carga en 100.85 MW. A las 07:09:59 h, se conectó la línea L-2056. |  | 100.85
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 11/02/2025 07:37:35 | Desconectó la línea L-2056 (Cotaruse – Las Bambas) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla bifásica a tierra en las fases "S" y "T" a una distancia de 5,09 km desde la S.E. Las Bambas, debido a condiciones climatológicas adversas (intensa nevada en la zona), según lo informado por ATN 2, titular de la línea. Como consecuencia Minera las Bambas redujo su carga en 37,77 MW. A las 10:39 h, se conectó la línea L-2056. |  | 37.77
HIDRANDINA | S.E. SAN JACINTO - SSEE SS.EE. | 12/02/2025 02:27:35 | Desconectó el transformador TP-A048 138/23 kV de la S.E. San jacinto, por falla cuyas causas se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Jacinto con un total de 1.83 MW. A las 02:30:31 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 1.83
HIDRANDINA | S.E. SAN JACINTO - SSEE SS.EE. | 12/02/2025 03:38:12 | Desconectó el transformador TP-A048 138/23 kV de la S.E. San jacinto, por falla cuyas causas se encuentran en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Jacinto con un total de 0.8 MW. A las 05:24 h, se conectó el transformador y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 0.8
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 12/02/2025 07:04:35 | desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV debido a una falla en la derivación de la línea que se conecta a la Minera Volcan, originada por la rotura del cable de guarda en el vano entre las estructuras 05 y 06, la cual fue ocasionada por las severas condiciones climáticas en la zona de Ticlio, según lo informado por Volcan, titular del tramo de derivación de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de 10.10 MW a la Minera Volcan - Ticlio. A las 09:00 h, la línea fue restablecida y se coordinó la recuperación de la carga interrumpida. | 10.07
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 12/02/2025 08:01:29 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a posibles descargas atmosféricas en la zona de Nueva Morococha, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Cabe señalar que la línea paralela L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) DE 50 kV estaba fuera de servicio por falla. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista, Casapalca Norte y San Mateo con una carga total de 22.5 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 18.53 MW. A las 08:04:26 h, se conectó la línea L-6532 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 09:19 h y 09:22 h, sincronizaron los generadores G2 y G1 de la C.H. Huanchor, respectivamente. | 22.5
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6528 | 12/02/2025 08:43:20 | Desconectó la línea L-6528 (Nueva Morococha - Sacracancha) de 50 kV por falla en instalaciones de Minera Austria Duvaz, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Austria Duvaz y Concentradora Sacracancha con un total de 2.1 MW. A las 08:45:20 h, se conectó la línea L-6528 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2.1
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 12/02/2025 09:04:47 | Desconectaron las líneas L-6530 (Pachachaca - Nueva Morococha) y L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla debido a nevadas en la zona de Ticlio, según lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Nueva Morococha y Casapalca Norte con un total de 4.75 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Canchayllo cuando generaba 5.05 MW. A las 09:06:59 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 4.75
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 12/02/2025 09:31:15 | Desconectó la línea L-6647 (Canchayllo - Azulcocha - Chumpe) de 69 kV en la S.E Canchayllo por falla en las instalaciones de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Azulcocha y Chumpe con un total de 11 MW. A las 09:33:16 h, se conectó la línea L-6647 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 11
STATKRAFT S.A | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 12/02/2025 12:28:10 | Desconectó la línea L-6647 (Canchayllo - Azulcocha - Chumpe) de 69 kV en la S.E Canchayllo, por falla en las instalaciones de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Azulcocha y Chumpe con un total de 11.5 MW. A las 12:29:08 h, se conectó la línea L-6647 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 11.5
STATKRAFT S.A | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6528 | 12/02/2025 12:53:29 | Desconectó la línea L-6528 ( Nueva Morococha - Sacracancha) de 50 kV por falla en las instalaciones de MINERA AUSTRIA DUVAZ, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Austria Duvaz y Concentradora Sacracancha con un total de 2 MW. A las 12:56:44 h, se conectó la línea L-6528 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 2

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONELSUR LT SAC | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 13/02/2025 06:22:00 | Desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante una falla monofásica a tierra en la fase "T", a una distancia de 3.98 km desde la S.E. Talta, debido a nevadas en la zona, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ares, Arcata, Huancarama, Cotahuasi y Chipmo con una carga total de 6.24 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Misapuquio cuando generaba 3.83 MW. A las 06:27 h, se conectó la línea L-1047 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.24
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 13/02/2025 07:04:01 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) en la S.E Callalli, por falla del sistema de protección (sobretensión homopolar (59N)) de la línea L-6016, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 5 MW. A las 07:10:56 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 5
CONELSUR LT SAC | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 13/02/2025 07:14:00 | Desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T" a una distancia de 6.36 km desde la S.E. Talta, debido a nevada en la zona, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia (21) seguido de un recierre monofásico, sin embargo, al persistir la falla se produjo la desconexión trifásica de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ares, Arcata, Huancarama, Cotahuasi y Chipmo con un total de 2.17 MW. A las 07:28 h, se conectó la línea L-1047 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.17
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 13/02/2025 07:15:56 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV en la S.E Callalli, por falla del sistema de protección (sobretensión homopolar (59N)) de la línea L-6016, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 4.9 MW, correspondiente a MINERA ARES, MINERA BATEAS y SEAL. A las 07:17:47 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.9
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 13/02/2025 07:22:31 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, por falla del sistema de protección (sobretensión homopolar (59N)) de la línea L-6016, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 4.7 MW, correspondiente a MINERA ARES, MINERA BATEAS y SEAL. A las 09:00:26 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.7
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 13/02/2025 10:52:28 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) en la S.E Callalli, por falla del sistema de protección (sobretensión homopolar (59N)) de la línea L-6016, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caylloma con un total de 6.023 MW, correspondiente a MINERA ARES, MINERA BATEAS y SEAL. A las 10:54:11 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.1
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | S.E. BELAUNDE TERRY - TRAFO3D AT-4201 | 13/02/2025 12:40:00 | Desconectó el autotransformador AT-4201 de 220/138/22.9 kV de la S.E Belaunde Terry por presencia de humedad en una bornera auxiliar del circuito de sobrepresión en la fase "T" del autotransformador, según lo informado por CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C., titular del equipo. Cabe mencionar que la línea L-1017 (Bellavista - Tarapoto) de 138 kV se encontraba abierto por operación en la S.E. Bellavista. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Moyobamba y Tarapoto con un total de 55.755 MW. A las 12:48 h se conectó la línea L-1017 (Bellavista - Tarapoto) para recuperar parte de la carga interrumpida. A las 13:15 h la C.H Gera ingresó de forma aislada para recuperar la carga interrumpida de la S.E. Gera. A las 15:57 h se energizó el AT-4201. A las 16:04 h, se energizó la línea L-1049 y se procedió a recuperar toda la carga interrumpida. Finalmente, a las 16:18 h, se energizó la línea L-1018 y se cierra el anillo en la S.E. Tarapoto. | 55.24
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 13/02/2025 14:40:10 | Desconectó la línea L-6021 (Azangaro - Antauta) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla, debido a descargas atmosféricas por la zona, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.41 MW. A las 14:41:38 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.41
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 13/02/2025 22:09:04 | Desconectó la línea L-6643 ( Huancavelica - Ingenio ) de 60 kV por actuación de la protección de sobrecorriente (50/51) por sobrecarga, debido al incremento de carga de la Minera Kolpa, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio en 1.2 MW. A las 22:24:50 h se conectó la línea L-6643. A las 23:27 h se energizó la barra de 22,9 kV de la S.E Ingenio y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 1.2
EGASA | L. CHARCANI IV - CHILINA - LINEA L-3103 | 14/02/2025 14:13:00 | Desconectó la línea L-3103 y L-3104 (Charcani IV – Charcani I - Chilina) de 33 kV, por falla monofásica en la fase "S" de ambas líneas, debido a presencia de humedad en cercanías a la S.E Chilina, según lo informado por EGASA, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Alto Cayma con un total de 4.7 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Charcani I, Charcani II y Charcani III cuando generaban 1.31 MW, 0.53 MW y 2.31 MW, respectivamente. A las 14:43 h, se conectó la línea L-3104 en las SS.EE. Chilina y Charcarni I y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 15:11 h, se conectó la línea L-3104 en la S.E. Charcani IV. A las 15:51 h, se conectó la línea L-3103. A las 14:55 h, sincronizó el Grupo G1 de Charcani III. A las 15:07 h, sincronizó Grupo G2 de Charcani I. A las 15:15 h, sincronizó Grupo G2 de Charcani III. A las 15:59 h, sincronizó Grupo G1 de Charcani I. A las 16:01 h, sincronizó Grupo G1 de Charcani II A las 16:10 h, sincronizó Grupo G2 de Charcani II A LAS 16:19 h, sincronizó Grupo G3 de Charcani II | 4.7

## 30.ANEXO III-6
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 14/02/2025 17:31:12 | Desconectó la línea L-6690 (Caraz - Santa Cruz I) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S” a una distancia de 27.95 km desde la S.E. Santa Cruz I, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Asimismo, desconectó la línea L-6684 (Caraz – Huaraz) de 66 kV en la S.E. Caraz. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la SS.EE. Caraz y Huaraz con un total de 6.1 MW. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. Manta cuando generaba 9.9 MW y se redujo la generación del grupo G2 quedando con 7.5 MW. A las 17:43 h, se conectaron las líneas L-6690 y L-6684 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 18:54:40 h, el grupo G1 de la C.H. Manta sincronizó con el SEIN. | 6.1
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 15/02/2025 07:05:54 | Se produjo un recierre monofásico en la línea L-1103 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 8 km de la S.E Chimbote 1 , cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia el Usuario Libre SIDER PERU disminuyó su carga en 5 MW. |  | 5
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 15/02/2025 14:52:00 | Desconectó la línea L-6007 (puno – Tucari) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “T” a una distancia de 72.2 km desde la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 0.1 MW de la Minera Aruntani. A las 16:16:05 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.1
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 16/02/2025 14:53:08 | Desconectaron las líneas L-1125 y L-1156 (Aguaytía - Pucallpa) de 138 kV debido a una falla. En la línea L-1125, la desconexión ocurrió por actuación de su protección de distancia ante una falla trifásica a 18 km de la S.E. Aguaytía, causada por descargas atmosféricas, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Por otro lado, TERNA PERÚ, titular de la línea L-1156, informó que la desconexión de su línea se debió a la actuación de la protección de distancia en la S.E. Aguaytía ante la falla trifásica registrada en la línea L-1125 Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pucallpa con un total de 40.64 MW. A las 14:54 h se coordinó el arranque de la C.T.R.F Pucallpa. A las 15:10 h, la CTRF Pucallpa energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa. A las 15:11:42 h se energizó la barra de 138 kV de la SE Pucallpa a través de la conexión de la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) de 138 kV. A las 15:13:16 h, se energizó el autotransformador AT111-161 de la S.E. Pucallpa y a las 15:14:19 h se sincronizó el sistema aislado de la S.E. Pucallpa con el SEIN a través del cierre del interruptor del transformador AT111-161 de la SE Pucallpa en el lado de 60 kV y se procedió a recuperar la totalidad de la carga interrumpida. A las 16:50 h se conectó la línea L-1156 de 138 kV. | 40.64
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 17/02/2025 01:26:42 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la MINERA ARUNTANI con un total de 0.491 MW. A las 09:32 h se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 - CH CENTRAL | 17/02/2025 15:39:12 | Desconectó la línea L-6089 (La Virgen - Puntayacu - Chanchamayo) de 60 kV por falla trifásica, debido a fuertes lluvias y vientos en la zona de San Ramón, según lo informado por EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA y ELECTROCENTRO, titulares de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Chanchamayo y Renovandes con un total de 6.546 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes cuando generaba 20.36 MW. A las 15:51:03 h, se conectó la línea L-6089 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 16:03:50 h sincronizó la C.H. Renovandes. | 6.55
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 18/02/2025 07:40:42 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) en 60 kV, por actuación de la protección distancia (21) ante una falla debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Antauta con un total de 1.57 MW. A las 07:41:38 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.57
HIDRANDINA | L. POMABAMBA - HUARI - LINEA L-6693 | 20/02/2025 06:17:00 | Desconectó la línea L-6693 (Pomabamba - Huari) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra (50N/51N) ante una falla bifásica en las fases "R" y "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Huari con un total de 2.44 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Huallín y Maria Jiray cuando generaban 2 MW cada central. A las 06:19 h se conectó la línea L-6693 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 06:24 h, la C.H. Maria Jiray sincronizó con el SEIN. A las 08:26 h, la C.H. Huallín sincronizó con el SEIN. | 2.44
CONELSUR LT SAC | S.E. LOMERA - INT IN-2804 | 20/02/2025 09:05:21 | Desconectó la línea L-2117 (Zapallal - Lomera) de 220 kV en la S.E. Lomera debido a la apertura del interruptor IN-2804 por alarma de gas SF6, según lo informado por CONELSUR, titular de la celda en la S.E. Lomera. Cabe señalar que la línea L-2214 (Huacho - Lomera) de 220 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia, se redujo en 0.8 MW la carga de la MINERA BUENAVENTURA en la S.E. Rio Seco. A las 12:17 h, se cerró el interruptor IN-2804 en la S.E. Lomera, con lo cual se conectó la línea L-2117. |  | 0.8
STATKRAFT S.A | L. MALPASO - OROYA NUEVA - LINEA L-6504 | 20/02/2025 13:28:00 | Desconectaron las líneas L-6503 y L-6504 (Oroya - Malpaso - Oroya Nueva) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R" en ambas líneas, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Mayupampa con total de 0.15 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Malpaso cuando generaba 45.71 MW. A las 13:31:59 h, se conectó la línea L-6503. A las 14:07:13 h, se conectó la línea L-6504. La C.H. Malpaso sincronizó a las 14:43 h con el SEIN. | 0.15

## 31.ANEXO III-7
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 20/02/2025 18:38:40 | Desconectó la línea L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) de 60 kV por actuación de la protección de distancia (21) ante una falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 6.4 MW. A las 18:40:27 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.4
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 22/02/2025 15:01:33 | Se realizó la desconexión manual de la línea L-6655 (Paramonga Nueva – 9 de Octubre) de 66 kV por seccionamiento del conductor de la fase "T", entre las estructuras E-95 y E-96 de la L-6655, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huarmey (3.82 MW) y la S.E. Puerto Antamina (2.56 MW). A las 18:43 h, se conectó la línea L-6655 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.8
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 23/02/2025 05:30:16 | Desconectó la línea L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por actuación de su protección de sobrecorriente (51N), ante una falla monofásica en la fase "R", debido al acercamiento de cable de guarda a conductor de fase en la estructura E05-E06 en la línea de Derivación de Ticlio, según lo informado por Minera VOLCAN, titular del tramo de derivación Ticlio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con una carga de 10.90 MW. A las 07:11:06 h, se energizó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 9.5
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 23/02/2025 14:33:58 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) debido a falla por descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con 13.7 MW. A las 14:35:37 h, se conectó la línea L-6024 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 13.7
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TALARA - ZORRITOS - LINEA L-2249 | 23/02/2025 15:47:52 | Desconectó la línea L-2249 (Talara - Zorritos) de 220 kV en la S.E. Zorritos por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica permanente en fase "R" a 6 km de la S.E Zorritos, debido a una cruceta rota en el poste P-230 de la línea, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Cabe señalar que, los relés de protección de la línea L-2249 en la S.E Talara no actuaron por error en sus ajustes. Durante el evento, desconectaron las líneas L-2295 (Talara – Pariñas) en la S.E. Pariñas por actuación de su protección "67N" y L-2250 (Piura Oeste – Talara) en la S.E. Piura Oeste por actuación de su protección "67NCD". Asimismo, en la S.E Talara se produjo la desconexión del transformador T20 por actuación de su protección "51N". Como consecuencia, desconectaron el generador TGN4 de la C.T. Malacas con 40 MW, TV2 de la C.T. Refinería Talara con 36.88 MW, la C.E. Talara con 2.28 MW y se interrumpieron los suministros de las S.E. Zorritos con 35.94 MW y Talara con 7.84 MW. Asimismo Cementos Pacasmayo reportó una reducción de 8.4 MW de carga. A las 15:56:39 h, se conectó la línea L-2250 energizando las barras de las S.E Talara 220 kV. A las 15:58:24 h, se conectó el transformador T20-21 de la S.E. Talara y se procedió a normalizar el suministro de ENOSA en la S.E. Talara. A las 16:05:02 h, se conectó la línea L-2295. A las 16:30:02 h, se realizó una maniobra de conexión en la línea L-2249 a través del interruptor de acoplamiento de la S.E. Talara con resultado negativo debido a la persistencia de la falla. Como consecuencia, nuevamente desconectaron las línea L-2295 y L-2250, interrumpiendo el suministro de la S.E. Talara con 10 MW. A las 18:25 h, se realizó otra maniobra de conexión de la línea L-2249 en vacío desde la S.E. Talara con resultado negativo debido a falla permanente en la línea. La línea L-2249 quedó indisponible. El día 25.02.2025 a las 13:58:46 h se conectó la línea L-2249. | 55 | 8.4
ISA PERU | S.E. PUCALLPA - SSEE SS.EE. | 23/02/2025 18:00:00 | Se coordinó Rechazo Manual de Carga en el sistema aislado Pucallpa - Aguaytía debido a retraso del mantenimiento de la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 kV. A las 18:00 h, en coordinación con los CC-IEP y CC-EUC, se coordinó el Rechazo Manual de Carga de 2 MW en el sistema aislado. A las 18:13 h, se coordinó rechazar 2 MW adicionales. A las 18:26 h, se coordinó rechazar 3 MW adicionales. A las 18:44 h, se coordinó con el CC-EUC rechazar 3 MW más. De acuerdo con lo reportado por la empresa ELECTRO UCAYALI, el Rechazo Manual de Carga ejecutado fue de 12.33 MW en total. A las 19:57:42 h, el sistema aislado Pucallpa - Aguaytía sincronizó con el SEIN a través de la conexión de la L-2251 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 12.33
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO - LINEA L-2190 | 24/02/2025 10:04:31 | Desconectó la línea L-2190 (Carhuaquero - Cajamarca Norte) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla bifásica entre las fases "R" y "S" debido a la caída de un árbol sobre la línea, en el tramo de las estructuras T183 y T184 que se encontraba fuera de la faja de servidumbre, de acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre PACASMAYO redujo su carga en 1 MW. A las 10:10 h se autorizó recuperar la carga reducida. A las 17:23 h, se conectó la línea sin novedad. |  | 1
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 24/02/2025 11:15:45 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a 68.7 km desde la S.E. Mazuco, debido a caída de árbol, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total de 21.793 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de las CC.HH. Angel I, II y III cuando generaban 60 MW en total por actuación de su Esquema Especial de Protección. A las 11:23 h, se coordinó el arranque a la C.T.R.F. Puerto Maldonado. A las 11:33 h, la C.T.R.F. Puerto Maldonado ingresó en sistema aislado y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 11:51 h ELECTRO SUR ESTE realizó el rechazo de carga de 2,3 MW, debido a que la C.T.R.F Puerto Maldonado se encontraba operando al límite de su capacidad. A las 12:03 h, ELECTRO SUR ESTE declaró disponible la línea L-1015. A las 12:07:04 h, se conectó la línea L-1015 sincronizando el sistema aislado con el SEIN, con lo cual se restableció el total de suministros interrumpidos. | 20.41

## 32.ANEXO III-8
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. TRUJILLO SUR - TRAFO3D TP-A005-60MVA | 24/02/2025 12:48:31 | Desconectó el transformador TP-A050 por actuación de su protección de sobrecorriente de fases, debido a sobrecarga en el transformador, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia desconectó el transformador en paralelo TP-A005 por actuación de su sistema de protección debido a sobrecarga. Con la desconexión de los transformadores TP-A050 Y TP-A005 de 138/60 kV de la S.E. Trujillo Sur se interrumpieron 94.68 MW en las SSEE Trujillo Sur, Virú, Huaca del Sol, Chao y Salaverry. A las 13:02:52 h, se conectaron los transformadores y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 96.65
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. PARAMONGA NUEVA - BARRA BARRA A 220kV | 24/02/2025 18:36:30 | Desconectó la barra A de 220 kV de la S.E. Paramonga Nueva por actuación del la protección de falla interruptor (50 BF) Etapa-2 del diferencial de barras (87B). La actuación ocurrió en el momento en que se realizó la maniobra de energización del reactor R-8 mediante el cierre del interruptor IN-2320, evidenciándose que la fase "T" del interruptor abrió inmediatamente después de haberse efectuado la maniobra de de cierre, según lo informado por la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de los equipos. Como consecuencia, abrieron los interruptores de las líneas L-2215 (Paramonga Nueva - Chimbote 1), L-2126 (Paramonga Nueva - Medio Mundo) y de los transformadores T113-261 y AT10-216, interrumpiendo el suministro de la S.E. Paramonga Existente con un total de 24.417 MW de los usuarios AIPSA, QUIMPAC, PANASA y EMSEMSA. A las 19:24 h se conectó el autotransformador AT10-216. A las 19:28 h se conectó la línea L-2215. A las 19:34 h se conectó la línea L-2126. A las 19:45:39 h, se conectó la línea L-1101 desde la S.E. Paramonga Nueva. A las 20:03:55 h, se conectó el transformador T1 de 138/13.8 kV de la S.E. Paramonga Existente y se procede a recuperar los suministros interrumpidos. El reactor R-8 quedó fuera de servicio para su revisión | 23.26
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 26/02/2025 13:45:42 | Desconectó la línea L-6668 (Poechos - Sullana) de 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica a tierra en la fase "S", debido al contacto de un ave rapiña (gallinazo) con el cable de las fases "S" en la estructura N° 192 de la línea, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz con un total de 11.15 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Poechos I y Poechos II cuando generaban 14.92 y 8.1 MW, respectivamente. A las 13:53:24 h, se conectó la línea L-6668 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. A las 14:03:43 h sincronizó la unidad 01 de CH Poechos I. A las 14:06:38 h sincronizó la unidad 02 de CH Poechos I. A las 14:18:00 h sincronizó la unidad 01 de CH Poechos II. A las 14:34:20 h sincronizó la unidad 02 de CH Poechos II. | 11.15
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 27/02/2025 12:58:48 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) debido a falla en la fase "R" a 50 km desde la S.E. Puno, cuya causa no fue informada por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 0.4 MW. A las 13:03:07 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.4
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 27/02/2025 13:07:00 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 60 kV por actuación de su priotección de distancia (21) debido a falla trifásica a 4.27 km desde la S.E. Ares, originada por descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Huancarama con 4.72 MW, también desconecto la C.H. Misapuquio con 3.84 MW. A las 13:28:25 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 4.2

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN