## Portada
Lima, 07 de abril 2025
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
marzo 2025
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACI""ÓN
INF-SGI-MES-03-2025
Versión:02

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo de 2025 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MARZO 2025
[7 empty] | mes: | marzo
[7 empty] | año: | 2025
1. RESUMEN | [7 empty] | 2025-03-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en marzo 2025 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de marzo 2025 fue de 5 348,71 GWh, lo que representa un incremento de 282,59 GWh (5,58%) en comparación con el año 2024.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2025 fue de 3 142,66 GWh (1,34% mayor al registrado durante marzo del año 2024).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2025 fue de 1 761,50 GWh, 11,85% mayor al registrado durante marzo del año 2024. La participación del gas natural de Camisea fue de 31,01%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,59%, la producción con diesel,Nafta residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,18%, 0,69%, 0,02%, 0,00%, 0,15%, 0,29% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 330,49 GWh y con centrales solares fue de 114,06 GWh, los cuales tuvieron una participación de 6,18% y 2,13% respectivamente.
|  | MARZO 2025 |  | MARZO 2024
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3142.66 | 3101.2355
[5 empty] | Gas Natural | 1690.31 | 1555.4249
[5 empty] | Carbón | 0 | 0
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 47.8498 | 1.4607
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 23.3419 | 18.0608
[5 empty] | Eólico | 330.4874 | 294.4729
[5 empty] | Solar | 114.0615 | 95.4636
1761501.6505
| Total = 5 348,71 GWh |  | Total = 5 066,118 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en marzo por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
EGESUR | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Aricota II | Central | 10.5 | 12.23 | 24/01/2025
SAN GABAN | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Pelton | C.H. Tupuri | Central | 13.8 | 2.152 | 2025-02-28
Total | [6 empty] | 14.382
Cuadro N° 1: Ingresos a Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa I | Central | 13.8 | 1.1178 | 2025-03-22
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrico | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa II | Central | 13.8 | 1.6289 | 2025-03-22
Total | [6 empty] | 2.7466
Cuadro N° 2: Retiros de Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.3. POTENCIA EFECTIVA EN EL SEIN
| POTENCIA EFECTIVA (MW) |  | MARZO 2025 | MARZO 2024 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5250.0003 | 5161.3098 | 1.718%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7054.3575 | 6954.369 | 1.438%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 708.6 | 44.13%
| SOLAR |  | 477.825 | 282.275 | 69.28%
| TOTAL |  | 13803.4827 | 13106.5538 | 5.317%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia efectiva en el SEIN al término de marzo 2024 y marzo 2025
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de marzo 2024 y marzo 2025

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2025-01-02 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 3394.5491 | 3040.4453 | 3142.66 | 3101.2355 | 1.336% | 9577.6544 | 9394.093 | 1.954% | 8558.1933 | 9.767%
Termoeléctrica | 1340.5759 | 1535.694 | 1761.5016 | 1574.9464 | 11.85% | 4637.7715 | 4604.6656 | 0.719% | 5408.8615 | -14.87%
Eólica | 322.4033 | 192.0335 | 330.4874 | 294.4729 | 12.23% | 844.9242 | 763.4512 | 10.67% | 369.7336 | 106.5%
Solar | 117.9993 | 92.663 | 114.0615 | 95.4636 | 19.48% | 324.7238 | 287.6197 | 12.9% | 186.1061 | 54.55%
Total | 5175.5276 | 4860.8357 | 5348.7106 | 5066.1184 | 5.578% | 15385.0739 | 15049.8296 | 2.228% | 14522.8945 | 3.628%
Importación | 0 | 0.88296 | 0.14509 | 0 |  | 1.0281 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | -0.88296 | -0.14509 | 0 |  | -1.0281 | 2.9688 |  | 0.25442
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a marzo.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2025-01-02 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 3394.5491 | 3040.4453 | 3142.66 | 3101.2355 | 1.336% | 9577.6544 | 9394.093 | 1.954% | 8558.1933 | 9.767%
G.N. de Camisea | 1222.6741 | 1441.1611 | 1658.7981 | 1526.3199 | 8.68% | 4322.6332 | 4405.4191 | -1.879% | 5116.1056 | -13.89%
G.N. de Malacas | 27.846 | 25.1026 | 24.1618 | 27.3613 | -11.69% | 77.1104 | 86.8964 | -11.26% | 173.5583 | -49.93%
G.N. de Aguaytía | 4.7077 | 14.1504 | 7.3502 | 1.7437 | 321.5% | 26.2082 | 29.0679 | -9.838% | 41.5001 | -29.96%
Residual 500 | 0.78774 | 0.11506 | 1.118 | 0 |  | 2.0208 | 0.25035 | 707.2% | 1.9978 | -87.47%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 36.6934 | 20.022 | 37.0818 | 0 |  | 93.7972 | 0 |  | 0
Diesel 2 | 9.7657 | 6.1003 | 9.6499 | 1.4607 | 560.6% | 25.5159 | 13.9397 | 83.04% | 11.8507 | 17.63%
Bagazo | 29.9306 | 21.9418 | 15.4111 | 11.0538 | 39.42% | 67.2835 | 47.5012 | 41.65% | 44.6989 | 6.269%
Biogás | 8.1708 | 7.1007 | 7.9308 | 7.007 | 13.18% | 23.2023 | 21.591 | 7.463% | 19.1501 | 12.75%
Solar | 117.9993 | 92.663 | 114.0615 | 95.4636 | 19.48% | 324.7238 | 287.6197 | 12.9% | 186.1061 | 54.55%
Eólico | 322.4033 | 192.0335 | 330.4874 | 294.4729 | 12.23% | 844.9242 | 763.4512 | 10.67% | 369.7336 | 106.5%
Total | 5175.5276 | 4860.8357 | 5348.7106 | 5066.1184 | 5.578% | 15385.0739 | 15049.8296 | 2.228% | 14522.8945 | 3.628%
Importación | 0 | 0.88296 | 0.14509 | 0 |  | 1.0281 | 0 |  | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | -0.88296 | -0.14509 | 0 |  | -1.0281 | 2.9688 |  | 0.25442
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a marzo.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a marzo
| 2025-01-02 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 248.3308 | 221.7115 | 245.0234 | 251.9079 | -2.733% | 715.0657 | 744.6236 | -3.97% | 697.8243 | 6.706%
Eólica | 322.4033 | 192.0335 | 330.4874 | 294.4729 | 12.23% | 844.9242 | 763.4512 | 10.67% | 369.7336 | 106.5%
Solar | 117.9993 | 92.663 | 114.0615 | 95.4636 | 19.48% | 324.7238 | 287.6197 | 12.9% | 186.1061 | 54.55%
Bagazo | 29.9306 | 21.9418 | 15.4111 | 11.0538 | 39.42% | 67.2835 | 47.5012 | 41.65% | 44.6989 | 6.269%
Biogás | 8.1708 | 7.1007 | 7.9308 | 7.007 | 13.18% | 23.2023 | 21.591 | 7.463% | 19.1501 | 12.75%
Total RER | 726.8347 | 535.4505 | 712.9143 | 659.9052 | 8.033% | 1975.1994 | 1864.7867 | 5.921% | 1317.5129 | 41.54%
Participación en el SEIN (%) | 14.04% | 11.02% | 13.33% | 13.03% |  | 12.84% | 12.39% |  | 9.072%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en marzo.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5348.7106 | GWh |  |  |  |  | 4635.8006
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 712.91 | GWh
13.219
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en marzo 2025.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2025 | 2024
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 3.9182 | 0.92882 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. CAÑA BRAVA | 0.90628 | 0.90799
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.3649 | 0.8716 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.87196 | 0.68216
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 7.5051 | 1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.9785 | 0.97755
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 14.8742 | 0.98503 |  | C.H. CHANCAY | 0.98309 | 0.93915
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.30377 | 0.60162 |  | C.H. HER 1 | 0.65393 | 0.36094
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 2 | 1.8248 | 1 |  | C.H. HUALLIN | 1 | 0
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 7.2118 | 0.98408 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.8895 | 0.95063
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 7.2852 | 0.9827 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.90631 | 0.9544
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.596 | 0.87824 |  | C.H. IMPERIAL | 0.85382 | 0.82443
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 3.3355 | 0.49376 |  | C.H. LA JOYA | 0.47941 | 0.27168
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 13.4836 | 0.94393 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.94077 | 0.89658
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 5.3042 | 0.34336 |  | C.H. MANTA I | 0.57554 | 0.75709
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 6.2577 | 0.87924 |  | C.H. POECHOS II | 0.74922 | 0.65778
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 13.3149 | 0.88587 |  | C.H. POTRERO | 0.93911 | 0.95037
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.041387 | 0.031439 |  | C.H. PURMACANA | 0.022952 | 0.27569
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 1.1197 | 0.40843 |  | C.H. RONCADOR | 0.72902 | 0.88127
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 14.8538 | 0.98494 |  | C.H. RUCUY | 0.97569 | 0.94621
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 14.7057 | 0.98992 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.98607 | 0.9516
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 14.9154 | 1 |  | C.H. RUNATULLO III | 1 | 0.99369
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 3.7043 | 0.75029 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.81992 | 0.96714
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 3.9213 | 0.8106 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.84365 | 1
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.1409 | 0.73477 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.79371 | 0.80848
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 12.4692 | 0.9235 |  | C.H. YARUCAYA | 0.927 | 0.80966
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 12.3629 | 0.8074 |  | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.88901 | 0.89024
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 13.8516 | 0.92853 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.96608 | 0.99828
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 13.7954 | 0.92771 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.96401 | 0.99737
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 13.3846 | 0.89574 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.78542 | 0.97981
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 5.9729 | 0.93563 |  | C.H. EL CARMEN | 0.87136 | 0.87731
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 14.3751 | 0.92615 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.84882 | 0.94816
|  | C.H.CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 14.6541 | 0.96712 |  | C.H.CARHUAC | 0.90571 | 0.902
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 22.9819 | 0.37149 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.37067 | 0.43056
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.7155 | 0.27185 |  | C.E. DUNA | 0.29507 | 0.47611
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.0015 | 0.21962 |  | C.E. HUAMBOS | 0.23782 | 0.39162
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 15.1865 | 0.63787 |  | C.E. MARCONA | 0.51706 | 0.43573
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 82.6347 | 0.42719 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.40315 | 0.3385
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 6.4957 | 0.23985 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.20928 | 0.26966
|  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 61.3785 | 0.60794 |  | C.E. SAN JUAN | 0.49542 | 0
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 4.124 | 0.17962 |  | C.E. TALARA | 0.2671 | 0.29105
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en marzo 2025. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 42.8057 | 0.59222 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.47781 | 0.47368
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 43.1723 | 0.32784 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.2773 | 0
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de marzo | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 44.9911 | 0.45708 |  | C.E. WAYRA I | 0.38249 | 0.42576
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.06721 | 0.16425 | SOLARES | C.S. CARHUAQUERO | 0.15208 | 0.049471
|  | C.S. Clemesí | SOLAR | 114.93 | 27.0067 | 0.31584 |  | C.S. Clemesí | 0.3185 | 0.32819
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 8.3946 | 0.27859 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27123 | 0.29059
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8828 | 0.26094 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25709 | 0.26402
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 20.1432 | 0.33843 |  | C.S. MATARANI | 0.32703 | 0
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.1255 | 0.34657 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3429 | 0.3362
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0003 | 0.33604 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33456 | 0.32726
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.8122 | 0.2562 |  | C.S. REPARTICION | 0.23992 | 0.25241
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 36.4492 | 0.33908 |  | C.S. RUBI | 0.32715 | 0.35871
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.0016 | 0.33613 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.34347 | 0.32125
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.17819 | 0.18495 |  | C.S. YARUCAYA | 0.18889 | 0.20879
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 0 | 0 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. CAÑA BRAVA | 0.41525 | 0.57408
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 3.0829 | 0.93055 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.93168 | 0.96732
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.53 | 0.70492 |  | C.T. LA GRINGA | 0.79737 | 0.70215
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 5.3006 | 0.34433 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.51386 | 0.047918
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 14.733 | 5.6005 | 0.51093 |  | C.T. PARAMONGA | 0.65461 | 0.58089
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 4.51 | 0.7282 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.7279 | 0.7532
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 1.7216 | 1 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 1 | 0.78707
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en marzo. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.5963 | 1 |  | C.T.B. CALLAO | 1 | 0.96804

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | marzo |  |  |  | Variación 2025/2024 (GWh) |  | 2025 | 2024
| 2025 | 2024 | Var (%) |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 664.6128
KALLPA | 963.4384 | 873.2764 | 10.32% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.5613
ORYGEN PERU | 707.7057 |  |  |  |  | SAMAY I | 0 | 0.37121
ENGIE | 641.6456 | 647.8204 | -0.9532% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 2.2337
ELECTROPERU | 479.3413 | 455.8855 | 5.145% |  |  | ATRIA | 0.041387 | 0.25138
EMGE HUALLAGA | 337.686 | 270.4865 | 24.84% |  |  | KONDU | 0.06721 | 0
STATKRAFT | 285.8292 | 261.9265 | 9.126% |  |  | IYEPSA | 0.091665 | 0.002791
FENIX POWER | 281.6356 | 316.6746 | -11.06% |  |  | COLCA SOLAR | 0.17819 | 0.2238
ORAZUL ENERGY PERÚ | 215.0279 | 233.4045 | -7.873% |  |  | PLANTA ETEN | 0.4801 | 0.35946
CELEPSA | 155.1334 | 145.141 | 6.885% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0.96327 | 1.7085
CHINANGO | 126.2542 | 113.2984 | 11.44% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1197 | 2.4445
EGEMSA | 120.6519 | 121.79 | -0.9344% |  |  | SHOUGESA | 1.1255 | 0
EGASA | 118.0628 | 125.4685 | -5.902% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 1.39
SAN GABAN | 76.9927 | 81.805 | -5.883% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.8248
TERMOCHILCA | 68.615 | 88.7481 | -22.69% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1409 | 2.314
INLAND | 65.6193 | 64.2992 | 2.053% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.596 | 2.3931
EMGE HUANZA | 65.4554 | 58.0148 | 12.83% |  |  | GR PAINO | 3.0015 | 5.0404
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 61.3785 | 46.2614 | 32.68% |  |  | EGECSAC | 3.3649 | 0.70446
EMGE JUNÍN | 51.7436 | 53.3517 | -3.014% |  |  | GR TARUCA | 3.7155 | 6.2008
LA VIRGEN | 49.5554 | 49.1221 | 0.8821% |  |  | REPARTICION | 3.8122 | 3.8489
GEPSA | 44.3672 | 46.5035 | -4.594% |  |  | CERRO VERDE | 3.8745 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 42.8057 | 40.4851 | 5.732% |  |  | MAJES | 3.8828 | 3.9885
GM OPERACIONES | 37.0818 |  |  |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1255 | 3.9846
ENERGÍA EÓLICA | 27.1059 | 33.6705 | -19.5% |  |  | SAN JACINTO | 4.51 | 4.6266
ENEL GENERACION PIURA | 24.1618 | 27.5161 | -12.19% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.0003 | 4.8029
SDF ENERGIA | 23.5452 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 5.0016 | 4.5327
SINERSA | 21.1319 | 20.2236 | 4.491% |  |  | AGROAURORA | 5.3006 | 0
GR CORTARRAMA | 20.1432 |  |  |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.3042 | 10.7397
GENERACIÓN ANDINA | 18.3359 | 20.0651 | -8.618% |  |  | AIPSA | 5.6005 | 4.1936
P.E. MARCONA | 15.1865 | 12.6225 | 20.31% |  |  | TERMOSELVA | 7.3502 | 1.7437
RIO BAÑOS | 14.8538 | 14.8187 | 0.2366% |  |  | PETRAMAS | 7.9308 | 7.007
ANDEAN POWER | 14.6541 | 14.3078 | 2.42% |  |  | EGESUR | 10.9341 | 10.1423
SANTA ANA | 14.3751 | 14.6324 | -1.758% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 11.4865 | 13.3245
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.7083 | 13.4264 | 2.1% |  |  | HUAURA POWER | 12.4692 | 10.6373
RIO DOBLE | 13.4836 | 12.4354 | 8.428% |  |  | AGUA AZUL | 13.3149 | 14.6421
AGUA AZUL | 13.3149 | 14.6421 | -9.064% |  |  | RIO DOBLE | 13.4836 | 12.4354
HUAURA POWER | 12.4692 | 10.6373 | 17.22% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 13.7083 | 13.4264
CELEPSA RENOVABLES | 11.4865 | 13.3245 | -13.79% |  |  | SANTA ANA | 14.3751 | 14.6324
EGESUR | 10.9341 | 10.1423 | 7.807% |  |  | ANDEAN POWER | 14.6541 | 14.3078
PETRAMAS | 7.9308 | 7.007 | 13.18% |  |  | RIO BAÑOS | 14.8538 | 14.8187
TERMOSELVA | 7.3502 | 1.7437 | 321.5% |  |  | P.E. MARCONA | 15.1865 | 12.6225
AIPSA | 5.6005 | 4.1936 | 33.55% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 18.3359 | 20.0651
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 5.3042 | 10.7397 | -50.61% |  |  | GR CORTARRAMA | 20.1432
AGROAURORA | 5.3006 | 0 |  |  |  | SINERSA | 21.1319 | 20.2236
TACNA SOLAR | 5.0016 | 4.5327 | 10.34% |  |  | SDF ENERGIA | 23.5452
PANAMERICANA SOLAR | 5.0003 | 4.8029 | 4.11% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 24.1618 | 27.5161
SAN JACINTO | 4.51 | 4.6266 | -2.518% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 27.1059 | 33.6705
MOQUEGUA FV | 4.1255 | 3.9846 | 3.537% |  |  | GM OPERACIONES | 37.0818
MAJES | 3.8828 | 3.9885 | -2.65% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 42.8057 | 40.4851
CERRO VERDE | 3.8745 | 0 |  |  |  | GEPSA | 44.3672 | 46.5035
REPARTICION | 3.8122 | 3.8489 | -0.9532% |  |  | LA VIRGEN | 49.5554 | 49.1221
GR TARUCA | 3.7155 | 6.2008 | -40.08% |  |  | EMGE JUNÍN | 51.7436 | 53.3517
EGECSAC | 3.3649 | 0.70446 | 377.7% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 61.3785 | 46.2614
GR PAINO | 3.0015 | 5.0404 | -40.45% |  |  | EMGE HUANZA | 65.4554 | 58.0148
HIDROCAÑETE | 2.596 | 2.3931 | 8.479% |  |  | INLAND | 65.6193 | 64.2992
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1409 | 2.314 | -7.48% |  |  | TERMOCHILCA | 68.615 | 88.7481
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.8248 |  |  |  |  | SAN GABAN | 76.9927 | 81.805
INVERSIONES SHAQSHA | 1.39 |  |  |  |  | EGASA | 118.0628 | 125.4685
SHOUGESA | 1.1255 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 120.6519 | 121.79
MAJA ENERGIA | 1.1197 | 2.4445 | -54.19% |  |  | CHINANGO | 126.2542 | 113.2984
CENTRALES SANTA ROSA | 0.96327 | 1.7085 | -43.62% |  |  | CELEPSA | 155.1334 | 145.141
PLANTA ETEN | 0.4801 | 0.35946 | 33.56% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 215.0279 | 233.4045
COLCA SOLAR | 0.17819 | 0.2238 | -20.38% |  |  | FENIX POWER | 281.6356 | 316.6746
IYEPSA | 0.091665 | 0.002791 | 3184% |  |  | STATKRAFT | 285.8292 | 261.9265
KONDU | 0.06721 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 337.686 | 270.4865
ATRIA | 0.041387 | 0.25138 | -83.54% |  |  | ELECTROPERU | 479.3413 | 455.8855
BIOENERGIA | 0 | 2.2337 | -100% |  |  | ENGIE | 641.6456 | 647.8204
SAMAY I | 0 | 0.37121 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 707.7057
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 1.5613 |  |  |  | KALLPA | 963.4384 | 873.2764
ENEL GENERACION PERU |  | 664.6128 | -100%
Total | 5348.7106 | 5066.1184 | 5.578%
Cuadro N° 7: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en marzo |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en marzo

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2025-01-27 19:45 | 2025-02-25 19:30 | 2025-03-26 19:00 | 2024-03-19 19:00 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
| 2025-01-27 19:45 | 2025-02-25 19:30 | 2025-03-26 19:00 | 2024-03-19 19:00 |  | 2025-03-26 19:00 | 2024-02-07 20:30 |  | 2023-03-23 19:30
| 45684.8229 | 45713.8125 | 45742.7917 | 45370.7917 |  | 45742.7917 | 45329.8542 |  | 45008.8125
Hidroeléctrica | 4846.4856 | 4654.7129 | 4833.0213 | 4505.346 | 7.273% | 4833.0213 | 4475.6376 | 7.985% | 3725.5338 | 20.13%
Termoeléctrica | 2297.8999 | 2737.967 | 2624.9115 | 2773.5392 | -5.359% | 2624.9115 | 3005.9687 | -12.68% | 3611.9576 | -16.78%
Eólica | 601.4033 | 506.7782 | 486.2046 | 271.8711 | 78.84% | 486.2046 | 280.5234 | 73.32% | 245.8752 | 14.09%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | 0.08352 | 0.04969 | -2.3584 | -0.44933 | 424.9% | -2.3584 | -0.14118
Total | 7745.8723 | 7899.5078 | 7941.779 | 7550.3069 | 5.185% | 7941.779 | 7761.9886 | 2.316% | 7583.3666 | 2.355%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7745.8723 | 7899.5078 | 7941.779 | 7550.3069 | 5.185% | 7941.779 | 7761.9886 | 2.316% | 7583.3666 | 2.355%
Cuadro N°8 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | marzo |  |  |  | Variación 2025/2024 (MW)
| 2025 | 2024 | Var (%)
| 2025-03-26 19:00 | 2024-03-19 19:00
| 45742.7917 | 45370.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2025 | 2024
KALLPA | 1521.396 | 1063.4116 | 43.07% |  |  | COGENERACIÓN OQUENDO |  | 2.0094
ORYGEN PERU | 1001.2073 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU |  | 1112.254
ENGIE | 935.6182 | 1041.931 | -10.2% |  |  | GR CORTARRAMA | 0
ELECTROPERU | 869.4868 | 867.464 | 0.2332% |  |  | KONDU | 0 | 0
FENIX POWER | 519.2379 | 548.4061 | -5.319% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 466.0557 | 424.8921 | 9.688% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | 0 | 2.6651
STATKRAFT | 424.7613 | 272.5457 | 55.85% |  |  | ATRIA | 0 | 0.49472
ORAZUL ENERGY PERÚ | 332.8189 | 274.7198 | 21.15% |  |  | REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 223.8864 | 222.9017 | 0.4418% |  |  | MAJES | 0 | 0
CHINANGO | 190.372 | 188.289 | 1.106% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
EGASA | 168.952 | 172.6652 | -2.15% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 288.1585
EGEMSA | 164.81 | 167.534 | -1.626% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
SAN GABAN | 112.1855 | 111.687 | 0.4464% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 95.0372 | 60.4707 | 57.16% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
INLAND | 89.3644 | 90.9085 | -1.698% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
LA VIRGEN | 82.008 | 81.578 | 0.5271% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
GM OPERACIONES | 74.7908 |  |  |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EMGE JUNÍN | 72.596 | 54.5417 | 33.1% |  |  | MAJA ENERGIA | 0 | 3.5658
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 71.301 | 39.039 | 82.64% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
GEPSA | 68.6016 | 64.4193 | 6.492% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 46.3703 | 49.146 | -5.648% |  |  | BIOENERGIA | 0 | 0
P.E. TRES HERMANAS | 40.8912 | 22.8924 | 78.62% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 34.9009 | 51.0599 | -31.65% |  |  | GR PAINO | 0.00449 | 6e-05
SDF ENERGIA | 31.4603 |  |  |  |  | GR TARUCA | 0.06507 | 0.51677
SINERSA | 29.3608 | 26.9876 | 8.794% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 2.0397
GENERACIÓN ANDINA | 28.8471 | 29.3424 | -1.688% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 3.0421
ANDEAN POWER | 20.4274 | 20.4736 | -0.2256% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.566 | 3.279
SANTA ANA | 20.3406 | 20.4648 | -0.6069% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6
RIO BAÑOS | 20.0572 | 20.024 | 0.1661% |  |  | EGECSAC | 5.0061 | 0
CELEPSA RENOVABLES | 19.7457 | 19.1207 | 3.269% |  |  | SAN JACINTO | 7.2753 | 7.7721
AGUA AZUL | 19.607 | 19.969 | -1.813% |  |  | INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.049 | 0
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5546 | 18.6114 | -0.3051% |  |  | EGESUR | 10.4825 | 30.0357
P.E. MARCONA | 18.1831 | 7.9629 | 128.3% |  |  | PETRAMAS | 12.0242 | 8.556
RIO DOBLE | 17.9842 | 15.5175 | 15.9% |  |  | AIPSA | 16.6208 | 0
HUAURA POWER | 16.7861 | 18.4232 | -8.886% |  |  | HUAURA POWER | 16.7861 | 18.4232
AIPSA | 16.6208 | 0 |  |  |  | RIO DOBLE | 17.9842 | 15.5175
PETRAMAS | 12.0242 | 8.556 | 40.54% |  |  | P.E. MARCONA | 18.1831 | 7.9629
EGESUR | 10.4825 | 30.0357 | -65.1% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5546 | 18.6114
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES | 10.049 | 0 |  |  |  | AGUA AZUL | 19.607 | 19.969
SAN JACINTO | 7.2753 | 7.7721 | -6.392% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 19.7457 | 19.1207
EGECSAC | 5.0061 | 0 |  |  |  | RIO BAÑOS | 20.0572 | 20.024
HIDROCAÑETE | 3.6 | 3.6 | 0% |  |  | SANTA ANA | 20.3406 | 20.4648
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.566 | 3.279 | 8.753% |  |  | ANDEAN POWER | 20.4274 | 20.4736
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 3.0421 |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 28.8471 | 29.3424
INVERSIONES SHAQSHA | 2.0397 |  |  |  |  | SINERSA | 29.3608 | 26.9876
GR TARUCA | 0.06507 | 0.51677 | -87.41% |  |  | SDF ENERGIA | 31.4603
GR PAINO | 0.00449 | 6e-05 | 7383% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 34.9009 | 51.0599
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.8912 | 22.8924
BIOENERGIA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 46.3703 | 49.146
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | GEPSA | 68.6016 | 64.4193
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 71.301 | 39.039
MAJA ENERGIA | 0 | 3.5658 | -100% |  |  | EMGE JUNÍN | 72.596 | 54.5417
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | GM OPERACIONES | 74.7908
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | LA VIRGEN | 82.008 | 81.578
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | INLAND | 89.3644 | 90.9085
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 95.0372 | 60.4707
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 112.1855 | 111.687
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 164.81 | 167.534
TERMOCHILCA | 0 | 288.1585 | -100% |  |  | EGASA | 168.952 | 172.6652
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 190.372 | 188.289
MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 223.8864 | 222.9017
REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 332.8189 | 274.7198
ATRIA | 0 | 0.49472 | -100% |  |  | STATKRAFT | 424.7613 | 272.5457
CENTRALES SANTA ROSA | 0 | 2.6651 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 466.0557 | 424.8921
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 519.2379 | 548.4061
KONDU | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 869.4868 | 867.464
GR CORTARRAMA | 0 |  |  |  |  | ENGIE | 935.6182 | 1041.931
ENEL GENERACION PERU |  | 1112.254 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 1001.2073
COGENERACIÓN OQUENDO |  | 2.0094 | -100% |  |  | KALLPA | 1521.396 | 1063.4116
Total | 7941.779 | 7550.3069 | 5.185%
Cuadro N° 9: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en marzo. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en marzo.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/03/2025 | VOLUMEN ÚTIL 31/03/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 22.1932 | 15.4764 | 30.4%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 25.919 | 27.655 | 28% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 31.153 | 27.763 | 36.36% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.129 | 7.585 | 8%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 6.727 | 6.836 | 10% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 10.434 | 10.395 | 10% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 102.713 | 103.974 | 98% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 38.817 | 33.237 | 40% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 9.775 | 9.718 | 13% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 26.9 | 26.7 | 25% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 79.1 | 78.721 | 76.89% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 138.414 | 146.213 | 135% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 22.74 | 22.786 | 30% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 278.187 | 252.254 | 250% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 71.78 | 67.05 | 74.65% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 25.06 | 23.75 | 24.6% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 134.872 | 135.44 | 134.8% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 47.738 | 49.009 | 48.3% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 59.74 | 39.23 | 376% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 35.319 | 40.828 | 28.4% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 41.7 | 40.7 | 30.4% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 14.15 | 12.88 | 14.15% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 64.65 | 64.83 | 64.8% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 30.48 | 28.47 | 42.78% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 48.21 | 44.13 | 56% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 384.888 | 354.114 | 376% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 108.35 | 83.03 | 110% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 8.052 | 9.4489 | 15% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 64.407 | 62.755 | 70% | 26
|  | Cuadro N°10: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2024 y 2025. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 36.308 | 5.527 | 23.925 | 25.332 |  | 1 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 | 9.2383 |  | 1 | 15.534 | 13.554 | 19.597 | 24.769 |  | 1 | 208.247 | 155.39 | 144.642 | 210.26 |  | 1 | 232.477 | 225.478 | 218.767 | 233.376 |  | 1 | 28.82 | 4.67 | 9.791 | 24.74 |  | 1 | 51.81 | 27.18 | 64.7 | 96.22 |  | 1 | 67.61 | 22.98 | 47.4 | 65.62 |  | 1 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 | 1.7944 |  | 1 | 7.412 | 11.847 | 19.421 | 20.358 |  | 1 | 148.66 | 92.438 | 178.132 | 190.149 |  | 1 | 35.493 | 33.673 | 25.428 | 91.68 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 | 25.3317 |  | 2 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 | 5.0647 |  | 2 | 16.402 | 13.462 | 19.655 | 24.538 |  | 2 | 232.213 | 151.797 | 151.729 | 206.477 |  | 2 | 233.936 | 225.229 | 218.64 | 232.731 |  | 2 | 29.79 | 5.17 | 10.541 | 28.14 |  | 2 | 52.1 | 39.32 | 75.8 | 108.35 |  | 2 | 69.88 | 25.7 | 49.35 | 71.01 |  | 2 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 | 7.4687 |  | 2 | 6.816 | 15.065 | 22.319 | 21.758 |  | 2 | 147.8 | 98.191 | 191.282 | 199.857 |  | 2 | 56.156 | 30.781 | 36.223 | 116.306 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 | 29.128 |  | 3 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 | 12.5382 |  | 3 | 16.402 | 13.505 | 19.518 | 25.721 |  | 3 | 254.674 | 147.074 | 152.055 | 218.31 |  | 3 | 234.468 | 224.785 | 218.322 | 233.593 |  | 3 | 31.63 | 5.35 | 11.341 | 30.54 |  | 3 | 54.55 | 45.49 | 92.96 | 112.35 |  | 3 | 73.58 | 25.7 | 51.58 | 74.72 |  | 3 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 | 8.529 |  | 3 | 8.257 | 17.345 | 25.843 | 18.904 |  | 3 | 147.11 | 99.386 | 201.74 | 204.178 |  | 3 | 68.724 | 34.4 | 66.337 | 143.602 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 39.807 | 11.007 | 28.662 | 30.821 |  | 4 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 | 9.6546 |  | 4 | 16.788 | 16.578 | 20.332 | 25.517 |  | 4 | 293.335 | 143.6 | 164.739 | 256.75 |  | 4 | 236.569 | 224.651 | 220.715 | 239.219 |  | 4 | 36.08 | 5.67 | 12.211 | 32.47 |  | 4 | 63.05 | 51.45 | 109.09 | 118.65 |  | 4 | 78.72 | 25.7 | 54.37 | 79.29 |  | 4 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 | 9.7954 |  | 4 | 11.752 | 19.993 | 30.261 | 19.941 |  | 4 | 151.07 | 104.32 | 215.482 | 210.869 |  | 4 | 95.909 | 34.036 | 98.037 | 149.702 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 44.107 | 13.06 | 35.011 | 32.676 |  | 5 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 | 8.2881 |  | 5 | 17.009 | 18.444 | 20.814 | 25.4 |  | 5 | 324.193 | 156.009 | 184.914 | 273.195 |  | 5 | 238.431 | 225.906 | 221.546 | 241.622 |  | 5 | 40.18 | 6.011 | 14.841 | 34.05 |  | 5 | 70.31 | 49.5 | 116.44 | 126.42 |  | 5 | 85.62 | 30.33 | 58.58 | 80.44 |  | 5 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 | 11.0819 |  | 5 | 15.686 | 25.704 | 36.713 | 22.185 |  | 5 | 157.33 | 110.37 | 230.728 | 224.668 |  | 5 | 122.549 | 42.497 | 143.135 | 173.778 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 | 35.291 |  | 6 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 | 8.6284 |  | 6 | 17.522 | 19.035 | 20.863 | 25.253 |  | 6 | 332.912 | 189.126 | 193.625 | 305.338 |  | 6 | 238.187 | 229.073 | 222.12 | 245.28 |  | 6 | 45.49 | 6.77 | 17.231 | 37.12 |  | 6 | 83.17 | 56.51 | 126.22 | 137.86 |  | 6 | 91.98 | 33.06 | 61.39 | 84.18 |  | 6 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 | 12.3885 |  | 6 | 20.542 | 34.425 | 38.952 | 28.514 |  | 6 | 166.685 | 123.403 | 243.89 | 237.027 |  | 6 | 164.03 | 58.094 | 183.682 | 211.206 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 | 38.714 |  | 7 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 | 8.8844 |  | 7 | 17.835 | 19.221 | 20.222 | 25.24 |  | 7 | 343.615 | 229.796 | 199.199 | 369.831 |  | 7 | 238.045 | 231.429 | 221.926 | 258.555 |  | 7 | 52.28 | 8.36 | 22.4 | 43.33 |  | 7 | 97.51 | 62.47 | 134.42 | 147.21 |  | 7 | 97.22 | 36.08 | 64.78 | 89.95 |  | 7 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 | 14.2819 |  | 7 | 28.6 | 36.319 | 37.904 | 37.475 |  | 7 | 178.543 | 132.73 | 249.112 | 246.324 |  | 7 | 221.161 | 69.123 | 231.258 | 252.426 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 | 41.018 |  | 8 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 | 7.1191 |  | 8 | 18.394 | 19.325 | 19.541 | 25.185 |  | 8 | 362.705 | 230.962 | 220.357 | 376.426 |  | 8 | 239.072 | 231.824 | 224.318 | 263.037 |  | 8 | 54.62 | 9.49 | 28.9 | 47.17 |  | 8 | 112.22 | 79.18 | 140.89 | 161.09 |  | 8 | 100.14 | 38.55 | 68.46 | 93.73 |  | 8 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 | 16.1867 |  | 8 | 33.356 | 45.202 | 34.634 | 46.638 |  | 8 | 187.832 | 150.01 | 252.539 | 257.95 |  | 8 | 273.057 | 91.259 | 268.551 | 303.544 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 55.03 | 21.148 | 44.567 | 43.93 |  | 9 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 | 2.6519 |  | 9 | 19.11 | 19.961 | 18.698 | 25.259 |  | 9 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 | 407.14 |  | 9 | 240.688 | 231.57 | 230.503 | 267.989 |  | 9 | 60.41 | 10.08 | 34.47 | 53.17 |  | 9 | 124.14 | 95.84 | 152.17 | 172.97 |  | 9 | 103.65 | 39.65 | 71.3 | 98.09 |  | 9 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 | 18.0588 |  | 9 | 42.405 | 45.657 | 40.573 | 53.994 |  | 9 | 199.54 | 161.893 | 258.633 | 268.266 |  | 9 | 291.333 | 113.654 | 291.333 | 344.881 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 | 47.441 |  | 10 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 | 1.5481 |  | 10 | 19.208 | 20.293 | 18.889 | 24.934 |  | 10 | 392.58 | 230.27 | 342.709 | 419.939 |  | 10 | 242.645 | 231.12 | 237.716 | 273.547 |  | 10 | 62.48 | 11 | 35.88 | 56.54 |  | 10 | 135.52 | 110.38 | 162.25 | 184.86 |  | 10 | 106 | 40.48 | 73.86 | 102.77 |  | 10 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 | 19.7413 |  | 10 | 51.368 | 48.32 | 49.252 | 54.303 |  | 10 | 214.46 | 173.304 | 267.091 | 267.978 |  | 10 | 295.384 | 122.549 | 337.558 | 379.799 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 | 51.341 |  | 11 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 | 0.68208 |  | 11 | 19.307 | 21.024 | 20.477 | 24.605 |  | 11 | 392.687 | 236.057 | 391.993 | 423.735 |  | 11 | 243.181 | 230.74 | 244.106 | 276.539 |  | 11 | 71.05 | 12.11 | 36.74 | 58.28 |  | 11 | 145.81 | 119.57 | 175.85 | 193.52 |  | 11 | 109.24 | 41.86 | 77.86 | 105.7 |  | 11 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 | 20.0326 |  | 11 | 54.545 | 55.063 | 50.727 | 58.839 |  | 11 | 228.98 | 187.672 | 263.69 | 271.753 |  | 11 | 306.477 | 133.43 | 350.41 | 399.01 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 | 55.752 |  | 12 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 | 9.4833 |  | 12 | 19.125 | 21.191 | 20.628 | 24.308 |  | 12 | 395.71 | 253.109 | 418.222 | 419.396 |  | 12 | 253.225 | 231.36 | 248.868 | 277.992 |  | 12 | 67.37 | 13.55 | 37.97 | 59.28 |  | 12 | 155.6 | 127.35 | 181.49 | 199.15 |  | 12 | 112.93 | 47.4 | 80.73 | 107.76 |  | 12 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 | 21.5973 |  | 12 | 56.872 | 58.486 | 57.818 | 60.718 |  | 12 | 236.836 | 198.322 | 268.429 | 275.452 |  | 12 | 307.065 | 167.424 | 333.313 | 386.803 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 64.594 | 31.776 | 55.048 |  |  | 13 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 |  |  | 13 | 19.222 | 21.275 | 24.895 |  |  | 13 | 395.84 | 293.597 | 421.987 |  |  | 13 | 242.925 | 235.416 | 251.467 |  |  | 13 | 68.44 | 16.51 | 39 |  |  | 13 | 162.9 | 141.2 | 186.57 |  |  | 13 | 113.07 | 48.51 | 82.45 |  |  | 13 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 |  |  | 13 | 62.432 | 61.253 | 63.113 |  |  | 13 | 249.484 | 206.281 | 274.102 |  |  | 13 | 308.242 | 196.283 | 344.881 | 384.25 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 |  |  | 14 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 |  |  | 14 | 19.286 | 21.444 | 24.522 |  |  | 14 | 398.513 | 307.075 | 417.872 |  |  | 14 | 242.47 | 236.748 | 252.985 |  |  | 14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 |  |  | 14 | 172.06 | 148.64 | 195.74 |  |  | 14 | 113.66 | 50.18 | 86.77 |  |  | 14 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 |  |  | 14 | 65.235 | 64.371 | 66.102 |  |  | 14 | 265.796 | 218.474 | 272.904 |  |  | 14 | 316.522 | 213.812 | 370.326 |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 67.653 | 37.163 | 59.048 |  |  | 15 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 |  |  | 15 | 19.333 | 21.64 | 23.752 |  |  | 15 | 399.894 | 310.111 | 418.266 |  |  | 15 | 241.89 | 236.943 | 253.764 |  |  | 15 | 69.33 | 18.64 | 40.53 |  |  | 15 | 176.95 | 154.71 | 200.38 |  |  | 15 | 114.55 | 52.97 | 89.52 |  |  | 15 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 |  |  | 15 | 65.055 | 65.488 | 66.753 |  |  | 15 | 269.729 | 223.15 | 277.854 |  |  | 15 | 323.082 | 223.275 | 357.832 |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 |  |  | 16 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 |  |  | 16 | 20.38 | 21.841 | 23.289 |  |  | 16 | 395.581 | 309.049 | 410.079 |  |  | 16 | 241.817 | 236.683 | 253.833 |  |  | 16 | 69.46 | 19.11 | 41.11 |  |  | 16 | 180.68 | 158.82 | 204.41 |  |  | 16 | 112.48 | 54.09 | 91.11 |  |  | 16 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 |  |  | 16 | 66.282 | 66.319 | 63.364 |  |  | 16 | 271.42 | 226.66 | 277.859 |  |  | 16 | 320.094 | 232.625 | 344.881 |  |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 |  |  | 17 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 |  |  | 17 | 20.236 | 21.578 | 22.61 |  |  | 17 | 389.499 | 306.268 | 405.391 |  |  | 17 | 249.461 | 236.231 | 253.642 |  |  | 17 | 69.46 | 19.37 | 41.1 |  |  | 17 | 183.22 | 160.06 | 207.75 |  |  | 17 | 111.3 | 54.65 | 91.69 |  |  | 17 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 |  |  | 17 | 67.332 | 66.825 | 64.551 |  |  | 17 | 270.39 | 228.761 | 277.952 |  |  | 17 | 296.384 | 236.09 | 335.13 |  |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 |  |  | 18 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 |  |  | 18 | 19.981 | 21.44 | 22.524 |  |  | 18 | 383.882 | 302.063 | 401.98 |  |  | 18 | 240.652 | 235.84 | 253.383 |  |  | 18 | 69.46 | 19.64 | 40.95 |  |  | 18 | 183.65 | 163.19 | 209.41 |  |  | 18 | 111.89 | 54.65 | 92.56 |  |  | 18 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 |  |  | 18 | 67.33 | 65.488 | 65.957 |  |  | 18 | 270.471 | 229.635 | 277.993 |  |  | 18 | 286.727 | 231.258 | 322.483 |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 |  |  | 19 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 |  |  | 19 | 19.554 | 21.849 | 23.056 |  |  | 19 | 378.255 | 298.403 | 398.453 |  |  | 19 | 240.067 | 235.384 | 253.058 |  |  | 19 | 69.46 | 19.96 | 40.92 |  |  | 19 | 184.91 | 166.96 | 210.27 |  |  | 19 | 110.41 | 56.61 | 93.43 |  |  | 19 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 |  |  | 19 | 67.33 | 65.849 | 66.825 |  |  | 19 | 271.42 | 230.889 | 277.695 |  |  | 19 | 294.225 | 237.708 | 321.886 |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 |  |  | 20 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 |  |  | 20 | 19.08 | 21.76 | 23.305 |  |  | 20 | 372.475 | 295.185 | 394.149 |  |  | 20 | 239.288 | 235.058 | 252.664 |  |  | 20 | 66.26 | 20.16 | 40.89 |  |  | 20 | 186.23 | 168.79 | 210.86 |  |  | 20 | 110.41 | 57.17 | 94.02 |  |  | 20 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 |  |  | 20 | 67.332 | 66.282 | 67.332 |  |  | 20 | 271.029 | 231.325 | 277.338 |  |  | 20 | 298.29 | 239.87 | 323.082 |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 69.522 | 39.077 | 61.627 |  |  | 21 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 |  |  | 21 | 18.72 | 21.659 | 23.377 |  |  | 21 | 366.831 | 290.954 | 390.395 |  |  | 21 | 238.703 | 234.533 | 252.149 |  |  | 21 | 65.75 | 20.54 | 40.91 |  |  | 21 | 187.5 | 165.86 | 208.1 |  |  | 21 | 110.12 | 57.45 | 94.31 |  |  | 21 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 |  |  | 21 | 67.332 | 66.536 | 67.332 |  |  | 21 | 270.2 | 230.028 | 276.754 |  |  | 21 | 302.959 | 238.788 | 326.68 |  |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 |  |  | 22 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 |  |  | 22 | 18.08 | 21.481 | 23.906 |  |  | 22 | 361.24 | 286.344 | 385.727 |  |  | 22 | 238.118 | 234.279 | 251.629 |  |  | 22 | 65.72 | 20.64 | 40.8 |  |  | 22 | 183.55 | 166.18 | 208.69 |  |  | 22 | 110.12 | 57.73 | 94.6 |  |  | 22 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 |  |  | 22 | 67.332 | 66.717 | 67.332 |  |  | 22 | 269.39 | 229.274 | 276.148 |  |  | 22 | 306.477 | 237.168 | 329.689 |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 |  |  | 23 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 |  |  | 23 | 17.556 | 20.528 | 23.408 |  |  | 23 | 355.442 | 281.504 | 380.127 |  |  | 23 | 237.533 | 233.827 | 251.174 |  |  | 23 | 65.13 | 20.92 | 40.58 |  |  | 23 | 183.63 | 166.34 | 208.92 |  |  | 23 | 109.38 | 57.73 | 94.6 |  |  | 23 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 |  |  | 23 | 66.102 | 66.536 | 67.26 |  |  | 23 | 266.018 | 225.33 | 274.89 |  |  | 23 | 304.13 | 237.168 | 330.895 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 |  |  | 24 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 |  |  | 24 | 17.36 | 19.694 | 22.941 |  |  | 24 | 349.716 | 276.692 | 374.748 |  |  | 24 | 236.947 | 233.372 | 250.72 |  |  | 24 | 64.02 | 21.17 | 40.37 |  |  | 24 | 183.99 | 166.05 | 209.1 |  |  | 24 | 104.53 | 57.17 | 94.31 |  |  | 24 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 |  |  | 24 | 65.849 | 66.246 | 67.26 |  |  | 24 | 262.13 | 222.2 | 275.003 |  |  | 24 | 295.965 | 237.168 | 327.281 |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 |  |  | 25 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 |  |  | 25 | 17.213 | 19.245 | 22.619 |  |  | 25 | 343.781 | 271.928 | 369.847 |  |  | 25 | 237.004 | 232.924 | 250.2 |  |  | 25 | 61.69 | 20.96 | 40.18 |  |  | 25 | 182.36 | 163.61 | 209.26 |  |  | 25 | 99.26 | 57.1 | 94.31 |  |  | 25 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 |  |  | 25 | 65.596 | 65.957 | 67.151 |  |  | 25 | 258.602 | 217.724 | 270.876 |  |  | 25 | 285.579 | 237.168 | 305.809 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 |  |  | 26 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 |  |  | 26 | 16.941 | 19.298 | 22.073 |  |  | 26 | 338.748 | 267.022 | 364.886 |  |  | 26 | 236.748 | 232.473 | 249.745 |  |  | 26 | 56.96 | 20.89 | 39.94 |  |  | 26 | 182.08 | 160.47 | 209.31 |  |  | 26 | 94.02 | 56.61 | 94.31 |  |  | 26 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 |  |  | 26 | 65.271 | 65.668 | 66.97 |  |  | 26 | 253.722 | 212.967 | 264.537 |  |  | 26 | 274.754 | 237.168 | 294.804 |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 |  |  | 27 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 |  |  | 27 | 16.646 | 19.651 | 21.272 |  |  | 27 | 333.938 | 262.37 | 359.626 |  |  | 27 | 236.296 | 232.021 | 249.356 |  |  | 27 | 54.69 | 20.22 | 39.66 |  |  | 27 | 181.86 | 151.53 | 210.68 |  |  | 27 | 92.71 | 56.61 | 94.31 |  |  | 27 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 |  |  | 27 | 64.803 | 65.307 | 66.861 |  |  | 27 | 246.78 | 206.529 | 261.25 |  |  | 27 | 261.839 | 237.168 | 279.864 |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 |  |  | 28 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 |  |  | 28 | 16.148 | 19.282 | 20.293 |  |  | 28 | 326.922 | 258.775 | 354.047 |  |  | 28 | 235.649 | 231.699 | 249.092 |  |  | 28 | 55.6 | 19.74 | 39.28 |  |  | 28 | 181.48 | 146.47 | 209.05 |  |  | 28 | 92.56 | 56.05 | 94.31 |  |  | 28 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 |  |  | 28 | 64.443 | 64.407 | 66.644 |  |  | 28 | 241.68 | 202.282 | 254.369 |  |  | 28 | 249.13 | 224.335 | 265.188 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 |  |  | 29 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 |  |  | 29 | 15.862 | 19.08 | 19.414 |  |  | 29 | 320.94 | 253.396 | 348.474 |  |  | 29 | 235.189 | 231.312 | 248.641 |  |  | 29 | 53.7 | 18.75 | 38.18 |  |  | 29 | 180.88 | 141.34 | 208.93 |  |  | 29 | 91.69 | 54.37 | 94.31 |  |  | 29 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 |  |  | 29 | 62.325 | 58.486 | 65.271 |  |  | 29 | 236.73 | 199.157 | 250.775 |  |  | 29 | 235.552 | 237.168 | 252.171 |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 |  |  | 30 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 |  |  | 30 | 15.571 | 17.611 | 18.855 |  |  | 30 | 315.706 | 248.548 | 342.58 |  |  | 30 | 234.667 | 231.053 | 248.251 |  |  | 30 | 47.68 | 15.821 | 37 |  |  | 30 | 177.18 | 131.79 | 207.48 |  |  | 30 | 91.4 | 50.18 | 92.56 |  |  | 30 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 |  |  | 30 | 59.652 | 50.963 | 61.753 |  |  | 30 | 232.23 | 195.057 | 244.952 |  |  | 30 | 220.107 | 204.991 | 233.939 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 |  |  | 31 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 |  |  | 31 | 13.712 | 16.772 | 18.468 |  |  | 31 | 307.63 | 244.144 | 336.894 |  |  | 31 | 234.089 | 230.614 | 247.732 |  |  | 31 | 43.15 | 14.951 | 35.64 |  |  | 31 | 174.62 | 122.2 | 199.74 |  |  | 31 | 90.82 | 44.63 | 91.69 |  |  | 31 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 |  |  | 31 | 56.069 | 43.78 | 58.416 |  |  | 31 | 226.416 | 191.31 | 238.698 |  |  | 31 | 204.476 | 181.192 | 223.805 |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 |  |  | 32 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 |  |  | 32 | 13.773 | 13.62 | 18.653 |  |  | 32 | 300.046 | 239.789 | 331.451 |  |  | 32 | 233.569 | 230.356 | 247.151 |  |  | 32 | 39.96 | 13.531 | 34.49 |  |  | 32 | 167.3 | 112.36 | 189.72 |  |  | 32 | 89.95 | 41.86 | 87.64 |  |  | 32 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 |  |  | 32 | 52.182 | 37.536 | 55.098 |  |  | 32 | 216.404 | 184.373 | 232.909 |  |  | 32 | 190.204 | 164.998 | 213.29 |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 29.615 | 14.195 | 51.814 |  |  | 33 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 |  |  | 33 | 13.949 | 13.687 | 17.952 |  |  | 33 | 292.548 | 234.198 | 325.711 |  |  | 33 | 233.057 | 229.917 | 246.627 |  |  | 33 | 35.93 | 11.861 | 32.97 |  |  | 33 | 157.98 | 100.25 | 181.2 |  |  | 33 | 85.91 | 39.79 | 84.76 |  |  | 33 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 |  |  | 33 | 47.493 | 35.413 | 51.842 |  |  | 33 | 210.66 | 180.174 | 226.975 |  |  | 33 | 178.711 | 164.03 | 197.811 |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 |  |  | 34 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 |  |  | 34 | 14.016 | 13.763 | 17.962 |  |  | 34 | 284.68 | 228.577 | 319.438 |  |  | 34 | 232.537 | 229.473 | 246.043 |  |  | 34 | 33.73 | 10.391 | 32.37 |  |  | 34 | 147.35 | 93.69 | 174.66 |  |  | 34 | 81.02 | 37.17 | 81.59 |  |  | 34 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 |  |  | 34 | 42.947 | 33.356 | 48.752 |  |  | 34 | 205.01 | 176.723 | 220.919 |  |  | 34 | 173.778 | 164.03 | 183.682 |  |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 |  |  | 35 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 |  |  | 35 | 13.984 | 13.66 | 18.383 |  |  | 35 | 277.254 | 222.876 | 313.158 |  |  | 35 | 232.021 | 229.093 | 245.718 |  |  | 35 | 28.89 | 8.922 | 30.12 |  |  | 35 | 135.57 | 87.4 | 163.89 |  |  | 35 | 74.15 | 36.08 | 76.15 |  |  | 35 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 |  |  | 35 | 38.334 | 30.839 | 46.31 |  |  | 35 | 198.78 | 171.739 | 214.088 |  |  | 35 | 169.379 | 164.03 | 171.816 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 |  |  | 36 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 |  |  | 36 | 12.925 | 14.152 | 19.044 |  |  | 36 | 269.42 | 216.922 | 306.171 |  |  | 36 | 231.316 | 228.65 | 245.004 |  |  | 36 | 23.59 | 7.372 | 28.15 |  |  | 36 | 124.28 | 80.23 | 148.07 |  |  | 36 | 68.03 | 34.16 | 71.01 |  |  | 36 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 |  |  | 36 | 33.89 | 28.799 | 43.909 |  |  | 36 | 189.03 | 163.484 | 212.829 |  |  | 36 | 165.482 | 132.058 | 161.136 |  |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 |  |  | 37 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 |  |  | 37 | 12.477 | 14.556 | 19.497 |  |  | 37 | 261.429 | 210.267 | 298.979 |  |  | 37 | 230.808 | 228.143 | 244.358 |  |  | 37 | 19.83 | 6.11 | 24.77 |  |  | 37 | 117.69 | 73.4 | 132.69 |  |  | 37 | 58.01 | 31.96 | 63.65 |  |  | 37 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 |  |  | 37 | 29.342 | 27.045 | 41.486 |  |  | 37 | 182.272 | 158.861 | 199.108 |  |  | 37 | 152.065 | 127.508 | 151.592 |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 |  |  | 38 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 |  |  | 38 | 11.8 | 15.157 | 20.136 |  |  | 38 | 253.241 | 203.304 | 291.31 |  |  | 38 | 230.174 | 227.577 | 243.709 |  |  | 38 | 14.8 | 4.14 | 21.85 |  |  | 38 | 108.71 | 69.51 | 118.81 |  |  | 38 | 51.3 | 30.6 | 58.3 |  |  | 38 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 |  |  | 38 | 24.901 | 23.697 | 37.383 |  |  | 38 | 176.781 | 155.508 | 191.923 |  |  | 38 | 132.515 | 123.447 | 140.809 |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 |  |  | 39 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 |  |  | 39 | 11.197 | 13.507 | 21.244 |  |  | 39 | 244.693 | 196.769 | 283.772 |  |  | 39 | 229.537 | 226.943 | 242.994 |  |  | 39 | 11.9 | 2.993 | 17.91 |  |  | 39 | 91.8 | 64.09 | 107.3 |  |  | 39 | 50.18 | 28.96 | 54.65 |  |  | 39 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 |  |  | 39 | 20.411 | 20.542 | 33.682 |  |  | 39 | 169.207 | 153.42 | 184.514 |  |  | 39 | 131.601 | 107.521 | 125.7 |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 0.95 | 0.2 | 9.437 |  |  | 40 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 |  |  | 40 | 11.542 | 13.553 | 21.969 |  |  | 40 | 236.326 | 190.028 | 277.194 |  |  | 40 | 228.844 | 226.369 | 242.276 |  |  | 40 | 10.47 | 2.223 | 14.641 |  |  | 40 | 83.27 | 59.64 | 96.19 |  |  | 40 | 46.43 | 27.06 | 51.02 |  |  | 40 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 |  |  | 40 | 17.067 | 18.647 | 30.347 |  |  | 40 | 151.602 | 145.35 | 179.47 |  |  | 40 | 127.056 | 101.464 | 114.979 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 |  |  | 41 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 |  |  | 41 | 11.059 | 13.538 | 22.631 |  |  | 41 | 227.797 | 174.734 | 270.466 |  |  | 41 | 228.147 | 225.676 | 241.626 |  |  | 41 | 5.78 | 1.663 | 11.861 |  |  | 41 | 72.74 | 55.48 | 87.35 |  |  | 41 | 44.49 | 26.51 | 46.85 |  |  | 41 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 |  |  | 41 | 14.009 | 17.752 | 26.316 |  |  | 41 | 154.067 | 143.975 | 170.803 |  |  | 41 | 114.979 | 87.491 | 104.05 |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 0.498 | 0.741 | 6.722 |  |  | 42 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 |  |  | 42 | 10.561 | 12.882 | 23.263 |  |  | 42 | 219.47 | 168.926 | 264.512 |  |  | 42 | 227.509 | 225.039 | 240.851 |  |  | 42 | 2.37 | 1.185 | 8.822 |  |  | 42 | 66.57 | 48.25 | 79.72 |  |  | 42 | 39.93 | 27.87 | 41.86 |  |  | 42 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 |  |  | 42 | 11.072 | 17.016 | 22.266 |  |  | 42 | 147.159 | 140.572 | 167.434 |  |  | 42 | 110.14 | 80.689 | 95.909 |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 |  |  | 43 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 |  |  | 43 | 10.223 | 12.717 | 20.737 |  |  | 43 | 211.226 | 169.084 | 257.369 |  |  | 43 | 227.129 | 224.595 | 240.197 |  |  | 43 | 2.13 | 1.884 | 8.012 |  |  | 43 | 58.51 | 40.04 | 71.67 |  |  | 43 | 36.35 | 29.23 | 44.07 |  |  | 43 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 |  |  | 43 | 10.077 | 16.991 | 18.647 |  |  | 43 | 143.071 | 139.973 | 160.439 |  |  | 43 | 91.259 | 66.734 | 84.996 |  |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 1.231 | 4.332 | 8.25 |  |  | 44 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 |  |  | 44 | 10.006 | 12.375 | 20.739 |  |  | 44 | 203.009 | 162.713 | 250.57 |  |  | 44 | 226.436 | 223.966 | 239.487 |  |  | 44 | 0.99 | 2.164 | 8.412 |  |  | 44 | 51.46 | 30.7 | 65.78 |  |  | 44 | 31.69 | 29.78 | 42.41 |  |  | 44 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 |  |  | 44 | 9.643 | 16.663 | 15.189 |  |  | 44 | 134.79 | 138.044 | 153.518 |  |  | 44 | 69.922 | 61.997 | 76.375 |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 |  |  | 45 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 |  |  | 45 | 10.326 | 11.545 | 21.411 |  |  | 45 | 194.508 | 162.713 | 241.316 |  |  | 45 | 226.052 | 223.328 | 238.642 |  |  | 45 | 0.69 | 2.274 | 8.382 |  |  | 45 | 45.88 | 30.471 | 56.13 |  |  | 45 | 27.87 | 30.6 | 43.24 |  |  | 45 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 |  |  | 45 | 9.123 | 15.363 | 12.536 |  |  | 45 | 125.344 | 133.803 | 145.039 |  |  | 45 | 66.932 | 55.384 | 69.522 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 |  |  | 46 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 |  |  | 46 | 11.214 | 10.134 | 21.323 |  |  | 46 | 186.048 | 150.682 | 233.979 |  |  | 46 | 225.735 | 222.699 | 237.924 |  |  | 46 | 0.23 | 2.543 | 8.802 |  |  | 46 | 38.45 | 26.73 | 46.16 |  |  | 46 | 25.15 | 30.87 | 44.35 |  |  | 46 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 |  |  | 46 | 8.017 | 13.232 | 10.792 |  |  | 46 | 118.37 | 130.032 | 140.398 |  |  | 46 | 50.784 | 46.617 | 61.997 |  |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 1.455 | 10.019 | 12.486 |  |  | 47 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 |  |  | 47 | 11.19 | 10.676 | 20.683 |  |  | 47 | 178.67 | 143.595 | 227.13 |  |  | 47 | 225.482 | 221.998 | 237.143 |  |  | 47 |  | 2.843 | 10.3 |  |  | 47 | 36.2 | 22.24 | 43.57 |  |  | 47 | 20.28 | 32.79 | 47.4 |  |  | 47 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 |  |  | 47 | 6.943 | 11.564 | 10.191 |  |  | 47 | 111.124 | 130.885 | 136.788 |  |  | 47 | 43.99 | 36.589 | 57.705 |  |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 0.819 | 9.524 | 13.622 |  |  | 48 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 |  |  | 48 | 11.832 | 14.132 | 20.96 |  |  | 48 | 171.289 | 137.826 | 225.031 |  |  | 48 | 225.165 | 221.364 | 236.621 |  |  | 48 |  | 5.882 | 12.23 |  |  | 48 | 30.02 | 22.04 | 44.78 |  |  | 48 | 19 | 35.25 | 51.02 |  |  | 48 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 |  |  | 48 | 5.983 | 12.536 | 13.16 |  |  | 48 | 103.988 | 134.708 | 139.519 |  |  | 48 | 28.987 | 40.27 | 61.214 |  |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 0.819 | 12.363 | 14.761 |  |  | 49 | 1.5208 | 3.4623 | 9.8272 |  |  | 49 | 12.503 | 15.808 | 20.839 |  |  | 49 | 166.762 | 132.545 | 222.968 |  |  | 49 | 224.845 | 220.667 | 236.166 |  |  | 49 |  | 6.652 | 13.85 |  |  | 49 | 25.56 | 31.88 | 56.27 |  |  | 49 | 19.47 | 36.62 | 53.25 |  |  | 49 | 1.2614 | 1.89 | 0.19008 |  |  | 49 | 5.15 | 13.619 | 15.986 |  |  | 49 | 93.575 | 147.88 | 143.974 |  |  | 49 | 14.64 | 34.764 | 55.384 |  |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 2.5513 | 13.51 | 16.104 |  |  | 50 | 5.6228 | 9.6512 | 2.715 |  |  | 50 | 12.729 | 17.874 | 22.806 |  |  | 50 | 168.373 | 134.864 | 235.823 |  |  | 50 | 225.3395 | 220.22 | 235.453 |  |  | 50 |  | 7.302 | 16.64 |  |  | 50 | 23.86 | 34.33 | 61.55 |  |  | 50 | 22.17 | 39.1 | 52.84 |  |  | 50 | 1.5845 | 2.7279 | 1.7944 |  |  | 50 | 5.09 | 13.498 | 13.015 |  |  | 50 | 89.163 | 152.456 | 150.971 |  |  | 50 | 29.345 | 26.847 | 41.382 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 3.685 | 16.5035 | 17.6366 |  |  | 51 | 0.27296 | 10.6704 | 13.8432 |  |  | 51 | 13.117 | 19.007 | 23.749 |  |  | 51 | 163.903 | 132.346 | 229.128 |  |  | 51 | 225.605 | 219.721 | 234.798 |  |  | 51 |  | 8.302 | 18.11 |  |  | 51 | 21.17 | 44.21 | 68.38 |  |  | 51 | 22.98 | 40.48 | 58.01 |  |  | 51 | 2.1009 | 3.4 | 1.7944 |  |  | 51 | 7.006 | 13.838 | 12.488 |  |  | 51 | 87.28 | 160.588 | 161.729 |  |  | 51 | 24.72 | 18.426 | 44.739 |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 4.635 | 19.209 | 18.959 |  |  | 52 | 2.1626 | 9.2181 | 6.9455 |  |  | 52 | 13.203 | 19.139 | 24.682 |  |  | 52 | 155.819 | 129.757 | 225.49 |  |  | 52 | 225.355 | 219.147 | 234.214 |  |  | 52 | 0.34 | 8.941 | 19.11 |  |  | 52 | 23.61 | 48.42 | 81.61 |  |  | 52 | 22.98 | 44.63 | 60.26 |  |  | 52 | 2.5053 | 4.505 | 1.7944 |  |  | 52 | 9.101 | 13.087 | 13.522 |  |  | 52 | 90.01 | 166.024 | 171.664 |  |  | 52 | 25.782 | 16.012 | 60.431 |  |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 |  |  | 24.044 |  |  | 53 |  |  | 12.5514 |  |  | 53 |  |  | 24.843 |  |  | 53 |  |  | 208.071 |  |  | 53 |  |  | 233.569 |  |  | 53 |  |  | 20.92 |  |  | 53 |  |  | 90.84 |  |  | 53 |  |  | 61.95 |  |  | 53 |  |  | 1.7944 |  |  | 53 |  |  | 16.161 |  |  | 53 |  |  | 178.913 |  |  | 53 |  |  | 63.964 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Marzo 2025 | Marzo 2024 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 19.8576 | 23.4043 | -15.15%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 0 | 0
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 67.1402 | 81.434 | -17.55%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 28.566 | 31.3659 | -8.927%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 317.989 | 165.369 | 92.29%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 2.3456 | 11.3105 | -79.26%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.01 | 0.48402 | -97.93%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 138.8031 | 40.9348 | 239.1%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 8.0416 | 11.1553 | -27.91%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 16.3024 | 17.5065 | -6.878%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 29.9144 | 29.7332 | 0.6092%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 198.7272 | 194.4038 | 2.224%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 59.6278 | 46.1629 | 29.17%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 96.0288 | 50.5932 | 89.81%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 94.9807 | 99.4175 | -4.463%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 82.5919 | 86.45 | -4.463%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 629.5214 | 540.4649 | 16.48%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 416.8491 | 268.0806 | 55.49%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 374.7931 | 267.0658 | 40.34%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 164.0298 | 145.8843 | 12.44%
Cuadro N°11: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.
|  | Caudal Promedio | Marzo 2025 | Marzo 2024 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0.308 | 0
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.4 | 1.5 | -73.33%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.327 | -54.13%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 4.1884 | 0.03 | 13861%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 1.8542 | 0
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.2 | 0.2 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 2.0623 | 0.91935 | 124.3%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 22.6029 | 23.7093 | -4.667%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4807 | 1.4096 | 5.048%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 0.56452 | 1.3432 | -57.97%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 4.6671 | 2.5984 | 79.61%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 2.1023 | 1.0125 | 107.6%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 4.1 | 5.0822 | -19.33%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 4.5261 | 0.99581 | 354.5%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 2.4865 | 0.46161 | 438.6%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 10.3587 | 0.87645 | 1082%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.02 | 0.02 | 0%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 0.18774 | 0.56645 | -66.86%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 146.8826 | 115.8024 | 26.84%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 11.2913 | 8.587 | 31.49%
Gráfico N°12: Promedio de caudales de agosto en los años 2024 y 2025.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 1 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 | 140.0985 |  | 1 | 7.7381 | 8.2738 | 10.1125 | 9.7625 |  | 1 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 | 81.7094 |  | 1 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 | 65.8946 |  | 1 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 | 217.4774 |  | 1 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 | 95.6948 |  | 1 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 | 2.2077 |  | 1 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 | 29.2994 |  | 1 | 53.006 | 94.875 | 162.244 | 132.4405 |  | 1 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 | 25.1726 |  | 1 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 | 65.4629 |  | 1 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 | 523.6104 |  | 1 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 | 224.255 |  | 1 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 | 201.6136 |  | 1 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 1 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 | 10.6599 |  | 1 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 | 1.4179 |  | 1 | 4.6622 | 0.25 | 0.825 | 3.8852 |  | 1 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 | 0.372 |  | 1 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 | 10.4869 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 | 148.1923 |  | 2 | 5.106 | 5.1899 | 10.6149 | 9.9667 |  | 2 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 | 50.204 |  | 2 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 | 47.1584 |  | 2 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 | 124.4001 |  | 2 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 | 60.1871 |  | 2 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 | 1.5207 |  | 2 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 | 20.9345 |  | 2 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 | 114.3214 |  | 2 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 | 18.3637 |  | 2 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 | 75.1574 |  | 2 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 | 321.329 |  | 2 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 | 280.9493 |  | 2 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 | 145.3067 |  | 2 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 2 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 | 10.9857 |  | 2 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 | 1.5239 |  | 2 | 8.1722 | 0.28 | 3.1925 | 6.3609 |  | 2 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 2 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 | 10.2269 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 | 126.3764 |  | 3 | 3.7202 | 2.878 | 10.9018 | 12.8274 |  | 3 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 | 45.8185 |  | 3 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 | 51.6633 |  | 3 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 | 95.2043 |  | 3 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 | 27.3637 |  | 3 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 | 4.0889 |  | 3 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 | 19.8244 |  | 3 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 | 156.9464 |  | 3 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 | 24.8083 |  | 3 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 | 57.0093 |  | 3 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 | 269.2254 |  | 3 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 | 302.5278 |  | 3 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 | 173.6182 |  | 3 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 3 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 | 11.7327 |  | 3 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 | 1.4957 |  | 3 | 4.5495 | 4.4933 | 3.1475 | 3.7114 |  | 3 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 3 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 | 7.3946 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 | 149.8498 |  | 4 | 3.006 | 1.1 | 11.2982 | 11.6653 |  | 4 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 | 50.6069 |  | 4 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 | 47.2073 |  | 4 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 | 104.6966 |  | 4 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 | 24.2827 |  | 4 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 | 11.1409 |  | 4 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 | 22.5675 |  | 4 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 | 121.675 |  | 4 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 | 19.095 |  | 4 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 | 61.9171 |  | 4 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 | 337.0206 |  | 4 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 | 291.0124 |  | 4 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 | 164.8686 |  | 4 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 4 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 | 10.9657 |  | 4 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 | 1.5192 |  | 4 | 1.0417 | 0.29 | 1.803 | 1.595 |  | 4 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 4 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 | 4.8791 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 | 147.1156 |  | 5 | 3.0071 | 1.1173 | 11.7714 | 11.8446 |  | 5 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 | 84.3947 |  | 5 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 | 47.2653 |  | 5 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 | 179.8158 |  | 5 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 | 84.2009 |  | 5 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 | 5.9906 |  | 5 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 | 27.8929 |  | 5 | 182 | 146.6429 | 192.2738 | 109.5655 |  | 5 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 | 17.5208 |  | 5 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 | 76.7447 |  | 5 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 | 416.0294 |  | 5 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 | 294.2738 |  | 5 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 | 214.4328 |  | 5 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 | 81.4274 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 5 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 | 14.8747 |  | 5 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 | 1.5304 |  | 5 | 0.22 | 0.18 | 1.71 | 0.54897 |  | 5 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 5 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 | 6.7686 |  | 5 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 | 149.5254 |  | 6 | 3 | 2.5387 | 12.206 | 8.8458 |  | 6 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 | 97.7841 |  | 6 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 | 69.0417 |  | 6 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 | 278.2412 |  | 6 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 | 171.0365 |  | 6 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 | 8.7311 |  | 6 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 | 32.1304 |  | 6 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 | 163.4821 |  | 6 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 | 49.7012 |  | 6 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 | 89.5117 |  | 6 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 | 606.2389 |  | 6 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 | 322.7306 |  | 6 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 | 300.6675 |  | 6 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 | 117.0708 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 6 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 | 16.32 |  | 6 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 | 1.505 |  | 6 | 0.37 | 0.08 | 2.3834 | 1.5551 |  | 6 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 6 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 | 10.7441 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 | 143.0313 |  | 7 | 1.9357 | 12.5743 | 12.5994 | 6.478 |  | 7 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 | 126.8799 |  | 7 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 | 80.6159 |  | 7 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 | 327.0778 |  | 7 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 | 88.7978 |  | 7 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 | 24.4139 |  | 7 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 | 31.1493 |  | 7 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 | 210.5417 |  | 7 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 | 48.9576 |  | 7 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 | 109.6918 |  | 7 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 | 774.1242 |  | 7 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 | 477.4841 |  | 7 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 | 359.0356 |  | 7 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 | 137.1226 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.87 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 7 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 | 20.8443 |  | 7 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 | 1.5917 |  | 7 | 0.38 | 0.08 | 5.1142 | 5.5267 |  | 7 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 | 0.372 |  | 7 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 | 17.1939 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 | 147.143 |  | 8 | 7.6786 | 9.1161 | 16.2887 | 11.725 |  | 8 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 | 142.4098 |  | 8 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 | 92.1478 |  | 8 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 | 360.3726 |  | 8 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 | 208.568 |  | 8 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 | 9.0442 |  | 8 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 | 36.467 |  | 8 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 | 206.7798 |  | 8 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 | 50.7512 |  | 8 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 | 81.4943 |  | 8 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 | 857.9092 |  | 8 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 | 377.8182 |  | 8 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 | 374.6466 |  | 8 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 | 210.7292 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 8 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 | 21.2031 |  | 8 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 | 1.5199 |  | 8 | 0.58 | 0.09 | 6.6314 | 10.4553 |  | 8 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 | 0.372 |  | 8 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 | 23.8317 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 | 150.4084 |  | 9 | 3 | 14.3845 | 7.1155 | 12.3071 |  | 9 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 | 124.5267 |  | 9 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 | 118.592 |  | 9 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 | 410.8101 |  | 9 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 | 159.3531 |  | 9 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 | 10.5143 |  | 9 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 | 37.3201 |  | 9 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 | 212.5298 |  | 9 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 | 58.1298 |  | 9 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 | 103.6034 |  | 9 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 | 929.4684 |  | 9 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 | 403.8371 |  | 9 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 | 462.6598 |  | 9 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 | 202.9161 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 9 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 | 23.6174 |  | 9 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 | 1.4859 |  | 9 | 0.53 | 0.28 | 8.3497 | 13.218 |  | 9 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 | 1.4656 |  | 9 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 | 23.1147 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 | 149.9293 |  | 10 | 4.5476 | 10.1167 | 6.6685 | 16.8905 |  | 10 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 | 76.2331 |  | 10 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 | 131.4159 |  | 10 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 | 294.4772 |  | 10 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 | 73.3419 |  | 10 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 | 11.7433 |  | 10 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 | 27.8964 |  | 10 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 | 260.3214 |  | 10 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 | 85.6077 |  | 10 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 | 138.846 |  | 10 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 | 1111.243 |  | 10 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 | 588.5006 |  | 10 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 | 416.6346 |  | 10 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 | 176.631 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 10 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 | 23.4252 |  | 10 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 | 1.4842 |  | 10 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 | 16.0452 |  | 10 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 | 2.8363 |  | 10 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 | 22.8341 |  | 10 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 | 144.7987 |  | 11 | 12.0214 | 10.2935 | 8.9685 | 10.4363 |  | 11 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 | 82.2619 |  | 11 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 | 144.9957 |  | 11 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 | 330.1412 |  | 11 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 | 170.5693 |  | 11 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 | 7.5499 |  | 11 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 | 30.2333 |  | 11 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 | 210.3274 |  | 11 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 | 62.1494 |  | 11 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 | 96.4985 |  | 11 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 | 825.4072 |  | 11 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 | 458.5275 |  | 11 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 | 419.3974 |  | 11 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 | 170.9869 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 11 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 | 23.9314 |  | 11 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 | 1.4797 |  | 11 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 | 15.5005 |  | 11 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 | 2.7137 |  | 11 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 | 18.2299 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 | 146.1827 |  | 12 | 6.9512 | 10.1958 | 4.2173 | 8.4923 |  | 12 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 | 70.5572 |  | 12 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 | 90.9017 |  | 12 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 | 228.7136 |  | 12 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 | 119.3609 |  | 12 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 | 4.6093 |  | 12 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 | 24.1661 |  | 12 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 | 142.6964 |  | 12 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 | 45.172 |  | 12 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 | 62.0567 |  | 12 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 | 495.2902 |  | 12 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 | 278.1066 |  | 12 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 | 270.5959 |  | 12 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 | 111.3119 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 12 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 | 19.2084 |  | 12 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 | 1.4745 |  | 12 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 | 2.8926 |  | 12 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 | 1.8176 |  | 12 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 | 22.468 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 |  |  | 13 | 5.8571 | 6.5464 | 12.7458 |  |  | 13 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 |  |  | 13 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 |  |  | 13 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 |  |  | 13 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 |  |  | 13 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 |  |  | 13 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 |  |  | 13 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 |  |  | 13 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 |  |  | 13 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 |  |  | 13 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 |  |  | 13 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 |  |  | 13 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 |  |  | 13 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 13 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 |  |  | 13 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 |  |  | 13 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 |  |  | 13 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 13 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 |  |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 |  |  | 14 | 12.4071 | 5.2256 | 12.5202 |  |  | 14 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 |  |  | 14 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 |  |  | 14 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 |  |  | 14 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 |  |  | 14 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 |  |  | 14 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 |  |  | 14 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 |  |  | 14 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 |  |  | 14 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 |  |  | 14 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 |  |  | 14 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 |  |  | 14 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 |  |  | 14 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 5.7 | 0.807 | 1.907 |  |  | 14 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 |  |  | 14 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 |  |  | 14 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 |  |  | 14 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 14 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 |  |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 |  |  | 15 | 8.5952 | 5.2952 | 18.8952 |  |  | 15 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 |  |  | 15 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 |  |  | 15 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 |  |  | 15 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 |  |  | 15 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 |  |  | 15 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 |  |  | 15 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 |  |  | 15 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 |  |  | 15 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 |  |  | 15 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 |  |  | 15 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 |  |  | 15 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 |  |  | 15 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 |  |  | 15 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 |  |  | 15 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 |  |  | 15 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 |  |  | 15 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 |  |  | 15 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 |  |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 |  |  | 16 | 3.075 | 5.047 | 18.0036 |  |  | 16 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 |  |  | 16 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 |  |  | 16 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 |  |  | 16 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 |  |  | 16 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 |  |  | 16 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 |  |  | 16 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 |  |  | 16 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 |  |  | 16 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 |  |  | 16 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 |  |  | 16 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 |  |  | 16 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 |  |  | 16 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0.76467 | 0 | 0 |  | 16 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 |  |  | 16 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 |  |  | 16 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 |  |  | 16 | 1.94 |  | 10.5104 |  |  | 16 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 |  |  | 16 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 |  |  | 16 | 3.1429 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 |  |  | 17 | 1.2911 | 3.4351 | 4.5673 |  |  | 17 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 |  |  | 17 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 |  |  | 17 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 |  |  | 17 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 |  |  | 17 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 |  |  | 17 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 |  |  | 17 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 |  |  | 17 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 |  |  | 17 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 |  |  | 17 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 |  |  | 17 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 |  |  | 17 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 |  |  | 17 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 |  |  | 17 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 |  |  | 17 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 |  |  | 17 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 |  |  | 17 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 17 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 |  |  | 17 | 2.3571 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 |  |  | 18 | 2 | 5.447 | 1.2429 |  |  | 18 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 |  |  | 18 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 |  |  | 18 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 |  |  | 18 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 |  |  | 18 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 |  |  | 18 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 |  |  | 18 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 |  |  | 18 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 |  |  | 18 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 |  |  | 18 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 |  |  | 18 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 |  |  | 18 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 |  |  | 18 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 |  |  | 18 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 |  |  | 18 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 |  |  | 18 | 0.66 | 0.22222 | 3.2066 |  |  | 18 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 18 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 |  |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 |  |  | 19 | 2 | 2.578 | 0.92679 |  |  | 19 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 |  |  | 19 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 |  |  | 19 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 |  |  | 19 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 |  |  | 19 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 |  |  | 19 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 |  |  | 19 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 |  |  | 19 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 |  |  | 19 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 |  |  | 19 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 |  |  | 19 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 |  |  | 19 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 |  |  | 19 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 |  |  | 19 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 |  |  | 19 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 |  |  | 19 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 |  |  | 19 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 |  |  | 19 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 |  |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 |  |  | 20 | 2.0286 | 0.9 | 0.97143 |  |  | 20 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 |  |  | 20 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 |  |  | 20 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 |  |  | 20 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 |  |  | 20 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 |  |  | 20 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 |  |  | 20 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 |  |  | 20 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 |  |  | 20 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 |  |  | 20 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 |  |  | 20 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 |  |  | 20 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 |  |  | 20 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 |  |  | 20 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 |  |  | 20 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 |  |  | 20 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 |  |  | 20 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 20 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 |  |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 |  |  | 21 | 1.6369 | 1.0571 | 1.5 |  |  | 21 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 |  |  | 21 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 |  |  | 21 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 |  |  | 21 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 |  |  | 21 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 |  |  | 21 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 |  |  | 21 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 |  |  | 21 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 |  |  | 21 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 |  |  | 21 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 |  |  | 21 | 54.405 | 57.008 | 62.822 |  |  | 21 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 |  |  | 21 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 |  |  | 21 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 |  |  | 21 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 |  |  | 21 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 |  |  | 21 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 21 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 |  |  | 21 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 22 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 |  |  | 22 | 1.3274 | 0.95714 | 1.5 |  |  | 22 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 |  |  | 22 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 |  |  | 22 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 |  |  | 22 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 |  |  | 22 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 |  |  | 22 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 |  |  | 22 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 |  |  | 22 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 |  |  | 22 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 |  |  | 22 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 |  |  | 22 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 |  |  | 22 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 |  |  | 22 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 |  |  | 22 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 |  |  | 22 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 |  |  | 22 | 5.467 | 4.5543 | 2.3579 |  |  | 22 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 22 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 |  |  | 22 | 0.25 | 0.36714 | 0.25
|  | 23 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 |  |  | 23 | 4.2167 | 1.0417 | 1.3548 |  |  | 23 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 |  |  | 23 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 |  |  | 23 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 |  |  | 23 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 |  |  | 23 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 |  |  | 23 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 |  |  | 23 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 |  |  | 23 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 |  |  | 23 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 |  |  | 23 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 |  |  | 23 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 |  |  | 23 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 |  |  | 23 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 |  |  | 23 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 |  |  | 23 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 |  |  | 23 | 4.3778 | 6.505 | 5.4625 |  |  | 23 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 23 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 |  |  | 24 | 1 | 1.0429 | 1.1 |  |  | 24 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 |  |  | 24 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 |  |  | 24 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 |  |  | 24 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 |  |  | 24 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 |  |  | 24 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 |  |  | 24 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 |  |  | 24 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 |  |  | 24 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 |  |  | 24 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 |  |  | 24 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 |  |  | 24 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 |  |  | 24 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 3.7874 | 0 | 0 |  | 24 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 |  |  | 24 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 |  |  | 24 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 |  |  | 24 | 8.0478 | 7.2725 | 6.3252 |  |  | 24 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 24 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 |  |  | 24 | 8.7143 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 |  |  | 25 | 1 | 1.1 | 0.9494 |  |  | 25 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 |  |  | 25 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 |  |  | 25 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 |  |  | 25 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 |  |  | 25 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 |  |  | 25 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 |  |  | 25 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 |  |  | 25 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 |  |  | 25 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 |  |  | 25 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 |  |  | 25 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 |  |  | 25 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 |  |  | 25 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 11.7563 | 0 | 0 |  | 25 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 |  |  | 25 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 |  |  | 25 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 |  |  | 25 | 6.7622 | 6.33 | 8.2071 |  |  | 25 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 |  |  | 25 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 |  |  | 25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 |  |  | 26 | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 26 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 |  |  | 26 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 |  |  | 26 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 |  |  | 26 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 |  |  | 26 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 |  |  | 26 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 |  |  | 26 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 |  |  | 26 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 |  |  | 26 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 |  |  | 26 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 |  |  | 26 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 |  |  | 26 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 |  |  | 26 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 8.8547 | 0 | 0 |  | 26 | 0.815 | 0.807 | 1.527 |  |  | 26 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 |  |  | 26 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 |  |  | 26 | 8.6861 | 8.3745 | 8.4203 |  |  | 26 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 |  |  | 26 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 |  |  | 26 | 4.9564 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 |  |  | 27 | 1 | 1.1 | 0.92857 |  |  | 27 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 |  |  | 27 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 |  |  | 27 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 |  |  | 27 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 |  |  | 27 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 |  |  | 27 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 |  |  | 27 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 |  |  | 27 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 |  |  | 27 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 |  |  | 27 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 |  |  | 27 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 |  |  | 27 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 |  |  | 27 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 12.0235 | 0 | 0 |  | 27 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 |  |  | 27 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 |  |  | 27 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 |  |  | 27 | 8.0693 | 7.9441 | 10.6588 |  |  | 27 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 |  |  | 27 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 |  |  | 27 | 0.28571 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 |  |  | 28 | 1.1548 | 1.8482 | 0.9 |  |  | 28 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 |  |  | 28 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 |  |  | 28 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 |  |  | 28 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 |  |  | 28 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 |  |  | 28 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 |  |  | 28 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 |  |  | 28 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 |  |  | 28 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 |  |  | 28 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 |  |  | 28 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 |  |  | 28 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 |  |  | 28 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 |  |  | 28 | 0 | 0 | 3.363 | 0 |  |  | 28 | 12.3331 | 0.16729 | 0 |  | 28 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 |  |  | 28 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 |  |  | 28 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 |  |  | 28 | 8.8493 | 7.6883 | 11.0199 |  |  | 28 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 |  |  | 28 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 |  |  | 28 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25
|  | 29 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 |  |  | 29 | 3.9048 | 11.0381 | 3.0905 |  |  | 29 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 |  |  | 29 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 |  |  | 29 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 |  |  | 29 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 |  |  | 29 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 |  |  | 29 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 |  |  | 29 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 |  |  | 29 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 |  |  | 29 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 |  |  | 29 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 |  |  | 29 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 |  |  | 29 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 |  |  | 29 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 |  |  | 29 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 29 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 |  | 29 | 2.33 | 2.007 | 2.297 |  |  | 29 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 |  |  | 29 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 |  |  | 29 | 9.4621 | 8.7912 | 11.6094 |  |  | 29 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 |  |  | 29 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 |  |  | 29 | 0.46429 | 3 | 0.41071
|  | 30 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 |  |  | 30 | 5.0464 | 13.6458 | 6.919 |  |  | 30 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 |  |  | 30 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 |  |  | 30 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 |  |  | 30 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 |  |  | 30 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 |  |  | 30 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 |  |  | 30 | 27.4381 | 22 | 23.0833 |  |  | 30 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 |  |  | 30 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 |  |  | 30 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 |  |  | 30 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 |  |  | 30 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 |  |  | 30 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 |  |  | 30 | 0 | 0 | 6.179 | 0 |  |  | 30 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 |  | 30 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 |  |  | 30 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 |  |  | 30 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 |  |  | 30 | 9.3812 | 9.6267 | 11.845 |  |  | 30 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 |  |  | 30 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 |  |  | 30 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286
|  | 31 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 |  |  | 31 | 6.5393 | 13.122 | 6.8131 |  |  | 31 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 |  |  | 31 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 |  |  | 31 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 |  |  | 31 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 |  |  | 31 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 |  |  | 31 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 |  |  | 31 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 |  |  | 31 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 |  |  | 31 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 |  |  | 31 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 |  |  | 31 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 |  |  | 31 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 |  |  | 31 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 |  |  | 31 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 |  |  | 31 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 |  | 31 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 |  |  | 31 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 |  |  | 31 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 |  |  | 31 | 10.6806 | 8.295 | 11.2217 |  |  | 31 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 |  |  | 31 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 |  |  | 31 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571
|  | 32 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 |  |  | 32 | 7.0518 | 11.5256 | 6.7929 |  |  | 32 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 |  |  | 32 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 |  |  | 32 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 |  |  | 32 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 |  |  | 32 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 |  |  | 32 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 |  |  | 32 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 |  |  | 32 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 |  |  | 32 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 |  |  | 32 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 |  |  | 32 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 |  |  | 32 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 |  |  | 32 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 |  |  | 32 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 |  | 32 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 |  |  | 32 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 |  |  | 32 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 |  |  | 32 | 11.1305 | 9.5821 | 10.6543 |  |  | 32 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 |  |  | 32 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 |  |  | 32 | 4.3857 | 4.5714 | 4
|  | 33 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 |  |  | 33 | 8.5 | 3.575 | 6.8268 |  |  | 33 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 |  |  | 33 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 |  |  | 33 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 |  |  | 33 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 |  |  | 33 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 |  |  | 33 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 |  |  | 33 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 |  |  | 33 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 |  |  | 33 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 |  |  | 33 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 |  |  | 33 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 |  |  | 33 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 |  |  | 33 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 |  |  | 33 | 0 | 1.6607 | 0 | 7.0386 |  |  | 33 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 |  | 33 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 |  |  | 33 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 |  |  | 33 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 |  |  | 33 | 12.0986 | 11.0825 | 10.7942 |  |  | 33 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 |  |  | 33 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 |  |  | 33 | 7.0714 | 4 | 4.8571
|  | 34 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 |  |  | 34 | 8.5 | 3.3393 | 6.3976 |  |  | 34 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 |  |  | 34 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 |  |  | 34 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 |  |  | 34 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 |  |  | 34 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 |  |  | 34 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 |  |  | 34 | 25.8929 | 21.7857 | 21 |  |  | 34 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 |  |  | 34 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 |  |  | 34 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 |  |  | 34 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 |  |  | 34 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 |  |  | 34 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 |  |  | 34 | 2.4732 | 4.2857 | 0 | 7.045 |  |  | 34 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 |  | 34 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 34 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 |  |  | 34 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 |  |  | 34 | 11.7568 | 8.7593 | 11.4033 |  |  | 34 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 |  |  | 34 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 |  |  | 34 | 11.2143 | 3.5814 | 7
|  | 35 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 |  |  | 35 | 8.5 | 5.0851 | 4.8494 |  |  | 35 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 |  |  | 35 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 |  |  | 35 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 |  |  | 35 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 |  |  | 35 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 |  |  | 35 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 |  |  | 35 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 |  |  | 35 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 |  |  | 35 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 |  |  | 35 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 |  |  | 35 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 |  |  | 35 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 |  |  | 35 | 9 | 9.3452 | 10.6119 |  |  | 35 | 2.9167 | 3.3113 | 0 | 7.045 |  |  | 35 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 |  | 35 | 0.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 35 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 |  |  | 35 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 |  |  | 35 | 12.5926 | 10.1689 | 11.1943 |  |  | 35 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 |  |  | 35 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 |  |  | 35 | 12 | 3.7243 | 9.1429
|  | 36 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 |  |  | 36 | 8.5 | 4.0565 | 4.7976 |  |  | 36 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 |  |  | 36 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 |  |  | 36 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 |  |  | 36 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 |  |  | 36 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 |  |  | 36 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 |  |  | 36 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 |  |  | 36 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 |  |  | 36 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 |  |  | 36 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 |  |  | 36 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 |  |  | 36 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 |  |  | 36 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 |  |  | 36 | 0 | 6.179 | 0 | 7.045 |  |  | 36 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 |  | 36 | 1.935 | 0.807 | 0.63 |  |  | 36 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 |  |  | 36 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 |  |  | 36 | 11.9893 | 10.7744 | 12.7384 |  |  | 36 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 |  |  | 36 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 |  |  | 36 | 12 | 4.8571 | 10
|  | 37 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 |  |  | 37 | 8.4857 | 3.2685 | 4.9595 |  |  | 37 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 |  |  | 37 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 |  |  | 37 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 |  |  | 37 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 |  |  | 37 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 |  |  | 37 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 |  |  | 37 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 |  |  | 37 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 |  |  | 37 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 |  |  | 37 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 |  |  | 37 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 |  |  | 37 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 |  |  | 37 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 |  |  | 37 | 0 | 6.1099 | 0 | 7.045 |  |  | 37 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 |  | 37 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 |  |  | 37 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 |  |  | 37 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 |  |  | 37 | 13.5714 | 10.7457 | 14.1886 |  |  | 37 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 |  |  | 37 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 |  |  | 37 | 12 | 4 | 10
|  | 38 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 |  |  | 38 | 8.4804 | 6.7875 | 7.8732 |  |  | 38 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 |  |  | 38 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 |  |  | 38 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 |  |  | 38 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 |  |  | 38 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 |  |  | 38 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 |  |  | 38 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 |  |  | 38 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 |  |  | 38 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 |  |  | 38 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 |  |  | 38 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 |  |  | 38 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 |  |  | 38 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 |  |  | 38 | 3.6667 | 6.0583 | 0 | 5.9316 |  |  | 38 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 |  | 38 | 2.975 | 0.807 | 0.63 |  |  | 38 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 |  |  | 38 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 |  |  | 38 | 12.7753 | 10.5457 | 13.8312 |  |  | 38 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 |  |  | 38 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 |  |  | 38 | 9 | 3.5814 | 9.2857
|  | 39 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 |  |  | 39 | 8.5006 | 6.7188 | 7.7149 |  |  | 39 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 |  |  | 39 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 |  |  | 39 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 |  |  | 39 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 |  |  | 39 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 |  |  | 39 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 |  |  | 39 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 |  |  | 39 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 |  |  | 39 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 |  |  | 39 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 |  |  | 39 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 |  |  | 39 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 |  |  | 39 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 |  |  | 39 | 2.75 | 6.179 | 0 | 3.2226 |  |  | 39 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 |  | 39 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 |  |  | 39 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 |  |  | 39 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 |  |  | 39 | 14.49 | 10.5504 | 13.6155 |  |  | 39 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 |  |  | 39 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 |  |  | 39 | 6 | 4.5 | 8
|  | 40 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 |  |  | 40 | 6.4226 | 4.9601 | 7.7518 |  |  | 40 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 |  |  | 40 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 |  |  | 40 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 |  |  | 40 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 |  |  | 40 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 |  |  | 40 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 |  |  | 40 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 |  |  | 40 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 |  |  | 40 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 |  |  | 40 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 |  |  | 40 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 |  |  | 40 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 |  |  | 40 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 |  |  | 40 | 0 | 5.377 | 0 | 1.59 |  |  | 40 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 |  | 40 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 |  |  | 40 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 |  |  | 40 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 |  |  | 40 | 12.0394 | 8.1995 | 11.8413 |  |  | 40 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 |  |  | 40 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 |  |  | 40 | 6 | 4.0357 | 8
|  | 41 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 |  |  | 41 | 6 | 4.0744 | 8.4536 |  |  | 41 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 |  |  | 41 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 |  |  | 41 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 |  |  | 41 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 |  |  | 41 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 |  |  | 41 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 |  |  | 41 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 |  |  | 41 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 |  |  | 41 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 |  |  | 41 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 |  |  | 41 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 |  |  | 41 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 |  |  | 41 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 |  |  | 41 | 2.4286 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 |  |  | 41 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 |  | 41 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 41 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 |  |  | 41 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 |  |  | 41 | 12.5858 | 9.495 | 12.067 |  |  | 41 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 |  |  | 41 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 |  |  | 41 | 6 | 1.625 | 8
|  | 42 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 |  |  | 42 | 5.9857 | 4 | 9.5024 |  |  | 42 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 |  |  | 42 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 |  |  | 42 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 |  |  | 42 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 |  |  | 42 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 |  |  | 42 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 |  |  | 42 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 |  |  | 42 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 |  |  | 42 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 |  |  | 42 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 |  |  | 42 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 |  |  | 42 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 |  |  | 42 | 8 | 11.2768 | 8.2369 |  |  | 42 | 3.0833 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 |  |  | 42 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 |  | 42 | 2.027 | 1.907 | 0.63 |  |  | 42 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 |  |  | 42 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 |  |  | 42 | 12.242 | 9.26 | 11.9065 |  |  | 42 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 |  |  | 42 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 |  |  | 42 | 9 | 0.25 | 5.7857
|  | 43 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 |  |  | 43 | 2.744 | 3.9369 | 7.8744 |  |  | 43 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 |  |  | 43 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 |  |  | 43 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 |  |  | 43 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 |  |  | 43 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 |  |  | 43 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 |  |  | 43 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 |  |  | 43 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 |  |  | 43 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 |  |  | 43 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 |  |  | 43 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 |  |  | 43 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 |  |  | 43 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 |  |  | 43 | 1.4012 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 |  |  | 43 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 |  | 43 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 |  |  | 43 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 |  |  | 43 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 |  |  | 43 | 12.4913 | 7.436 | 13.9881 |  |  | 43 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 |  |  | 43 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 |  |  | 43 | 12 | 0.25 | 2.0714
|  | 44 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 |  |  | 44 | 2 | 3.9601 | 7.6771 |  |  | 44 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 |  |  | 44 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 |  |  | 44 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 |  |  | 44 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 |  |  | 44 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 |  |  | 44 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 |  |  | 44 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 |  |  | 44 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 |  |  | 44 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 |  |  | 44 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 |  |  | 44 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 |  |  | 44 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 |  |  | 44 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 |  |  | 44 | 1 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 |  |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 1.3333 |  | 44 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 |  |  | 44 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 |  |  | 44 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 |  |  | 44 | 12.1792 | 7.8863 | 13.7687 |  |  | 44 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 |  |  | 44 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 |  |  | 44 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071
|  | 45 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 |  |  | 45 | 2.3292 | 5.1875 | 7.4637 |  |  | 45 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 |  |  | 45 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 |  |  | 45 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 |  |  | 45 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 |  |  | 45 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 |  |  | 45 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 |  |  | 45 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 |  |  | 45 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 |  |  | 45 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 |  |  | 45 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 |  |  | 45 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 |  |  | 45 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 |  |  | 45 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 |  |  | 45 | 0.42857 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 |  |  | 45 | 2.373 | 0 | 1.5706 |  | 45 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 |  |  | 45 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 |  |  | 45 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 |  |  | 45 | 12.7462 | 10.84 | 12.438 |  |  | 45 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 |  |  | 45 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 |  |  | 45 | 8 | 3.9821 | 0.25
|  | 46 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 |  |  | 46 | 3.5 | 6.9679 | 4.8179 |  |  | 46 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 |  |  | 46 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 |  |  | 46 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 |  |  | 46 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 |  |  | 46 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 |  |  | 46 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 |  |  | 46 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 |  |  | 46 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 |  |  | 46 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 |  |  | 46 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 |  |  | 46 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 |  |  | 46 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 |  |  | 46 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 |  |  | 46 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  |  | 46 | 7.5821 | 0 | 1.8371 |  | 46 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 |  |  | 46 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 |  |  | 46 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 |  |  | 46 | 13.4783 | 11.66 | 11.8889 |  |  | 46 | 3.343 | 0.24 | 0.497 |  |  | 46 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 |  |  | 46 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 47 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 |  |  | 47 | 3.4857 | 6.8988 | 3.0786 |  |  | 47 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 |  |  | 47 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 |  |  | 47 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 |  |  | 47 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 |  |  | 47 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 |  |  | 47 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 |  |  | 47 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 |  |  | 47 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 |  |  | 47 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 |  |  | 47 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 |  |  | 47 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 |  |  | 47 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 |  |  | 47 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 |  |  | 47 | 0 | 0 | 3.001 | 0.308 |  |  | 47 | 0.37129 | 0 | 2.0693 |  | 47 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 |  |  | 47 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 |  |  | 47 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 |  |  | 47 | 12.8339 | 7.6413 | 11.9658 |  |  | 47 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 |  |  | 47 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 |  |  | 47 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 48 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 |  |  | 48 | 3.4403 | 7.0732 | 3.1542 |  |  | 48 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 |  |  | 48 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 |  |  | 48 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 |  |  | 48 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 |  |  | 48 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 |  |  | 48 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 |  |  | 48 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 |  |  | 48 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 |  |  | 48 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 |  |  | 48 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 |  |  | 48 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 |  |  | 48 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 |  |  | 48 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 |  |  | 48 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 48 | 1.6001 | 0 | 2.278 |  | 48 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 |  |  | 48 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 |  |  | 48 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 |  |  | 48 | 11.985 | 4.065 | 4.5907 |  |  | 48 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 |  |  | 48 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 |  |  | 48 | 8 | 0.25 | 0.25
|  | 49 | 21.4268 | 113.0515 | 132.2305 |  |  | 49 | 3.3345 | 9.0738 | 6.9988 |  |  | 49 | 11.1297 | 34.6059 | 37.6497 |  |  | 49 | 9.6787 | 53.3253 | 40.8768 |  |  | 49 | 43.306 | 112.0944 | 96.9319 |  |  | 49 | 6.0246 | 15.0102 | 4.0548 |  |  | 49 | 1.3818 | 1.2674 | 1.7593 |  |  | 49 | 6.1595 | 19.2095 | 14.9679 |  |  | 49 | 26.2083 | 119.8393 | 100.1726 |  |  | 49 | 4.6137 | 15.1905 | 14.7458 |  |  | 49 | 10.6277 | 35.3665 | 33.1657 |  |  | 49 | 48.9712 | 152.3789 | 188.6693 |  |  | 49 | 41.5942 | 138.4761 | 110.0258 |  |  | 49 | 18.6999 | 114.3721 | 142.8866 |  |  | 49 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 |  |  | 49 | 0 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 49 | 0.2 | 0 | 0.43743 |  | 49 | 0.807 | 0.807 | 0.63 |  |  | 49 | 13.0727 | 10.8034 | 12.6574 |  |  | 49 | 0.79577 | 1.4184 | 1.3857 |  |  | 49 | 13.4928 | 1.09 | 0.708 |  |  | 49 | 0.988 | 0.24 | 0.372 |  |  | 49 | 9.8993 | 8.0543 | 3.7757 |  |  | 49 | 4.7679 | 0.25 | 0.25
|  | 50 | 32.5014 | 108.5885 | 135.5268 |  |  | 50 | 2.9571 | 9.4107 | 12.6893 |  |  | 50 | 12.8408 | 35.838 | 38.2167 |  |  | 50 | 27.6617 | 60.8401 | 44.1605 |  |  | 50 | 46.6094 | 108.048 | 101.3471 |  |  | 50 | 10.8027 | 14.624 | 6.4543 |  |  | 50 | 2.3403 | 1.6844 | 1.3351 |  |  | 50 | 8.2304 | 19.2238 | 15.7839 |  |  | 50 | 47.5595 | 121.6071 | 120.1012 |  |  | 50 | 9.3256 | 16.9357 | 18.531 |  |  | 50 | 13.9053 | 36.9281 | 49.1255 |  |  | 50 | 58.2294 | 146.6112 | 185.9783 |  |  | 50 | 44.2905 | 173.0117 | 125.4932 |  |  | 50 | 39.4008 | 124.7968 | 135.7548 |  |  | 50 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0.807 | 0.96414 | 0.66571 |  |  | 50 | 12.3786 | 10.7432 | 12.7063 |  |  | 50 | 0.8028 | 1.412 | 1.4567 |  |  | 50 | 10.7599 | 0.99 | 0.72 |  |  | 50 |  | 0.24 | 0.372 |  |  | 50 | 8.458 | 8.1943 | 5.1243 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 67.4597 | 143.5137 | 145.3945 |  |  | 51 | 3.7464 | 9.9923 | 11.6595 |  |  | 51 | 21.321 | 53.4861 | 55.8532 |  |  | 51 | 32.688 | 63.8159 | 71.7892 |  |  | 51 | 70.4999 | 146.6814 | 102.5162 |  |  | 51 | 13.547 | 66.3828 | 7.5662 |  |  | 51 | 2.1076 | 1.6027 | 1.5354 |  |  | 51 | 10.1472 | 21.128 | 24.1518 |  |  | 51 | 76.8036 | 159.1369 | 151.6726 |  |  | 51 | 11.7905 | 22.5536 | 41.1393 |  |  | 51 | 18.1003 | 48.6588 | 22.3736 |  |  | 51 | 75.4627 | 155.4496 | 423.4352 |  |  | 51 | 58.1992 | 260.0351 | 137.36 |  |  | 51 | 63.8921 | 186.0591 | 290.3737 |  |  | 51 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 51 | 13.5952 | 10.9232 | 12.7489 |  |  | 51 | 0.65187 | 1.4391 | 1.4756 |  |  | 51 | 4.9118 | 0.99 | 2.1513 |  |  | 51 | 0.78371 | 0.24 | 0.372 |  |  | 51 | 7.6373 | 2.71 | 6.0968 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 52.8133 | 144.677 | 141.0644 |  |  | 52 | 6.6137 | 9.9327 | 9.2512 |  |  | 52 | 21.2754 | 42.778 | 46.4667 |  |  | 52 | 21.3569 | 75.7207 | 51.1252 |  |  | 52 | 65.3012 | 161.7529 | 102.0511 |  |  | 52 | 13.0578 | 148.9241 | 18.8126 |  |  | 52 | 1.4207 | 1.468 | 1.5554 |  |  | 52 | 12.0679 | 18.497 | 18.6137 |  |  | 52 | 71.6369 | 110.8571 | 104.0595 |  |  | 52 | 8.0494 | 25.706 | 18.5548 |  |  | 52 | 13.5565 | 30.0784 | 26.8663 |  |  | 52 | 77.7502 | 147.174 | 358.3309 |  |  | 52 | 49.9593 | 111.9783 | 135.1326 |  |  | 52 | 56.1902 | 200.7462 | 147.4109 |  |  | 52 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  |  | 52 | 13.1346 | 10.8974 | 12.6796 |  |  | 52 | 0.81334 | 1.3853 | 1.4059 |  |  | 52 | 4.0186 | 0.99 | 6.0862 |  |  | 52 | 0.378 | 0.24 | 0.372 |  |  | 52 | 6.0967 | 1.5586 | 6.0873 |  |  | 52 | 0.25 | 0.48429 | 0.25
|  | 53 |  |  | 102.4039 |  |  | 53 |  |  | 9.272 |  |  | 53 |  |  | 42.4057 |  |  | 53 |  |  | 43.5487 |  |  | 53 |  |  | 138.972 |  |  | 53 |  |  | 96.8393 |  |  | 53 |  |  | 1.4633 |  |  | 53 |  |  | 22.3392 |  |  | 53 |  |  | 90.4226 |  |  | 53 |  |  | 17.7643 |  |  | 53 |  |  | 21.9501 |  |  | 53 |  |  | 276.1918 |  |  | 53 |  |  | 82.6452 |  |  | 53 |  |  | 117.1762 |  |  | 53 |  |  | 66.1125 |  |  | 53 |  |  |  | 0.308 |  |  | 53 |  |  | 0 |  | 53 |  |  | 0.63 |  |  | 53 |  |  | 11.8333 |  |  | 53 |  |  | 1.4142 |  |  | 53 |  |  | 4.4349 |  |  | 53 |  |  | 0.372 |  |  | 53 |  |  | 9.6089 |  |  | 53 |  |  | 0.25

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | 34.0957 | PIURA OESTE 220 (34,1 USD/MWh) | PIURA OESTE 220 ( ) | PIURA OESTE 220 (34,1 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 34.0957 | 33.1405 | 32.833 | 30.8986 | 32.0383 |  |  | CHICLAYO 220 | 33.1405 | CHICLAYO 220 (33,14 USD/MWh) | CHICLAYO 220 ( ) | CHICLAYO 220 (33,14 USD/MWh)
| Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo | [7 empty] | TRUJILLO 220 | 32.833 | TRUJILLO 220 (32,83 USD/MWh) | TRUJILLO 220 ( ) | TRUJILLO 220 (32,83 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | 30.8986 | CHIMBOTE1 138 (30,9 USD/MWh) | CHIMBOTE1 138 ( ) | CHIMBOTE1 138 (30,9 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | 32.0383 | CAJAMARCA 220 (32,04 USD/MWh) | CAJAMARCA 220 ( ) | CAJAMARCA 220 (32,04 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | 29.6671 | CHAVARRIA 220 (29,67 USD/MWh) | CHAVARRIA 220 ( ) | CHAVARRIA 220 (29,67 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | 29.8316 | INDEPENDENCIA 220 (29,83 USD/MWh) | INDEPENDENCIA 220 ( ) | INDEPENDENCIA 220 (29,83 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | 29.679 | CARABAYLLO 220 (29,68 USD/MWh) | CARABAYLLO 220 ( ) | CARABAYLLO 220 (29,68 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | 29.5496 | SANTA ROSA 220 (29,55 USD/MWh) | SANTA ROSA 220 ( ) | SANTA ROSA 220 (29,55 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | 29.3517 | SAN JUAN 220 (29,35 USD/MWh) | SAN JUAN 220 ( ) | SAN JUAN 220 (29,35 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | 28.9231 | POMACOCHA 220 (28,92 USD/MWh) | POMACOCHA 220 ( ) | POMACOCHA 220 (28,92 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | 28.2978 | OROYA NUEVA 50 (28,3 USD/MWh) | OROYA NUEVA 50 ( ) | OROYA NUEVA 50 (28,3 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de marzo
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | 31.9903 | TINTAYA NUEVA 220 (31,99 USD/MWh) | TINTAYA NUEVA 220 ( ) | TINTAYA NUEVA 220 (31,99 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | 31.7223 | PUNO 138 (31,72 USD/MWh) | PUNO 138 ( ) | PUNO 138 (31,72 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | 31.1153 | SOCABAYA 220 (31,12 USD/MWh) | SOCABAYA 220 ( ) | SOCABAYA 220 (31,12 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | 31.2898 | MOQUEGUA 138 (31,29 USD/MWh) | MOQUEGUA 138 ( ) | MOQUEGUA 138 (31,29 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 29.6671 | 29.5496 | 29.679 | 29.3517 | 29.8316 | 28.9231 | 28.2978 | DOLORESPATA 138 | 30.2993 | DOLORESPATA 138 (30,3 USD/MWh) | DOLORESPATA 138 ( ) | DOLORESPATA 138 (30,3 USD/MWh)
| Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo | [7 empty] | COTARUSE 220 | 30.0336 | COTARUSE 220 (30,03 USD/MWh) | COTARUSE 220 ( ) | COTARUSE 220 (30,03 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | 26.5554 | SAN GABAN 138 (26,56 USD/MWh) | SAN GABAN 138 ( ) | SAN GABAN 138 (26,56 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de marzo
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 31.9903 | 31.1153 | 31.2898 | 31.7223 | 30.2993 | 30.0336 | 26.5554
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de marzo

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (32,04 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (33,14 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (30,9 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (34,1 USD/MWh)
COTARUSE 220 (30,03 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (30,3 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (32,83 USD/MWh)
PUNO 138 (31,72 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (29,68 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (31,12 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (26,56 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (29,67 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (29,83 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (28,3 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (31,99 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (28,92 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (29,35 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (29,55 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (31,29 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2025 | MARZO 2024 | MARZO 2023 | Var. (2025/2024) | Var. (2024/2023)
NORTE | L-2233 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | 17.8
| L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 6.6667 | 13.1167 | -100% | -49.17%
| AUT-501 | KIMAN AYLLU | 0.76667
CENTRO | L-1702 | CARHUAMAYO - CARIPA |  | 9.6833 |  | -100%
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 23.1333 |  | -100%
| L-2088 | CHILCA - ALTO PRADERA |  | 30.5667 |  | -100%
| L-2090 | CHILCA - ASIA | 12.25 | 4.6 | 2.6 | 166.3% | 76.92%
| L-3002 L-3003 | CHILINA - CONVERTIDOR |  |  | 1.3667 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO | 35.7333
| L-2211 | ICA - MARCONA | 41.05
| L-2063 | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | 4.0333
| L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 4.45
| L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES |  |  | 17.05 |  | -100%
| L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. |  |  | 9.75 |  | -100%
| L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA |  |  | 6.4167 |  | -100%
| L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES |  |  | 9.75 |  | -100%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU | 1.2667 | 1.1833 |  | 7.042%
| T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 16.2833 |  | -100%
| T62-261 T6-261 | MARCONA |  |  | 11.8833 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 117.35 | 68.9833 | 95.0667
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en marzo.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4.5
LINEA DE TRANSMISION | 26 | 6 |  | 5 | 17 |  |  | 54 | 505.54
TOTAL | 26 | 6 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 55 | 510.04
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de marzo 2025
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MARZO 2025 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - MARZO 2025
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - MARZO 2025
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en marzo 2025
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | 0 | 0 | 5600.4629 | 5600.4629 | 20831.8474
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  | 0 | 0 | 5600.4629 | 5600.4629 | 20831.8474
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 5300.5507 | 5300.5507 | 22965.4955
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 5300.5507 | 5300.5507 | 22965.4955
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 0 | 0 | 4510.0486 | 4510.0486 | 13088.3535
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 0 | 0 | 4510.0486 | 4510.0486 | 13088.3535
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 0 | 0 | 14654.0644 | 14654.0644 | 39842.4561
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 0 | 0 | 14654.0644 | 14654.0644 | 39842.4561
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 0 | 0 | 1824.8285 | 1824.8285 | 4592.0987
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 0 | 0 | 1824.8285 | 1824.8285 | 4592.0987
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0 | 41.3873 | 41.3873 | 87.7206
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 41.3873 | 41.3873 | 87.7206
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10397.7765
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10397.7765
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 155133.358 | 0 | 0 | 155133.358 | 439556.185
Total CELEPSA |  | 155133.358 | 0 | 0 | 155133.358 | 439556.185
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 11486.5343 | 0 | 0 | 11486.5343 | 35903.3012
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 11486.5343 | 0 | 0 | 11486.5343 | 35903.3012
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 372.508 | 0 | 0 | 372.508 | 1703.0859
| C.H. SANTA ROSA II | 590.7585 | 0 | 0 | 590.7585 | 2686.0418
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 963.2666 | 0 | 0 | 963.2666 | 4389.1277
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 102355.8632 | 0 | 0 | 102355.8632 | 268732.7235
| C.H. YANANGO | 23898.3353 | 0 | 0 | 23898.3353 | 74557.054
Total CHINANGO S.A.C. |  | 126254.1985 | 0 | 0 | 126254.1985 | 343289.7775
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 178.1911 | 178.1911 | 528.3596
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 178.1911 | 178.1911 | 528.3596
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1070.944 | 0 | 0 | 1070.944 | 2783.9077
| C.H. CHARCANI II | 307.6852 | 0 | 0 | 307.6852 | 951.8532
| C.H. CHARCANI III | 3152.951 | 0 | 0 | 3152.951 | 8337.177
| C.H. CHARCANI IV | 4915.6274 | 0 | 0 | 4915.6274 | 9728.0149
| C.H. CHARCANI V | 103348.2447 | 0 | 0 | 103348.2447 | 225980.1403
| C.H. CHARCANI VI | 5180.7432 | 0 | 0 | 5180.7432 | 12181.4616
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0662
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 86.5954 | 0 | 86.5954 | 150.3202
Total EGASA |  | 117976.1955 | 86.5954 | 0 | 118062.7908 | 260153.9412
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 0 | 0 | 7211.757 | 7211.757 | 18924.9807
| C.H. HUASAHUASI II | 0 | 0 | 7285.2255 | 7285.2255 | 19506.5012
| C.H. RUNATULLO II | 0 | 0 | 14705.6646 | 14705.6646 | 42528.0475
| C.H. RUNATULLO III | 0 | 0 | 14915.4308 | 14915.4308 | 43504.4192
| C.H. SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 3704.3036 | 3704.3036 | 11752.5598
| C.H. SANTA CRUZ II | 0 | 0 | 3921.2611 | 3921.2611 | 11848.4682
Total EGEJUNIN |  | 0 | 0 | 51743.6426 | 51743.6426 | 148064.9767
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 120651.9465 | 0 | 0 | 120651.9465 | 353033.4653
Total EGEMSA |  | 120651.9465 | 0 | 0 | 120651.9465 | 353033.4653
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5591.1505 | 0 | 0 | 5591.1505 | 16425.9041
| C.H. ARICOTA II | 2239.3062 | 0 | 0 | 2239.3062 | 4765.7927
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 3103.6719 | 0 | 3103.6719 | 10254.546
Total EGESUR |  | 7830.4566 | 3103.6719 | 0 | 10934.1285 | 31446.2429
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 0 | 0 | 2140.8803 | 2140.8803 | 6714.0038
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 0 | 0 | 2140.8803 | 2140.8803 | 6714.0038
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 365065.4788 | 0 | 0 | 365065.4788 | 1271668.9692
| C.H. RESTITUCION | 114136.6499 | 0 | 0 | 114136.6499 | 391914.652
| C.T. TUMBES | 0 | 139.1763 | 0 | 139.1763 | 841.6943
Total ELECTROPERU |  | 479202.1287 | 139.1763 | 0 | 479341.305 | 1664425.3156
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 0 | 3364.8954 | 3364.8954 | 9773.1887
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 0 | 0 | 3364.8954 | 3364.8954 | 9773.1887
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 | 0 | 14853.8072 | 14853.8072 | 42718.6847
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 0 | 0 | 14853.8072 | 14853.8072 | 42718.6847
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 0 | 0 | 14375.0634 | 14375.0634 | 38249.3067
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 0 | 0 | 14375.0634 | 14375.0634 | 38249.3067
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 333171.4721 | 0 | 0 | 333171.4721 | 943271.4024
| P.C.H. CHAGLLA | 4514.5307 | 0 | 0 | 4514.5307 | 13688.4967
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 337686.0028 | 0 | 0 | 337686.0028 | 956959.8991
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 65455.4148 | 0 | 0 | 65455.4148 | 159784.7769
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 65455.4148 | 0 | 0 | 65455.4148 | 159784.7769
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 0 | 13314.9355 | 13314.9355 | 40979.2058
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 0 | 0 | 13314.9355 | 13314.9355 | 40979.2058
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0 | 13483.5572 | 13483.5572 | 39014.7118
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 0 | 0 | 13483.5572 | 13483.5572 | 39014.7118
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 0 | 16536.0747 | 0 | 16536.0747 | 56052.636
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 7625.681 | 0 | 7625.681 | 21035.388
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.7461
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 0 | 24161.7557 | 0 | 24161.7557 | 78345.7701
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0 | 22981.9251 | 22981.9251 | 66573.6611
| C.E. TALARA | 0 | 0 | 4123.9902 | 4123.9902 | 17804.263
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 0 | 0 | 27105.9153 | 27105.9153 | 84377.9241
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 0 | 0 | 61378.5143 | 61378.5143 | 145213.2503
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 0 | 0 | 61378.5143 | 61378.5143 | 145213.2503

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 0 | 0 | 82634.6949 | 82634.6949 | 226406.916
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0 | 0 | 6495.6538 | 6495.6538 | 16454.7966
| C.H. QUITARACSA | 12732.5417 | 0 | 0 | 12732.5417 | 155121.3987
| C.H. YUNCAN | 63140.7227 | 0 | 0 | 63140.7227 | 232246.371
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 8394.597 | 8394.597 | 23727.5365
| C.T. CHILCA 1 | 0 | 442699.5665 | 0 | 442699.5665 | 751342.771
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 20670.2068 | 0 | 20670.2068 | 24983.6423
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 4459.7784 | 0 | 4459.7784 | 9388.0667
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 417.8288 | 0 | 417.8288 | 1884.6562
Total ENGIE |  | 75873.2643 | 468247.3806 | 97524.9457 | 641645.5906 | 1441556.155
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 0 | 281635.6428 | 0 | 281635.6428 | 822588.9861
Total FENIX POWER PERÚ |  | 0 | 281635.6428 | 0 | 281635.6428 | 822588.9861
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 0 | 0 | 12362.9119 | 12362.9119 | 39520.4977
| C.H. EL CARMEN | 0 | 0 | 5972.9486 | 5972.9486 | 16149.671
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 0 | 0 | 18335.8605 | 18335.8605 | 55670.1687
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | 3335.5427 | 3335.5427 | 9402.4805
| C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | 13851.6205 | 13851.6205 | 41840.9182
| C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | 13795.4146 | 13795.4146 | 41618.7016
| C.H. LA JOYA | 0 | 0 | 13384.5811 | 13384.5811 | 34072.6043
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 0 | 0 | 44367.1588 | 44367.1588 | 126934.7046
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 0 | 37081.8414 | 0 | 37081.8414 | 93797.2327
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 0 | 37081.8414 | 0 | 37081.8414 | 93797.2327
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 20143.1999 | 20143.1999 | 56511.3902
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 20143.1999 | 20143.1999 | 56511.3902
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 0 | 0 | 3001.5427 | 3001.5427 | 9436.4655
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 3001.5427 | 3001.5427 | 9436.4655
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 0 | 0 | 3715.5025 | 3715.5025 | 11708.2196
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 3715.5025 | 3715.5025 | 11708.2196
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 0 | 0 | 2596 | 2596 | 7327.2
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 0 | 0 | 2596 | 2596 | 7327.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 13708.2934 | 0 | 0 | 13708.2934 | 39571.4318
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 13708.2934 | 0 | 0 | 13708.2934 | 39571.4318
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 0 | 2.6222 | 0 | 2.6222 | 595.1813
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 0 | 2.6222 | 0 | 2.6222 | 595.1813
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 150.2963 | 0 | 150.2963 | 150.2963
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 592.5591 | 0 | 592.5591 | 592.5591
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 742.8554 | 0 | 742.8554 | 742.8554
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 65619.2841 | 0 | 0 | 65619.2841 | 191145.8056
Total INLAND ENERGY SAC |  | 65619.2841 | 0 | 0 | 65619.2841 | 191145.8056
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 320104.7334 | 0 | 0 | 320104.7334 | 1097246.666
| C.T. KALLPA | 0 | 442954.054 | 0 | 442954.054 | 1273305.9883
| C.T. LAS FLORES | 0 | 194276.0369 | 0 | 194276.0369 | 586596.1931
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 6103.5625 | 0 | 0 | 6103.5625 | 20370.3874
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 326208.2959 | 637230.0909 | 0 | 963438.3868 | 2977519.2348
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 67.21 | 67.21 | 180.6684
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 67.21 | 67.21 | 180.6684
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 49555.3905 | 0 | 0 | 49555.3905 | 139027.35
Total LA VIRGEN |  | 49555.3905 | 0 | 0 | 49555.3905 | 139027.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 0 | 1119.7368 | 1119.7368 | 5802.5018
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0 | 1119.7368 | 1119.7368 | 5802.5018
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 3882.8472 | 3882.8472 | 11106.3291
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3882.8472 | 3882.8472 | 11106.3291
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 3874.5377 | 0 | 3874.5377 | 8059.0798
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 3874.5377 | 0 | 3874.5377 | 8059.0798
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 4125.521 | 4125.521 | 11850.6102
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 4125.521 | 4125.521 | 11850.6102
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 3918.1912 | 3918.1912 | 11099.4142
| C.H. CAÑON DEL PATO | 137244.5335 | 0 | 0 | 137244.5335 | 459252.8077
| C.H. CARHUAQUERO | 66359.9805 | 0 | 0 | 66359.9805 | 183119.1575
| C.H. CARHUAQUERO IV | 0 | 0 | 7505.1462 | 7505.1462 | 21099.6551
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 203604.5139 | 0 | 11423.3374 | 215027.8513 | 674571.0345
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | 0 | 0 | 43172.3005 | 43172.3005 | 106017.2267
| C.E. WAYRA I | 0 | 0 | 44991.1096 | 44991.1096 | 109304.3395
| C.H. CALLAHUANCA | 55545.832 | 0 | 0 | 55545.832 | 165162.7875
| C.H. HER 1 | 0 | 0 | 303.7656 | 303.7656 | 958.5738
| C.H. HUAMPANI | 14339.4026 | 0 | 0 | 14339.4026 | 45543.5206
| C.H. HUINCO | 163528.1461 | 0 | 0 | 163528.1461 | 430597.7411
| C.H. MATUCANA | 95143.9762 | 0 | 0 | 95143.9762 | 271456.4339
| C.H. MOYOPAMPA | 45833.9274 | 0 | 0 | 45833.9274 | 134404.5281
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 27006.69 | 27006.69 | 79066.4625
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 36449.1872 | 36449.1872 | 102097.1325
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 13655.1886 | 0 | 13655.1886 | 21456.2336
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 26023.0951 | 0 | 26023.0951 | 49722.6593
| C.T. VENTANILLA | 0 | 141713.1186 | 0 | 141713.1186 | 507694.3183
Total ORYGEN PERU S.A.A. |  | 374391.2842 | 181391.4022 | 151923.0529 | 707705.7393 | 2023481.9574

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 5000.293 | 5000.293 | 14452.8127
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5000.293 | 5000.293 | 14452.8127
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 0 | 0 | 15186.4912 | 15186.4912 | 35739.0534
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 0 | 0 | 15186.4912 | 15186.4912 | 35739.0534
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 0 | 42805.703 | 42805.703 | 100266.0466
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 0 | 0 | 42805.703 | 42805.703 | 100266.0466
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 0 | 0 | 5304.2283 | 5304.2283 | 25812.1018
Total PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  | 0 | 0 | 5304.2283 | 5304.2283 | 25812.1018
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | 3082.9384 | 3082.9384 | 8961.3367
| C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 1529.9995 | 1529.9995 | 5024.5101
| C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | 1721.5606 | 1721.5606 | 4945.3161
| C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | 1596.3078 | 1596.3078 | 4271.12
Total PETRAMAS |  | 0 | 0 | 7930.8063 | 7930.8063 | 23202.2828
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 480.105 | 0 | 480.105 | 532.8624
Total PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  | 0 | 480.105 | 0 | 480.105 | 532.8624
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 3812.206 | 3812.206 | 10364.7151
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 3812.206 | 3812.206 | 10364.7151
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.5998
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.5998
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 76287.4827 | 0 | 0 | 76287.4827 | 229135.1596
| C.H. TUPURI | 0 | 0 | 705.2476 | 705.2476 | 735.3412
Total SAN GABAN |  | 76287.4827 | 0 | 705.2476 | 76992.7304 | 229870.5008
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | 0 | 23545.2251 | 0 | 23545.2251 | 67095.545
Total SDF ENERGIA SAC |  | 0 | 23545.2251 | 0 | 23545.2251 | 67095.545
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 1125.4859 | 0 | 1125.4859 | 2058.6351
Total SHOUGESA |  | 0 | 1125.4859 | 0 | 1125.4859 | 2058.6351
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 | 0 | 14874.2444 | 14874.2444 | 43098.1093
| C.H. POECHOS II | 0 | 0 | 6257.6532 | 6257.6532 | 15480.7507
Total SINERSA |  | 0 | 0 | 21131.8976 | 21131.8976 | 58578.86
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 17336.9501 | 0 | 0 | 17336.9501 | 51828.8922
| C.H. CHEVES | 123550.3806 | 0 | 0 | 123550.3806 | 349508.3969
| C.H. GALLITO CIEGO | 27181.2309 | 0 | 0 | 27181.2309 | 70192.3235
| C.H. HUAYLLACHO | 24.3269 | 0 | 0 | 24.3269 | 109.3182
| C.H. MALPASO | 33056.6184 | 0 | 0 | 33056.6184 | 93664.2194
| C.H. MISAPUQUIO | 2221.5098 | 0 | 0 | 2221.5098 | 7038.3718
| C.H. OROYA | 86.1572 | 0 | 0 | 86.1572 | 7380.3386
| C.H. PACHACHACA | 4790.6657 | 0 | 0 | 4790.6657 | 11619.914
| C.H. PARIAC | 1390.0465 | 0 | 0 | 1390.0465 | 5323.1788
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 77581.3374 | 0 | 0 | 77581.3374 | 229564.6719
Total STATKRAFT S.A |  | 287219.2236 | 0 | 0 | 287219.2236 | 826229.6252
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 5001.595 | 5001.595 | 14837.7483
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 5001.595 | 5001.595 | 14837.7483
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | 0 | 68614.9662 | 0 | 68614.9662 | 208662.1104
Total TERMOCHILCA S.A.C. |  | 0 | 68614.9662 | 0 | 68614.9662 | 208662.1104
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 7350.1978 | 0 | 7350.1978 | 26208.2427
Total TERMOSELVA |  | 0 | 7350.1978 | 0 | 7350.1978 | 26208.2427
TOTAL MWh |  | 2897636.6111 | 1738159.7402 | 712914.2549 | 5348710.6061 | 15385073.9382
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 145.0919 | 1028.0527
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2025 | MARZO 2024 | 2025 | 2025 / 2024
|  | 2025-03-26 19:00 | 2024-03-19 19:00 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45742.7917 | 45370.7917 | 45742.7917 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 16.6208 | 0 | 16.6208 | -10000%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 0 | 0 | 0%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0 | 0%
Total AGROAURORA S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | 7.2753 | 7.7721 | 7.2753 | -3514%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | 7.2753 | 7.7721 | 7.2753 | -3514%
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 20.4274 | 20.4736 | 20.4274 | -12.32%
Total ANDEAN POWER S.A.C. |  | 20.4274 | 20.4736 | 20.4274 | -12.32%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 3.0421 | 0 | 3.0421 | 0%
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 3.0421 | 0 | 3.0421 | 0%
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0 | 0.49472 | 0 | -10000%
Total ATRIA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 0.49472 | 0 | -10000%
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | 0 | 0 | 0 | -10000%
Total BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  | 0 | 0 | 0 | -10000%
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | 223.8864 | 222.9017 | 223.8864 | -4048%
Total CELEPSA |  | 223.8864 | 222.9017 | 223.8864 | -4048%
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 19.7457 | 19.1207 | 19.7457 | 12.21%
Total CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  | 19.7457 | 19.1207 | 19.7457 | 12.21%
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H.+SANTA+ROSA+I | 0 | 1.005 | 0 | -3594%
| C.H.+SANTA+ROSA+II | 0 | 1.6601 | 0 | -805.7%
Total CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 0 | 2.6651 | 0 | -1913%
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 147.993 | 146.252 | 147.993 | 77.41%
| C.H. YANANGO | 42.379 | 42.037 | 42.379 | 59.55%
Total CHINANGO S.A.C. |  | 190.372 | 188.289 | 190.372 | 73.49%
COGENERACION OQUENDO SAC | C.T. OQUENDO | 31.4603 | 2.0094 | 31.4603 | 164766%
Total COGENERACION OQUENDO SAC |  | 0 | 2.0094 | 0 | 0%
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total COLCA SOLAR S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5551 | 1.6003 | 1.5551 | 0%
| C.H. CHARCANI II | 0.3866 | 0.50877 | 0.3866 | 0%
| C.H. CHARCANI III | 4.5589 | 3.7761 | 4.5589 | 0%
| C.H. CHARCANI IV | 10.0813 | 14.7991 | 10.0813 | 0%
| C.H. CHARCANI V | 143.8886 | 143.1226 | 143.8886 | 12307%
| C.H. CHARCANI VI | 8.4815 | 8.8584 | 8.4815 | 0%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0%
Total EGASA |  | 168.952 | 172.6652 | 168.952 | 14312%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 9.831 | 9.7655 | 9.831 | 44.26%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8983 | 9.9004 | 9.8983 | -19.29%
| C.H. RUNATULLO II | 20.1838 | 20.0344 | 20.1838 | 68.72%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1915 | 1.368 | 20.1915 | 76.36%
| C.H. SANTA CRUZ I | 5.8663 | 6.5765 | 5.8663 | -619%
| C.H. SANTA CRUZ II | 6.6251 | 6.897 | 6.6251 | -485.7%
Total EGEJUNIN |  | 72.596 | 54.5417 | 72.596 | -56.61%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 164.81 | 167.534 | 164.81 | -150.2%
Total EGEMSA |  | 164.81 | 167.534 | 164.81 | -150.2%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.327 | 7.6166 | 7.327 | 1069%
| C.H. ARICOTA II | 3.1554 | 0 | 3.1554 | 0%
| C.T. INDEPENDENCIA | 0 | 22.4191 | 0 | -10000%
Total EGESUR |  | 10.4825 | 30.0357 | 10.4825 | -6660%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.566 | 3.279 | 3.566 | -1260%
Total ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  | 3.566 | 3.279 | 3.566 | -1260%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 652.4547 | 651.2562 | 652.4547 | 826.1%
| C.H. RESTITUCION | 217.0321 | 216.2078 | 217.0321 | 897.1%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ELECTROPERU |  | 869.4868 | 867.464 | 869.4868 | 843.8%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.0061 | 0 | 5.0061 | -36.65%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  | 5.0061 | 0 | 5.0061 | -36.65%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 20.0572 | 20.024 | 20.0572 | 19.31%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  | 20.0572 | 20.024 | 20.0572 | 19.31%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H.+RENOVANDES+H1 | 20.3406 | 20.4648 | 20.3406 | -68.87%
Total EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  | 20.3406 | 20.4648 | 20.3406 | -68.87%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 459.6079 | 418.3753 | 459.6079 | 1807%
| P.C.H. CHAGLLA | 6.4478 | 6.5168 | 6.4478 | 22.26%
Total EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | 466.0557 | 424.8921 | 466.0557 | 1777%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | 95.0372 | 60.4707 | 95.0372 | 1524%
Total EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 95.0372 | 60.4707 | 95.0372 | 1524%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 19.607 | 19.969 | 19.607 | -2.778%
Total EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  | 19.607 | 19.969 | 19.607 | -2.778%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 17.9842 | 15.5175 | 17.9842 | -254.7%
Total EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 17.9842 | 15.5175 | 17.9842 | -254.7%
ENEL GENERACION PERU / ORYGEN | BESS-VENTANILLA | -0.2501 | -0.243 | -0.2501 | -440.3%
| C.E. WAYRA EXTENSION | 113.7511 | 35.548 | 113.7511 | 43893%
| C.E. WAYRA I | 110.3749 | 74.437 | 110.3749 | 7118%
| C.H. CALLAHUANCA | 80.9014 | 47.949 | 80.9014 | 5710%
| C.H. HER 1 | 0.65542 | 0.647 | 0.65542 | 0%
| C.H. HUAMPANI | 30.5068 | 30.293 | 30.5068 | 0%
| C.H. HUINCO | 263.9676 | 259.061 | 263.9676 | 2431%
| C.H. MATUCANA | 132.7661 | 133.085 | 132.7661 | -515.6%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.3676 | 63.943 | 64.3676 | -334.8%
| C.S. Clemesí | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. SANTA ROSA I | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 180.485 | 0 | -4158%
| C.T. VENTANILLA | 204.1666 | 287.049 | 204.1666 | -7989%
Total ENEL GENERACION PERU / ORYGEN |  | 1001.2073 | 1112.254 | 1001.2073 | 0%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2025 | MARZO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-03-26 19:00 | 2024-03-19 19:00 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45742.7917 | 45370.7917 | 45742.7917 | %
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | 46.3703 | 49.146 | 46.3703 | -292.2%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENEL GENERACION PIURA S.A. |  | 46.3703 | 49.146 | 46.3703 | -292.2%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 33.6425 | 51.0599 | 33.6425 | -5080%
| C.E. TALARA | 1.2584 | 0 | 1.2584 | -4303%
Total ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 34.9009 | 51.0599 | 34.9009 | -5012%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | 71.301 | 39.039 | 71.301 | 18060%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  | 71.301 | 39.039 | 71.301 | 18060%
ENGIE | BESS-CHILCA1 | -2.0865 | -0.19245 | -2.0865 | 23481%
| C.E. PUNTA LOMITAS | 91.8609 | 38.0525 | 91.8609 | 6260%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 4.872 | 2.3626 | 4.872 | -4980%
| C.H. QUITARACSA | 0 | 114.3751 | 0 | 10025%
| C.H. YUNCAN | 86.942 | 0 | 86.942 | -3408%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. CHILCA 1 | 754.0299 | 780.7625 | 754.0299 | 4591%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 106.5708 | 0 | -10000%
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total ENGIE |  | 935.6182 | 1041.931 | 935.6182 | 1535%
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | 519.2379 | 548.4061 | 519.2379 | -400.2%
Total FENIX POWER PERÚ |  | 519.2379 | 548.4061 | 519.2379 | -400.2%
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | BESS-8DEAGOSTO | -0.01169 | -0.00906 | -0.01169 | -5084%
| C.H. 8 DE AGOSTO | 20.9621 | 20.8768 | 20.9621 | 62.36%
| C.H. EL CARMEN | 7.8967 | 8.4747 | 7.8967 | -3057%
Total GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | 28.8471 | 29.3424 | 28.8471 | -837.9%
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 7.7347 | 3.2355 | 7.7347 | -4.8%
| C.H. ÁNGEL II | 20.3972 | 20.3984 | 20.3972 | -4.788%
| C.H. ÁNGEL III | 20.4019 | 20.4015 | 20.4019 | -950.5%
| C.H. LA JOYA | 20.0677 | 20.384 | 20.0677 | 0%
Total GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 68.6016 | 64.4193 | 68.6016 | -319.8%
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | 74.7908 | 0 | 74.7908 | 0%
Total GM OPERACIONES S.A.C. |  | 74.7908 | 0 | 74.7908 | 0%
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0%
Total GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0 | 0 | 0 | 0%
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | 0.00449 | 6e-05 | 0.00449 | -9968%
Total GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0.00449 | 6e-05 | 0.00449 | -9968%
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | 0.06507 | 0.51677 | 0.06507 | -10000%
Total GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  | 0.06507 | 0.51677 | 0.06507 | -10000%
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 18.5546 | 18.6114 | 18.5546 | -82.49%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  | 18.5546 | 18.6114 | 18.5546 | -82.49%
HUAURA POWER GROUP S.A. | BESS-YARUCAYA | 0.00241 | -0.00482 | 0.00241 | -14655%
| C.H. YARUCAYA | 16.7837 | 18.428 | 16.7837 | -10000%
Total HUAURA POWER GROUP S.A. |  | 16.7861 | 18.4232 | 16.7861 | -10000%
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0%
| C.T. RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 89.3644 | 90.9085 | 89.3644 | 7486%
Total INLAND ENERGY SAC |  | 89.3644 | 90.9085 | 89.3644 | 7486%
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 2.0397 |  | 2.0397
Total INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  | 2.0397 |  | 2.0397
KALLPA GENERACION S.A. | BESS-KALLPA | -0.01259 | 0 | -0.01259 | 0%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 562.4732 | 561.0702 | 562.4732 | 36.88%
| C.T. KALLPA | 648.7403 | 188.6171 | 648.7403 | 366.6%
| C.T. LAS FLORES | 310.1951 | 303.5877 | 310.1951 | 571.3%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 0 | 10.1367 | 0 | 338.1%
Total KALLPA GENERACION S.A. |  | 1521.396 | 1063.4116 | 1521.396 | 292.3%
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0%
Total KONDU SAC |  | 0 | 0 | 0 | 0%
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 82.008 | 81.578 | 82.008 | 64.95%
Total LA VIRGEN |  | 82.008 | 81.578 | 82.008 | 64.95%
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 0 | 3.5658 | 0 | -135%
Total MAJA ENERGIA S.A.C. |  | 0 | 3.5658 | 0 | -135%
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MINERA CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0 | 0%
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0 | 0%
Total MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 | 0 | 0 | 0%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | MARZO 2025 | MARZO 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-03-26 19:00 | 2024-03-19 19:00 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 45742.7917 | 45370.7917 | 45742.7917 | %
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.471 | 5.4969 | 5.471 | -0.4726%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 226.7461 | 167.5962 | 226.7461 | 35.29%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.2561 | 91.7197 | 90.2561 | -1.596%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 10.3457 | 9.907 | 10.3457 | 4.429%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 332.8189 | 274.7198 | 332.8189 | 21.15%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | 18.1831 | 7.9629 | 18.1831 | 128.3%
Total PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  | 18.1831 | 7.9629 | 18.1831 | 128.3%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 40.8912 | 22.8924 | 40.8912 | 78.62%
Total PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  | 40.8912 | 22.8924 | 40.8912 | 78.62%
PIER | C.H. MANTA I | 10.049 | 0 | 10.049
Total PIER |  | 10.049 | 0 | 10.049
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.7769 | 3.7057 | 4.7769 | 28.91%
| C.T. LA GRINGA | 2.4406 | 1.7507 | 2.4406 | 39.41%
| C.T.B DOÑA CATALINA | 2.4007 | 1.994 | 2.4007 | 20.4%
| C.T.B. CALLAO | 2.406 | 1.1056 | 2.406 | 117.6%
Total PETRAMAS |  | 12.0242 | 8.556 | 12.0242 | 40.54%
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  | 0 | 0 | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I S.A.C |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.9274 | 111.687 | 110.9274 | -0.6801%
| MCH TUPURI | 1.2581 | 0 | 1.2581
Total SAN GABAN |  | 112.1855 | 111.687 | 112.1855 | 0.4464%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0978 | 20.0227 | 20.0978 | 0.3747%
| C.H. POECHOS II | 9.263 | 6.9649 | 9.263 | 33%
Total SINERSA |  | 29.3608 | 26.9876 | 29.3608 | 8.794%
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 47.2331 | 0 | 47.2331 | #DIV/0!
| C.H. CHEVES | 174.1575 | 173.4971 | 174.1575 | 0.3806%
| C.H. GALLITO CIEGO | 39.4845 | 29.8884 | 39.4845 | 32.11%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 45.9148 | 46.3637 | 45.9148 | -0.9682%
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 3.8618 | 0 | -100%
| C.H. OROYA | 0 | 8.0814 | 0 | -100%
| C.H. PACHACHACA | 9.0927 | 6.9285 | 9.0927 | 31.24%
| C.H. PARIAC | 2.0397 | 3.9249 | 2.0397 | -48.03%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 108.8787 | 0 | 108.8787
Total STATKRAFT S.A |  | 426.801 | 272.5457 | 426.801 | 56.6%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR SAC. |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 0 | 288.1585 | 0 | -100%
Total TERMOCHILCA |  | 0 | 288.1585 | 0 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7941.779 | 7550.3069 | 7941.779 | 5.185%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LA INTERCAMBIOS) |  | 7941.779 | 7550.3069 | 7941.779 | 5.185%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR desde el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN desde el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7941.779
Fecha: |  | 26/03/2025
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/03/2025 | 12:15 | 7742.2445 | 0 | 0 | 7742.2445 | 20:15 | 7565.806 | 0 | 0 | 7565.806
02/03/2025 | 12:00 | 6928.5974 | 0 | 0 | 6928.5974 | 20:15 | 7612.4514 | 0 | 0 | 7612.4514
03/03/2025 | 15:15 | 8092.8558 | 0 | 0 | 8092.8558 | 19:45 | 7806.4916 | 0 | 0 | 7806.4916
04/03/2025 | 14:45 | 8149.0383 | 0 | 0 | 8149.0383 | 19:30 | 7775.2592 | 0 | 0 | 7775.2592
05/03/2025 | 12:00 | 8079.5946 | 0 | 0 | 8079.5946 | 19:00 | 7659.9544 | 0 | 0 | 7659.9544
06/03/2025 | 15:30 | 8132.8693 | 0 | 0 | 8132.8693 | 19:30 | 7778.4034 | 0 | 0 | 7778.4034
07/03/2025 | 11:45 | 8045.1772 | 0 | 0 | 8045.1772 | 19:30 | 7746.7577 | 0 | 0 | 7746.7577
08/03/2025 | 12:00 | 7840.4269 | 0 | 0 | 7840.4269 | 19:30 | 7591.2904 | 0 | 0 | 7591.2904
09/03/2025 | 12:30 | 6960.0389 | 0 | 0 | 6960.0389 | 20:15 | 7662.2624 | 0 | 0 | 7662.2624
10/03/2025 | 11:45 | 8045.3115 | 0 | 0 | 8045.3115 | 19:30 | 7677.8179 | 0 | 0 | 7677.8179
11/03/2025 | 16:00 | 7977.2543 | 0 | 0 | 7977.2543 | 19:30 | 7620.6673 | 0 | 0 | 7620.6673
12/03/2025 | 16:00 | 7845.8501 | 0 | 0 | 7845.8501 | 20:00 | 7678.8308 | 0 | 0 | 7678.8308
13/03/2025 | 11:30 | 7881.2283 | 0 | 0 | 7881.2283 | 19:45 | 7606.3765 | 0 | 0 | 7606.3765
14/03/2025 | 12:00 | 7927.8713 | 0 | 0 | 7927.8713 | 19:00 | 7563.8511 | 0 | 0 | 7563.8511
15/03/2025 | 11:45 | 7813.605 | 0 | 0 | 7813.605 | 19:30 | 7600.1796 | 0 | 0 | 7600.1796
16/03/2025 | 12:30 | 6858.6161 | 0 | 0 | 6858.6161 | 20:15 | 7483.1693 | 0 | 0 | 7483.1693
17/03/2025 | 16:00 | 7977.7724 | 0 | 0 | 7977.7724 | 19:00 | 7728.3784 | 0 | 0 | 7728.3784
18/03/2025 | 11:45 | 8008.7575 | 0 | 0 | 8008.7575 | 19:45 | 7752.1903 | 0 | 0 | 7752.1903
19/03/2025 | 11:45 | 8022.3853 | 0 | 0 | 8022.3853 | 19:00 | 7701.8542 | 0 | 0 | 7701.8542
20/03/2025 | 11:45 | 8040.5994 | 0 | 0 | 8040.5994 | 20:00 | 7803.9316 | 0 | 0 | 7803.9316
21/03/2025 | 11:45 | 8134.8742 | 0 | 0 | 8134.8742 | 19:00 | 7788.1438 | 0 | 0 | 7788.1438
22/03/2025 | 12:00 | 7966.2493 | 0 | 0 | 7966.2493 | 19:00 | 7666.9073 | 0 | 0 | 7666.9073
23/03/2025 | 12:45 | 6959.4833 | 0 | 0 | 6959.4833 | 20:30 | 7645.7412 | 0 | 0 | 7645.7412
24/03/2025 | 15:15 | 8105.1748 | 0 | 0 | 8105.1748 | 19:00 | 7820.6796 | 0 | 0 | 7820.6796
25/03/2025 | 15:15 | 8203.4154 | 0 | 0 | 8203.4154 | 19:30 | 7925.8561 | 0 | 0 | 7925.8561
26/03/2025 | 11:45 | 8250.4653 | 0 | 0 | 8250.4653 | 19:00 | 7941.779 | 0 | 0 | 7941.779
27/03/2025 | 14:45 | 8208.1496 | 0 | 0 | 8208.1496 | 19:00 | 7882.0141 | 0 | 0 | 7882.0141
28/03/2025 | 11:45 | 8329.7782 | 0 | 0 | 8329.7782 | 19:00 | 7921.3004 | 0 | 0 | 7921.3004
29/03/2025 | 12:15 | 7867.0498 | 0 | 0 | 7867.0498 | 19:30 | 7737.6775 | 0 | 0 | 7737.6775
30/03/2025 | 12:45 | 6952.89 | 0 | 0 | 6952.89 | 20:15 | 7705.5331 | 0 | 0 | 7705.5331
31/03/2025 | 15:00 | 8098.3381 | 0 | 0 | 8098.3381 | 19:15 | 7807.5909 | 0 | 0 | 7807.5909

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 01/03/2025 12:27:37 | Desconectó la línea L-6024 ( Azangaro - Putina) de 60 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las S.E. Huancané y Ananea con un total de 8.66 MW. A las 12:30:31 h, se energizó la línea L-6024 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 8.66
SHOUGANG HIERRO PERU | L. EL HIERRO - MARCONA - LINEA L-2299 | 01/03/2025 14:33:00 | Desconectó la línea L-2299 (Marcona - El Hierro) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T" en el vano comprendido entre las estructuras E36 - E37, debido al acercamiento de una grúa con el conductor de la línea, según lo informado por SHOUGANG HIERRO PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. El Hierro con un total de 84 MW. A las 16:33 h, se conectó la línea L-2299 y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 80
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA - LINEA L-5034 | 01/03/2025 14:33:42 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-5034 ( Poroma - Ocoña ) de 500 kV, por falla monofásica en la fase "T", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ATLANTICA TRANSMISION SUR, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección diferencial (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre MARCOBRE redujo su carga en 3.96 MW en la S.E. Mina Justa. Asimismo, se redujo la generación de la C.E. Wayra en 60.6 MW. A las 14:35 h se coordinó recuperar la carga reducida. |  | 3.96
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 01/03/2025 22:15:23 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Ilave y Pomata, con un total de 4.20 MW. A las 22:18:20 h, se conectó la línea L-6027 y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 4.2
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 02/03/2025 13:52:04 | Desconectó la línea L-2233 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) de 220 kV por actuación de su protección de distancia (21), debido a falla monofásica en la fase "S" a 92 km desde la S.E. Chimbote 1, cuya causa no fue identificada durante la inspección, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Sider Perú redujo su carga en 3.06 MW. A las 13:58 h, se coordinó con Sider Perú recuperar su carga reducida. A las 14:04:22 h, se conectó la línea. |  | 3.06
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - CAMPAS - LINEA L-5021 | 03/03/2025 00:49:41 | Desconectó la línea L-5021 (Colcabamba - Campas) de 500 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 56 km desde la S.E. Colcabamba, debido al al colapso de la estructura T101 debido al deslizamiento del terreno, lo cual provocó la afectación de las estructuras T98, T99, T100 y T102, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. No se reportó interrupción de suministros en el SEIN. Como consecuencia, MINA JUSTA redujo su carga en 2.35 MW. A las 00:52 h se coordinó recuperar la carga reducida de MINA JUSTA. La línea quedó indisponible para su revisión. Por otro lado, la empresa ELECTROCENTRO informó que la caída de las estructuras de TRANSMANTARO, afectaron las redes de media tensión interrumpiendo los suministros de la S.E Balvín con un total de 0,220 MW. |  | 2.35
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 03/03/2025 06:59:00 | Desconectó la línea L-6024 (Azangaro - Putina) en 60 kV, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Putina con un total de 7.3 MW. A las 07:02 h se conectó la línea L-6024 y se procede a recuperar el suministro interrumpido. | 7.3
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 03/03/2025 07:40:19 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica en la fase "R", debido al acercamiento de cable de guarda a conductor de fase en la estructura E05-E06 en la línea de Derivación de Ticlio, originado por intensas nevadas en la zona, según lo informado por MINERA VOLCAN, titular del tramo de derivación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio con un total de 10.70 MW, correspondiente a MINERA VOLCAN. A las 08:57:37 h se conectó la línea L-6533 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 03/03/2025 14:01:12 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV por actuación de su protección de sobrecorriente de fases ante una falla debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Sihuas, Tayabamba y Llacuabamba con un total de 45.73 MW. A las 14:15 h se conectó la línea L-1132 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 46
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/03/2025 02:17:29 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) ante una falla debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE Ananea y Huancané con un total de 1.82 MW. A las 02:18:10 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 1.82
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/03/2025 06:21:33 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE Ananea y Huancané con un total de 2.15 MW. A las 06:22:26 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 2.15
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/03/2025 07:11:35 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE Ananea y Huancané con un total de 2.49 MW. A las 07:12:43 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 2.49

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/03/2025 07:21:20 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE Ananea y Huancané con un total de 1.47 MW. A las 07:22:03 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 1.47
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/03/2025 07:29:48 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE Ananea y Huancané con un total de 0.01 MW. A las 07:30:42 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 0.01
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 04/03/2025 08:01:53 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro – Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial ante una falla debido a intensa nevada en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE Ananea y Huancané con un total de 0.01 MW. A las 08:02:50 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 0.01
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 04/03/2025 14:47:34 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA ARES, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la carga de 6.943 MW en la S.E. Caylloma. A las 14:53:09 h, se conecto la línea y se recupero la carga interrumpida. | 6.43
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 05/03/2025 12:53:01 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jahuay, Bella Unión y Chala con un total de 14.39 MW. A las 12:54:45 h, se conectó la línea L-6672 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 14.39
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 05/03/2025 13:02:13 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a una cadena de aisladores rota y conductor desprendido en la estructura EAT-184, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jahuay, Bella Unión y Chala con un total de 9.09 MW. A las 13:03:46 h, se realizó intento de conexión de la línea L-6672 sin éxito. A las 18:12 h, se conectó la línea L-6672 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.09
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 05/03/2025 17:11:25 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 kV en la S.E. Kiman Ayllu por actuación de su protección de sobrecorriente de fases, ante un incremento de corriente en la fase "S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Sihuas, Tayabamba y Llacuabamba con un total de 44 MW. A las 17:17 h, se conectó la línea L-1132 y se recuperó todo el suministro interrumpido. | 44
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. MARCONA - SAN NICOLÁS - LINEA L-6627 | 05/03/2025 17:20:08 | Desconectaron las líneas L-6627 y L-6628 (Marcona - San Nicolás) de 60 kV por actuación de la protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T" de la línea L-6628, debido a inclinación del poste P64 de la línea L-6628 debido a rotura de una de sus retenidas, de acuerdo con lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de las líneas. Por otro lado, durante el evento desconectó la línea L-6627 en la S.E Marcona por actuación indeseada de su sistema de protección. Como consecuencia, se interrumpió el suministro del usuario libre Shougang Hierro Perú en la S.E. San Nicolás con un total de 49 MW. Las líneas quedaron indisponibles para su inspección. A las 18:28:18 h, se conectó la línea L-6627. A las 18:31 h, se procedió a recuperar la carga interrumpida del usuario libre Shougang Hierro Perú hasta 40 MW para evitar sobrecargar la línea L-6627, es decir, se coordinó rechazar 9 MW de la carga del usuario libre. La línea L-6628 continúa indisponible. | 49
ELECTROCENTRO | L. HUAYUCACHI - SALESIANOS - LINEA L-6631 | 06/03/2025 05:53:13 | Desconectó la línea L-6631(Huayucachi - Salesianos) por falla monofásica en la fase "S" en la estructura E25, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Salesianos, Parque Industrial, Chupaca, Huarisca, Chala Nueva, Concepción, Xauxa, ingenio, Comas y Matapa con un total de 23.723 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Runatullo II y Runatullo III que generaban un total de 39.87 MW. A las 07:30 h, se conectó la línea L-6631 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. A las 07:55 h y 07:58 h las CC.HH Runatullo III y II respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 23.72
ISA PERU | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 07/03/2025 02:23:47 | Se produjo la desconexión de la línea L-2253 (Conococha - Vizcarra) de 220 kV por la actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “S” que evolucionó a una falla bifásica entre las fases "S" y "T", ocasionada por la caída de la torre N° 364, ubicada a 0,5 km de la S.E. Vizcarra, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. Asimismo, durante el evento, desconectó la línea L-2254 (Paragsha Nueva - Vizcarra) en la S.E. Paragsha Nueva 220 kV por actuación de su protección distancia en zona 2, seguidamente se abrió el interruptor IN-2406 en la S.E. Vizcarra 220 kV por actuación de su protección 50BF, lo que desenergizó el anillo de 220 kV de la S.E. Vizcarra, originando la desconexión de las líneas L-2286, L-2262, L-2255, SVC-3 y L-2252 en dicha subestación. | 125.55

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 07/03/2025 06:03:21 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona – Bella Unión) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla, debido al contacto de ave con el conductor de la línea en la estructura EAT30, según lo informado por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Jahuay, de propiedad de Shougang Hierro Perú, Bella Unión y Chala, de propiedad de SEAL, con un total 15.77 MW. A las 06:05:55 h, se conectó la línea L-6672 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 15.77
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 07/03/2025 15:25:07 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-2233 (Trujillo Norte - Chimbote 1) de 220 kV por falla monofásica en la fase “T” a una distancia de 1.4 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a causa se encuentra en revisión, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de la protección distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú redujo 3 MW de carga. |  | 3
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2022 | 07/03/2025 17:04:59 | Desconectaron las líneas L-2022 y L-2023 (Socabaya - Tintaya Nueva) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" a 50.6 km de la S.E Tintaya Nueva, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR, titular de las líneas. Como consecuencia el usuario libre MINERA Antapacay redujo su carga en 57 MW. A las 17:10 h, se conectó la línea L-2022 y a las 17:11 h, se conectó la línea L-2023. |  | 57
ELECTRONOROESTE S.A. | L. PIURA OESTE - CATACAOS - LINEA L-6560 | 08/03/2025 01:49:19 | Desconectó la línea L-6560 ( Piura Oeste - Catacaos) de 60 kV, por falla bifásica en las fases "S" y "T" a una distancia de 36.2 km desde la S.E. Piura Oeste, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Unión, Santa Sechura y Constante con un total de 15.73 MW. A las 01:55:14 h se energizó la línea L-6560 y se recuperó el suministro interrumpido. | 15.73
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 08/03/2025 14:42:56 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV en la S.E. Callalli, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Caylloma y Ares con un total de 7.788 MW aproximadamente. A las 14:44:33 h se conectó la línea L-6015 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 7.79
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 08/03/2025 14:54:42 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 60 kV en la S.E. Callalli, por actuación de su protección distancia ante una falla en la línea, según lo informado por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Caylloma y Ares con un total de 4.588 MW. A las 15:03:14 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 4.59
MINERA BUENAVENTURA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 09/03/2025 07:02:33 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV por actuación de su protección de distancia ante una falla monofásica en la fase "R" a 3.85 km de la S.E Ares, por fuertes nevadas en la zona de falla, según lo informado por MINERA BUENAVENTURA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancarama y Chipmo con un total de 5.02 MW. A las 07:26:38 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 5.02
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 09/03/2025 07:36:00 | Desconectó la línea L-6007 (Puno – Tucari) de 60 kV debido a falla monofásica en la fase "R", debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 0.034 MW de la carga de la Minera Aruntani, en la S.E. Tucari. A las 09:43:03 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.03
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 09/03/2025 14:48:58 | Desconectó la línea L-2232 (Chimbote 1 - Trujillo Norte) de 220 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 58 km desde la S.E.Chimbote 1, debido a quema de vegetación debajo de la línea, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú disminuyó 5 MW de su carga. A las 14:52 h, se coordinó con Sider Perú recuperar su carga reducida. A las 15:15:04 h, se conectó la línea L-2232. |  | 5
MINERA ANTAMINA | L. VIZCARRA - ANTAMINA - LINEA L-2255 | 10/03/2025 13:07:28 | Desconectó la línea L-2255 (Vizcarra - Antamina) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R" debido a una falla en el pararrayo ubicado en la bahía de la Línea L-2255 en la SE Antamina, según lo informado por MINERA ANTAMINA, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia iniciando el ciclo de recierre monofásico, sin embargo, al persistir la falla se produjo un recierre no exitoso desconectando la línea. Como consecuencia el anillo de Vizcarra quedó dividido en dos sectores, la primera el SVC con la línea L-2252 (Tingo María - Vizcarra) y el segundo con las líneas L-2254 (Vizcarra - Paragsha II), L-2262 (Vizcarra - Huallanca Nueva) y L-2286 (Vizcarra - Antamina.). La Línea L-2253 (Vizcarra - Conococha) se encontraba con los interruptores IN-2402 e IN-2400 abiertos como parte de su mantenimiento programado. Así mismo el usuario libre Minera Antamina redujo 37.23 MW de carga. La línea L-2255 quedó fuera de servicio para su inspección. A las 13:21 h se cerró el anillo de la S.E. Vizcarra procediendo a restablecer el suministro afectado. |  | 37.23
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 11/03/2025 18:03:10 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Pomata e Ilave, un total de 6.15 MW. A las 18:06 h, la línea L-6027 entró en servicio y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.15
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 11/03/2025 20:53:16 | Desconectó la líneaL-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV por actuación de su protección de distancia debido a falla en la fase "R" a 29.7 km desde la S.E. Nepeña, debido a causa no informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Casma 10.8 MW. A las 20:56:04 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10.8

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 11/03/2025 21:34:40 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 66 kV por actuación de su protección de distancia (21), debido a falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por STATKRAFT. Como consecuencia, se interrumpió la carga de la S.E. Cobriza II con 11.11 MW. La línea quedó indisponible para su inspección. | 11.11
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 13/03/2025 15:46:32 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de su sistema de protección de distancia (21) debido a falla en la fase "R" a 37 km desde la S.E. Puno, debido a causa no informada por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Aruntani en la S.E. Tucari con 0.4 MW. A las 15:51:25 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 0.4
HIDRANDINA | L. MOYOCOCHA - CAJAMARCA - LINEA L-6041 | 13/03/2025 16:13:00 | Desconectó la línea L-6041 (Moyococha - Cajamarca) de 60 kV debido a falla monofásica en la fase "S" ocasionada por descargas atmosféricas, según lo informado or HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, quedaron fuera de servicio las líneas L-6047/L-6048/L-6634 (Cajamarca - San Marcos - Aguas Calientes - Cajabamba)., interrumpiendo un total de 2.2 MW de las subestaciones Cajabamba y La Morena de 60 kV. Asimismo, desconectó la C.H. Potrero con 20 MW. A las 17:47 h, se conectó la línea y se recuperaron los suministros interrumpidos. | 2.2
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 14/03/2025 07:44:29 | Desconectó la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV por actuación de la protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase "S" a 50.1 km de la S.E Tintaya, debido a condiciones climáticas adversas, según lo informado por por ATN, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre Minera Hudbay con un total de 89.27 MW. A las 07:59 h, se conectó la línea L-2024 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 89.27
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 14/03/2025 19:05:06 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ilave y Pomata con un total de 6.6 MW. A las 19:06 h, se conectó la línea L-6027 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 6.6
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2023 | 15/03/2025 15:44:00 | Desconectó la línea L-2023 (Socabaya - Tintaya Nueva) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección distancia seguido de un recierre no exitoso. Como consecuencia, el usuario libre Minera Hudbay redujo 0.8 MW de su carga. A las 15:57 h, se conectó la línea L-2023 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 0.8
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA - CT CENTRAL | 16/03/2025 13:43:53 | Desconectó la C.T. Paramonga con 6 MW por actuación de su sistema de protección, debido a una perturbación eléctrica ajena a la central, según lo informado por AGROINDUSTRIAL, titular de la central. Como consecuencia el cliente Quimpac disminuyó su carga de 30 MW a 3 MW. A las 13:57 h se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 15:47:04 h la C.T. Paramonga sincronizó con el SEIN. |  | 27
ELECTRONOROESTE S.A. | L. CATACAOS - LA UNION - LINEA L-6561 | 16/03/2025 17:38:17 | Desconectó la línea L-6561 (Catacaos - La Unión) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido al contacto de ave de rapiña con el conductor de la línea en estructura N°029, según lo informado por ELECTRONOROESTE S.A., titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante, con un total de 10.41 MW. A las 18:32 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.41
ELECTRONOROESTE S.A. | L. LAS LOMAS - QUIROZ - LINEA L-6571 | 17/03/2025 00:47:00 | Desconectó la línea L-6571 (Las Lomas - Quiroz) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 39.4 km de la S.E Las Lomas, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRONOROESTE S.A., titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministros de la S.E. Quiroz con un total de 1.5 MW. A las 00:54 h, se conectó la línea L-6571 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.5
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 20/03/2025 14:51:00 | Se produjo el recierre exitoso simultaneo en las líneas L-2055 y L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) en 220 kV por falla monofásica en la fase "T", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ATN, titular de las líneas. La falla fue despejada por activación de la protección diferencial (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, Minera Las Bambas redujo su carga en 94.08 MW. A las 14:52 h se coordinó recuperar su carga. |  | 94.08

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 22/03/2025 16:47:40 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla cuya causa no fue informada por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.1 MW. A las 16:59 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 0.1
HIDRANDINA | L. POMABAMBA - HUARI - LINEA L-6693 | 23/03/2025 17:34:01 | Desconectó la línea L-6693 (Pomabamba - Huari) de 60 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas a 50.2 km de la S.E Pomabamba, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Huari con 1.68 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huallín cuando generaba 3 MW. A las 17:36:05 h se conectó la línea L-6693 y se procedió a recuperar la carga interrumpida y conectar la central hidroeléctrica. | 1.68
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 24/03/2025 11:12:00 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 142.66 km desde la S.E. Mazuco, debido al acercamiento de vegetación al conductor de la línea, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con 22.81 MW. A las 11:18 h, se energizó la línea L-1015 desde la S.E. Mazuco. A las 11:24 h, se conectó la línea en la S.E. Puerto Maldonado y se recuperó la carga interrumpida. | 22.81
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 24/03/2025 14:18:27 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-1103 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S" a una distancia de 53.93 km desde la S.E. Chimbote 1, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de su protección de distancia (21) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre SIDER PERÚ bajó su carga en 1.8 MW. |  | 1.8
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA - LINEA L-2201 | 24/03/2025 19:38:57 | Desconectaron simultáneamente las líneas L-2201 y L-2202 (Campo Armiño - Pomacocha) de 220 kV por actuación de protección de distancia ante una falla bifásica a tierra en las fases "R" y "T" a 187,5 km de la S.E Pomacocha, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERÚ, titular de las líneas. Como consecuencia, el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 16.65 MW. A las 20:21 h y 20:22 h, se conectaron las líneas L-2201 y L-2202, respectivamente. |  | 16.65
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 25/03/2025 15:59:47 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) en 60 kV, por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R", debido a causas que no fueron informadas por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.05 MW. A las 16:16:48 h se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.05
STATKRAFT S.A | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 25/03/2025 16:33:35 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) en 60 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas, según lo declarado por STATKRAFT, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 34,87 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 18.65 MW. A las 16:35:19 h se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 34.87
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 26/03/2025 10:01:49 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV por falla monofásica en la fase "T" a una distancia de 64.24 km desde la S.E. San Gabán, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministros de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 22.61 MW. Asímismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban 60.9 MW en total por actuación de su Esquema Especial de Protección. A las 10:08 h, se conectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Mazuco. A las 10:10 h, se conectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) y se procedió a recuperar la carga interrumpida en la S.E. Puerto Maldonado. A las 10:22 h, el grupo G2 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 10:29 h, el grupo G1 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 10:30 h, el grupo G2 de la C.H. Angel II sincronizó con el SEIN. A las 10:42 h, el grupo G1 de la C.H. Angel II sincronizó con el SEIN. A las 11:22 h, el grupo G2 de la C.H. Angel I sincronizó con el SEIN. A las 11:25 h, el grupo G1 de la C.H. Angel I sincronizó con el SEIN. | 22.61
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 27/03/2025 13:57:23 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Aruntani) de 60 kV por falla monofásica en la fase "R" a 50 km de la S.E. Puno, debido a causa no informada por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el el suministro de la S.E. Tucari con 0.3 MW. A las 14:08:50 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 0.3
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 27/03/2025 16:55:39 | Se produjo recierre exitoso en las líneas L-2055 y L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) en 220 kV debido a falla monofásica en la fase "R" a 20.8 km de la S.E Las Bambas, por causa que se encuentra en investigación, según lo informado por ATN 2, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su protección diferencial de línea (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia Minera Las Bambas interrumpió 110.44 MW de carga. A las 16:57 h, se coordinó con Minera Las Bambas recuperar el suministro interrumpido. |  | 110.44
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 28/03/2025 15:34:45 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) en 60 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 13.39 MW. A las 15:35:56 h, se energizó la línea L-6024 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 13.39

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN