## 1.Portada
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
AGOSTO 2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 1.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 1.2. Retiro de Operación Comercial | 2
| 1.3. Potencia Instalada en el SEIN | 2
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
| 1.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 1.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 1.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 1.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 1.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| 1.1. Máxima demanda Por tipo de generación | 8
| 1.2. Participación por Empresas Integrantes | 9
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 1.1. Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| 1.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 1.3. Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| 1.4. Evolución de los caudales | 12
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| 5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio Mensual (US$/MWh) | 14
6. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 6.1. Por Área Operativa | 15
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 16
7.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER
Anexos
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 17
II. MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 20
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 23

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-08-01
[6 empty] | Mes: | Agosto | agosto
[6 empty] | # Mes: | 8
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 31
AGOSTO 2017
[6 empty] | 2017-08-01 | 2016-08-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 1758.168 | 1657.7344 | 6.06 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 2227.6828 | 2257.4924 | -1.32 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 111.4221 | 102.5326 | 8.67 |  | mayor
[5 empty] | Solar | 19.5003 | 19.8078 | -1.55 |  | menor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 4116.77 | 4037.57 | 1.96 | 79.2 | un aumento de
%Participación
Producción de energía de agosto 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 45.78
El total de la producción de energía mensual de agosto 2017 fue de 4 116,77 GWh, lo que representa un aumento de 79,20 GWh (1,96%) en comparación a la producción de agosto 2016. |  |  |  |  | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 1.81
[5 empty] | Diesel | 3.4
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2017 fue de 1 758,17 GWh (6,06% mayor al registrado durante agosto del año 2016). |  |  |  | Residual | 0.54
[5 empty] | Carbón | 2.31
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2017 fue de 2 227,68 GWh, 1,32% menor al registrado durante agosto del año 2016.La participación del gas natural de Camisea fue de 45,78%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,81%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 3,4%, 0,54%, 2,31%, 0,09%, 0,18% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.09
[5 empty] | Bagazo | 0.18
|  |  | Agosto 2017 | Agosto 2016
[6 empty] | 2017 | 216
[5 empty] | Hidro | 1758.168 | 1657.7344 | 42.71% | 41.06%
[5 empty] | Gas Natural | 1959.1058 | 2091.7331 | 47.59% | 51.81%
[5 empty] | Eólico | 111.4221 | 102.5326 | 2.707% | 2.539%
[5 empty] | Carbón | 95.2283 | 90.8679 | 2.313% | 2.251%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 162.32 | 63.4712 | 3.943% | 1.572%
[5 empty] | Solar | 19.5003 | 19.8078 | 0.4737% | 0.4906%
[5 empty] | Bagazo | 7.2833 | 8.0345 | 0.1769% | 0.199%
|  | Total = 4 116,77 GWh |  | Total = 4 037,57 GWh | Biogás | 3.7453 | 3.3856 | 0.09098% | 0.08385%
[6 empty] | 4116.7733 | 4037.5672
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A AGOSTO 2017)
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 es de 89,3 MW de potencia efectiva y 93,2 MW de capacidad instalada.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Potrero | G1 ; G2 | 10 | 19.9 | 20.456 | 29.04.2017
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Marañón | G1 ; G2 ; G3 | 13.8 | 19.4 | 19.683 | 23.06.2017
HUAURA POWER GROUP S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Yarucaya | G1 ; G2 | 13.8 | 15 | 18.068 | 17.08.2017
Total | [6 empty] | 89.3 | 93.207
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo enero - agosto del año 2017
Nota: El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
[10 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica | 39.3 | 52.89%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 47.11%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 74.3 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | FRANCIS | 54.3 |  | 54.3
[10 empty] | TURBINAS A GAS |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  | 0
| Gráfico 1: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a agosto 2017 (MW) | [8 empty] | TOTAL | 54.3 | 35 | 89.3
1.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Ilo 1 | CATKATO | 4.16 | 3.14 | 3.14 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG2 | 13.8 | 42.2 | 29.8 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV3 | 13.8 | 66 | 36.9 | 17.04.2017
AYEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Pías I | G1 ; G2 | 13.8 | 12.6 | 11.99 | 01.06.2017
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Callahuanca | G1;G2;G3;G4 | 10 | 84.17 | 84.17 | 15.06.2017
SINERSA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
Total | [6 empty] | 265.81 | 219.48
Cuadro N° 2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo enero - agosto del año 2017
1.3. POTENCIA INSTALADA DEL SEIN
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICO | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A AGOSTO 2016 (MW) | 4486.74 | 6749.71 | 96 | 243.16 | 11575.6
| POTENCIA INSTALADA A AGOSTO 2017 (MW) | 4874.1372 | 7373.58 | 96 | 243.16 | 12586.876
| VARIACIÓN (%) | 8.634% | 9.243% | 0% | 0% | 8.736%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN agosto 2016 y agosto 2017
Gráfico N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN agosto 2016 y agosto 2017

## 5. GeneraciónSEIN (1)
2.PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a agosto | [10 empty] | <34 | <22 | <10
| 2017-06-04 | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  |  | 2017-06-04 | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidroeléctrica | 2162.7702 | 1896.8937 | 1758.168 | 1657.7344 | 6.058% | 19043.0001 | 15660.0581 | 21.6% | 15107.2154 | 3.659% | 15075962.8893 | AGUA | 2086.3154 | 1844.3964 | 1706.254 | 1609.1369 | 18325.3383 | 15075.9629 | 14442.3383
Termoeléctrica | 1735.8863 | 2046.8053 | 2227.6828 | 2257.4924 | -1.32% | 12736.7754 | 15522.0501 | -17.94% | 13575.2099 | 14.34% | 495469.9531 | CA | 79.4007 | 94.7284 | 95.2283 | 90.8679 | 560.492 | 495.47 | 26.9693
Eólica | 84.8761 | 81.9084 | 111.4221 | 102.5326 | 8.67% | 653.1689 | 656.704 | -0.5383% | 369.329 | 77.81% | 426932.3014 | D2 | 71.3014 | 141.5107 | 139.9501 | 40.5896 | 575.7926 | 426.9323 | 41.1713 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 15.8554 | 16.9451 | 19.5003 | 19.8078 | -1.552% | 141.714 | 152.6042 | -7.136% | 146.117 | 4.44% | 314968.5933 | GN AGUAYTÍA | 0 | 1.8322 | 9.7891 | 15.556 | 52.9934 | 314.9686 | 262.8628 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 3999.388 | 4042.5524 | 4116.7733 | 4037.5672 | 1.962% | 32574.6584 | 31991.4164 | 1.823% | 29197.8713 | 9.568% | 13536439.876 | GN CAMISEA | 1505.9129 | 1735.4458 | 1884.5124 | 2004.7179 | 11057.7047 | 13536.4399 | 12716.8131 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | 411829.5991 | GN MALACAS | 47.2015 | 50.8313 | 64.8043 | 62.2133 | 294.4798 | 411.8296 | 341.684 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 0 | 3.6419 | 0 | 5.3935 | -100% | 16.5952 | 21.2473 | -21.9% | 0.45898 | 4529% | 83524.6609 | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 9.7034 | 83.5247 | 94.5428 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 14.4674 | 161.8% | 584095.1832 | AGUA RER | 76.4548 | 52.4973 | 51.914 | 48.5975 | 717.6619 | 584.0952 | 664.8771 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 3.6419 | 0 | 5.3935 |  | 16.5952 | -16.6342 |  | -14.0084 |  | 32069.3385 | BIOGAS | 2.7807 | 2.9434 | 3.7453 | 3.3856 | 26.1776 | 32.0693 | 18.1835 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | 63051.7229 | BAGAZO | 8.208 | 9.4909 | 7.2833 | 8.0345 | 56.2408 | 63.0517 | 60.1359 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
[11 empty] | 152604.2395 | SOLAR | 15.8554 | 16.9451 | 19.5003 | 19.8078 | 141.714 | 152.6042 | 146.117 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | 656704.0459 | EOLICO | 84.8761 | 81.9084 | 111.4221 | 102.5326 | 653.1689 | 656.704 | 369.329 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | 154568.8376 | R500 | 21.0812 | 10.0225 | 22.3445 | 22.8816 | 102.9159 | 154.5688 | 11.8476 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | 3195.1939 | R6 | 0 | 0 | 0.025446 | 0 | 0.27508 | 3.1952 | 0.99949 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[13 empty] | 3999.388 | 4042.5524 | 4116.7733 | 4037.5672 | 32574.6584 | 31991.4164 | 29197.8713 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[12 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 3.6419 | 0 | 5.3935 | 16.5952 | 21.2473 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.17
[12 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 14.4674 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2097016.0884 | 4888.4675 | 37219.9554 | 42722.673 | 1503805.021 | 42562.75 | 5634.2967 | 95203.9618 | 4526.1028 | 7426.4343 | 18769.8727 | 44491.4677 | 28687.2139 | 358.6412 | 3933312.9464 | 0 | 19888.104
[13 empty] | 0 | 3641.911 | 0 | 5393.5308 | 16595.159 | 21247.3497 | 458.9825 | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.323
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37881.597 | 14467.3762 | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 0 | 0
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 2594.4566 | 0
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 1545047.879 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 42725.2956 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4429 | 3025.9053 | 0
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[20 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[20 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[20 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[20 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.738 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.721 | 31883.5649 | 0 | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4401 | 10252.088 | 0
[20 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 2485347.8271 | 61619.2381 | 7853.4422 | 3.133e-07 | 1171903.0569 | 26533.1395 | 0 | 90345.275 | 2865.7664 | 4307.1129 | 19088.5368 | 92967.2027 | 904.5665 | 0 | 3963735.1641 | 2299.139 | 0
[20 empty] | 30 | 2017 | MAYO | 2585537.365 | 2333.6 | 70188.79 | 1547.8183 | 1233411.785 | 21092.01 | 0 | 103487.09 | 4210.32 | 8877.976 | 15975 | 93012.6 | 24391.31 | 0 | 4164065.6643 | 0 | 0
[20 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | 2086315.413 | 79400.6885 | 71301.4232 | 0 | 1505912.859 | 47201.4791 | 0 | 76454.8038 | 2780.6916 | 8207.9673 | 15855.3959 | 84876.054 | 21081.22 | 0 | 3999387.9953 | 0 | 0
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 1844396.363 | 94728.45 | 141510.72 | 1832.18 | 1735445.75 | 50831.34 | 0 | 52497.32 | 2943.39 | 9490.92 | 16945.07 | 81908.39 | 10022.54 | 0 | 4042552.433 | 3641.911 | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 1706253.96 | 95228.329 | 139950.0656 | 9789.0969 | 1884512.417 | 64804.3089 | 0 | 51914.027 | 3745.3187 | 7283.3323 | 19500.3416 | 111422.1417 | 22344.4779 | 25.4456 | 4116773.2623 | 0 | 0
[20 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | [14 empty] | 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [14 empty] | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [14 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [14 empty] | 0
[21 empty] | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - agosto

## 6. GeneraciónSEIN (2)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a agosto
| 2017-06-02 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-06-04 | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | 2017 | 2016 | 2015
Agua | 2162.7702 | 1896.8937 | 1758.168 | 1657.7344 | 6.058% | 19043.0001 | 15660.0581 | 21.6% | 15107.2154 | 3.659% | Hidro | 2162.7702 | 1896.8937 | 1758.168 | 1657.7344 | 19043.0001 | 15660.0581 | 15107.2154
Gas Natural de Camisea | 1505.9129 | 1735.4458 | 1884.5124 | 2004.7179 | -5.996% | 11057.7047 | 13536.4399 | -18.31% | 12716.8131 | 6.445% | Gas Natural de Camisea | 1505.9129 | 1735.4458 | 1884.5124 | 2004.7179 | 11057.7047 | 13536.4399 | 12716.8131
Gas Natural de Aguaytía | 0 | 1.8322 | 9.7891 | 15.556 | -37.07% | 52.9934 | 314.9686 | -83.18% | 262.8628 | 19.82% | Gas Natural de Aguaytía | 0 | 1.8322 | 9.7891 | 15.556 | 52.9934 | 314.9686 | 262.8628
Gas Natural de Malacas | 47.2015 | 50.8313 | 64.8043 | 62.2133 | 4.165% | 294.4798 | 411.8296 | -28.49% | 341.684 | 20.53% | Gas Natural de Malacas | 47.2015 | 50.8313 | 64.8043 | 62.2133 | 294.4798 | 411.8296 | 341.684
Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 9.246 | -100% | 9.7034 | 83.5247 | -88.38% | 94.5428 | -11.65% | Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 9.7034 | 83.5247 | 94.5428
Carbón | 79.4007 | 94.7284 | 95.2283 | 90.8679 | 4.799% | 560.492 | 495.47 | 13.12% | 26.9693 | 1737% | Carbón | 79.4007 | 94.7284 | 95.2283 | 90.8679 | 560.492 | 495.47 | 26.9693
Residual 500 | 21.0812 | 10.0225 | 22.3445 | 22.8816 | -2.348% | 102.9159 | 154.5688 | -33.42% | 11.8476 | 1205% | Residual 500 | 21.0812 | 10.0225 | 22.3445 | 22.8816 | 102.9159 | 154.5688 | 11.8476
Residual 6 | 0 | 0 | 0.025446 | 0 |  | 0.27508 | 3.1952 | -91.39% | 0.99949 | 219.7% | Residual 6 | 0 | 0 | 0.025446 | 0 | 0.27508 | 3.1952 | 0.99949
Diesel 2 | 71.3014 | 141.5107 | 139.9501 | 40.5896 | 244.8% | 575.7926 | 426.9323 | 34.87% | 41.1713 | 937% | Diesel 2 | 71.3014 | 141.5107 | 139.9501 | 40.5896 | 575.7926 | 426.9323 | 41.1713
Bagazo | 8.208 | 9.4909 | 7.2833 | 8.0345 | -9.349% | 56.2408 | 63.0517 | -10.8% | 60.1359 | 4.849% | Bagazo | 8.208 | 9.4909 | 7.2833 | 8.0345 | 56.2408 | 63.0517 | 60.1359
Biogás | 2.7807 | 2.9434 | 3.7453 | 3.3856 | 10.62% | 26.1776 | 32.0693 | -18.37% | 18.1835 | 76.36% | Biogás | 2.7807 | 2.9434 | 3.7453 | 3.3856 | 26.1776 | 32.0693 | 18.1835
Solar | 15.8554 | 16.9451 | 19.5003 | 19.8078 | -1.552% | 141.714 | 152.6042 | -7.136% | 146.117 | 4.44% | Solar | 15.8554 | 16.9451 | 19.5003 | 19.8078 | 141.714 | 152.6042 | 146.117
Eólico | 84.8761 | 81.9084 | 111.4221 | 102.5326 | 8.67% | 653.1689 | 656.704 | -0.5383% | 369.329 | 77.81% | Eólico | 84.8761 | 81.9084 | 111.4221 | 102.5326 | 653.1689 | 656.704 | 369.329
Producción Total del SEIN | 3999.388 | 4042.5524 | 4116.7733 | 4037.5672 | 1.962% | 32574.6584 | 31991.4164 | 1.823% | 29197.8713 | 9.568% |  | 3999.388 | 4042.5524 | 4116.7733 | 4037.5672 | 32574.6584 | 31991.4164 | 29197.8713
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 3.6419 | 0 | 5.3935 | 16.5952 | 21.2473 | 0.45898
Importación | 0 | 3.6419 | 0 | 5.3935 | -100% | 16.5952 | 21.2473 | -21.9% | 0.45898 | 4529% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 14.4674
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 14.4674 | 161.8%
Intercambios Internacionales | 0 | 3.6419 | 0 | 5.3935 |  | 16.5952 | -16.6342 |  | -14.0084
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - agosto

## 7. GeneraciónSEIN (3)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a agosto
| 2017-06-02 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[13 empty] | 2017-06-04 | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | 2017 | 2016 | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Agua | 76.4548 | 52.4973 | 51.914 | 48.5975 | 6.825% | 717.6619 | 584.0952 | 22.87% | 664.8771 | -12.15% | 2.203% | Hidroeléctrica | 76.4548 | 52.4973 | 51.914 | 48.5975 | 717.6619 | 584.0952 | 664.8771 | 2.203%
Eólica | 84.8761 | 81.9084 | 111.4221 | 102.5326 | 8.67% | 653.1689 | 656.704 | -0.5383% | 369.329 | 77.81% | 2.005% | Eólico | 84.8761 | 81.9084 | 111.4221 | 102.5326 | 653.1689 | 656.704 | 369.329 | 2.005%
Solar | 15.8554 | 16.9451 | 19.5003 | 19.8078 | -1.552% | 141.714 | 152.6042 | -7.136% | 146.117 | 4.44% | 0.435% | Solar | 15.8554 | 16.9451 | 19.5003 | 19.8078 | 141.714 | 152.6042 | 146.117 | 0.435%
Bagazo | 8.208 | 9.4909 | 7.2833 | 8.0345 | -9.349% | 56.2408 | 63.0517 | -10.8% | 60.1359 | 4.849% | 0.1727% | Bagazo | 8.208 | 9.4909 | 7.2833 | 8.0345 | 56.2408 | 63.0517 | 60.1359 | 0.1727%
Biogás | 2.7807 | 2.9434 | 3.7453 | 3.3856 | 10.62% | 26.1776 | 32.0693 | -18.37% | 18.1835 | 76.36% | 0.08036% | Biogás | 2.7807 | 2.9434 | 3.7453 | 3.3856 | 26.1776 | 32.0693 | 18.1835 | 0.08036%
Producción Total RER (*) | 188.1749 | 163.7851 | 193.8652 | 182.358 | 6.31% | 1594.9631 | 1488.5245 | 7.151% | 1258.6426 | 18.26% |  |  | 188.1749 | 163.7851 | 193.8652 | 182.358 | 1594.9631 | 1488.5245 | 1258.6426 | 4.896%
Participación RER en el SEIN (%) | 4.705% | 4.052% | 4.709% | 4.517% |  | 4.896% | 4.653% |  | 4.311% |  |  | Producción Total del SEIN | 3999.388 | 4042.5524 | 4116.7733 | 4037.5672 | 32574.6584 | 31991.4164 | 29197.8713 | 100%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [16 empty] | 30979.6953
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - agosto de los años 2015, 2016 y 2017 .
Gráfico N° 6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a agosto 2017

## 8. FP RER
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/08/2017 (MW) | AGOSTO 2017 |  | AGOSTO 2016 |  | ACUMULADO AL 31/08/2017 |  | ACUMULADO AL 31/08/2016 |  |  |  |  | 2017 | 2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta
CARHUAQUERO IV | AGUA | 10 | 6.6251 | 0.89047 | 4.6931 | 0.6308 | 55.0514 | 0.94395 | 53.101 | 0.90678 | HIDROELÉCTRICA | CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.94395 | 0.90678
LA JOYA | AGUA | 7.7 | 5.0617 | 0.88355 | 4.4227 | 0.77202 | 32.8756 | 0.73209 | 32.5828 | 0.7226 |  | YARUCAYA | Hidroeléctrica | 0.91439
YARUCAYA | AGUA | 15 | 4.9377 | 0.91439 |  |  | 4.9377 | 0.91439 |  |  |  | RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.83083 | 0.68594
POECHOS II | AGUA | 10 | 4.5778 | 0.61529 | 3.7236 | 0.50049 | 28.5931 | 0.49028 | 36.1992 | 0.61816 |  | CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.76821 | 0.65406
LAS PIZARRAS | AGUA | 19.2 | 3.566 | 0.24964 | 1.5867 | 0.11108 | 84.3492 | 0.75329 | 66.9581 | 0.59553 |  | RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.75953 | 0.61731
RUNATULLO III | AGUA | 20 | 3.4448 | 0.23151 | 2.8411 | 0.19094 | 88.5915 | 0.75953 | 72.2997 | 0.61731 |  | LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.75329 | 0.59553
CANCHAYLLO | AGUA | 5.2 | 2.7101 | 0.70051 | 3.5845 | 0.92653 | 16.298 | 0.53742 | 21.8344 | 0.71703 |  | LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.73209 | 0.7226
RUNATULLO II | AGUA | 20 | 2.3308 | 0.15664 | 1.892 | 0.12715 | 73.0721 | 0.62648 | 61.5002 | 0.5251 |  | NVA IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.70475 | 0.73692
NVA IMPERIAL | AGUA | 4 | 2.2928 | 0.77043 | 1.7062 | 0.57332 | 16.4403 | 0.70475 | 17.2615 | 0.73692 |  | YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.68107 | 0.50629
YANAPAMPA | AGUA | 3.9 | 2.0943 | 0.72178 | 1.0547 | 0.3635 | 15.4907 | 0.68107 | 11.5629 | 0.50629 |  | RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.62648 | 0.5251
RONCADOR | AGUA | 3.6 | 2.0313 | 0.7584 | 0.98654 | 0.36833 | 17.4434 | 0.83083 | 14.4607 | 0.68594 |  | SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.61411 | 0.62058
CAÑA BRAVA | AGUA | 5.7 | 1.7053 | 0.40212 | 0.62742 | 0.14795 | 25.5371 | 0.76821 | 21.8319 | 0.65406 |  | SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.61025 | 0.62897
SANTA CRUZ II | AGUA | 7.4 | 1.5429 | 0.28025 | 1.6704 | 0.3034 | 26.5031 | 0.61411 | 26.8922 | 0.62058 |  | HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.59561 | 0.48547
POTRERO | AGUA | 19.9 | 1.4889 | 0.10056 |  |  | 24.04 | 0.40593 |  |  |  | HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.59189 | 0.49471
SANTA CRUZ I | AGUA | 7 | 1.3039 | 0.25036 | 1.4716 | 0.28257 | 24.913 | 0.61025 | 25.7827 | 0.62897 |  | CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.53742 | 0.71703
HUASAHUASI II | AGUA | 10.1 | 1.0782 | 0.14349 | 1.0528 | 0.1401 | 34.8644 | 0.59189 | 29.26 | 0.49471 |  | POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.49028 | 0.61816
HUASAHUASI I | AGUA | 9.6 | 0.79985 | 0.11199 | 0.78331 | 0.10967 | 33.3465 | 0.59561 | 27.292 | 0.48547 |  | POTRERO | Hidroeléctrica | 0.40593
PURMACANA | AGUA | 1.8 | 0.22051 | 0.16466 | 0.26914 | 0.20097 | 1.2965 | 0.12351 | 2.1627 | 0.20517 |  | PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.12351 | 0.20517
TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.2 | 51.8979 | 0.71765 | 46.2683 | 0.6398 | 315.3954 | 0.55638 | 249.3704 | 0.4381 | EÓLICA | MARCONA | Eólica | 0.57278 | 0.57734
CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.2 | 27.0327 | 0.43671 | 26.6864 | 0.43112 | 159.1985 | 0.32809 | 215.8649 | 0.44306 |  | TRES HERMANAS | Eólica | 0.55638 | 0.4381
MARCONA | EÓLICA | 32 | 17.3373 | 0.72821 | 14.8559 | 0.62399 | 106.8939 | 0.57278 | 108.1893 | 0.57734 |  | TALARA | Eólica | 0.39777 | 0.46023
TALARA | EÓLICA | 30.9 | 15.1542 | 0.65918 | 14.722 | 0.64038 | 71.6812 | 0.39777 | 83.2794 | 0.46023 |  | CUPISNIQUE | Eólica | 0.32809 | 0.44306
PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 4.3261 | 0.29073 | 4.3077 | 0.28949 | 30.5859 | 0.26222 | 32.4282 | 0.27688 | SOLAR | MOQUEGUA | Solar | 0.30538 | 0.32764
MOQUEGUA | SOLAR | 16 | 4.1244 | 0.34647 | 4.1309 | 0.34702 | 28.4953 | 0.30538 | 30.6989 | 0.32764 |  | PANAMERICANA | Solar | 0.26222 | 0.27688
MAJES | SOLAR | 20 | 3.8345 | 0.2577 | 3.8915 | 0.26153 | 28.0763 | 0.24071 | 30.1032 | 0.25703 |  | TACNA | Solar | 0.24704 | 0.25725
TACNA | SOLAR | 20 | 3.633 | 0.24416 | 3.721 | 0.25007 | 28.8147 | 0.24704 | 30.1293 | 0.25725 |  | MAJES | Solar | 0.24071 | 0.25703
REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.5823 | 0.24074 | 3.7566 | 0.25246 | 25.7415 | 0.22069 | 29.2446 | 0.2497 |  | REPARTICION | Solar | 0.22069 | 0.2497
PARAMONGA | BIOMASA | 12.7 | 7.2833 | 0.77082 | 8.0345 | 0.85032 | 56.0734 | 0.75707 | 62.5508 | 0.84106 | BIOMASA | HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.76556 | 0.77199
HUAYCOLORO | BIOMASA | 4.3 | 2.2223 | 0.69465 | 2.3728 | 0.74168 | 19.1985 | 0.76556 | 19.4394 | 0.77199 |  | PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.75707 | 0.84106
LA GRINGA | BIOMASA | 3 | 1.523 | 0.68234 | 1.0129 | 0.45379 | 6.9792 | 0.3989 | 12.6299 | 0.71892 |  | LA GRINGA | Termoeléctrica | 0.3989 | 0.71892
MAPLE ETANOL | BIOMASA | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16736 | 0.0017824 | 0.50091 | 0.005313 |  | MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0.0017824 | 0.005313
Cuadro N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN (Valores considerados a partir del inicio de su operación comercial) • Central RER no adjudicada: C.T. Maple etanol
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - agosto 2017
Gráfico N° 8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - agosto de los años 2016 y 2017.

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Por Empresa Integrante (GWh) | Agosto |  |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 827.9529 | 765.2997 | 8.187% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 548.6185 | 549.2619 | -0.1171% |  |  | AYEPSA | 0 | 1.4567
ENEL PERU | 501.4086 | 614.4707 | -18.4% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0.18977
FENIX POWER | 411.3534 | 403.2728 | 2.004% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 6.0801
KALLPA | 333.7138 | 493.2452 | -32.34% |  |  | SDE PIURA | 0 | 9.246
CERRO DEL AGUILA | 174.7829 | 166.0451 | 5.262% |  |  | SANTA ROSA | 0.22051 | 0.26914
STATKRAFT | 150.4925 | 116.1798 | 29.53% |  |  | IYEPSA | 0.31774 | 0.74352
TERMOCHILCA | 137.3483 | 120.3036 | 14.17% |  |  | AGUA AZUL | 1.4889 | 0
EGASA | 132.6189 | 119.5966 | 10.89% |  |  | ECELIM | 1.523 | 1.0129
SAMAY I | 126.3059 | 0 |  |  |  | SHOUGESA | 1.8056 | 0.086211
ORAZUL | 96.914 | 92.2932 | 5.007% |  |  | MAJA ENERGIA | 2.0313 | 0.98654
EGEMSA | 70.0277 | 81.5232 | -14.1% |  |  | YANAPAMPA | 2.0943 | 1.0547
ENEL PIURA | 64.8057 | 63.2779 | 2.415% |  |  | PETRAMAS | 2.2223 | 2.3728
CELEPSA | 59.5671 | 44.0311 | 35.28% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2928 | 1.7062
HUALLAGA | 53.9452 | 4.6752 | 1054% |  |  | EGECSAC | 2.7101 | 3.5845
P.E. TRES HERMANAS | 51.8979 | 46.2683 | 12.17% |  |  | PLANTA ETEN | 3.0189 | 0.13297
EMGEHUANZA | 49.7031 | 40.8871 | 21.56% |  |  | RIO DOBLE | 3.566 | 1.5867
ENERGÍA EÓLICA | 42.1869 | 41.4084 | 1.88% |  |  | GTS REPARTICION | 3.5823 | 3.7566
CHINANGO | 41.8225 | 34.1641 | 22.42% |  |  | TACNA SOLAR | 3.633 | 3.721
LUZ DEL SUR | 36.9331 | 42.5393 | -13.18% |  |  | GTS MAJES | 3.8345 | 3.8915
SAN GABAN | 32.0003 | 27.8579 | 14.87% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.1244 | 4.1309
EGESUR | 24.8939 | 24.1883 | 2.917% |  |  | PANAMERICANASOLAR | 4.3261 | 4.3077
SDF ENERGIA | 20.9851 | 19.9519 | 5.178% |  |  | SINERSA | 4.5778 | 12.4182
P.E. MARCONA | 17.3373 | 14.8559 | 16.7% |  |  | SANTA CRUZ | 4.7249 | 4.9782
HUANCHOR | 11.2141 | 11.5108 | -2.577% |  |  | GEPSA | 5.0617 | 4.4227
TERMOSELVA | 9.7891 | 15.556 | -37.07% |  |  | JUNIN | 5.7756 | 4.7332
HUAURA POWER | 9.0397 | 0 |  |  |  | AIPSA | 7.2833 | 8.0345
HIDROMARAÑON | 8.8996 | 0 |  |  |  | HIDROMARAÑON | 8.8996 | 0
AIPSA | 7.2833 | 8.0345 | -9.349% |  |  | HUAURA POWER | 9.0397 | 0
JUNIN | 5.7756 | 4.7332 | 22.02% |  |  | TERMOSELVA | 9.7891 | 15.556
GEPSA | 5.0617 | 4.4227 | 14.45% |  |  | HUANCHOR | 11.2141 | 11.5108
SANTA CRUZ | 4.7249 | 4.9782 | -5.087% |  |  | P.E. MARCONA | 17.3373 | 14.8559
SINERSA | 4.5778 | 12.4182 | -63.14% |  |  | SDF ENERGIA | 20.9851 | 19.9519
PANAMERICANASOLAR | 4.3261 | 4.3077 | 0.4273% |  |  | EGESUR | 24.8939 | 24.1883
MOQUEGUA FV | 4.1244 | 4.1309 | -0.1578% |  |  | SAN GABAN | 32.0003 | 27.8579
GTS MAJES | 3.8345 | 3.8915 | -1.465% |  |  | LUZ DEL SUR | 36.9331 | 42.5393
TACNA SOLAR | 3.633 | 3.721 | -2.364% |  |  | CHINANGO | 41.8225 | 34.1641
GTS REPARTICION | 3.5823 | 3.7566 | -4.641% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.1869 | 41.4084
RIO DOBLE | 3.566 | 1.5867 | 124.7% |  |  | EMGEHUANZA | 49.7031 | 40.8871
PLANTA ETEN | 3.0189 | 0.13297 | 2170% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 51.8979 | 46.2683
EGECSAC | 2.7101 | 3.5845 | -24.39% |  |  | HUALLAGA | 53.9452 | 4.6752
HIDROCAÑETE | 2.2928 | 1.7062 | 34.38% |  |  | CELEPSA | 59.5671 | 44.0311
PETRAMAS | 2.2223 | 2.3728 | -6.341% |  |  | ENEL PIURA | 64.8057 | 63.2779
YANAPAMPA | 2.0943 | 1.0547 | 98.56% |  |  | EGEMSA | 70.0277 | 81.5232
MAJA ENERGIA | 2.0313 | 0.98654 | 105.9% |  |  | ORAZUL | 96.914 | 92.2932
SHOUGESA | 1.8056 | 0.086211 | 1994% |  |  | SAMAY I | 126.3059 | 0
ECELIM | 1.523 | 1.0129 | 50.37% |  |  | EGASA | 132.6189 | 119.5966
AGUA AZUL | 1.4889 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 137.3483 | 120.3036
IYEPSA | 0.31774 | 0.74352 | -57.27% |  |  | STATKRAFT | 150.4925 | 116.1798
SANTA ROSA | 0.22051 | 0.26914 | -18.07% |  |  | CERRO DEL AGUILA | 174.7829 | 166.0451
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 333.7138 | 493.2452
AYEPSA | 0 | 1.4567 | -100% |  |  | FENIX POWER | 411.3534 | 403.2728
CERRO VERDE | 0 | 0.18977 | -100% |  |  | ENEL PERU | 501.4086 | 614.4707
RIO BAÑOS | 0 | 6.0801 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 548.6185 | 549.2619
SDE PIURA | 0 | 9.246 | -100% |  |  | ENGIE | 827.9529 | 765.2997
Producción Total del SEIN | 4116.7733 | 4037.5672 | 1.962%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de agosto de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de agosto de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo enero a agosto
| 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-06-04 | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 2016-08-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-06-21 20:45 | 2017-07-12 19:45 | 2017-08-24 19:00 | 2016-08-11 19:00 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 |  | 2015-03-19 19:15 |  | fecha | 2017-06-21 20:45 | 2017-07-12 19:45 | 2017-08-24 19:00 | 2016-08-11 19:00 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2015-03-19 19:15
| 42907.8646 | 42928.8229 | 42971.7917 | 42593.7917 |  | 42801.8125 | 42459.7917 |  | 42082.8021 |  | AGUA | 3017.4591 | 3037.4403 | 2746.3895 | 2786.057 | 4007.2339 | 3398.1793 | 3059.9967
Hidroeléctrica | 3137.6781 | 3102.7933 | 2824.2071 | 2870.5664 | -1.615% | 4181.7235 | 3527.2958 | 18.55% | 3213.673 | 9.759% | CA | 130.6331 | 131.032 | 131.0338 | 134.2143 | 130.175 | 128.9235 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 3121.8624 | 3094.0119 | 3365.0918 | 3164.9626 | 6.323% | 2286.1303 | 2770.9643 | -17.5% | 2809.9173 | -1.386% | D2 | 166.1877 | 342.262 | 145.8941 | 43.9736 | 143.7952 | 0 | 0 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 141.2261 | 116.0508 | 114.5633 | 154.0934 | -25.65% | 91.2095 | 146.6474 | -37.8% | 12.57 | 1067% | GN AGUAYTÍA | 0 | 0 | 86.4988 | 86.9232 | 122.6923 | 85.8593 | 85.9555 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 2636.9758 | 2462.5623 | 2852.1701 | 2728.5172 | 1791.5705 | 2448.3784 | 2604.6054 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6400.7666 | 6312.856 | 6303.8623 | 6189.6224 | 1.846% | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771% | 6036.1603 | 6.772% | GN MALACAS | 130.4213 | 130.4578 | 87.4981 | 96.4292 | 83.7724 | 83.5407 | 85.4575 | MD2015 | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 14.2748 | 0 | 18.2805 | 19.9643 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  |  |  | AGUA RER | 120.219 | 65.353 | 77.8176 | 84.5093 | 174.4896 | 129.1165 | 153.6763 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | BIOGAS | 4.2087 | 5.8596 | 5.9046 | 4.8088 | 4.5601 | 5.9819 | 4.1013 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | 0 |  | BAGAZO | 14.744 | 17.0341 | 12.0368 | 11.2857 | 0 | 0 | 9.8333 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6400.7666 | 6312.856 | 6303.8623 | 6189.6224 | 1.846% | 6595.5793 | 6444.9075 | 2.338% | 6036.1603 | 6.772% | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
Cuadro N° 9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | EOLICO | 141.2261 | 116.0508 | 114.5633 | 154.0934 | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 38.6917 | 4.804 | 44.0555 | 44.5359 | 9.5648 | 0 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6400.7666 | 6312.856 | 6303.8623 | 6189.6224 | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6400.7666 | 6312.856 | 6303.8623 | 6189.6224 | 6595.5793 | 6444.9075 | 6036.1603 | MD2016 | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  |  | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3527.2958 | 3213.673 | 18.55% | 9.759% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 3649.0448 | 0 | 612.1206 | 13.0548 | 906.0858 | 182.7569 | 45.547 | 369.0319 | 293.6767 | 2.6474 | 117.5507 | 1.3417 | 294.9411 | 85.4505 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 2770.9643 | 2809.9173 | -17.5% | -1.386% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.416 | 130.253 | 229.162 | 0 | 1782.969 | 84.227 | 26.133 | 167.293 | 5.964 | 0 | 0 | 35.251 | 9.815 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 | -37.8% | 1067% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 | 0 | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2095 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [7 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 3789.678 | 132.0574 | 0 | 0 | 2116.2149 | 85.298 | 0 | 132.2492 | 4.5514 | 13.2671 | 0 | 176.6754 | 0 | 0 | 6449.9912 | 0 | 0 | 6449.9912 | 2017-04-28 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 30 | 2017 | MAYO | 3906.5722 | 0 | 178.9353 | 0 | 2079.3062 | 15.7462 | 0 | 148.6622 | 6.0191 | 14.0572 | 0 | 34.9791 | 43.1828 | 0 | 6427.4603 | 0 | 0 | 6427.4603 | 2017-05-09 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 31 | 2017 | JUNIO | 3017.4591 | 130.6331 | 166.1877 | 0 | 2636.9758 | 130.4213 |  | 120.219 | 4.2087 | 14.744 | 0 | 141.2261 | 38.6917 | 0 | 6400.7666 | 0 | 0 | 6400.7666 | 2017-06-21 20:45
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 3037.4403 | 131.032 | 342.262 | 0 | 2462.5623 | 130.4578 | 0 | 65.353 | 5.8596 | 17.0341 | 0 | 116.0508 | 4.804 | 0 | 6312.856 | 0 | 0 | 6312.856 | 2017-07-12 19:45
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 2746.3895 | 131.0338 | 145.8941 | 86.4988 | 2852.1701 | 87.4981 |  | 77.8176 | 5.9046 | 12.0368 | 0 | 114.5633 | 44.0555 | 0 | 6303.8623 | 0 | 0 | 6303.8623 | 2017-08-24 19:00
Gráfico N° 10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en el periodo enero - agosto de los años 2015, 2016 y 2017 | [18 empty] | 2: 34; 3: 2017; 4: SETIEMBRE; 22: 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [17 empty] | 0

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de agosto |  |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
| 2017-08-24 19:00 | 2016-08-11 19:00 |  |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
| 2017-08-24 19:00 | 2016-08-11 19:00 |  |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENGIE | 1184.4225 | 1104.9378 | 7.194% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
ENEL PERU | 855.4095 | 883.4729 | -3.176% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
ELECTROPERU | 682.1395 | 827.4259 | -17.56% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
KALLPA | 609.0963 | 628.7622 | -3.128% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
FENIX POWER | 553.2112 | 562.5913 | -1.667% |  |  | PANAMERICANASOLAR | 0 | 0
CERRO DEL AGUILA | 298.2817 | 274.0066 | 8.859% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGASA | 247.5094 | 238.8082 | 3.644% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 10.6189
CELEPSA | 204.5621 | 159.7342 | 28.06% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
TERMOCHILCA | 196.2821 | 192.7276 | 1.844% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
STATKRAFT | 186.3378 | 187.229 | -0.476% |  |  | AYEPSA | 0 | 11.522
ORAZUL | 154.1271 | 213.7336 | -27.89% |  |  | SDE PIURA | 0 | 14.2748
HUALLAGA | 149.0631 | 6.3057 | 2264% |  |  | SANTA ROSA | 0.3617 | 0.96518
SAMAY I | 145.8941 | 0 |  |  |  | MAJA ENERGIA | 2.171 | 1.778
EMGEHUANZA | 94.176 | 96.1613 | -2.065% |  |  | YANAPAMPA | 2.3233 | 0.59887
EGEMSA | 88.4022 | 110.6703 | -20.12% |  |  | ECELIM | 2.8996 | 2.0003
ENEL PIURA | 87.4981 | 96.4292 | -9.262% |  |  | PETRAMAS | 3.005 | 2.8085
TERMOSELVA | 86.4988 | 86.9232 | -0.4883% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.4
CHINANGO | 84.7014 | 53.2437 | 59.08% |  |  | AGUA AZUL | 3.8237
SAN GABAN | 54.8711 | 79.9394 | -31.36% |  |  | EGECSAC | 4.98 | 4.88
ENERGÍA EÓLICA | 51.3443 | 36.9061 | 39.12% |  |  | RIO DOBLE | 5.0315 | 0.3867
P.E. TRES HERMANAS | 49.59 | 88.2686 | -43.82% |  |  | SANTA CRUZ | 5.4512 | 6.3339
LUZ DEL SUR | 47.767 | 58.3064 | -18.08% |  |  | GEPSA | 6.6961 | 5.8232
EGESUR | 44.9135 | 25.8425 | 73.8% |  |  | JUNIN | 7.2682 | 7.6744
SDF ENERGIA | 28.24 | 29.5286 | -4.364% |  |  | SINERSA | 7.7374 | 19.9271
HUAURA POWER | 14.0053 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON | 11.4916
P.E. MARCONA | 13.6291 | 28.9187 | -52.87% |  |  | AIPSA | 12.0368 | 11.2857
HUANCHOR | 13.412 | 15.472 | -13.31% |  |  | HUANCHOR | 13.412 | 15.472
AIPSA | 12.0368 | 11.2857 | 6.655% |  |  | P.E. MARCONA | 13.6291 | 28.9187
HIDROMARAÑON | 11.4916 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 14.0053
SINERSA | 7.7374 | 19.9271 | -61.17% |  |  | SDF ENERGIA | 28.24 | 29.5286
JUNIN | 7.2682 | 7.6744 | -5.292% |  |  | EGESUR | 44.9135 | 25.8425
GEPSA | 6.6961 | 5.8232 | 14.99% |  |  | LUZ DEL SUR | 47.767 | 58.3064
SANTA CRUZ | 5.4512 | 6.3339 | -13.93% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 49.59 | 88.2686
RIO DOBLE | 5.0315 | 0.3867 | 1201% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 51.3443 | 36.9061
EGECSAC | 4.98 | 4.88 | 2.049% |  |  | SAN GABAN | 54.8711 | 79.9394
AGUA AZUL | 3.8237 |  |  |  |  | CHINANGO | 84.7014 | 53.2437
HIDROCAÑETE | 3.2 | 2.4 | 33.33% |  |  | TERMOSELVA | 86.4988 | 86.9232
PETRAMAS | 3.005 | 2.8085 | 6.997% |  |  | ENEL PIURA | 87.4981 | 96.4292
ECELIM | 2.8996 | 2.0003 | 44.96% |  |  | EGEMSA | 88.4022 | 110.6703
YANAPAMPA | 2.3233 | 0.59887 | 287.9% |  |  | EMGEHUANZA | 94.176 | 96.1613
MAJA ENERGIA | 2.171 | 1.778 | 22.1% |  |  | SAMAY I | 145.8941 | 0
SANTA ROSA | 0.3617 | 0.96518 | -62.53% |  |  | HUALLAGA | 149.0631 | 6.3057
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL | 154.1271 | 213.7336
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 186.3378 | 187.229
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 196.2821 | 192.7276
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 204.5621 | 159.7342
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 247.5094 | 238.8082
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CERRO DEL AGUILA | 298.2817 | 274.0066
PANAMERICANASOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 553.2112 | 562.5913
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 609.0963 | 628.7622
RIO BAÑOS | 0 | 10.6189 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 682.1395 | 827.4259
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL PERU | 855.4095 | 883.4729
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 1184.4225 | 1104.9378
AYEPSA |  | 11.522 | -100%
SDE PIURA |  | 14.2748 | -100%
Potencia generada en el SEIN | 6303.8623 | 6189.6224 | 1.846%
Cuadro N° 10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de agosto de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de agosto de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A. •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
4.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-08-2017 | VOLUMEN UTIL 31-08-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 22.083 | 29.45 | -25.02%
| Represa El Frayle | 92.834 | 81.31 | 14.17% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 57.121 | 13.14 | 334.7% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 77.942 | 57.86 | 34.71% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 29.438 | 13.79 | 113.5% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 22.364 | 15.1 | 48.11% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 79.438 | 64.78 | 22.63% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 225.429 | 221.3 | 1.866% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 14.05 | 0 |  |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 178.711 | 171.33 | 4.308% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 177.14 | 84.82 | 108.8% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 2.486 | 5.32 | -53.27% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 16.5001 | 25.51 | -35.32% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 15.3959 | 12.92 | 19.16% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (EGENOR) | 46.022 | 25.18 | 82.77% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (EGENOR) | 7.287 | 9.15 | -20.36% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (EGENOR) | 1.467 | 0.58 | 152.9% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas RaJucolta (EGENOR) | 9.644 | 4.03 | 139.3% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Lagunas EDEGEL | 199.495 | 158.09 | 26.19% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Laguna Yuracmayo | 42.216 | 27.48 | 53.62% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Laguna Paucarcocha | 54.717 | 49.92 | 9.609% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Gallito Ciego | 352.449 | 225.6 | 56.23% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Cuadro N°11: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) de los años 2016 y 2017 | [6 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
4.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[6 empty] | 35 | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2014 - 2017. |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2014 - 2017. |  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84

## 14. Hidrología (3)
4.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | AGOSTO 2017 | AGOSTO 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 12 | 10.01 | 19.88%
| Turbinado Aricota | 0.49 | 1.56 | -68.59% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 32.79 | 36.12 | -9.219% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 4.8 | 4.52 | 6.195% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.9 | 1.02 | -11.76% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 19.057 | 23.36 | -18.42% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 87.098 | 88.74 | -1.85% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 5 | 4.82 | 3.734% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 13.9 | 13 | 6.923% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 14.673 | 10.93 | 34.25% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 7.188 | 5.58 | 28.82% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 27.167 | 22.54 | 20.53% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 19.9959 | 9.16 | 118.3% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 8.9 | 4.07 | 118.7% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas EDEGEL | 13.601 | 11.49 | 18.37% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.592 | 2.72 | -78.24% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0.023 | 0.01 | 130% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.276 | 11.2 | 45.32% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Descargado Pomacocha | 4.5944 | 3.18 | 44.48% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Natural Santa | 25.534 | 34.32 | -25.6% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Natural Chancay | 7.66 | 6.68 | 14.67% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.758 | 6.16 | 25.94% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Natural Jequetepeque | 4.877 | 0.88 | 454.2% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
| Descargado Gallito Ciego | 10.515 | 8.59 | 22.41% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
| Cuadro N°12: Promedio de caudales de los meses de agosto 2017 y 2016 | [6 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
4.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[6 empty] | 35 | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84

## 15. Hidrología (4)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2014 - 2017. |  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84

## 16. CostosMarginalesSEIN
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio mensual (US$/MWh)
| Mes | 2017 | 2016 | 2015 | Var. 2017/2016 (%)
| Enero | 8.83 | 10.99 | 14.11 | -19.65% | 8.83
| Febrero | 9.21 | 12.42 | 16.22 | -25.85% | 9.21
| Marzo | 10.96 | 12.36 | 17.08 | -11.33% | 10.96
| Abril | 6.93 | 13.26 | 13.11 | -49.47% | 6.93
| Mayo | 5.71 | 19.9 | 14.83 | -71.31% | 5.71
| Junio | 10.67 | 38.82 | 16.91 | -72.18% | 10.8001
| Julio | 10.15 | 34.13 | 10.94 | -70.26% | 10.15
| Agosto | 13,6 (*) | 18.93 | 21.5 | -28.35% | 13.563
| Setiembre |  | 27.56 | 14.49
| Octubre |  | 17.93 | 14.25
| Noviembre |  | 27.6 | 11.59
| Diciembre |  | 23.33 | 11.4
(*) Información referencial correspondiente a los valores emitidos en los IEOD´s. Los valores definitivos se Informan al culminar el mes en la Valorización de Transferencias de Energía Activa (Numeral 8.4 del PR-10).
Cuadro N°13: Comparación de los costos Marginales Promedio Ponderado del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015, 2016 y 2017.
Gráfico N°19: Evolución de los costos Marginales Promedio Ponderado mensual del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015,2016 y 2017

## 17. HorasCongestionTransmisión
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
[15 empty] | MES | 8
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA | [14 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2017 | AGOSTO 2016 | AGOSTO 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 710.51 | 616.3833 | 19.65 | 3037% | 15.27% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 | 2015 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 710.51 | 616.3833 | 19.65 | 1346.5433
| L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0 | 0 | 2.85 | -100% |  | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 0 | 0
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0 | 0 | 3.9167 | -100% |  | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV |  | 0 | 2.85 | 2.85
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0 | 12.85 | 0 |  | -100% | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  | 0 | 3.9167 | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 12.85 | 0 | 12.85
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65 | Grand Total |  |  | 710.51 | 629.2333 | 26.4167 | 1366.16
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 710.51 | 629.2333 | 26.4167 | 2282% | 12.92% | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestion en agosto de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
Gráfico N° 20: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en agosto de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[8 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[8 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[8 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[8 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[8 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 288.4667
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95
[8 empty] | 2016 | 4 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 7.3833
[8 empty] | 2017 | 4 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 599.6
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05
[8 empty] | 2016 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5667
[8 empty] | 2017 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333
[8 empty] | 2017 | 5 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 665.4
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 729.65
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 | CENTRO | L-2201 L-2202 | Campo Armiño - Pomacocha | 29.76
[8 empty] | 2017 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 710.51

## 18. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| BARRA |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 31.28
| LINEAS | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 |  |  | 16 | 216.71
| TRANSFORMADOR |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 65.33
| CAPACITOR SERIE |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.2
| CELDA |  | 2 | [5 empty] | 2 | 65.27
| TOTAL | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 23 | 380.22
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2017.
• 1 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.E. Paramonga Existente (53,67 GWh).
| FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2017 |  |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
| Gráfico N°21: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°22: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°23: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de agosto 2017.
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 19. Anexos_Producción (1)
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 167.3609
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 167.3609
AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO |  |  | 1488.9192 | 1488.9192 | 24040.4308
AGUA AZUL Total |  |  |  | 1488.9192 | 1488.9192 | 24040.4308
AIPSA | PARAMONGA |  |  | 7283.3323 | 7283.3323 | 56073.3997
AIPSA Total |  |  |  | 7283.3323 | 7283.3323 | 56073.3997
AYEPSA (7) | C.H. PÍAS 1 |  |  |  |  | 41096.8242
AYEPSA Total | [5 empty] | 41096.8242
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 59567.0712 |  |  | 59567.0712 | 917857.8772
CELEPSA Total |  | 59567.0712 |  |  | 59567.0712 | 917857.8772
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA | 174782.8879 |  |  | 174782.8879 | 1489467.984
CERRO DEL AGUILA Total |  | 174782.8879 |  |  | 174782.8879 | 1489467.984
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 838.2071
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 838.2071
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 32231.9892 |  |  | 32231.9892 | 620419.4153
| C.H. YANANGO | 9590.4775 |  |  | 9590.4775 | 171185.1747
CHINANGO Total |  | 41822.4668 |  |  | 41822.4668 | 791604.59
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 1522.9932 | 1522.9932 | 6979.1587
ECELIM Total |  |  |  | 1522.9932 | 1522.9932 | 6979.1587
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1230.5896 |  |  | 1230.5896 | 8391.499
| C.H. CHARCANI II | 427.3756 |  |  | 427.3756 | 3131.3104
| C.H. CHARCANI III | 3347.609 |  |  | 3347.609 | 24616.6839
| C.H. CHARCANI IV | 8700.8902 |  |  | 8700.8902 | 62851.7707
| C.H. CHARCANI V | 53423.0001 |  |  | 53423.0001 | 399216.0077
| C.H. CHARCANI VI | 5340.779 |  |  | 5340.779 | 36316.5757
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 4949.569 |  | 4949.569 | 27434.0237
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 2968.5403 |  | 2968.5403 | 21647.1975
| C.T. PISCO |  | 52230.5971 |  | 52230.5971 | 320387.1048
EGASA Total |  | 72470.2434 | 60148.7064 |  | 132618.9498 | 903992.1734
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2710.148 | 2710.148 | 16297.99
EGECSAC Total |  |  |  | 2710.148 | 2710.148 | 16297.99
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 70027.7021 |  |  | 70027.7021 | 838499.9591
EGEMSA Total |  | 70027.7021 |  |  | 70027.7021 | 838499.9591
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5540.484 |  |  | 5540.484 | 44029.083
| C.H. ARICOTA II | 3943.11 |  |  | 3943.11 | 30058.1715
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 15410.2596 |  | 15410.2596 | 92039.8901
EGESUR Total |  | 9483.594 | 15410.2596 |  | 24893.8536 | 166127.1446
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 416062.134 |  |  | 416062.134 | 3447712.54
| C.H. RESTITUCION | 132530.9054 |  |  | 132530.9054 | 1100822.666
| C.T. TUMBES |  | 25.4456 |  | 25.4456 | 275.0808
ELECTROPERU Total |  | 548593.0394 | 25.4456 |  | 548618.485 | 4548810.286
EMGEHUANZA | C.H HUANZA | 49703.0862 |  |  | 49703.0862 | 295342.2568
EMGEHUANZA Total |  | 49703.0862 |  |  | 49703.0862 | 295342.2568
ENEL PERU (8) | C.H. CALLAHUANCA |  |  |  |  | 117450.6118
| C.H. HUAMPANI | 21304.5459 |  |  | 21304.5459 | 113222.5206
| C.H. HUINCO | 109395.4832 |  |  | 109395.4832 | 949447.0371
| C.H. MATUCANA | 54758.1325 |  |  | 54758.1325 | 643774.6061
| C.H. MOYOPAMPA | 36993.3517 |  |  | 36993.3517 | 204078.9435
| C.T. SANTA ROSA |  | 647.2391 |  | 647.2391 | 25404.7346
| C.T. SANTA ROSA II |  | 72336.3161 |  | 72336.3161 | 245884.008
| C.T. VENTANILLA |  | 205973.5048 |  | 205973.5048 | 1283130.07
ENEL PERU Total |  | 222451.5133 | 278957.06 |  | 501408.5734 | 3582392.532
ENEL PIURA (3) | C.T. MALACAS 1 |  | 534.5226 |  | 534.5226 | 17084.9942
| C.T. MALACAS 2 |  | 64269.7863 |  | 64269.7863 | 199343.955
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 1.4394 |  | 1.4394 | 85086.1516
ENEL PIURA Total |  |  | 64805.7483 |  | 64805.7483 | 301515.1009
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 27032.7348 | 27032.7348 | 159198.455
| C.E. TALARA |  |  | 15154.2084 | 15154.2084 | 71681.1718
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 42186.9432 | 42186.9432 | 230879.6268
ENGIE (5) | C.H. QUITARACSA | 21967.18 |  |  | 21967.18 | 407080.924
| C.H. YUNCAN | 53316.5465 |  |  | 53316.5465 | 625790.9765
| C.T. CHILCA 1 |  | 570597.798 |  | 570597.798 | 3360787.465
| C.T. CHILCA 2 |  | 63916.0991 |  | 63916.0991 | 107940.5724
| C.T. ILO 1 |  | 20320.4085 |  | 20320.4085 | 82223.882
| C.T. ILO 2 |  | 95228.329 |  | 95228.329 | 560492.0192
| C.T. NEPI |  | 2245.2126 |  | 2245.2126 | 6785.9419
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 361.3274 |  | 361.3274 | 6732.1537
ENGIE Total |  | 75283.7264 | 752669.1746 |  | 827952.901 | 5157833.935
FENIX POWER | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 411353.418 |  | 411353.418 | 2609801.419
FENIX POWER Total |  |  | 411353.418 |  | 411353.418 | 2609801.419

## 20. Anexos_Producción (2)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 5061.6882 | 5061.6882 | 32875.564
GEPSA Total |  |  |  | 5061.6882 | 5061.6882 | 32875.564
GTS MAJES | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3834.5294 | 3834.5294 | 28076.3163
GTS MAJES Total |  |  |  | 3834.5294 | 3834.5294 | 28076.3163
GTS REPARTICION | CS-REPARTICION |  |  | 3582.2517 | 3582.2517 | 25741.533
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3582.2517 | 3582.2517 | 25741.533
HIDROCAÑETE | CH-IMPERIAL |  |  | 2292.8 | 2292.8 | 16440.3
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2292.8 | 2292.8 | 16440.3
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 8899.6022 |  |  | 8899.6022 | 32327.2123
HIDROMARAÑON Total |  | 8899.6022 |  |  | 8899.6022 | 32327.2123
HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 49257.5102 |  |  | 49257.5102 | 1522076.282
| P.C.H CHAGLLA | 4687.7365 |  |  | 4687.7365 | 35162.1641
HUALLAGA Total |  | 53945.2467 |  |  | 53945.2467 | 1557238.446
HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11214.147 |  |  | 11214.147 | 95267.007
HUANCHOR Total |  | 11214.147 |  |  | 11214.147 | 95267.007
HUAURA POWER (12) | C.H. YARUCAYA |  |  | 9039.6528 | 9039.6528 | 9232.8571
HUAURA POWER Total |  |  |  | 9039.6528 | 9039.6528 | 9232.8571
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 261.5202
| CT RF PUCALLPA |  | 317.7388 |  | 317.7388 | 1171.5105
IYEPSA Total |  |  | 317.7388 |  | 317.7388 | 1433.0306
JUNIN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 2330.7538 | 2330.7538 | 73072.0933
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 3444.8453 | 3444.8453 | 88591.4913
JUNIN Total |  |  |  | 5775.5992 | 5775.5992 | 161663.5847
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 317853.6981 |  | 317853.6981 | 2417178.64
| C.T. LAS FLORES |  | 15860.1478 |  | 15860.1478 | 126759.8836
KALLPA Total |  |  | 333713.8458 |  | 333713.8458 | 2543938.523
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 36933.14 |  |  | 36933.14 | 445008.4513
LUZ DEL SUR Total |  | 36933.14 |  |  | 36933.14 | 445008.4513
MAJA ENERGIA | CH. RONCADOR |  |  | 2031.2855 | 2031.2855 | 17443.4015
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 2031.2855 | 2031.2855 | 17443.4015
MOQUEGUA FV | CS MOQUEGUA FV |  |  | 4124.4203 | 4124.4203 | 28495.3334
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4124.4203 | 4124.4203 | 28495.3334
ORAZUL (2) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1705.3054 | 1705.3054 | 25537.0828
| C.H. CAÑON DEL PATO | 67906.4335 |  |  | 67906.4335 | 1049086.438
| C.H. CARHUAQUERO | 20677.1984 |  |  | 20677.1984 | 431554.8539
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6625.0868 | 6625.0868 | 55051.3761
ORAZUL Total |  | 88583.6319 |  | 8330.3922 | 96914.0241 | 1561229.75
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 17337.328 | 17337.328 | 106893.9084
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 17337.328 | 17337.328 | 106893.9084
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 51897.8705 | 51897.8705 | 315395.3961
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 51897.8705 | 51897.8705 | 315395.3961
PANAMERICANASOLAR | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4326.0925 | 4326.0925 | 30585.893
PANAMERICANASOLAR Total |  |  |  | 4326.0925 | 4326.0925 | 30585.893
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2222.3254 | 2222.3254 | 19198.485
PETRAMAS Total |  |  |  | 2222.3254 | 2222.3254 | 19198.485
PLANTA ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN |  | 3018.8576 |  | 3018.8576 | 5014.3445
PLANTA ETEN Total |  |  | 3018.8576 |  | 3018.8576 | 5014.3445
RIO BAÑOS (11) | C.H. RUCUY |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 3566.018 | 3566.018 | 84349.2444
RIO DOBLE Total |  |  |  | 3566.018 | 3566.018 | 84349.2444
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 126305.8882 |  | 126305.8882 | 516320.4084
SAMAY I Total |  |  | 126305.8882 |  | 126305.8882 | 516320.4084
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 32000.3413 |  |  | 32000.3413 | 517807.8457
| C.T. TAPARACHI |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 32000.3413 | 0 |  | 32000.3413 | 517807.8457
SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 799.8504 | 799.8504 | 33346.4998
| HUASAHUASI II |  |  | 1078.2435 | 1078.2435 | 34864.4228
| SANTA CRUZ I |  |  | 1303.8935 | 1303.8935 | 24913.0122
| SANTA CRUZ II |  |  | 1542.9447 | 1542.9447 | 26503.0825
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 4724.9321 | 4724.9321 | 119627.0172
SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 220.5127 | 220.5127 | 1296.5089
SANTA ROSA Total |  |  |  | 220.5127 | 220.5127 | 1296.5089
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  |  |  |  | 9703.4092
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.4092
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20985.0569 |  | 20985.0569 | 157482.8485
SDF ENERGIA Total |  |  | 20985.0569 |  | 20985.0569 | 157482.8485
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 1805.5618 |  | 1805.5618 | 2992.7682
SHOUGESA Total |  |  | 1805.5618 |  | 1805.5618 | 2992.7682

## 21. Anexos_Producción (3)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY |  |  | 0 | 0 | 34061.0032
| C.H. POECHOS II |  |  | 4577.7516 | 4577.7516 | 28593.0847
SINERSA Total |  |  |  | 4577.7516 | 4577.7516 | 62654.0878
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21383.8443 |  |  | 21383.8443 | 130561.4351
| C.H. CHEVES | 36852.2848 |  |  | 36852.2848 | 664812.0786
| C.H. GALLITO CIEGO | 6714.7404 |  |  | 6714.7404 | 125970.5865
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 59.9947
| C.H. MALPASO | 12325.8148 |  |  | 12325.8148 | 172159.7595
| C.H. MISAPUQUIO | 2383.348 |  |  | 2383.348 | 17960.7661
| C.H. OROYA | 4389.0798 |  |  | 4389.0798 | 29478.089
| C.H. PACHACHACA | 4401.422 |  |  | 4401.422 | 34939.9111
| C.H. PARIAC | 1714.0483 |  |  | 1714.0483 | 17231.4145
| C.H. SAN ANTONIO | 293.3264 |  |  | 293.3264 | 2410.9895
| C.H. SAN IGNACIO | 180.6543 |  |  | 180.6543 | 1534.8238
| C.H. YAUPI | 59853.957 |  |  | 59853.957 | 449177.4613
STATKRAFT Total |  | 150492.52 |  |  | 150492.52 | 1646297.31
TACNA SOLAR | CS TACNA SOLAR |  |  | 3633.0478 | 3633.0478 | 28814.7165
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3633.0478 | 3633.0478 | 28814.7165
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 137348.2825 |  | 137348.2825 | 311159.2869
TERMOCHILCA Total |  |  | 137348.2825 |  | 137348.2825 | 311159.2869
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 9789.0969 |  | 9789.0969 | 52993.4444
TERMOSELVA Total |  |  | 9789.0969 |  | 9789.0969 | 52993.4444
YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2094.3276 | 2094.3276 | 15490.7312
YANAPAMPA Total |  |  |  | 2094.3276 | 2094.3276 | 15490.7312
TOTAL GENERACIÓN |  | 1706253.96 | 2216654.141 | 193865.1614 | 4116773.262 | 32574658.2
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 16595.159
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 2016 (MWh)
TOTAL GENERACIÓN |  | 1609136.928 | 2246072.301 | 182357.9854 | 4037567.213 | 31991416.44
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 5393.5308 | 21247.3497
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37881.597
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Se incluye la operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017

## 22.Anexos_MáxDemanda (1)
ANEXO II: MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | AGOSTO 2017 | AGOSTO 2016 | ANUAL 2017 | AGO 2017 / AGO 2016
|  | 2017-08-24 19:00 | 2016-08-11 19:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42971.7917 | 42593.7917 | 42801.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO | 3.8237 |  | 0
AGUA AZUL Total |  | 3.8237 |  | 0
AIPSA | PARAMONGA | 12.0368 | 11.2857 | 0 | 6.655%
AIPSA Total |  | 12.0368 | 11.2857 | 0 | 6.655%
AYEPSA (7) | C.H. PÍAS 1 |  | 11.522 | 11.861 | -100%
AYEPSA Total |  |  | 11.522 | 11.861 | -100%
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 204.5621 | 159.7342 | 215.9194 | 28.06%
CELEPSA Total |  | 204.5621 | 159.7342 | 215.9194 | 28.06%
CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA | 298.2817 | 274.0066 | 238.5183 | 8.859%
CERRO DEL AGUILA Total |  | 298.2817 | 274.0066 | 238.5183 | 8.859%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 75.2438 | 44.2557 | 155.1982 | 70.02%
| C.H. YANANGO | 9.4576 | 8.9879 | 42.1921 | 5.226%
CHINANGO Total |  | 84.7014 | 53.2437 | 197.3903 | 59.08%
ECELIM | C.T. LA GRINGA | 2.8996 | 2.0003 | 0 | 44.96%
ECELIM Total |  | 2.8996 | 2.0003 | 0 | 44.96%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.656 | 1.6072 | 0.85384 | 3.037%
| C.H. CHARCANI II | 0.5715 | 0.57706 | 0.56032 | -0.9635%
| C.H. CHARCANI III | 4.5639 | 4.4307 | 4.1963 | 3.007%
| C.H. CHARCANI IV | 14.3464 | 14.2125 | 14.5325 | 0.9421%
| C.H. CHARCANI V | 137.0498 | 120.6386 | 74.7004 | 13.6%
| C.H. CHARCANI VI | 8.5511 | 8.6386 | 8.3081 | -1.013%
| C.T. CHILINA DIESEL | 9.9048 | 7.8612 | 9.5648 | 26%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 7.9989 | 14.6323 | -100%
| C.T. PISCO | 70.8659 | 72.8435 | 69.8946 | -2.715%
EGASA Total |  | 247.5094 | 238.8082 | 197.2431 | 3.644%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.98 | 4.88 | 0 | 2.049%
EGECSAC Total |  | 4.98 | 4.88 | 0 | 2.049%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 88.4022 | 110.6703 | 168.08 | -20.12%
EGEMSA Total |  | 88.4022 | 110.6703 | 168.08 | -20.12%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.778 | 3.174 | 17.022 | 460.1%
| C.H. ARICOTA II | 10.704 | 0 | 10.11
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.4315 | 22.6685 | 22.2619 | -27.51%
EGESUR Total |  | 44.9135 | 25.8425 | 49.3939 | 73.8%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 517.3344 | 618.0192 | 641.0376 | -16.29%
| C.H. RESTITUCION | 164.8051 | 209.4067 | 210.4224 | -21.3%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 682.1395 | 827.4259 | 851.46 | -17.56%
EMGEHUANZA | C.H HUANZA | 94.176 | 96.1613 | 93.5074 | -2.065%
EMGEHUANZA Total |  | 94.176 | 96.1613 | 93.5074 | -2.065%
ENEL PERU (8) | C.H. CALLAHUANCA |  | 68.4861 | 76.8549 | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.4732 | 29.0551 | 0 | 4.881%
| C.H. HUINCO | 229.3865 | 199.0816 | 265.1881 | 15.22%
| C.H. MATUCANA | 65.97 | 78.8411 | 131.8289 | -16.33%
| C.H. MOYOPAMPA | 46.1215 | 68.3836 | 69.0801 | -32.55%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 185.2923 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 298.166 | 439.6255 | 357.0341 | -32.18%
ENEL PERU Total |  | 855.4095 | 883.4729 | 899.9861 | -3.176%
ENEL PIURA (4) | C.T. MALACAS |  | 96.4292 |  | -100%
| C.T. MALACAS 1 | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 87.4981 |  | 83.7724
| C.T. R.F. TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL PIURA Total |  | 87.4981 | 96.4292 | 83.7724 | -9.262%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 35.3023 | 31.6365 | 16.0511 | 11.59%
| C.E. TALARA | 16.0419 | 5.2696 | 1.524 | 204.4%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 51.3443 | 36.9061 | 17.5751 | 39.12%
ENGIE (4) | C.H. QUITARACSA | 40.0222 | 55.0081 | 108.926 | -27.24%
| C.H. YUNCAN | 84.6309 | 63.6391 | 129.9897 | 32.99%
| C.T. CHILCA 1 | 786.8088 | 779.7699 | 736.2475 | 0.9027%
| C.T. CHILCA 2 | 107.7761 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 | 34.1507 | 72.3064 | 0 | -52.77%
| C.T. ILO 2 | 131.0338 | 134.2143 | 130.175 | -2.37%
| C.T. NEPI | 0 |  | 0
| C.T. RF PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1184.4225 | 1104.9378 | 1105.3383 | 7.194%

## 23.Anexos_MáxDemanda (2)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-08-24 19:00 | 2016-08-11 19:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42971.7917 | 42593.7917 | 42801.8125 | %
FENIX POWER | CENTRAL TERMICA FENIX | 553.2112 | 562.5913 | 0 | -1.667%
FENIX POWER Total |  | 553.2112 | 562.5913 | 0 | -1.667%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 6.6961 | 5.8232 | 6.8384 | 14.99%
GEPSA Total |  | 6.6961 | 5.8232 | 6.8384 | 14.99%
GTS MAJES | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | CH-IMPERIAL | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 33.33%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 33.33%
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 11.4916 |  | 0
HIDROMARAÑON Total |  | 11.4916 |  | 0
HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 142.6311 | 0 | 449.0273
| P.C.H CHAGLLA | 6.432 | 6.3057 | 6.2766 | 2.002%
HUALLAGA Total |  | 149.0631 | 6.3057 | 455.3039 | 2264%
HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 13.412 | 15.472 | 0 | -13.31%
HUANCHOR Total |  | 13.412 | 15.472 | 0 | -13.31%
HUAURA POWER (12) | C.H. YARUCAYA | 14.0053 |  | 0
HUAURA POWER Total |  | 14.0053 |  | 0
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
JUNIN | C.H. RUNATULLO II | 2.9549 | 3.0255 | 17.2622 | -2.334%
| C.H. RUNATULLO III | 4.3133 | 4.6489 | 20.0651 | -7.218%
JUNIN Total |  | 7.2682 | 7.6744 | 37.3273 | -5.292%
KALLPA | C.T. KALLPA | 448.2448 | 628.7622 | 407.5647 | -28.71%
| C.T. LAS FLORES | 160.8515 | 0 | 0
KALLPA Total |  | 609.0963 | 628.7622 | 407.5647 | -3.128%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 47.767 | 58.3064 | 90.2786 | -18.08%
LUZ DEL SUR Total |  | 47.767 | 58.3064 | 90.2786 | -18.08%
MAJA ENERGIA | CH. RONCADOR | 2.171 | 1.778 | 3.853 | 22.1%
MAJA ENERGIA Total |  | 2.171 | 1.778 | 3.853 | 22.1%
MOQUEGUA FV | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL (2) | C.H. CAÑA BRAVA | 4.808 | 1.6522 | 5.2112 | 191%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 80.2937 | 181.6991 | 255.2606 | -55.81%
| C.H. CARHUAQUERO | 59.0652 | 20.4334 | 90.7665 | 189.1%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9602 | 9.949 | 9.9999 | 0.1121%
ORAZUL Total |  | 154.1271 | 213.7336 | 361.2382 | -27.89%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 13.6291 | 28.9187 | 16.9998 | -52.87%
P.E. MARCONA Total |  | 13.6291 | 28.9187 | 16.9998 | -52.87%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 49.59 | 88.2686 | 56.6347 | -43.82%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 49.59 | 88.2686 | 56.6347 | -43.82%
PANAMERICANASOLAR | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANASOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 3.005 | 2.8085 | 4.5601 | 6.997%
PETRAMAS Total |  | 3.005 | 2.8085 | 4.5601 | 6.997%
PLANTA ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS (11) | C.H. RUCUY | 0 | 10.6189 | 20.2958 | -100%
RIO BAÑOS Total |  | 0 | 10.6189 | 20.2958 | -100%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 5.0315 | 0.3867 | 19.4332 | 1201%
RIO DOBLE Total |  | 5.0315 | 0.3867 | 19.4332 | 1201%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 145.8941 | 0 | 129.1629
SAMAY I Total |  | 145.8941 | 0 | 129.1629
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 54.8711 | 79.5964 | 110.6858 | -31.06%
| C.T. TAPARACHI | 0 | 0.34305 | 0 | -100%
SAN GABAN Total |  | 54.8711 | 79.9394 | 110.6858 | -31.36%
SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 1.0107 | 1.0047 | 9.7516 | 0.5922%
| HUASAHUASI II | 1.185 | 1.0913 | 9.7963 | 8.584%
| SANTA CRUZ I | 1.4808 | 1.9697 | 6.6998 | -24.83%
| SANTA CRUZ II | 1.7748 | 2.2681 | 6.69 | -21.75%
SANTA CRUZ Total |  | 5.4512 | 6.3339 | 32.9377 | -13.93%
SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.3617 | 0.96518 | 0 | -62.53%
SANTA ROSA Total |  | 0.3617 | 0.96518 | 0 | -62.53%
SDE PIURA | C.T. Tablazo |  | 14.2748 | 0 | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 14.2748 | 0 | -100%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.24 | 29.5286 | 26.3965 | -4.364%
SDF ENERGIA Total |  | 28.24 | 29.5286 | 26.3965 | -4.364%

## 24.Anexos_MáxDemanda (3)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-08-24 19:00 | 2016-08-11 19:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42971.7917 | 42593.7917 | 42801.8125 | %
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY | 0 | 14.916 | 20.3014 | -100%
| C.H. POECHOS II | 7.7374 | 5.0111 | 0 | 54.41%
SINERSA Total |  | 7.7374 | 19.9271 | 20.3014 | -61.17%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 26.7612 | 30.6621 | 0 | -12.72%
| C.H. CHEVES | 26.1658 | 26.0617 | 166.6456 | 0.3993%
| C.H. GALLITO CIEGO | 17.528 | 0 | 28.8029
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 0 | 31.229 | 46.008 | -100%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.361 | 2.579 | 0 | 30.32%
| C.H. OROYA | 8.2346 | 7.7576 | 7.9963 | 6.149%
| C.H. PACHACHACA | 7.7458 | 5.9208 | 8.2912 | 30.83%
| C.H. PARIAC | 2.1808 | 0.58137 | 4.3944 | 275.1%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.37278 | 0.22056 | 0.55897 | 69.02%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.2668 | 0.16204 | 0.32122 | 64.65%
| C.H. YAUPI | 93.721 | 82.0548 | 64.8931 | 14.22%
STATKRAFT Total |  | 186.3378 | 187.229 | 327.9118 | -0.476%
TACNA SOLAR | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 196.2821 | 192.7276 | 172.1712 | 1.844%
TERMOCHILCA Total |  | 196.2821 | 192.7276 | 172.1712 | 1.844%
TERMOSELVA (3) | C.T. AGUAYTIA | 86.4988 | 86.9232 | 122.6923
TERMOSELVA Total |  | 86.4988 | 86.9232 | 122.6923 | -0.4883%
YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.3233 | 0.59887 | 3.2309 | 287.9%
YANAPAMPA Total |  | 2.3233 | 0.59887 | 3.2309
TOTAL GENERACIÓN |  | 6303.8623 | 6189.6224 | 6559.06 | 1.846%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 36.516
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Se incluye la operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017

## 25.Anexos_MáxDemanda (4)
MÁXIMA DEMANDA DIARIA - AGOSTO 2017
Máxima Demanda | 6303.8623
Fecha: | 24/08/2017
Hora: | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2017 | 11:15 | 6024.1574 | 0 | 0 | 6024.1574 | 20:45 | 6115.9635 | 0 | 0 | 6115.9635
02/08/2017 | 11:30 | 5961.194 | 0 | 0 | 5961.194 | 19:00 | 5977.2517 | 0 | 0 | 5977.2517
03/08/2017 | 11:45 | 6015.8423 | 0 | 0 | 6015.8423 | 18:45 | 6163.9462 | 0 | 0 | 6163.9462
04/08/2017 | 11:45 | 6112.2058 | 0 | 0 | 6112.2058 | 18:45 | 6105.4643 | 0 | 0 | 6105.4643
05/08/2017 | 11:45 | 5918.2666 | 0 | 0 | 5918.2666 | 20:45 | 6095.4503 | 0 | 0 | 6095.4503
06/08/2017 | 23:00 | 5453.6107 | 0 | 0 | 5453.6107 | 20:00 | 5983.5342 | 0 | 0 | 5983.5342
07/08/2017 | 16:15 | 5959.1257 | 0 | 0 | 5959.1257 | 18:45 | 6142.6171 | 0 | 0 | 6142.6171
08/08/2017 | 11:45 | 6085.4521 | 0 | 0 | 6085.4521 | 19:15 | 6160.6278 | 0 | 0 | 6160.6278
09/08/2017 | 11:15 | 6064.9754 | 0 | 0 | 6064.9754 | 19:00 | 6221.4572 | 0 | 0 | 6221.4572
10/08/2017 | 17:45 | 6107.8881 | 0 | 0 | 6107.8881 | 18:45 | 6148.5672 | 0 | 0 | 6148.5672
11/08/2017 | 11:15 | 5960.2595 | 0 | 0 | 5960.2595 | 19:00 | 6014.7144 | 0 | 0 | 6014.7144
12/08/2017 | 11:30 | 5978.5401 | 0 | 0 | 5978.5401 | 20:45 | 6133.5823 | 0 | 0 | 6133.5823
13/08/2017 | 00:15 | 5332.9948 | 0 | 0 | 5332.9948 | 20:15 | 5866.8221 | 0 | 0 | 5866.8221
14/08/2017 | 15:30 | 5898.1145 | 0 | 0 | 5898.1145 | 19:30 | 6079.357 | 0 | 0 | 6079.357
15/08/2017 | 12:00 | 6017.3031 | 0 | 0 | 6017.3031 | 20:45 | 6068.9156 | 0 | 0 | 6068.9156
16/08/2017 | 17:30 | 6058.6592 | 0 | 0 | 6058.6592 | 19:00 | 6256.7415 | 0 | 0 | 6256.7415
17/08/2017 | 11:45 | 6124.3987 | 0 | 0 | 6124.3987 | 18:45 | 6229.3099 | 0 | 0 | 6229.3099
18/08/2017 | 11:15 | 6139.3434 | 0 | 0 | 6139.3434 | 18:45 | 6189.4397 | 0 | 0 | 6189.4397
19/08/2017 | 12:00 | 5985.4669 | 0 | 0 | 5985.4669 | 20:45 | 6160.7109 | 0 | 0 | 6160.7109
20/08/2017 | 23:00 | 5440.4263 | 0 | 0 | 5440.4263 | 19:00 | 5964.5939 | 0 | 0 | 5964.5939
21/08/2017 | 11:45 | 5992.2747 | 0 | 0 | 5992.2747 | 18:45 | 6215.6047 | 0 | 0 | 6215.6047
22/08/2017 | 11:45 | 6121.5962 | 0 | 0 | 6121.5962 | 19:45 | 6261.8136 | 0 | 0 | 6261.8136
23/08/2017 | 11:45 | 6194.751 | 0 | 0 | 6194.751 | 19:00 | 6272.5949 | 0 | 0 | 6272.5949
24/08/2017 | 10:45 | 6062.1389 | 0 | 0 | 6062.1389 | 19:00 | 6303.8623 | 0 | 0 | 6303.8623
25/08/2017 | 11:30 | 6185.1268 | 0 | 0 | 6185.1268 | 19:00 | 6268.4738 | 0 | 0 | 6268.4738
26/08/2017 | 11:45 | 5853.1896 | 0 | 0 | 5853.1896 | 19:00 | 6030.6326 | 0 | 0 | 6030.6326
27/08/2017 | 23:00 | 5453.8874 | 0 | 0 | 5453.8874 | 20:15 | 6081.309 | 0 | 0 | 6081.309
28/08/2017 | 12:00 | 6064.3404 | 0 | 0 | 6064.3404 | 19:15 | 6277.5869 | 0 | 0 | 6277.5869
29/08/2017 | 10:45 | 5985.2516 | 0 | 0 | 5985.2516 | 19:00 | 6095.6688 | 0 | 0 | 6095.6688
30/08/2017 | 11:45 | 5557.5121 | 0 | 0 | 5557.5121 | 19:45 | 6077.8075 | 0 | 0 | 6077.8075
31/08/2017 | 12:00 | 6011.0904 | 0 | 0 | 6011.0904 | 19:15 | 6182.1275 | 0 | 0 | 6182.1275

## 26. Anexos_Eventos (1)
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO NOR OESTE | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665 | 2017-08-02 17:52 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos - Tumbes) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo contacto entre conductores por cometas enredadas entre las fases del vano ubicado entre las estructuras N° 7 y N° 8. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en las fases “R”, “S” y “T”. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 20,00 km de la S.E. Zorritos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tumbes, Pto. Pizarro y Zarumilla con un total de 17,19 MW. A las 17:52 h, se conectó la línea L-6665 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 17.19
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PIURA OESTE - BARRA BARRA10 | 2017-08-03 07:41 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Piura. De acuerdo a lo informado por REP titular del equipo, la falla se produjo en la radial L-1050 (Coscomba) provocado por roedor, la cual fue despejada por la protección del lado de 10 kV del transformador T32-261. El sistema de protección señalizó la activación de la función sobre corriente instantánea a tierra (50N), cabe resaltar que REP informó que deshabilito esta etapa instantánea. Como consecuencia se interrumpió el suministro con 0,89 MW. Asimismo, el usuario libre Cementos Pacasmayo, reporto la reducción de su carga en 12,79 MW. A las 07:10 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP, normalizar su carga reducida. A las 07:41 h, se conectó la barra de 10 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.89 | 12.79
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2017-08-04 03:02 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos en la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV, se encontró soga cortocircuitando las fases “R” y “S” entre las estructuras N° 131 a la N°132. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en zona 2. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 5,57 MW. Asimismo, el usuario libre Siderperu reporto la reducción de su suministro en 1,50 MW. A las 01:57 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID normalizar su suministro reducido. A las 03:02 h, se conecta la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Nepeña. A las 03:05 h, se conectó la línea L-1114 (Nepeña – San Jacinto) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. San Jacinto. A las 08:21 h se conectó la línea L-1113 (Nepeña – Casma) de 138 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Casma. | 5.57 | 1.5
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 2017-08-08 04:38 | Desconectó la línea L-6690 (Santa Cruz I - Caraz) de 66 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por desprendimiento del cable de guarda en la estructura N° 110 sobre la línea en la fase “R”. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones de Caraz y Carhuaz con un total de 2,80 MW. A las 04:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.8
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2017-08-08 12:23 | Desconectaron las líneas L-6514 (Carhuamayo Stak – Shelby) y L-6516 (Shelby - Excélsior) de 50 kV, cuya causa no fue informada por Statkraft, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en las fases “S” y “T”. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 12,10 km de la S.E. Carhuamayo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Shelby con 6,64 MW. A las 12:23 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.64
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 2017-08-08 14:47 | Desconectó la línea L-6690 (Santa Cruz I - Caraz) de 66 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por desprendimiento del cable de guarda en la estructura N° 110. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones de Caraz y Carhuaz con un total de 3,47 MW. A las 14:47 h, se conectó la línea L-6684 (Huaraz – Caraz) de 66 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.47
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - CAJAMARCA NORTE - LINEA L-6046 | 2017-08-09 07:31 | Desconectó la línea L-6046 (Cajamarca Norte - Cajamarca) de 60 kV, cuya causa no fue informada por Hidrandina, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Celendin, San Marcos, Cajabamba y La Morena con un total de 13,08 MW aproximadamente. Asimismo, desconectó la C.H. Potrero con una generación de 3,60 MW y las pequeñas centrales hidroeléctricas de Puacamarca, Huayunga, Cantange con un total de 1,86 MW. A las 07:31 h, se conectó la línea L-6046 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 13.08
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO - LINEA L-1118 | 2017-08-11 21:55 | Desconectó la línea L-1118 (Trujillo Norte - Santiago de Cao) de 138 kV por falla. De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por acto vandálico por quema de poste de la estructura N° 74. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) fase “R”. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 24,90 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Santiago de Cao Casagrande, Malabrigo y Pajan con un total de 8,68 MW. A las 21:55 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.68
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-08-11 21:35 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por falla. De acuerdo a lo informado por Electro Puno, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pomata e Ilave con un total de 2,84 MW. A las 21:35 h, se conectó la línea L-6027 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.84
TRANSMANTARO | S.E. COTARUSE - CAPSERIE CAPAC XC3 | 2017-08-13 12:14 | La empresa INCASA informó la reducción de su carga en 3,00 MW, por actuación de sus protecciones propias. Esta reducción se produjo durante la conexión del banco de capacitor serie XC3 de la línea L-2053 (Cotaruse – Socabaya) de 220 kV, en la S.E. Cotaruse. A las 12:14 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CAC, normalizar su suministro reducido. |  | 3
ENEL DISTRIBUCION PERU | S.E. CHAVARRÍA - BARRA BARRA I_60kV | 2017-08-16 12:03 | Desconectó la barra "A" de 60 kV de la S.E. Chavarria, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN, titular de la barra. El sistema de protección activó la función diferencial de barras (87B). Como consecuencia, se interrumpió los suministros conectados a esta barra, con un total de 60 MW, aproximadamente. A las 12:03 h, se energizó la barra "A" y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 60
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TINGO MARÍA - AUCAYACU - LINEA L-1122 | 2017-08-18 03:08 | Desconectó la línea L-1122 (Tingo María - Aucayacu) de 138 KV por falla bifásica entre las fases "S" y "T". De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las subestaciones Aucayacu, Tocache, Juajuí, Bellavista, Tarapoto y Moyobamba, con un total de 38,13 MW. A las 02:52 h, el CC-REP declaró al CCO-COES disponible la línea L-1122, sin embargo, informó que presenta problemas de mando. A las 03:08 h, se conectó la línea L- 1122 y se coordinó recuperar la carga de la S.E. Aucayacu. A las 03:10 h, se conectó la línea L-1124 (Aucayacu - Tocache) de 138 kV y se coordinó recuperar el suministro de la S.E. Tocache. A las 03:13 h, se conectó la línea L-1016 (Tocache - Juanjui) de 138 kV y se coordinó recuperar los suministros de las subestaciones Juanjuí, Bellavista, Tarapoto y Moyobamba. | 38.14

## 27. Anexos_Eventos (2)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. POROMA - OCONA - LINEA L-5034 | 2017-08-18 12:53 | Desconectó la línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kV por falla en el reactor de línea R-5383 de la S.E. Poroma. De acuerdo a lo informado por ABY Transmisión Sur, titular de la línea, la falla en el reactor se produjo por problema interno en la membrana flexible del tanque conservador, el cual al estar lleno de aire seco y al sufrir una ligera distorsión, el relé sensor de dicha anormalidad, envió el disparo, el sistema de protección mecánica del reactor señalizó "Gas Detector Relay For Conservator” en la fase "R". Como consecuencia se registró la activación de la lógica N°2 del DACA en las instalaciones de Cerro Verde que interrumpió 161,75 MW. Asimismo, los usuarios libres Las Bambas, Hudbay, Yura, Antapaccay, Southern Perú y Buenaventura, redujeron carga con un total 183,78 MW. A las 11:14 h, se inició la recuperación de la carga reducida. A las 12:41 h, el CC-ABY declaró al CCO-COES disponible la línea L-5034. A las 12:43 h, se energizó la línea L-5034 desde la S.E. Poroma. A las 12:43 h, se desconectó manualmente la línea L-5036 para conectar la línea L-5034. A las 12:53 h, sincronizó el enlace en 500 kV con la línea L-5036. Cabe resaltar que durante las maniobras de conexión de la línea L-5034, el usuario libre Cerro Verde reporto la reducción de su carga en 91,63 MW. | 161.75
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 2017-08-19 17:21 | Desconexión de la línea L-2232 (Trujillo Norte - Chimbote 1) de 220 kV, por falla en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por rotura del conductor de tierra de la estructura N° 5. Cabe resaltar que no se produjo el ciclo de recierre, debido a que la falla se encontró dentro del tiempo de reclamo del relé, por una falla monofásica previa. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 0,90 km de la S.E. Chimbote. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Sider Perú reporto la reducción 4,00 MW de su carga. A las 13:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID normalizar su carga. A las 15:25 h, se energizó la línea L-2232 desde la S.E. Trujillo Norte, sin exitoso, por lo que quedo fuera de servicio para su inspección. A las 17:21 h, se conectó la línea L-2232 luego de su mantenimiento correctivo. |  | 4
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 2017-08-20 11:41 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente en las fases “R” y “S” (51). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 82,67 km de la S.E. Mazuco. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado, con un total de 9,39 MW. A las 11:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 9.39
SEAL | S.E. PQUE. INDUSTRIAL_AREQUIPA - TRAFO T4-103 | 2017-08-20 17:46 | Desconectó el transformador T4-103 de 138/33 kV de la S.E. Parque Industrial por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por SEAL titular del equipo, la falla se produjo por perdida de aislamiento en las terminaciones del cable de 33 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Parque Industrial y Challapampa, así como los suministro de los usuarios libres Molycorp y Aceros Arequipa, con un total de 34,03 MW. A las 14:17 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SEAL normalizar el suministro interrumpido desde la barra de 33 kV de la S.E. Socabaya. A las 15:40 h, el CC-SEA energiza la barra de 33 kV de la S.E. Parque Industrial desde la S.E. Socabaya 33 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 17:46 h, se conectó el transformador T4-103 de la S.E. Parque Industrial, luego de su mantenimiento correctivo. | 34.03
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - CELDA CL1102 | 2017-08-21 09:39 | Aperturó el interruptor IN-0025 de la celda CL-1102 de la S.E. Paramonga Existente 138 kV por baja presión del gas SF6, según informó STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia la C.H. Cahua, cuando generaba 39,22 MW, quedó operando en sistema aislado con carga de la S.E. Paramonga Existente. A las 08:39 h, el CC-STK informó al CCO-COES sobre el evento. Cabe resaltar que la C.H. Cahua venía brindando el servicio de RSF con AGC. A las 08:41 h, el CCO-COES, coordinó con el CC-STK regular la frecuencia del Sistema Aislado por lo que se desconectó del AGC. A las 08:42 h, el CCO-COES coordinó con el CC-AIP cancelar la desconexión programada de la C.T. Paramonga, sin embargo, a las 08:43 h colapsó el Sistema Aislado por causa no informada por STATKRAFT, titular de la C.H. Cahua. Como consecuencia del colapso del Sistema Aislado se interrumpió lo suministros de la S.E. Paramonga Existente, con un total de 31,81 MW. A las 09:22 h, el CC-STK declaró al CCO-COES disponible el interruptor IN- 0025. A las 09:23 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Paramonga Existente. A las 09:39 h, se energizó la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente. A las 09:40 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control normalizar los suministros interrumpidos. | 31.81
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - SAN JACINTO - LINEA L-1114 | 2017-08-23 10:23 | Desconectó la línea L-1114 (Nepeña - San Jacinto) de 138 kV por falla en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de la fase "S" ubicada entre las estructuras N°19 y N°20 por deterioro de conector. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 5,30 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se produjo la interrupción de suministros en la S.E. San Jacinto, con un total de 1,50 MW. A las 10:23 h, se energizó la línea L-1114 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 1.5
HIDRANDINA | S.E. PORVENIR - TRAFO3D TP-A051 | 2017-08-25 17:11 | Desconectó el transformador TP-A051 de 138/24/10,7 kV de la S.E. Porvenir por error humano. De acuerdo a lo informado por Hidrandina titular del equipo, se produjo falso disparo cuando se revisaba la alarma sonora del relé diferencial. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Porvenir con 13,90 MW. A las 17:11 h, se energiza el transformador y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 13.9
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2017-08-27 06:18 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV, por falla en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la fase "R" de la línea en la estructura N° 58. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante, con un total de 5,75 MW. A las 06:16 h, el CC-ENO declaró CCO-COES disponible la línea. A las 06:18 h, se conectó la línea L-6658 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 5.75
LUZ DEL SUR | L. HUACHIPA - INDUSTRIALES - LINEA L-659 | 2017-08-29 11:09 | Desconectó la línea L-659 (Huachipa - Industriales) de 60 KV, por cuello muerto abierto en la fase “T” de la línea, a una distancia de 40 metros de la S.E. Huachipa, de acuerdo a lo informado por LUZ DEL SUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente a tierra (51N). A las 08:05 h, 08:19 h, 10:44 h y 10:48 h, el CC-LDS desconectó los alimentadores de Media Tensión HP23, HP21, HP05 y HP 01, respectivamente, por sobrecarga de la línea L-657 (Santa Rosa Antigua – Huachipa) de 60 kV, interrumpiendo un total 23,15 MW. El CC-EDG reporto la interrupción de sus usuarios libres PROFITEX y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VOLCÁN. A las 11:09 h, se conectó la línea L-659 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 23.15
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2017-08-31 09:18 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Mancora) de 60 kV, cuya causa no fue informada por Electro Perú titular de línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Mancora, con un total de 2,99 MW. A las 09:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.99
ENGIE | S.E. MOQUEGUA - CELDA CL1383 | 2017-08-31 15:14 | Desconect¿ la celda CL-1383 (Moquegua ? Ilo1) de 138 kV en la S.E. Moquegua, por falla. De acuerdo a lo informado por ENGIE, titular de la linea, se abri¿ el circuito de corriente en la fase ?R? del lado secundario del transformador de corriente. Cabe resaltar que la linea L-1392 (Ilo 3 ? Ilo Els) se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. Como consecuencia desconect¿ la unidad TV4 de la C.T. Ilo1 con una generaci¿n de 34,00 MW y se interrumpi¿ el suministro de las subestaciones Ilo 1, Refineria e Ilo ELS con una total de 56,03 MW. A las 13:22 h, se conecto la linea L-1392 (Ilo 3 - Ilo ELS) de 138 kV y se procedio a normalizar la carga interrumpida. A las 15:32 h, se conecto la celda CL-1383. | 56.03

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual