## 1.Portada_1
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
ENERO 2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| Ingreso en Opeación Comercial | 2
| Retiro de Operación Comercial | 2
MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN DEL SEIN (GWh)
| Por tipo de Generación | 3
| Por Tipo de Recurso Energético | 4
| Por Recursos Energéticos Renovables | 5
| Por Empresas Integrantes | 6
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| Por tipo de generación | 7
| Por Empresas Integrantes | 8
HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| Evolución de los volumenes almacenados (Mm3) | 9
| Evolución promedio mensual de los caudales (m3/s) | 11
COSTO MARGINAL PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| Evolución de los Costos Marginales Promedio Mensual (US$/MWh) | 13
HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| Por Área Operativa | 14
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA Y POTENCIA EN BARRA FRONTERA (GWh/MW)
Importación
Exportación
EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 15
Anexos
PRODUCCIÓN DE ELECTRICICDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 16
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 19
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 21

## 3. Resumen_Relevante
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ENERO 2017
RESUMEN RELEVANTE
Producción de energía de enero 2017 en comparación al mismo mes del año anterior
El total de la producción de energía mensual de enero 2017 fue de 4271,93 GWh, lo que representa un incremento de 6,2% o 248,43 GWh en comparación al mismo periodo del año anterior.
- | La producción de elecricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de enero 2017 fue 31,51% mayor al registrado durante el mismo mes del año 2016.
- | #DIV/0!
|  |  | Enero 2017 | Enero 2016
[10 empty] | MWh | 2017 | 2016
[6 empty] | 2017 | 216 |  |  | AGUA | 2868557.5095 | 2181172.7692
[5 empty] | Hidro | 2868557.5095 | 2181172.7692 | 67.15% | 54.21% | GAS | 1235975.5011 | 1549379.4765
[5 empty] | Gas Natural | 1235975.5011 | 1549379.4765 | 28.93% | 38.51% | CARBON | 68854.9875 | 84165.8484
[5 empty] | Eólico | 60372.802 | 47238.1102 | 1.413% | 1.174% | DIESEL B5 | 9162.1371 | 95432.5193
[5 empty] | Carbón | 68854.9875 | 84165.8484 | 1.612% | 2.092% | RESIDUAL | 730.9713 | 31654.2038
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 9893.1084 | 127086.7231 | 0.2316% | 3.159% | BAGAZO | 7122.5864 | 7677.7918
[5 empty] | Solar | 17646.5869 | 22625.8652 | 0.4131% | 0.5623% | BIOGAS | 3503.8574 | 4149.5938
[5 empty] | Bagazo | 7122.5864 | 7677.7918 | 0.1667% | 0.1908% | EOLICA | 60372.802 | 47238.1102
|  | Total = 4271,927 GWh |  | Total = 4023,496 GWh | Biogás | 3503.8574 | 4149.5938 | 0.08202% | 0.1031% | SOLAR | 17646.5869 | 22625.8652
[6 empty] | 4271926.9393 | 4023496.1783 |  |  |  | 4271926.9393 | 4023496.1783

## 4. Oferta Generación
OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO 2016 A ENERO 2017)
INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Otra Clasificación de Tipo de Central | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
Empresa de Generación Huallaga S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Francis | Hidroeléctrica | C.H. PCH Chaglla | G1 | 6.3 | 6.385 | 6.3 | 13.02.2016
Parque Eólico Tres Hermanas S.A.C. | Eólica | Viento | Aerogenerador | RER | C.E. PE Tres Hermanas | 33 Aerogeneadores | 34.5 | 97.15 | 97.15 | 11.03.2016
Engie Energía Perú S.A. | Termoeléctrica | Gas Natural de Camisea | Turbina a Gas | Termoeléctrica | C.T. Chilca 2 | TG41 | 13.8 | 92 | 75.49 | 06.05.2016
Samay I S.A. | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a Gas | Nodo Energético del Sur | C.T. Puerto Bravo | TG1 | 18 | 154 | 153.977 | 26.05.2016
Samay I S.A. | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a Gas | Nodo Energético del Sur | C.T. Puerto Bravo | TG2 | 18 | 154 | 153.967 | 26.05.2016
Samay I S.A. | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a Gas | Nodo Energético del Sur | C.T. Puerto Bravo | TG3 | 18 | 154 | 153.958 | 26.05.2016
Samay I S.A. | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a Gas | Nodo Energético del Sur | C.T. Puerto Bravo | TG4 | 18 | 154 | 153.864 | 26.05.2016
Infraestructuras y Energías del Perú S.A.C. | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Combustión Interna | Reserva Fría | C.T. Reserva Fría Planta Pucallpa | Central | 0.48 | 40.15 | 40.15 | 28.07.2016
Infraestructuras y Energías del Perú S.A.C. | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Combustión Interna | Reserva Fría | C.T. Reserva Fría Planta Puerto Maldonado | Central | 0.48 | 20.08 | 18.25 | 28.07.2016
Cerro del Águila S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Francis | Hidroeléctrica | C.H. Cerro del Águila | G1 | 13.8 | 171.28 | 171.28 | 03.08.2016
Cerro del Águila S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Francis | Hidroeléctrica | C.H. Cerro del Águila | G2 | 13.8 | 171.28 | 171.28 | 03.08.2016
Sindicato Energético S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Pelton | RER | C.H. Chancay | G1 | 13.8 | 10 | 10 | 04.08.2016
Sindicato Energético S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Pelton | RER | C.H. Chancay | G2 | 13.8 | 10 | 10 | 04.08.2016
Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. | Hidroeléctrica | Hidro | Pelton | RER | C.H. Rucuy | G1 | 13.8 | 10 | 10 | 09.08.2016
Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. | Hidroeléctrica | Hidro | Pelton | RER | C.H. Rucuy | G2 | 13.8 | 10 | 10 | 09.08.2016
Cerro del Águila S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Francis | Hidroeléctrica | C.H. Cerro del Águila | G3 | 13.8 | 171.28 | 171.28 | 25.08.2016
Empresa de Generación Huallaga S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Francis | Hidroeléctrica | C.H. Chaglla | G2 | 13.8 | 230.7 | 229.2 | 23.09.2016
Empresa de Generación Huallaga S.A. | Hidroeléctrica | Hidro | Francis | Hidroeléctrica | C.H. Chaglla | G1 | 13.8 | 230.7 | 231.5 | 24.09.2016
Engie Energía Perú S.A. | Termoeléctrica | diesel 2 | Turbina a Gas | Nodo Energético del Sur | C.T. Nodo Energético Planta Ilo (NEPI) | TG41 | 13.8 | 239.67 | 203.43 | 22.10.2016
|  | diesel 2 | Turbina a Gas | Nodo Energético del Sur | C.T. Nodo Energético Planta Ilo (NEPI) | TG42 | 13.8 | 239.67 | 203.43 | 22.10.2016
|  | diesel 2 | Turbina a Gas | Nodo Energético del Sur | C.T. Nodo Energético Planta Ilo (NEPI) | TG43 | 13.8 | 239.67 | 203.43 | 22.10.2016
|  | GN de Camisea | Ciclo Combinado | Termoeléctrica | C.T. Chilca 2 | TG41 &TV42 | 13.8 | 110.9 | 114.04 | 16.12.2016
Total | [7 empty] | 2624.915 | 2516.486
Nota:
Los valores de potencia efectiva corresponden a los vigentes en la fecha de ingreso de operación comercial
C.E. : Central Eólica
- La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada de enero 2016 a enero 2017 fue de 2 516,486 MW de potencia efectiva y 2 624,915 MW de capacidad instalada que ingresó al SEIN.
- Este fue xxxx,xxx MW de potencia efectiva más alto, que representa el xx,xx% de incremento comparado con___
La potencia efectiva incorporada al SEIN durante el periodo enero 2016 a enero 2017 tuvieron la participación siguiente:
- Por tipo de generación se incorporaron al SEIN 1 020,8 MW de centrales hidroeléctricas, 97,2 MW de recurso eólico y 1 398,5 MW de unidades de generación termoeléctrica.
- Por tipo de recurso energético se incorporó 1 020,8 MW que utilizan como fuente de energía el recurso hídrico, 114 MW que utilizan gas natural de Camisea, 1 284,5 MW que consumen Diesel 2 y 97,2 MW con recurso eólico.
- Se incorporaron al parque generador 137,2 MW de potencia efectiva en centrales con Recursos Energéticos Renovables (RER), 980,8 MW en centrales hidroeléctricas, 114 MW en centrales termoeléctricas, 58,4 MW en centrales de
'Reserva Fría y 1 226,1 MW en las centrles que conforman al Nodo Energético del Sur.
Ingreso de Potencia Efectiva en el SEIN por Tipo de Generación de enero 2016 a enero 2017 (MW) |  |  |  | Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero 2016 a enero 2017 (MW) | [6 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[11 empty] | Hidroeléctrica | 1020.84 | 40.57%
[11 empty] | Termoeléctrica | 1398.496 | 55.57%
[11 empty] | Eólico | 97.15 | 3.861%
[11 empty] | TOTAL | 2516.486 | 100%
[11 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[12 empty] | HIDRO | DIESEL2 | VIENTO | GN DE CAMISEA | TOTAL
[11 empty] | Francis | 980.84 |  |  |  | 980.84
[11 empty] | Turbina a Gas |  | 1226.056 |  |  | 1226.056
[11 empty] | Ciclo Combinado |  |  |  | 114.04 | 114.04
[11 empty] | Aerogenerador |  |  | 97.15 |  | 97.15
[11 empty] | Motor de Combustión Interna |  | 58.4 |  |  | 58.4
[11 empty] | Pelton | 40 |  |  |  | 40
[11 empty] | TOTAL | 1020.84 | 1284.456 | 97.15 | 114.04 | 2516.486
Ingreso de Operación Comercial en el SEIN:
- El incremento de la potencia efectiva del SEIN de enero 2016 a enero 2017 incluye a la incoporación del parque generación a centrales hidrroeléctricas, termoeléctricas,
centrales RER, Centrales clasificadas como Reserva Fría y Nodo Energético del Sur.
RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Otra Clasificación de Tipo de Central | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | Termoeléctrica | C.T. Taparachi | Central | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
Total | [7 empty] | 6.7 | 4.08

## 5. MatrizGeneraciónSEIN (1)
MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN EL SEIN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Acumulado Anual |  |  | Hace 2 años
| 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017 | 2016 | Var (%) | 2015 | Var (%)
Hidroeléctrico | 1659.8531 | 2083.5376 | 2868.5575 | 2868.5575 | 2181.1728 | 31.51% | 2105.9939 | 3.57% | 0.31514
Termoeléctrico | 2267.8705 | 2026.3148 | 1325.35 | 1325.35 | 1772.4594 | -25.23% | 1482.3135 | 19.57%
Eólico | 23.0656 | 22.4867 | 17.6466 | 17.6466 | 22.6259 | -22.01% | 21.571 | 4.89%
Solar | 96.4223 | 103.5286 | 60.3728 | 60.3728 | 47.2381 | 27.81% | 52.92 | -10.74%
Producción Total del SEIN | 4047.2115 | 4235.8677 | 4271.9269 | 4271.9269 | 4023.4962 | 6.174% | 3662.7984 | 9.848%
Importación | [6 empty] | 0.45898 | -100%
Exportación |  |  |  |  | 15.0232 |  | 3.0678 | 389.7%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0232 |  | -2.6088 | 475.9%
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
[9 empty] | Hidro | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Gas Natural de Camisea | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Gas Natural de Aguaytía | #DIV/0!
[9 empty] | Gas Natural de Malacas | #DIV/0!
[9 empty] | Gas Natural de Las Isla | #DIV/0!
[9 empty] | Carbón | #DIV/0!
[9 empty] | Residual 500 | #DIV/0!
[9 empty] | Residual 6 | #DIV/0!
[9 empty] | Diesel 2 | #DIV/0!
[9 empty] | Bagazo | #DIV/0!
[9 empty] | Biogás | #DIV/0!
[9 empty] | Solar | #DIV/0!
[9 empty] | Eólico | #DIV/0!
[9 empty] | Empresa | 2017 | 2016
[9 empty] | AURORA | 0 | 0.48959
[9 empty] | TERMOSELVA | 0 | 74.9351
[9 empty] | PLANTA ETEN | 0.00080912 | 2.899
[9 empty] | SHOUGESA | 0.0062039 | 8.8356
[9 empty] | SANTA ROSA | 0.21169 | 0.51274
[9 empty] | IYEPSA | 0.35962 | 0
[9 empty] | CERRO VERDE | 0.43044 | 16.2645
[9 empty] | ECELIM | 1.0979 | 1.2067
[9 empty] | HIDROCAÑETE | 2.0038 | 2.3403
[9 empty] | YANAPAMPA | 2.3708 | 2.1071
[9 empty] | MAJA ENERGÍA | 2.3849 | 2.4827
[9 empty] | PETRAMAS | 2.406 | 2.9429
[9 empty] | EGECSAC | 2.6562 | 0.84775
[9 empty] | REPARTICIÓN SOLAR | 2.8725 | 4.2691
[9 empty] | MOQUEGUA FV | 3.4075 | 4.5872
[9 empty] | MAJES SOLAR | 3.5059 | 4.3726
[9 empty] | GEPSA | 3.7117 | 3.7275
[9 empty] | PANAMERICANA SOLAR | 3.7158 | 4.9171
[9 empty] | TACNA SOLAR | 4.1449 | 4.4797
[9 empty] | SAMAY | 5.6295 | 0
[9 empty] | SDE PIURA | 5.955 | 11.0577
[9 empty] | AIPSAA | 7.1226 | 7.1882
[9 empty] | AYEPSA | 8.6501 | 5.9461
[9 empty] | PE MARCONA | 9.0638 | 8.5819
[9 empty] | RIO DOBLE | 11.6521 | 8.1009
[9 empty] | HUANCHOR | 14.1386 | 8.826
[9 empty] | EGERBA | 14.3554 | 0
[9 empty] | SINERSA | 15.3566 | 2.2995
[9 empty] | EGESUR | 19.5132 | 20.8368
[9 empty] | SDF ENERGÍA | 19.9033 | 13.7562
[9 empty] | SANTA CRUZ | 22.4675 | 19.3597
[9 empty] | ENERGÍA EÓLICA | 23.3116 | 36.9242
[9 empty] | TERMOCHILCA | 23.5976 | 37.1081
[9 empty] | EGEJUNIN | 27.8974 | 27.8727
[9 empty] | PE TRES HERMANAS | 27.9974 | 1.7321
[9 empty] | ENEL PIURA | 29.811 | 68.8076
[9 empty] | EMGHUANZA | 30.8113 | 38.8711
[9 empty] | LUZ DEL SUR | 66.1567 | 65.7385
[9 empty] | SAN GABÁN | 81.199 | 79.638
[9 empty] | EGASA | 99.0265 | 100.1931
[9 empty] | CHINANGO | 122.6833 | 128.6336
[9 empty] | EGEMSA | 124.9969 | 123.3734
[9 empty] | CELEPSA | 141.4468 | 87.8358
[9 empty] | KALLPA | 222.8843 | 478.9746
[9 empty] | STATKRAFT PERÚ | 231.4918 | 213.2057
[9 empty] | EGENOR | 239.509 | 239.7828
[9 empty] | CERRO DEL AGUILA | 242.9796 | 0
[9 empty] | HUALLAGA | 299.2731 | 1.2411
[9 empty] | FENIX POWER | 369.0457 | 253.1237
[9 empty] | ENEL PERÚ | 447.1257 | 577.5329
[9 empty] | ELECTROPERÚ | 587.7734 | 629.8946
[9 empty] | ENGIE | 643.8144 | 584.8422

## 6. MatrizGeneraciónSEIN (2)
MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN EL SEIN (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Acumulado Anual |  |  | Hace 2 años
| 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017 | 2016 | Var (%) | 2015 | Var (%)
Hidro | 1659.853 | 2083.538 | 2868.558 | 2868.558 | 2181.173 | 31.51% | 2105.994 | 3.57% | Hidro | 67.15 | 0.84
Gas Natural de Camisea | 2071.053 | 1876.355 | 1200.209 | 1200.209 | 1374.913 | -12.71% | 1379.465 | -0.33% | Gas Natural de Camisea | 28.1 | 1.84
Gas Natural de Aguaytía | 16.2191 | 0 | 0 | 0 | 74.9351 | -100% | 27.3646 | 173.8% | Gas Natural de Aguaytía | 0
Gas Natural de Malacas | 55.562 | 58.6202 | 29.811 | 29.811 | 48.9218 | -39.06% | 16.1856 | 202.3% | Gas Natural de Malacas | 0.7
Gas Natural de Las Isla | 7.8174 | 6.5149 | 5.955 | 5.955 | 11.0577 | -46.15% | 40.2732 | -72.54% | Gas Natural de Las Isla | 0.14
Carbón | 69.0721 | 55.3229 | 68.855 | 68.855 | 84.1659 | -18.19% | 5.7811 | 1356% | Carbón | 1.61
Residual 500 | 10.5833 | 3.0968 | 0.73097 | 0.73097 | 29.5646 | -97.53% | 0.00424 |  | Residual 500 | 0.02
Residual 6 | 0.01502 | 0 |  |  | 2.0896 | -100% | 0.39757 | 425.6% | Residual 6 | 0
Diesel 2 | 26.1443 | 18.4256 | 9.1621 | 9.1621 | 134.9847 | -93.21% | 2.1348 | 6223% | Diesel 2 | 0.21
Bagazo | 6.5992 | 3.2089 | 7.1226 | 7.1226 | 7.6778 | -7.231% | 7.9933 | -3.947% | Bagazo | 0.17
Biogás | 4.8055 | 4.7707 | 3.5039 | 3.5039 | 4.1496 | -15.56% | 2.7145 | 52.87% | Biogás | 0.08
Solar | 23.0656 | 22.4867 | 17.6466 | 17.6466 | 22.6259 | -22.01% | 21.571 | 4.89% | Solar | 0.41
Eólico | 96.4223 | 103.5286 | 60.3728 | 60.3728 | 47.2381 | 27.81% | 52.92 | -10.74% | Eólico | 1.41
Producción Total del SEIN | 4047.2119 | 4235.8685 | 4271.9269 | 4271.9269 | 4023.4968 | 6.174% | 3662.7989 | 9.848%
Importación | [6 empty] | 0.45898 | -100%
Exportación |  |  |  |  | 15.0232 |  | 3.0678 | 389.7%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0232 |  | -2.6088 | 475.9%
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEIN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO
[9 empty] | Empresa | 2017 | 2016
[9 empty] | AURORA | 0 | 0.48959
[9 empty] | TERMOSELVA | 0 | 74.9351
[9 empty] | PLANTA ETEN | 0.00080912 | 2.899
[9 empty] | SHOUGESA | 0.0062039 | 8.8356
[9 empty] | SANTA ROSA | 0.21169 | 0.51274
[9 empty] | IYEPSA | 0.35962 | 0
[9 empty] | CERRO VERDE | 0.43044 | 16.2645
[9 empty] | ECELIM | 1.0979 | 1.2067
[9 empty] | HIDROCAÑETE | 2.0038 | 2.3403
[9 empty] | YANAPAMPA | 2.3708 | 2.1071
[9 empty] | MAJA ENERGÍA | 2.3849 | 2.4827
[9 empty] | PETRAMAS | 2.406 | 2.9429
[9 empty] | EGECSAC | 2.6562 | 0.84775
[9 empty] | REPARTICIÓN SOLAR | 2.8725 | 4.2691
[9 empty] | MOQUEGUA FV | 3.4075 | 4.5872
[9 empty] | MAJES SOLAR | 3.5059 | 4.3726
[9 empty] | GEPSA | 3.7117 | 3.7275
[9 empty] | PANAMERICANA SOLAR | 3.7158 | 4.9171
[9 empty] | TACNA SOLAR | 4.1449 | 4.4797
[9 empty] | SAMAY | 5.6295 | 0
[9 empty] | SDE PIURA | 5.955 | 11.0577
[9 empty] | AIPSAA | 7.1226 | 7.1882
[9 empty] | AYEPSA | 8.6501 | 5.9461
[9 empty] | PE MARCONA | 9.0638 | 8.5819
[9 empty] | RIO DOBLE | 11.6521 | 8.1009
[9 empty] | HUANCHOR | 14.1386 | 8.826
[9 empty] | EGERBA | 14.3554 | 0
[9 empty] | SINERSA | 15.3566 | 2.2995
[9 empty] | EGESUR | 19.5132 | 20.8368
[9 empty] | SDF ENERGÍA | 19.9033 | 13.7562
[9 empty] | SANTA CRUZ | 22.4675 | 19.3597
[9 empty] | ENERGÍA EÓLICA | 23.3116 | 36.9242
[9 empty] | TERMOCHILCA | 23.5976 | 37.1081
[9 empty] | EGEJUNIN | 27.8974 | 27.8727
[9 empty] | PE TRES HERMANAS | 27.9974 | 1.7321
[9 empty] | ENEL PIURA | 29.811 | 68.8076
[9 empty] | EMGHUANZA | 30.8113 | 38.8711
[9 empty] | LUZ DEL SUR | 66.1567 | 65.7385
[9 empty] | SAN GABÁN | 81.199 | 79.638
[9 empty] | EGASA | 99.0265 | 100.1931
[9 empty] | CHINANGO | 122.6833 | 128.6336
[9 empty] | EGEMSA | 124.9969 | 123.3734
[9 empty] | CELEPSA | 141.4468 | 87.8358
[9 empty] | KALLPA | 222.8843 | 478.9746
[9 empty] | STATKRAFT PERÚ | 231.4918 | 213.2057
[9 empty] | EGENOR | 239.509 | 239.7828
[9 empty] | CERRO DEL AGUILA | 242.9796 | 0
[9 empty] | HUALLAGA | 299.2731 | 1.2411
[9 empty] | FENIX POWER | 369.0457 | 253.1237
[9 empty] | ENEL PERÚ | 447.1257 | 577.5329
[9 empty] | ELECTROPERÚ | 587.7734 | 629.8946
[9 empty] | ENGIE | 643.8144 | 584.8422

## 7. MatrizGeneraciónSEIN (3)
MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN EL SEIN (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Acumulado Anual |  |  | Hace 2 años
| 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017 | 2016 | Var (%) | 2015 | Var (%)
Hidroeléctrica | 59.2045 | 89.9115 | 124.9041 | 124.9041 | 85.8304 | 45.52% | 100.0719 | -14.23%
Eólico | 96.4223 | 103.5286 | 60.3728 | 60.3728 | 47.2381 | 27.81% | 52.92 | -10.74%
Solar | 23.0656 | 22.4867 | 17.6466 | 17.6466 | 22.6259 | -22.01% | 21.571 | 4.89%
Bagazo | 6.5992 | 3.2089 | 7.1226 | 7.1226 | 7.6778 | -7.231% | 7.9933 | -3.947%
Biogás | 4.8055 | 4.7707 | 3.5039 | 3.5039 | 4.1496 | -15.56% | 2.7145 | 52.87%
Producción Total RER | 190.0972 | 223.9065 | 213.5499 | 213.5499 | 167.5218 | 27.48% | 185.2707 | -9.58%
Participación RER en el SEIN (%) | 4.697% | 5.286% | 4.999% | 4.999% | 4.164% |  | 5.058%
[9 empty] | Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Acumulado Anual |  |  | Hace 2 años
[10 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017 | 2016 | Var (%) | 2015 | Var (%)
[9 empty] | Producción Total del SEIN | 4047.2119 | 4235.8685 | 4271.9269 | 4271.9269 | 4023.4968 | 6.174% | 3662.7989 | 9.848%
[9 empty] | Empresa | 2017 | 2016
[9 empty] | AURORA | 0 | 0.48959
[9 empty] | TERMOSELVA | 0 | 74.9351
[9 empty] | PLANTA ETEN | 0.00080912 | 2.899
[9 empty] | SHOUGESA | 0.0062039 | 8.8356
[9 empty] | SANTA ROSA | 0.21169 | 0.51274
[9 empty] | IYEPSA | 0.35962 | 0
[9 empty] | CERRO VERDE | 0.43044 | 16.2645
[9 empty] | ECELIM | 1.0979 | 1.2067
[9 empty] | HIDROCAÑETE | 2.0038 | 2.3403
[9 empty] | YANAPAMPA | 2.3708 | 2.1071
[9 empty] | MAJA ENERGÍA | 2.3849 | 2.4827
[9 empty] | PETRAMAS | 2.406 | 2.9429
[9 empty] | EGECSAC | 2.6562 | 0.84775
[9 empty] | REPARTICIÓN SOLAR | 2.8725 | 4.2691
[9 empty] | MOQUEGUA FV | 3.4075 | 4.5872
[9 empty] | MAJES SOLAR | 3.5059 | 4.3726
[9 empty] | GEPSA | 3.7117 | 3.7275
[9 empty] | PANAMERICANA SOLAR | 3.7158 | 4.9171
[9 empty] | TACNA SOLAR | 4.1449 | 4.4797
[9 empty] | SAMAY | 5.6295 | 0
[9 empty] | SDE PIURA | 5.955 | 11.0577
[9 empty] | AIPSAA | 7.1226 | 7.1882
[9 empty] | AYEPSA | 8.6501 | 5.9461
[9 empty] | PE MARCONA | 9.0638 | 8.5819
[9 empty] | RIO DOBLE | 11.6521 | 8.1009
[9 empty] | HUANCHOR | 14.1386 | 8.826
[9 empty] | EGERBA | 14.3554 | 0
[9 empty] | SINERSA | 15.3566 | 2.2995
[9 empty] | EGESUR | 19.5132 | 20.8368
[9 empty] | SDF ENERGÍA | 19.9033 | 13.7562
[9 empty] | SANTA CRUZ | 22.4675 | 19.3597
[9 empty] | ENERGÍA EÓLICA | 23.3116 | 36.9242
[9 empty] | TERMOCHILCA | 23.5976 | 37.1081
[9 empty] | EGEJUNIN | 27.8974 | 27.8727
[9 empty] | PE TRES HERMANAS | 27.9974 | 1.7321
[9 empty] | ENEL PIURA | 29.811 | 68.8076
[9 empty] | EMGHUANZA | 30.8113 | 38.8711
[9 empty] | LUZ DEL SUR | 66.1567 | 65.7385
[9 empty] | SAN GABÁN | 81.199 | 79.638
[9 empty] | EGASA | 99.0265 | 100.1931
[9 empty] | CHINANGO | 122.6833 | 128.6336
[9 empty] | EGEMSA | 124.9969 | 123.3734
[9 empty] | CELEPSA | 141.4468 | 87.8358
[9 empty] | KALLPA | 222.8843 | 478.9746
[9 empty] | STATKRAFT PERÚ | 231.4918 | 213.2057
[9 empty] | EGENOR | 239.509 | 239.7828
[9 empty] | CERRO DEL AGUILA | 242.9796 | 0
[9 empty] | HUALLAGA | 299.2731 | 1.2411
[9 empty] | FENIX POWER | 369.0457 | 253.1237
[9 empty] | ENEL PERÚ | 447.1257 | 577.5329
[9 empty] | ELECTROPERÚ | 587.7734 | 629.8946
[9 empty] | ENGIE | 643.8144 | 584.8422

## 8. MatrizGeneraciónSEIN (4)
MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN EL SEIN (GWh)
Por Empresa Integrante (GWh) | Acumulado Anual |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 643.8144 | 584.8422 | 10.08% |  | AURORA | 0 | 0.48959
ELECTROPERÚ | 587.7734 | 629.8946 | -6.687% |  | TERMOSELVA | 0 | 74.9351
ENEL PERÚ | 447.1257 | 577.5329 | -22.58% |  | PLANTA ETEN | 0.00080912 | 2.899
FENIX POWER | 369.0457 | 253.1237 | 45.8% |  | SHOUGESA | 0.0062039 | 8.8356
HUALLAGA | 299.2731 | 1.2411 | 24013% |  | SANTA ROSA | 0.21169 | 0.51274
CERRO DEL AGUILA | 242.9796 | 0 |  |  | IYEPSA | 0.35962 | 0
EGENOR | 239.509 | 239.7828 | -0.1142% |  | CERRO VERDE | 0.43044 | 16.2645
STATKRAFT PERÚ | 231.4918 | 213.2057 | 8.577% |  | ECELIM | 1.0979 | 1.2067
KALLPA | 222.8843 | 478.9746 | -53.47% |  | HIDROCAÑETE | 2.0038 | 2.3403
CELEPSA | 141.4468 | 87.8358 | 61.04% |  | YANAPAMPA | 2.3708 | 2.1071
EGEMSA | 124.9969 | 123.3734 | 1.316% |  | MAJA ENERGÍA | 2.3849 | 2.4827
CHINANGO | 122.6833 | 128.6336 | -4.626% |  | PETRAMAS | 2.406 | 2.9429
EGASA | 99.0265 | 100.1931 | -1.164% |  | EGECSAC | 2.6562 | 0.84775
SAN GABÁN | 81.199 | 79.638 | 1.96% |  | REPARTICIÓN SOLAR | 2.8725 | 4.2691
LUZ DEL SUR | 66.1567 | 65.7385 | 0.6362% |  | MOQUEGUA FV | 3.4075 | 4.5872
EMGHUANZA | 30.8113 | 38.8711 | -20.73% |  | MAJES SOLAR | 3.5059 | 4.3726
ENEL PIURA | 29.811 | 68.8076 | -56.67% |  | GEPSA | 3.7117 | 3.7275
PE TRES HERMANAS | 27.9974 | 1.7321 | 1516% |  | PANAMERICANA SOLAR | 3.7158 | 4.9171
EGEJUNIN | 27.8974 | 27.8727 | 0.08859% |  | TACNA SOLAR | 4.1449 | 4.4797
TERMOCHILCA | 23.5976 | 37.1081 | -36.41% |  | SAMAY | 5.6295 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 23.3116 | 36.9242 | -36.87% |  | SDE PIURA | 5.955 | 11.0577
SANTA CRUZ | 22.4675 | 19.3597 | 16.05% |  | AIPSAA | 7.1226 | 7.1882
SDF ENERGÍA | 19.9033 | 13.7562 | 44.69% |  | AYEPSA | 8.6501 | 5.9461
EGESUR | 19.5132 | 20.8368 | -6.352% |  | PE MARCONA | 9.0638 | 8.5819
SINERSA | 15.3566 | 2.2995 | 567.8% |  | RIO DOBLE | 11.6521 | 8.1009
EGERBA | 14.3554 | 0 |  |  | HUANCHOR | 14.1386 | 8.826
HUANCHOR | 14.1386 | 8.826 | 60.19% |  | EGERBA | 14.3554 | 0
RIO DOBLE | 11.6521 | 8.1009 | 43.84% |  | SINERSA | 15.3566 | 2.2995
PE MARCONA | 9.0638 | 8.5819 | 5.616% |  | EGESUR | 19.5132 | 20.8368
AYEPSA | 8.6501 | 5.9461 | 45.48% |  | SDF ENERGÍA | 19.9033 | 13.7562
AIPSAA | 7.1226 | 7.1882 | -0.9129% |  | SANTA CRUZ | 22.4675 | 19.3597
SDE PIURA | 5.955 | 11.0577 | -46.15% |  | ENERGÍA EÓLICA | 23.3116 | 36.9242
SAMAY | 5.6295 | 0 |  |  | TERMOCHILCA | 23.5976 | 37.1081
TACNA SOLAR | 4.1449 | 4.4797 | -7.474% |  | EGEJUNIN | 27.8974 | 27.8727
PANAMERICANA SOLAR | 3.7158 | 4.9171 | -24.43% |  | PE TRES HERMANAS | 27.9974 | 1.7321
GEPSA | 3.7117 | 3.7275 | -0.4226% |  | ENEL PIURA | 29.811 | 68.8076
MAJES SOLAR | 3.5059 | 4.3726 | -19.82% |  | EMGHUANZA | 30.8113 | 38.8711
MOQUEGUA FV | 3.4075 | 4.5872 | -25.72% |  | LUZ DEL SUR | 66.1567 | 65.7385
REPARTICIÓN SOLAR | 2.8725 | 4.2691 | -32.71% |  | SAN GABÁN | 81.199 | 79.638
EGECSAC | 2.6562 | 0.84775 | 213.3% |  | EGASA | 99.0265 | 100.1931
PETRAMAS | 2.406 | 2.9429 | -18.24% |  | CHINANGO | 122.6833 | 128.6336
MAJA ENERGÍA | 2.3849 | 2.4827 | -3.939% |  | EGEMSA | 124.9969 | 123.3734
YANAPAMPA | 2.3708 | 2.1071 | 12.52% |  | CELEPSA | 141.4468 | 87.8358
HIDROCAÑETE | 2.0038 | 2.3403 | -14.38% |  | KALLPA | 222.8843 | 478.9746
ECELIM | 1.0979 | 1.2067 | -9.021% |  | STATKRAFT PERÚ | 231.4918 | 213.2057
CERRO VERDE | 0.43044 | 16.2645 | -97.35% |  | EGENOR | 239.509 | 239.7828
IYEPSA | 0.35962 | 0 |  |  | CERRO DEL AGUILA | 242.9796 | 0
SANTA ROSA | 0.21169 | 0.51274 | -58.71% |  | HUALLAGA | 299.2731 | 1.2411
SHOUGESA | 0.0062039 | 8.8356 | -99.93% |  | FENIX POWER | 369.0457 | 253.1237
PLANTA ETEN | 0.00080912 | 2.899 | -99.97% |  | ENEL PERÚ | 447.1257 | 577.5329
AURORA | 0 | 0.48959 | -100% |  | ELECTROPERÚ | 587.7734 | 629.8946
TERMOSELVA | 0 | 74.9351 | -100% |  | ENGIE | 643.8144 | 584.8422
Producción Total del SEIN | 4271.9269 | 4023.4962 | 6.174%

## 9. MáxDemandaSEIN (1)
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Máxima Anual |  |  | Máxima Anual Hace 2 años
| 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016 | Var (%) | 2015 | Var (%)
| 2016-11-14 | 2016-12-20 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2016-01-18 |  | 2015-01-28
| 19:15 h | 21:45 h | 19:15 h | 19:15 h | 20:30 |  | 19:30 |  |  | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015
Hidroeléctrico | 2597.9294 | 3499.908 | 4236.589 | 4236.589 | 3335.7463 | 27.01% | 3098.101 | 7.671% | Hidroeléctrico | 4236.589 | 3335.7463 | 3098.101 | 27.01% | 7.671%
Termoeléctrico | 3685.7329 | 2874.809 | 2291.3776 | 2291.3776 | 2861.3692 | -19.92% | 2595.949 | 10.22% | Termoeléctrico | 2291.3776 | 2861.3692 | 2595.949 | -19.92% | 10.22%
Eólico | 200.0225 | 117.693 | 45.2832 | 45.2832 | 103.839 | -56.39% | 99.514 | 4.346% | Eólico | 45.2832 | 103.839 | 99.514 | -56.39% | 4.346%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Solar
Máxima Demanda del SEIN | 6483.6849 | 6492.41 | 6573.2498 | 6573.2498 | 6300.9544 | 4.321% | 5793.564 | 8.758% |  | 6573.2498 | 6300.9544 | 5793.564 | 4.321% | 8.758%
[10 empty] | 6573.2498 | 6246.9734 | 5793.564 | 5.223% | 7.826%
Importación
Exportación |  |  |  |  | 53.981
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.981
Total Máxima Demanda Anual Perú | 6483.6849 | 6492.41 | 6573.2498 | 6573.2498 | 6246.9734 | 5.223% | 5793.564 | 7.826%
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA ANUAL POR TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
[9 empty] | Empresa | 2017 | 2016
[9 empty] | AGROAURORA | 0 | 0
[9 empty] | SANTA ROSA | 0 | 1.04
[9 empty] | ECELIM | 0 | 0
[9 empty] | MAJES SOLAR | 0 | 0
[9 empty] | REPARTICIÓN SOLAR | 0 | 0
[9 empty] | IYEPSA | 0 | 0
[9 empty] | CERRO VERDE | 0 | 0
[9 empty] | MOQUEGUA FV | 0 | 0
[9 empty] | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
[9 empty] | PLANTA ETEN | 0 | 0
[9 empty] | SHOUGESA | 0 | 0
[9 empty] | TACNA SOLAR | 0 | 0
[9 empty] | TERMOCHILCA | 0 | 193.87
[9 empty] | TERMOSELVA | 0 | 61.54
[9 empty] | HIDROCAÑETE | 2.65 | 3.2
[9 empty] | PETRAMAS | 3.01 | 4.5
[9 empty] | YANAPAMPA | 3.44 | 3.51
[9 empty] | MAJA ENERGÍA | 3.72 | 3.02
[9 empty] | GEPSA | 4.86 | 4.78
[9 empty] | EGECSAC | 5.24 | 1.37
[9 empty] | PE MARCONA | 7.17 | 20.23
[9 empty] | SDE PIURA | 10.28 | 21.28
[9 empty] | AYEPSA | 11.71 | 10.02
[9 empty] | AIPSAA | 13.05 | 13.38
[9 empty] | ENERGÍA EÓLICA | 15.36 | 80.4
[9 empty] | RÍO DOBLE | 18.53 | 9.89
[9 empty] | HUANCHOR | 19.23 | 9.52
[9 empty] | RIO BAÑOS | 20.35 | 0
[9 empty] | PE TRES HERMANAS | 22.76 | 3.21
[9 empty] | SANTA CRUZ | 23.51 | 27.74
[9 empty] | SINERSA | 24.22 | 2.86
[9 empty] | SDF ENERGIA | 26.43 | 26.89
[9 empty] | EGEJUNIN | 37.65 | 40.33
[9 empty] | EGESUR | 49.68 | 46.29
[9 empty] | ENEL PERU | 64.54 | 84.56
[9 empty] | LUZ DEL SUR | 90.57 | 89.99
[9 empty] | EGEHUANZA | 94.04 | 94.99
[9 empty] | SAN GABÁN | 110.38 | 111.52
[9 empty] | SAMAY I S.A. | 148.53 | 0
[9 empty] | EGASA | 169.45 | 212.39
[9 empty] | EGEMSA | 169.76 | 168.27
[9 empty] | CHINANGO | 192.79 | 184.97
[9 empty] | CELEPSA | 214.14 | 165.89
[9 empty] | CERRO DEL AGUILA | 334.6 | 0
[9 empty] | STATKRAFT PERU | 336.91 | 306.85
[9 empty] | EGENOR | 360.45 | 361.66
[9 empty] | HUALLAGA | 467.54 | 0
[9 empty] | KALLPA | 539.52 | 719.4
[9 empty] | FENIX POWER | 545.35 | 271.64
[9 empty] | ENEL PIURA | 733.55 | 933.14
[9 empty] | ELECTROPERU | 813.5 | 878.65
[9 empty] | ENGIE | 864.79 | 1128.17

## 10. MáxDemandaSEIN (2)
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda Anual |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017-01-01 | 2016-01-01 | Var (%) |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 864.79 | 1128.17 | -23.35% |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 813.5 | 878.65 | -7.415% |  | SANTA ROSA | 0 | 1.04
ENEL PIURA | 733.55 | 933.14 | -21.39% |  | ECELIM | 0 | 0
FENIX POWER | 545.35 | 271.64 | 100.8% |  | MAJES SOLAR | 0 | 0
KALLPA | 539.52 | 719.4 | -25% |  | REPARTICIÓN SOLAR | 0 | 0
HUALLAGA | 467.54 | 0 |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGENOR | 360.45 | 361.66 | -0.3346% |  | CERRO VERDE | 0 | 0
STATKRAFT PERU | 336.91 | 306.85 | 9.796% |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CERRO DEL AGUILA | 334.6 | 0 |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 214.14 | 165.89 | 29.09% |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 192.79 | 184.97 | 4.228% |  | SHOUGESA | 0 | 0
EGEMSA | 169.76 | 168.27 | 0.8855% |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 169.45 | 212.39 | -20.22% |  | TERMOCHILCA | 0 | 193.87
SAMAY I S.A. | 148.53 | 0 |  |  | TERMOSELVA | 0 | 61.54
SAN GABÁN | 110.38 | 111.52 | -1.022% |  | HIDROCAÑETE | 2.65 | 3.2
EGEHUANZA | 94.04 | 94.99 | -1% |  | PETRAMAS | 3.01 | 4.5
LUZ DEL SUR | 90.57 | 89.99 | 0.6445% |  | YANAPAMPA | 3.44 | 3.51
ENEL PERU | 64.54 | 84.56 | -23.68% |  | MAJA ENERGÍA | 3.72 | 3.02
EGESUR | 49.68 | 46.29 | 7.323% |  | GEPSA | 4.86 | 4.78
EGEJUNIN | 37.65 | 40.33 | -6.645% |  | EGECSAC | 5.24 | 1.37
SDF ENERGIA | 26.43 | 26.89 | -1.711% |  | PE MARCONA | 7.17 | 20.23
SINERSA | 24.22 | 2.86 | 746.9% |  | SDE PIURA | 10.28 | 21.28
SANTA CRUZ | 23.51 | 27.74 | -15.25% |  | AYEPSA | 11.71 | 10.02
PE TRES HERMANAS | 22.76 | 3.21 | 609% |  | AIPSAA | 13.05 | 13.38
RIO BAÑOS | 20.35 | 0 |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 15.36 | 80.4
HUANCHOR | 19.23 | 9.52 | 102% |  | RÍO DOBLE | 18.53 | 9.89
RÍO DOBLE | 18.53 | 9.89 | 87.36% |  | HUANCHOR | 19.23 | 9.52
ENERGÍA EÓLICA | 15.36 | 80.4 | -80.9% |  | RIO BAÑOS | 20.35 | 0
AIPSAA | 13.05 | 13.38 | -2.466% |  | PE TRES HERMANAS | 22.76 | 3.21
AYEPSA | 11.71 | 10.02 | 16.87% |  | SANTA CRUZ | 23.51 | 27.74
SDE PIURA | 10.28 | 21.28 | -51.69% |  | SINERSA | 24.22 | 2.86
PE MARCONA | 7.17 | 20.23 | -64.56% |  | SDF ENERGIA | 26.43 | 26.89
EGECSAC | 5.24 | 1.37 | 282.5% |  | EGEJUNIN | 37.65 | 40.33
GEPSA | 4.86 | 4.78 | 1.674% |  | EGESUR | 49.68 | 46.29
MAJA ENERGÍA | 3.72 | 3.02 | 23.18% |  | ENEL PERU | 64.54 | 84.56
YANAPAMPA | 3.44 | 3.51 | -1.994% |  | LUZ DEL SUR | 90.57 | 89.99
PETRAMAS | 3.01 | 4.5 | -33.11% |  | EGEHUANZA | 94.04 | 94.99
HIDROCAÑETE | 2.65 | 3.2 | -17.19% |  | SAN GABÁN | 110.38 | 111.52
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  | SAMAY I S.A. | 148.53 | 0
SANTA ROSA | 0 | 1.04 | -100% |  | EGASA | 169.45 | 212.39
ECELIM | 0 | 0 |  |  | EGEMSA | 169.76 | 168.27
MAJES SOLAR | 0 | 0 |  |  | CHINANGO | 192.79 | 184.97
REPARTICIÓN SOLAR | 0 | 0 |  |  | CELEPSA | 214.14 | 165.89
IYEPSA | 0 | 0 |  |  | CERRO DEL AGUILA | 334.6 | 0
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  | STATKRAFT PERU | 336.91 | 306.85
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  | EGENOR | 360.45 | 361.66
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  | HUALLAGA | 467.54 | 0
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  | KALLPA | 539.52 | 719.4
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  | FENIX POWER | 545.35 | 271.64
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  | ENEL PIURA | 733.55 | 933.14
TERMOCHILCA | 0 | 193.87 | -100% |  | ELECTROPERU | 813.5 | 878.65
TERMOSELVA | 0 | 61.54 | -100% |  | ENGIE | 864.79 | 1128.17
Producción Total del SEIN | 6573.26 | 6300.96 | 4.322%

## 11. Hidrología (1)
EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES ALMACENADOS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-01-2017 | VOLUMEN UTIL 31-01-2016 |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 20.441 | 10.712
| Represa El Frayle | 100.651 | 74.284 |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 25.162 | 21.475 | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 38.643 | 20.674 |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 10.698 | 5.982 |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.196
| Represa Challhuanca | 7.375 | 4.875 |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.535
| Laguna Sibinacocha | 65.625 | 83.315 |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.808
| Laguna Aricota | 215.73 | 229.405 |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.385
| Lagunas San Gaban | 9.02 | 9.68 |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.808
| Lago Junín | 142.669 | 119.864 |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 |  | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 |  | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048
| Lagunas ELECTROPERU | 81.12 | 101.93 |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 |  | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 |  | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32
| Lago Viconga | 8.721 | 6.287 |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 |  | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 |  | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935
| Lagunas STATKRAFT | 27.3192 | 43.1861 |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 |  | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088
| Pomacocha | 12.5514 | 4.8481 |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 |  | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794
| Lagunas Paron (EGENOR) | 16.917 | 25.181 |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 |  | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24
| Lagunas Cullicocha (EGENOR) | 4.637 | 3.449 |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 |  | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013
| Lagunas Aguashcocha (EGENOR) | 8.202 | 2.47 |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 |  | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969
| Lagunas Rahucolta (EGENOR) | 11.09 | 7.819 |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
| Lagunas EDEGEL | 125.15 | 137.438 |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
| Laguna Yuracmayo | 21.24 | 18.883 |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
| Laguna Paucarcocha | 46.31 | 28.41 |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
| Gallito Ciego | 115.606 | 57.407 |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
[7 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
[7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
[7 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
[5 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
[7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
[7 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
[7 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
[5 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
[7 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[7 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[7 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[5 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[7 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[7 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[7 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[5 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[7 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[7 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[7 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[5 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[7 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[7 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[7 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[5 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[7 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[7 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[7 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[7 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[7 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[7 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
|  |  |  | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[6 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[6 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[5 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[6 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[6 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[6 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[5 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[6 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[6 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[6 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[5 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[6 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[6 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[6 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[5 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[6 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[6 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[6 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[5 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[6 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[6 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[6 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[5 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[6 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[6 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[6 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[5 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[6 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[6 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[6 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[5 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[6 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[6 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[6 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[5 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[6 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[6 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[5 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[6 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[6 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[6 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[5 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[6 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[6 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[6 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[6 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[5 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[6 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[6 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[5 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[6 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
|  |  |  | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[6 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[6 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[5 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[6 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[6 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[6 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[5 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[6 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[6 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[6 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[5 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[6 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[6 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[6 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[5 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[6 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[6 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[6 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[5 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[6 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[6 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[6 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[5 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[6 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[6 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[6 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[5 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[6 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[6 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[6 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[6 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[6 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[6 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[5 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[6 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[6 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[5 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[6 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[6 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[6 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[5 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[6 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[6 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[6 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[6 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[5 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[6 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[6 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[6 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[5 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
|  |  |  | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[6 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[6 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[5 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[6 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46

## 12. Hidrología (2)
EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES ALMACENADOS (Millones de m3)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.196
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.535
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.808
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.385
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.808
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 |  | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 |  | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 |  | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 |  | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 |  | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 |  | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 |  | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 |  | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 |  | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 |  | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 |  | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46

## 13. Hidrología (3)
EVOLUCIÓN PROMEDIO MENSUAL DE CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | enero 2017 | enero 2016 | VARIACION |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 10.1931 | 10.009 | 1.839%
| Turbinado Aricota | 1.1301 | 1.47 | -23.12% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 147.7303 | 168.874 | -12.52% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 47.6116 | 50.7885 | -6.255% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.196
| Descarga Upamayo | 0 | 13.6687 | -100% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.535
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 306.2768 | 135.1044 | 126.7% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.808
| Descargado Paucarcocha | 3.6898 | 2.0881 | 76.71% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.385
| Natural Cañete | 93.7764 | 24.3896 | 284.5% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.808
| Tubinado Platanal | 34.9576 | 21.3505 | 63.73% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 |  | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 |  | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048
| Natural Tarma + Natural Yanango | 35.2708 | 15.5429 | 126.9% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 |  | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 |  | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32
| Natural Tulumayo | 174.1789 | 90.8484 | 91.72% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 |  | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 |  | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935
| Paucartambo Natural | 81.1892 | 59.3158 | 36.88% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 |  | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0.26721 | -100% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 |  | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794
| Descarga Lagunas EDEGEL | 1.2534 | 6.6304 | -81.1% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 |  | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0.25513 | -100% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 |  | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 |  | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 56.7281 | 32.8322 | 72.78% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
| Descargado Pomacocha | 0.13239 | 2.1623 | -93.88% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
| Natural Santa | 117.9472 | 85.4893 | 37.97% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
| Natural Chancay | 38.9603 | 22.5581 | 72.71% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
| Ingreso Toma Tamboraque | 22.6347 | 11.0586 | 104.7% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
| Natural Jequetepeque | 24.4164 | 7.8166 | 212.4% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
| Descargado Gallito Ciego | 23.7438 | 36.0426 | -34.12% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46

## 14. Hidrología (4)
| HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.196
| 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.535
|  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.808
|  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.385
|  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.808
| 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 |  | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 |  | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048
|  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 |  | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 |  | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32
|  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 |  | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 |  | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935
|  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 |  | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088
| 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 |  | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 |  | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794
|  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 |  | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24
|  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 |  | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 |  | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013
|  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 |  | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969
| 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
|  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
|  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
|  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
| 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
|  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
|  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
|  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
| 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
|  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
|  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
|  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
| 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
|  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
| 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
|  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
| 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
| 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
| 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
| 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
| 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
| 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
| 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
| 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
| 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
| 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
| 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
| 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
| 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
| 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
| 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
| 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
| 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
| 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
| 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
| 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
| 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
| 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
| 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
| 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
| 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
| 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
| 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
| 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
| 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
| 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
| 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
| 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46

## 15. CostosMarginalesSEIN
COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
Evolución mensual de los Costos Marginales Promedio Ponderado del SEIN Barra de Referencia Santa Rosa
| Mes | 2017 (*) | 2016 | 2015 | Var. 2017/2016 (%)
| Enero | 8.5264 | 10.99 | 14.11 | -22.42%
| Febrero |  | 12.42 | 16.22
| Marzo |  | 12.36 | 17.08
| Abril |  | 13.26 | 13.11
| Mayo |  | 19.9 | 14.83
| Junio |  | 38.82 | 16.91
| Julio |  | 34.13 | 10.94
| Agosto |  | 18.93 | 21.5
| Setiembre |  | 27.56 | 14.49
| Octubre |  | 17.93 | 14.25
| Noviembre |  | 27.6 | 11.59
| Diciembre |  | 23.33 | 11.4
(*) Información diaria emitida en el IEOD.

## 16. HorasCongestionTransmisión
[16 empty] | MES | 1
HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas) | [15 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ENERO 2017 | ENERO 2016 | ENERO 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 |  | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur | 300.6 | 150.55 | 2.47 | 5995% | 99.67% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 |  | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | 2017 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | L-2051 L-2052 L-5036 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | 150.55 | 300.6 | 453.62
| L-1120 | Paragsha - Huánuco 138kV | 0 | 0 | 20.55 | -100% |  | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | L-2105 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 0 | 0
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833 | 2.4 | 0 |  | 1245% | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 | L-1120 |  | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55 | 0 | 0 | 20.55
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 | L-2018 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0 | 2.4 | 32.2833 | 34.6833
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 332.8833 | 152.95 | 23.02 | 564.4% | 117.6% | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 | L-2244 L-2245 L-2246 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65 |  | Grand Total |  |  | 23.02 | 152.95 | 332.8833 | 508.8533
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0

## 17. Eventos
EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
NÚMERO DE FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| LÍNEAS DE TRANSMISIÓN | 64 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1132.91
| TRANSFORMADORES | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 211.82
| BARRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 114.57
| UNIDADES DE GENERACIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.001
| TOTAL | 64 | 7 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 96 | 1460.301
* Con relación al número de interrupciones en transformadores, 01 evento corresponde a rechazo manual de carga por sobrecarga de los transformadores T83, T32 y T15 de 220/60/10 KV de Piura Oeste (14,83 MWh) y un rechazo de carga por sobrecarga de la interconexion de la S.E. Chilina - Convertidor (2,08 MWh)
| PARTICIPACIÓN DEL NÚMERO DE FALLAS POR TIPO DE CAUSA ENERO 2017 |  |  |  |  | NÚMERO DE FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. Anexos_Producción (1)
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA |  |  | 7122.5864 | 7122.5864 | 7122.5864
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  |  |  | 7122.5864 | 7122.5864 | 7122.5864
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUAS Y ENERGIA PERU | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  |  | 8650.0665 | 8650.0665 | 8650.0665
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  |  |  | 8650.0665 | 8650.0665 | 8650.0665
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 141446.7508 |  |  | 141446.7508 | 141446.7508
CELEPSA Total |  | 141446.7508 |  |  | 141446.7508 | 141446.7508
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 242979.6404 |  |  | 242979.6404 | 242979.6404
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 242979.6404 |  |  | 242979.6404 | 242979.6404
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 96922.7476 |  |  | 96922.7476 | 96922.7476
| C.H. YANANGO | 25760.5477 |  |  | 25760.5477 | 25760.5477
CHINANGO S.A.C. Total |  | 122683.2953 |  |  | 122683.2953 | 122683.2953
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1131.6971 |  |  | 1131.6971 | 1131.6971
| C.H. CHARCANI II | 404.7345 |  |  | 404.7345 | 404.7345
| C.H. CHARCANI III | 3164.3521 |  |  | 3164.3521 | 3164.3521
| C.H. CHARCANI IV | 7358.1597 |  |  | 7358.1597 | 7358.1597
| C.H. CHARCANI V | 44993.9626 |  |  | 44993.9626 | 44993.9626
| C.H. CHARCANI VI | 4089.3769 |  |  | 4089.3769 | 4089.3769
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 701.3825 |  | 701.3825 | 701.3825
| C.T. CHILINA VAPOR |  | 11.5214 |  | 11.5214 | 11.5214
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 1338.8287 |  | 1338.8287 | 1338.8287
| C.T. PISCO |  | 35832.4947 |  | 35832.4947 | 35832.4947
EGASA Total |  | 61142.2829 | 37884.2274 |  | 99026.5103 | 99026.5103
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 124996.897 |  |  | 124996.897 | 124996.897
EGEMSA Total |  | 124996.897 |  |  | 124996.897 | 124996.897
EGENOR | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3763.9229 | 3763.9229 | 3763.9229
| C.H. CAÑON DEL PATO | 162655.1511 |  |  | 162655.1511 | 162655.1511
| C.H. CARHUAQUERO | 65668.0158 |  |  | 65668.0158 | 65668.0158
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7421.9002 | 7421.9002 | 7421.9002
EGENOR Total |  | 228323.1669 |  | 11185.8231 | 239508.99 | 239508.99
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5551.0515 |  |  | 5551.0515 | 5551.0515
| C.H. ARICOTA II | 3692.145 |  |  | 3692.145 | 3692.145
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 10270.0524 |  | 10270.0524 | 10270.0524
EGESUR Total |  | 9243.1965 | 10270.0524 |  | 19513.2489 | 19513.2489
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 211.6934 | 211.6934 | 211.6934
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 211.6934 | 211.6934 | 211.6934
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2370.8425 | 2370.8425 | 2370.8425
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  |  |  | 2370.8425 | 2370.8425 | 2370.8425
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 442526.1042 |  |  | 442526.1042 | 442526.1042
| C.H. RESTITUCION | 145217.7202 |  |  | 145217.7202 | 145217.7202
| C.T. TUMBES |  | 29.5888 |  | 29.5888 | 29.5888
ELECTROPERU Total |  | 587743.8244 | 29.5888 |  | 587773.4132 | 587773.4132
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | C.T. LA GRINGA |  |  | 1097.888 | 1097.888 | 1097.888
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC Total |  |  |  | 1097.888 | 1097.888 | 1097.888
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2656.1528 | 2656.1528 | 2656.1528
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC Total |  |  |  | 2656.1528 | 2656.1528 | 2656.1528
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 13318.198 | 13318.198 | 13318.198
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14579.167 | 14579.167 | 14579.167
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN Total |  |  |  | 27897.365 | 27897.365 | 27897.365
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY |  |  | 14355.4469 | 14355.4469 | 14355.4469
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. Total |  |  |  | 14355.4469 | 14355.4469 | 14355.4469
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 295790.7549 |  |  | 295790.7549 | 295790.7549
| P.C.H CHAGLLA | 3482.3944 |  |  | 3482.3944 | 3482.3944
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 299273.1493 |  |  | 299273.1493 | 299273.1493
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 30811.2904 |  |  | 30811.2904 | 30811.2904
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 30811.2904 |  |  | 30811.2904 | 30811.2904
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11652.0518 | 11652.0518 | 11652.0518
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  |  |  | 11652.0518 | 11652.0518 | 11652.0518
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | 50604.327 |  |  | 50604.327 | 50604.327
| C.H. HUAMPANI | 13138.6441 |  |  | 13138.6441 | 13138.6441
| C.H. HUINCO | 137875.6986 |  |  | 137875.6986 | 137875.6986
| C.H. MATUCANA | 91680.2623 |  |  | 91680.2623 | 91680.2623
| C.H. MOYOPAMPA | 46302.033 |  |  | 46302.033 | 46302.033
| C.T. SANTA ROSA |  | 3243.0246 |  | 3243.0246 | 3243.0246
| C.T. SANTA ROSA II |  | 6026.0774 |  | 6026.0774 | 6026.0774
| C.T. VENTANILLA |  | 98255.6067 |  | 98255.6067 | 98255.6067
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 339600.965 | 107524.7087 |  | 447125.6737 | 447125.6737
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 (1) |  | 759.0427 |  | 759.0427 | 759.0427
| C.T. MALACAS 2 |  | 29052 |  | 29052 | 29052
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  |  | 29811.0427 |  | 29811.0427 | 29811.0427
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 17141.7166 | 17141.7166 | 17141.7166
| C.E. TALARA |  |  | 6169.9058 | 6169.9058 | 6169.9058
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  |  |  | 23311.6224 | 23311.6224 | 23311.6224

## 19. Anexos_Producción (2)
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 66028.6424 |  |  | 66028.6424 | 66028.6424
| C.H. YUNCAN | 96394.1578 |  |  | 96394.1578 | 96394.1578
| C.T. CHILCA 1 |  | 409837.5932 |  | 409837.5932 | 409837.5932
| C.T. CHILCA 2 |  | 1313.7857 |  | 1313.7857 | 1313.7857
| C.T. ILO 1 |  | 252.594 |  | 252.594 | 252.594
| C.T. ILO 2 |  | 68854.9875 |  | 68854.9875 | 68854.9875
| C.T. NEPI |  | 770.6279 |  | 770.6279 | 770.6279
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 361.9957 |  | 361.9957 | 361.9957
ENGIE Total |  | 162422.8001 | 481391.5839 |  | 643814.384 | 643814.384
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 369045.6848 |  | 369045.6848 | 369045.6848
FENIX POWER PERÚ Total |  |  | 369045.6848 |  | 369045.6848 | 369045.6848
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA |  |  | 3711.7281 | 3711.7281 | 3711.7281
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  |  |  | 3711.7281 | 3711.7281 | 3711.7281
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3505.8536 | 3505.8536 | 3505.8536
GTS MAJES S.A.C Total |  |  |  | 3505.8536 | 3505.8536 | 3505.8536
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION |  |  | 2872.5041 | 2872.5041 | 2872.5041
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  |  |  | 2872.5041 | 2872.5041 | 2872.5041
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL |  |  | 2003.8 | 2003.8 | 2003.8
HIDROCAÑETE S.A. Total |  |  |  | 2003.8 | 2003.8 | 2003.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 14138.608 |  |  | 14138.608 | 14138.608
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 14138.608 |  |  | 14138.608 | 14138.608
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 6522.0373 | 6522.0373 | 6522.0373
| HUASAHUASI II |  |  | 6716.2616 | 6716.2616 | 6716.2616
| SANTA CRUZ I |  |  | 4576.9878 | 4576.9878 | 4576.9878
| SANTA CRUZ II |  |  | 4652.2612 | 4652.2612 | 4652.2612
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  |  | 22467.5479 | 22467.5479 | 22467.5479
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO |  | 76.1193 |  | 76.1193 | 76.1193
| CT RF PUCALLPA |  | 283.5022 |  | 283.5022 | 283.5022
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  |  | 359.6215 |  | 359.6215 | 359.6215
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA |  | 182469.0658 |  | 182469.0658 | 182469.0658
| C.T. LAS FLORES |  | 40415.2175 |  | 40415.2175 | 40415.2175
KALLPA GENERACION Total |  |  | 222884.2833 |  | 222884.2833 | 222884.2833
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 66156.7158 |  |  | 66156.7158 | 66156.7158
LUZ DEL SUR Total |  | 66156.7158 |  |  | 66156.7158 | 66156.7158
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR |  |  | 2384.94 | 2384.94 | 2384.94
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  |  |  | 2384.94 | 2384.94 | 2384.94
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 430.4381 |  | 430.4381 | 430.4381
MINERA CERRO VERDE Total |  |  | 430.4381 |  | 430.4381 | 430.4381
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV |  |  | 3407.4817 | 3407.4817 | 3407.4817
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  |  |  | 3407.4817 | 3407.4817 | 3407.4817
PANAMERICANA SOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3715.8173 | 3715.8173 | 3715.8173
PANAMERICANA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 3715.8173 | 3715.8173 | 3715.8173
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA |  |  | 9063.8141 | 9063.8141 | 9063.8141
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  |  |  | 9063.8141 | 9063.8141 | 9063.8141
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 27997.3655 | 27997.3655 | 27997.3655
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  |  |  | 27997.3655 | 27997.3655 | 27997.3655
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2405.9694 | 2405.9694 | 2405.9694
PETRAMAS Total |  |  |  | 2405.9694 | 2405.9694 | 2405.9694
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN |  | 0.80912 |  | 0.80912 | 0.80912
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. Total |  |  | 0.80912 |  | 0.80912 | 0.80912
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO |  | 5629.4967 |  | 5629.4967 | 5629.4967
SAMAY I S.A. Total |  |  | 5629.4967 |  | 5629.4967 | 5629.4967
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 81199.0212 |  |  | 81199.0212 | 81199.0212
| C.T. TAPARACHI |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 81199.0212 | 0 |  | 81199.0212 | 81199.0212
SDE PIURA | C.T. Tablazo |  | 5954.967 |  | 5954.967 | 5954.967
SDE PIURA Total |  |  | 5954.967 |  | 5954.967 | 5954.967
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19903.2881 |  | 19903.2881 | 19903.2881
SDF ENERGIA Total |  |  | 19903.2881 |  | 19903.2881 | 19903.2881
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 6.2039 |  | 6.2039 | 6.2039
SHOUGESA Total |  |  | 6.2039 |  | 6.2039 | 6.2039
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 13926.0051 | 13926.0051 | 13926.0051
| C.H. POECHOS II |  |  | 1430.5943 | 1430.5943 | 1430.5943
SINERSA Total |  |  |  | 15356.5994 | 15356.5994 | 15356.5994
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21411.2676 |  |  | 21411.2676 | 21411.2676
| C.H. CHEVES | 109753.2996 |  |  | 109753.2996 | 109753.2996
| C.H. GALLITO CIEGO | 14856.4038 |  |  | 14856.4038 | 14856.4038
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 17267.7436 |  |  | 17267.7436 | 17267.7436
| C.H. MISAPUQUIO | 2071.993 |  |  | 2071.993 | 2071.993
| C.H. OROYA | 4234.6561 |  |  | 4234.6561 | 4234.6561
| C.H. PACHACHACA | 1924.5597 |  |  | 1924.5597 | 1924.5597
| C.H. PARIAC | 3225.0321 |  |  | 3225.0321 | 3225.0321
| C.H. SAN ANTONIO | 186.0044 |  |  | 186.0044 | 186.0044
| C.H. SAN IGNACIO | 120.0764 |  |  | 120.0764 | 120.0764
| C.H. YAUPI | 56440.8116 |  |  | 56440.8116 | 56440.8116
STATKRAFT Total |  | 231491.8481 |  |  | 231491.8481 | 231491.8481
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR |  |  | 4144.9303 | 4144.9303 | 4144.9303
TACNA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 4144.9303 | 4144.9303 | 4144.9303
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 23597.6007 |  | 23597.6007 | 23597.6007
TERMOCHILCA Total |  |  | 23597.6007 |  | 23597.6007 | 23597.6007
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 0 |  | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 20. Anexos_Producción (3)
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ENERO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ENERO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
TOTAL PRODUCCIÓN ENERO 2017 (MWh) |  | 2743653.4522 | 1314723.597 | 213549.8901 | 4271926.9393 | 4271926.9393
IMPORTACIÓN ENERO 2017 (MWh) |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN ENERO 2017 (MWh) |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL PRODUCCIÓN ENERO 2017 CON INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (MWh) |  |  |  |  | 4271926.9393 | 4271926.9393
TOTAL PRODUCCIÓN ENERO 2016 (MWh) |  | 2095342.32 | 1760632.05 | 167521.81 | 4023496.18 | 4023496.18
IMPORTACIÓN ENERO 2016 (MWh) |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN ENERO 2016 (MWh) |  |  |  |  | 15023.17 | 15023.17
TOTAL PRODUCCIÓN ENERO 2016 CON INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (MWh) |  |  |  |  | 4008473.01 | 4008473.01
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
CENTRALES | 2017 | 2016 | VARIACIÓN
| MWh | MWh | MWh | %
HIDROELÉCTRICAS | 2743653.4522 | 2095342.32 | 648311.1322 | 30.94%
TERMOELÉCTRICAS | 1314723.597 | 1760632.05 | -445908.453 | -25.33%
RENOVABLES | 213549.8901 | 167521.81 | 46028.0801 | 27.48%
TOTAL | 4271926.9393 | 4023496.18 | 248430.7593 | 6.174%
INTERCAMBIO INTERNACIONALES PERÚ ECUADOR | 2017 | 2016 | VARIACIÓN
| MWh | MWh | MWh | %
EXPORTACIÓN | 0 | 15023.17 | -15023.17 | -100%
IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Incluye la producción de energía eléctricas durante las pruebas operativas de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.

## 21.Anexos_MáxDemanda (1)
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | DIA: 25/01/2017 | DIA: 18/01/2016 | DIA: 25/01/2017 | Variación
|  | HORA: 19:15 | HORA: 20:30 | HORA: 19:15 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | 13.0548 | 13.3833 | 13.0548 | -2.454%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  | 13.0548 | 13.3833 | 13.0548 | -2.454%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
AGUAS Y ENERGIA PERU | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 | 11.708 | 10.016 | 11.708 | 16.89%
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  | 11.708 | 10.016 | 11.708 | 16.89%
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 214.1432 | 165.8861 | 214.1432 | 29.09%
CELEPSA Total |  | 214.1432 | 165.8861 | 214.1432 | 29.09%
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 334.5958 |  | 334.5958
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 334.5958 |  | 334.5958
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 152.5128 | 150.5266 | 152.5128 | 1.32%
| C.H. YANANGO | 40.2815 | 34.4407 | 40.2815 | 16.96%
CHINANGO S.A.C. Total |  | 192.7943 | 184.9673 | 192.7943 | 4.232%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.5881 | 1.671 | 1.5881 | -4.959%
| C.H. CHARCANI II | 0.57006 | 0.56183 | 0.57006 | 1.465%
| C.H. CHARCANI III | 4.5319 | 4.5436 | 4.5319 | -0.259%
| C.H. CHARCANI IV | 11.0247 | 14.8124 | 11.0247 | -25.57%
| C.H. CHARCANI V | 59.9635 | 113 | 59.9635 | -46.93%
| C.H. CHARCANI VI | 5.4515 | 8.7216 | 5.4515 | -37.49%
| C.T. CHILINA DIESEL | 4.9826 | 0 | 4.9826
| C.T. CHILINA VAPOR |  | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 13.1996 | 0 | 13.1996
| C.T. PISCO | 68.1429 | 69.0796 | 68.1429 | -1.356%
EGASA Total |  | 169.4548 | 212.39 | 169.4548 | -20.22%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 169.7631 | 168.2685 | 169.7631 | 0.8883%
EGEMSA Total |  | 169.7631 | 168.2685 | 169.7631 | 0.8883%
EGENOR | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3621 | 5.0697 | 5.3621 | 5.768%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 253.8787 | 255.3867 | 253.8787 | -0.5905%
| C.H. CARHUAQUERO | 91.2465 | 91.2171 | 91.2465 | 0.03219%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9613 | 9.9906 | 9.9613 | -0.294%
EGENOR Total |  | 360.4486 | 361.6642 | 360.4486 | -0.3361%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.934 | 18.378 | 17.934 | -2.416%
| C.H. ARICOTA II | 10.11 | 10.932 | 10.11 | -7.519%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.6376 | 16.9756 | 21.6376 | 27.46%
EGESUR Total |  | 49.6816 | 46.2856 | 49.6816 | 7.337%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 1.0427 | 0 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 1.0427 | 0 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.4415 | 3.5091 | 3.4415 | -1.926%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  | 3.4415 | 3.5091 | 3.4415 | -1.926%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 610.6776 | 662.4 | 610.6776 | -7.808%
| C.H. RESTITUCION | 202.8269 | 216.2515 | 202.8269 | -6.208%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 813.5045 | 878.6515 | 813.5045 | -7.414%
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | 0
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC Total |  | 0 | 0 | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.24 | 1.37 | 5.24 | 282.5%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC Total |  | 5.24 | 1.37 | 5.24 | 282.5%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II | 17.6198 | 20.19 | 17.6198 | -12.73%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0262 | 20.1412 | 20.0262 | -0.5712%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN Total |  | 37.646 | 40.3312 | 37.646 | -6.658%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 20.3472 |  | 20.3472
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. Total |  | 20.3472 |  | 20.3472
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 461.2 |  | 461.2
| P.C.H CHAGLLA | 6.3438 | 0 | 6.3438
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 467.5439 | 0 | 467.5439
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 94.0418 | 94.987 | 94.0418 | -0.9951%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 94.0418 | 94.987 | 94.0418 | -0.9951%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 18.5277 | 9.8896 | 18.5277 | 87.34%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  | 18.5277 | 9.8896 | 18.5277 | 87.34%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | 73.2644 | 69.3115 | 73.2644 | 5.703%
| C.H. HUAMPANI | 0 | 27.8289 | 0 | -100%
| C.H. HUINCO | 256.4127 | 199.9778 | 256.4127 | 28.22%
| C.H. MATUCANA | 132.8921 | 78.6383 | 132.8921 | 68.99%
| C.H. MOYOPAMPA | 64.4051 | 66.2707 | 64.4051 | -2.815%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 35.446 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 132.8778 | 0 | 132.8778
| C.T. VENTANILLA | 73.6967 | 455.6644 | 73.6967 | -83.83%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 733.5487 | 933.1377 | 733.5487 | -21.39%
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 1 (1) | 0 | 0 | 64.5396
| C.T. MALACAS 2 | 64.5396 | 84.5649 |  | -23.68%
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  | 64.5396 | 84.5649 | 64.5396 | -23.68%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 15.3598 | 56.403 | 15.3598 | -72.77%
| C.E. TALARA | 0 | 23.9964 | 0 | -100%
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  | 15.3598 | 80.3994 | 15.3598 | -80.9%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.7674 | 109.0834 | 108.7674 | -0.2897%
| C.H. YUNCAN | 129.8967 | 131.9565 | 129.8967 | -1.561%
| C.T. CHILCA 1 | 495.9635 | 756.6295 | 495.9635 | -34.45%
| C.T. CHILCA 2 | 0 |  | 0
| C.T. ILO 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 130.1613 | 130.5014 | 130.1613 | -0.2606%
| C.T. NEPI | 0 |  | 0
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 864.7889 | 1128.1707 | 864.7889 | -23.35%
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | 545.353 | 271.635 | 545.353 | 100.8%
FENIX POWER PERÚ Total |  | 545.353 | 271.635 | 545.353 | 100.8%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | 4.8553 | 4.7848 | 4.8553 | 1.473%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  | 4.8553 | 4.7848 | 4.8553 | 1.473%
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES S.A.C Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL | 2.6474 | 3.2 | 2.6474 | -17.27%
HIDROCAÑETE S.A. Total |  | 2.6474 | 3.2 | 2.6474 | -17.27%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 19.228 | 9.516 | 19.228 | 102.1%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 19.228 | 9.516 | 19.228 | 102.1%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 4.5082 | 7.2271 | 4.5082 | -37.62%
| HUASAHUASI II | 5.7756 | 7.5647 | 5.7756 | -23.65%
| SANTA CRUZ I | 6.7243 | 6.3517 | 6.7243 | 5.865%
| SANTA CRUZ II | 6.4975 | 6.598 | 6.4975 | -1.523%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  | 23.5057 | 27.7415 | 23.5057 | -15.27%

## 22.Anexos_MáxDemanda (2)
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | DIA: 25/01/2017 | DIA: 18/01/2016 | DIA: 25/01/2017 | Variación
|  | HORA: 19:15 | HORA: 20:30 | HORA: 19:15 | %
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO | 0 |  | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  | 0 |  | 0
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA | 410.2377 | 719.4002 | 410.2377 | -42.98%
| C.T. LAS FLORES | 129.2803 | 0 | 129.2803
KALLPA GENERACION Total |  | 539.518 | 719.4002 | 539.518 | -25%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 90.5741 | 89.9939 | 90.5741 | 0.6447%
LUZ DEL SUR Total |  | 90.5741 | 89.9939 | 90.5741 | 0.6447%
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR | 3.715 | 3.019 | 3.715 | 23.05%
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  | 3.715 | 3.019 | 3.715 | 23.05%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA | 7.1683 | 20.2288 | 7.1683 | -64.56%
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  | 7.1683 | 20.2288 | 7.1683 | -64.56%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 22.7551 | 3.2108 | 22.7551 | 608.7%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  | 22.7551 | 3.2108 | 22.7551 | 608.7%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 3.0085 | 4.4974 | 3.0085 | -33.11%
PETRAMAS Total |  | 3.0085 | 4.4974 | 3.0085 | -33.11%
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. Total |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 148.5284 |  | 148.5284
SAMAY I S.A. Total |  | 148.5284 |  | 148.5284
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.3824 | 111.5174 | 110.3824 | -1.018%
| C.T. TAPARACHI | 0 | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 110.3824 | 111.5174 | 110.3824 | -1.018%
SDE PIURA | C.T. Tablazo | 10.2789 | 21.2795 | 10.2789 | -51.7%
SDE PIURA Total |  | 10.2789 | 21.2795 | 10.2789 | -51.7%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.4343 | 26.8941 | 26.4343 | -1.709%
SDF ENERGIA Total |  | 26.4343 | 26.8941 | 26.4343 | -1.709%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.3393 |  | 20.3393
| C.H. POECHOS II | 3.8766 | 2.8565 | 3.8766 | 35.71%
SINERSA Total |  | 24.2159 | 2.8565 | 24.2159 | 747.7%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 0 | 40.4078 | 0 | -100%
| C.H. CHEVES | 174.568 | 100.5222 | 174.568 | 73.66%
| C.H. GALLITO CIEGO | 26.4042 | 0 | 26.4042
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 22.0092 | 45.362 | 22.0092 | -51.48%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.7613 | 1.7885 | 3.7613 | 110.3%
| C.H. OROYA | 5.3208 | 7.3663 | 5.3208 | -27.77%
| C.H. PACHACHACA | 0 | 4.946 | 0 | -100%
| C.H. PARIAC | 4.3647 | 2.3028 | 4.3647 | 89.54%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.55569 | 0 | 0.55569
| C.H. SAN IGNACIO | 0.33227 | 0 | 0.33227
| C.H. YAUPI | 99.5913 | 104.1509 | 99.5913 | -4.378%
STATKRAFT Total |  | 336.9076 | 306.8464 | 336.9076 | 9.797%
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 0 | 193.8734 | 0 | -100%
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 193.8734 | 0 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 61.5449 | 0 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 61.5449 | 0 | -100%
TOTAL MÁXIMA DEMANDA ENERO 2017 (MW) |  | 6573.2498 | 6300.9544 | 6573.2498 | 4.321%
IMPORTACIÓN ENERO (MW)
EXPORTACIÓN ENERO (MW) |  |  | 53.981
TOTAL MÁXIMA DEMANDA ENERO CON INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (MW) |  | 6573.2498 | 6246.9734 | 6573.2498 | 5.223%
Nota : La máxima demanda viene siendo determinada con datos de medidores de potencia y energía a partir de junio del 2001
(1) Incluye la producción de energía eléctricas durante las pruebas operativas de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.
MAXIMA DIARIA DE ENERO 2017
Máxima Demanda Mensual: | 6573.2499
Fecha: | 25/01/2017
Hora: | 19:15
FECHA | HFP |  |  | HP
| HORA | TOTAL | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | HH:MM | MW | MW
01/01/2017 | 00:15 | 5303.7248 | 5303.7248 | 20:45 | 5555.4385 | 5555.4385
02/01/2017 | 14:45 | 5951.372 | 5951.372 | 21:45 | 6115.4984 | 6115.4984
03/01/2017 | 11:30 | 6194.7671 | 6194.7671 | 19:45 | 6224.1816 | 6224.1816
04/01/2017 | 11:45 | 6190.3475 | 6190.3475 | 19:45 | 6170.7347 | 6170.7347
05/01/2017 | 11:45 | 6298.7135 | 6298.7135 | 19:45 | 6362.0197 | 6362.0197
06/01/2017 | 14:45 | 6416.6633 | 6416.6633 | 20:00 | 6438.787 | 6438.787
07/01/2017 | 12:00 | 6087.7989 | 6087.7989 | 20:30 | 6330.3057 | 6330.3057
08/01/2017 | 23:00 | 5596.322 | 5596.322 | 20:30 | 6072.4026 | 6072.4026
09/01/2017 | 15:45 | 6328.7882 | 6328.7882 | 19:45 | 6363.6631 | 6363.6631
10/01/2017 | 15:30 | 6498.6427 | 6498.6427 | 19:30 | 6436.4317 | 6436.4317
11/01/2017 | 11:45 | 6444.9441 | 6444.9441 | 19:45 | 6419.4624 | 6419.4624
12/01/2017 | 12:15 | 6484.8023 | 6484.8023 | 19:30 | 6345.7376 | 6345.7376
13/01/2017 | 11:45 | 6284.5677 | 6284.5677 | 20:45 | 6391.7803 | 6391.7803
14/01/2017 | 12:00 | 6239.466 | 6239.466 | 20:45 | 6324.9956 | 6324.9956
15/01/2017 | 00:15 | 5623.1331 | 5623.1331 | 20:45 | 6234.0148 | 6234.0148
16/01/2017 | 12:00 | 6523.5043 | 6523.5043 | 20:00 | 6473.6028 | 6473.6028
17/01/2017 | 14:30 | 6505.2662 | 6505.2662 | 19:15 | 6459.8868 | 6459.8868
18/01/2017 | 12:00 | 6593.6828 | 6593.6828 | 19:30 | 6506.5048 | 6506.5048
19/01/2017 | 15:00 | 6579.1645 | 6579.1645 | 19:30 | 6491.7047 | 6491.7047
20/01/2017 | 11:45 | 6566.8012 | 6566.8012 | 19:30 | 6417.9705 | 6417.9705
21/01/2017 | 11:45 | 6298.384 | 6298.384 | 20:15 | 6442.9645 | 6442.9645
22/01/2017 | 23:00 | 5693.0443 | 5693.0443 | 20:30 | 6263.9958 | 6263.9958
23/01/2017 | 11:45 | 6594.9453 | 6594.9453 | 19:45 | 6500.4052 | 6500.4052
24/01/2017 | 14:45 | 6604.9765 | 6604.9765 | 20:00 | 6453.363 | 6453.363
25/01/2017 | 16:30 | 6670.2186 | 6670.2186 | 19:15 | 6573.2499 | 6573.2499
26/01/2017 | 12:00 | 6465.055 | 6465.055 | 19:15 | 6212.1292 | 6212.1292
27/01/2017 | 11:15 | 6631.3472 | 6631.3472 | 19:45 | 6492.8505 | 6492.8505
28/01/2017 | 11:15 | 6399.3094 | 6399.3094 | 20:45 | 6408.421 | 6408.421
29/01/2017 | 23:00 | 5704.6673 | 5704.6673 | 20:45 | 6143.4259 | 6143.4259
30/01/2017 | 15:30 | 6634.7676 | 6634.7676 | 19:45 | 6524.426 | 6524.426
31/01/2017 | 12:00 | 6656.8966 | 6656.8966 | 19:45 | 6516.5678 | 6516.5678
(*) Máxima demanda mensual correspondiente a los periodos HFP y HP. De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que está vigente hasta abril 2017.

## 23. Anexos_Eventos (1)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-01-01 21:23 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Juli - Pomata. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente instantánea de fases (50). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pomata el Ilave con un total de 3,25 MW. A las 21:53 h, se conectó la línea L-6027, con lo cual se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 3.25
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-02 05:06 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 93,15 km de la S.E. Puno. De acuerdo a lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con 4,90 MW, aproximadamente. A las 06:14 h, se realizó una energización no exitosa de la línea L-6007. A las 08:28 h, se conectó la línea L-6007. A las 09:00 h, se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.9
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2017-01-02 06:51 | Desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 34,97 km de la S.E. Ares, debido a condiciones climáticas adversas, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Asimismo, desconecto la C.H. Misapuquio cuando generaba 1,35 MW. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de los usuarios libres Compañía de Minas Buenaventura y Minera Ares (unidad Arcata) con un total de 13,84 MW, aproximadamente. A las 06:56 h, se conectó la línea L- 1047, con lo cual se inició la normalización de los suministros interrumpidos. A las 07:21 h, sincronizó la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 13.84
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-01-03 05:32 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", localizada a 124,03 km de la S.E. Ingenio. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo rotura de conductor en la fase "T" entre las estructuras 159 y 160, debido a la intensas nevadas en la zona de San Genaro y Madona. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con un total de 0,572 MW. A las 17:19 h, se conectó la línea L-6644 y se procedió con la normalización del suministro interrumpido. | 0.57
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-01-03 12:15 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,90 MW. A las 12:41 h, se conectó la línea L-6021 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.9
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-01-03 13:11 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,68 MW. A las 13:43 h, se conectó la línea L-6021 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.68
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-01-03 15:19 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona de Mimosa, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la subestación Ingenio con un total de 6,67 MW aproximadamente. La carga de la S.E. Caudalosa se encontraba interrumpida por la falla en la línea L-6644. A las 15:59 h, se conectó la línea L-6643, y se procedió con la normalización del suministro interrumpido de la S.E. Ingenio. El suministro de la S.E. Caudalosa continuo interrumpido por la indisponibilidad de la línea L-6644. | 6.67
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2017-01-03 17:24 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con un total de 0,648 MW. A las 17:28 h, se conectó la línea L-6066 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.65
ETESELVA | L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA - LINEA L-2251 | 2017-01-04 06:53 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV por una falla bifásica a tierra en las fases "R" y "S". De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se originó por descargas atmosféricas, el sistema de protección localizo la falla a 21,00 km de la S.E. Tingo María.Como consecuencia de la desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV, se interrumpieron los suministros de ELECTRO UCAYALI en las subestaciones Aguaytía, Parque Industrial, Yarinacocha y Pucallpa EUC con un total de 26,28 MW. Asimismo, desconectó la línea L-1124 (Aucayacu - Tocache) de 138 kV en el lado de la S.E. Tocache. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la desconexión se produjo por actuación de su protección Weak Infeed por función de distancia (21).Como consecuencia de la desconexión de la línea L-1124 (Aucayacu - Tocache) de 138 kV, se interrumpieron los suministros de ELECTRO ORIENTE en las subestaciones Juanjui, Bellavista, Tarapoto y Moyobamba y de ELECTRO TOCACHE e INDUSTRIAS ESPINO en la S.E. Tocache, con un total de 38,71 MW. A las 06:57 h y 06:58 h, desconectaron los grupos G1 y G2 de la C.H. Chaglla, respectivamente; por actuación de sus protecciones propias, con lo cual la frecuencia disminuyó hasta 59,37 Hz, sin interrupción de suministros. A las 07:11 h, se conectó la línea L-1124 (Aucayacu - Tocache) de 138 kV y se inició las maniobras para el restablecimiento de los suministros interrumpidos de ELECTRO TOCACHE e INDUSTRIAS ESPINO. A las 07:17 h, se conectó la línea L-2251 (Tingo María - Aguaytía) de 220 kV y se inició las maniobras para el restablecimiento de los suministros interrumpidos de ELECTRO UCAYALI. A las 07:21 h, se energizó la línea L-1016 (Tocache - Juanjui) de 138 kV y se inició las maniobras para el restablecimiento de los suministros interrumpidos de ELECTRO ORIENTE. A las 07:42 h, sincronizó el grupo G1 de la C.H. Chaglla. | 67.05
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2017-01-04 13:37 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "S" de las líneas L-2055/L-2056 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, por falla localizada a 17,20 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas, de acuerdo a lo informado por ATN2, titular de las líneas. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 89,00 MW. A las 13:39 h el CCO-COES coordinó con el cliente Las Bambas recuperar su carga reducida. |  | 89
ISA PERU | L. VIZCARRA - PARAGSHA 2 - LINEA L-2254 | 2017-01-04 16:45 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "S" de la línea L-2254 (Vizcarra - Paragsha 2) de 220 kV, debido a una falla localizada a 72,40 km de la S.E. Paragsha 2, debido a descargas atmosféricas en la zona, de acuerdo con lo informado por ISA, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Antamina redujo su carga de 110,80 MW hasta 53,85 MW. A las 16:47 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar su carga reducida. |  | 56.95
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2017-01-04 17:14 | Desconectó las líneas L-1132/L-1133 (Kiman Ayllu - Sihuas - Tayabamba) de 138 kV, debido a una falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 79,80 km de la S.E. Kiman Ayllu. De acuerdo con lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Sihuas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Tayabamba y Llacuabamba, con un total de 23,18 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Pias con una generación de 11,67 MW. A las 17:35 h, el CC-HID en coordinación con el CC-ATN, conectó la línea L-1132 e inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 18:12 h, sincronizó la C.H. Pias con el SEIN. | 23.18
EGASA | L. CHILINA - CONVERTIDOR - LINEA L-3002 | 2017-01-04 18:04 | Se produjo sobrecarga de la interconexión Chilina-Convertidor por salida de servicio de las Centrales Hidráulicas Charcani IV y VI por alta concentración de sólidos. Como consecuencia, el CC-SEA rechazo 5,00 MW a solicitud del CC-EGA. A las 18:06 h, el CC-EGA solicitó al CC-SEA recuperar 1 MW. A las 18:17 h, el CC-EGA solicitó al CC-SEA recuperar 1 MW. A las 18:29 h, sincronizó la unidad TG de la C.T. Chilina. A las 18:29 h, el CC-EGA solicitó al CC-SEA recuperar 3 MW. A las 18:35 h, sincronizó la unidad SLZ1 de la C.T. Chilina. | 5 |  | ***
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2017-01-05 06:42 | Desconectó de la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV por falla. De acuerdo con lo informado por la Empresa de Transmisión Callalli, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Minera Ares, Minera Bateas y SEAL en la S.E. Caylloma con un total de 8,47 MW, aproximadamente. A las 06:55 h, el CC-ARE declaró al CC-SEA disponible la línea L-6015. A las 06:58 h, se energizó la línea L-6015 desde la S.E. Callalli y se procedió con la normalización del suministro interrumpido. | 8.47
CONENHUA | L. PARAGSHA II - UCHUCCHACUA - LINEA L-1123 | 2017-01-05 14:33 | Se produjo recierre no exitoso en la línea L-1123 (Paragsha 2 - Uchucchacua) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 12,80 km de la S.E. Paragsha 2, debido a descargas atmosféricas en la zona de Pacoyan, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las Mineras Buenaventura, Iscaycruz y Raura de la S.E. Uchucchacua con un total de 25,161 MW. A las 14:43 h el CC-CEH declaró al CCO-COES disponible la línea L-1123. A las 14:45 h, se realizó un intento de energización de la línea L-1123 desde la S.E. Paragsha II, con resultado negativo. A las 14:50 h, el CC-REP, titular de la celda CL-1123 en la S.E. Paragsha 2, informó problemas con el interruptor IN-4076 por bloqueo debido a discordancia de polos. A las 15:20 h, se energizó la línea L-1123 y se inició las maniobras para la normalización de los suministros interrumpidos.Nota: La demora en la reposición de la línea L-1123, se debió a problemas que se presentó en el Interruptor IN-4076 en la S.E de Paragsha 2, donde quedó bloqueado por discordancia de polos. | 25.16
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-01-05 16:25 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por Electro Puno, titular de la línea la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Azángaro a Asillo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con 0,81 MW. A las 18:06 h, el CC-EPU energizó la línea L-6021 desde la S.E. Azángaro. A las 18:07 h, el CC-EPU energizó el transformador T9001 de la S.E. Antauta y procedió a restablecer el suministro interrumpido. | 0.81
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-06 06:31 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla localizada a 86,34 km de la Puno. De acuerdo con lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aruntani con un total de 4,67 MW. A las 06:36 h, se energizó en vacío la línea L-6007. | 4.67

## 24. Anexos_Eventos (2)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-06 06:41 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla localizada a 70,45 km. De acuerdo con lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. No hubo interrupción de suministros porque la línea se encontraba energizada en vacío debido a una falla previa (06:32 h), pero si hubo demora en la normalización de los suministros de Minera Aruntani. A las 09:41 h, se energizó en vacío la línea L-6007. A las 10:00 h, se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.67
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 2017-01-07 06:30 | Se produjo recierre no exitoso de la línea L-1010 (Azángaro - San Gabán II) de 138 kV y desconexión de la línea L- 1013 (San Rafael - San Gabán II) de 138 kV. De acuerdo con lo informado por la empresa San Gabán, titular de las líneas, la falla en ambas líneas se produjo por fuerte nevadas y descargas atmosféricas en la zona; asimismo, se encontró conductor deshebrado en la fase "R" en el vano de la estructura T-127 y T-128 de la línea L-1013. En la línea L-1010 el relé señalizó falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 55,5 km de la S.E. San Gabán II y en la línea L-1013 el relé señalizó falla trifásica, localizada a 63,0 km de la S.E. San Gabán II. Como consecuencia desconectó el grupo G1 de la C.H. San Gabán II por la actuación de su esquema EDAGSF y el grupo G2 quedó operando en sistema aislado con la carga de las subestaciones San Gabán II, Mazuco y Puerto Maldonado. El cliente libre MINSUR reportó reducción de su carga de 17,30 MW a 15,74 MW, por actuación de sus protecciones propias.No se reportó interrupción de suministros en el SEIN. A las 07:41 h, se conectó la línea L-1010, con lo cual se sincronizó el sistema aislado con el SEIN. A las 07:47 h, sincronizó el grupo G1 con el SEIN. A las 10:04 h, se conectó la línea L-1013. |  | 1.56
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-01-07 06:39 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por ElectroPuno, titular de la línea la falla se produjo por fuertes nevadas en la zona de Antauta. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta, con un total de 0,64 MW. A las 07:16 h, se conectó la línea L-6021 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.64
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2017-01-07 06:54 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea, señalizó en ambos extremos sobrecorriente a tierra fase "S". Asimismo, abrió la línea L-6662B (La Huaca - El Arenal) de 60 kV en la S.E. El Arenal, señalizó sobrecorriente entre fases. Como consecuencia quedaron desenergizados la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV y las CC.HH. Curumuy, Poechos 1 y Poechos 2 con una generación total de 8,24 MW, y se interrumpió el suministro de ENOSA (subestaciones Sullana, Poechos) con 26,09 MW y Agrícola del Chira (La Huaca) con 5,70 MW. A las 07:15 h, se conectó la línea L-6698. A las 07:23 h, 07:28 h y 07:32 h, se normalizó el suministro de Sullana, Poechos y la Huaca, respectivamente. A las 07:30 h, el CC-ENO autorizó al CC-SIN el ingreso de las unidades de generación. A las 07:36 h, se conectó la línea L-6662ª (Sullana - La Huaca) de 60 kV. A las 07:32 h, 07:38 h y 07:54 h, en servicio con el SEIN, las centrales Poechos 1, Curumuy y Poechos 2, respectivamente. | 31.79
ELECTRO SUR ESTE | L. MACHUPICCHU - SANTA MARIA - URPIPATA - LINEA L-6002 | 2017-01-08 12:30 | Desconectó la línea L-6002 (Machupicchu - Quillabamba) de 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases "S" y "T", localizada a 68,3 km de la S.E. Machupicchu, debido a descargas atmosféricas en la zona de Chahuares, según lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Urpipata, Santa María y Chahuares con un total de 4,67 MW. A las 12:59 h, se conectó la línea L-6002 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 4.67
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-08 14:39 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aruntani con 4,682 MW. A las 14:44 h, se energizó la línea L-6007 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.68
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2017-01-08 15:29 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en fase "R" que evolucionó a una falla bifásica en las fases "RS", localizada a 41,2 km de la S.E. Huallanca. De acuerdo con lo informado por ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por contaminación ambiental y descargas atmosféricas en la zona. En la S.E. Chimbote 1, se produjo recierre trifásico no exitoso por registrar falla bifásica. Como consecuencia el usuario libre SIDER PERÚ redujo su carga de 46,40 MW a 44,60 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las 15:43 h, el CC-SID en coordinación con el CCO-COES recuperó su carga reducida. A las 15:35 h, se realizó un intento de energización desde la S.E. Chimbote 1, con resultado fallido señalizando falla bifásica entre las fases "R" y "S" a 47,1 km de la S.E. Chimbote 1. La línea quedó indisponible para su inspección. A las 14:27 h del 09.01.2017, en servicio la línea L-1105. |  | 1.8
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-08 17:51 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aruntani con 4,77 MW. A las 17:59 h, se energizó la línea L-6007 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.77
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2017-01-08 18:03 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Electrocentro, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas, con un total de 0,52 MW. A las 18:11 h, se energizó la línea L-6066 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.52
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-08 18:28 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por nevadas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aruntani con 4,558 MW. A las 20:23 h, se energizó la línea L-6007 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.56
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA I - PAMPAS - LINEA L-6066 | 2017-01-08 18:39 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I - Pampas) de 69 kV, por falla trifásica debido a descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con 0.808 MW. A las 18:42 h, se conectó la línea L-6066 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.81
MINERA CERRO VERDE | L. SOCABAYA - CERRO VERDE - LINEA L-2061 | 2017-01-09 10:15 | Desconectó las líneas L-2061 y L-2062 (Socabaya - Cerro Verde) de 220 kV, por activación del disparo por 50BF y relé de bloqueo (86) de la L-2061 en la S.E. Cerro Verde, durante las pruebas de la función 87L del relé principal de la línea L-2074 (San Luis - Cerro Verde) de 220 kV, de acuerdo a lo informado por Minera Cerro Verde, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sulfuros con 124,00 MW. A las 10:29 h, el CC-MCV declaró al CCO-COES disponible la línea L-2062, pero no se logró conectar por problemas en el mando. A las 10:34 h, el CC-MCV declaró al CCO-COES disponible la línea L-2061 pero no se logró conectar por problemas en el mando. A las 10:54 h, a solicitud de CC-MCV se coordinó recuperar su carga Planta de Tratamiento de Agua (20,00 MW) a través de la línea L-2074 (San Luis - Cerro Verde) de 220 kV. A las 11:08 h, se energizó la línea L-2074 desde la S.E. San Luis y se inició las maniobras para la normalización parcial de los suministros interrumpidos. A las 12:00 h, se conectó la línea L-2062 y se trasladó la carga recuperada hacia la S.E. Socabaya. A las 16:00 h, se conectó la línea L-2061. | 124
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 2017-01-09 14:27 | Desconectó la línea L-2053 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 103 km de la S.E. Cotaruse, por descargas atmosféricas en la zona, de acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Cabe mencionar que la línea tenía un flujo de 176,27 MW ingresando a Socabaya. El usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 110,00 MW. A las 14:29 h, el CC-COES coordinó con el CC-BAM normalizar su carga reducida. A las 15:13 h, se conectó la línea L-2053. |  | 110
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-01-09 15:50 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona de Pachaglla - Tororumi, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ingenio y Caudalosa con un total de 7,43 MW aproximadamente. A las 15:58 h, se conectó la línea L-6643 con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.43
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. AUCAYACU - TOCACHE - LINEA L-1124 | 2017-01-09 23:37 | Desconectó la línea L-1124 (Aucayacu - Tocache) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "RS", localizada a 32 km de la S.E. Aucayacu, debido a probables descargas atmosféricas, de acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones Tocache, Juanjui, Bellavista, Tarapoto y Moyobamba con un total de 42,00 MW, aproximadamente. A las 23:53 h, se conectó la línea L-1124, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido de ELECTROTOCACHE. A las 23:58 h, se energizó la línea L-1016 (Tocache - Juanjui) de 138 kV, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido de ELECTRO ORIENTE. | 42
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. CHAVARRÍA - BARSI - LINEA L-2005 | 2017-01-10 02:53 | Desconectó la línea L-2005 (Chavarría - Barsi) de 220 kV por falla, debido a pérdida de aislamiento en una estructura temporal de la línea, según lo informado por Enel Distribución, titular de la línea. Como consecuencia, el usuario libre Refinería Cajamarquilla redujo su carga de 180 MW a 40 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las 02:59 h, Refinería Cajamarquilla reportó al CCO-COES dicha reducción de carga, por lo que se coordinó recuperar el total de su suministro reducido. A las 17:17 h, el CC-EDN declaró al CCO-COES disponible la línea L-2005 concluidos trabajos correctivos. A las 17:25 h, el CC-EDN conectó la línea L-2005. |  | 140
TESUR | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2022 | 2017-01-10 07:37 | Desconectó la línea L-2022 (Socabaya - Tintaya Nueva) de 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "RS", localizada a 50,20 km de la Tintaya Nueva, debido a condiciones climáticas adversas, de acuerdo a lo informado por TESUR, titular de la línea. Como consecuencia la empresa Minera Antapacay redujo su carga en 60,06 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las 07:42 h, se conectó la línea L-2022. A las 08:16 h, la minera Antapacay reportó al CCO-COES dicha reducción de carga, por lo que se coordinó recuperar el total de su suministro reducido. | 60.06

## 25. Anexos_Eventos (3)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | S.E. SANTIAGO DE CAO - TRAFO3D TP-A028-30MVA | 2017-01-10 08:44 | Desconectó el transformador TP-A028 de 138/34,5/13,8 kV de la S.E. Santiago de Cao, cuya causa no fue informada por Hidrandina, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones Santiago de Cao, Malabrigo, Paijan, Casagrande 1 y Casagrande 2, con un total de 19,33 MW. A las 09:08 h, se energizó el transformador TP-A028 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 19.33
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PIURA OESTE - TRAFO3D T83-261 | 2017-01-11 12:03 | Se presentó 4% de sobrecarga en los transformadores T83- 261, T32-261 y T15-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Piura Oeste, debido a mayor demanda en Piura y menor disponibilidad hídrica de las centrales hidroeléctricas Poechos y Curumuy. Como consecuencia el CCO-COES coordinó con los usuarios libres de la S.E. Piura Oeste ejecutar el rechazo manual de carga de 3 MW. A las 12:27 h y 14:29 h, se incrementó el rechazo manual de carga hasta 7 MW y 10 MW, respectivamente; por mayor demanda y parada de la C.H. Poechos II por falta de recurso hídrico. A las 17:17 h, el CCO-COES coordinó la normalización de las cargas rechazadas. | 8.09
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-01-11 16:19 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por Electro Puno, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona de Azángaro. Como consecuencia, se interrumpió la carga de la S.E. Antauta, con un total de 0,77 MW. A las 16:39 h, el CC-EPU energizó la línea L-6021 desde la S.E. Azángaro e inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 0.77
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2017-01-12 02:21 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo Pueblo) de 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases "RS". De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por acto vandálico, debido a que se encontró, entre las estructuras N° 56 y 57 de la línea L-6653, una soga que cortocircuitaba las fases "R" y "S". Como consecuencia, se interrumpió la carga de la S.E. Pacasmayo con un total de 4,20 MW. Asimismo, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga de 19,03 MW a 16,84 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las 02:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar el total de su carga reducida. A las 02:30 h, el CC-HID energizó la línea L-6653, con resultado negativo. Como consecuencia, nuevamente, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo su carga de 16,05 MW a 10,95 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las 02:35 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar toda la carga reducida. A las 04:07 h, el CC-HID energizó la línea L- 6653 en vacío y procedió a recuperar el total de la carga interrumpida. | 4.2 | 7.29
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PIURA OESTE - TRAFO3D T83-261 | 2017-01-12 10:36 | Se presentó sobrecarga en los transformadores T83- 261, T32-261 y T15-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Piura Oeste, debido a mayor demanda en Piura y menor disponibilidad hídrica de las centrales hidroeléctricas Poechos y Curumuy. Como consecuencia el CCO-COES coordinó con los usuarios libres de la S.E. Piura Oeste ejecutar el rechazo manual de carga de 8,01 MW. A las 10:45 h los libres de la S.E. Piura Oeste ejecutaron un rechazo manual de 3,06 MW. Cabe resaltar que algunos usuarios libres no reportaron sus suministros rechazados. A las 12:42 h y 17:13 h, el CCO-COES coordinó la normalización de las cargas rechazadas. | 3.06
TESUR | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2022 | 2017-01-12 18:24 | Se produjo recierre no exitoso en las líneas L-2022 y L-2023 (Socabaya - Tintaya Nueva) de 220 KV, por monofásica en la fase "R", localizada a 43,5 km y 38,4 km de la S.E. Tintaya Nueva; respectivamente, debido a condiciones climáticas adversas, de acuerdo a lo informado por TESUR, titular de las líneas. En la S.E. Tintaya Nueva se produjo recierre exitoso en ambas líneas (L-2022 y L-2023); mientras en la S.E. Socabaya se produjo disparo trifásico al registrar una falla evolutiva. Como consecuencia de la perturbación la minera Antapaccay redujo su carga en 58,66 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 18:26 h, el CC-COES coordinó con la minera Antapaccay restablecer todas las cargas interrumpidas. A las 18:31 h, el CC-RDS declaró al CCO-COES disponibles las líneas L-2022 y L-2023. A las 18:35 h y 18:36 h, se conectaron las líneas L-2022 y L-2023, respectivamente. | 58.66
LUZ DEL SUR | S.E. CANTERA - BARRA BARRA-60KV | 2017-01-12 21:08 | Desconectó el transformador T1 220/60 kV de la S.E. Cantera, debido a una falla originada por la energización de éste transformador por parte de la empresa LUZ DEL SUR, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Cantera, con un total de 15,42 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Nuevo Imperial con una generación de 3,65 MW. A las 21:38 h, el CC-LDS conectó el transformador T1 y procedió a recuperar el total de la carga interrumpida. A las 21:55 h, en servicio la C.H. Nuevo Imperial. | 15.42
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2017-01-12 23:47 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 KV, cuya causa no fue informada por ELECTROPERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con total de 5,81 MW, aproximadamente. A las 00:11 h del 13.01.2017, se conectó la línea L-6664 y a las 00:17 h, se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 5.81
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2017-01-13 00:48 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 KV por falla bifásica a tierra en las fases "ST". De acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por acto vandálico, debido a que se encontró una soga que cortocircuitaba las fases "S" y "T", entre las estructuras N° 25 y 26, en el sector Calera. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén con 4,99 MW. Asimismo, se redujo la carga de Cementos Norte Pacasmayo de 18,21 MW a 9,95 MW. A la 01:14 h, el CC-HDN conectó la línea L-6645, con resultado negativo. El CC-CNP informó al CCO-COES que presentaron, nuevamente, reducción de carga de 10,45 MW a 5,10 MW. A las 03:31 h, se energizó la línea L-6645 y se inició las maniobras para el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.99 | 13.61
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2017-01-13 04:39 | Desconectó de la línea L-6533 (Morococha Nueva - Carlos Francisco) de 50 kV por falla. De acuerdo con lo informado por Statkraft, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes nevadas en la zona de Ticlio. El sistema de protección detectó falla monofásica en la fase "R". Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la SE Ticlio (Mina Volcan), con un total de 3,05 MW. A las 04:41 h, se conectó la línea L-6533 e inició restablecimiento del suministro interrumpido. | 3.05
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2017-01-13 04:48 | Desconectó de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", localizada a 46,8 km de la S.E. Paramonga Nueva. De acuerdo con lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por el contacto de un ave con la fase "T" de la estructura 169 de la L-6655, sector Gramadal. Como consecuencia, se interrumpió las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina, con un total de 2,31 MW y 2,14 MW, respectivamente. A las 07:50 h, se energizó la línea L-6655 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 4.45
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2017-01-13 06:26 | Desconectó la línea L-6533 (Morococha Nueva - Carlos Francisco) de 50 kV por falla. De acuerdo con lo informado por Statkraft, titular de la línea, la falla se produjo por ruptura del cable de guarda en las instalaciones de Minera Volcan Ticlio. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio (Mina Volcan), con un total de 2,80 MW. A las 07:57 h, se conectó la línea L-6533 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 2.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PIURA OESTE - TRAFO3D T83-261 | 2017-01-13 11:36 | Se presentó sobrecarga en los transformadores T83- 261, T32-261 y T15-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Piura Oeste, debido a mayor demanda en Piura y menor disponibilidad hídrica de las centrales hidroeléctricas Poechos y Curumuy. Como consecuencia el CCO-COES coordinó con los usuarios libres de la S.E. Piura Oeste ejecutar el rechazo manual de carga de 8,00 MW. A las 11:39 h, los libres de la S.E. Piura Oeste ejecutaron un rechazo manual de 3,31 MW. Cabe resaltar que algunos no reportaron sus suministros rechazados. A las 13:53 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres de la S.E. PiuraOeste la normalización de las cargas rechazadas. | 3.31
MINSUR | L. PUCAMARCA - LOS HEROES - LINEA L-6638 | 2017-01-13 15:03 | Desconectó la línea L-6638 (Los Héroes - Pucamarca) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 53,30 km de la S.E. Los Héroes. De acuerdo con lo informado por MINSUR, titular de la línea, la falla se produjo por condiciones atmosféricas adversas en la zona. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Pucamarca, con un total de 2,20 MW. A las 15:28 h, se energizó, la línea L-6638 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 2.2
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-01-14 00:54 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 KV por falla. De acuerdo con lo informado por Electro Puno, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas, en la zona. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 2,85 MW. A la 01:03 h, el CC-EPU declaró al CCO-COES disponible la línea L-6027. A la 01:05 h, se conectó la línea L-6027 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 2.85
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2017-01-14 16:05 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 KV por falla. De acuerdo con lo informado por Transmisión Callalli, titular de la línea, la falla se produjo por probables descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las mineras Bateas y Ares (en 33 kV), y Pueblo Caylloma con un total de 9,10 MW. A las 16:10 h, el CC-ARE declaró al CCO-COES disponible la línea L-6015. A las 16:11 h, se energizó la línea L-6015 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 9.1
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2017-01-14 16:10 | Se produjeron recierres monofásicos exitosos en la fase "T" de la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray) de 220 kV y en la fase "S" de la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV, por falla localizada a 2,87 km y 4,49 km de la S.E. Cotaruse, respectivamente, debido a descargas atmosféricas en la zona, de acuerdo a lo informado por Transmantaro, titular de las líneas. Como consecuencia las mineras Cerro Verde (Sulfuros) y Las Bambas redujeron sus cargas en 79,00 MW y 97,00 MW; respectivamente, por actuación de sus protecciones propias. A las 16:14 h, el CCO-COES coordinó con las mineras Las Bambas y Cerro Verde restablecer sus cargas interrumpidas. | 97 | 79

## 26. Anexos_Eventos (4)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2017-01-14 22:40 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV, debido a descargas atmosféricas, según lo informó la empresa Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 7,27 MW. A las 22:46 h, el CC-EPU declaró la disponibilidad de la línea L-6028. A las 22:48 h, se energizó la línea L-6028 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 7.27
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2051 | 2017-01-15 18:43 | Se produjo recierre exitoso en la fase "S" de las líneas L- 20251/L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV por falla localizada a 53,7 km de la S.E. Cotaruse. De acuerdo con lo informado por Transmantaro, titular de las líneas, la falla se produjo por probables descargas atmosféricas, en la zona. Los sistemas de protección de ambas líneas activaron la protección diferencial (87L). Como consecuencia la empresa Minera Las Bambas redujo su carga en 100 MW. A las 18:46 h, el CCO-COES autorizó a la minera Las Bambas restablecer toda su carga interrumpida. |  | 100
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2052 | 2017-01-15 20:48 | Desconectó la línea L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV, por fallas trifásica, simultáneamente se registró recierre no exitoso en la línea L-2051 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV, quedando energizado desde Campo Armiño, cuando transmitían un total 504,41 MW; asimismo, se produjo la desconexión de la línea L-2053 por sobretensión y DTT hacia el extremo remoto. De acuerdo con lo informado por Transmantaro, titular de las líneas, ambas fallas se produjeron por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia las áreas Centro y Sur quedaron conectadas, a través del enlace de transmisión de 500 kV; asimismo, se produjo la reducción de carga de las Mineras Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Southern con un total 357,32 MW, por actuación de sus protecciones propias. La frecuencia del SEIN se incrementó hasta 60,935 Hz. También, desconectó el reactor de barra REB-5450 de 500 kV de la S.E. Ocoña, por actuación de la lógica 4 del DACA. A las 20:51 h, se inició la recuperación de los suministros reducidos. A las 21:18 h y 21:20, se autorizó a normalizar la carga de Southern Perú y Cerro Verde, respectivamente. A las 21:38 h, se conectó el reactor REB-54050 de la S.E. Ocoña. A las 21:50 h y 21:51 h, se conectaron las líneas L-2052 y L-2053, respectivamente. |  | 358.12
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-01-16 01:27 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por una falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 28,67 km de la S.E. Ingenio, debido a fuertes nevadas en la zona, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa, con un total de 0,553 MW. A las 01:30 h, se conectó la línea L-6644 y se procedió a normalizar los suministros afectados. | 0.55
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-01-16 03:43 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por una falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T", localizada a 39,67 km de la S.E. Ingenio, debido a fuertes nevadas en la zona, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa, con un total de 0,526 MW. A las 03:44 h, se conectó la línea L-6644 y se procedió a normalizar los suministros afectados. | 0.53
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-01-16 06:37 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por una falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T", localizada a 28,63 km de la S.E. Ingenio, debido a fuertes nevadas en la zona, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa, con un total de 0,065 MW. A las 06:38 h se conectó la línea L-6644 y se procedió a normalizar los suministros afectados. | 0.25
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-01-16 07:02 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por una falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T", localizada a 27,80 km de la S.E. Ingenio, debido a fuertes nevadas en la zona, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa, con un total de 0,061 MW. A las 07:04 h se conectó la línea L-6644 y se procedió a normalizar los suministros afectados. | 0.06
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PARACAS - LINEA L-6606 | 2017-01-17 11:08 | Desconectó la línea L-6606 (Independencia - Paracas) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a acercamiento de tolva de vehículo de carga a la línea L-6606, entre las estructuras E-127 y E-128, sector Pampas de Ocas, de acuerdo a lo informado por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paracas, con un total de 11,27 MW. A las 11:13 h, se conectó la línea L-6606, con lo cual se procedió a normalizar los suministros afectados. | 11.27
ENEL GENERACION PIURA S.A. | S.E. MALACAS - BARRA TALA10 | 2017-01-17 14:42 | Desconectó la barra de 13,2 kV de la S.E. Talara, cuya causa no fue informada por Enel Generación Piura, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió toda la carga de la S.E. Talara con un total de 19,00 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectó la unidad TGN4 de la C.T. Malacas cuando generaba 15,00 MW. También el usuario libre Cementos Piura redujo su carga de 18,00 MW hasta 2,60 MW en la S.E Piura Oeste. Por otro lado, en la S.E. Piura Oeste la carga en 60 kV disminuyó de 175 MW hasta 124 MW, provocando incremento de tensión hasta 235 kV. A las 14:44 h, el CC-REP en coordinación con el CCO-COES desconectó el banco de capacitores BC-21 de 60 kV y se conectó el reactor R7 de Piura Oeste. A las 15:02 h, Cementos Piura recuperó su carga. A las 14:56 h, el CC-REP desconectó el transformador T20 220/13.2 kV de Talara a solicitud del CC-Enel Piura por trabajos correctivos en la barra de 13,2 kV. A las 16:23 h, sincronizó la TGN4 de Malacas con el SEIN. A las 19:49 h, se conectó la barra de 13,2 kV de Talara y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 19 | 66.4
ELECTRO DUNAS | L. INDEPENDENCIA - PUEBLO NUEVO - LINEA L-6603 | 2017-01-18 10:48 | Desconectó la línea L-6603 (Independencia - Pueblo Nuevo) de 60 kV, por falla bifásica a tierra en las fase "ST", localizada a 32 km de la S.E. Independencia, cuya causa no fue informada por ELECTRODUNAS, titular de la línea. Como consecuencia se produjo la interrupción de suministros de las subestaciones Tambo de Mora y Pedregal, con un total de 24,07 MW. A las 10:53 h, se conectó la línea L-6603 (Independencia - Pueblo Nuevo) de 60 kV y se inició la normalización de suministros interrumpidos. | 24.07
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2017-01-18 18:28 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla a tierra en el circuito de disparo del interruptor IN-0171 de la línea L-6602 en la S.E. Cobriza I, de acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Electrocentro y Doe Run en la subestación Cobriza II, con un total de 24,58 MW. A las 18:28 h y 18:35 h, se energizó la línea L-6602, con resultado negativo. A las 23:28 h, se conectó la línea L-6602. A las 23:30 h, se conectó el transformador de 69/10/4.16 kV de la S.E. Cobriza II. A las 23:34 h, se energizó la línea L-6061 (Cobriza II - Machahuay) de 69 kV. Se conectaron los equipos pero no se recuperó los suministros, sino hasta las 06:10 h del 19.01.2017. | 24.58
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2017-01-18 23:40 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV, por falla a tierra en el circuito de disparo del interruptor IN-0171 de la línea L-6602 en la S.E. Cobriza I, de acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la minera DOE RUN con 0,45 MW y Electrocentro (pequeños usuarios Cobriza II) con 0,30 MW. A las 03:47 h del 19.01.2017, se conectó la línea L-6602 en vacío. | 0.75
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TINTAYA - AYAVIRI - LINEA L-1006 | 2017-01-19 12:05 | Desconectó la línea L-1006 (Tintaya - Ayaviri) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "ST", localizada a 2,00 km de la S.E. Tintaya, debido a descargas atmosférica en la zona, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea. A la misma hora desconectó el SVC de la empresa Minera Xstrata Tintaya. A las 12:11 h, el usuario libre Antapacay informó que a las 12:04 h, redujo su carga en 58,16 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 12:11 h, el CCO-COES coordinó con el cliente Antapacay recuperar su carga reducida. A las 12:25 h, el CC-MXT declaró al CCO-COES disponible el SVC. A las 12:31 h, el CC-REP declaró al CCO-COES la disponibilidad de la línea L-1006. A las 12:34 h, se conectó la línea L-1006. | 58.16
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-01-19 15:34 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo con lo informado por Electro Puno, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas, en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta, con un total de 0,79 MW. A las 16:14 h, se conectó la línea L-6021 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 0.79
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2017-01-19 18:01 | Desconectaron las líneas L-1132/L-1133 (Kiman Ayllu - Sihuas - Tayabamba) de 138 kV, por falla localizada a 53,60 km de la S.E. Kiman Ayllu. De acuerdo con lo informado por Hidrandina, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona Tayabamba. Como consecuencia quedo fuera de servicio la C.H. Pías con una generación total de 11,69 MW, y se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Pomabamba, Tayabamba y Llacuabamba, con un total de 28,41 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Pías con una generación de 11,69 MW. A las 18:06 h, el CC-HID declaró al CCO-COES disponible la línea L-1132. A las 18:08 h y 18:12 h, se conectaron las líneas L-1132/L-1133 y L-1134 (Tayabamba - Llacuabamba) de 138 kV, respectivamente; iniciando las maniobras para la normalización del suministro interrumpido. A las 18:46 h, sincronizó la C.H. Pías. | 28.41
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2017-01-20 02:13 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla, debido a condiciones climáticas adversas (fuerte nevada), de acuerdo a lo informado por STSTKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Ticlio con 3,90 MW. A las 02:14 h, se energizó la línea L-6533 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 3.9
UNION ANDINA DE CEMENTO | L. CARIPA - CONDORCOCHA - LINEA L-1706 | 2017-01-20 12:13 | Desconectó la línea L-1706 (Caripa - Condorcocha) de 138 kV, por falla cuya causa no fue informada por UNACEM, titular de la línea. Asimismo, desconectaron la línea L-6725 (Carpapata - Condorcocha) de 72,5 kV en la S.E. Condorcocha y el transformador T3 de 20 MVA y 138/44 kV de la S.E. Condorcocha. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las CC.HH. Carpapata y Huasahuasi, y se interrumpieron los suministros de Electrocentro (Tarma - Chanchamayo) y de UNAMCEM con un total de 38,50 MW. A las 12:19 h, se conectó la línea L-1706, con lo cual, se inició las maniobras para la normalización de los suministros interrumpidos. | 38.5

## 27. Anexos_Eventos (5)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1102 | 2017-01-21 09:09 | Desconectó la línea L-1102 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "RS", localizada a 4,20 km de la S.E. Paramonga Existente, debido acercamiento de ramas de árbol a la estructura E-148 de la línea L-1102, de acuerdo a lo informado por la empresa STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia, desconecto la C.H. Cahua cuando generaba 42,97 MW. A las 09:13 h, el CC-ENS informó al CCO-COES que su cliente Quimpac a las 09:12 h, redujo su carga en 5,50 MW. A las 09:14 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ENS para que su cliente Quimpac recupere su carga interrumpida. A las 11:26 h, el CC- STK declaró la disponibilidad de la línea L-1102. A las 11:29 h, se conectó la línea L-1102. A las 11:41 h, sincronizo la C.H. Cahua con el SEIN. | 5.5
CONELSUR LT SAC | L. MOYOPAMPA - CHOSICA - LINEA L-6731 | 2017-01-22 00:13 | Se produjo la desconexión de las líneas de 60 kV, L-6731 (Moyopampa - Chosica) en Moyopampa y L-6111 (Callahuanca - Moyopampa) en Callahuanca, debido a una falla trifásica a tierra en el seccionador de la línea L-6731 en la S.E. Moyopampa, provocada por filtraciones de agua en el techo del edificio de titularidad de ENEL GENERACIÓN, de acuerdo a lo informado por CONELSUR, titular de las líneas. Como consecuencia se produjo la interrupción de suministros en las SS.EE. Chosica, Surco y San Mateo con 10,60 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Moyopampa con una generación de 64,40 MW. A las 00:40 h, sincronizo el grupo G2 de la C.H. Moyopampa con el SEIN. A las 01:07 h, se conectó la línea L-6111. A las 04:12 h, CONELSUR declaró disponible la línea L-6731. A las 04:40 h, se energizó la línea L-6731. A las 04:49 h, se desenergizó la línea L-6731 a solicitud de ENEL GENERACIÓN, con el propósito de realizar la reparación del techo del edificio. A las 08:56 h, se conectó la línea L-6731 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 10
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-01-23 08:30 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T", localizada a 39,64 km de la S.E. Ingenio, debido a fuertes nevadas en la zona de Palomo, Choclococha y San Genaro, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa, con un total de 0,41 MW. A las 08:54 h, se conectó la línea L-6644 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 0.41
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 2017-01-23 15:15 | Se produjeron simultáneamente, la desconexión de la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "ST" y el recierre monofásico exitoso en la fase "T" de la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray) de 220 kV, debido a descargas atmosféricas en la zona, de acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas. El sistema de protección localizó la falla a 4,0 km de la S.E. Cotaruse. Como consecuencia, los usuarios libres Minera Las Bambas y Minera Cerro Verde redujeron su carga de 144 MW hasta 38 MW y de 152,08 MW a 102,48 MW, respectivamente. A las 15:16 h y 15:21 h, se coordinó restablecer la carga reducida de Minera Las Bambas y Minera Cerro Verde, respectivamente. A las 15:34 h, se conectó la línea L-2060. A las 15:35 h, Minera Las Bambas normalizó su suministro reducido. |  | 155.6
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2017-01-23 15:44 | Se produjeron simultáneamente, la desconexión de la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "ST" y el recierre monofásico exitoso en la fase "T" de la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray) de 220 kV. Luego de 28 segundos de iniciada la falla, se produjo la desconexión de la línea L-2059 (Cotaruse - Suriray) de 220 kV por falla bifásica a tierra en la fase "RS", La causa de las fallas se debió a descargas atmosféricas, en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas. Asimismo, dada la desconexión simultánea de las líneas L-2060 y L-2059, se presentó la activación del esquema especial de protección MACO, desconectando los reactores R-23 de la S.E. Nueva Abancay, R-22 de la S.E. Suriray, los grupos G1 y G2 de la C.H. Santa Teresa con una generación de 89 MW y el grupo G4 de la C.H. Machupicchu con una generación de 103,73 MW. Como consecuencia se produjo la reducción de carga en Minera Las Bambas de 89 MW a 33 MW, Minera Cerro Verde de 94,05 MW a 64,33 MW e INCASAC de 23,41 MW a 15,63 MW. A las 15:46 h y 15:51 h, el CCO-COES coordinó normalizar la carga de Minera Las Bambas, Minera Cerro Verde e INCASA, respectivamente. A las 15:55 h, sincronizó la C.H. Santa Teresa. A las 15:57 h, el CC-TRM declaró disponible las líneas L-2059 y L-2060. A las 16:02 h y 16:05 h, se conectaron las líneas L-2060 y L-2059, respectivamente. A las 16:37 h, sincronizó el grupo G4 de la C.H. Machupicchu. |  | 93.5
STATKRAFT | L. PACHACHACA - MAHR TÚNEL - LINEA L-6526 | 2017-01-23 15:52 | Desconectaron las líneas L-6526 (Pachachaca - Marh Túnel) y la L-6527 (Marh Túnel - San Antonio) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido acercamiento de un camión volquete a la línea L-6526, según lo informado por Statkraft, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió los suministros de Mahr Túnel, Planta Victoria y Mina Carahuacra con un total de 11,40 MW. A las 16:34 h, se conectó las líneas L-6526 y L-6527 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 11.4
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-01-23 18:54 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona de Azángaro, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta, con un total de 1,44 MW. A las 19:58 h, el CC-EPU energizó la línea L-6021 desde la S.E. Azángaro y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 1.44
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PARAMONGA NUEVA - TRAFO3D T18-261 | 2017-01-24 00:53 | Desconectó el transformador T18-261 de 30 MVA y 220/66 kV de la S.E. Paramonga Nueva por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular del equipo, la falla se produjo por pérdida de aceite en el conmutador bajo carga. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey, Puerto Antamina y Supe, con un total de 13,32 MW, Asimismo, desconectó la C.H. Yanapampa cuando generaba 3,52 MW. El transformador T18-261 quedó indisponible para su inspección. A las 01:25 h se energizó la barra de 66 kV de la S.E. Paramonga Nueva, a través del autotransformador AT10-216 de 65/50/15 MVA y 220/138/66 kV, con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos en la barra de 66 kV. A las 02:12 h, sincronizó la C.H. Yanapampa con el SEIN. El transformador T18-261 continúa fuera de servicio para su inspección. | 13.26
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-24 17:27 | Desconectó la línea L-6007 (Puno-Tucari) de 60 kV cuando transmitía 4,62 MW por falla. De acuerdo con lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia, se interrumpió los suministros de la S.E. Tucari, con un total de 4,62 MW, aproximadamente. A las 18:30 h, se energizó la línea L-6007 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.62
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2017-01-24 17:54 | Desconectó la línea L-6028 (Puno-Bellavista) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por Electropuno, titular de la línea la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Puno. Como consecuencia, se interrumpió la S.E. Bellavista con una carga de 11,15 MW. A las 18:03 h, el CC-EPU declaró al CCO-COES disponible la línea L-6028. A las 18:08 h, se energizó la línea L-6028 con resultado negativo. A las 18:25 h, se energizó la línea L-6028 y procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 11.15
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2017-01-25 10:18 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases "RS", cuya causa no ha sido informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió la S.E. Bella Unión con una carga de 4,99 MW. A las 10:37 h, el CC-SEA declaró al CCO-COES disponible la línea L-6672 pero no pudo energizarla por falla en el telemando del interruptor de la línea de la S.E. Marcona quedando indisponible. A las 12:31 h, se verificó la disponibilidad del interruptor. A las 12:55 h, se energizó la línea L-6672 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 4.99
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-01-25 14:48 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV por falla bifásica entre las fases "ST", localizada a 93,50 km de la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Tukari, con un total de 5,02 MW. A las 15:02 h, se energizó la línea L-6007 y a las 15:10 h, se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.02
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2017-01-25 20:07 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "RS". De acuerdo con lo informado Statkraft, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de cable de guarda al conductor de la derivación de la línea L-6533 correspondiente a la compañía minera Volcan Ticlio, debido a intensa nevada en la zona de Ticlio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio, con un total de 3,60 MW. A las 22:36 h, se conectó la línea L-6533 y se coordinó recuperar el suministro interrumpido. | 3.6
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 2017-01-25 22:44 | Desconectó la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla. De acuerdo con lo informado Statkraft, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de cable de guarda con una fase de la derivación de la línea L-6533, por intensa nevada en la zona de Ticlio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticlio, con un total de 3,60 MW. A las 06:54 h del 26.01.2017, se conectó la línea L-6533 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 3.6
HIDRANDINA | L. 09 DE OCTUBRE - HUARMEY - LINEA L-6671 | 2017-01-26 02:24 | Se produjo falla bifásica entre las fases "ST" en la línea L-6671 (09 de Octubre - Huarmey) de 66 kV, debido a acto vandálico, se encontró una soguilla entre los conductores en el vano comprendido de las estructuras E7 y E8 de acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) y quedó fuera de servicio la línea L-6688 (09 de Paramonga Nueva - Puerto Antamina) de 66 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina, con un total de 4,50 MW. A las 02:31 h, se conectó la línea L-6655 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 4.5
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-01-26 04:00 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases "ST", localizada a 42,34 km, debido a presencia de nevadas por la zona de Palomo y San Genaro. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa, con un total de 0,451 MW. A las 04:01 h, el CC-CEH energizó la línea con resultado negativo. A las 11:55 h, el CC-CEH energizó la línea L-6644 con lo cual inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.45

## 28. Anexos_Eventos (6)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-01-26 06:08 | Desconectó la línea L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina- Ananea - Huancané) de 60 kV por falla, debido a descargas atmosféricas por la zona de Huancané, según lo informado por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancané y Ananea, con un total de 6,36 MW. A las 06:18 h, se energizó la línea L-6024 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 6.36
LUZ DEL SUR | S.E. CANTERA - TRAFO3D AT-T2 | 2017-01-26 11:11 | Desconectaron los transformadores T1 y T2 220/60 kV de la S.E. Cantera, debido a falla en la línea L-6610 (Cantera - San Vicente) de 60 kV por contacto de una retro-excavadora con la línea, según lo informado por Luz del Sur titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Cantera y San Vicente, con un total de 15,00 MW.Asimismo, desconectó la C.H. Nuevo Imperial con 2,27 MW. A las 11:19 h, se conectó el transformador T2 con lo que se energizó la barra de 60 kV. A las 15:26 h, se conectó la línea L-6610 luego de su mantenimiento correctivo y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 17:09 h, sincronizó la C.H. Nuevo Imperial con el SEIN | 15
REDESUR | L. SOCABAYA - MOQUEGUA - LINEA L-2025 | 2017-01-26 15:35 | Desconectaron las líneas L-2025 y L-2026 (Socabaya - Moquegua) de 220 kV por falla trifásica, localizada a 21,53 km y 12,4 km de la S.E. Socabaya, respectivamente; debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Redesur, titular de las líneas. Como consecuencia redujeron carga los usuarios minera Cerro Verde (220,63 MW), minera Antapacay (61,90 MW), minera Las Bambas (101,00 MW), Cementos Yura (22,80 MW) y minera Southern Perú (46,40 MW). Asimismo, desconectaron las líneas L-5039 (Ilo 4 - Montalvo) y L-5038 (San José - Puerto Bravo) de 500 kV por sobretensión, según lo informado por las empresas titulares de dichos equipos. A las 15:37 h, se inició el restablecimiento de los suministros afectados. A las 15:56 h y 15:58 h, se conectaron las líneas L-2025 y L-2026, respectivamente. A las 16:21 h, se conectó la línea L-5038 y se inició la energización de los transformadores T1, T2, T3 y T4 de la S.E. Puerto Bravo. A las 16:42 h, se conectó la línea L-5039. | 131.1 | 321.63
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2017-01-26 15:45 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "ST", localizada a 28,20 km de la S.E. Nepeña, debido a incendio de maleza entre las estructuras E139 y E141, en el sector Tabón - Casma, provocado por terceros, de acuerdo a lo informado por Hidrandina, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma, con un total de 7,80 MW. A las 15:53 h, se conectó la L-1113 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. ZORRITOS - TRAFO3D T33-261 | 2017-01-26 19:40 | Desconectó el transformador T33 de 50/50/10 MVA y 220/60 kV de la S.E. Zorritos por disparo de su relé buchholz, durante la inspección realizada no se encontró gases, por lo que se considera indeseado la actuación del relé, de acuerdo a lo informado por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Zorritos con un total de 38 MW, aproximadamente. A las 19:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ELP el arranque en black star de la unidad Mak-1 de la C.T. Tumbes (Mak-2 estuvo en mantenimiento) para alimentar parcialmente y de forma aislada la carga de la S.E. Zorritos. A las 20:36 h, la C.T. Tumbes presentó falla en proceso de arranque, según lo informado por ELECTROPERÚ, titular de la central. A las 21:50 h, se conectó el transformador T33 de la S.E. Zorritos y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 38
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PIURA OESTE - TRAFO3D T83-261 | 2017-01-27 10:29 | Se coordinó ejecutar el rechazo manual de carga de 8,00 MW por sobrecarga de los transformadores T83-261, T32-261 y T15-261 de 220/60/10 kV de la S.E. Piura Oeste, debido a la indisponibilidad de la C.T. Tablazo por falta de suministro de gas. A las 10:34 h y 10:36 h, los usuarios libres Agricola La Chira y Open Plaza ejecutaron el rechazo de carga de 1,73 MW y 1,08 MW, respectivamente. Cabe resaltar que los usuarios libres ACUICOLA, PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS y SOCIEDAD AGRICOLA RAPELA, no reportaron sus suministros rechazados. A las 10:59 h, el usuraio libre Agricola La Chira incrementó su carga rechaza en 0,48 MW. A las 15:08 h, el CCO-COES coordinó con los centros de control de los usuarios libres de la S.E. Piura Oeste recuperar el 100% de la carga rechazada. | 5.02 |  | ***
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA - CH CENTRAL | 2017-01-27 13:02 | A las 13:02 h y 13:03 h, desconectaron los grupos G1 y G3 de la C.H. Cerro del Águila cuando generaba 166,76 MW y 168,04 MW, respectivamente; por activación de su protección mecánica de los grupos por muy baja presión de agua a la entrada de los sellos del eje de la central, de acuerdo a lo informado por Cerro del Águila, titular de los grupos. A las 13:02 h y 13:03 h, la frecuencia descendió a 59,518 Hz y 59,211 Hz, respectivamente. Como consecuencia se interrumpió 60,07 MW por actuación del ERACMF. A las 13:04 h, se inició la recuperación de suministros interrumpidos. A las 14:38 h, el grupo G1 sincronizó con el SEIN por pruebas. A las 14:59 h, el CC-CDA declaró al CCO-COES disponible los grupos G1 y G3 de la C.H. Cerro del Águila. A las 15:16 h, el grupo G3 sincronizó con el SEIN. | 60.07
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2017-01-28 01:47 | Desconectó la línea L-6658 (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV por falla bifásica a tierra en las fases "RT", localizada a 33,3 km de la S.E. Piura Oeste, debido a incendio de poste N° 150 de la línea L-6658, ocasionada por quema de maleza por parte de terceros, de acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante, con un total de 6,35 MW. A las 06:46 h, CC-ENO informó al CCO-COES que encontraron estructura quemada por la zona de La Unión y la acción correctiva demorará 5 horas. A las 11:38 h, se conectó la línea L-6658. | 6.35
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-01-29 02:50 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, de acuerdo a lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Sicuani con 1,442 MW. A las 02:56 h, se conectó la línea L-6001 con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.44
MINERA CERRO VERDE | L. SAN LUIS - CERRO VERDE - LINEA L-2074 | 2017-01-29 17:44 | Desconectó la línea L-2074 (San Luis - Cerro Verde) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas; asimismo, se produjo una inadecuada actuación de la protección diferencial de neutro del transformador TXF-005 de 220/34,5 kV de la S.E. San Carlos que provocó la salida de servicio de las líneas L-2075/L-2076 (San Luis - San Carlos) de 220 kV y el transformador TXF-004 de 220/34,5 kV de la S.E. San Carlos, de acuerdo a lo informado por Cerro Verde, titular de los equipos. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga de 289,24 MW a 95,75 MW. A las 17:46 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar su suministro interrumpido. A las 18:19 h, se conectaron la línea L-2076 y el transformador TXF-005. A las 18:30 h, se conectaron la línea L-2075 y el transformador TXF-004. La línea L-2074 (San Luis - Cerro Verde) de 220 kV quedó indisponible para su inspección. |  | 193.49
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 2017-01-31 17:17 | Desconectó la línea L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" localizada a 52,8 km de la S.E. Cotaruse. De acuerdo con lo informado por Transmantaro, titular de la línea, la falla se produjo por descarga atmosférica en la zona. Como consecuencia el usuario libre minera Las Bambas disminuyó su carga de 121 MW a 18 MW. A las 17:19 h, se procedió a normalizar la carga reducida de minera Las Bambas. A las 17:38 h, se conectó la línea L-2060. |  | 103
TESUR | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2023 | 2017-01-31 17:26 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "S" de la línea L- 2023 (Tintaya Nueva - Socabaya) de 220 kV, por falla localizada a 28,5 km de la S.E. Tintaya Nueva. De acuerdo con lo informado por TESUR, titular de la línea, la falla se originó por condiciones atmosféricas adversas. Como consecuencia, la minera Antapaccay disminuyó su carga en 6,78 MW. A las 17:32 h, se coordinó la normalización de los suministros afectados. | 6.78

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionAnual