## 1.Portada_1
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
MARZO 2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| Ingreso en Operación Comercial | 2
| Retiro de Operación Comercial | 2
MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN DEL SEIN (GWh)
| Producción por tipo de Generación | 3
| Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| Factor de planta de las centrales RER | 6
| Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| Por tipo de generación | 8
| Participación por Empresas Integrantes | 9
HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| Evolución de los caudales | 12
COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| Evolución de los Costos Marginales Promedio Mensual (US$/MWh) | 14
HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| Por Área Operativa | 15
EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 16
Anexos
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 17
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 20
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 23

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-03-01
[6 empty] | Mes: | marzo | marzo
[6 empty] | # Mes: | 3
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 31
MARZO 2017
[6 empty] | 2017-03-01 | 2016-03-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 2500.0956 | 2406.9923 | 3.87 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 1573.4713 | 1626.4853 | -3.26 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 72.431 | 74.8614 | -3.25 |  | menor
[5 empty] | Solar | 18.5135 | 21.8462 | -15.26 |  | menor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 4164.51 | 4130.19 | 0.83 | 34.32 | un aumento de
%Participación
Producción de energía de marzo 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 33.05
El total de la producción de energía mensual de marzo 2017 fue de 4164,51GWh, lo que representa un aumento de 34,32GWh (0,83%) en comparación a la producción de marzo 2016. |  |  |  |  | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 1.67
[5 empty] | Diesel | 0.92
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de marzo 2017 fue 3,87% mayor al registrado durante marzo del año 2016. |  |  |  | Residual | 0.08
[5 empty] | Carbón | 1.86
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de marzo 2017 fue 3,26% menor al registrado durante marzo del año 2016.La producción termoeléctrica con gas natural de Camisea tuvo una participación del 33,05%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,67%, la participación del diesel, residual, carbón, biogás y bagazo fue de 0,92%, 0,08%, 1,86%, 0,08%, 0,13% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.08
[5 empty] | Bagazo | 0.13
|  |  | marzo 2017 | marzo 2016
[6 empty] | 2017 | 216
[5 empty] | Hidro | 2500.0956 | 2406.9923 | 60.03% | 58.28%
[5 empty] | Gas Natural | 1445.8874 | 1531.0747 | 34.72% | 37.07%
[5 empty] | Eólico | 72.431 | 74.8614 | 1.739% | 1.813%
[5 empty] | Carbón | 77.554 | 42.7141 | 1.862% | 1.034%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 41.5331 | 40.619 | 0.9973% | 0.9835%
[5 empty] | Solar | 18.5135 | 21.8462 | 0.4446% | 0.5289%
[5 empty] | Bagazo | 5.2431 | 7.1915 | 0.1259% | 0.1741%
|  | Total = 4164,51 GWh |  | Total = 4130,19 GWh | Biogás | 3.2537 | 4.886 | 0.07813% | 0.1183%
[6 empty] | 4164.5114 | 4130.1852
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A MARZO 2017)
INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
Total | [6 empty] | 35 | 35
Nota:
El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
- La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 fue de 35,00 MW de potencia efectiva y 35,00 MW de capacidad instalada que ingresó al SEIN.
Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a marzo 2017 (MW) | [9 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica |  | 0%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 100%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 35 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | DIESEL2 | VIENTO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | Francis |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Turbina a Gas |  |  |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
Total | [6 empty] | 37.7 | 33.48
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICO | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A MARZO 2016 (MW) | 3932.8972 | 5981.4775 | 96 | 243.16 | 10253.5347
| POTENCIA INSTALADA A MARZO 2017 (MW) | 4948.1372 | 7484.9135 | 96 | 243.16 | 12772.2107
| VARIACIÓN (%) | 25.81% | 25.13% | 0% | 0% | 24.56%

## 5. MatrizGeneraciónSEIN (1)
MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN EL SEIN (GWh)
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN ACUMULADA DE ENERO A MARZO (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de Enero a Marzo | [9 empty] | <29 | <17 | <5
| 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidroeléctrica | 2868.5575 | 2591.7975 | 2500.0956 | 2406.9923 | 3.868% | 7960.4507 | 6780.3851 | 17.4% | 5979.6629 | 13.39% | AGUA | 2743.6535 | 2476.7402 | 2397.0937 | 2306.4709 | 7617.4874 | 6498.8293 | 5674.9471
Termoeléctrica | 1325.35 | 1185.5397 | 1573.4713 | 1626.4853 | -3.259% | 4084.361 | 5076.7763 | -19.55% | 4659.1667 | 8.963% | CA | 68.855 | 80.7727 | 77.554 | 42.7141 | 227.1817 | 131.7684 | 15.4335
Eólica | 60.3728 | 56.1787 | 72.431 | 74.8614 | -3.246% | 188.9825 | 166.5909 | 13.44% | 124.7877 | 33.5% | D2 | 9.1621 | 97.6054 | 38.2206 | 32.1143 | 144.9882 | 204.3189 | 7.0195 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BG | BZ | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 17.6466 | 18.1895 | 18.5135 | 21.8462 | -15.26% | 54.3496 | 63.2419 | -14.06% | 56.7255 | 11.49% | GN AGUAYTÍA | 0 | 2.0903 | 37.7341 | 32.4528 | 39.8243 | 150.1106 | 82.4019 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 4271.9269 | 3851.7055 | 4164.5114 | 4130.1852 | 0.8311% | 12288.1439 | 12086.9943 | 1.664% | 10820.3428 | 11.71% | GN CAMISEA | 1200.2095 | 950.0396 | 1376.2697 | 1444.8212 | 3526.5188 | 4323.5388 | 4367.635 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | GN MALACAS | 29.811 | 22.3229 | 31.8836 | 42.6891 | 84.0175 | 134.1737 | 112.2214 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 0 | 0.40202 | 10.2521 | 0 |  | 10.6541 | 0 |  | 0.45898 | -100% | GN LA ISLA | 5.955 | 3.7484 | 0 | 11.1116 | 9.7034 | 27.8036 | 44.1879 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | -100% | 0 | 37.8816 | -100% | 3.0678 | 1135% | AGUA RER | 124.9041 | 115.0574 | 103.0019 | 100.5215 | 342.9633 | 281.5559 | 304.7158 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0.40202 | 10.2521 | -2.9703 |  | 10.6541 | -37.8816 |  | -2.6088 |  | BG | 3.5039 | 2.8746 | 3.2537 | 4.886 | 9.6322 | 13.5617 | 7.9911 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
[11 empty] | BZ | 7.1226 | 5.7078 | 5.2431 | 7.1915 | 18.0735 | 22.2958 | 20.5 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
[11 empty] | SOLAR | 17.6466 | 18.1895 | 18.5135 | 21.8462 | 54.3496 | 63.2419 | 56.7255 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | EOLICO | 60.3728 | 56.1787 | 72.431 | 74.8614 | 188.9825 | 166.5909 | 124.7877 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | R500 | 0.70138 | 20.246 | 3.2244 | 8.3359 | 24.1718 | 66.5877 | 1.3788 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | R6 | 0.029589 | 0.13194 | 0.088104 | 0.16887 | 0.24964 | 2.6171 | 0.39757 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[12 empty] | 4271.9269 | 3851.7055 | 4164.5114 | 4130.1852 | 12288.1439 | 12086.9943 | 10820.3428 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0.40202 | 10.2521 | 0 | 10.6541 | 0 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.1699
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 37.8816 | 3.0678 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2097016.0884 | 4888.4675 | 37219.9554 | 42722.673 | 1503805.021 | 42562.75 | 5634.2967 | 95203.9618 | 4526.1028 | 7426.4343 | 18769.8727 | 44491.4677 | 28687.2139 | 358.6412 | 3933312.9464 | 0 | 19888.1039
[19 empty] | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.3231
[19 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 2594.4566 | 0
[19 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 0 | 0
[19 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[19 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 1548484.4894 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 39288.6856 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4432 | 3025.9053 | 0
[19 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[19 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[19 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[19 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[19 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[19 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[19 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[19 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.738 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.721 | 31883.5649 | 0 | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4401 | 10252.088 | 0
[19 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | [14 empty] | 0
[19 empty] | 30 | 2017 | MAYO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 32 | 2017 | JULIO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [14 empty] | 0

## 6. MatrizGeneraciónSEIN (2)
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO EN EL SEIN ACUMULADA DE ENERO A MARZO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de Enero a Marzo
| 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidro | 2868.5575 | 2591.7975 | 2500.0956 | 2406.9923 | 3.868% | 7960.4507 | 6780.3851 | 17.4% | 5979.6629 | 13.39% | Hidro | 2868.5575 | 2591.7975 | 2500.0956 | 2406.9923 | 7960.4507 | 6780.3851 | 5979.6629
Gas Natural de Camisea | 1200.2095 | 950.0396 | 1376.2697 | 1444.8212 | -4.745% | 3526.5188 | 4323.5388 | -18.43% | 4367.635 | -1.01% | Gas Natural de Camisea | 1200.2095 | 950.0396 | 1376.2697 | 1444.8212 | 3526.5188 | 4323.5388 | 4367.635
Gas Natural de Aguaytía | 0 | 2.0903 | 37.7341 | 32.4528 | 16.27% | 39.8243 | 150.1106 | -73.47% | 82.4019 | 82.17% | Gas Natural de Aguaytía | 0 | 2.0903 | 37.7341 | 32.4528 | 39.8243 | 150.1106 | 82.4019
Gas Natural de Malacas | 29.811 | 22.3229 | 31.8836 | 42.6891 | -25.31% | 84.0175 | 134.1737 | -37.38% | 112.2214 | 19.56% | Gas Natural de Malacas | 29.811 | 22.3229 | 31.8836 | 42.6891 | 84.0175 | 134.1737 | 112.2214
Gas Natural de La Isla | 5.955 | 3.7484 | 0 | 11.1116 | -100% | 9.7034 | 27.8036 | -65.1% | 44.1879 | -37.08% | Gas Natural de La Isla | 5.955 | 3.7484 | 0 | 11.1116 | 9.7034 | 27.8036 | 44.1879
Carbón | 68.855 | 80.7727 | 77.554 | 42.7141 | 81.57% | 227.1817 | 131.7684 | 72.41% | 15.4335 | 753.8% | Carbón | 68.855 | 80.7727 | 77.554 | 42.7141 | 227.1817 | 131.7684 | 15.4335
Residual 500 | 0.70138 | 20.246 | 3.2244 | 8.3359 | -61.32% | 24.1718 | 66.5877 | -63.7% | 1.3788 | 4729% | Residual 500 | 0.70138 | 20.246 | 3.2244 | 8.3359 | 24.1718 | 66.5877 | 1.3788
Residual 6 | 0.029589 | 0.13194 | 0.088104 | 0.16887 | -47.83% | 0.24964 | 2.6171 | -90.46% | 0.39757 | 558.3% | Residual 6 | 0.029589 | 0.13194 | 0.088104 | 0.16887 | 0.24964 | 2.6171 | 0.39757
Diesel 2 | 9.1621 | 97.6054 | 38.2206 | 32.1143 | 19.01% | 144.9882 | 204.3189 | -29.04% | 7.0195 | 2811% | Diesel 2 | 9.1621 | 97.6054 | 38.2206 | 32.1143 | 144.9882 | 204.3189 | 7.0195
Bagazo | 7.1226 | 5.7078 | 5.2431 | 7.1915 | -27.09% | 18.0735 | 22.2958 | -18.94% | 20.5 | 8.76% | Bagazo | 7.1226 | 5.7078 | 5.2431 | 7.1915 | 18.0735 | 22.2958 | 20.5
Biogás | 3.5039 | 2.8746 | 3.2537 | 4.886 | -33.41% | 9.6322 | 13.5617 | -28.98% | 7.9911 | 69.71% | Biogás | 3.5039 | 2.8746 | 3.2537 | 4.886 | 9.6322 | 13.5617 | 7.9911
Solar | 17.6466 | 18.1895 | 18.5135 | 21.8462 | -15.26% | 54.3496 | 63.2419 | -14.06% | 56.7255 | 11.49% | Solar | 17.6466 | 18.1895 | 18.5135 | 21.8462 | 54.3496 | 63.2419 | 56.7255
Eólico | 60.3728 | 56.1787 | 72.431 | 74.8614 | -3.246% | 188.9825 | 166.5909 | 13.44% | 124.7877 | 33.5% | Eólico | 60.3728 | 56.1787 | 72.431 | 74.8614 | 188.9825 | 166.5909 | 124.7877
Producción Total del SEIN | 4271.9269 | 3851.7055 | 4164.5114 | 4130.1852 | 0.8311% | 12288.1439 | 12086.9943 | 1.664% | 10820.3428 | 11.71% |  | 4271.9269 | 3851.7055 | 4164.5114 | 4130.1852 | 12288.1439 | 12086.9943 | 10820.3428
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0.40202 | 10.2521 | 0 | 10.6541 | 0 | 0.45898
Importación | 0 | 0.40202 | 10.2521 | 0 |  | 10.6541 | 0 |  | 0.45898 | -100% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 37.8816 | 3.0678
Exportación | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | -100% | 0 | 37.8816 | -100% | 3.0678 | 1135%
Intercambios Internacionales | 0 | 0.40202 | 10.2521 | -2.9703 |  | 10.6541 | -37.8816 |  | -2.6088

## 7. MatrizGeneraciónSEIN (3)
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES ACUMULADA DE ENERO A MARZO (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de Enero a Marzo
| 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | 2017 | 2016 | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Hidroeléctrica | 124.9041 | 115.0574 | 103.0019 | 100.5215 | 2.468% | 342.9633 | 281.5559 | 21.81% | 304.7158 | -7.6% | Hidroeléctrica | 124.9041 | 115.0574 | 103.0019 | 100.5215 | 342.9633 | 281.5559 | 304.7158 | 2.791%
Eólica | 60.3728 | 56.1787 | 72.431 | 74.8614 | -3.246% | 9.6322 | 13.5617 | -28.98% | 7.9911 | 69.71% | Eólico | 60.3728 | 56.1787 | 72.431 | 74.8614 | 188.9825 | 166.5909 | 124.7877 | 1.538%
Solar | 17.6466 | 18.1895 | 18.5135 | 21.8462 | -15.26% | 18.0735 | 22.2958 | -18.94% | 20.5 | 8.76% | Solar | 17.6466 | 18.1895 | 18.5135 | 21.8462 | 54.3496 | 63.2419 | 56.7255 | 0.4423%
Bagazo | 7.1226 | 5.7078 | 5.2431 | 7.1915 | -27.09% | 54.3496 | 63.2419 | -14.06% | 56.7255 | 11.49% | Bagazo | 7.1226 | 5.7078 | 5.2431 | 7.1915 | 18.0735 | 22.2958 | 20.5 | 0.1471%
Biogás | 3.5039 | 2.8746 | 3.2537 | 4.886 | -33.41% | 188.9825 | 166.5909 | 13.44% | 124.7877 | 33.5% | Biogás | 3.5039 | 2.8746 | 3.2537 | 4.886 | 9.6322 | 13.5617 | 7.9911 | 0.07839%
Producción Total RER (*) | 213.5499 | 198.008 | 202.4432 | 209.3066 | -3.279% | 614.0011 | 547.2462 | 12.2% | 514.7201 | 6.319% |  | 213.5499 | 198.008 | 202.4432 | 209.3066 | 614.0011 | 547.2462 | 514.7201 | 4.997%
Participación RER en el SEIN (%) | 4.999% | 5.141% | 4.861% | 5.068% |  | 4.997% | 4.528% |  | 4.757% |  | Producción Total del SEIN | 4271.9269 | 3851.7055 | 4164.5114 | 4130.1852 | 12288.1439 | 12086.9943 | 10820.3428 | 100%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [15 empty] | 11674.1428

## 8. FP RER
FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | TIPO | Potencia efectiva al 31/03/217 (MW) | MARZO 2017 |  | MARZO 2016 |  | ACUMULADO AL 31/03/2017 |  | ACUMULADO AL 31/03/2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  |  | 2017 | 2016
RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 19.966 | 14.8932 | 1.0026 | 14.7898 | 0.99563 | 42.71 | 0.99034 | 43.3579 | 1.0054 | Hidroeléctrica | RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.99034 | 1.0054 | RUNATULLO III | C.H. RUNATULLO III
LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 19.1995 | 13.5942 | 0.95168 | 13.7416 | 0.962 | 36.8961 | 0.88969 | 34.1951 | 0.82456 |  | CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.95465 | 0.98213 | LAS PIZARRAS | C.H. LAS PIZARRAS
RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 19.967 | 12.7881 | 0.86084 | 13.9424 | 0.93854 | 37.6955 | 0.87402 | 40.9467 | 0.94941 |  | PÍAS | Hidroeléctrica | 0.95118 | 0.82745 | RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO II
PÍAS | Hidroeléctrica | 11.993 | 8.6779 | 0.97256 | 8.4703 | 0.9493 | 24.6402 | 0.95118 | 21.4349 | 0.82745 |  | LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.88969 | 0.82456 | PÍAS | C.H. PÍAS
CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 9.983 | 6.7528 | 0.90918 | 7.2968 | 0.98243 | 20.5854 | 0.95465 | 21.1778 | 0.98213 |  | RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.87402 | 0.94941 | CARHUAQUERO IV | C.H. CARHUAQUERO IV
CHANCAY | Hidroeléctrica | 20 | 6.6504 | 0.44694 | 0 | 0 | 34.061 | 0.78845 |  | 0 |  | SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.86816 | 0.94621 | CHANCAY | C.H. CHANCAY
RUCUY | Hidroeléctrica | 20 | 6.6421 | 0.44638 | 0 | 0 | 34.551 | 0.79979 |  | 0 |  | HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.86298 | 0.80006 | RUCUY | C.H. RUCUY
HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 9.647 | 6.1695 | 0.85958 | 5.687 | 0.79235 | 17.9824 | 0.86298 | 16.6713 | 0.80006 |  | CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.86044 | 0.83819 | HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI I
HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 10.052 | 5.6271 | 0.75242 | 5.9122 | 0.79054 | 17.8212 | 0.82079 | 17.3876 | 0.80082 |  | SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.83389 | 0.88843 | HUASAHUASI II | C.H. HUASAHUASI II
SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 7.4246 | 4.7281 | 0.85594 | 4.8812 | 0.88364 | 13.3732 | 0.83389 | 14.2478 | 0.88843 |  | RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.82527 | 0.83932 | SANTA CRUZ II | C.H. SANTA CRUZ II
SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 6.9588 | 4.6861 | 0.90511 | 4.9485 | 0.9558 | 13.0493 | 0.86816 | 14.2226 | 0.94621 |  | HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.82079 | 0.80082 | SANTA CRUZ I | C.H. SANTA CRUZ I
CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 5.711 | 3.5208 | 0.82862 | 3.6783 | 0.86569 | 10.6141 | 0.86044 | 10.3397 | 0.83819 |  | RUCUY | Hidroeléctrica | 0.79979 | 0 | CAÑA BRAVA | C.H. CAÑA BRAVA
LA JOYA | Hidroeléctrica | 9.997 | 2.292 | 0.30816 | 3.899 | 0.52421 | 10.2284 | 0.47368 | 11.0562 | 0.51201 |  | CHANCAY | Hidroeléctrica | 0.78845 | 0 | LA JOYA | C.H. LA JOYA
RONCADOR | Hidroeléctrica | 3.64 | 2.1161 | 0.78136 | 1.5278 | 0.56415 | 6.4886 | 0.82527 | 6.5991 | 0.83932 |  | NUEVA IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.708 | 0.82601 | RONCADOR | C.H. RONCADOR
NUEVA IMPERIAL | Hidroeléctrica | 3.964 | 1.9222 | 0.65177 | 2.3248 | 0.78828 | 6.0621 | 0.708 | 7.0725 | 0.82601 |  | CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.62049 | 0.60509 | NUEVA IMPERIAL | C.H. NUEVA IMPERIAL
CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 5.189 | 1.2845 | 0.33273 | 3.4124 | 0.88391 | 6.9546 | 0.62049 | 6.782 | 0.60509 |  | YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.55461 | 0.45753 | CANCHAYLLO | C.H. CANCHAYLLO
YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 3.9162 | 0.62094 | 0.21311 | 1.4322 | 0.49154 | 4.6914 | 0.55461 | 3.8703 | 0.45753 |  | LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.47368 | 0.51201 | YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA
POECHOS II | Hidroeléctrica | 10.003 | 0.035813 | 0.0048122 | 4.5295 | 0.60862 | 4.347 | 0.20119 | 11.2809 | 0.52211 |  | POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.20119 | 0.52211 | POECHOS II | C.H. POECHOS II
PURMACANA | Hidroeléctrica | 1.79 | 0 | 0 | 0.047809 | 0.035899 | 0.21169 | 0.054752 | 0.91359 | 0.23629 |  | PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.054752 | 0.23629 | PURMACANA | C.H. PURMACANA
TRES HERMANAS | Eólica | 97.15 | 44.0349 | 0.60923 | 31.0598 | 0.42972 | 104.8571 | 0.49969 | 35.2925 | 0.16818 | Eólica | MARCONA | Eólica | 0.51473 | 0.50924 | TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS
MARCONA | Eólica | 32 | 15.5257 | 0.65212 | 15.1349 | 0.63571 | 35.5781 | 0.51473 | 35.1988 | 0.50924 |  | TRES HERMANAS | Eólica | 0.49969 | 0.16818 | MARCONA | C.E. MARCONA
CUPISNIQUE | Eólica | 83.15 | 11.2161 | 0.1813 | 24.2451 | 0.39191 | 38.8104 | 0.21609 | 74.8898 | 0.41697 |  | CUPISNIQUE | Eólica | 0.21609 | 0.41697 | CUPISNIQUE | C.E. CUPISNIQUE
TALARA | Eólica | 30.86 | 1.6543 | 0.072054 | 4.4215 | 0.19257 | 9.737 | 0.14607 | 21.2098 | 0.31819 |  | TALARA | Eólica | 0.14607 | 0.31819 | TALARA | C.E. TALARA
TACNA SOLAR | Solar | 20 | 4.2196 | 0.28358 | 4.7413 | 0.31864 | 12.6275 | 0.2923 | 13.2665 | 0.3071 | Solar | MOQUEGUA FV | Solar | 0.30921 | 0.36093 | TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR
PANAMERICANA | Solar | 20 | 3.9703 | 0.26682 | 4.6006 | 0.30918 | 11.6406 | 0.26946 | 13.3997 | 0.31018 |  | TACNA SOLAR | Solar | 0.2923 | 0.3071 | PANAMERICANA | C.S. PANAMERICANA
MOQUEGUA FV | Solar | 16 | 3.6662 | 0.30798 | 4.2672 | 0.35847 | 10.6863 | 0.30921 | 12.4738 | 0.36093 |  | PANAMERICANA | Solar | 0.26946 | 0.31018 | MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV
MAJES | Solar | 20 | 3.5103 | 0.23591 | 4.2193 | 0.28356 | 10.4274 | 0.24138 | 12.267 | 0.28396 |  | MAJES | Solar | 0.24138 | 0.28396 | MAJES | C.S. MAJES
REPARTICIÓN | Solar | 20 | 3.1471 | 0.2115 | 4.0177 | 0.27001 | 8.9679 | 0.20759 | 11.8349 | 0.27396 |  | REPARTICIÓN | Solar | 0.20759 | 0.27396 | REPARTICIÓN | C.S. REPARTICIÓN
PARAMONGA | Termoeléctrica | 12.6565 | 5.2431 | 0.5568 | 7.1805 | 0.76255 | 18.0735 | 0.66111 | 21.7949 | 0.79724 | Termoeléctrica | HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.84208 | 0.95 | PARAMONGA | C.T. PARAMONGA
HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 4.2625 | 3.146 | 0.99202 | 3.085 | 0.97278 | 7.753 | 0.84208 | 8.7466 | 0.95 |  | PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.66111 | 0.79724 | HUAYCOLORO | C.TB. HUAYCOLORO
LA GRINGA V | Termoeléctrica | 2.9943 | 0.1077 | 0.048345 | 1.801 | 0.80844 | 1.8792 | 0.29055 | 4.815 | 0.74448 |  | LA GRINGA V | Termoeléctrica | 0.29055 | 0.74448 | LA GRINGA V | C.T. LA GRINGA V
MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 16.0596 | 0 | 0 | 0.011047 | 0.00092457 | 0 | 0 | 0.50091 | 0.01444 |  | MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0 | 0.01444 | MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL
- Centrales no adjudicadas: C.H. Pías y C.T. Maple etanol

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS GENERADORAS DEL COES EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO (GWh)
Por Empresa Integrante (GWh) | Acumulado enero a marzo |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 1870.3355 | 1780.183 | 5.064% |  | AGROAURORA | 0 | 0.50091
ELECTROPERU | 1618.0523 | 1869.1457 | -13.43% |  | SANTA ROSA | 0.21169 | 0.91359
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 1437.1088 | 1766.4155 | -18.64% |  | SHOUGESA | 0.30794 | 9.4449
KALLPA GENERACION | 903.5507 | 1432.4108 | -36.92% |  | CERRO VERDE | 0.43044 | 20.7707
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 774.9976 | 10.7791 | 7090% |  | IYEPSA | 0.54121 | 0
FENIX POWER PERÚ | 715.3287 | 663.2539 | 7.851% |  | PLANTA ETEN | 0.91597 | 3.9353
ORAZUL ENERGY (*) | 697.8079 | 735.2746 | -5.096% |  | ECELIM | 1.8792 | 4.815
STATKRAFT | 659.1572 | 704.9781 | -6.5% |  | YANAPAMPA | 4.6914 | 3.8703
CERRO DEL AGUILA S.A. | 565.2665 | 0 |  |  | HIDROCAÑETE | 6.0621 | 7.0725
CELEPSA | 427.1485 | 374.2629 | 14.13% |  | MAJA | 6.4886 | 6.5991
CHINANGO S.A.C. | 361.9456 | 378.4507 | -4.361% |  | EGECSAC | 6.9546 | 6.782
EGEMSA | 361.4931 | 360.8415 | 0.1806% |  | PETRAMAS | 7.753 | 8.7466
EGASA | 280.2954 | 311.7719 | -10.1% |  | GTS REPARTICION | 8.9679 | 11.8349
SAN GABAN | 236.2585 | 237.7067 | -0.6092% |  | SDE PIURA | 9.7034 | 27.8036
LUZ DEL SUR | 191.6538 | 191.3002 | 0.1848% |  | GEPSA | 10.2284 | 11.0562
SAMAY I S.A. | 134.7168 | 5.2644 | 2459% |  | GTS MAJES | 10.4274 | 12.267
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 104.8571 | 35.2925 | 197.1% |  | MOQUEGUA FV | 10.6863 | 12.4738
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 102.4137 | 93.9649 | 8.991% |  | PANAMERICANA SOLAR | 11.6406 | 13.3997
TERMOCHILCA | 87.6494 | 150.4475 | -41.74% |  | TACNA SOLAR | 12.6275 | 13.2665
ENEL GENERACION PIURA S.A. | 84.0319 | 155.7615 | -46.05% |  | AIPSA | 18.0735 | 21.7949
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | 80.4055 | 84.3046 | -4.625% |  | AYEPSA | 24.6402 | 21.4349
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 62.2262 | 62.5293 | -0.4848% |  | HANCHOR | 33.723 | 29.2275
SDF ENERGIA | 56.07 | 50.0162 | 12.1% |  | RIO BAÑOS | 34.551 | 0
EGESUR | 54.6142 | 57.744 | -5.42% |  | PARQUE MARCONA | 35.5781 | 35.1988
ENERGÍA EÓLICA S.A. | 48.5473 | 96.0996 | -49.48% |  | RIO DOBLE | 36.8961 | 34.1951
TERMOSELVA | 39.8243 | 150.1106 | -73.47% |  | SINERSA | 38.408 | 11.2809
SINERSA | 38.408 | 11.2809 | 240.5% |  | TERMOSELVA | 39.8243 | 150.1106
RIO DOBLE | 36.8961 | 34.1951 | 7.899% |  | ENERGÍA EÓLICA | 48.5473 | 96.0996
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | 35.5781 | 35.1988 | 1.077% |  | EGESUR | 54.6142 | 57.744
RIO BAÑOS S.A.C. | 34.551 | 0 |  |  | SDF ENERGIA | 56.07 | 50.0162
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 33.723 | 29.2275 | 15.38% |  | SANTA CRUZ | 62.2262 | 62.5293
AGUAS Y ENERGIA PERU | 24.6402 | 21.4349 | 14.95% |  | EGE JUNÍN | 80.4055 | 84.3046
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 18.0735 | 21.7949 | -17.07% |  | ENEL PIURA | 84.0319 | 155.7615
TACNA SOLAR SAC. | 12.6275 | 13.2665 | -4.817% |  | TERMOCHILCA | 87.6494 | 150.4475
PANAMERICANA SOLAR | 11.6406 | 13.3997 | -13.13% |  | EGE HUANZA | 102.4137 | 93.9649
MOQUEGUA FV S.A.C. | 10.6863 | 12.4738 | -14.33% |  | TRES HERMANAS | 104.8571 | 35.2925
GTS MAJES S.A.C | 10.4274 | 12.267 | -15% |  | SAMAY I | 134.7168 | 5.2644
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | 10.2284 | 11.0562 | -7.487% |  | LUZ DEL SUR | 191.6538 | 191.3002
SDE PIURA | 9.7034 | 27.8036 | -65.1% |  | SAN GABAN | 236.2585 | 237.7067
GTS REPARTICION S.A.C. | 8.9679 | 11.8349 | -24.23% |  | EGASA | 280.2954 | 311.7719
PETRAMAS | 7.753 | 8.7466 | -11.36% |  | EGEMSA | 361.4931 | 360.8415
EGECSAC | 6.9546 | 6.782 | 2.544% |  | CHINANGO | 361.9456 | 378.4507
MAJA ENERGIA S.A.C. | 6.4886 | 6.5991 | -1.674% |  | CELEPSA | 427.1485 | 374.2629
HIDROCAÑETE S.A. | 6.0621 | 7.0725 | -14.29% |  | CERRO DEL AGUILA | 565.2665 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 4.6914 | 3.8703 | 21.22% |  | STATKRAFT | 659.1572 | 704.9781
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | 1.8792 | 4.815 | -60.97% |  | ORAZUL ENERGY | 697.8079 | 735.2746
PLANTA ETEN | 0.91597 | 3.9353 | -76.72% |  | FENIX POWER | 715.3287 | 663.2539
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | 0.54121 | 0 |  |  | HUALLAGA | 774.9976 | 10.7791
MINERA CERRO VERDE | 0.43044 | 20.7707 | -97.93% |  | KALLPA | 903.5507 | 1432.4108
SHOUGESA | 0.30794 | 9.4449 | -96.74% |  | ENEL GENERACIÓN | 1437.1088 | 1766.4155
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.21169 | 0.91359 | -76.83% |  | ELECTROPERU | 1618.0523 | 1869.1457
AGROAURORA S.A.C. | 0 | 0.50091 | -100% |  | ENGIE | 1870.3355 | 1780.183
Producción Total del SEIN | 12288.1439 | 12086.9943 | 1.664%
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW) - PERIODO ENERO A MARZO
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo Enero a Marzo
| 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2016-03-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-01-25 19:15 | 2017-02-01 20:00 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 |  | 2015-03-19 19:15 |  | fecha | 2017-01-25 19:15 | 2017-02-01 20:00 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2015-03-19 19:15
| 42760.8021 | 42767.8333 | 42801.8125 | 42459.7917 |  | 42801.8125 | 42459.7917 |  | 42082.8021 |  | AGUA | 3649.0448 | 4058.416 | 4007.2339 | 3398.1793 | 4007.2339 | 3398.1793 | 3059.9967
Hidroeléctrica | 4018.0767 | 4225.709 | 4181.7235 | 3527.2958 | 18.55% | 4181.7235 | 3527.2958 | 18.55% | 3213.673 | 9.759% | CA | 0 | 130.253 | 130.175 | 128.9235 | 130.175 | 128.9235 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 2436.2808 | 2268.523 | 2286.1303 | 2770.9643 | -17.5% | 2286.1303 | 2770.9643 | -17.5% | 2809.9173 | -1.386% | D2 | 612.1206 | 229.162 | 143.7952 | 0 | 143.7952 | 0 | 0 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BG | BZ | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 1.3417 | 35.251 | 91.2095 | 146.6474 | -37.8% | 91.2095 | 146.6474 | -37.8% | 12.57 | 1067% | GN AGUAYTÍA | 13.0548 | 0 | 122.6923 | 85.8593 | 122.6923 | 85.8593 | 85.9555 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 117.5507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 906.0858 | 1782.969 | 1791.5705 | 2448.3784 | 1791.5705 | 2448.3784 | 2604.6054 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6573.2499 | 6529.483 | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771% | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771% | 6036.1603 | 6.772% | GN MALACAS | 182.7569 | 84.227 | 83.7724 | 83.5407 | 83.7724 | 83.5407 | 85.4575 | MD2015 | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 45.547 | 26.133 | 0 | 18.2805 | 0 | 18.2805 | 19.9643 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 0 | 0 | 36.516 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | 0 |  | AGUA RER | 369.0319 | 167.293 | 174.4896 | 129.1165 | 174.4896 | 129.1165 | 153.6763 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | BG | 293.6767 | 5.964 | 4.5601 | 5.9819 | 4.5601 | 5.9819 | 4.1013 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 36.516 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | 0 |  | BZ | 2.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6573.2499 | 6529.483 | 6595.5793 | 6444.9075 | 2.338% | 6595.5793 | 6444.9075 | 2.338% | 6036.1603 | 6.772% | SOLAR | 117.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
[11 empty] | EOLICO | 1.3417 | 35.251 | 91.2095 | 146.6474 | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que está _vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 294.9411 | 9.815 | 9.5648 | 0 | 9.5648 | 0 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 85.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6573.2499 | 6529.483 | 6559.0633 | 6444.9075 | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6573.2499 | 6529.483 | 6595.5793 | 6444.9075 | 6595.5793 | 6444.9075 | 6036.1603 | MD2016 | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  |  | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3527.2958 | 3213.673 | 18.55% | 9.759% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 3649.0448 | 0 | 612.1206 | 13.0548 | 906.0858 | 182.7569 | 45.547 | 369.0319 | 293.6767 | 2.6474 | 117.5507 | 1.3417 | 294.9411 | 85.4505 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 2770.9643 | 2809.9173 | -17.5% | -1.386% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.416 | 130.253 | 229.162 | 0 | 1782.969 | 84.227 | 26.133 | 167.293 | 5.964 | 0 | 0 | 35.251 | 9.815 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 | -37.8% | 1067% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 | 0 | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2095 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [6 empty] | 2: 29; 3: 2017; 4: ABRIL; 22: 0
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  | 2: 30; 3: 2017; 4: MAYO; 22: 0
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  | 2: 31; 3: 2017; 4: JUNIO; 22: 0
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | [17 empty] | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | [17 empty] | 0
[20 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [17 empty] | 0

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS GENERADORAS DEL COES EN LA MÁXIMA DEMANDA - PERIODO ENERO A MARZO (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda Periodo Enero a Marzo |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017-03-01 | 2016-03-01 | Var (%) |  | Empresa | 2017 | 2016
| 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00
| 42801.8125 | 42459.7917
ENGIE | 1105.3383 | 861.8182 | 28.26% |  | AIPSA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 899.9861 | 1210.843 | -25.67% |  | AGROAURORA | 0 | 0
ELECTROPERU | 851.46 | 877.3819 | -2.954% |  | SANTA ROSA | 0 | 0.6581
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 455.3039 | 6.1792 | 7268% |  | ECELIM | 0 | 1.4522
KALLPA GENERACION | 407.5647 | 710.302 | -42.62% |  | EGECSAC | 0 | 4.98
ORAZUL ENERGY (*) | 361.2382 | 360.4632 | 0.215% |  | FENIX POWER | 0 | 270.911
STATKRAFT | 327.9118 | 404.8031 | -18.99% |  | GTS MAJES | 0 | 0
CERRO DEL AGUILA S.A. | 238.5183 |  |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
CELEPSA | 215.9194 | 213.6102 | 1.081% |  | HUANCHOR | 0 | 19.104
CHINANGO S.A.C. | 197.3903 | 183.262 | 7.709% |  | IYEPSA | 0
EGASA | 197.2431 | 193.5869 | 1.889% |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOCHILCA | 172.1712 | 192.0713 | -10.36% |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 168.08 | 166.6714 | 0.8452% |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
SAMAY I S.A. | 129.1629 | 0 |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
TERMOSELVA | 122.6923 | 85.8593 | 42.9% |  | SDE PIURA | 0 | 18.2805
SAN GABAN | 110.6858 | 111.9504 | -1.13% |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 93.5074 | 49.1492 | 90.25% |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
LUZ DEL SUR | 90.2786 | 88.1936 | 2.364% |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | 83.7724 | 83.5407 | 0.2773% |  | YANAPAMPA | 3.2309 | 2.3816
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | 56.6347 | 88.5334 | -36.03% |  | MAJA ENERGIA | 3.853 | 3.689
EGESUR | 49.3939 | 43.8895 | 12.54% |  | PETRAMAS | 4.5601 | 4.5297
EGE JUNÍN | 37.3273 | 34.7555 | 7.4% |  | GEPSA | 6.8384 | 4.7628
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 32.9377 | 23.0173 | 43.1% |  | AYEPSA | 11.861 | 11.284
SDF ENERGIA | 26.3965 | 26.3407 | 0.2119% |  | PARQUE MARCONA | 16.9998 | 29.1643
SINERSA | 20.3014 | 5.8108 | 249.4% |  | ENERGÍA EÓLICA | 17.5751 | 28.9497
RIO BAÑOS S.A.C. | 20.2958 |  |  |  | RIO DOBLE | 19.4332 | 19.1279
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 19.4332 | 19.1279 | 1.596% |  | RIO BAÑOS | 20.2958
ENERGÍA EÓLICA S.A. | 17.5751 | 28.9497 | -39.29% |  | SINERSA | 20.3014 | 5.8108
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | 16.9998 | 29.1643 | -41.71% |  | SDF ENERGIA | 26.3965 | 26.3407
AGUAS Y ENERGIA PERU | 11.861 | 11.284 | 5.113% |  | SANTA CRUZ | 32.9377 | 23.0173
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | 6.8384 | 4.7628 | 43.58% |  | EGE JUNIN | 37.3273 | 34.7555
PETRAMAS | 4.5601 | 4.5297 | 0.6718% |  | EGESUR | 49.3939 | 43.8895
MAJA ENERGIA S.A.C. | 3.853 | 3.689 | 4.446% |  | TRES HERMANAS | 56.6347 | 88.5334
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 3.2309 | 2.3816 | 35.66% |  | ENEL PIURA | 83.7724 | 83.5407
HIDROCAÑETE S.A. | 3.2 | 3.6 | -11.11% |  | LUZ DEL SUR | 90.2786 | 88.1936
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 0 | 0 |  |  | EGE HUANZA | 93.5074 | 49.1492
AGROAURORA S.A.C. | 0 | 0 |  |  | SAN GABAN | 110.6858 | 111.9504
ELECTRICA SANTA ROSA | 0 | 0.6581 | -100% |  | TERMOSELVA | 122.6923 | 85.8593
ECELIM | 0 | 1.4522 | -100% |  | SAMAY I | 129.1629 | 0
EGECSAC | 0 | 4.98 | -100% |  | EGEMSA | 168.08 | 166.6714
FENIX POWER PERÚ | 0 | 270.911 | -100% |  | TERMOCHILCA | 172.1712 | 192.0713
GTS MAJES S.A.C | 0 | 0 |  |  | EGASA | 197.2431 | 193.5869
GTS REPARTICION S.A.C. | 0 | 0 |  |  | CHINANGO | 197.3903 | 183.262
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 0 | 19.104 | -100% |  | CELEPSA | 215.9194 | 213.6102
IYEPSA | 0 |  |  |  | CERRO DEL AGUILA | 238.5183
MINERA CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  | STATKRAFT | 327.9118 | 404.8031
MOQUEGUA FV S.A.C. | 0 | 0 |  |  | ORAZUL ENERGY | 361.2382 | 360.4632
PANAMERICANA SOLAR SAC. | 0 | 0 |  |  | KALLPA | 407.5647 | 710.302
P.R.F. DE GENERACION DE ETEN S.A. | 0 | 0 |  |  | HUALLAGA | 455.3039 | 6.1792
SDE PIURA | 0 | 18.2805 | -100% |  | ELECTROPERU | 851.46 | 877.3819
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  | ENEL GENERACION | 899.9861 | 1210.843
TACNA SOLAR SAC. | 0 | 0 |  |  | ENGIE | 1105.3383 | 861.8182
Potencia generada en el SEIN | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771%
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A. •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que está _vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-03-2017 | VOLUMEN UTIL 31-03-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 26.369 | 8.5 | 210.2%
| Represa El Frayle | 130.402 | 112.25 | 16.17% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 78.58 | 58.38 | 34.6% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 78.761 | 63.51 | 24.01% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 34.017 | 22.86 | 48.81% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 17.9 | 14.27 | 25.44% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 84.179 | 105.12 | -19.92% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 234.145 | 234.99 | -0.3596% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 16.29 | 27.97 | -41.76% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 338.775 | 308.83 | 9.696% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 179.51 | 158.11 | 13.53% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 21.97 | 15.43 | 42.38% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 46.7145 | 54.57 | -14.4% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 28.8084 | 20.42 | 41.08% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (EGENOR) | 47.685 | 25.18 | 89.38% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (EGENOR) | 6.603 | 9.74 | -32.21% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (EGENOR) | 8.809 | 8.14 | 8.219% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas Rahucolta (EGENOR) | 11.084 | 11.11 | -0.234% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
| Lagunas EDEGEL | 203.73 | 195.65 | 4.13% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
| Laguna Yuracmayo | 46.37 | 38.3 | 21.07% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
| Laguna Paucarcocha | 59.157 | 60.68 | -2.51% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
| Gallito Ciego | 400.354 | 184.12 | 117.4% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
[8 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
| HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
|  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
|  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
|  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
| 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
|  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
|  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
|  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
| 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
|  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
|  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
|  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
| 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
|  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
| 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
|  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
| 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
| 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
| 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
| 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
| 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
| 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
| 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
| 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
| 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
| 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
| 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
| 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
| 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
| 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
| 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
| 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
| 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
| 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
| 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
| 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
| 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
| 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
| 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
| 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
| 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
| 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
| 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
| 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
| 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
| 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
| 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
| 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
|  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
| 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
| 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43

## 14. Hidrología (3)
PROMEDIO MENSUAL DE CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | marzo 2017 | marzo 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 14.5605 | 10.17 | 43.17%
| Turbinado Aricota | 0.95413 | 1.49 | -35.96% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 267.2892 | 211.26 | 26.52% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 69.4096 | 38.93 | 78.29% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0.36 | -100% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 60.6689 | 11.21 | 441.2% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 481.5418 | 254.62 | 89.12% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 17.026 | 10.25 | 66.11% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 206.652 | 85.56 | 141.5% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 36.517 | 37.93 | -3.725% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 43.3527 | 23.84 | 81.85% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 168.1173 | 135.9 | 23.71% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 76.5663 | 47.38 | 61.6% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 1.01 | -100% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas EDEGEL | 1.6154 | 1.22 | 32.41% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.062194 | 0.06 | 3.656% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 108.2857 | 62.24 | 73.98% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
| Descargado Pomacocha | 3.4725 | 0.32 | 985.1% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
| Natural Santa | 334.3065 | 171.77 | 94.62% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
| Natural Chancay | 146.5368 | 99.29 | 47.58% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
| Ingreso Toma Tamboraque | 36.8804 | 20.29 | 81.77% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
| Natural Jequetepeque | 310.9147 | 69.08 | 350.1% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
| Descargado Gallito Ciego | 31.5037 | 30.37 | 3.733% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43

## 15. Hidrología (4)
| HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 |  | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 |  | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541
|  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 |  | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785
|  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 |  | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 |  | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264
|  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 |  | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 |  | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873
| 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
|  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
|  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
|  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
| 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
|  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
|  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
|  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
| 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
|  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
| 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
|  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
| 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
| 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
| 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
| 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
| 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
| 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
| 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
| 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
| 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
| 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
| 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
| 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
| 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
| 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
| 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
| 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
| 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
| 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
| 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
| 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
| 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
| 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
| 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
| 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
| 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
| 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
| 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
| 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
| 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
| 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
| 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
| 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
|  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
| 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
| 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43

## 16. CostosMarginalesSEIN
COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
Evolución mensual de los Costos Marginales Promedio Ponderado del SEIN Barra de Referencia Santa Rosa
| Mes | 2017 | 2016 | 2015 | Var. 2017/2016 (%)
| Enero | 8.83 | 10.99 | 14.11 | -19.65%
| Febrero | 9.21 | 12.42 | 16.22 | -25.85%
| Marzo | 9.25 | 12.36 | 17.08 | -25.16%
| Abril |  | 13.26 | 13.11
| Mayo |  | 19.9 | 14.83
| Junio |  | 38.82 | 16.91
| Julio |  | 34.13 | 10.94
| Agosto |  | 18.93 | 21.5
| Setiembre |  | 27.56 | 14.49
| Octubre |  | 17.93 | 14.25
| Noviembre |  | 27.6 | 11.59
| Diciembre |  | 23.33 | 11.4

## 17. HorasCongestionTransmisión
[15 empty] | MES | 3
HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas) | [14 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MARZO 2017 | MARZO 2016 | MARZO 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur | 483.7757 | 36.3167 | 42.3667 | -14.28% | 1232% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 | 2015 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757 | 36.3167 | 42.3667 | 562.459
| L-1120 | Paragsha - Huánuco 138kV | 0 | 0 | 20.5 | -100% |  | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 0 | 0
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743 | 4.4667 | 25.37 | -82.39% | 1574% | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV |  | 0 | 20.5 | 20.5
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743 | 4.4667 | 25.37 | 104.611
| L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194 | 0 | 0.68333 | -100% |  | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 0 | 0 | 0
| L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646 | 8.5 | 0 |  | 179.6% | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65 |  | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194 |  | 0.68333 | 0.96528
| T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183 |  | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646 | 8.5 |  | 32.2646
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 583.6056 | 49.2833 | 88.92 | -44.58% | 1084% | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5 |  | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009 |  |  | 1.009
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3 | Grand Total |  |  | 583.6056 | 49.2833 | 88.92 | 721.8089
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[8 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[8 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[8 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[8 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[8 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009

## 18. Eventos
EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
NÚMERO DE FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| LINEA DE TRANSMISION | 46 | 3 |  | 12 | 16 |  |  | 77 | 540.2
| TRANSFORMADOR |  | 5 |  | 12 |  |  |  | 17 | 513.65
| GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 11.03
| CLIENTE |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1.98
| CELDA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.66
| BARRA |  |  | 1 | 13 |  |  | 1 | 15 | 3842.6
| TOTAL | 46 | 8 | 3 | 39 | 16 | 0 | 1 | 113 | 4911.12
• Con relación al número de interrupciones en transformadores, 01 evento corresponde a rechazo manual de carga en la S.E. Paramonga Nueva (2,56 MWh), 12 eventos corresponden a rechazos manuales de carga en las SS.EE. Huachipa, Ñaña y Santa clara (324,9 MWh) y 01 evento corresponde a rechazo manual de carga por sobrecarga del transformador T113-261 de la S.E. Paramonga Nueva(441,78 MWh).
| PARTICIPACIÓN DEL NÚMERO DE FALLAS POR TIPO DE CAUSA MARZO 2017 |  |  |  |  | NÚMERO DE FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 19. Anexos_Producción (1)
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA |  |  | 5243.0929 | 5243.0929 | 18073.4539
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  |  |  | 5243.0929 | 5243.0929 | 18073.4539
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 143905.2964 |  |  | 143905.2964 | 427148.4612
CELEPSA Total |  | 143905.2964 |  |  | 143905.2964 | 427148.4612
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 132037.681 |  |  | 132037.681 | 565266.5359
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 132037.681 |  |  | 132037.681 | 565266.5359
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 106683.8135 |  |  | 106683.8135 | 283640.2096
| C.H. YANANGO | 29430.5395 |  |  | 29430.5395 | 78305.3516
CHINANGO S.A.C. Total |  | 136114.353 |  |  | 136114.353 | 361945.5612
EGASA | C.H. CHARCANI I | 505.6135 |  |  | 505.6135 | 2551.5043
| C.H. CHARCANI II | 327.4781 |  |  | 327.4781 | 1069.0909
| C.H. CHARCANI III | 2575.2854 |  |  | 2575.2854 | 8513.364
| C.H. CHARCANI IV | 6143.83 |  |  | 6143.83 | 19931.6272
| C.H. CHARCANI V | 43714.5571 |  |  | 43714.5571 | 129357.9596
| C.H. CHARCANI VI | 3716.264 |  |  | 3716.264 | 11186.1745
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 3140.7568 |  | 3140.7568 | 8509.4305
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 2141.9592 |  | 2141.9592 | 4963.8246
| C.T. PISCO |  | 33050.7045 |  | 33050.7045 | 94212.4323
EGASA Total |  | 56983.028 | 38333.4205 |  | 95316.4486 | 280295.4078
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 123758.0325 |  |  | 123758.0325 | 361493.0665
EGEMSA Total |  | 123758.0325 |  |  | 123758.0325 | 361493.0665
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5678.751 |  |  | 5678.751 | 16314.2745
| C.H. ARICOTA II | 3795.237 |  |  | 3795.237 | 10809.573
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 10007.53 |  | 10007.53 | 27490.3822
EGESUR Total |  | 9473.988 | 10007.53 |  | 19481.518 | 54614.2297
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 0 | 0 | 211.6935
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 0 | 0 | 211.6935
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 620.9355 | 620.9355 | 4691.443
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  |  |  | 620.9355 | 620.9355 | 4691.443
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 352867.6698 |  |  | 352867.6698 | 1220882.5914
| C.H. RESTITUCION | 113530.4914 |  |  | 113530.4914 | 396920.0491
| C.T. TUMBES |  | 88.1043 |  | 88.1043 | 249.6353
ELECTROPERU Total |  | 466398.1612 | 88.1043 |  | 466486.2654 | 1618052.2758
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | C.T. LA GRINGA |  |  | 107.7006 | 107.7006 | 1879.1565
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC Total |  |  |  | 107.7006 | 107.7006 | 1879.1565
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1284.53 | 1284.53 | 6954.5545
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC Total |  |  |  | 1284.53 | 1284.53 | 6954.5545
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 12788.112 | 12788.112 | 37695.5443
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14893.1717 | 14893.1717 | 42709.988
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN Total |  |  |  | 27681.2837 | 27681.2837 | 80405.5323
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY |  |  | 6642.136 | 6642.136 | 34550.9769
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. Total |  |  |  | 6642.136 | 6642.136 | 34550.9769
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 244035.8932 |  |  | 244035.8932 | 762886.7846
| P.C.H CHAGLLA | 4644.1647 |  |  | 4644.1647 | 12110.8563
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 248680.0578 |  |  | 248680.0578 | 774997.6408
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 13594.1922 | 13594.1922 | 36896.063
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  |  |  | 13594.1922 | 13594.1922 | 36896.063
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | 26299.5916 |  |  | 26299.5916 | 117450.6118
| C.H. HUAMPANI | 0 |  |  | 0 | 16968.3279
| C.H. HUINCO | 143567.8572 |  |  | 143567.8572 | 431197.0906
| C.H. MATUCANA | 88017.9168 |  |  | 88017.9168 | 264671.2975
| C.H. MOYOPAMPA | 22467.0427 |  |  | 22467.0427 | 110131.6447
| C.T. SANTA ROSA |  | 11070.0491 |  | 11070.0491 | 19976.4536
| C.T. SANTA ROSA II |  | 46855.4172 |  | 46855.4172 | 70056.4849
| C.T. VENTANILLA |  | 216988.1671 |  | 216988.1671 | 406656.8581
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 280352.4084 | 274913.6334 |  | 555266.0418 | 1437108.7692
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 (1) |  | 2057.3149 |  | 2057.3149 | 3676.5273
| C.T. MALACAS 2 |  | 29826.25 |  | 29826.25 | 80341
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 0 |  | 0 | 14.351
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  |  | 31883.5649 |  | 31883.5649 | 84031.8783
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 11216.061 | 11216.061 | 38810.3797
| C.E. TALARA |  |  | 1654.3435 | 1654.3435 | 9736.9684
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  |  |  | 12870.4045 | 12870.4045 | 48547.3482
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 75519.7797 |  |  | 75519.7797 | 202806.6593
| C.H. YUNCAN | 95701.0338 |  |  | 95701.0338 | 276059.7076
| C.T. CHILCA 1 |  | 381526.8291 |  | 381526.8291 | 1135300.9465
| C.T. CHILCA 2 |  | 5185.2396 |  | 5185.2396 | 10226.4389
| C.T. ILO 1 |  | 605.953 |  | 605.953 | 16429.105
| C.T. ILO 2 |  | 77553.9848 |  | 77553.9848 | 227181.7197
| C.T. NEPI |  | 480.3895 |  | 480.3895 | 1251.0174
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 717.91 |  | 717.91 | 1079.9057
ENGIE Total |  | 171220.8135 | 466070.3061 |  | 637291.1195 | 1870335.5001

## 20. Anexos_Producción (2)
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 202382.0494 |  | 202382.0494 | 715328.6679
FENIX POWER PERÚ Total |  |  | 202382.0494 |  | 202382.0494 | 715328.6679
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA |  |  | 2291.9987 | 2291.9987 | 10228.3826
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  |  |  | 2291.9987 | 2291.9987 | 10228.3826
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3510.3378 | 3510.3378 | 10427.4282
GTS MAJES S.A.C Total |  |  |  | 3510.3378 | 3510.3378 | 10427.4282
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION |  |  | 3147.0541 | 3147.0541 | 8967.8733
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  |  |  | 3147.0541 | 3147.0541 | 8967.8733
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL |  |  | 1922.2 | 1922.2 | 6062.1
HIDROCAÑETE S.A. Total |  |  |  | 1922.2 | 1922.2 | 6062.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 6826.639 |  |  | 6826.639 | 33722.952
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 6826.639 |  |  | 6826.639 | 33722.952
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 172.3675
| CT RF PUCALLPA |  | 41.5585 |  | 41.5585 | 368.8387
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  |  | 41.5585 |  | 41.5585 | 541.2062
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA |  | 366404.6053 |  | 366404.6053 | 836447.654
| C.T. LAS FLORES |  | 19163.2827 |  | 19163.2827 | 67103.0946
KALLPA GENERACION Total |  |  | 385567.888 |  | 385567.888 | 903550.7486
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 65360.518 |  |  | 65360.518 | 191653.7916
LUZ DEL SUR Total |  | 65360.518 |  |  | 65360.518 | 191653.7916
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR |  |  | 2116.0572 | 2116.0572 | 6488.6118
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  |  |  | 2116.0572 | 2116.0572 | 6488.6118
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 430.4381
MINERA CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 430.4381
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV |  |  | 3666.2375 | 3666.2375 | 10686.2807
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  |  |  | 3666.2375 | 3666.2375 | 10686.2807
ORAZUL ENERGY (3) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3520.7975 | 3520.7975 | 10614.1339
| C.H. CAÑON DEL PATO | 168896.4744 |  |  | 168896.4744 | 482446.4309
| C.H. CARHUAQUERO | 61774.7572 |  |  | 61774.7572 | 184161.9296
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6752.7946 | 6752.7946 | 20585.4296
ORAZUL ENERGY Total |  | 230671.2316 |  | 10273.5921 | 240944.8237 | 697807.924
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA |  |  | 15525.7388 | 15525.7388 | 35578.0545
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  |  |  | 15525.7388 | 15525.7388 | 35578.0545
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 44034.854 | 44034.854 | 104857.1112
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  |  |  | 44034.854 | 44034.854 | 104857.1112
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO |  | 34232.8643 |  | 34232.8643 | 134716.8046
SAMAY I S.A. Total |  |  | 34232.8643 |  | 34232.8643 | 134716.8046
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 80658.2941 |  |  | 80658.2941 | 236258.5381
| C.T. TAPARACHI |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 80658.2941 | 0 |  | 80658.2941 | 236258.5381
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 19584.0557 |  | 19584.0557 | 56069.9913
SDF ENERGIA Total |  |  | 19584.0557 |  | 19584.0557 | 56069.9913
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 83.6331 |  | 83.6331 | 307.9359
SHOUGESA Total |  |  | 83.6331 |  | 83.6331 | 307.9359
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 2845.4296 |  |  | 2845.4296 | 31907.6626
| C.H. CHEVES | 88548.7389 |  |  | 88548.7389 | 306069.2435
| C.H. GALLITO CIEGO | 19714.9094 |  |  | 19714.9094 | 52737.5001
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 25188.2172 |  |  | 25188.2172 | 62118.2062
| C.H. MISAPUQUIO | 2645.6126 |  |  | 2645.6126 | 7081.2432
| C.H. OROYA | 2405.9972 |  |  | 2405.9972 | 11520.735
| C.H. PACHACHACA | 6081.9222 |  |  | 6081.9222 | 11357.6223
| C.H. PARIAC | 2652.5676 |  |  | 2652.5676 | 8775.5469
| C.H. SAN ANTONIO | 405.5217 |  |  | 405.5217 | 885.4878
| C.H. SAN IGNACIO | 237.6172 |  |  | 237.6172 | 556.3445
| C.H. YAUPI | 58686.2296 |  |  | 58686.2296 | 166147.5942
STATKRAFT Total |  | 209412.7633 |  |  | 209412.7633 | 659157.1862
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR |  |  | 4219.6405 | 4219.6405 | 12627.4503
TACNA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 4219.6405 | 4219.6405 | 12627.4503
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 64051.791 |  | 64051.791 | 87649.3916
TERMOCHILCA Total |  |  | 64051.791 |  | 64051.791 | 87649.3916
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 37734.0669 |  | 37734.0669 | 39824.3476
TERMOSELVA Total |  |  | 37734.0669 |  | 37734.0669 | 39824.3476
AGUAS Y ENERGIA PERU | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  |  | 8677.9314 | 8677.9314 | 24640.226
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  |  |  | 8677.9314 | 8677.9314 | 24640.226
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 35240.472 |  |  | 35240.472 | 102413.7097
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 35240.472 |  |  | 35240.472 | 102413.7097
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3970.276 | 3970.276 | 11640.6002
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  |  |  | 3970.276 | 3970.276 | 11640.6002
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3146.0022 | 3146.0022 | 7752.9964
PETRAMAS Total |  |  |  | 3146.0022 | 3146.0022 | 7752.9964
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACIONDE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 915.9721
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACIONDE ETEN S.A. Total |  |  | 0 |  | 0 | 915.9721

## 21. Anexos_Producción (3)
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MARZO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MARZO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SDE PIURA | C.T. Tablazo (2) |  |  |  |  | 9703.4092
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.4092
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 6650.3978 | 6650.3978 | 34061.0032
| C.H. POECHOS II |  |  | 35.8135 | 35.8135 | 4347.0333
SINERSA Total |  |  |  | 6686.2113 | 6686.2113 | 38408.0365
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 6169.5189 | 6169.5189 | 17982.4166
| HUASAHUASI II |  |  | 5627.1098 | 5627.1098 | 17821.213
| SANTA CRUZ I |  |  | 4686.0685 | 4686.0685 | 13049.3293
| SANTA CRUZ II |  |  | 4728.1314 | 4728.1314 | 13373.1982
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  |  | 21210.8287 | 21210.8287 | 62226.1571
TOTAL PRODUCCIÓN MARZO 2017 (MWh) |  | 2397093.7378 | 1564974.466 | 202443.2358 | 4164511.4396 | 12288143.872
IMPORTACIÓN MARZO 2017 (MWh) |  |  |  |  | 10252.088 | 10654.109
EXPORTACIÓN MARZO 2017 (MWh) |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL PRODUCCIÓN MARZO 2017 CON INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (MWh) |  |  |  |  | 4174763.5276 | 12298797.981
TOTAL PRODUCCIÓN MARZO 2016 (MWh) |  | 2306470.8553 | 1614407.7812 | 209306.5522 | 4130185.1887 | 12086994.3134
IMPORTACIÓN MARZO 2016 (MWh) |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN MARZO 2016 (MWh) |  |  |  |  | 2970.3231 | 37881.5969
TOTAL PRODUCCIÓN MARZO 2016 CON INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (MWh) |  |  |  |  | 4127214.8657 | 12049112.7164
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
CENTRALES | 2017 | 2016 | VARIACIÓN
| MWh | MWh | MWh | %
HIDROELÉCTRICAS | 7617487.3517 | 6498829.2646 | 1118658.087 | 17.21%
TERMOELÉCTRICAS | 4056655.4261 | 5040918.848 | -984263.4219 | -19.53%
RENOVABLES (*) | 614001.0942 | 547246.2007 | 66754.8935 | 12.2%
TOTAL | 12288143.872 | 12086994.3134 | 201149.5586 | 1.664%
INTERCAMBIO INTERNACIONALES PERÚ ECUADOR | 2017 | 2016 | VARIACIÓN
| MWh | MWh | MWh | %
EXPORTACIÓN | 0 | 37881.5969 | -37881.5969 | -100%
IMPORTACIÓN | 10654.109 | 0 | 10654.109
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Incluye la producción de energía eléctricas durante las pruebas operativas de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.
(2) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(3) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.

## 22.Anexos_MáxDemanda (1)
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42801.8125 | 42459.7917 | 42801.8125 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | 0 | 0 | 0
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 215.9194 | 213.6102 | 215.9194 | 1.081%
CELEPSA Total |  | 215.9194 | 213.6102 | 215.9194 | 1.081%
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 238.5183 |  | 238.5183
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 238.5183 |  | 238.5183
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 155.1982 | 151.9729 | 155.1982 | 2.122%
| C.H. YANANGO | 42.1921 | 31.2891 | 42.1921 | 34.85%
CHINANGO S.A.C. Total |  | 197.3903 | 183.262 | 197.3903 | 7.709%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 0.85384 | 1.667 | 0.85384 | -48.78%
| C.H. CHARCANI II | 0.56032 | 0.55899 | 0.56032 | 0.2379%
| C.H. CHARCANI III | 4.1963 | 4.5544 | 4.1963 | -7.864%
| C.H. CHARCANI IV | 14.5325 | 14.353 | 14.5325 | 1.25%
| C.H. CHARCANI V | 74.7004 | 95.0613 | 74.7004 | -21.42%
| C.H. CHARCANI VI | 8.3081 | 8.6774 | 8.3081 | -4.257%
| C.T. CHILINA DIESEL | 9.5648 | 0 | 9.5648
| C.T. CHILINA VAPOR |  | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 14.6323 | 0 | 14.6323
| C.T. PISCO | 69.8946 | 68.7147 | 69.8946 | 1.717%
EGASA Total |  | 197.2431 | 193.5869 | 197.2431 | 1.889%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 168.08 | 166.6714 | 168.08 | 0.8452%
| C.T. DOLORESPATA 1 |  | 0
| C.T.E. CACHIMAYO |  | 0
EGEMSA Total |  | 168.08 | 166.6714 | 168.08 | 0.8452%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.022 | 16.986 | 17.022 | 0.2119%
| C.H. ARICOTA II | 10.11 | 10.008 | 10.11 | 1.019%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.2619 | 16.8955 | 22.2619 | 31.76%
EGESUR Total |  | 49.3939 | 43.8895 | 49.3939 | 12.54%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.6581 | 0 | -100%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0 | 0.6581 | 0 | -100%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.2309 | 2.3816 | 3.2309 | 35.66%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  | 3.2309 | 2.3816 | 3.2309 | 35.66%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 641.0376 | 658.7016 | 641.0376 | -2.682%
| C.H. RESTITUCION | 210.4224 | 218.6803 | 210.4224 | -3.776%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 851.46 | 877.3819 | 851.46 | -2.954%
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | C.T. LA GRINGA | 0 | 1.4522 | 0 | -100%
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC Total |  | 0 | 1.4522 | 0 | -100%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 4.98 | 0 | -100%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC Total |  | 0 | 4.98 | 0 | -100%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II | 17.2622 | 14.7214 | 17.2622 | 17.26%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0651 | 20.0341 | 20.0651 | 0.1545%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN Total |  | 37.3273 | 34.7555 | 37.3273 | 7.4%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 20.2958 |  | 20.2958
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. Total |  | 20.2958 |  | 20.2958
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 449.0273 | 0 | 449.0273
| P.C.H CHAGLLA | 6.2766 | 6.1792 | 6.2766 | 1.577%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 455.3039 | 6.1792 | 455.3039 | 7268%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 19.4332 | 19.1279 | 19.4332 | 1.596%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  | 19.4332 | 19.1279 | 19.4332 | 1.596%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | 76.8549 | 63.267 | 76.8549 | 21.48%
| C.H. HUAMPANI | 0 | 25.6673 | 0 | -100%
| C.H. HUINCO | 265.1881 | 249.6178 | 265.1881 | 6.238%
| C.H. MATUCANA | 131.8289 | 134.8264 | 131.8289 | -2.223%
| C.H. MOYOPAMPA | 69.0801 | 70.1868 | 69.0801 | -1.577%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 44.0656 | 0 | -100%
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 171.7537 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 357.0341 | 451.4583 | 357.0341 | -20.92%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 899.9861 | 1210.843 | 899.9861 | -25.67%
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS |  | 83.5407 |  | -100%
| C.T. MALACAS 1 (1) | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 83.7724 |  | 83.7724
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  | 83.7724 | 83.5407 | 83.7724 | 0.2773%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 16.0511 | 28.9497 | 16.0511 | -44.56%
| C.E. TALARA | 1.524 | 0 | 1.524
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  | 17.5751 | 28.9497 | 17.5751 | -39.29%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 108.926 | 108.4312 | 108.926 | 0.4564%
| C.H. YUNCAN | 129.9897 | 128.598 | 129.9897 | 1.082%
| C.T. CHILCA 1 | 736.2475 | 495.8655 | 736.2475 | 48.48%
| C.T. CHILCA 2 | 0 |  | 0
| C.T. ILO 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 130.175 | 128.9235 | 130.175 | 0.9707%
| C.T. NEPI | 0 |  | 0
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1105.3382 | 861.8182 | 1105.3382 | 28.26%
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | 0 | 270.911 | 0 | -100%
FENIX POWER PERÚ Total |  | 0 | 270.911 | 0 | -100%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | 6.8384 | 4.7628 | 6.8384 | 43.58%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  | 6.8384 | 4.7628 | 6.8384 | 43.58%
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES S.A.C Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
HIDROCAÑETE S.A. Total |  | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 0 | 19.104 | 0 | -100%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 0 | 19.104 | 0 | -100%
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO | 0 |  | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  | 0 |  | 0
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA | 407.5647 | 528.2642 | 407.5647 | -22.85%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 182.0378 | 0 | -100%
KALLPA GENERACION Total |  | 407.5647 | 710.302 | 407.5647 | -42.62%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 90.2786 | 88.1936 | 90.2786 | 2.364%
LUZ DEL SUR Total |  | 90.2786 | 88.1936 | 90.2786 | 2.364%
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR | 3.853 | 3.689 | 3.853 | 4.446%
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  | 3.853 | 3.689 | 3.853 | 4.446%

## 23.Anexos_MáxDemanda (2)
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42801.8125 | 42459.7917 | 42801.8125 | %
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY (3) | C.H. CAÑA BRAVA | 5.2112 | 5.0621 | 5.2112 | 2.945%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 255.2606 | 255.8305 | 255.2606 | -0.2228%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.7665 | 89.5832 | 90.7665 | 1.321%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9999 | 9.9874 | 9.9999 | 0.1254%
ORAZUL ENERGY Total |  | 361.2382 | 360.4632 | 361.2382 | 0.215%
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA | 16.9998 | 29.1643 | 16.9998 | -41.71%
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  | 16.9998 | 29.1643 | 16.9998 | -41.71%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 56.6347 | 88.5334 | 56.6347 | -36.03%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  | 56.6347 | 88.5334 | 56.6347 | -36.03%
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 129.1629 | 0 | 129.1629
SAMAY I S.A. Total |  | 129.1629 | 0 | 129.1629
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.6858 | 111.9504 | 110.6858 | -1.13%
| C.T. BELLAVISTA_1(A_D) |  | 0
| C.T. TAPARACHI | 0 | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 110.6858 | 111.9504 | 110.6858 | -1.13%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.3965 | 26.3407 | 26.3965 | 0.2119%
SDF ENERGIA Total |  | 26.3965 | 26.3407 | 26.3965 | 0.2119%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 0 | 45.5175 | 0 | -100%
| C.H. CHEVES | 166.6456 | 166.7306 | 166.6456 | -0.05097%
| C.H. GALLITO CIEGO | 28.8029 | 24.095 | 28.8029 | 19.54%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.2 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 46.008 | 44.1898 | 46.008 | 4.115%
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 3.096 | 0 | -100%
| C.H. OROYA | 7.9963 | 6.9815 | 7.9963 | 14.54%
| C.H. PACHACHACA | 8.2912 | 3.0195 | 8.2912 | 174.6%
| C.H. PARIAC | 4.3944 | 4.6891 | 4.3944 | -6.285%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.55897 | 0.26 | 0.55897 | 115%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.32122 | 0.26 | 0.32122 | 23.55%
| C.H. YAUPI | 64.8931 | 105.7642 | 64.8931 | -38.64%
STATKRAFT Total |  | 327.9118 | 404.8031 | 327.9118 | -18.99%
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 172.1712 | 192.0713 | 172.1712 | -10.36%
TERMOCHILCA Total |  | 172.1712 | 192.0713 | 172.1712 | -10.36%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 122.6923 | 85.8593 | 122.6923 | 42.9%
TERMOSELVA Total |  | 122.6923 | 85.8593 | 122.6923 | 42.9%
AGUAS Y ENERGIA PERU | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 | 11.861 | 11.284 | 11.861 | 5.113%
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  | 11.861 | 11.284 | 11.861 | 5.113%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 93.5074 | 49.1492 | 93.5074 | 90.25%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 93.5074 | 49.1492 | 93.5074 | 90.25%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  | 4.5433 |  | -100%
| HUASAHUASI II |  | 5.1743 |  | -100%
| SANTA CRUZ I |  | 6.7033 |  | -100%
| SANTA CRUZ II |  | 6.5964 |  | -100%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  | 23.0173 |  | -100%
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.5601 | 4.5297 | 4.5601 | 0.6718%
PETRAMAS Total |  | 4.5601 | 4.5297 | 4.5601 | 0.6718%
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACIONDE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACIONDE ETEN S.A. Total |  | 0 | 0 | 0
SDE PIURA | C.T. Tablazo (2) |  | 18.2805 | 0 | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 18.2805 | 0 | -100%
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.3014 |  | 20.3014
| C.H. POECHOS II | 0 | 5.8108 | 0 | -100%
SINERSA Total |  | 20.3014 | 5.8108 | 20.3014 | 249.4%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 9.7516 |  | 9.7516
| HUASAHUASI II | 9.7963 |  | 9.7963
| SANTA CRUZ I | 6.6998 |  | 6.6998
| SANTA CRUZ II | 6.69 |  | 6.69
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  | 32.9377 |  | 32.9377
TOTAL MÁXIMA DEMANDA MARZO 2017 (MW) |  | 6559.0633 | 6444.9075 | 6559.0633 | 1.771%
IMPORTACIÓN MARZO (MW) |  | 36.516 | 0 | 36.516
EXPORTACIÓN MARZO (MW) |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA DEMANDA MARZO CON INTERCAMBIOS INTERNACIONALES (MW) |  | 6595.5793 | 6444.9075 | 6595.5793 | 2.338%
Nota : La máxima demanda viene siendo determinada con datos de medidores de potencia y energía a partir de junio del 2001
(1) Incluye la producción de energía eléctricas durante las pruebas operativas de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.
(2) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(3) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.

## 24.Anexos_MáxDemanda (3)
MAXIMA DIARIA DE MARZO 2017
| Máxima Demanda Mensual: | 6595.5793
| Fecha: | 2017-03-07
| Hora: | 19:30
FECHA | HFP |  |  |  | HP
| HORA | POTENCIA GENERADA EN EL SEIN | IMPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | POTENCIA GENERADA EN EL SEIN | IMPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
|  | MW | MW | MW |  | MW | MW | MW
2017-03-01 | 12:00 | 6466.3469 | 27.4792 | 6493.8261 | 19:45 | 6473.0677 | 0 | 6473.0677
2017-03-02 | 16:00 | 6426.0892 | 32.4 | 6458.4892 | 21:45 | 6404.6387 | 42.384 | 6447.0227
2017-03-03 | 11:30 | 6588.8107 | 36.7212 | 6625.5319 | 19:30 | 6387.7887 | 44.2631 | 6432.0518
2017-03-04 | 11:45 | 6346.4946 | 0 | 6346.4946 | 20:15 | 6347.1365 | 41.14 | 6388.2765
2017-03-05 | 23:00 | 5704.9958 | 0 | 5704.9958 | 20:00 | 6224.3624 | 0 | 6224.3624
2017-03-06 | 11:45 | 6503.4375 | 38.188 | 6541.6254 | 19:30 | 6501.7447 | 37.56 | 6539.3047
2017-03-07 | 15:00 | 6587.2679 | 33.788 | 6621.0559 | 19:30 | 6559.0633 | 36.516 | 6595.5793
2017-03-08 | 11:45 | 6369.471 | 35.632 | 6405.103 | 19:30 | 6425.2182 | 37.7 | 6462.9182
2017-03-09 | 15:30 | 6460.9808 | 34.264 | 6495.2448 | 19:00 | 6478.5492 | 35.712 | 6514.2612
2017-03-10 | 12:00 | 6465.2166 | 31.316 | 6496.5326 | 19:15 | 6307.871 | 39.096 | 6346.967
2017-03-11 | 12:00 | 6144.5389 | 28.732 | 6173.2709 | 20:45 | 6263.6955 | 37.948 | 6301.6435
2017-03-12 | 23:00 | 5530.702 | 16.744 | 5547.446 | 20:00 | 6116.0661 | 39.544 | 6155.6101
2017-03-13 | 11:30 | 6418.2432 | 29.448 | 6447.6912 | 19:15 | 6454.8662 | 42.252 | 6497.1182
2017-03-14 | 11:30 | 6378.1017 | 30.164 | 6408.2657 | 19:15 | 6415.0943 | 44.564 | 6459.6583
2017-03-15 | 16:00 | 6260.4239 | 31.704 | 6292.1279 | 19:45 | 6160.6126 | 43.476 | 6204.0886
2017-03-16 | 11:45 | 6319.8402 | 0 | 6319.8402 | 20:30 | 6269.2649 | 0 | 6269.2649
2017-03-17 | 16:00 | 6059.8836 | 31.06 | 6090.9437 | 19:00 | 6154.8705 | 33.536 | 6188.4065
2017-03-18 | 11:30 | 5795.1343 | 32.8229 | 5827.9572 | 19:45 | 6031.0573 | 43.1738 | 6074.231
2017-03-19 | 23:00 | 5165.9235 | 0 | 5165.9235 | 20:30 | 5732.6947 | 41.5082 | 5774.2028
2017-03-20 | 11:45 | 5987.4108 | 0 | 5987.4108 | 19:45 | 6170.0853 | 39.5101 | 6209.5954
2017-03-21 | 11:30 | 5971.7457 | 39.5983 | 6011.344 | 19:30 | 6170.503 | 37.9742 | 6208.4771
2017-03-22 | 16:15 | 5874.636 | 10.8501 | 5885.4861 | 19:15 | 6126.9634 | 0 | 6126.9634
2017-03-23 | 12:00 | 6101.3104 | 0 | 6101.3104 | 18:45 | 6153.6991 | 0 | 6153.6991
2017-03-24 | 11:45 | 6236.1479 | 0 | 6236.1479 | 19:15 | 6234.1675 | 0 | 6234.1675
2017-03-25 | 12:15 | 5885.8392 | 0 | 5885.8392 | 19:00 | 6238.2639 | 0 | 6238.2639
2017-03-26 | 23:00 | 5304.1259 | 0 | 5304.1259 | 20:15 | 5958.5882 | 0 | 5958.5882
2017-03-27 | 12:00 | 6173.8725 | 28.7468 | 6202.6193 | 19:00 | 6316.3205 | 40.1202 | 6356.4407
2017-03-28 | 15:30 | 6227.9858 | 32.0396 | 6260.0254 | 19:00 | 6304.9459 | 42.2401 | 6347.186
2017-03-29 | 15:45 | 6139.4083 | 0 | 6139.4083 | 19:15 | 6321.5282 | 41.6929 | 6363.2212
2017-03-30 | 11:45 | 6065.0496 | 27.6814 | 6092.731 | 19:30 | 6191.6903 | 39.0858 | 6230.7761
2017-03-31 | 12:00 | 5873.4125 | 30.205 | 5903.6175 | 19:15 | 6179.9329 | 38.6962 | 6218.6291
• Máxima demanda mensual correspondiente a los periodos HFP y HP.
De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que está vigente hasta abril 2017.
La máxima demanda mensual de marzo 2017 ocurrió el día 03/03/2017 a las 11:30 h con un valor de 6 625,532 MW

## 25. Anexos_Eventos (1)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. CANCHAYLLO - Der. AZULCOCHA - LINEA L-6647 A | 2017-03-01 13:57 | Desconectó la línea L-6647 (Canchayllo - Chumpe) de 69 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. La línea L-6647 abrió en el extremo de la S.E. Canchayllo de titularidad de EGECSAC. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chumpe y Azulcocha con un total de 9,04 MW. A las 13:58 h, se energizó la línea L-6647 desde la S.E. Canchayllo. A las 14:00 h, se conectó la línea L-6647 en la S.E. Chumpe, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.04
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-03-01 18:47 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por rotura de cruceta en la estructura N° 338, en la Derivación a San Rafael. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N) en la fase "T". Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Antauta con 1,54 MW. A las 21:55 h, se conectó la línea con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.54
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2017-03-01 20:50 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV por falla. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Cobriza II. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Cobriza II con un total de 20,90 MW. A las 20:59 h, se conectó la línea L-6602 con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 20.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | S.E. CANCHAYLLO - CELDA CL-6601 | 2017-03-02 06:25 | Desconectó la línea L-6601 (Canchayllo - Oroya Nueva) de 69 kV, en el lado de la S.E. Canchayllo, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea, ni por EGESAC, titular de la celda de la línea L-6601 en la S.E. Canchayllo. Como consecuencia desconectó la C.H. Canchayllo cuando generaba 2,60 MW. Asimismo, interrumpió los suministros de las subestaciones Chumpe y Azulcocha, con un total de 3,84 MW. A las 06:51 h, se conectó la línea L-6601 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. A las 07:13 h, sincronizó el grupo G2 de la C.H. Canchayllo. | 3.84
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-03-02 16:43 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 KV, cuya causa no fue informada por Electropuno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta, con un total de 0,84 MW. A las 17:35 h, se energizó la línea L-6021 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 0.84
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-03-02 20:18 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por Electropuno, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Putina-Ananea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané, con un total de 5,60 MW. A las 20:38 h, se energizó la línea L-6024/6025/6026 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 5.6
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2017-03-03 13:38 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "S" de las líneas L-2055/L-2056 (Cotaruse Ampliación - Las Bambas) de 220 kV, por falla localizada a 43 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN, titular de las líneas. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 76,00 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 13:40 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar su carga reducida. | 76
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2017-03-04 12:16 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "R" de la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV, por falla localizada a 11,9 km de la S.E. Talta, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por CONENHUA titular de la línea. Como consecuencia se produjo la desconexión del transformador TP-52 de 138/66/21,9 kV y 28,7 MVA de la S.E. Ares por la actuación inadecuada de su protección de sobrecorriente de tierra, debido que los ajustes esta protección no fueron actualizados de acuerdo al estudio de operatividad del proyecto de Tambomayo. Asimismo, se produjo la interrupción de suministros de suministros de las mineras Buenaventura y Arcata con un total de 19,15 MW. También, salió de servicio La C.H. Misapuquio con una generación de 3,80 MW. A las 12:24 h, se energizó el transformador TP-52 de lado de 138 kV y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. A las 12:52 h, en servicio la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 19.15
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 2017-03-05 00:14 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 41,31 km de la S.E. San Gabán II, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. En el extremo de Mazuco se produjo recierre exitoso y en San Gabán se produjo disparo trifásico. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones de Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 7,98 MW. A las 00:29 h, se conectó la línea L-1014 con lo cual se inició las maniobras para la normalización de los suministros interrumpidos. | 7.98
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2017-03-05 01:39 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Máncora) de 60 kV, por una falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, de acuerdo a lo informado por ELECTRO PERÚ, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en la fase "T". Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora con 3,62 MW. A las 02:26 h, se conectó la línea L-6664 con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido en Máncora. Nota: La demora se debió a una falla en la línea L-2249 (Talara - Zorritos) de 220 kV ocurrida a las 01:53 h. | 3.95
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TALARA - ZORRITOS - LINEA L-2249 | 2017-03-05 01:53 | Se produjo recierre no exitoso de la línea L-2249 (Talara - Zorritos) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por rotura de cruceta en la estructura T-316, ubicada a 7,0 km de la S.E. Zorritos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Zorritos con un total de 24,00 MW. A las 02:00 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CENACE y CC-REP recuperar la carga de la S.E. Zorritos desde el sistema eléctrico Ecuatoriano. A las 02:05 h, se energizó la barra de 220 kV de la S.E. Zorritos. A las 02:07 h, se energizó el transformador T33-261 de la S.E. Zorritos con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido desde el sistema eléctrico Ecuatoriano. A las 16:51 h, el CC-REP declaró al CCO-COES disponible la línea L-2249. A las 16:57 h, se energizó la línea L-2249 desde la S.E Talara. A las 17:03 h, se realizó el retorno de carga de la S.E. Zorritos (26,00 MW) del sistema eléctrico Ecuatoriano hacia el sistema eléctrico Peruano. | 24
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2017-03-05 14:57 | Desconectó la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV, por una falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección en ambos extremos envió disparos monopolares en la fase fallada. Pasado 59ms de iniciada la falla, en el extremo Carhuamayo reconoce falla evolutiva de manera incorrecta y se produce el disparo trifásico definitivo, de igual en el extremo Pomacocha, pasados 35ms de iniciada la falla, reconoce falla evolutiva e interrumpe el ciclo de recierre enviando disparo trifásico definitivo. El usuario libre Minera CHINALCO reporto la reducción de su carga en 18,30 MW. A las 15:01 h, se conectó la línea L-2294. A las 15:08 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN recuperar su carga reducida. | 18.3
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA - LINEA L-2231 | 2017-03-05 15:31 | Desconectó la línea L-2231 (Independencia - Huancavelica) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T", localizada a 57,5 km de la S.E. Huancavelica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por REP, titular de la línea. Cabe mencionar que el re-cierre en la línea L-2231 se encuentra deshabilitado por los trabajos que se vienen desarrollando en el proyecto Ampliación 17. Asimismo, en la S.E. Huancavelica abrió el interruptor IN-2152 de la línea L-2204 (Campo Armiño - Huancavelica) de 220 kV, quedando energizada la línea L-2204 desde la S.E. Campo Armiño. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancavelica con un total de 8,00 MW. A las 15:34 h, se conectó la línea L-2231, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 15:51 h, se conectó la línea L-2204 en la S.E. Huancavelica. | 8
CONENHUA | L. CALLALLI - TALTA - LINEA L-1040 (Nuevo) | 2017-03-05 16:52 | Desconectó la línea L-1040 (Callalli - Talta) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "RS", debido a descargas atmosféricas en la zona, durante la inspección se encontraron pararrayos de línea fogoneados en las fases R y S de la estructura E163, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de Orcopampa, Ares y Tambomayo con un total de 23,01 MW. A las 17:04 h, se conectó la línea L-1040, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 23.01
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2017-03-06 00:06 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 23,9 km de la S.E. Piura Oeste, originada por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana y La Huaca, con un total de 25,16 MW. Asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y Curumuy con una generación total de 23,73 MW. También, se produjo la disminución de carga de Cementos Piura de 2,94 MW. A las 00:24 h, se conectó la línea L-6662AB (Sullana - La Huaca - El Arenal) de 60 kV. A las 00:34 h, se normalizó los suministros interrumpidos. A las 01:05 h el CC-ENO declaró al CCO-COES disponible la línea L-6698. A las 01:07 h se energizó la línea L-6698 desde la S.E. Piura Oeste. A las 01:28 h, se conectó la línea L-6698. A las 00:53 h y 04:11 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y Curumuy, respectivamente; con el SEIN. | 25.16 | 2.94 | ***
AGROAURORA S.A.C. | L. PIURA OESTE - PLANTA DE ETANOL - LINEA L-6699 | 2017-03-06 00:20 | Desconectó la línea L-6699 (Piura Oeste - Planta de Etanol) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por Agro Aurora, titular de la línea, la falla se produjo por probables descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E Planta Etanol, con un total de 4,09 MW. A las 11:04 h, se conectó la línea L-6699 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 4.09
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 2017-03-06 14:42 | Desconectó la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo, con un total de 3,48 MW. A las 14:50 h, se conectó la línea L-1048 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 3.48
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2017-03-07 14:56 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a contacto de ave con la línea en la estructura N° 53, sector Lurifico Sanone, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Chepén, con un total de 6,40 MW y se produjo la disminución de 2,50 MW del usuario libre Cementos Pacasmayo. A las 15:10 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP la recuperación de su carga. A las 15:16 h, se conectó la línea L-6645 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.9

## 26. Anexos_Eventos (2)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | L. INGENIO - CAUDALOSA - LINEA L-6644 | 2017-03-07 15:18 | Desconectó la línea L-6644 (Ingenio - Caudalosa) de 60 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "ST", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa, con un total de 0,452 MW. A las 15:19 h, se conectó la línea L-6644 y se inició la recuperación de la carga interrumpida. | 0.45
CONENHUA | L. ARES - TALTA - LINEA L-1047 | 2017-03-07 16:45 | Desconectó la línea L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de los usuarios libres Mineras Buenaventura y Ares (Unidad Arcata) con un total de 20,24 MW, aproximadamente. A las 16:49 h, se conectó la línea L- 1047 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. | 20.24
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-07 17:52 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por sobrecarga debido a la indisponibilidad de la C.H. Huanchor por alta concentración de sólidos y a la indisponibilidad de la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, de acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio, con un total de 23,85 MW. A las 18:45 h, se conectó las línea L-6532 y se procedió con la normalización de los suministros interrumpidos. | 23.85
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - SULLANA - LINEA L-6698 | 2017-03-08 16:39 | Desconectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizado a 15,5 km de la S.E. Piura Oeste, cuya causa no fue informado por ENOSA, titular de la línea. La línea L-6662B (La Huaca - El Arenal) de 60 kV estuvo fuerza de servicio por condiciones operativas, según lo informado por ENOSA. Como consecuencia se interrumpieron las cargas de las subestaciones Sullana, Poechos y La Huaca, con un total de 22,42 MW. Asimismo, desconectaron las centrales hidráulicas Curumuy y Poechos I con una generación total de 25,25 MW. A las 16:46 h, se conectó las líneas L-6662A/B (Sullana - La Huaca - El Arenal) y L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV. A las 16:53 h, se inició la normalización de los suministros de Sullana. A las 17:00 h, se conectó la línea L-6698 (Piura Oeste - Sullana) de 60 kV. A las 17:07 h y 17:23 h, sincronizaron la C.H. Poechos y la C.H. Curumuy con el SEIN, respectivamente. A las 18:19 h, se inició la normalización de los suministros de Poechos, esta demora se debió porque personal de SINERSA estuvo realizando maniobras en la C.H. Poechos, de acuerdo a lo informado por ENOSA. | 22.42
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2017-03-09 01:11 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a la caída de conductor en la fase "R" en la estructura N° 43, ocasionada por corrosión en conector del amortiguador, de acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma, con un total de 5,60 MW. A las 05:55 h, se energizó la línea L-1113 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.6
ELECTRO NORTE | S.E. CARHUAQUERO - TRAFO3D 2TPB011 | 2017-03-09 14:15 | Desconectó el transformador TPB011 de la S.E. Carhuaquero de 220/138/22.9 kV, por línea caída en la salida del alimentador CAR-201 de 22,9 kV, según lo informado por ENSA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Carhuaquero, Cutervo y Nueva Jaén, con un total de 27,43 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de las centrales hidroeléctricas Las Pizarras, Muyo, La Pelota y Quanda. A las 14:31 h, se conectó el transformador TPB011 de la S.E. Carhuaquero, con lo cual, se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 27.43
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2017-03-09 16:34 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "S" de las líneas L-2055/L-2056 (Cotaruse Ampliación - Las Bambas) de 220 kV, por una falla ubicada a 31 km de la S.E. Cotaruse aproximadamente, debido a descargas atmosféricas en la zona, de acuerdo a lo informado por ATN2, titular de las líneas. Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas disminuyó 93,00 MW. A las 16:36 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM el restablecimiento de su carga reducida. |  | 93
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2017-03-10 08:29 | Desconectó la línea L-5032 (Chilca CTM - Poroma) de 500 KV cuando transmitía una flujo de 272 MW de Chilca a Poroma, por falla monofásica a tierra en la fase "S", ubicada 32,3 km de la S.E. Poroma, ocasionada por fuertes lluvias en la zona, según lo informado por ABY Transmisión Sur, titular de la línea. Cabe mencionar que el recierre monofásico en la línea L-5032 se encuentra deshabilitado temporalmente por trabajos en la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde disminuyó 105,55 MW por actuación de sus protecciones propias y salieron de servicio las centrales eólicas Marcona y Tres Hermanas con una generación de 15,50 MW y 30,10 MW, respectivamente. A las 08:35 h, se coordinó con el CC-MCV recuperar su carga. A las 08:44 h, se inició el arranque de los parques eólicos Marcona y Tres Hermanas. A las 08:52 h, se conectó la línea L-5032. |  | 105.55
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2017-03-11 19:34 | Desconectó la línea L-6658 ABC (Piura Oeste - La Unión - Sechura - Constante) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a una distancia de 11,60 km de la S.E. Piura Oeste, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante, con un total de 7,90 MW. A las 19:48 h, se energizó la línea L-6658 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.9
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA - GT TV-01 | 2017-03-12 03:03 | Desconectó la unidad TV-01 de la C.T. Paramonga cuando generaba 10,20 MW, por interrupción de los servicios auxiliares del caldero y TV-01, como consecuencia de una falla en las instalaciones de QUIMPAC-ALCALIS, de acuerdo a lo informado por AIPSA, titular de la unidad. Asimismo, los usuarios libres Quimpac y PANASA redujeron la totalidad de su carga de 31,00 MW y 6,00 MW, respectivamente. A las 03:06 h el CCO-COES coordinó normalizar los suministros reducidos. A las 04:51 h, sincronizó la unidad TV-01 con el SEIN. | 37
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-12 10:50 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, se produjo sobrecarga en la línea, se registró una potencia de 32 MW por la línea L-6532 (28% de sobrecarga), cabe resaltar que la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, se encontraba abierto en el lado de la S.E. Nueva Morococha por falla en el seccionador SL-2 desde el día 07.03.2017. Previó al evento, la C.H. Huanchor redujo generación de 17,46 MW a 13,78 MW, para evitar la excesiva acumulación de arena en la reja gruesa e incrustación de piedra en la reja fina de la bocatoma de la central, de acuerdo a lo informado por HIDROELÉCTRICA HUANCHOR, titular de la central. Asimismo, desconectó los grupos G1 y G2 de la C.H. Huanchor cuando generaban un total de 13,78 MW, de acuerdo a lo informado por HIDROELÉCTRICA HUANCHOR, titular de los grupos, el disparo de los grupos se produjo por su protección de mínima tensión (27). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 30,70 MW, y se produjo la salida de los grupos G1 y G2 de la C.H. Huanchor cuando generaban un total de 13,78 MW, por actuación de su protección de mínima tensión (27). A las 10:55 h, se energizó la línea L-6532 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. A las 11:24 h y 11:30 h, sincronizó los grupos G1 y G2 de la C.H. Huanchor, respectivamente. | 30.7
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PARAMONGA NUEVA - TRAFO3D T113-261 | 2017-03-12 11:25 | Se presentó sobrecarga en el transformador T113-261 de 220/66/10 kV de 30 MVA de la S.E. Paramonga Nueva, de acuerdo a los informado por REP, titular del equipo. Cabe resaltar que las cargas de las subestaciones Supe y Hualmay se alimentaban desde la S.E. Paramonga Nueva por mantenimiento correctivo de la línea L-685 (Hualmay - Huacho) de 60 kV. Asimismo, la C.H. Yanapampa se encontraba fuera de servicio por alta concentración de sólidos. A las 11:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EDN rechazar 5,00 MW de carga en las subestaciones Supe y Hualmay. A las 11:37 h, el CCO-COES coordinó con el CC-HID, rechazar 1,50 MW de carga de la S.E. 9 de Octubre. A las 11:46 h, el CCO-COES coordinó con el CC-HID, recuperar la carga rechazada. A las 11:49 h, se coordinó con el CC-CMA rechazar 2,40 MW de carga de la S.E. Puerto Antamina. A las 12:06 h, se coordinó con el CC-EDN recuperar 1,00 MW de carga. A las 12:07 h, el CC-EDN traslado la carga de las subestaciones Supe y Hualmay a la S.E. Huacho. A las 12:10 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EDN recuperar el total de la carga rechazada. A las 12:12 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar el total de su carga rechazada. | 1.66
COMP. TRANSMISORA ANDINA | L. TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA - LINEA L-1136 | 2017-03-12 14:14 | Desconectó la línea L-1136 (Trujillo Norte - Alto Chicama) de 138 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por COMPAÑÍA TRANSMISORA ANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) fase "R". El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 93,10 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Alto Chicama con 13,00 MW. A las 14:46 h, se energizó la línea L-1136 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 13
MINERA CERRO VERDE | S.E. SAN JOSE - SSEE S.E. SAN JOSE | 2017-03-13 08:48 | Durante las maniobras de desenergización del autotransformador AUT-5671 DE 500/220 kV de la S.E. Montalvo por mantenimiento programado de ABY TRANSMSIÓN SUR, se registró una variación de la tensión en la S.E. San José 500 kV, ocasionando una disminución de carga en Minera Cerro Verde de 67,08 MW (62.23 MW en S.E. San Luis y 4.85 MW en S.E. San Carlos). A las 08:50 h, el CCO-COES autorizó al CC-MCV la recuperación de su carga. |  | 67.08
ELECTRO NORTE | L. CARHUAQUERO - ESPINA COLORADA - LINEA L-1130 | 2017-03-13 14:10 | Desconectó la línea L-1135 (Espina Colorada - Cutervo) de 138 kV, cuya causa no fue informada por ENSA, titular de la línea. Como consecuencia desconectó las centrales Hidráulicas Las Pizarras, La Pelota, Muyo y Guanda. Asimismo, se interrumpió el suministro de las subestaciones Cutervo y Nueva Jaén con 1,90 MW y 15,27 MW, respectivamente. A las 14:21 h, se conectó la línea L-1135 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos de la S.E. Cutervo. A las 14:23 h, se conectó la línea L-1138 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos de la S.E. Nueva Jaén. | 17.17
SOUTHERN PERU CC | S.E. BOTIFLACA (CUAJONE) - CL Cliente | 2017-03-13 15:26 | Se produjo la reducción de carga de 7,00 MW del usuario libre Minera SOUTHERN. Al respecto la empresa SOUTHERN PERÚ, informó al COES que la causa de esta reducción se encuentra en investigación. A las 15:43 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU recuperar su suministro interrumpido. | 7
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 2017-03-14 15:40 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "T" de la línea L-5010 (La Niña - Trujillo Nueva) de 500 kV, por falla localizada a 280,5 km de la S.E. La Niña, debido a fuertes lluvias en la zona, de acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. A las 15:44 h, los usuarios libres SIDERPERU y CERRO CORONA informaron la reducción de 3 MW cada uno, por lo cual, el CCO-COES coordinó con ambos usuarios libres recuperar su carga interrumpida. Asimismo, a las 15:45 h, el usuario libre Cementos Pacasmayo informó que redujo 5,50 MW de carga, por lo que el CCO-COES coordinó con el CC-CNP recuperar su suministro interrumpido. | 11.5
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2017-03-14 16:41 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "R" de la línea L-2059 (Cotaruse Ampliación - Suriray) de 220 kV, por falla localizada a 27 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. A las 16:42 h, el usuario libre Minera Las Bambas informó que redujo 100 MW, por lo que el CCO-COES coordinó recuperar el total de suministros interrumpidos. | 100

## 27. Anexos_Eventos (3)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | S.E. LOMERA - TRAFO3D T-1 220/60/20 | 2017-03-14 17:46 | Desconectó el transformador T1 de 50 MVA y 220/60 kV de la S.E. Lomera, por actuación de su función bloqueo por SF6 compart D (seccionador de barra A del equipo PASS M0) del relé de respaldo RET 670, debido a un falso contacto en las borneras de los densímetros , según lo informado por CONENHUA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Río Seco, con un total de 3,17 MW. A las 18:12 h, se energizó el transformador T1 de la S.E. Lomera. | 3.17
CONENHUA | S.E. LOMERA - TRAFO3D T-1 220/60/20 | 2017-03-14 18:13 | Desconectó el transformador T1 de 50 MVA y 220/60 kV de la S.E. Lomera, por actuación de su función bloqueo por SF6 compart D (seccionador de barra A del equipo PASS M0) del relé de respaldo RET 670, debido a un falso contacto en las borneras de los densímetros , según lo informado por CONENHUA, titular del equipo. La interrupción de 3,17 MW a la S.E. Rio Seco continúo porque el transformador T1 se había conectado recién a las 18:12 h, luego de una falla. A las 18:58 h, se energizó el transformador T1 de la S.E. Lomera. A las 19:21 h, se conectó el transformador T2 en la S.E. Rio Seco, procediéndose a normalizar el suministro interrumpido. | 3.17
CONENHUA | S.E. LOMERA - TRAFO3D T-1 220/60/20 | 2017-03-14 20:07 | Desconectó el transformador T1 de 50 MVA y 220/60 kV de la S.E. Lomera, por actuación de su función bloqueo por SF6 compart D (seccionador de barra A del equipo PASS M0) del relé de respaldo RET 670, debido a un falso contacto en las borneras de los densímetros , según lo informado por CONENHUA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Río Seco, con un total de 1,72 MW. A las 20:20 h, se energizó el transformador T1 de la S.E. Lomera, procediéndose a normalizar el suministro interrumpido. | 1.72
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2017-03-14 20:21 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 0,8 km de la S.E. Chimbote 1, por pérdida de aislamiento debido a fuertes lluvias en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con un total de 9,30 MW. A las 20:28 h, se conectó la línea L-1116 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 9.3
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2017-03-14 20:35 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", localizada a 0,7 km de la S.E. Chimbote 1, por pérdida de aislamiento debido a fuertes lluvias en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con un total de 2,40 MW. A las 21:56 h, se conectó la línea L-1116 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 2.4
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE 1 - SANTA - LINEA L-1116 | 2017-03-14 22:04 | Desconectó la línea L-1116 (Chimbote 1 - Santa) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 0,8 km de la S.E. Chimbote 1, por pérdida de aislamiento debido a fuertes lluvias en la zona, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Santa con un total de 2,20 MW. A las 01:09 h del 15.03.2017, se conectó la línea L-1116 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 2.2
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. AYAVIRI - BARRA BARRA-10kV | 2017-03-15 06:05 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Ayaviri, por actuación de su protección de sobretensión homopolar, por probable falla en radial de Electro Puno, según lo informado por REP, titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ayaviri 10 kV con una carga de 0,45 MW. A las 06:10 h, se conectó la barra de 10 kV de la S.E. Ayaviri, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.45
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 2017-03-15 08:20 | Se produjo recierre no exitoso en la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV, por falla monofásica en la fase "S", debido a posible fuerte nevada en la zona, según lo informado por ATN, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Constancia con una carga de 77,20 MW. Asimismo, el usuario libre MINERA ANTAPACCAY reporto la reducción de su carga en 15,00 MW. A las 08:24 h, el CCO-COES coordinó CC-MXT recuperar su carga reducida. A las 08:25 h y 09:23 h, se realizó intentos de energización de la línea, sin éxito. A las 10:48 h, se conectó la línea L-2024, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 92.2
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - BARRA BARRA-10kV | 2017-03-15 10:55 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Quencoro, durante los trabajos que realizaba personal en el transformador Zigzag TZ-5 de la S.E. Quencoro 10 kV. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N), según lo informado por REP, titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Quencoro 10 kV con una carga de 14,10 MW. A las 11:08 h, se conectó la barra de 10 kV de la S.E. Quencoro, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 14.1
HIDRANDINA | S.E. SANTIAGO DE CAO - TRAFO3D TP-A028-30MVA | 2017-03-15 11:48 | Desconectó el transformador TP-A028 de 138/34,5/13,8 kV y 37,5/37,5/22,5 MVA, cuando se energizó el alimentador de 13,8 kV - CAO001 (Trupal) con falla, según lo informado por HIDRANDINA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casagrande, Paiján y Malabrigo con un total de 9,90 MW. A las 11:50 h, el CC-HID conectó el transformador TP-A028, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 9.9
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2052 | 2017-03-15 16:08 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "R" de la línea L-2052 (Mantaro - Cotaruse) de 220 kV, por falla localizada a 70,70 km de la S.E. Cotaruse, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. El usuario libre Minera Antapacay reportó la reducción de su carga en 14,00 MW. A las 16:11 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MXT recuperar su carga reducida. |  | 14
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-03-15 17:11 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla debido a descarga atmosféricas en la zona de San Pedro, según lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ingenio y Caudalosa, con un total de 7,70 MW, aproximadamente. A las 17:14 h, el CC-CEH declaró al CCO-COES disponible la línea L-6643. A las 17:17 h, se conectó la línea L-6643 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 7.7
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2056 | 2017-03-15 17:51 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "T" de la línea L-2056 (Cotaruse Ampliación - Las Bambas) de 220 kV, por falla localizada a 5,80 km de la S.E. Las Bambas, debido a probable descargas atmosféricas, según lo informado por ATN 2, titular de la línea. Como consecuencia se registró la reducción de carga de la Minera Las Bambas de 17,00 MW a 8,00 MW. A las 17:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar sus suministros reducidos. |  | 9
STATKRAFT | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1033 | 2017-03-15 18:01 | Desconectó la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Cahua, con un total de 0,15 MW. Cabe mencionar que la C.H. Cahua estuvo fuera de servicio por alta concentración de sólidos. Asimismo, la C.T. Paramonga quedo operando en aislado con su carga. A las 18:26 h, sincronizó la C.T. Paramonga con el SEIN. A las 18:50 h, se conectó la línea L-1033 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 0.15
ELECTRO SUR ESTE | L. MACHUPICCHU - SANTA MARIA - URPIPATA - LINEA L-6002 | 2017-03-16 03:18 | Desconectó la línea L-6002 (Machupicchu - Urpipata) de 60 kV por falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona de Chahuares, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la línea L-6004 (Urpipata - Chahuares) de 60 kV y se interrumpieron los suministros de las subestaciones de Santa Teresa, Santa María, Urpipata y Chahuares, con un total de 3,20 MW. A las 03:20 h, el CC-ESE declaró al CCO-COES la disponibilidad de la línea L-6002. A las 03:41 h, se energizó la línea L-6002 desde la S.E. Machupicchu, luego de superar los inconvenientes en su mando de cierre del interruptor asociado, y se procedió a normalizar el total de los suministros interrumpidos. | 3.2
HIDRANDINA | S.E. HUARMEY - SSEE SS.EE. | 2017-03-16 04:00 | El CC-HID desenergizó la S.E. Huarmey de 66 kV por emergencia, debido a inundación de sus instalaciones por desborde de la Laguna Malva. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Huarmey, con un total de 2,30 MW. A las 08:30 h, se desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV en la S.E. Paramonga Nueva. Esta maniobra se realizó a solicitud del CC-HID para abrir el seccionador de línea SL-6003, en la S.E. 09 de octubre, de la línea L-6671 (09 de octubre - Huarmey). A las 08:44 h, se abrió el seccionador de la línea L-6671 en la S.E. 09 de Octubre. A las 08:46 h, se energizó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido de la S.E. Puerto Antamina. La S.E. Huarmey quedó indisponible hasta nuevo aviso. | 10.3
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - SSEE SSEE | 2017-03-16 04:14 | El CC-STK solicitó al CCO-COES desconectar la S.E. Paramonga Existente por emergencia, ocasionado por inundación de agua y lodo por desborde de canal derivación del río Pativilca. A las 04:16 h, el CCO-COES informó al CC-ENG que se iba a interrumpir toda la carga de su cliente Quimpac por emergencia en la S.E. Paramonga Existente. A las 04:16 h, el CC-AIP informó al CCO-COES que la C.T. Paramonga se encontraba fuera de servicio por mantenimiento correctivo desde las 03:44 h. A las 04:22 h, el CC-STK desconectó la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV en la S.E. Paramonga Existente. A las 04:23 h, el CC-STK desconectó la barra de 13.2 KV de la S.E. Paramonga Existente interrumpiéndose toda la carga (8,00 MW). A las 04:24 h, El CC-STK desenergizó la línea L-1102 (Paramonga Existente - Cahua) de 138 kV en la S.E. Paramonga Existente. A las 04:25 h, el CC-REP desenergizó de manera manual y en vacío la línea L-1101 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) de 138 kV desde la S.E. Paramonga Nueva. Esta maniobra se realizó a solicitud del CC-STK. Asimismo, el CC-STK informó que la subestación Paramonga Existente sufrió inundaciones y requiere varios días para realizar los trabajos de drenaje de agua. | 8
ATN 1 S.A. | L. TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA - LINEA L-2024 | 2017-03-16 14:13 | Se produjo recierre monofásico exitoso en la fase "T" de la línea L-2024 (Tintaya Nueva - Constancia) de 220 kV, por falla localizada a 20,1 km de la S.E. Constancia, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ATN 1, titular de la línea. Como consecuencia se redujo la carga de la Minera Constancia de 78 MW a 50 MW. A las 14:17 h, el CCO-COES coordinó con la Minera Constancia recuperar su carga reducida. |  | 28
ABY TRANSMISIÓN SUR | L. CHILCA CTM - POROMA - LINEA L-5032 | 2017-03-16 15:12 | Se produjo recierre no exitoso en la línea L-5032 (Chilca - Poroma) de 500 kV cuando transmitía un flujo de 306.35 MW, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizado a 32,19 km de la S.E. Poroma, debido a acercamiento de conductor a su estructura T-658B por fuertes vientos en la zona, según lo informado por ABY Transmisión Sur, titular de la línea. Como consecuencia Minera Cerro Verde redujo su carga de 232,20 MW hasta 118,13 MW en la S.E. San José y de 77,00 MW hasta 38,01 MW en la S.E. Sulfuros. A las 15:14 h, se coordinó con el CC-MCV recuperar el 100% de su carga reducida. A las 15:31 h, el CC-ABY declaró al CCO-COES disponible la línea L-5032. A las 15:36 h, se intentó energizar la línea L-5032 con resultado negativo. A las 15:44 h, el CC-ABY declaró indisponible la línea L-5032 por inspección. El día 17.03.2017 a las 15:17 h, el CC-ABY declaró disponible la línea L-5032. A las 15:42 h del 17.03.2017, se conectó la línea L-5032. |  | 153.06

## 28. Anexos_Eventos (4)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | S.E. CALLAHUANCA (EDG) - TRAFO3D T 220/60/10kV | 2017-03-16 18:03 | A las 17:52 h, se desconectó la C.H. Callahuanca por presencia de huayco. A las 18:03 h, se desconectaron las líneas L-6111 (Callahuanca - Moyopampa) y L-6031 (Callahuanca-Huachipa) de 60 kV y a las 18:04 h, se desconectó la barra 60 kV de la S.E. Callahuanca por presencia de huayco. A las 18:08 h, se desconectó la línea L-6040 (Huampani - Callahuanca) de 60 kV. Como consecuencia se produjo la reducción de voltajes en las subestaciones Ñaña, Santa Clara y Huachipa. Asimismo, se registró la sobrecarga de las líneas de 60 kV: L- 656 (Huachipa - Santa Clara), L-657 (Huachipa - Santa Rosa Antigua) y L-659 (Huachipa - Industriales). A las 18:12 h, el CC-LDS informó al CCO-COES la presencia de subvoltajes y sobrecargas mencionadas en su sistema por lo que el CCO-COES coordinó con el CC-LDS el rechazo de carga de acuerdo a su perfil de voltajes. El CC-LDS posteriormente informó al CCO-COES que redujo 16,00 MW. A las 18:40 h y 19:31 h, el CCO-COES coordinó con el CC-LDS mantener el rechazo manual de carga ejecutado en los usuarios libres y que inicien el restablecimiento de carga de los usuarios regulados. La barra de 60 kV de la Callahuanca quedó indisponible. | 16
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | S.E. CALLAHUANCA (EDG) - TRAFO3D T 220/60/10kV | 2017-03-16 18:18 | Desconectó la S.E. Callahuanca EDG de220 kV, por presencia de huayco. Como consecuencia quedaron fuera de servicio las líneas L-2007 (Matucana - Callahuanca EDG), L-2008/L-2009 (Callahuanca EDG - Cajamarquilla) y L-2716 (Callahuanca REP - Callahuanca EDG) de 220 kV, y el transformador de potencia 3x28.33 MVA y 220/60 kV. Asimismo, salió de servicio la C.H. Matucana con una generación de 137 MW, y se produjo la reducción de carga de los usuarios libres Refinería Cajamarquilla y Minera Toromocho con 120 MW y 38,6 MW, respectivamente. Cabe mencionar que producto de estas desconexiones, se produjo sobrecarga de las líneas de 220 kV: L-2226 (Pachachaca - Pomacocha), L-2205/L-2206 (Pomacocha - San Juan), L-2242 /L-2243 (Zapallal - Ventanilla) y L-2018 (San Juan Industriales). A las 17:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EDG el arranque de la unidad TG7 de la C.T. Santa Rosa. A las 18:23 h, el CCO-COES autorizó la normalización de la carga de Minera Toromocho. A las 20:02 h, sincronizó la unidad TG7. |  | 38.6
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-17 02:29 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por una falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 9 km de la S.E. Morococha Nueva, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia provocó sobrecarga de 128% de su capacidad en la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV y su desconexión por este motivo, provocando la interrupción de suministros en las subestaciones Casapalca, San Francisco, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista y Ticlio, con un total de 26,97 MW. A las 02:33 h, se conectaron las líneas L-6532 y L-6533, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 26.97
SEAL | L. JESUS-PORONGOCHE - LINEA L-3092 | 2017-03-17 05:57 | Desconectó la línea L-3092 (Jesús - Porongoche) de 33 kV, por falla trifásica transitoria, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Porongoche con 3,91 MW. A las 07:32 h, se conectó la línea L-3092, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.91
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-17 14:41 | Desconectó la línea L-6532AB (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla originada por descargas atmosféricas en la zona de Morococha, según informó STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca Norte, con un total de 0,54 MW. A las 14:42 h, el CC-STK conectó la línea L-6532AB y procedió con la normalización del suministro interrumpido. | 0.54
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-03-17 15:23 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Ananea. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones Ananea y Huancané, con un total de 6,49 MW. A las 15:26 h, se energizó las líneas L-6024/6025/6026 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 6.49
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA - LINEA L-2201 | 2017-03-17 15:52 | Desconectó la línea L-2201 (Campo Armiño - Pomacocha) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases "S" y "T", localizada a 36,3 km de la S.E. Pomacocha, debido a descargas atmosféricas en la zona, según informó REP, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre Minera Chinalco redujo su carga en 20 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las 15:54 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN recuperar su suministro reducido. A las 16:19 h, se conectó la línea L-2201. | 20
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-17 19:10 | El CCO-COES coordinó con el CC-LDS el rechazo manual de carga no programado de 17 MW de los usuarios libres mayores de 0,2 MW de las subestaciones Ñaña, Santa Clara y Huachipa por sobrecarga de la línea L-656 (Huachipa - Santa Clara) de 60 kV y presencia de subvoltajes en las subestaciones mencionadas anteriormente. A las 00:35 h del 18.03.2017, el CCO-COES coordinó con el CC-LDS iniciar la recuperación de suministros rechazados. | 17
ELECTROPERU | L. ZORRITOS - MÁNCORA - LINEA L-6664 | 2017-03-17 23:35 | Desconectó la línea L-6664 (Zorritos - Mancora) de 60 kV, por falla debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROPERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Máncora, con un total de 4,24 MW. A las 23:46 h, se energizó la línea L-6664 y se procedió con la normalización de suministros interrumpidos. | 4.24
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-20 08:22 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, COELVISAC, ELECTRICA SANTA ROSA, ENEL Y KALLPA el rechazo manual de carga en los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 38,92 MW, debido a sobrecarga en la línea L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa). A las 08:30 h, se inició rechazo de carga manual de los usuarios libres de las subestaciones en mención. Este rechazo de carga fue de 24,72 MW. A las 09:12 h, el CCO-COES coordinó con el CC-LDS aperturar el alimentador de CARVIMSA, debido al no cumplimiento del rechazo coordinado, de acuerdo a lo informado por el CC-LDS. A las 10:06 h, el CCO-COES coordinó con el CC-LDS aperturar el alimentador de BACKUS MALTERÍA, debido a no cumplimiento del rechazo coordinado, de acuerdo a lo informado por el CC-LDS. A las 10:34 h, el CCO-COES coordinó aperturar el alimentador de INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS, debido a no cumplimiento del rechazo coordinado, de acuerdo a lo informado por el CC-LDS. A las 23:00 h, se coordinó reuperar el 100% de carga rechazada | 24.72
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-21 08:05 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELECTRICA SANTA ROSA, ENEL y KALLPA el rechazo manual del 100% de carga en los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 34,83 MW, debido a sobrecarga en las líneas de 60 kV: L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa), L-659 (Huachipa - Industriales) y 656 (Huachipa - Santa Clara). A las 08:05 h, los usuarios libres iniciaron el rechazo manual de carga en las subestaciones en mención. Este rechazo de carga fue de 27,08 MW. A las 09:08 h, el CCO-COES coordinó con el CC-LDS y CC-ENG aperturar el alimentador de INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS, debido al no cumplimiento del rechazo coordinado, de acuerdo a lo informado por el CC-LDS. A las 10:33 h, el CCO-COES coordinó con el CC-LDS y CC-ELP aperturar el alimentador de CORPORACIÓN MIYASATO, debido a no cumplimiento del rechazo coordinado, de acuerdo a lo informado por el CC-LDS. A partir de las 21:08 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control recuperar el 100% de sus suministros interrumpidos. | 27.08
CONENHUA | L. ARES - HUANCARAMA - LINEA L-6017 | 2017-03-21 15:48 | Desconectó la línea L-6017 (Ares - Huancarama) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase ""R", localizada a 6,77 km de la S.E. Ares, debido a descargas atmosféricas, de acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Huancarama y Chipmo con un total de 14,22 MW. A las 15:54 h, se conectó la línea L-6017, con lo cual se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 14.22
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - BARRA BARRA B 13.8kV | 2017-03-21 18:10 | Desconectó la barra de 13,80 kV de la S.E. Paramonga Existente, por falla en la barra 2 de 13,80 kV originado por bajo nivel de aislamiento, según informó STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia de interrumpió el suministro de la S.E. Paramonga Existente, con un total de 0,16 MW. A las 22:02 h, se energizó la barra 1 de 13,80 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. La barra 2 de 13,80 kV quedó indisponible por mantenimiento correctivo. | 0.16
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - TRAFO3D T4-261 | 2017-03-21 20:38 | Desconectó el transformador T4-261 de 50/50/30 MVA y 220/60/10 kV de la S.E. Independencia, por una actuación indeseada de su protección diferencial 87T , debido a un error de cableado en los circuitos secundarios que van del transformador de corriente al relé, según lo informado por REP, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de 10 kV de la S.E. Independencia con un total del 2,10 MW, aproximadamente. A las 20:40 h, se energizó la barra de 10 kV de la S.E. Independencia, a través del transformador T3-261 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. A las 23:40 h, se conectó el T4-261. | 2.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS - GT TG4 | 2017-03-22 06:35 | Desconectó la unidad TGN4 de la C.T. Malacas 2 cuando generaba 15 MW y 7 MVAr, por actuación de su protección de potencia inversa (32), debido a un disturbio en el sistema, de acuerdo a lo informado por ENEL PIURA. La unidad quedó girando en vacío con velocidad nominal. Simultáneamente, desconectó la terna 6 de 13,2 kV por causa no informada por ENOSA, titular de la celda, provocando la interrupción a la ciudad de Malacas con 6,07 MW. Asimismo, Cementos Piura redujo su carga en 5,70 MW, por variación de tensión, según lo informado por CEMENTOS PIURA, empresa titular. A las 06:56 h, el CC-CNP informó al CCO-COES del evento, inmediatamente el CCO-COES autorizó la normalización de la carga. A las 07:47 h, se normalizó el suministro interrumpido. A las 09:05 h, sincronizó la unidad TGN4 con el SEIN. | 6.07 | 5.7
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-22 08:00 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL y KALLPA el rechazo manual en los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 19,00 MW, debido a sobrecarga en las líneas de 60 kV: L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa), L-659 (Huachipa - Industriales) y 656 (Huachipa - Santa Clara). A partir de las 08:00 h, los clientes libres iniciaron el rechazo manual de carga, ejecutando un total de 20,79 MW. A las 18:27 h, el CCO-COES coordinó los centros de control reducir el rechazo manual de carga a 10,00 MW, por lo cual los clientes libres redujeron el rechazo manual de carga a un total de 1,21 MW. Cabe resaltar que algunos clientes libres no enviaron los datos de sus suministros interrumpidos. A las 21:15 h, el CCO-COES coordinó los centros de control normalizar el total del suministro interrumpido. | 22
TESUR | L. TINTAYA NUEVA - SOCABAYA - LINEA L-2022 | 2017-03-22 13:51 | Se produjo simultáneamente la desconexión de la línea L-2022 (Tintaya Nueva - Socabaya) por falla bifasica a tierra en las fases "RT", localizada a 42,3 km de la S.E. Socabaya y el recierre monofásico exitoso en la fase "T" de la línea L-2023 (Tintaya Nueva - Socabaya) de 220 kV por falla localizada a 40,1 km de la S.E. Socabaya, ambas fallas fueron debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TESUR, titular de las líneas. Como consecuencia las Mineras ANTAPACCAY, SOUTHERN PERÚ y CONSTANCIA (HUDBAY) redujeron su carga en 53,21 MW, 0,60 MW y 27,10 MW, respectivamente, por actuación de sus protecciones propias. A las 13:54 h, 13:57 h y 13:59 h, el CCO-COES coordinó con las Mineras ANTAPACCAY, SOUTHERN PERÚ y CONSTANCIA recuperar sus suministros interrumpidos, respectivamente. A las 13:59 h, se conectó la línea L-2022. | 53.81 | 27.1

## 29. Anexos_Eventos (5)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | S.E. PARAMONGA EXISTENTE - TRAFO TR2 | 2017-03-23 00:23 | Desconectó el puente de las líneas L-1101/L-1102 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) de 138 kV, por falla en el interruptor IN-0240 de 13,8 kV del transformador T2 de la S.E. Paramonga Existente, debido a humedad, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. Cabe mencionar que el transformador T2 de la S.E. Paramonga Existente se encontraba operando sin interruptor en el lado de 138 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de los usuarios libres Quimpac, Aipsa y Emsemsa, con un total de 9,16 MW. La barra de 138 kV quedó indisponible por trabajos correctivos en el interruptor IN-0240. A las 19:10 h, se energizó la línea en bypass L-1101/L-1102 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) de 138 kV. A las 19:12 h, se energizó la barra de 138 kV en la S.E. Paramonga Existente y los transformadores T1 y T2 de 138/13,80 kV. A las 19:14 h, se energizó la barra "A" de 13,8 kV a través del transformador T1 y se inició la recuperación de los suministros interrumpidos. El interruptor de 13,8 kV del transformador T2 quedo abierto. | 9.16
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-23 04:42 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia se produjo sobrecarga en la línea paralela L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, la cual desconectó, provocando la interrupción de suministros en las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Antuquito, Rosaura, Bellavista y Ticlio, con un total de 28,77 MW. Cabe mencionar que la C.H. Huanchor se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. A las 04:44 h, se conectó la línea L-6532 y procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 28.77
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-23 07:58 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL GENERACIÓN, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual en los usuarios libres de las subestaciones Ñaña, Santa Clara y Huachipa, con un total de 18,00 MW, debido a sobrecarga en las líneas de 60 kV: L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa), L-659 (Huachipa - Industriales) y 656 (Huachipa - Santa Clara). A partir de las 08:00 h, los clientes libres iniciaron el rechazo manual de carga, ejecutando un total de 20,82 MW. A las 18:00 h, se coordinó disminuir la carga interrumpida de 18,00 MW a 10,00 MW. A las 21:00 h, el CCO-COES coordinó con las empresas mencionadas normalizar los suministros interrumpidos. En la hora punta los Agentes reportaron un rechazo ejecutado de 2,91 MW. | 23.73
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. SANTUARIO - SSEE SSEE | 2017-03-23 12:42 | Desconectaron las celdas CL-1020, CL-1041 y CL-1126 de la subestación Santuario de 138 kV, por presencia de una señal externa de 50BF proveniente del grupo G3 de la C.H. Charcani V, de acuerdo a lo informado por REP, titular compartido de las instalaciones. Cabe mencionar que EGASA, titular compartido de las instalaciones no envió su informe al respecto. La línea L-1021 (Santuario - Socabaya) de 138 kV quedo en servicio. Como consecuencia el usuario libre Cementos Yura interrumpió sus suministros con un total de 32,20 MW. A las 13:45 h, CC-REP declaró al CCO-COES disponible las celdas CL-1041 y CL-1020. A las 13:48 h, se conectó la línea L-1041 (Santuario - Yura) de 138 kV y se coordinó con el CC-YUR recuperar toda su carga interrumpida. A las 13:50 h, se conectaron las líneas L-1020 (Santuario - Callalli) y L-1126 (Santuario - Convertidor) de 138 kV. | 32.2
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2017-03-23 15:32 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 kV, cuya a causa no informada por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la Minera Arcata y el pueblo de Caylloma, con un total de 6,49 MW aproximadamente. Asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas San Ignacio (0.56 MW) y San Antonio (0.36 MW). A las 15:36 h, se conectó la línea L-6015 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 15:50 h y 16:01 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas San Antonio y San Ignacio con el SEIN, respectivamente. | 6.49
CONENHUA | L. CALLALLI - ARES - LINEA L-1040 | 2017-03-23 16:05 | Desconectó la línea L-1040 (Callalli - Talta) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S", localizada a 51,99 Km de la S.E. Callalli, originado por descargas atmosféricas en la zona, de acuerdo a lo informado por la empresa Consorcio Energético Huancavelica S.A. (CONENHUA), titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Misapuquio con 3,80 MW y se interrumpió el suministro de la Minera Buenaventura, Cedimin y la población de Orcopampa, con un total de 22,53 MW. A las 16:24 h, el CC-CEH declaró al CCO-COES disponible la línea L-1040. A las 16:27 h, se conectó la línea L-1040. A las 16:28 h, se conectaron las líneas: L-1047 (Talta - Ares) de 138 kV y L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 16:50 h, sincronizó la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 22.53
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-24 07:54 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL GENERACIÓN, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual en los usuarios libres de las subestaciones Ñaña, Santa Clara y Huachipa, con un total de 18,00 MW, debido a la sobrecarga en la línea L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV. A las 08:05 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga, con un total de 20,27 MW. A las 11:30 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control incrementar el rechazo manual de carga a un total de 26,00 MW. A las 11:31 h, los usuarios libres incrementaron el rechazo de carga a 23,31 MW. A las 18:00 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control finalizar el rechazo manual de carga. | 43.58
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2017-03-24 08:45 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por el contacto de un ave con la fase "T" de la estructura E-63. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de la S.E. Pacasmayo, con un total de 3,70 MW. A las 09:03 h, el CC-HID declaró al CCO-COES disponible la línea L-6653. A las 09:50 h, se conectó la línea L-6653 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 3.7
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-03-24 15:47 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV, debido a descarga atmosférica en la zona de Putina, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de Ananea y Huancané, con un total de 9,36 MW. A las 15:52 h, se energizaron las líneas L-6024/L-6025/L- 6026 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 9.36
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-03-24 17:22 | Desconectaron las líneas L-6024/L-6025/L-6026 (Azángaro - Putina - Ananea - Huancané) de 60 kV, debido a descarga atmosférica en la zona de Ananea, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de Ananea y Huancané, con un total de 7,18 MW. A las 17:29 h, se energizaron las líneas L-6024/L-6025/L- 6026 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 7.18
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-25 03:09 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por una falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 8,8 km de la S.E. Nueva Morococha, cuya causa no fue informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la terna paralela L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por sobrecarga, provocando la interrupción de suministros en las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Rosaura, Bellavista, Antuquito, San Mateo y Ticlio, con un total de 29,00 MW. A las 03:11 h, se conectaron las líneas L-6532/L-6533 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos. | 29
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-25 09:08 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL GENERACIÓN, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual en los usuarios libres de las subestaciones Ñaña, Santa Clara y Huachipa, con un total de 15,00 MW, debido a la sobrecarga en la línea L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV. A las 08:00 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga, con un total de 8,24 MW. A las 18:00 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control reducir el rechazo manual de carga a un total de 10 MW. A las 18:00 h, los usuarios libres redujeron su carga a 4,14 MW. A las 22:50 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control finalizar el rechazo manual de carga. | 12.38
STATKRAFT | L. SAN CRISTÓBAL - ANDAYCHAGUA ELC - LINEA L-527 E | 2017-03-25 16:25 | Abrió el interruptor IN-5041 de la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal Nuevo) de 50 kV en la S.E. San Cristóbal Nuevo, por falla bifásica a tierra en las fases "ST" en la línea L-6527 E-F (San Cristóbal Nuevo - Andaychagua) de 50 kV, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por MINERA VOLCAN, titular del interruptor IN-5041. Como consecuencia quedaron desenergizadas la línea L-6539 B-C (San Cristóbal - San Antonio - Kingsmill) de 50 kV, estas líneas normalmente están energizadas en vacío desde la S.E. San Cristóbal por seguridad. Asimismo, se produjo la interrupción de suministros en las subestaciones San Cristóbal, Andaychagua y Andaychagua ELC, con un total de en total 14,86 MW. A las 16:36 h, se cerró el interruptor IN-5041 en la S.E. San Cristóbal y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 14.86
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-03-25 16:51 | Desconectó la línea L-6021 (Azangaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Azángaro. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Antauta, con un total de 0,76 MW. A las 17:27 h, el CC-ELP declaró al CCO-COES disponible la línea L-6021. A las 17:51 h se conectó la línea L-6021 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 0.76
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 2017-03-25 17:00 | Desconectaron las líneas L-2053/L-2054 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV cuando transportaban 336,00 MW medido en Cotaruse, en la línea L-2053 se produjo falla trifásica cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. Mientras, la línea L-2054 desconectó por una falla en el canal de comunicación de los relés, de acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. Asimismo, debido a la configuración de la subestación Cotaruse, se registró la apertura del interruptor IN-2708 (enlace A), quedando la línea L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV, energizada desde la S.E. Campo Armiño. Como consecuencia la Minera Cerro Verde presentó la reducción de 3,20 MW en la S.E. Hidrometalurgia por activación de sus protecciones propias (mínima tensión). También se registró sobrecarga en la línea L-1050 (Quencoro - Combapata) de 138 kV y la tensión en la S.E. Tintaya disminuyó hasta 128 kV. La tensión en la zona se reguló desde las subestaciones Abancay Nueva, Socabaya y Puno. A las 17:05 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SAI subir a plena generación la TG4 de Puerto Bravo. A las 17:25 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar toda la carga en la S.E. Hidrometalurgia. A las 17:40 h y 17:44 h, se conectaron las líneas L-2053 y L-2054, respectivamente. Durante la conexión de la línea L-2053 Minera Cerro Verde, nuevamente, redujo 3,20 MW. A las 17:47 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar toda la carga reducida. | 3.2
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-25 23:43 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 8,5 km de la S.E. Nueva Morococha. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Ticlio. Como consecuencia la terna paralela L-6533 se desconectó por sobrecarga y se produjo la interrupción de suministros en las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Antuquito Rosaura, Bellavista y Ticlio, con un total de 30,70 MW. A las 23:45 h, se conectaron las líneas L-6532/L-6533 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 30.74

## 30. Anexos_Eventos (6)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. MACHUPICCHU - SANTA MARIA - URPIPATA - LINEA L-6002 | 2017-03-26 01:09 | Desconectó la línea L-6002 (Machupicchu - Santa María - Urpipata) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por ELECTROSURESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en el sector de Chahuares. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Santa Teresa, Santa María, Urpipata y Chahuares con un total de 3,73 MW. A la 01:13 h, se conectó la línea L-6002, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.73
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - ABANCAY NUEVA - LINEA L-2060 | 2017-03-26 11:53 | Desconectó la línea L-2060 (Cotaruse Ampliación - Nueva Abancay) de 220 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "R" y "S", localizada a 122,80 km de la S.E. Cotaruse. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Los usuarios libres Minera las Bambas e INCASA redujeron su carga de 130,00 MW a 31,00 MW y de 24,63 MW a 17,13 MW, respectivamente. A las 11:55 h y 11:57 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM y CC-CAC recuperar sus cargas reducidas, respectivamente. A las 12:06 h, se conectó la línea L-2060 (Cotaruse Ampliación -Nueva Abancay) de 220 kV. |  | 106.5
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-03-26 16:07 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, cuya causa no fue informada por ELECTROSURESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente (51) fase "R". Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani en 3,07 MW, aproximadamente. A las 16:11 h, se conectó la línea L-6001, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.07
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2017-03-27 07:38 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre) de 66 kV, por falla monofásica en la fase "R", localizada a 49,2 km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a contacto de ave con la línea en la estructura N° 161, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia quedo fuera de servicio las líneas L-6671 (09 de Octubre - Huarmey) y L-6688 (09 de Octubre - Antamina) de 66 kV, provocando la interrupción de suministro de la S.E. Puerto Antamina con 2,32 MW. Cabe resaltar que la carga de la S.E. Huarmey estaba alimentada por grupos electrógenos de forma aislada. A las 08:06 h, se conectó la línea L-6655/L-6671 (Paramonga Nueva - 9 de Octubre - Huarmey) y la línea L-6688 (9 de Octubre - Puerto Antamina) de 66 kV, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.32
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-27 08:18 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 20,00 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) y L-656 (SE Huachipa - SE Santa Clara) de 60 kV. A las 14:04 h, el CCO-COES coordinó incrementar el rechazo manual de carga a un total de 25,00 MW. A las 18:00 h, el CCO-COES coordinó con los Agentes involucrados reducir el rechazo manual de carga a un total de 15,00 MW. A las 21:55 h, el CCO-COES coordinó con los Agentes involucrados recuperar el 100% de la carga rechazada. | 25
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-28 07:42 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 30,00 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) y L-656 (SE Huachipa - SE Santa Clara) de 60 kV. A las 08:01 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga y rechazaron un total de 29,54 MW. A las 18:10 h, el CCO-COES coordinó con los Agentes involucrados reducir el rechazo manual de carga a un total de 15,00 MW. A las 18:10 h, los usuarios libres redujeron el rechazo de carga a 7,42 MW. A las 21:42 h, el CCO-COES coordinó con los Agentes involucrados recuperar el 100% de la carga rechazada. | 36.96
TRANSMANTARO | L. COTARUSE - SOCABAYA - LINEA L-2053 | 2017-03-28 11:30 | Desconectaron las líneas L-2053/L-2054 (Cotaruse - Socabaya) de 220 kV por falla en el enlace del sistema de comunicación de sus sistema de protección, ambas líneas registraron actuación de su protección 87L, fases RST, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas. Asimismo, debido a la configuración de la subestación Cotaruse, se registró la apertura del interruptor IN-2708 (enlace A), quedando la línea L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV, energizada desde la S.E. Campo Armiño. Como consecuencia la Minera Cerro Verde redujo su carga en 2,50 MW en la S.E. Hidrometalurgia por activación de sus protecciones propias. Asimismo, se sobrecargó la línea L-1050 (Quencoro - Combapata) de 138 kV y la tensión en la S.E. Tintaya disminuyó hasta 127 kV. La tensión en la zona se reguló desde las subestaciones Abancay Nueva y Socabaya. A las 11:32 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ENG subir a máxima generación la unidad TV21 de la C.T. Ilo 2. A las 11:33 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SAI arrancar la unidad TG4 de la C.T. Puerto Bravo. A las 11:47 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar toda la carga en la S.E. Hidrometalurgia. A las 11:36 h, el CC-TRM declaró al CCO-COES disponible las líneas L-2053/L-2054. A las 11:38 h, se energizó la línea L-2053 desde la S.E. Socabaya, seguidamente se procedió a conectar esta línea en el extremo de la S.E. Cotaruse, con resultado negativo, debido a que la diferencia angular era 52°. A las 11:47 h, se coordinó arrancar la unidad TG1 de la C.T. Ilo 1 para reducir la diferencial angular. A las 11:47 h, desconectó la línea L-1050 (Quencoro - Combapata) de 138 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a probables de descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por REP, titular del equipo. A partir de la desconexión de la línea L-1050 la diferencia angular en la S.E. Cotaruse incrementó hasta 74°. A las 11:58 h, se coordinó arrancar la unidad TG2 de la C.T. Puerto Bravo. A las 12:33 h y 12:40 h, se conectaron las líneas L-2053 y L-2054, respectivamente. A las 12:45 h, se cerró el interruptor IN-2708. | 2.5
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. COMBAPATA - QUENCORO - LINEA L-1050 | 2017-03-28 11:47 | Se produjo recierre no exitoso de la línea L-1050 (Quencoro - Combapata) de 138 kV , debido a una falla monofásica a tierra en la fase "T", ubicada a 27 km de la S.E. Quencoro, ocasionada por probables descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia el usuario libre INCASAC redujo su carga en 6,60 MW. A las 11:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ICA recuperar la carga reducida. A las 12:37 h, se conectó la línea L-1050. |  | 6.6
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-29 07:56 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 30,00 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV y L-656 (Huachipa - Santa Clara) de 60 kV. A las 07:48 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 29,54 MW. A las 18:10 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres disminuir el rechazo manual de carga a un total de 18,00 MW. A las 18:11 h, los usuarios libres redujeron el rechazo de carga a 7,42 MW. A las 21:41 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control finalizar el rechazo manual de carga. | 36.96
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2017-03-29 14:21 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "ST", debido a caída de conductor en la estructura N° 28 de la línea, originada por deterioro. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Nepeña, Casma y San Jacinto, con un total de 8,03 MW. A las 17:05 h, se energizó la línea L-1112 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.03
ELECTRO UCAYALI | L. YARINACOCHA - CIUD. PUCALLPA - LINEA L-6673 | 2017-03-29 16:56 | Desconectó la línea L-6673 (Yarinacocha - Pucallpa EUC) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", debido al contacto de una retroexcavadora con conductor de la línea, de acuerdo a lo informado por Electro Ucayali, titular de la línea. Asimismo, se registró la desconexión de la línea L-6475 (Pucallpa ISA - Pucallpa EUC) de 60 kV. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Pucallpa, con un total de 30,90 MW. A las 16:59 h, se conectó la línea L-6673 (Yarinacocha - Pucallpa) de 60 kV y se inició el restablecimiento de la carga interrumpida. A las 17:06 h, se conectó la línea L-6475. | 30.9
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. HUACHO - HUALMAY - LINEA L-685 | 2017-03-29 18:14 | Desconectó la línea L-6685 (Huacho - Hualmay) de 66 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "RS, debido a la caída de poste (E-50) de la línea, originada por choque de cambión, según lo informado por Enel Distribución, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Hualmay con un total de 22.9 MW. La línea L-6685 quedo indisponible para su mantenimiento correctivo. A las 18:18 h, el CC-EDN conectó la línea L-693 (Supe - Hualmay) de 66 kV e inició la normalización del suministro interrumpido de Hualmay desde la S.E. Paramonga Nueva, sin coordinación con el CCO-COES. A las 18:20 h, CC-EDN informa el evento al CCO-COES. El 30.03.2017 a las 12:22 h, se conectó la línea L-6685, luego de su mantenimiento correctivo. | 22.9
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PARAMONGA NUEVA - TRAFO3D T113-261 | 2017-03-29 18:27 | Desconectó el transformador T113-261 de 30/30/10 MVA y 220/66 kV de la S.E. Paramonga Nueva por sobrecarga (actuó la protección 50/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de Supe, Hualmay y Puerto Antamina con un total de 36,20 MW. Previamente, a las 18:18 h, el CC-EDN conectó la línea L-693 (Supe - Hualmay) de 66 kV, sin coordinación con el COES, para recuperar el suministro interrumpido de la S.E. Hualmay, al desconectar su línea L-685 (Huacho - Hualmay) de 66 kV por falla. A las 18:21 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EDN no recuperar más carga por la línea L-694 (Paramonga Nueva - Supe) de 66 kV, para evitar sobrecargar el transformador T113-261 de 220/66 kV y 30 MVA que estaba con una potencia de 30,08 MVA. A las 18:24 h, se presentó 17,80% de sobrecarga en el transformador T113-261 con 35,34 MVA, debido al incremento de carga de ENEL DISTRIBUCIÓN en la S.E. Hualmay (Huacho), sin autorización del COES. Por tal motivo, el COES coordinó con el CC-EDN, el rechazo manual de 5 MW en la S.E. Hualmay por sobrecarga del T113-261. A las 18:26 h, se presentó 26,70% de sobrecarga en el transformador T113-261 con 38,01 MVA, debido al incremento de carga de ENEL DISTRIBUCIÓN en la S.E. Hualmay (Huacho), sin autorización del COES, por tal motivo se coordinó con el CC-EDN rechazo manual de 7 MW en la S.E. Hualmay para reducir la sobrecarga del transformador T113-261. A las 18:27 h, desconectó el transformador T113-261 con 32,20% de sobrecarga (39,50 MVA) por actuación de su protección de sobrecorriente (50/51 N), según lo informado por REP, titular del transformador. A las 18:29 h, el CC-REP en coordinación con el COES energizó el transformador T113-261. A las 18:30 h, se energizó la barra de 66 kV de la S.E. Paramonga Nueva. A las 18:31 h, se conectó la línea L-694 (Paramonga Nueva - Supe) de 66 kV y el CCO-COES coordinó con el CC-EDN la recuperación total del suministro interrumpido de la S.E. Supe. A las 18:34 h, el COES coordinó con el CC-EDN recuperar 5 MW de la S.E. Hualmay. A las 18:35 h, se conectó la línea L-693 (Supe - Hualmay) de 66 kV y se continuó la recuperación parcial de carga de la S.E. Hualmay. A las 18:35 h, se conectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 kV y se inició la recuperación del suministro interrumpido de la S.E. Puerto Antamina. | 36.2
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-30 08:40 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 31,10 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV y L-656 (Huachipa - Santa Clara) de 60 kV. A las 08:20 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 22,84 MW. A las 17:55 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres disminuir el rechazo manual de carga a un total de 20,00 MW. A las 17:56 h, los usuarios libres redujeron el rechazo de carga a 10,97 MW. A las 21:44 h, el CCO-COES coordinó con los centros de control de las empresas en mención finalizar el rechazo manual de carga. | 33.81

## 31. Anexos_Eventos (7)
LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. PARAMONGA NUEVA - TRAFO3D T113-261 | 2017-03-30 09:47 | Se presentó sobrecarga en el transformador T113-261 de 30/30/10 MVA y 220/66/10 kV de la S.E. Paramonga Nueva. La sobrecarga se debió al traslado de carga de la S.E. Hualmay a la línea L-693 (Supe - Hualmay) de 66 KV, por indisponibilidad de la línea L-685 (Huacho - Hualmay) de 66 KV por falla. Por tal motivo, el CCO-COES coordinó las empresas ENEL DISTRIBUCIÓN, ENGIE y SAN GABAN el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones de Supe, Hualmay y Puerto Antamina, con un total 5,00 MW. A las 10:04 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 4,75 MW. 11:14 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres y sus suministradores incrementar el rechazo manual de carga a un total de 11,65 MW. A las 11:30 h, los usuarios libres incrementaron el rechazo de carga a 11,35 MW. A las 12:10 h, el CC-EDN declaró al CCO-COES disponible la línea L-6658, luego de culminar su mantenimiento correctivo. A las 12:22 h, se conectó la línea L-6658 desde la S.E. Huacho y se coordinó recuperar toda la carga rechazada | 16.1
HIDRANDINA | L. HUARAZ - TICAPAMPA - LINEA L-6681 | 2017-03-30 13:48 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 66 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) fase "R". El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 32,70 km de la S.E. Huaraz. Cabe resaltar que la C.H. Pariac se encontraba fuera de servicio. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con 6,30 MW. A las 13:54 h, se conecta la línea L-6681, con lo cual se inicia la normalización del suministro interrumpido. | 6.3
MINERA ARES | L. CALLALLI - CAYLLOMA - LINEA L-6015 | 2017-03-30 16:27 | Desconectó la línea L-6015 (Callalli - Caylloma) de 66 KV, por falla bifásica a tierra en las fases "ST", el cual evoluciono a falla trifásica, cuya causa no fue informada por Minera Ares, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las subestaciones Caylloma y Ares, con un total de 7.56 MW, aproximadamente. Asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas San Ignacio y San Antonio cuando generaban un total de 0,91 MW. A las 16:28 h, el CC-ARE declaró al CCO-COES disponible la línea L-6015. A las 16:30 h, se energizó la línea L-6015 desde la S.E. Callalli con lo cual se coordinó con los CC-SEA y CC-ARE restablecer la totalidad de sus suministros interrumpidos. A las 16:58 h y 17:06 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas San Ignacio y San Antonio, respectivamente. | 7.56
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2017-03-31 03:31 | Desconectó la línea L-6532 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla monofásica a tierra en la fase "R", localizada a 8,8 km de la S.E. Nueva Morococha, cuya causa no fue informado por STATKRAFT, titular de la línea. Como consecuencia la terna paralela L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV desconectó por sobrecarga y se produjo la interrupción de suministros en las subestaciones Casapalca Norte, Carlos Francisco, Antuquito Rosaura, Bellavista y Ticlio con un total de 26,97 MW. A las 05:29 h, se conectaron las líneas L-6532/L-6533 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 26.97
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-03-31 07:28 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "ST", localizada a 59,89 km de la S.E. Puno, debido a condiciones climáticas adversas (nevada), de acuerdo a lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la Minera Aruntani, con un total de 4,79 MW, aproximadamente. A las 07:31 h, el CC-ARU declaró al CCO-COES la disponibilidad de la línea L-6007. A las 07:35 h, se energizó la línea L-6007 y se procedió a restablecer la carga interrumpida. | 4.79
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-03-31 07:52 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla bifásica a tierra en las fases "ST", localizada a 59,29 km de la S.E. Puno, debido a condiciones climáticas adversas (nevada), de acuerdo a lo informado por Minera Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la Minera Aruntani, con un total de 2,26 MW, aproximadamente. A las 11:02 h, se energizó la línea L-6007. A las 11:30 h, Minera Aruntani procedió a tomar carga. | 2.26
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-03-31 08:03 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, ELECTROPERÚ, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ENEL, STATKRAFT y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 35,00 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV y L-656 (Huachipa - Santa Clara) de 60 kV. A las 08:00 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 38,21 MW. A las 11: 00 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres mantener el rechazo de carga programado. A las 17:59 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres disminuir el rechazo manual de carga a un total de 18,00 MW. A las 18:00 h, los usuarios libres redujeron el rechazo de carga a 9,73 MW. A las 20:21 h, el CCO-COES coordinó con los centros de control de las empresas en mención finalizar el rechazo manual de carga. | 67.81
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2017-03-31 08:05 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S", localizada a 5,10 km de la S.E. Poechos, cuya causa no fue informada por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la C.H. Poechos 1 cuando generaba 14,40 MW y se interrumpió todo el suministro de la S.E. Poechos, con un total de 1,40MW. A las 09:04 h, se conectó la línea L-6668 y se recuperó el suministro interrumpido. A las 10:49 h y 12:02 h, sincronizaron los grupos G1 y G2 de la C.H. de Poechos 1 con el SEIN, respectivamente. | 1.4
LUZ DEL SUR | S.E. BALNEARIOS - TRAFO3D TR-3 | 2017-03-31 10:33 | A las 10:33 h, abrió el interruptor lado 60 kV del transformador TR-3 de 203 MVA y 220/60 kV de la S.E. Balnearios, por activación de su protección de baja presión de gas SF6, según informe de Luz del Sur, titular del transformador. Como consecuencia desconectó la barra 2 de 60 kV y el SVC de la S.E. Balnearios; además, desconectaron las líneas de 60 kV, L-663 (Balnearios - Limatambo), L-6068 (Balnearios - Salamanca) y L-637/L-638 (Balnearios - Barranco) en el extremo opuesto a Balnearios, por la activación de su protección dirección a tierra. Asimismo, se interrumpió la carga de las subestaciones Barranco, San Isidro, Salamanca y Limatambo, con un total de 135,53 MW. A las 10:59 h, se energizó la barra 2 de 60 kV de la SE. Balnearios, a través del cierre del interruptor de acoplamiento de barras 60 kV de la S.E. Balnearios. A las 11:03 h, se conectaron las líneas L-637/L-638 y se recuperó la carga de Barranco. A las 11:05 h, se conectó la línea L-663. A las 11:07 h, se conectó el SVC de Balnearios. A las 12:46 h, se conectó la línea L-6068. A las 15:57 h, se conectó el transformador TR3. | 135.53
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-03-31 13:10 | Desconectaron las líneas L-6024/6025/6026 (Azángaro - Putina - Huancané - Ananea) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Huancané. Como consecuencia se interrumpió los suministros de las subestaciones de Huancané y Ananea con un total de 6,92 MW. A las 13:19 h, se energizaron las líneas L-6024/6025/6026 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 6.92
STATKRAFT | L. SAN CRISTÓBAL - ANDAYCHAGUA ELC - LINEA L-527 E | 2017-03-31 15:49 | Abrió el interruptor IN-5041 de la línea L-6545 (Pomacocha - San Cristóbal Nuevo) de 50 kV en la S.E. San Cristóbal Nuevo, por falla bifásica a tierra en las fases "ST" en la línea L-6539 B-C (San Cristóbal - King Smill) de 50 kV, debido al acercamiento entre conductores, originado por la caída de roca en la base de la estructura N°51 de la línea L-6539 B-C, según lo informado por Minera Volcan, titular del interruptor IN-5041. Normalmente la línea L-6539 B-C están energizadas en vacío desde la S.E. San Cristóbal por seguridad. Como consecuencia quedaron desenergizada la línea L-6527 E-F (San Cristóbal - Andaychagua) de 50 kV y se interrumpió los suministros en las subestaciones San Cristóbal, Andaychagua y Andaychagua ELC, con un total de en total 15,30 MW. A las 16:04 h, se cerró el interruptor IN-5041 en la S.E. San Cristóbal y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 15.3

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionAnual