## 1.Portada
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
MAYO 2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 1.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 1.2. Retiro de Operación Comercial | 2
2. MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN DEL SEIN (GWh)
| 1.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 1.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 1.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 1.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 1.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| 1.1. Máxima demanda Por tipo de generación | 8
| 1.2. Participación por Empresas Integrantes | 9
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 1.1. Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| 1.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 1.3. Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| 1.4. Evolución de los caudales | 12
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| 5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio Mensual (US$/MWh) | 14
6. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 6.1. Por Área Operativa | 15
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 16
7.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER
Anexos
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 17
II. MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 19
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 22

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-05-01
[6 empty] | Mes: | Mayo | mayo
[6 empty] | # Mes: | 5
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 31
MAYO 2017
[6 empty] | 2017-05-01 | 2016-05-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 2689.0245 | 1801.5842 | 49.26 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 1366.0536 | 2101.323 | -34.99 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 93.0126 | 107.5687 | -13.53 |  | menor
[5 empty] | Solar | 15.975 | 19.064 | -16.2 |  | menor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 4164.07 | 4029.54 | 3.34 | 134.53 | un aumento de
%Participación
Producción de energía de mayo 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 29.62
El total de la producción de energía mensual de mayo 2017 fue de 4164,07GWh, lo que representa un aumento de 134,53GWh (3,34%) en comparación a la producción de mayo 2016. |  |  |  |  | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 0.54
[5 empty] | Diesel | 1.69
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de mayo 2017 fue de 2689,02 GWh (49,26% mayor al registrado durante mayo del año 2016). |  |  |  | Residual | 0.59
[5 empty] | Carbón | 0.06
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de mayo 2017 fue de 1366,05 GWh, 34,99% menor al registrado durante mayo del año 2016.La participación del gas natural de Camisea fue de 29,62%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,54%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 1,69%, 0,59%, 0,06%, 0,1%, 0,21% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.1
[5 empty] | Bagazo | 0.21
|  |  | Mayo 2017 | Mayo 2016
[6 empty] | 2017 | 216
[5 empty] | Hidro | 2689.0245 | 1801.5842 | 64.58% | 44.71%
[5 empty] | Gas Natural | 1256.0516 | 1957.7081 | 30.16% | 48.58%
[5 empty] | Eólico | 93.0126 | 107.5687 | 2.234% | 2.67%
[5 empty] | Carbón | 2.3336 | 63.3715 | 0.05604% | 1.573%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 94.5801 | 68.9764 | 2.271% | 1.712%
[5 empty] | Solar | 15.975 | 19.064 | 0.3836% | 0.4731%
[5 empty] | Bagazo | 8.878 | 7.8877 | 0.2132% | 0.1957%
|  | Total = 4164,07 GWh |  | Total = 4029,54 GWh | Biogás | 4.2103 | 3.3793 | 0.1011% | 0.08386%
[6 empty] | 4164.0657 | 4029.5399
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A MAYO 2017)
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 es de 54,90 MW de potencia efectiva y 55,5 MW de capacidad instalada.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Potrero | G1 ; G2 | 10 | 19.9 | 20.456 | 29.04.2017
Total | [6 empty] | 54.9 | 55.456
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo enero - mayo del año 2017
Nota: El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
[10 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica | 19.9 | 36.25%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 63.75%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 54.9 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | DIESEL2 | VIENTO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | Francis | 19.9 |  |  |  | 19.9
[10 empty] | Turbina a Gas |  |  |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL | 19.9 | 0 | 0 | 35 | 54.9
Gráfico 1: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a mayo 2017 (MW)
1.2 RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. ILO 1 | CATKATO | 4.16 | 3.14 | 3.14 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. ILO 1 | TG2 | 13.8 | 42.2 | 29.8 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. ILO 1 | TV3 | 13.8 | 66 | 36.9 | 17.04.2017
Total | [6 empty] | 149.04 | 103.32
Cuadro N° 2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo enero - mayo del año 2017
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICO | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A MAYO 2016 (MW) | 3932.9 | 6689.24 | 96 | 243.16 | 10961.3
| POTENCIA INSTALADA A MAYO 2017 (MW) | 4968.04 | 7373.58 | 96 | 243.16 | 12680.78
| VARIACIÓN (%) | 26.32% | 10.23% | 0% | 0% | 15.69%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN mayo 2016 y mayo 2017
Gráfico N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN mayo 2016 y mayo 2017

## 5. MatrizGeneraciónSEIN (1)
2.MATRIZ ELÉCTRICA DE GENERACIÓN EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a mayo | [9 empty] | <31 | <19 | <7
| 2017-03-04 | 2017-04-03 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-03-04 | 2017-04-03 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidroeléctrica | 2500.0956 | 2575.6931 | 2689.0245 | 1801.5842 | 49.26% | 13225.1682 | 10838.3785 | 22.02% | 10154.398 | 6.736% | AGUA | 2397.0937 | 2485.3478 | 2585.5374 | 1732.916 | 12688.3725 | 10395.3382 | 9649.7643
Termoeléctrica | 1573.4713 | 1275.9863 | 1366.0536 | 2101.323 | -34.99% | 6726.401 | 8790.368 | -23.48% | 7661.9489 | 14.73% | CA | 77.554 | 61.6192 | 2.3336 | 63.3715 | 291.1346 | 249.3028 | 23.5717
Eólica | 72.431 | 92.9672 | 93.0126 | 107.5687 | -13.53% | 374.9623 | 367.6199 | 1.997% | 233.8483 | 57.2% | D2 | 38.2206 | 7.8534 | 70.1888 | 61.529 | 223.0304 | 318.6967 | 14.5704 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 18.5135 | 19.0885 | 15.975 | 19.064 | -16.2% | 89.4132 | 100.0134 | -10.6% | 92.337 | 8.313% | GN AGUAYTÍA | 37.7341 | 3.133e-10 | 1.5478 | 30.6115 | 41.3722 | 216.0656 | 143.4677 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 4164.5114 | 3963.7352 | 4164.0657 | 4029.5399 | 3.338% | 20415.9447 | 20096.3798 | 1.59% | 18142.5322 | 10.77% | GN CAMISEA | 1376.2697 | 1171.9031 | 1233.4118 | 1868.4424 | 5931.8336 | 7590.8535 | 7176.1533 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | GN MALACAS | 31.8836 | 26.5331 | 21.092 | 46.1073 | 131.6427 | 223.7166 | 185.6904 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 10.2521 | 2.2991 | 0 | 2.5945 | -100% | 12.9532 | 2.5945 | 399.3% | 0.45898 | 465.3% | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 12.5469 | 9.7034 | 51.544 | 63.7911 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% |  | #VALUE! | AGUA RER | 103.0019 | 90.3453 | 103.4871 | 68.6682 | 536.7957 | 443.0403 | 504.6337 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 10.2521 | 2.2991 | 0 | 2.5945 |  | 12.9532 | -35.2871 |  | #VALUE! |  | BIOGAS | 3.2537 | 2.8658 | 4.2103 | 3.3793 | 16.7082 | 21.0762 | 11.8509 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | BAGAZO | 5.2431 | 4.3071 | 8.878 | 7.8877 | 31.2585 | 38.1656 | 35.5306 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
[11 empty] | SOLAR | 18.5135 | 19.0885 | 15.975 | 19.064 | 89.4132 | 100.0134 | 92.337 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | EOLICO | 72.431 | 92.9672 | 93.0126 | 107.5687 | 374.9623 | 367.6199 | 233.8483 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | R500 | 3.2244 | 0.90457 | 24.3913 | 7.4474 | 49.4677 | 78.3298 | 6.8833 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | R6 | 0.088104 | 0 | 0 | 0 | 0.24964 | 2.6171 | 0.43953 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[12 empty] | 4164.5114 | 3963.7352 | 4164.0657 | 4029.5399 | 20415.9447 | 20096.3798 | 18142.5322 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 10.2521 | 2.2991 | 0 | 2.5945 | 12.9532 | 2.5945 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.17
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 3.0678 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2097016.0884 | 4888.4675 | 37219.9554 | 42722.673 | 1503805.021 | 42562.75 | 5634.2967 | 95203.9618 | 4526.1028 | 7426.4343 | 18769.8727 | 44491.4677 | 28687.2139 | 358.6412 | 3933312.9464 | 0 | 19888.104
[19 empty] | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.323
[19 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 0 | 0
[19 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 2594.4566 | 0
[19 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[19 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 1548484.4894 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 39288.6856 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4432 | 3025.9053 | 0
[19 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[19 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[19 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[19 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[19 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[19 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[19 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[19 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.738 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.721 | 31883.5649 | 0 | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4401 | 10252.088 | 0
[19 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 2485347.8271 | 61619.2381 | 7853.4422 | 3.133e-07 | 1171903.0569 | 26533.1395 | 0 | 90345.275 | 2865.7664 | 4307.1129 | 19088.5368 | 92967.2027 | 904.5665 | 0 | 3963735.1641 | 2299.139 | 0
[19 empty] | 30 | 2017 | MAYO | 2585537.365 | 2333.6 | 70188.79 | 1547.8183 | 1233411.785 | 21092.01 | 0 | 103487.09 | 4210.32 | 8877.976 | 15975 | 93012.6 | 24391.31 | 0 | 4164065.6643 | 0 | 0
[19 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 32 | 2017 | JULIO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | [14 empty] | 0
[19 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [14 empty] | 0
[19 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [14 empty] | 0
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - mayo

## 6. MatrizGeneraciónSEIN (2)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a mayo
| 2017-03-02 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-03-04 | 2017-04-03 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidro | 2500.0956 | 2575.6931 | 2689.0245 | 1801.5842 | 49.26% | 13225.1682 | 10838.3785 | 22.02% | 10154.398 | 6.736% | Hidro | 2500.0956 | 2575.6931 | 2689.0245 | 1801.5842 | 13225.1682 | 10838.3785 | 10154.398
Gas Natural de Camisea | 1376.2697 | 1171.9031 | 1233.4118 | 1868.4424 | -33.99% | 5931.8336 | 7590.8535 | -21.86% | 7176.1533 | 5.779% | Gas Natural de Camisea | 1376.2697 | 1171.9031 | 1233.4118 | 1868.4424 | 5931.8336 | 7590.8535 | 7176.1533
Gas Natural de Aguaytía | 37.7341 | 3.133e-10 | 1.5478 | 30.6115 | -94.94% | 41.3722 | 216.0656 | -80.85% | 143.4677 | 50.6% | Gas Natural de Aguaytía | 37.7341 | 3.133e-10 | 1.5478 | 30.6115 | 41.3722 | 216.0656 | 143.4677
Gas Natural de Malacas | 31.8836 | 26.5331 | 21.092 | 46.1073 | -54.25% | 131.6427 | 223.7166 | -41.16% | 185.6904 | 20.48% | Gas Natural de Malacas | 31.8836 | 26.5331 | 21.092 | 46.1073 | 131.6427 | 223.7166 | 185.6904
Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 12.5469 | -100% | 9.7034 | 51.544 | -81.17% | 63.7911 | -19.2% | Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 12.5469 | 9.7034 | 51.544 | 63.7911
Carbón | 77.554 | 61.6192 | 2.3336 | 63.3715 | -96.32% | 291.1346 | 249.3028 | 16.78% | 23.5717 | 957.6% | Carbón | 77.554 | 61.6192 | 2.3336 | 63.3715 | 291.1346 | 249.3028 | 23.5717
Residual 500 | 3.2244 | 0.90457 | 24.3913 | 7.4474 | 227.5% | 49.4677 | 78.3298 | -36.85% | 6.8833 | 1038% | Residual 500 | 3.2244 | 0.90457 | 24.3913 | 7.4474 | 49.4677 | 78.3298 | 6.8833
Residual 6 | 0.088104 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24964 | 2.6171 | -90.46% | 0.43953 | 495.4% | Residual 6 | 0.088104 | 0 | 0 | 0 | 0.24964 | 2.6171 | 0.43953
Diesel 2 | 38.2206 | 7.8534 | 70.1888 | 61.529 | 14.07% | 223.0304 | 318.6967 | -30.02% | 14.5704 | 2087% | Diesel 2 | 38.2206 | 7.8534 | 70.1888 | 61.529 | 223.0304 | 318.6967 | 14.5704
Bagazo | 5.2431 | 4.3071 | 8.878 | 7.8877 | 12.55% | 31.2585 | 38.1656 | -18.1% |  | #VALUE! | Bagazo | 5.2431 | 4.3071 | 8.878 | 7.8877 | 31.2585 | 38.1656 | 35.5306
Biogás | 3.2537 | 2.8658 | 4.2103 | 3.3793 | 24.59% | 16.7082 | 21.0762 | -20.72% | 11.8509 | 77.85% | Biogás | 3.2537 | 2.8658 | 4.2103 | 3.3793 | 16.7082 | 21.0762 | 11.8509
Solar | 18.5135 | 19.0885 | 15.975 | 19.064 | -16.2% | 89.4132 | 100.0134 | -10.6% | 92.337 | 8.313% | Solar | 18.5135 | 19.0885 | 15.975 | 19.064 | 89.4132 | 100.0134 | 92.337
Eólico | 72.431 | 92.9672 | 93.0126 | 107.5687 | -13.53% | 374.9623 | 367.6199 | 1.997% | 233.8483 | 57.2% | Eólico | 72.431 | 92.9672 | 93.0126 | 107.5687 | 374.9623 | 367.6199 | 233.8483
Producción Total del SEIN | 4164.5114 | 3963.7352 | 4164.0657 | 4029.5399 | 3.338% | 20415.9447 | 20096.3798 | 1.59% | 18107.0016 | 10.99% |  | 4164.5114 | 3963.7352 | 4164.0657 | 4029.5399 | 20415.9447 | 20096.3798 | 18142.5322
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 10.2521 | 2.2991 | 0 | 2.5945 | 12.9532 | 2.5945 | 0.45898
Importación | 10.2521 | 2.2991 | 0 | 2.5945 | -100% | 12.9532 | 2.5945 | 399.3% | 0.45898 | 465.3% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 3.0678
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% |  | #VALUE!
Intercambios Internacionales | 10.2521 | 2.2991 | 0 | 2.5945 |  | 12.9532 | -35.2871 |  | #VALUE!
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - mayo

## 7. MatrizGeneraciónSEIN (3)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a mayo
| 2017-03-02 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[13 empty] | 2017-03-04 | 2017-04-03 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | 2017 | 2016 | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Hidroeléctrica | 103.0019 | 90.3453 | 103.4871 | 68.6682 | 50.71% | 536.7957 | 443.0403 | 21.16% | 504.6337 | -12.21% | 2.629% | Hidroeléctrica | 103.0019 | 90.3453 | 103.4871 | 68.6682 | 536.7957 | 443.0403 | 504.6337 | 2.629%
Eólica | 72.431 | 92.9672 | 93.0126 | 107.5687 | -13.53% | 374.9623 | 367.6199 | 1.997% | 233.8483 | 57.2% | 1.837% | Eólico | 72.431 | 92.9672 | 93.0126 | 107.5687 | 374.9623 | 367.6199 | 233.8483 | 1.837%
Solar | 18.5135 | 19.0885 | 15.975 | 19.064 | -16.2% | 89.4132 | 100.0134 | -10.6% | 92.337 | 8.313% | 0.438% | Solar | 18.5135 | 19.0885 | 15.975 | 19.064 | 89.4132 | 100.0134 | 92.337 | 0.438%
Bagazo | 5.2431 | 4.3071 | 8.878 | 7.8877 | 12.55% | 31.2585 | 38.1656 | -18.1% | 35.5306 | 7.416% | 0.1531% | Bagazo | 5.2431 | 4.3071 | 8.878 | 7.8877 | 31.2585 | 38.1656 | 35.5306 | 0.1531%
Biogás | 3.2537 | 2.8658 | 4.2103 | 3.3793 | 24.59% | 16.7082 | 21.0762 | -20.72% | 11.8509 | 77.85% | 0.08184% | Biogás | 3.2537 | 2.8658 | 4.2103 | 3.3793 | 16.7082 | 21.0762 | 11.8509 | 0.08184%
Producción Total RER (*) | 202.4432 | 209.5739 | 225.563 | 206.568 | 9.196% | 1049.138 | 969.9154 | 8.168% | 878.2004 | 10.44% |  |  | 202.4432 | 209.5739 | 225.563 | 206.568 | 1049.138 | 969.9154 | 878.2004 | 5.139%
Participación RER en el SEIN (%) | 4.861% | 5.287% | 5.417% | 5.126% |  | 5.139% | 4.826% |  | 4.841% |  |  | Producción Total del SEIN | 4164.5114 | 3963.7352 | 4164.0657 | 4029.5399 | 20415.9447 | 20096.3798 | 18142.5322 | 100%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [16 empty] | 19366.8067
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - mayo de los años 2015, 2016 y 2017 .
Gráfico N° 6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a mayo 2017

## 8. FP RER
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | TIPO | Potencia efectiva al 31/05/2017 (MW) | MAYO 2017 |  | MAYO 2016 |  | ACUMULADO AL 31/05/2017 |  | ACUMULADO AL 31/05/2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  |  | 2017 | 2016
LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 19.1995 | 14.1772 | 0.99249 | 9.5336 | 0.66741 | 64.6287 | 0.92885 | 57.3265 | 0.81848 | Hidroeléctrica | RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.9833 | 0.85639 | LAS PIZARRAS
RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 19.966 | 14.068 | 0.94704 | 6.7816 | 0.45653 | 71.1486 | 0.9833 | 62.3759 | 0.85639 |  | CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.96615 | 0.97842 | RUNATULLO III
RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 19.967 | 10.9891 | 0.73974 | 4.8581 | 0.32702 | 60.6703 | 0.83845 | 54.8069 | 0.75243 |  | PÍAS | Hidroeléctrica | 0.94557 | 0.83746 | RUNATULLO II
POTRERO | Hidroeléctrica | 19.9 | 9.3127 | 0.629 |  |  | 9.3433 | 0.59282 |  |  |  | LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.92885 | 0.81848 | POTRERO
PÍAS | Hidroeléctrica | 11.993 | 8.8477 | 0.99159 | 6.9508 | 0.77899 | 41.0968 | 0.94557 | 36.6392 | 0.83746 |  | CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.85628 | 0.83377 | PÍAS
CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 9.983 | 7.3791 | 0.99351 | 7.3051 | 0.98353 | 34.9536 | 0.96615 | 35.6321 | 0.97842 |  | RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.83845 | 0.75243 | CARHUAQUERO IV
POECHOS II | Hidroeléctrica | 10.003 | 6.366 | 0.85539 | 6.9354 | 0.9319 | 11.1396 | 0.30729 | 24.7025 | 0.67695 |  | RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.82316 | 0.82611 | POECHOS II
HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 10.052 | 5.2096 | 0.69659 | 2.6058 | 0.34843 | 29.1109 | 0.79913 | 24.649 | 0.67219 |  | SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.8155 | 0.83574 | HUASAHUASI II
HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 9.647 | 4.6827 | 0.65242 | 2.2935 | 0.31954 | 28.3638 | 0.8113 | 23.438 | 0.666 |  | HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.8113 | 0.666 | HUASAHUASI I
LA JOYA | Hidroeléctrica | 7.745 | 4.2583 | 0.73899 | 4.3475 | 0.75448 | 18.5555 | 0.66109 | 19.4938 | 0.68995 |  | HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.79913 | 0.67219 | LA JOYA
CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 5.711 | 3.8779 | 0.91268 | 3.3813 | 0.79579 | 17.7222 | 0.85628 | 17.3705 | 0.83377 |  | SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.79502 | 0.79896 | CAÑA BRAVA
SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 7.4246 | 3.266 | 0.59125 | 2.9585 | 0.53559 | 21.3915 | 0.79502 | 21.6399 | 0.79896 |  | NUEVA IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.70921 | 0.78937 | SANTA CRUZ II
SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 6.9588 | 2.8973 | 0.55961 | 2.6546 | 0.51273 | 20.5659 | 0.8155 | 21.2157 | 0.83574 |  | LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.66109 | 0.68995 | SANTA CRUZ I
RONCADOR | Hidroeléctrica | 3.64 | 2.4978 | 0.92231 | 2.0911 | 0.77216 | 10.8587 | 0.82316 | 10.9696 | 0.82611 |  | POTRERO | Hidroeléctrica | 0.59282 |  | RONCADOR
YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 3.9162 | 2.21 | 0.75851 | 1.9497 | 0.66917 | 8.1578 | 0.5748 | 7.5194 | 0.52633 |  | YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.5748 | 0.52633 | YANAPAMPA
NUEVA IMPERIAL | Hidroeléctrica | 3.964 | 2.0819 | 0.70592 | 1.8896 | 0.64071 | 10.1882 | 0.70921 |  | 0.78937 |  | CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.52137 | 0.64619 | NUEVA IMPERIAL
CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 5.189 | 1.0935 | 0.28323 | 1.865 | 0.48308 | 9.8044 | 0.52137 | 12.232 | 0.64619 |  | RUCUY | Hidroeléctrica | 0.4767 |  | CANCHAYLLO
PURMACANA | Hidroeléctrica | 1.79 | 0.25851 | 0.19411 | 0.26701 | 0.20049 | 0.4702 | 0.072484 | 1.6146 | 0.24725 |  | CHANCAY | Hidroeléctrica | 0.46994 |  | PURMACANA
MARAÑON | Hidroeléctrica | 20 | 0.013879 | 0 |  |  | 0.013879 | 0 |  |  |  | POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.30729 | 0.67695 | MARAÑON
CHANCAY | Hidroeléctrica | 20 | 0 | 0 |  |  | 34.061 | 0.46994 |  |  |  | PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.072484 | 0.24725 | CHANCAY
RUCUY | Hidroeléctrica | 20 | 0 | 0 |  |  | 34.551 | 0.4767 |  |  |  | MARAÑON | Hidroeléctrica | 0 |  | RUCUY
TRES HERMANAS | Eólica | 97.15 | 37.8849 | 0.52414 | 47.7364 | 0.66044 | 188.6008 | 0.53569 | 126.4967 | 0.35693 | Eólica | MARCONA | Eólica | 0.55288 | 0.58114 | TRES HERMANAS
CUPISNIQUE | Eólica | 83.15 | 29.2732 | 0.47319 | 30.4519 | 0.49224 | 92.072 | 0.30555 | 132.7962 | 0.43779 |  | TRES HERMANAS | Eólica | 0.53569 | 0.35693 | CUPISNIQUE
TALARA | Eólica | 30.86 | 13.3894 | 0.58316 | 12.0794 | 0.52611 | 30.1728 | 0.26979 | 40.4872 | 0.35964 |  | CUPISNIQUE | Eólica | 0.30555 | 0.43779 | TALARA
MARCONA | Eólica | 32 | 12.4651 | 0.52357 | 17.3009 | 0.72668 | 64.1168 | 0.55288 | 67.8398 | 0.58114 |  | TALARA | Eólica | 0.26979 | 0.35964 | MARCONA
MAJES | Solar | 20 | 3.345 | 0.2248 | 3.7513 | 0.2521 | 17.4118 | 0.24023 | 19.5645 | 0.26815 | Solar | MOQUEGUA FV | Solar | 0.30288 | 0.33975 | MAJES
PANAMERICANA | Solar | 20 | 3.3326 | 0.22396 | 4.1177 | 0.27673 | 19.0587 | 0.26295 | 21.1419 | 0.28977 |  | TACNA SOLAR | Solar | 0.27164 | 0.28101 | PANAMERICANA
REPARTICIÓN | Solar | 20 | 3.2463 | 0.21817 | 3.6583 | 0.24585 | 15.6916 | 0.2165 | 18.974 | 0.26006 |  | PANAMERICANA | Solar | 0.26295 | 0.28977 | REPARTICIÓN
MOQUEGUA FV | Solar | 16 | 3.0477 | 0.25602 | 3.9478 | 0.33163 | 17.5625 | 0.30288 | 19.8308 | 0.33975 |  | MAJES | Solar | 0.24023 | 0.26815 | MOQUEGUA FV
TACNA SOLAR | Solar | 20 | 3.0033 | 0.20183 | 3.5889 | 0.24119 | 19.6885 | 0.27164 | 20.5022 | 0.28101 |  | REPARTICIÓN | Solar | 0.2165 | 0.26006 | TACNA SOLAR
PARAMONGA | Termoeléctrica | 12.6565 | 8.878 | 0.94282 | 7.8877 | 0.83766 | 31.2585 | 0.6815 | 37.6647 | 0.81577 | Termoeléctrica | HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.85508 | 0.84024 | PARAMONGA
HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 4.2625 | 2.5899 | 0.81667 | 1.5536 | 0.4899 | 13.2087 | 0.85508 | 13.0654 | 0.84024 |  | PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.6815 | 0.81577 | HUAYCOLORO
LA GRINGA V | Termoeléctrica | 2.9943 | 1.6204 | 0.72739 | 1.8257 | 0.81954 | 3.4996 | 0.32251 | 8.0109 | 0.73339 |  | LA GRINGA V | Termoeléctrica | 0.32251 | 0.73339 | LA GRINGA V
MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 16.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50091 | 0.0085502 |  | MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0 | 0.0085502 | MAPLE ETANOL
Cuadro N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN. • Centrales RER no adjudicadas: C.H. Pías y C.T. Maple etanol
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - mayo 2017
Gráfico N° 8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - mayo de los años 2016 y 2017.

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Por Empresa Integrante (GWh) | Mayo |  |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
ELECTROPERU | 616.0746 | 541.4175 | 13.79% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 517.7035 | 699.1542 | -25.95% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
FENIX | 375.0455 | 384.6247 | -2.491% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 0
KALLPA | 335.5012 | 531.9247 | -36.93% |  |  | SDE PIURA | 0 | 12.5469
ENEL GENERACION | 322.7445 | 532.2012 | -39.36% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 92.4684
STATKRAFT | 247.4383 | 162.8687 | 51.93% |  |  | IYEPSA | 0.003778 | 0
ORAZUL | 246.5535 | 196.5317 | 25.45% |  |  | MARAÑON | 0.013879 | 0
CERRO DEL AGUILA | 234.0085 | 0 |  |  |  | SHOUGESA | 0.072441 | 0.002458
HUALLAGA | 233.0659 | 4.2036 | 5444% |  |  | SANTA ROSA | 0.25851 | 0.26701
CELEPSA | 139.9083 | 71.7725 | 94.93% |  |  | PLANTA ETEN | 0.59042 | 0.70067
EGEMSA | 122.9598 | 119.4272 | 2.958% |  |  | CANCHAYLLO | 1.0935 | 1.865
EGASA | 122.5102 | 114.3565 | 7.13% |  |  | TERMOSELVA | 1.5478 | 30.6115
CHINANGO | 116.6903 | 67.5559 | 72.73% |  |  | ECELIM | 1.6204 | 1.8257
SAN GABAN | 79.5228 | 62.1038 | 28.05% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.0819 | 1.8896
LUZ DEL SUR | 66.2987 | 62.3952 | 6.256% |  |  | YANAPAMPA | 2.21 | 1.9497
SAMAY I | 54.1271 | 28.5439 | 89.63% |  |  | MAJA | 2.4978 | 2.0911
ENERGÍA EÓLICA | 42.6626 | 42.5314 | 0.3085% |  |  | PETRAMAS | 2.5899 | 1.5536
PE TRES HERMANAS | 37.8849 | 47.7364 | -20.64% |  |  | TACNA SOLAR | 3.0033 | 3.5889
HUANZA | 35.2151 | 31.0409 | 13.45% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.0477 | 3.9478
ENEL PIURA | 27.2598 | 47.1273 | -42.16% |  |  | GTS REPARTICION | 3.2463 | 3.6583
EGEJUNIN | 25.0571 | 11.6397 | 115.3% |  |  | PANAMERICANA | 3.3326 | 4.1177
SDF ENERGIA | 20.4321 | 11.4154 | 78.99% |  |  | GTS MAJES | 3.345 | 3.7513
EGESUR | 20.2614 | 14.5046 | 39.69% |  |  | GEPSA | 4.2583 | 4.3475
SANTA CRUZ | 16.0556 | 10.5124 | 52.73% |  |  | SINERSA | 6.366 | 6.9354
HUANCHOR | 14.224 | 14.1586 | 0.4615% |  |  | AYEPSA | 8.8477 | 6.9508
RIO DOBLE | 14.1771 | 9.5336 | 48.71% |  |  | AIPSA | 8.878 | 7.8877
PE MARCONA | 12.4651 | 17.3009 | -27.95% |  |  | AGUA AZUL | 9.3126 | 0
AGUA AZUL | 9.3126 | 0 |  |  |  | PE MARCONA | 12.4651 | 17.3009
AIPSA | 8.878 | 7.8877 | 12.55% |  |  | RIO DOBLE | 14.1771 | 9.5336
AYEPSA | 8.8477 | 6.9508 | 27.29% |  |  | HUANCHOR | 14.224 | 14.1586
SINERSA | 6.366 | 6.9354 | -8.21% |  |  | SANTA CRUZ | 16.0556 | 10.5124
GEPSA | 4.2583 | 4.3475 | -2.053% |  |  | EGESUR | 20.2614 | 14.5046
GTS MAJES | 3.345 | 3.7513 | -10.83% |  |  | SDF ENERGIA | 20.4321 | 11.4154
PANAMERICANA | 3.3326 | 4.1177 | -19.07% |  |  | EGEJUNIN | 25.0571 | 11.6397
GTS REPARTICION | 3.2463 | 3.6583 | -11.26% |  |  | ENEL PIURA | 27.2598 | 47.1273
MOQUEGUA FV | 3.0477 | 3.9478 | -22.8% |  |  | HUANZA | 35.2151 | 31.0409
TACNA SOLAR | 3.0033 | 3.5889 | -16.32% |  |  | PE TRES HERMANAS | 37.8849 | 47.7364
PETRAMAS | 2.5899 | 1.5536 | 66.7% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.6626 | 42.5314
MAJA | 2.4978 | 2.0911 | 19.45% |  |  | SAMAY I | 54.1271 | 28.5439
YANAPAMPA | 2.21 | 1.9497 | 13.35% |  |  | LUZ DEL SUR | 66.2987 | 62.3952
HIDROCAÑETE | 2.0819 | 1.8896 | 10.18% |  |  | SAN GABAN | 79.5228 | 62.1038
ECELIM | 1.6204 | 1.8257 | -11.24% |  |  | CHINANGO | 116.6903 | 67.5559
TERMOSELVA | 1.5478 | 30.6115 | -94.94% |  |  | EGASA | 122.5102 | 114.3565
CANCHAYLLO | 1.0935 | 1.865 | -41.37% |  |  | EGEMSA | 122.9598 | 119.4272
PLANTA ETEN | 0.59042 | 0.70067 | -15.74% |  |  | CELEPSA | 139.9083 | 71.7725
SANTA ROSA | 0.25851 | 0.26701 | -3.183% |  |  | HUALLAGA | 233.0659 | 4.2036
SHOUGESA | 0.072441 | 0.002458 | 2847% |  |  | CERRO DEL AGUILA | 234.0085 | 0
MARAÑON | 0.013879 | 0 |  |  |  | ORAZUL | 246.5535 | 196.5317
IYEPSA | 0.003778 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 247.4383 | 162.8687
TERMOCHILCA | 0 | 92.4684 | -100% |  |  | ENEL GENERACION | 322.7445 | 532.2012
SDE PIURA | 0 | 12.5469 | -100% |  |  | KALLPA | 335.5012 | 531.9247
RIO BAÑOS | 0 | 0 |  |  |  | FENIX | 375.0455 | 384.6247
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 517.7035 | 699.1542
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 616.0746 | 541.4175
Producción Total del SEIN | 4164.0654 | 4029.54 | 3.338%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de mayo de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de mayo de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo enero a abril
| 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-03-04 | 2017-04-03 | 2017-05-01 | 2016-05-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-03-07 19:30 | 2017-04-28 19:00 | 2017-05-09 19:00 | 2016-05-09 18:45 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 |  | 2015-03-19 19:15 |  | fecha | 2017-03-07 19:30 | 2017-04-28 19:00 | 2017-05-09 19:00 | 2016-05-09 18:45 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2015-03-19 19:15
| 42801.8125 | 42853.7917 | 42864.7917 | 42499.7812 |  | 42801.8125 | 42459.7917 |  | 42082.8021 |  | AGUA | 4007.2339 | 3789.678 | 3906.5722 | 3129.9622 | 4007.2339 | 3398.1793 | 3059.9967
Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3921.9272 | 4055.2345 | 3228.3921 | 25.61% | 4181.7235 | 3527.2958 | 18.55% | 3213.673 | 9.759% | CA | 130.175 | 132.0574 | 0 | 105.1131 | 130.175 | 128.9235 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 2286.1303 | 2351.3887 | 2337.2468 | 2972.2623 | -21.36% | 2286.1303 | 2770.9643 | -17.5% | 2809.9173 | -1.386% | D2 | 143.7952 | 0 | 178.9353 | 0 | 143.7952 | 0 | 0 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 91.2095 | 176.6754 | 34.9791 | 67.6321 | -48.28% | 91.2095 | 146.6474 | -37.8% | 12.57 | 1067% | GN AGUAYTÍA | 122.6923 | 0 | 0 | 59.6329 | 122.6923 | 85.8593 | 85.9555 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 1791.5705 | 2116.2149 | 2079.3062 | 2685.0633 | 1791.5705 | 2448.3784 | 2604.6054 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6559.0633 | 6449.9912 | 6427.4603 | 6268.2865 | 2.539% | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771% | 6036.1603 | 6.772% | GN MALACAS | 83.7724 | 85.298 | 15.7462 | 85.6704 | 83.7724 | 83.5407 | 85.4575 | MD2015 | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 19.287 | 0 | 18.2805 | 19.9643 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 36.516 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  |  | #VALUE! | AGUA RER | 174.4896 | 132.2492 | 148.6622 | 98.43 | 174.4896 | 129.1165 | 153.6763 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | BIOGAS | 4.5601 | 4.5514 | 6.0191 | 2.8017 | 4.5601 | 5.9819 | 4.1013 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 36.516 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | BAGAZO | 0 | 13.2671 | 14.0572 | 14.6939 | 0 | 0 | 9.8333 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6595.5793 | 6449.9912 | 6427.4603 | 6268.2865 | 2.539% | 6595.5793 | 6444.9075 | 2.338% | #VALUE! | #VALUE! | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
Cuadro N° 9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | EOLICO | 91.2095 | 176.6754 | 34.9791 | 67.6321 | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 9.5648 | 0 | 43.1828 | 0 | 9.5648 | 0 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6559.0633 | 6449.9912 | 6427.4603 | 6268.2865 | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 36.516 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6595.5793 | 6449.9912 | 6427.4603 | 6268.2865 | 6595.5793 | 6444.9075 | 6036.1603 | MD2016 | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  |  | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3527.2958 | 3213.673 | 18.55% | 9.759% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 3649.0448 | 0 | 612.1206 | 13.0548 | 906.0858 | 182.7569 | 45.547 | 369.0319 | 293.6767 | 2.6474 | 117.5507 | 1.3417 | 294.9411 | 85.4505 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 2770.9643 | 2809.9173 | -17.5% | -1.386% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.416 | 130.253 | 229.162 | 0 | 1782.969 | 84.227 | 26.133 | 167.293 | 5.964 | 0 | 0 | 35.251 | 9.815 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 | -37.8% | 1067% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 | 0 | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2095 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [7 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 3789.678 | 132.0574 | 0 | 0 | 2116.2149 | 85.298 | 0 | 132.2492 | 4.5514 | 13.2671 | 0 | 176.6754 | 0 | 0 | 6449.9912 | 0 | 0 | 6449.9912 | 2017-04-28 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 30 | 2017 | MAYO | 3906.5722 | 0 | 178.9353 | 0 | 2079.3062 | 15.7462 | 0 | 148.6622 | 6.0191 | 14.0572 | 0 | 34.9791 | 43.1828 | 0 | 6427.4603 | 0 | 0 | 6427.4603 | 2017-05-09 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  | 2: 31; 3: 2017; 4: JUNIO; 22: 0
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | [17 empty] | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | [17 empty] | 0
Gráfico N° 10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en el periodo enero - mayo de los años 2015, 2016 y 2017 | [18 empty] | 2: 34; 3: 2017; 4: SETIEMBRE; 22: 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [17 empty] | 0

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de mayo |  |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
| 2017-05-09 19:00 | 2016-05-09 19:00
| 19:00 | 42459.7812
ENGIE | 1059.69 | 1049.708 | 0.9509% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 59.6
ELECTROPERU | 810.2256 | 823.5067 | -1.613% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 197.9622
ENEL GENERACION | 598.3311 | 864.4095 | -30.78% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
FENIX | 550.4974 | 550.1342 | 0.06602% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
KALLPA | 457.2567 | 705.4449 | -35.18% |  |  | SDE PIURA | 0 | 19.3
HUALLAGA | 448.6081 | 6.1735 | 7167% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
STATKRAFT | 359.5115 | 339.2304 | 5.979% |  |  | PE TRES HERMANAS | 0 | 19.1
ORAZUL | 354.044 | 359.0343 | -1.39% |  |  | PE MARCONA | 0 | 9
CERRO DEL AGUILA | 268.367 | 0 |  |  |  | PANAMERICANA | 0 | 0
EGASA | 217.9299 | 189.9542 | 14.73% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CELEPSA | 216.0753 | 212.4662 | 1.699% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
CHINANGO | 187.305 | 130.6947 | 43.31% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGEMSA | 166.3314 | 168.8163 | -1.472% |  |  | MARAÑON | 0 | 0
SAMAY I | 149.138 | 0 |  |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
SAN GABAN | 110.9441 | 83.8617 | 32.29% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
LUZ DEL SUR | 90.3323 | 89.4369 | 1.001% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 0
HUANZA | 75.9622 | 94.5171 | -19.63% |  |  | CANCHAYLLO | 0 | 2.8
EGESUR | 43.4193 | 23.898 | 81.69% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
EGEJUNIN | 37.2938 | 16.1916 | 130.3% |  |  | SANTA ROSA | 0.7 | 0.2
ENERGÍA EÓLICA | 34.9791 | 39.521 | -11.49% |  |  | ECELIM | 1.5 | 2.8
ENEL PIURA | 29.5156 | 85.6704 | -65.55% |  |  | HIDROCAÑETE | 3 | 3.6
SDF ENERGIA | 26.4214 | 27.0425 | -2.297% |  |  | MAJA | 3.4 | 3.7
AGUA AZUL | 20.39 | 0 |  |  |  | YANAPAMPA | 3.8 | 2.6
SANTA CRUZ | 19.5755 | 15.0185 | 30.34% |  |  | PETRAMAS | 4.5 | 0
RIO DOBLE | 19.384 | 14.6714 | 32.12% |  |  | GEPSA | 4.9 | 5.9
HUANCHOR | 19.148 | 19.028 | 0.6306% |  |  | SINERSA | 9.2 | 8.9
AIPSA | 14.0572 | 14.6939 | -4.333% |  |  | AYEPSA | 11.8 | 9.6
AYEPSA | 11.765 | 9.6185 | 22.32% |  |  | AIPSA | 14.1 | 14.7
SINERSA | 9.1928 | 8.927 | 2.977% |  |  | HUANCHOR | 19.1 | 19
GEPSA | 4.8769 | 5.9127 | -17.52% |  |  | RIO DOBLE | 19.4 | 14.7
PETRAMAS | 4.5193 | 0 |  |  |  | SANTA CRUZ | 19.6 | 15
YANAPAMPA | 3.7515 | 2.6307 | 42.61% |  |  | AGUA AZUL | 20.4 | 0
MAJA | 3.368 | 3.7 | -8.973% |  |  | SDF ENERGIA | 26.4 | 27
HIDROCAÑETE | 3.0147 | 3.6 | -16.26% |  |  | ENEL PIURA | 29.5 | 85.7
ECELIM | 1.4998 | 2.8017 | -46.47% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 35 | 39.5
SANTA ROSA | 0.739 | 0.17936 | 312% |  |  | EGEJUNIN | 37.3 | 16.2
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EGESUR | 43.4 | 23.9
CANCHAYLLO | 0 | 2.8 | -100% |  |  | HUANZA | 76 | 94.5
RIO BAÑOS | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 90.3 | 89.4
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 110.9 | 83.9
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 149.1 | 0
MARAÑON | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.3 | 168.8
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 187.3 | 130.7
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 216.1 | 212.5
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 217.9 | 190
PANAMERICANA | 0 | 0 |  |  |  | CERRO DEL AGUILA | 268.4 | 0
PE MARCONA | 0 | 9.0375 | -100% |  |  | ORAZUL | 354 | 359
PE TRES HERMANAS | 0 | 19.0736 | -100% |  |  | STATKRAFT | 359.5 | 339.2
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | HUALLAGA | 448.6 | 6.2
SDE PIURA | 0 | 19.287 | -100% |  |  | KALLPA | 457.3 | 705.4
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX | 550.5 | 550.1
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION | 598.3 | 864.4
TERMOCHILCA | 0 | 197.9622 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 810.2 | 823.5
TERMOSELVA | 0 | 59.6329 | -100% |  |  | ENGIE | 1059.7 | 1049.7
Potencia generada en el SEIN | 6427.4605 | 6268.287 | 2.539%
Cuadro N° 10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de mayo de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de mayo de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A. •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
4.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-05-2017 | VOLUMEN UTIL 31-05-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 18.914 | 8.5 | 122.5%
| Represa El Frayle | 125.882 | 112.25 | 12.14% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 93.328 | 58.38 | 59.86% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 79.919 | 63.51 | 25.84% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 33.965 | 22.86 | 48.58% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 45.4 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 22.305 | 14.27 | 56.31% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 49.71 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 91.983 | 105.12 | -12.5% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.27 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 232.405 | 234.99 | -1.1% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 77.31 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 21.47 | 27.97 | -23.24% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 83.15 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 344.881 | 308.83 | 11.67% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 90.18 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 204.4 | 158.11 | 29.28% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 101.42 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 29.68 | 15.43 | 92.35% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 114.69 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 54.5434 | 54.57 | -0.04871% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 132.82 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 27.8163 | 20.42 | 36.22% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 142.17 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (EGENOR) | 46.022 | 25.18 | 82.77% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 161.96 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (EGENOR) | 8.323 | 9.74 | -14.55% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 168.5 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (EGENOR) | 8.302 | 8.14 | 1.99% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 179.51 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas Rahucolta (EGENOR) | 10.935 | 11.11 | -1.575% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 190.71 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Lagunas EDEGEL | 227.42 | 195.65 | 16.24% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 194.6 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Laguna Yuracmayo | 48.98 | 38.3 | 27.89% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 196.02 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Laguna Paucarcocha | 67.04 | 60.68 | 10.48% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 197.29 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Gallito Ciego | 379.855 | 184.12 | 106.3% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 199.17 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Cuadro N°11: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de mayo) de los años 2016 y 2017 | [6 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 200.48 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
4.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 200.9 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 203.46 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 204.96 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. | [5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. |  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37

## 14. Hidrología (3)
4.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | MAYO 2017 | MAYO 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 11.01 | 10.17 | 8.26%
| Turbinado Aricota | 0.5 | 1.49 | -66.44% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 65.75 | 211.26 | -68.88% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 16.29 | 38.93 | -58.16% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0.36 | -100% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 67.655 | 11.21 | 503.5% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 184.915 | 254.62 | -27.38% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 3.95 | 10.25 | -61.46% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 39.077 | 85.56 | -54.33% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 34.758 | 37.93 | -8.363% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 14.271 | 23.84 | -40.14% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 72.292 | 135.9 | -46.81% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 27.1709 | 47.38 | -42.65% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 3.215 | 1.01 | 218.3% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas EDEGEL | 0.928 | 1.22 | -23.93% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0 | 0.06 | -100% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 36.1 | 62.24 | -42% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Descargado Pomacocha | 3.215 | 0.32 | 904.7% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Natural Santa | 59.204 | 171.77 | -65.53% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Natural Chancay | 47.964 | 99.29 | -51.69% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Ingreso Toma Tamboraque | 15.004 | 20.29 | -26.05% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
| Natural Jequetepeque | 30.55 | 69.08 | -55.78% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
| Descargado Gallito Ciego | 22.35 | 30.37 | -26.41% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
| Cuadro N°12: Promedio de caudales de los meses de mayo 2017 y 2016 | [6 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
4.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. | [5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37

## 15. Hidrología (4)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 |  | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 |  | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 |  | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 |  | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 |  | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 |  | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 |  | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 |  | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 |  | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 |  | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 |  | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 |  | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 |  | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 |  | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 |  | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 |  | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 |  | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 |  | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 |  | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 |  | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 |  | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 |  | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 |  | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 |  | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 |  | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. |  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 |  | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 |  | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 |  | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 |  | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 |  | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 |  | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 |  | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 |  | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 |  | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 |  | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 |  | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 |  | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. |  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 8.96
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 9.42
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 25.47 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 27.42 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 20.8 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 15.73 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 13.18 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 14.23 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 15.58 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 13.26 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 13.67 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 13.61 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37

## 16. CostosMarginalesSEIN
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio mensual (US$/MWh)
| Mes | 2017 | 2016 | 2015 | Var. 2017/2016 (%)
| Enero | 8.83 | 10.99 | 14.11 | -19.65% | 8.83
| Febrero | 9.21 | 12.42 | 16.22 | -25.85% | 9.21
| Marzo | 10.96 | 12.36 | 17.08 | -11.33% | 10.96
| Abril | 6.93 | 13.26 | 13.11 | -49.47% | 6.93
| Mayo | 6.6 (*) | 19.9 | 14.83 | -66.96% | 6.5742
| Junio |  | 38.82 | 16.91
| Julio |  | 34.13 | 10.94
| Agosto |  | 18.93 | 21.5
| Setiembre |  | 27.56 | 14.49
| Octubre |  | 17.93 | 14.25
| Noviembre |  | 27.6 | 11.59
| Diciembre |  | 23.33 | 11.4
(*) Información correspondiente a los valores emitidos en los IEOD´s
Cuadro N°13: Comparación de los costos Marginales Promedio Ponderado del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015, 2016 y 2017.
Gráfico N°19: Evolución de los costos Marginales Promedio Ponderado mensual del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015,2016 y ____________2017

## 17. HorasCongestionTransmisión
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
[15 empty] | MES | 5
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA | [14 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | MAYO 2017 | MAYO 2016 | MAYO 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur | 1036.6333 | 309.9167 | 39.62 | 682.2% | 234.5% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 | 2015 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 0 |  |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 1036.6333 | 309.9167 | 39.62 | 1386.17 | L-2051 L-2052 L-5036
| L-1120 | Paragsha - Huánuco 138kV |  | 0 | 62.5 | -100% |  | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 0 | 0 | L-2105
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05 | 431.3 | 65.65 | 557% | -90.02% | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV |  | 0 | 62.5 | 62.5 | L-1120
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 0 | 0 |  |  | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05 | 431.3 | 65.65 | 540 | L-2018
| L-2003 | Santa Rosa N. - Chavarría 220kV | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 0 | 0 | 0 | L-2244 L-2245 L-2246
| L-2242 L-2243 | Ventanilla - Zapallal | 4.3333 | 8.5667 |  |  | -49.42% | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65 |  | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333 | 8.5667 |  | 12.9 | L-2003
| T3-261 T4-261 | S.E. Independencia | 14.5167 |  |  |  |  | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183 |  | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167 |  |  | 14.5167 | L-2242 L-2243
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 1098.5333 | 749.7833 | 167.77 | 346.9% | 46.51% | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5 | Grand Total |  |  | 1098.5333 | 749.7833 | 167.77 | 2016.0867 | T3-261 T4-261
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestion en mayo de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55 |  | L-2051 L-2052 L-5036 | Enlace Centro - Sur | 288.4667 | 54.6 | 12.2
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6 |  | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167 |  | L-1120 | Paragsha - Huánuco 138kV |  | 0 | 36.3667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95 | 100.0333 | 4.67
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 0 | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556 |  | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386 |  | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL |  | 7.3833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833 |  | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
Gráfico N° 20: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en mayo de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[8 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[8 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[8 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[8 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[8 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 288.4667
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95
[8 empty] | 2016 | 4 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 7.3833
[8 empty] | 2017 | 4 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 1036.6333
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05
[8 empty] | 2016 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5667
[8 empty] | 2017 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333
[8 empty] | 2017 | 5 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167

## 18. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| LINEA DE TRANSMISION | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |  |  | 31 | 263.67
| TRANSFORMADOR |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 39.59
| SUBESTACION |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 74.7
| BARRA |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 181.19
| TOTAL | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 40 | 559.15
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2017.
• Con relación al número de interrupciones en transformadores, 3 eventos corresponden a rechazos manuales de carga en las SS.EE. Huachipa, Ñaña y Santa clara (245,11 GWh).
| FALLAS POR TIPO DE CAUSA - MAYO 2017 |  |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
| Gráfico N°21: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°22: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°23: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de mayo 2017.
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 19. Anexos_Producción (1)
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA |  |  | 8877.976 | 8877.976 | 31258.5428
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  |  |  | 8877.976 | 8877.976 | 31258.5428
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 139908.2777 |  |  | 139908.2777 | 710216.0032
CELEPSA Total |  | 139908.2777 |  |  | 139908.2777 | 710216.0032
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 234008.5237 |  |  | 234008.5237 | 881187.7049
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 234008.5237 |  |  | 234008.5237 | 881187.7049
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 89791.1178 |  |  | 89791.1178 | 476143.6141
| C.H. YANANGO | 26899.2088 |  |  | 26899.2088 | 131603.6064
CHINANGO S.A.C. Total |  | 116690.3266 |  |  | 116690.3266 | 607747.2205
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1227.7596 |  |  | 1227.7596 | 4723.5175
| C.H. CHARCANI II | 420.9733 |  |  | 420.9733 | 1871.9359
| C.H. CHARCANI III | 3338.7908 |  |  | 3338.7908 | 14681.7137
| C.H. CHARCANI IV | 8125.0136 |  |  | 8125.0136 | 37566.8061
| C.H. CHARCANI V | 49329.0391 |  |  | 49329.0391 | 244974.2817
| C.H. CHARCANI VI | 4767.6958 |  |  | 4767.6958 | 20983.5223
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 5715.1801 |  | 5715.1801 | 14886.951
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 6634.3076 |  | 6634.3076 | 12115.1698
| C.T. PISCO |  | 42951.4867 |  | 42951.4867 | 165273.1754
EGASA Total |  | 67209.2721 | 55300.9744 |  | 122510.2465 | 517077.0735
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 122959.8239 |  |  | 122959.8239 | 603636.241
EGEMSA Total |  | 122959.8239 |  |  | 122959.8239 | 603636.241
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5609.934 |  |  | 5609.934 | 27397.821
| C.H. ARICOTA II | 3865.6455 |  |  | 3865.6455 | 18237.579
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 10785.8678 |  | 10785.8678 | 46070.7259
EGESUR Total |  | 9475.5795 | 10785.8678 |  | 20261.4473 | 91706.1259
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 258.5082 | 258.5082 | 470.2016
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 258.5082 | 258.5082 | 470.2016
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2210.0352 | 2210.0352 | 8157.8173
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  |  |  | 2210.0352 | 2210.0352 | 8157.8173
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 466038.2682 |  |  | 466038.2682 | 2127451.9944
| C.H. RESTITUCION | 150036.3269 |  |  | 150036.3269 | 689156.1686
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 249.6353
ELECTROPERU Total |  | 616074.5951 | 0 |  | 616074.5951 | 2816857.7983
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | C.T. LA GRINGA |  |  | 1620.4282 | 1620.4282 | 3499.5847
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC Total |  |  |  | 1620.4282 | 1620.4282 | 3499.5847
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 1093.45 | 1093.45 | 9804.3595
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC Total |  |  |  | 1093.45 | 1093.45 | 9804.3595
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 10989.1325 | 10989.1325 | 60670.2929
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14067.9922 | 14067.9922 | 71148.5704
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN Total |  |  |  | 25057.1247 | 25057.1247 | 131818.8633
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 228541.369 |  |  | 228541.369 | 1278545.0619
| P.C.H CHAGLLA | 4524.4901 |  |  | 4524.4901 | 21229.7647
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 233065.8591 |  |  | 233065.8591 | 1299774.8267
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO (6) |  |  | 9312.6504 | 9312.6504 | 9343.2504
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  |  |  | 9312.6504 | 9312.6504 | 9343.2504
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 14177.1508 | 14177.1508 | 64628.698
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  |  |  | 14177.1508 | 14177.1508 | 64628.698
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | 0 |  |  | 0 | 117450.6118
| C.H. HUAMPANI | 21930.3383 |  |  | 21930.3383 | 49991.6915
| C.H. HUINCO | 104103.9844 |  |  | 104103.9844 | 667068.7221
| C.H. MATUCANA | 97298.1394 |  |  | 97298.1394 | 457496.0833
| C.H. MOYOPAMPA | 0 |  |  | 0 | 110131.6447
| C.T. SANTA ROSA |  | 646.2418 |  | 646.2418 | 22608.2088
| C.T. SANTA ROSA II |  | 9211.489 |  | 9211.489 | 83226.9431
| C.T. VENTANILLA |  | 89554.3441 |  | 89554.3441 | 659250.4761
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 223332.4622 | 99412.0749 |  | 322744.5371 | 2167224.3814
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 (4) |  | 6255.192 |  | 6255.192 | 16474.9466
| C.T. MALACAS 2 |  | 4762.5 |  | 4762.5 | 105093.4122
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 16242.0907 |  | 16242.0907 | 16256.4417
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  |  | 27259.7827 |  | 27259.7827 | 137824.8005
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29273.2167 | 29273.2167 | 92071.9602
| C.E. TALARA |  |  | 13389.3719 | 13389.3719 | 30172.7901
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  |  |  | 42662.5886 | 42662.5886 | 122244.7503
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 52101.6969 |  |  | 52101.6969 | 328003.605
| C.H. YUNCAN | 92715.6398 |  |  | 92715.6398 | 461157.4115
| C.T. CHILCA 1 |  | 343031.1805 |  | 343031.1805 | 1774827.8077
| C.T. CHILCA 2 |  | 6252.3392 |  | 6252.3392 | 17412.9891
| C.T. ILO 1 (5) |  | 20174.7501 |  | 20174.7501 | 36891.9224
| C.T. ILO 2 |  | 2333.5977 |  | 2333.5977 | 291134.5555
| C.T. NEPI |  | 733.8272 |  | 733.8272 | 3701.8309
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 360.4528 |  | 360.4528 | 1440.3585
ENGIE Total |  | 144817.3367 | 372886.1476 |  | 517703.4844 | 2914570.4807
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 375045.495 |  | 375045.495 | 1426239.9792
FENIX POWER PERÚ Total |  |  | 375045.495 |  | 375045.495 | 1426239.9792
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA |  |  | 4258.2605 | 4258.2605 | 18555.5269
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  |  |  | 4258.2605 | 4258.2605 | 18555.5269
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3344.9546 | 3344.9546 | 17411.7538
GTS MAJES S.A.C Total |  |  |  | 3344.9546 | 3344.9546 | 17411.7538
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION |  |  | 3246.3343 | 3246.3343 | 15691.6038
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  |  |  | 3246.3343 | 3246.3343 | 15691.6038
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL |  |  | 2081.9 | 2081.9 | 10188.2
HIDROCAÑETE S.A. Total |  |  |  | 2081.9 | 2081.9 | 10188.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 14223.989 |  |  | 14223.989 | 58396.813
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 14223.989 |  |  | 14223.989 | 58396.813
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO |  | 2.9539 |  | 2.9539 | 175.3214
| CT RF PUCALLPA |  | 0.82389 |  | 0.82389 | 465.046
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  |  | 3.7777 |  | 3.7777 | 640.3673

## 20. Anexos_Producción (2)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA MAYO 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MAYO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA |  | 321656.299 |  | 321656.299 | 1467386.3586
| C.T. LAS FLORES |  | 13844.919 |  | 13844.919 | 86172.1567
KALLPA GENERACION Total |  |  | 335501.218 |  | 335501.218 | 1553558.5153
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 66298.6697 |  |  | 66298.6697 | 321356.8839
LUZ DEL SUR Total |  | 66298.6697 |  |  | 66298.6697 | 321356.8839
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR |  |  | 2497.762 | 2497.762 | 10858.6605
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  |  |  | 2497.762 | 2497.762 | 10858.6605
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 838.2071
MINERA CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 838.2071
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV |  |  | 3047.6684 | 3047.6684 | 17562.4543
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  |  |  | 3047.6684 | 3047.6684 | 17562.4543
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3877.9433 | 3877.9433 | 17722.1722
| C.H. CAÑON DEL PATO | 168032.6214 |  |  | 168032.6214 | 814942.2066
| C.H. CARHUAQUERO | 67263.7895 |  |  | 67263.7895 | 315814.1229
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7379.1127 | 7379.1127 | 34953.6359
ORAZUL ENERGY Total |  | 235296.4109 |  | 11257.0559 | 246553.4668 | 1183432.1376
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA |  |  | 12465.139 | 12465.139 | 64116.7772
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  |  |  | 12465.139 | 12465.139 | 64116.7772
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 37884.9039 | 37884.9039 | 188600.8207
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  |  |  | 37884.9039 | 37884.9039 | 188600.8207
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO |  | 54127.1434 |  | 54127.1434 | 193418.4064
SAMAY I S.A. Total |  |  | 54127.1434 |  | 54127.1434 | 193418.4064
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 79522.8058 |  |  | 79522.8058 | 394681.827
| C.T. TAPARACHI (1) |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 79522.8058 | 0 |  | 79522.8058 | 394681.827
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20432.1228 |  | 20432.1228 | 95966.6845
SDF ENERGIA Total |  |  | 20432.1228 |  | 20432.1228 | 95966.6845
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 72.4407 |  | 72.4407 | 625.0839
SHOUGESA Total |  |  | 72.4407 |  | 72.4407 | 625.0839
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19489.0444 |  |  | 19489.0444 | 52206.9976
| C.H. CHEVES | 109189.0953 |  |  | 109189.0953 | 523095.7781
| C.H. GALLITO CIEGO | 27239.637 |  |  | 27239.637 | 104565.7946
| C.H. HUAYLLACHO | 16.1253 |  |  | 16.1253 | 59.9947
| C.H. MALPASO | 25435.0056 |  |  | 25435.0056 | 113678.4313
| C.H. MISAPUQUIO | 1965.177 |  |  | 1965.177 | 11559.2648
| C.H. OROYA | 3453.2186 |  |  | 3453.2186 | 16994.4437
| C.H. PACHACHACA | 6085.0354 |  |  | 6085.0354 | 21917.4755
| C.H. PARIAC | 2306.9773 |  |  | 2306.9773 | 12245.5239
| C.H. SAN ANTONIO | 303.8597 |  |  | 303.8597 | 1562.5758
| C.H. SAN IGNACIO | 197.399 |  |  | 197.399 | 969.0084
| C.H. YAUPI | 51757.7251 |  |  | 51757.7251 | 271337.8024
STATKRAFT Total |  | 247438.2997 |  |  | 247438.2997 | 1130193.0908
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR |  |  | 3003.2639 | 3003.2639 | 19688.451
TACNA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 3003.2639 | 3003.2639 | 19688.451
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 0 |  | 0 | 87649.3916
TERMOCHILCA Total |  |  | 0 |  | 0 | 87649.3916
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 1547.8183 |  | 1547.8183 | 41372.1659
TERMOSELVA Total |  |  | 1547.8183 |  | 1547.8183 | 41372.1659
AGUAS Y ENERGIA PERU | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  |  | 8847.739 | 8847.739 | 41096.8242
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  |  |  | 8847.739 | 8847.739 | 41096.8242
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 35215.1333 |  |  | 35215.1333 | 172080.493
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 35215.1333 |  |  | 35215.1333 | 172080.493
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. | C.H. MARAÑON (7) |  |  | 13.8792 | 13.8792 | 13.8792
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. Total |  |  |  | 13.8792 | 13.8792 | 13.8792
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 4682.6605 | 4682.6605 | 28363.7688
| HUASAHUASI II |  |  | 5209.6051 | 5209.6051 | 29110.8926
| SANTA CRUZ I |  |  | 2897.3056 | 2897.3056 | 20565.9372
| SANTA CRUZ II |  |  | 3266.0024 | 3266.0024 | 21391.4744
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  |  | 16055.5736 | 16055.5736 | 99432.0731
PANAMERICANA SOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 3332.5972 | 3332.5972 | 19058.725
PANAMERICANA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 3332.5972 | 3332.5972 | 19058.725
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2589.8964 | 2589.8964 | 13208.6592
PETRAMAS Total |  |  |  | 2589.8964 | 2589.8964 | 13208.6592
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN |  | 590.4201 |  | 590.4201 | 1506.3922
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. Total |  |  | 590.4201 |  | 590.4201 | 1506.3922
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 0 | 0 | 34061.0032
| C.H. POECHOS II |  |  | 6365.9966 | 6365.9966 | 11139.5596
SINERSA Total |  |  |  | 6365.9966 | 6365.9966 | 45200.5628
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  |  |  |  | 9703.4092
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.4092
TOTAL GENERACIÓN |  | 2585537.365 | 1352965.283 | 225562.8367 | 4164065.485 | 20415944.52
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 12953.248
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 2016 (MWh)
TOTAL GENERACIÓN |  | 1732916.008 | 2090055.918 | 206568.0103 | 4029539.936 | 20096379.83
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 2594.4566 | 2594.4566
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37881.5969
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Incluye la operación por pruebas de la C.H. Marañon, propiedad de Hidroeléctrica Marañón S.R.L.

## 21.Anexos_MáxDemanda (1)
ANEXO II: MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | MAYO 2017 | MAYO 2016 | ANUAL 2017 | MAYO 2017 / MAYO 2016
|  | 2017-05-09 19:00 | 2016-05-09 18:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42864.7917 | 42499.7812 | 42801.8125 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | 14.0572 | 14.6939 | 0 | -4.333%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  | 14.0572 | 14.6939 | 0 | -4.333%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 216.0753 | 212.4662 | 215.9194 | 1.699%
CELEPSA Total |  | 216.0753 | 212.4662 | 215.9194 | 1.699%
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | 268.367 |  | 238.5183
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  | 268.367 |  | 238.5183
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 154.774 | 111.3818 | 155.1982 | 38.96%
| C.H. YANANGO | 32.5309 | 19.3129 | 42.1921 | 68.44%
CHINANGO S.A.C. Total |  | 187.305 | 130.6947 | 197.3903 | 43.31%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6758 | 1.5367 | 0.85384 | 9.05%
| C.H. CHARCANI II | 0.56684 | 0.57449 | 0.56032 | -1.332%
| C.H. CHARCANI III | 4.5212 | 4.4605 | 4.1963 | 1.361%
| C.H. CHARCANI IV | 14.307 | 14.4683 | 14.5325 | -1.115%
| C.H. CHARCANI V | 90.5164 | 90.195 | 74.7004 | 0.3563%
| C.H. CHARCANI VI | 8.4789 | 8.774 | 8.3081 | -3.364%
| C.T. CHILINA DIESEL | 9.8278 | 0 | 9.5648
| C.T. CHILINA VAPOR |  | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 16.0279 | 0 | 14.6323
| C.T. PISCO | 72.0083 | 69.9452 | 69.8946 | 2.95%
EGASA Total |  | 217.9299 | 189.9542 | 197.2431 | 14.73%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.3314 | 168.8163 | 168.08 | -1.472%
| C.T. DOLORESPATA 1 |  | 0
| C.T.E. CACHIMAYO |  | 0
EGEMSA Total |  | 166.3314 | 168.8163 | 168.08 | -1.472%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.968 | 16.422 | 17.022 | 3.325%
| C.H. ARICOTA II | 10.392 | 7.476 | 10.11 | 39%
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.0593 | 0 | 22.2619
EGESUR Total |  | 43.4193 | 23.898 | 49.3939 | 81.69%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.739 | 0.17936 | 0 | 312%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.739 | 0.17936 | 0 | 312%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 3.7515 | 2.6307 | 3.2309 | 42.61%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  | 3.7515 | 2.6307 | 3.2309 | 42.61%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 611.9472 | 614.3208 | 641.0376 | -0.3864%
| C.H. RESTITUCION | 198.2784 | 209.1859 | 210.4224 | -5.214%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 810.2256 | 823.5067 | 851.46 | -1.613%
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | C.T. LA GRINGA | 1.4998 | 2.8017 | 0 | -46.47%
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC Total |  | 1.4998 | 2.8017 | 0 | -46.47%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 0 | 2.8 | 0 | -100%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC Total |  | 0 | 2.8 | 0 | -100%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II | 17.1933 | 6.505 | 17.2622 | 164.3%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1005 | 9.6866 | 20.0651 | 107.5%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN Total |  | 37.2938 | 16.1916 | 37.3273 | 130.3%
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 0 |  | 20.2958
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. Total |  | 0 |  | 20.2958
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 448.6081 | 0 | 449.0273
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.1735 | 6.2766 | -100%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 448.6081 | 6.1735 | 455.3039 | 7167%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO (6) | 20.39 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  | 20.39 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 19.384 | 14.6714 | 19.4332 | 32.12%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  | 19.384 | 14.6714 | 19.4332 | 32.12%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | 0 | 74.2151 | 76.8549 | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.6654 | 30.4425 | 0 | 0.7321%
| C.H. HUINCO | 261.9271 | 224.8293 | 265.1881 | 16.5%
| C.H. MATUCANA | 136.0195 | 88.3139 | 131.8289 | 54.02%
| C.H. MOYOPAMPA | 0 | 64.5093 | 69.0801 | -100%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 0 | 0
| C.T. VENTANILLA | 169.7191 | 382.0994 | 357.0341 | -55.58%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 598.3311 | 864.4095 | 899.9861 | -30.78%
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 (4) | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 15.7462 | 85.6704 | 83.7724 | -81.62%
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | 13.7694 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  | 29.5156 | 85.6704 | 83.7724 | -65.55%
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 32.073 | 27.1368 | 16.0511 | 18.19%
| C.E. TALARA | 2.9061 | 12.3842 | 1.524 | -76.53%
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  | 34.9791 | 39.521 | 17.5751 | -11.49%
ENGIE (5) | C.H. QUITARACSA | 108.9132 | 98.0027 | 108.926 | 11.13%
| C.H. YUNCAN | 130.0777 | 94.1569 | 129.9897 | 38.15%
| C.T. CHILCA 1 | 746.0086 | 752.4349 | 736.2475 | -0.8541%
| C.T. CHILCA 2 | 41.3355 |  | 0
| C.T. ILO 1 | 33.355 | 0 | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 105.1131 | 130.175 | -100%
| C.T. NEPI | 0 |  | 0
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1059.69 | 1049.7076 | 1105.3382 | 0.951%
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | 550.4974 | 550.1342 | 0 | 0.06601%
FENIX POWER PERÚ Total |  | 550.4974 | 550.1342 | 0 | 0.06601%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | 4.8769 | 5.9127 | 6.8384 | -17.52%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  | 4.8769 | 5.9127 | 6.8384 | -17.52%
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES S.A.C Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL | 3.0147 | 3.6 | 3.2 | -16.26%
HIDROCAÑETE S.A. Total |  | 3.0147 | 3.6 | 3.2 | -16.26%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 19.148 | 19.028 | 0 | 0.6306%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 19.148 | 19.028 | 0 | 0.6306%
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO | 0 |  | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU Total |  | 0 |  | 0
KALLPA GENERACION | C.T. KALLPA | 457.2567 | 705.4449 | 407.5647 | -35.18%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
KALLPA GENERACION Total |  | 457.2567 | 705.4449 | 407.5647 | -35.18%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 90.3323 | 89.4369 | 90.2786 | 1.001%
LUZ DEL SUR Total |  | 90.3323 | 89.4369 | 90.2786 | 1.001%
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR | 3.368 | 3.7 | 3.853 | -8.973%
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  | 3.368 | 3.7 | 3.853 | -8.973%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA | 5.3089 | 5.1927 | 5.2112 | 2.239%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 246.5036 | 253.8238 | 255.2606 | -2.884%
| C.H. CARHUAQUERO | 92.2294 | 90.0303 | 90.7665 | 2.443%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 10.0021 | 9.9875 | 9.9999 | 0.1458%
ORAZUL ENERGY Total |  | 354.044 | 359.0343 | 361.2382 | -1.39%

## 22.Anexos_MáxDemanda (2)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-05-09 19:00 | 2016-05-09 18:45 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42864.7917 | 42499.7812 | 42801.8125 | %
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA | 0 | 9.0375 | 16.9998 | -100%
PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. Total |  | 0 | 9.0375 | 16.9998 | -100%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 0 | 19.0736 | 56.6347 | -100%
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. Total |  | 0 | 19.0736 | 56.6347 | -100%
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 149.138 | 0 | 129.1629
SAMAY I S.A. Total |  | 149.138 | 0 | 129.1629
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.9441 | 83.8617 | 110.6858 | 32.29%
| C.T. BELLAVISTA_1(A_D) |  | 0
| C.T. TAPARACHI (1) | 0 | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 110.9441 | 83.8617 | 110.6858 | 32.29%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 26.4214 | 27.0425 | 26.3965 | -2.297%
SDF ENERGIA Total |  | 26.4214 | 27.0425 | 26.3965 | -2.297%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 21.6557 | 38.0245 | 0 | -43.05%
| C.H. CHEVES | 163.707 | 164.3514 | 166.6456 | -0.3921%
| C.H. GALLITO CIEGO | 38.3688 | 25.8173 | 28.8029 | 48.62%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0.21643 | 0 | -100%
| C.H. MALPASO | 33.4317 | 0 | 46.008
| C.H. MISAPUQUIO | 2.9923 | 2.4869 | 0 | 20.32%
| C.H. OROYA | 4.496 | 3.8185 | 7.9963 | 17.74%
| C.H. PACHACHACA | 8.8806 | 1.0711 | 8.2912 | 729.1%
| C.H. PARIAC | 3.329 | 3.4818 | 4.3944 | -4.39%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.4272 | 0 | 0.55897
| C.H. SAN IGNACIO | 0.27457 | 0 | 0.32122
| C.H. YAUPI | 81.9487 | 99.9624 | 64.8931 | -18.02%
STATKRAFT Total |  | 359.5115 | 339.2304 | 327.9118 | 5.979%
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 0 | 197.9622 | 172.1712 | -100%
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 197.9622 | 172.1712 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 59.6329 | 122.6923 | -100%
TERMOSELVA Total |  | 0 | 59.6329 | 122.6923 | -100%
AGUAS Y ENERGIA PERU | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 | 11.765 | 9.6185 | 11.861 | 22.32%
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  | 11.765 | 9.6185 | 11.861 | 22.32%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 75.9622 | 94.5171 | 93.5074 | -19.63%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 75.9622 | 94.5171 | 93.5074 | -19.63%
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. | C.H. MARAÑON (7) | 0 |  | 0
HIDROELECTRICA MARAÑON S.R.L. Total |  | 0 |  | 0
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 5.4595 | 3.1185 | 9.7516 | 75.07%
| HUASAHUASI II | 6.4665 | 3.571 | 9.7963 | 81.08%
| SANTA CRUZ I | 3.6042 | 3.8884 | 6.6998 | -7.31%
| SANTA CRUZ II | 4.0453 | 4.4405 | 6.69 | -8.9%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  | 19.5755 | 15.0185 | 32.9377 | 30.34%
PANAMERICANA SOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 4.5193 | 0 | 4.5601
PETRAMAS Total |  | 4.5193 | 0 | 4.5601
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 0 |  | 20.3014
| C.H. POECHOS II | 9.1928 | 8.927 | 0 | 2.977%
SINERSA Total |  | 9.1928 | 8.927 | 20.3014 | 2.977%
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  | 19.287 | 0 | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 19.287 | 0 | -100%
TOTAL GENERACIÓN |  | 6427.4603 | 6268.2865 | 6559.0633 | 2.539%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 36.516
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Incluye la operación por pruebas de la C.H. Marañon, propiedad de Hidroeléctrica Marañón S.R.L.

## 23.Anexos_MáxDemanda (3)
MAXIMA DEMANDA DIARIA DE MAYO 2017
Máxima Demanda Mensual: | 6427.46
Fecha: | 2017-05-09
Hora: | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  | HP
| HORA | POTENCIA GENERADA EN EL SEIN | IMPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | POTENCIA GENERADA EN EL SEIN | IMPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
|  | MW | MW | MW |  | MW | MW | MW
2017-05-01 | 23:00 | 5157.103 | 0 | 5157.103 | 19:30 | 5814.293 | 0 | 5814.293
2017-05-02 | 17:45 | 6122.694 | 0 | 6122.694 | 18:30 | 6312.661 | 0 | 6312.661
2017-05-03 | 11:45 | 6207.465 | 0 | 6207.465 | 18:45 | 6406.92 | 0 | 6406.92
2017-05-04 | 11:45 | 6167.16 | 0 | 6167.16 | 18:45 | 6348.589 | 0 | 6348.589
2017-05-05 | 11:45 | 6177.793 | 0 | 6177.793 | 18:45 | 6380.265 | 0 | 6380.265
2017-05-06 | 11:45 | 6040.561 | 0 | 6040.561 | 18:45 | 6288.485 | 0 | 6288.485
2017-05-07 | 17:45 | 5459.413 | 0 | 5459.413 | 19:00 | 6195.901 | 0 | 6195.901
2017-05-08 | 17:45 | 6154.319 | 0 | 6154.319 | 18:30 | 6322.068 | 0 | 6322.068
2017-05-09 | 11:45 | 6314.392 | 0 | 6314.392 | 19:00 | 6427.46 | 0
2017-05-10 | 17:45 | 6186.618 | 0 | 6186.618 | 18:30 | 6344.735 | 0 | 6344.735
2017-05-11 | 16:00 | 6061.664 | 0 | 6061.664 | 18:30 | 6244.424 | 0 | 6244.424
2017-05-12 | 11:30 | 6204.52 | 0 | 6204.52 | 18:30 | 6251.269 | 0 | 6251.269
2017-05-13 | 11:00 | 5945.372 | 0 | 5945.372 | 19:00 | 6285.567 | 0 | 6285.567
2017-05-14 | 0:15 | 5468.153 | 0 | 5468.153 | 20:30 | 5937.154 | 0 | 5937.154
2017-05-15 | 17:45 | 6211.487 | 0 | 6211.487 | 18:45 | 6414.14 | 0 | 6414.14
2017-05-16 | 11:30 | 6259.198 | 0 | 6259.198 | 19:00 | 6352.363 | 0 | 6352.363
2017-05-17 | 11:45 | 6195.682 | 0 | 6195.682 | 18:45 | 6380.62 | 0 | 6380.62
2017-05-18 | 11:45 | 6215.579 | 0 | 6215.579 | 19:30 | 6385.603 | 0 | 6385.603
2017-05-19 | 11:45 | 6213.616 | 0 | 6213.616 | 18:45 | 6385.929 | 0 | 6385.929
2017-05-20 | 11:45 | 6012.549 | 0 | 6012.549 | 18:45 | 6167.629 | 0 | 6167.629
2017-05-21 | 17:45 | 5389.374 | 0 | 5389.374 | 19:45 | 6002.58 | 0 | 6002.58
2017-05-22 | 17:45 | 6212.066 | 0 | 6212.066 | 19:00 | 6342.408 | 0 | 6342.408
2017-05-23 | 17:45 | 6228.149 | 0 | 6228.149 | 18:45 | 6370.967 | 0 | 6370.967
2017-05-24 | 17:45 | 6312.034 | 0 | 6312.034 | 19:00 | 6384.22 | 0 | 6384.22
2017-05-25 | 17:45 | 6316.188 | 0 | 6316.188 | 18:45 | 6401.402 | 0 | 6401.402
2017-05-26 | 17:45 | 6314.36 | 0 | 6314.36 | 18:45 | 6418.308 | 0 | 6418.308
2017-05-27 | 11:45 | 5997.292 | 0 | 5997.292 | 18:45 | 6365.769 | 0 | 6365.769
2017-05-28 | 23:00 | 5410.465 | 0 | 5410.465 | 19:00 | 6019.972 | 0 | 6019.972
2017-05-29 | 17:45 | 6243.304 | 0 | 6243.304 | 19:00 | 6337.158 | 0 | 6337.158
2017-05-30 | 17:45 | 6252.03 | 0 | 6252.03 | 19:45 | 6320.36 | 0 | 6320.36
2017-05-31 | 17:45 | 6020.284 | 0 | 6020.284 | 20:30 | 6157.042 | 0 | 6157.042
• Máxima demanda mensual correspondiente a los periodos HFP y HP.
De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017.

## 24. Anexos_Eventos (1)
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - CHEPÉN - LINEA L-6645 | 2017-05-02 03:48 | Desconectó la línea L-6645 (Guadalupe - Chepén) de 60 kV por falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T". De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por acto vandálico al encontrarse una soga de nylon, ubicada entre las estructuras N° 7 y 8, la cual cortocircuitaba las fases de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 0,14 km de la S.E. Chepén. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Chepén con un total de 4,50 MW y el usuario libre CEMENTOS PACASMAYO disminuyó su carga de 3,67 MW a 2,18 MW por actuación de sus protecciones propias. A las 01:06 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CNP normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 03:42 h, el CC-HID declaró al CCO-COES disponible la línea L-6645. A las 03:48 h, se conectó la línea L-6645 y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos de la S.E. Chepén. | 4.5 | 1.49
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2017-05-02 17:28 | Desconectó la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV, por falla en la fase "S". De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Cabe resaltar que previo al evento se produjo un recierre monofásico exitoso en la fase "S". El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 10,70 km de la S.E. Pomococha. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre MINERA CHINALCO reporto la reducción de su carga en 19,80 MW. A las 16:16 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN normalizar su carga interrumpida. A las 17:28 h, se conectó la línea L-2294. | 19.8
EGEMSA | L. CACHIMAYO - DOLORESPATA - LINEA L-1003 | 2017-05-03 05:45 | Se produjo recierre exitoso en la fase "S" de la línea L-1003 (Cachimayo - Dolorespata) de 138 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por EGEMSA, titular de la línea, la falla se produjo por presencia de pirotécnicos, a la altura de la estructura T34. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 4,90 km de la S.E. Dolrespata. Como consecuencia el usuario libre INCASAC redujo su carga en 3,30 MW por actuación de sus protecciones propias. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. A las 05:47 h, el usuario libre INCASAC normalizó su carga interrumpida. |  | 3.3
ELECTRO NOR OESTE | L. LA UNIÓN - SECHURA - LINEA L-658 B | 2017-05-04 09:02 | Desconectó la línea L-6658B (La Unión - Sechura) de 60 kV, por falla a tierra en la fase "R". De acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de la línea, la causa de la falla no ha sido determinada. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 9,30 km de la S.E. La Unión. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sechura y Constante con un total de 3,29 MW. A las 09:02 h, se conectó la línea con lo cual se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 3.29
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-05-06 18:22 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 KV por falla en las fases "S" y "T". De acuerdo, con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari, con un total de 5,00 MW. A las 18:22 h, se conectó la línea L-6007 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 5
SHOUGANG HIERRO PERU | L. EL HIERRO - MARCONA - LINEA L-2299 | 2017-05-06 23:36 | Desconectó la línea L-2299 (Marcona - El Hierro) de 220 kV, por falla en la fase "T". De acuerdo a lo informado por MINERA SHOUGANG, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. El Hierro con un total de 3,60 MW. A las 23:36 h, se conectó la línea L-2299 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.6
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - TRAFO3D T35-121 | 2017-05-08 08:58 | Desconectó el transformador T35- 121 de 138/22.9 kV de la S.E. Tocache por activación indebida de su protección mecánica Buccholz, según lo informado por REP, titular del transformador. Asimismo, informó que la desconexión del transformador sucedió instantes después de producirse un sismo de magnitud 5,3 con epicentro a 32 km de la ciudad de Tayabamba, con lo cual, se presume que el movimiento telúrico haya provocado la activación de esta protección mecánica del transformador. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache, con un total de 3,70 MW. A las 03:14 h, se conectó el transformador paralelo T66-121 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 08:58 h, se conectó el transformador T35- 121 y se procedió a transferir la carga de transformador T66-121 a este equipo, para la posterior desconexión del transformador T-66-121. | 3.7
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 - LINEA L-1106 | 2017-05-08 08:34 | Desconectaron las l¿neas L-1106 y L-1107 (Chimbote 1 - Chimbote 2) de 138 kV por falla monof¿sica en la fase "T" en la l¿nea L-1106 debido a acercamiento de ave a la l¿nea de acuerdo a lo informado por el titular de la l¿nea. En ambos extremos la protecci¿n de la l¿nea L-1106 actu¿ para despejar la falla; sin embrago dado que los interruptores en Chimbote 2 no aperturaron oportunamente desconect¿ la l¿nea L-1107 como respaldo ante la falla en la L-1106. Como consecuencia la SE Chimbote 2 qued¿ fuera de servicio y Sider Per¿ interrumpi¿ 43.5 MW. A las 08:30 h, el CC-ETN declar¿ disponible las l¿neas. A las 08:32 h, se conect¿ la l¿nea L-1106. A las 08:38 h, se conect¿ la l¿nea L-1107 y se inici¿ el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 45
EGESUR | L. ARICOTA 1 - SARITA - LINEA L-6667 | 2017-05-08 08:47 | Desconectó la línea L-6667 (Aricota 1 - Sarita) de 66 kV, por falla en la línea de 33 kV (Sarita - Caserío Aricota). De acuerdo a lo informado por EGESUR, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional a en la fase "T" (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sarita, con un total de 0,60 MW. A las 08:47 h, se conectó la línea L-6667 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 0.6
SHOUGESA | S.E. SAN NICOLÁS - BARRA BARRA 1 13.8kV | 2017-05-09 06:52 | Desconectó la barra de 13,8 kV de la S.E. San Nicolas. De acuerdo, a lo informado por SHOUGESA titular de la barra, la falla se produjo por bajo aislamiento en el interruptor de llegada de la S.E-1 (Relaves) del circuito P1 de 13,8 kV de SHOUGANG. Se produjo la desconexión del circuito P1 y de los interruptores en 13,8 kV de los transformadores T22-61 y T23-61, asimismo, desconectó el transformador T23-61 en el lado de 60 kV de la S.E. San Nicolas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente (51) trifásica. Cabe resaltar que el transformador T21-63 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento mayor. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. San Nicolas con 46,00 MW. A las 06:52 h, se conectó el lado de 13,8 kV del transformador T22-61, con lo cual el CCO-COES coordinó con el CC-MSH recuperar el suministro interrumpido. A las 10:03 h, se conectó el transformador T23-61. | 46
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2017-05-09 06:57 | Desconectó la línea L-6658-A (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV, por falla en la fase "R". De acuerdo a lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de aves a la línea (estructura N° 132). El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21), zona 1. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 25,00 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante, con un total de 6,78 MW. A las 06:57 h, se conectó la línea L-6658-A y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 6.78
ELECTRO SUR ESTE | S.E. ABANCAY - LINEA L-6003 | 2017-05-09 18:22 | Desconectó la línea L-6003 (Tamburco- Andahuaylas) de 60kV. De acuerdo a lo informado por ELECTROSURESTE, titular de la línea, se produjo sobrecarga provocada por el usuario libre Catalina Huanca Sociedad Minera. Como consecuencia se interrumpió los suministros de la S.E. Andahuaylas, con un total de 13,18 MW. A las 18:22 h, se conectó la línea L-6003 y se recuperó la carga interrumpida. | 13.18
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - BARRA BARRA-60KV | 2017-05-10 20:50 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, STATKRAFT, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ELECTROPERÚ y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 5,00 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV y L-656 (Huachipa - Santa Clara) de 60 kV. A las 10:00 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 2,50 MW. A las 10:56 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres incrementar el rechazo manual de carga a un total de 10,00 MW. A las 10:56 h, los usuarios libres iniciaron el incremento de carga alcanzando un total de 6,90 MW. A las 18:00 h, el CCO-COES coordinó con los usuarios libres reducir el rechazo manual de carga a un total de 5,00 MW. A las 18:05 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 6,33 MW. A las 20:23 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control que efectuaron el Rechazo Manual de Carga recuperar el 100% de la carga interrumpida. | 15.73
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA - LINEA L-2150 | 2017-05-10 19:22 | Desconectaron las líneas L-2150/L-2151 (Chaglla - Paragsha 2) de 220 kV por falla, debido a descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia desconectó la C.H. Chaglla cuando generaba 446 MW y se interrumpió 200 MW aproximadamente por actuación de Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF). A las 19:03 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de carga la recuperación de los suministros interrumpidos. A las 19:22 h y 20:11 h, se conectaron las líneas L-2150 y L-2151, respectivamente. A las 19:50 h y 20:53 h, sincronizaron los grupos G2 y G1 con el SEIN, respectivamente. | 200
SEAL | L. CHILINA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-3060 | 2017-05-11 07:43 | Desconectó el transformador T7-31 de 33/10 kV de la S.E. Challapampa cuya causa no fue informada por la SEAL, titular del equipo. Como consecuencia, desconectaron las líneas L-3060/L-3061 (Parque Industrial - Challapampa) de 33 kV y los transformadores T41-31 y T42-31 de 33/10 kV en la S.E. Parque Industrial, con lo cual, se interrumpieron los suministros en las subestaciones Parque Industrial y Challapampa, con un total de 37,08 MW. A las 08:00 h, se conectaron los transformadores T41-31 y T42-31 en la S.E. Parque Industrial procediendo a recuperar los suministros interrumpidos. A las 09:02 h, se conectaron las líneas L-3060 y L-3061, procediendo a recuperar el suministro del usuario libre Backus. El transformador T7-31 de la S.E. Challapampa quedó indisponible. | 37.08 |  | ***
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - SSEE SS.EE | 2017-05-11 13:18 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, STATKRAFT, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ELECTROPERÚ y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 10,00 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV y L-656 (Huachipa - Santa Clara) de 60 kV. A las 09:49 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 9,03 MW. A las 13:18 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control que efectuaron el Rechazo Manual de Carga recuperar el 100% de la carga interrumpida. | 9.03
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-05-11 17:40 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 KV, cuya causa no fue informada por MINERA ARUNTANI, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) zona 1. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Tukari, con un total de 4,89 MW. A las 17:40 h, se energizó la línea L-6007 y se recuperó la carga interrumpida. | 4.89

## 25. Anexos_Eventos (2)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
LUZ DEL SUR | S.E. HUACHIPA - SSEE SS.EE | 2017-05-12 17:24 | El CCO-COES coordinó con las empresas LUZ DEL SUR, ENGIE, STATKRAFT, COELVISAC, ELÉCTRICA SANTA ROSA, ELECTROPERÚ y KALLPA el rechazo manual de carga de los usuarios libres de las subestaciones Huachipa, Ñaña y Santa Clara, con un total de 8,00 MW, debido a la sobrecarga de las líneas L-657 (Santa Rosa Antigua - Huachipa) de 60 kV y L-656 (Huachipa - Santa Clara) de 60 kV. A las 09:26 h, los usuarios libres iniciaron la reducción de carga alcanzando un total de 4,67 MW. A las 17:24 h, el CCO-COES coordinó con los demás centros de control que efectuaron el Rechazo Manual de Carga, recuperar el 100% de la carga interrumpida. | 4.67
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2017-05-13 11:01 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 KV, debido a una falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por el contacto de un volquete con la línea entre las estructuras N°2 y N°3. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto, con un total de 8,12 MW. A las 11:01 h, se conectó la línea L-1112 y procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.12
ELECTROPERU | S.E. TUMBES - TRAFO3D T-200 | 2017-05-13 16:38 | Se energizó la línea L-6666 (Zorritos-Tumbes) de 60 kV y del transformador T200 de la C.T. Tumbes, con resultado negativo, debido a actuación de su protección de distancia (21) con apertura trifásica, luego de culminar los trabajos de puenteo del interruptor IN-6485 de 60 kV del transformador T200 por mantenimiento programado. A las 11:08 h, se energizó nuevamente la línea L-6666 y el transformador T200, con resultado negativo, con las mismas señalizaciones, por lo que el CCO-COES coordinó con el CC-ELP inspeccionar sus equipos y determinar la causa de la falla. A las 11:42 h, se energizó línea L-6666 en vacío. A partir de esta maniobra el CCO-COES coordinó con CC-ELP inspeccionar el transformador T200 de la C.T. Tumbes. A las 12:13 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ELP energizar el transformador T200 y la línea L-6666 desde la C.T. Tumbes para verificar disponibilidad y sincronizar en la S.E. Zorritos. A las 12:27 h, el CC-ELP informó al CCO-COES que el arranque en Black Star depende de que la barra 60 kV de la S.E. Zorritos no tenga voltaje, pero deshabilitará este bloqueo. A las 12:50 h, se conectó el grupo Mak G-1 de la C.T. Tumbes, a las 12:51 h, sale de servicio, por actuación de su protección de sobrecorriente (51) y diferencial (87). A las 13:48 h, se conectó el grupo Mak G-1 y a las 13:49 h, sale de servicio, por actuación de su protección de sobrecorriente (51) y diferencial (87). A las 15:26 h, el CC-ELP declaró al CCO-COES disponible la línea L-6666 y el Transformador T200, previa apertura del interruptor IN 1584 de la barra 10 kV. A las 15:31 h, se energizó línea L-6666 y el transformador T200, con resultado negativo. A las 15:59 h, el CC-ELP declaró al CCO-COES disponible la línea L-6666 y el Transformador T200, previamente se aisló el cable del devanado en 10 kV hasta el interruptor IN 1584 de la barra 10 kV. A las 16:38 h, se conecta línea L-6666 y el transformador T200 de la C.T. Tumbes, con lo cual se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6.5
ETENORTE | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1105 | 2017-05-15 14:23 | Desconectó la línea L-1105 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV, por falla bifásica en las fases "S" y "T". De acuerdo a lo informado por ORAZUL-ETENORTE, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña entre las estructuras N° 167 y N° 168. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de72,50 km de la S.E. Huallanca. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre SIDERPERÚ reporto la reducción de su carga en 5,28 MW por actuación de sus protecciones internas. A las 08:54 h, el CC-SID procedió a normalizar su carga. A las 09:07 h, se energizó la línea L-1105 con resultado negativo. A las 14:23 h, se conectó la línea L-1105. |  | 5.28
HIDRANDINA | L. KIMAN AYLLU - SIHUAS - LINEA L-1132 | 2017-05-15 14:26 | Desconectó la línea L-1132 y L-1133 (Kiman Ayllu - Sihuas - Tayabamba) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) zona 1. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 50,70 km de la S.E. Kiman Ayllu. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas, Tayabamba y Llacuabamba, con un total de 24,27 MW, aproximadamente. Asimismo, se registró la desconexión de la C.H. Pias I. A las 14:26 h, se conectó la línea L-1132 y se procedió a normalizar las cargas interrumpidas. | 24.27
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-05-15 15:12 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, debido a una falla bifásica entre las fases "R" y "T". De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto entre conductores por fuertes vientos en la zona. Asimismo, desconecto las pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Hercca y Langui con 3,66 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani, con un total de 2,26 MW. A las 15:12 h, se conectó la línea L-6001 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2.26
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-05-15 15:31 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, debido a una falla bifásica entre las fases "R" y "T". De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por contacto entre conductores por fuertes vientos en la zona. Asimismo, desconectó la pequeña Central Hidroeléctrica de Hercca con 0,43 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani, con un total de 2,27 MW. A las 15:31 h, se conectó la línea L-6001 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2.27
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 2017-05-17 15:55 | Desconectó la línea L-6047/6048 (Cajamarca - San Marcos - Cajabamba) de 60 kV, por falla en la fase "R". De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente (51). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 60,70 km de la S.E. Cajamarca. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las subestaciones San Marcos, Aguas Calientes, Cajabamba y La Morena con un total de 3,80 MW. A las 15:55 h, se conectó la línea L-6047/6048 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. Cabe mencionar que la C.H. Potrero se encontraba fuera de servicio por limpieza de las rejillas en su Bocatoma. | 3.8
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - HUARÓN - LINEA L-6514 | 2017-05-21 09:17 | Desconectó las líneas L-6514 y L-6516(Carhuamayo - Shelby - Excélsior) de 50 kV, por falla en la fase "S". De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente direccional de tierra (67N). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,60 km de la S.E. Carhuamayo. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre TREVALI PERÚ con 6,85 MW. A las 09:17 h, se conectó la línea, con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.85
ELECTRO CENTRO | S.E. LA UNION ELC - SSEE S.E. LA UNION | 2017-05-22 18:21 | Desconectó el transformador 4-TP-808 de la S.E. Unión, cuya causa causas no fue informada por ELECTROCENTRO, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión, con un total de 2,50 MW. A las 18:21 h, se conectó el transformador, con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 2.5
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2017-05-23 04:29 | Desconectaron las líneas L-6620 (Aricota 2 - Tomasiri) y L-6637 (Tomasiri - Los Héroes) de 66 kV, por falla en la fase "S". De acuerdo a lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por bajo aislamiento, por rotura de aisladores y presencia de lloviznas y neblina en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobre corriente direccional a tierra (67N) en el lado de la S.E. Los Héroes. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 74,10 km de la S.E. Aricota 2. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con 0,80 MW. A las 01:56 h, se conectó la línea L-6620 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. A las 02:31 h, desconectó la línea L-6620, interrumpiendo nuevamente la carga de la S.E. Tomasiri. A las 02:45 h, se conecta la línea L-6637 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. A las 03:35 h, desconectó la línea L-6637, interrumpiendo nuevamente la carga de la S.E. Tomasiri. A las 04:29 h, se conecta la línea L-6620 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. La línea L-6637 quedó indisponible para cambio de aisladores rotos. A las 06:48 h del 25.05.2017, se conectó la línea L-6637. | 0.8
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2017-05-23 02:45 | Desconectó la línea L-6620 (Tomasisri - Aricota 2) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Tomasiri, con un total de 0,80 MW. A las 02:45 h, se energizó la línea L-6637 y se inició el restablecimiento de la carga de la S.E. Tomasiri. | 0.8
EGESUR | L. TOMASIRI - LOS HÉROES - LINEA L-6637 | 2017-05-23 04:29 | Desconectó la línea L-6637 (Tomasisri - Los Heroes) de 66 kV, cuya causa no fue informada por EGESUR, titular de la línea Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Tomasiri, con un total de 0,80 MW. A las 04:29 h, se energizó la línea L-6620 y se inició el restablecimiento de la carga de la S.E. Tomasiri. | 0.8
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-05-24 13:59 | Desconectó las líneas L-6024/6025/6026 (Azángaro - Putina - Huancané - Ananea) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona de Azangaro-Putina. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente instantánea de fases (50). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané, con un total de 6,65 MW. A las 13:59 h, se conectó las líneas L-6024/L-6025/L-6026 y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos. | 6.65
SHOUGANG HIERRO PERU | S.E. EL HIERRO - CL TP-01_22.9 | 2017-05-25 18:28 | Desconectó el transformador TP-01 de 220/22.9 kV de la S.E. Hierro, cuya causa no ha sido informada por SHOUGANG HIERRO PERÚ, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió 3 MW del suministro de la S.E. Hierro. A las 18:28 h, se conectó el transformador TP-01 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 3
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 2017-05-26 23:02 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) de 66 KV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) fase "T". Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huarmey y Puerto Antamina, con un total de 2,52 MW y 1,90 MW, respectivamente. A las 23:02 h se conectó la línea L-6655 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4.42

## 26. Anexos_Eventos (3)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGESUR | L. ARICOTA 2 - TOMASIRI - LINEA L-6620 | 2017-05-27 07:23 | Desconectaron las líneas L-6620 (Tomasiri - Aricota 2) y L-6637 (Los Héroes - Tomasiri) de 66 kV, por falla en la fase "T". De acuerdo a lo informado por EGESUR, titular de la línea, la falla se produjo por alta concentración de neblina y presencia de lloviznas en la zona de Tomasiri. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Aricota 2 y sobre corriente direccional a tierra (67N) en el lado de la S.E. Los Héroes. El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 73,00 km de la S.E. Aricota 2). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tomasiri con 0,80 MW. A las 07:23 h, se conectó la línea L-6620 y se procedió a normalizar la carga interrumpida. La línea L-6637 quedó indisponible por inspección. | 0.8
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. HUANCAVELICA - BARRA BARRA10 | 2017-05-27 08:16 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Huancavelica. De acuerdo a lo informado por REP titular de la barra, la desconexión se produjo cuando se envió un mando de apertura hacia el interruptor IN-1570 del transformador Zig Zag TZ-16, el cual también provoco la apertura del interruptor IN-1244 del lado de 10 kV del transformador T9-261, por error de cableado. Como consecuencia se interrumpió la carga de ELECTROCENTRO con 1,00 MW, aproximadamente. A las 08:16 h, se conectó la barra con lo cual se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1
ENGIE | L. ILO 4 - MONTALVO - LINEA L-5039 | 2017-05-27 22:23 | Se produjo el recierre no exitoso de la fase "T" de la línea L-5039 (Montalvo - Ilo4) de 500 kV. De acuerdo a lo informado por ENGIE, titular de la línea, se produjo falla en la fase "R" por pérdida de aislamiento en una cadena de aisladores, debido a la alta contaminación por ventarrones y neblina en la zona de Ilo. El recierre fue no exitoso en el lado de la S.E. Montalvo debido a que se activó la señal de falla interruptor (50BF) proveniente del relé de protección diferencial de barras. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 14,10 km de la S.E. Ilo 4. Asimismo, hay que señalar que la C.T. Ilo 4 se encontraba fuera de servicio por operación. Como consecuencia, los usuarios libres Cerro Verde y Souther Perú redujeron su carga en 110,00 MW y 5,20 MW, respectivamente, por actuación de sus protecciones propias. A las 19:36 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar la totalidad de su carga reducida. A las 19:41 h, el CCO-COES coordinó con CC-SOU, normalizar la totalidad de su carga reducida. A las 22:20 h, el CC-ENG declaró al CCO-COES disponible la línea L-5039. A las 22:23 h, se conectó la línea L-5039. |  | 115.2
ENGIE | L. ILO 4 - MONTALVO - LINEA L-5039 | 2017-05-28 16:44 | Se produjo el recierre no exitoso de la fase "T" de la línea L-5039 (Montalvo - Ilo4) de 500 kV. De acuerdo a lo informado por ENGIE, titular de la línea, se produjo falla en la fase "T" por pérdida de aislamiento en una cadena de aisladores, debido a la alta contaminación por ventarrones y neblina en la zona de Ilo. El recierre fue no exitoso en el lado de la S.E. Montalvo debido a que se activó la señal de falla interruptor (50BF) proveniente del relé de protección diferencial de barras. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 16,30 km de la S.E. Ilo 4. Asimismo, hay que señalar que la C.T. Ilo 4 se encontraba fuera de servicio por operación. Como consecuencia, los usuarios libres Cerro Verde y Souther Perú redujeron su carga en 100,00 MW y 2,40 MW, respectivamente, por actuación de sus protecciones propias. A las 16:09 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar la totalidad de su carga reducida. A las 16:10 h, el CCO-COES coordinó con CC-SOU, normalizar la totalidad de su carga reducida. A las 16:42 h, el CC-ENG declaró al CCO-COES disponible la línea L-5039. A las 16:44 h, se conectó la línea L-5039. |  | 102.4
ENGIE | L. ILO 4 - MONTALVO - LINEA L-5039 | 2017-05-30 17:32 | Desconectó la línea L-5039 (Montalvo - Ilo4) de 500 kV, por falla en la fase "R". De acuerdo a lo informado por ENGIE, titular de la línea, la falla se produjo por pérdida de aislamiento en una cadena de aisladores, debido a la alta contaminación por ventarrones. Cabe resaltar que La desconexión se produjo durante el tiempo de reclamo del relé, por el recierre exitoso de la línea en la fase "T", ocurrido a las 18:37 h. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (87), El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 22,82 km de la S.E. Ilo 4, también se tuvo la activación de la protección de falla de interruptor (50BF) proveniente del relé de protección diferencial de barras de S.E. Montalvo. Asimismo, hay que señalar que la C.T. Ilo 4 se encontraba fuera de servicio por operación. Como consecuencia, los usuarios libres Cerro Verde y Souther Perú redujeron su carga en 5,00 MW y 8,00 MW, respectivamente. A las 18:40 h, el CCO-COES coordinó con CC-SOU, normalizar la totalidad de su carga reducida. A las 18:41 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar la totalidad de su carga reducida. A las 17:32 h del 30.05.2017, se conectó la línea L-5039. |  | 13.1
STATKRAFT | L. COBRIZA I - COBRIZA II - LINEA L-6602 | 2017-05-29 08:56 | Desconectó la línea L-6602 (Cobriza I - Cobriza II) de 69 kV por falla en la fase "R". De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21).Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Cobriza II, Machahuay, Ayacucho, Huanta, San Francisco y Cangallo, con un total de 21,69 MW. A las 08:56 h, se conectó la línea L-6602 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.69
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. MARCONA - SAN NICOLÁS - LINEA L-6627 | 2017-05-29 22:02 | Desconectó la línea L-6627 (Marcona - San Nicolás) en 60 KV, cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. Como consecuencia la Minera Shougang redujo carga de 45 a 14 MW. A las A las 22:02 h, se conectó la línea L-6627. |  | 31

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual