## 1.Portada
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
NOVIEMBRE
2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 1.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 1.2. Retiro de Operación Comercial | 2
| 1.3. Potencia Instalada en el SEIN | 2
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
| 1.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 1.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 1.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 1.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 1.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| 1.1. Máxima demanda Por tipo de generación | 8
| 1.2. Participación por Empresas Integrantes | 9
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 1.1. Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| 1.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 1.3. Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| 1.4. Evolución de los caudales | 12
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| 5.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN (US$/MWh) | 14
| 5.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
6. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 6.1. Por Área Operativa | 16
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 17
7.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER
Anexos
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-11-01
[6 empty] | Mes: | Noviembre | noviembre
[6 empty] | # Mes: | 11
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 30
NOVIEMBRE 2017
[6 empty] | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 2172.4581 | 1659.8531 | 30.88 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 1750.4539 | 2267.8705 | -22.82 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 87.4498 | 96.4223 | -9.31 |  | menor
[5 empty] | Solar | 42.536 | 23.0656 | 84.41 |  | mayor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 4052.9 | 4047.21 | 0.14 | 5.69 | un aumento de
%Participación
Producción de energía de noviembre 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 40.6
[5 empty] | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 2.12
[5 empty] | Diesel | 0.02
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de noviembre 2017 fue de 2 172,46 GWh (30,88% mayor al registrado durante noviembre del año 2016). |  |  |  | Residual | 0.09
[5 empty] | Carbón | 0.08
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de noviembre 2017 fue de 1 750,45 GWh, 22,82% menor al registrado durante noviembre del año 2016.La participación del gas natural de Camisea fue de 40,6%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,12%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,02%, 0,09%, 0,08%, 0,09%, 0,19% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.09
[5 empty] | Bagazo | 0.19
|  |  | Noviembre 2017 | Noviembre 2016
[6 empty] | 2017 | 2016
[5 empty] | Hidro | 2172.4581 | 1659.8531 | 53.6% | 41.01%
[5 empty] | Gas Natural | 1731.6006 | 2150.651 | 42.73% | 53.14%
[5 empty] | Carbón | 3.2455 | 69.0721 | 0.08008% | 1.707%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 4.2803 | 36.7426 | 0.1056% | 0.9079%
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 11.3274 | 11.4048 | 0.2795% | 0.2818%
[5 empty] | Eólico | 87.4498 | 96.4223 | 2.158% | 2.382%
[5 empty] | Solar | 42.536 | 23.0656 | 1.05% | 0.5699%
|  | Total = 4 052,90 GWh |  | Total = 4 047,21 GWh
[6 empty] | 4052.8978 | 4047.2115
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A NOVIEMBRE 2017)
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 es de 99,2 MW de potencia efectiva y 104,0 MW de capacidad instalada.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Potrero | G1 ; G2 | 10 | 19.9 | 20.456 | 29.04.2017
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Marañón | G1 ; G2 ; G3 | 13.8 | 19.4 | 19.683 | 23.06.2017
HUAURA POWER GROUP S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Yarucaya | G1 ; G2 | 13.8 | 15 | 18.068 | 17.08.2017
KALLPA GENERACIÓN S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | M.C.H. Cerro del Águila | G1 ; G2 | 13.8 | 9.9 | 10.76 | 27.10.2017
Total | [6 empty] | 99.2 | 103.967
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo enero - noviembre del año 2017
Nota: El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
[10 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica | 39.3 | 52.89%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 47.11%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 74.3 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | FRANCIS | 64.2 |  | 64.2
[10 empty] | TURBINAS A GAS |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  | 0
| Gráfico 1: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a noviembre 2017 (MW) | [8 empty] | TOTAL | 64.2 | 35 | 99.2
1.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Ilo 1 | CATKATO | 4.16 | 3.14 | 3.14 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG2 | 13.8 | 42.2 | 29.8 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV3 | 13.8 | 66 | 36.9 | 17.04.2017
AYEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Pías I | G1 ; G2 | 13.8 | 12.6 | 11.99 | 01.06.2017
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Callahuanca | G1;G2;G3;G4 | 10 | 84.17 | 84.17 | 15.06.2017
SINERSA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG1 | 13.8 | 39.29 | 34.121 | 26.10.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV4 | 13.8 | 66 | 39.1744 | 26.10.2017
Total | [6 empty] | 371.1 | 292.7754
Cuadro N° 2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo enero - noviembre del año 2017
1.3. POTENCIA INSTALADA DEL SEIN
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A NOVIEMBRE 2016 (MW) | 4948.14 | 7468.72 | 96 | 243.16 | 12756.02
| POTENCIA INSTALADA A NOVIEMBRE 2017 (MW) | 4884.8972 | 7268.29 | 96 | 243.16 | 12492.3472
| VARIACIÓN (%) | -1.278% | -2.684% | 0% | 0% | -2.067%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN octubre 2016 y noviembre 2017
Gráfico N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN octubre 2016 y noviembre 2017

## 5. GeneraciónSEIN (1)
2.PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a noviembre | [10 empty] | <37 | <25 | <13
| 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  |  | 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidroeléctrica | 1850.3047 | 2157.4882 | 2172.4581 | 1659.8531 | 30.88% | 25223.2511 | 20926.1018 | 20.53% | 20244.0905 | 3.369% | 1600648.6052 | AGUA | 1799.6425 | 2088.1675 | 2101.2185 | 1600.6486 | 24314.3806 | 20162.2539 | 19430.2422
Termoeléctrica | 2031.5354 | 1841.7973 | 1750.4539 | 2267.8705 | -22.82% | 18360.562 | 21994.5282 | -16.52% | 19520.1076 | 12.68% | 69072.1018 | CA | 90.1711 | 18.3852 | 3.2455 | 69.0721 | 672.2938 | 717.5628 | 164.3323
Eólica | 112.3627 | 120.2153 | 87.4498 | 96.4223 | -9.305% | 973.1967 | 950.586 | 2.379% | 538.1961 | 76.62% | 26144.2872 | D2 | 155.2729 | 17.3949 | 0.80469 | 26.1443 | 749.7424 | 525.7571 | 153.6219 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 18.9299 | 22.3558 | 42.536 | 23.0656 | 84.41% | 225.5355 | 219.3321 | 2.828% | 209.3557 | 4.765% | 16219.0701 | GN AGUAYTÍA | 40.6688 | 3.1457 | 21.8179 | 16.2191 | 118.6258 | 368.4766 | 393.0991 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 4013.1328 | 4141.8565 | 4052.8978 | 4047.2115 | 0.1405% | 44782.5452 | 44090.5481 | 1.569% | 40511.75 | 8.834% | 2071052.5102 | GN CAMISEA | 1652.7996 | 1724.9092 | 1645.6765 | 2071.0525 | 16080.6128 | 19362.874 | 18010.5502 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | 55562 | GN MALACAS | 65.0222 | 63.6399 | 64.1062 | 55.562 | 487.2481 | 593.0641 | 515.8067 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | 7817.44 | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 7.8174 | 9.7034 | 105.9575 | 133.6658 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 27.125 | 39.66% | 59204.505 | AGUA RER | 50.6621 | 69.3207 | 71.2396 | 59.2045 | 908.8704 | 763.8478 | 813.8483 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | -15.4811 |  | -26.666 |  | 4805.5095 | BIOGAS | 3.6368 | 4.3874 | 3.6204 | 4.8055 | 37.8223 | 46.4043 | 32.3838 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | 6599.2548 | BAGAZO | 5.9672 | 6.2852 | 7.7069 | 6.5993 | 76.2 | 83.2979 | 83.6857 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
[11 empty] | 23065.5749 | SOLAR | 18.9299 | 22.3558 | 42.536 | 23.0656 | 225.5355 | 219.3321 | 209.3557 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | 96422.3425 | EOLICO | 112.3627 | 120.2153 | 87.4498 | 96.4223 | 973.1967 | 950.586 | 538.1961 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | 10583.3257 | R500 | 16.7629 | 3.4999 | 3.4274 | 10.5833 | 126.6061 | 187.9236 | 31.1579 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | 15.0152 | R6 | 1.2339 | 0.14985 | 0.048243 | 0.015015 | 1.7071 | 3.2104 | 1.8042 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[13 empty] | 4013.1328 | 4141.8565 | 4052.8978 | 4047.2115 | 44782.5452 | 44090.5481 | 40511.75 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[12 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.17
[12 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 27.125 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2097016.0884 | 4888.4675 | 37219.9554 | 42722.673 | 1503805.021 | 42562.75 | 5634.2967 | 95203.9618 | 4526.1028 | 7426.4343 | 18769.8727 | 44491.4677 | 28687.2139 | 358.6412 | 3933312.9464 | 0 | 19888.104
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16595.159 | 22400.4696 | 458.9825 | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.323
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37881.597 | 27124.9798 | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 0 | 0
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 2594.4566 | 0
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 1545047.879 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 42725.2956 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4429 | 3025.9053 | 0
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[20 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[20 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[20 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[20 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.7378 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.7207 | 31883.5649 |  | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4396 | 10252.088 | 0
[20 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 2485347.8271 | 61619.2381 | 7853.4422 | 3.133e-07 | 1171903.0569 | 26533.1395 |  | 90345.275 | 2865.7664 | 4307.1129 | 19088.5368 | 92967.2027 | 904.5665 | 0 | 3963735.1641 | 2299.139 | 0
[20 empty] | 30 | 2017 | MAYO | 2585551.244 | 2333.5977 | 70188.7658 | 1547.8183 | 1233411.7849 | 21092.0043 |  | 103473.207 | 4210.3246 | 8877.976 | 15974.8184 | 93012.6315 | 24391.3125 | 0 | 4164065.4849 | 0 | 0
[20 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | 2086315.413 | 79400.6885 | 71301.4233 | 0 | 1505912.8586 | 47201.479 |  | 76454.8034 | 2780.6916 | 8207.9673 | 15855.3959 | 84876.054 | 21081.216 | 0 | 3999387.9906 | 0 | 0
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 1844396.363 | 94728.4461 | 141938.4778 | 1832.1817 | 1735017.9881 | 50831.339 |  | 52497.3248 | 2943.3895 | 9490.9182 | 16945.0667 | 81908.3876 | 10022.5437 | 0 | 4042552.4261 | 3641.911 | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 1706253.9597 | 95228.329 | 139999.504 | 9789.0969 | 1884462.9786 | 64804.3089 |  | 51914.027 | 3745.3187 | 7283.3323 | 19500.3416 | 111422.1417 | 22344.4779 | 25.4456 | 4116773.262 | 0 | 0
[20 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 1799642.5294 | 90171.0783 | 155272.9341 | 40668.7785 | 1652799.5769 | 65022.2319 |  | 50662.1496 | 3636.8462 | 5967.1681 | 18929.945 | 112362.6979 | 16762.8777 | 1233.9377 | 4013132.7514 | 0 | 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | 2088167.4705 | 18385.2087 | 17394.9479 | 3145.7052 | 1724909.2348 | 63639.8628 |  | 69320.681 | 4387.4174 | 6285.1725 | 22355.7501 | 120215.2634 | 3499.9316 | 149.8464 | 4141856.4924 | 0 | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | 2101218.4889 | 3245.5075 | 804.6878 | 21817.904 | 1645676.5038 | 64106.2313 |  | 71239.6065 | 3620.4422 | 7706.9483 | 42536.0499 | 87449.8006 | 3427.3887 | 48.2433 | 4052897.8027
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [14 empty] | 0
[21 empty] | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - noviembre

## 6. GeneraciónSEIN (2)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a noviembre
| 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | 2017 | 2016 | 2015
Agua | 1850.3047 | 2157.4882 | 2172.4581 | 1659.8531 | 30.88% | 25223.2511 | 20926.1018 | 20.53% | 20244.0905 | 3.369% | Hidro | 1850.3047 | 2157.4882 | 2172.4581 | 1659.8531 | 25223.2511 | 20926.1018 | 20244.0905
Gas Natural de Camisea | 1652.7996 | 1724.9092 | 1645.6765 | 2071.0525 | -20.54% | 16080.6128 | 19362.874 | -16.95% | 18010.5502 | 7.509% | Gas Natural de Camisea | 1652.7996 | 1724.9092 | 1645.6765 | 2071.0525 | 16080.6128 | 19362.874 | 18010.5502
Gas Natural de Aguaytía | 40.6688 | 3.1457 | 21.8179 | 16.2191 | 34.52% | 118.6258 | 368.4766 | -67.81% | 393.0991 | -6.264% | Gas Natural de Aguaytía | 40.6688 | 3.1457 | 21.8179 | 16.2191 | 118.6258 | 368.4766 | 393.0991
Gas Natural de Malacas | 65.0222 | 63.6399 | 64.1062 | 55.562 | 15.38% | 487.2481 | 593.0641 | -17.84% | 515.8067 | 14.98% | Gas Natural de Malacas | 65.0222 | 63.6399 | 64.1062 | 55.562 | 487.2481 | 593.0641 | 515.8067
Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 7.8174 | -100% | 9.7034 | 105.9575 | -90.84% | 133.6658 | -20.73% | Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 7.8174 | 9.7034 | 105.9575 | 133.6658
Carbón | 90.1711 | 18.3852 | 3.2455 | 69.0721 | -95.3% | 672.2938 | 717.5628 | -6.309% | 164.3323 | 336.7% | Carbón | 90.1711 | 18.3852 | 3.2455 | 69.0721 | 672.2938 | 717.5628 | 164.3323
Residual 500 | 16.7629 | 3.4999 | 3.4274 | 10.5833 | -67.62% | 126.6061 | 187.9236 | -32.63% | 31.1579 | 503.1% | Residual 500 | 16.7629 | 3.4999 | 3.4274 | 10.5833 | 126.6061 | 187.9236 | 31.1579
Residual 6 | 1.2339 | 0.14985 | 0.048243 | 0.015015 | 221.3% | 1.7071 | 3.2104 | -46.83% | 1.8042 | 77.95% | Residual 6 | 1.2339 | 0.14985 | 0.048243 | 0.015015 | 1.7071 | 3.2104 | 1.8042
Diesel 2 | 155.2729 | 17.3949 | 0.80469 | 26.1443 | -96.92% | 749.7424 | 525.7571 | 42.6% | 153.6219 | 242.2% | Diesel 2 | 155.2729 | 17.3949 | 0.80469 | 26.1443 | 749.7424 | 525.7571 | 153.6219
Bagazo | 5.9672 | 6.2852 | 7.7069 | 6.5993 | 16.79% | 76.2 | 83.2979 | -8.521% | 83.6857 | -0.4634% | Bagazo | 5.9672 | 6.2852 | 7.7069 | 6.5993 | 76.2 | 83.2979 | 83.6857
Biogás | 3.6368 | 4.3874 | 3.6204 | 4.8055 | -24.66% | 37.8223 | 46.4043 | -18.49% | 32.3838 | 43.3% | Biogás | 3.6368 | 4.3874 | 3.6204 | 4.8055 | 37.8223 | 46.4043 | 32.3838
Solar | 18.9299 | 22.3558 | 42.536 | 23.0656 | 84.41% | 225.5355 | 219.3321 | 2.828% | 209.3557 | 4.765% | Solar | 18.9299 | 22.3558 | 42.536 | 23.0656 | 225.5355 | 219.3321 | 209.3557
Eólico | 112.3627 | 120.2153 | 87.4498 | 96.4223 | -9.305% | 973.1967 | 950.586 | 2.379% | 538.1961 | 76.62% | Eólico | 112.3627 | 120.2153 | 87.4498 | 96.4223 | 973.1967 | 950.586 | 538.1961
Producción Total del SEIN | 4013.1328 | 4141.8565 | 4052.8978 | 4047.2115 | 0.1405% | 44782.5452 | 44090.5481 | 1.569% | 40511.75 | 8.834% |  | 4013.1328 | 4141.8565 | 4052.8978 | 4047.2115 | 44782.5452 | 44090.5481 | 40511.75
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 27.125
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 27.125 | 39.66%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.5952 | -15.4811 |  | -26.666
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - noviembre

## 7. GeneraciónSEIN (3)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a noviembre
| 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[13 empty] | 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | 2017 | 2016 | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Agua | 50.6621 | 69.3207 | 71.2396 | 59.2045 | 20.33% | 908.8704 | 763.8478 | 18.99% | 813.8483 | -6.144% | 2.03% | Hidroeléctrica | 50.6621 | 69.3207 | 71.2396 | 59.2045 | 908.8704 | 763.8478 | 813.8483 | 2.03%
Eólica | 112.3627 | 120.2153 | 87.4498 | 96.4223 | -9.305% | 973.1967 | 950.586 | 2.379% | 538.1961 | 76.62% | 2.173% | Eólico | 112.3627 | 120.2153 | 87.4498 | 96.4223 | 973.1967 | 950.586 | 538.1961 | 2.173%
Solar | 18.9299 | 22.3558 | 42.536 | 23.0656 | 84.41% | 225.5355 | 219.3321 | 2.828% | 209.3557 | 4.765% | 0.5036% | Solar | 18.9299 | 22.3558 | 42.536 | 23.0656 | 225.5355 | 219.3321 | 209.3557 | 0.5036%
Bagazo | 5.9672 | 6.2852 | 7.7069 | 6.5993 | 16.79% | 76.2 | 83.2979 | -8.521% | 83.6857 | -0.4634% | 0.1702% | Bagazo | 5.9672 | 6.2852 | 7.7069 | 6.5993 | 76.2 | 83.2979 | 83.6857 | 0.1702%
Biogás | 3.6368 | 4.3874 | 3.6204 | 4.8055 | -24.66% | 37.8223 | 46.4043 | -18.49% | 32.3838 | 43.3% | 0.08446% | Biogás | 3.6368 | 4.3874 | 3.6204 | 4.8055 | 37.8223 | 46.4043 | 32.3838 | 0.08446%
Producción Total RER (*) | 191.5588 | 222.5643 | 212.5528 | 190.0972 | 11.81% | 2221.625 | 2063.4681 | 7.665% | 1677.4697 | 23.01% |  |  | 191.5588 | 222.5643 | 212.5528 | 190.0972 | 2221.625 | 2063.4681 | 1677.4697 | 4.961%
Participación RER en el SEIN (%) | 4.773% | 5.374% | 5.244% | 4.697% |  | 4.961% | 4.68% |  | 4.141% |  |  | Producción Total del SEIN | 4013.1328 | 4141.8565 | 4052.8978 | 4047.2115 | 44782.5452 | 44090.5481 | 40511.75 | 100%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [16 empty] | 42560.9202
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - noviembre de los años 2015, 2016 y 2017 .
Gráfico N° 6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a noviembre 2017

## 8. FP RER
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 30/11/2017 (MW) | NOVIEMBRE 2017 |  | NOVIEMBRE 2016 |  | ACUMULADO AL 30/11/2017 |  | ACUMULADO AL 30/11/2016 |  |  |  |  | 2017 | 2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta
C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.8383 | 1.0035 |  |  | 33.9695 | 0.89019 |  |  | HIDROELÉCTRICA | C.H. CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.93232 | 0.82155
C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 10.7056 | 0.74471 | 8.0341 | 0.55887 | 111.0576 | 0.6939 | 92.6299 | 0.57704 |  | C.H. YARUCAYA | Hidroeléctrica | 0.89019
C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 7.9492 | 0.55294 | 6.3056 | 0.43862 | 89.5083 | 0.55923 | 77.029 | 0.47983 |  | CH. RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.78512 | 0.6256
C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.201 | 0.86272 | 4.5249 | 0.62952 | 74.608 | 0.93232 | 65.9406 | 0.82155 |  | C.H. LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.75906 | 0.73207
C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.2 | 4.8243 | 0.34898 | 1.2198 | 0.088237 | 98.9274 | 0.64277 | 72.7529 | 0.4713 |  | C.H. IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.72013 | 0.75528
C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.6041 | 0.82564 | 4.2609 | 0.76409 | 47.1254 | 0.75906 | 45.5856 | 0.73207 |  | C.H. CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.69912 | 0.53146
C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 3.6898 | 0.25752 |  | 0 | 33.7228 | 0.32689 |  |  |  | C.H. RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.6939 | 0.57704
C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.4387 | 0.49927 | 0.81458 | 0.11827 | 39.8197 | 0.51929 | 44.6183 | 0.58013 |  | C.H. YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.65304 | 0.51721
C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.2266 | 0.86364 | 1.4756 | 0.39496 | 25.0873 | 0.60313 | 28.162 | 0.67503 |  | C.H. LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.64277 | 0.4713
C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 2.3744 | 0.4442 | 3.1589 | 0.59098 | 32.1968 | 0.54102 | 33.5589 | 0.56223 |  | C.H. CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.60313 | 0.67503
C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 2.1204 | 0.2881 | 1.4838 | 0.20161 | 41.0628 | 0.50114 | 35.5134 | 0.43212 |  | C.H. RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.55923 | 0.47983
C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 2.0651 | 0.41222 | 2.8378 | 0.56645 | 29.805 | 0.53438 | 31.7517 | 0.56758 |  | C.H. SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.54102 | 0.56223
C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.916 | 1.9004 | 0.67402 | 1.8256 | 0.64747 | 20.4992 | 0.65304 | 16.284 | 0.51721 |  | C.H. SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.53438 | 0.56758
C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.8812 | 0.26526 | 1.4048 | 0.19808 | 38.8415 | 0.49193 | 32.6333 | 0.41207 |  | C.H. POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.51929 | 0.58013
C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.8299 | 0.44825 | 0.47178 | 0.11557 | 31.7757 | 0.69912 | 24.2274 | 0.53146 |  | C.H. HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.50114 | 0.43212
CH. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 1.8202 | 0.63775 | 2.0065 | 0.70303 | 22.8823 | 0.72013 | 24.0713 | 0.75528 |  | C.H. HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.49193 | 0.41207
CH. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.4581 | 0.58194 | 1.055 | 0.42105 | 21.9014 | 0.78512 | 17.5037 | 0.6256 |  | C.H. POTRERO | Hidroeléctrica | 0.32689
C.H. PURMACANA | AGUA | 1.79 | 0.31214 | 0.2422 | 0.16308 | 0.12654 | 2.0759 | 0.14468 | 2.6003 | 0.18068 |  | C.H. PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.14468 | 0.18068
C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.2 | 41.2397 | 0.58927 | 39.1333 | 0.55918 | 464.8705 | 0.59663 | 370.6284 | 0.60181 | EÓLICA | C.E. MARCONA | Eólica | 0.61341 | 0.57349
C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.2 | 21.4172 | 0.35752 | 30.6123 | 0.51102 | 242.4456 | 0.36352 | 303.0069 | 0.45297 |  | C.E. TRES HERMANAS | Eólica | 0.59663 | 0.60181
C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.6974 | 0.5945 | 13.4625 | 0.58431 | 157.3471 | 0.61341 | 147.5473 | 0.57349 |  | C.E. TALARA | Eólica | 0.43817 | 0.50084
C.E. TALARA | EÓLICA | 30.9 | 11.0956 | 0.49872 | 13.2141 | 0.59395 | 108.5335 | 0.43817 | 124.4276 | 0.50084 |  | C.E. CUPISNIQUE | Eólica | 0.36352 | 0.45297
C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.1049 | 0.35451 | 5.1826 | 0.3599 | 45.1001 | 0.28131 | 47.2914 | 0.2941 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | Solar | 0.32651 | 0.34798
C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.6551 | 0.40409 | 4.8664 | 0.42243 | 41.8762 | 0.32651 | 44.7647 | 0.34798 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | Solar | 0.28131 | 0.2941
C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.2292 | 0.2937 | 4.887 | 0.33937 | 40.9289 | 0.2553 | 44.0755 | 0.2741 |  | C.S. TACNA SOLAR | Solar | 0.2553 | 0.2741
C.S. MAJES SOLAR 20T | SOLAR | 20 | 3.9854 | 0.27676 | 4.1988 | 0.29158 | 40.0478 | 0.2498 | 42.3341 | 0.26327 |  | C.S. MAJES SOLAR 20T | Solar | 0.2498 | 0.26327
C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.6725 | 0.25503 | 3.9308 | 0.27297 | 36.6936 | 0.22888 | 40.8664 | 0.25414 |  | C.S. REPARTICION | Solar | 0.22888 | 0.25414
C.T. PARAMONGA | BIOMASA | 12.656 | 7.7069 | 0.84577 | 6.5993 | 0.72421 | 76.0327 | 0.74946 | 82.797 | 0.8137 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.78 | 0.82129
C.T. HUAYCOLORO | BIOMASA | 4.263 | 2.79 | 0.909 | 2.8337 | 0.92322 | 26.6543 | 0.78 | 28.1494 | 0.82129 |  | C.T. PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.74946 | 0.8137
C.T. LA GRINGA | BIOMASA | 2.994 | 0.83039 | 0.38521 | 1.9718 | 0.91471 | 11.168 | 0.46534 | 18.2549 | 0.75835 |  | C.T. LA GRINGA | Termoeléctrica | 0.46534 | 0.75835
C.T. MAPLE ETANOL | BIOMASA | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16736 | 0.0013 | 0.50091 | 0.0038794 |  | C.T. MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0.0013 | 0.0038794
Cuadro N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN (Valores considerados a partir del inicio de su operación comercial) • Central RER no adjudicada: C.T. Maple etanol
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - noviembre 2017
Gráfico N° 8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - noviembre de los años 2016 y 2017.

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Por Empresa Integrante (GWh) | Noviembre |  |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 682.2585 | 751.2325 | -9.181% |  |  | AYEPSA |  | 2.5807
ENEL GENERACION PERU | 662.2349 | 633.0178 | 4.616% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 93.9628
ELECTROPERU | 604.5924 | 453.316 | 33.37% |  |  | SDE PIURA |  | 7.8174
FENIX POWER PERÚ | 322.5314 | 400.2445 | -19.42% |  |  | AGROAURORA S.A.C. | 0 | 0
KALLPA GENERACION (***) | 311.869 | 473.961 | -34.2% |  |  | EMP. GEN. ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 0 | 7.5921
STATKRAFT | 169.3498 | 128.7041 | 31.58% |  |  | MINERA CERRO VERDE | 0 | 0.062261
EMP. GEN. HUALLAGA | 161.674 | 51.6017 | 213.3% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0.0016473
ORAZUL ENERGY PERÚ (*) (**) | 137.1126 | 130.8381 | 4.796% |  |  | IYEPSA | 0.044258 | 0.37968
EGASA | 122.8643 | 120.7921 | 1.716% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.31214 | 0.16308
TERMOCHILCA | 105.7527 | 130.2253 | -18.79% |  |  | SAMAY I | 0.34137 | 19.4999
EGEMSA | 101.5242 | 89.6855 | 13.2% |  |  | ECELIM | 0.83039 | 1.9718
CHINANGO | 83.7944 | 58.943 | 42.16% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4581 | 1.055
ENEL GENERACION PIURA | 64.1062 | 56.6574 | 13.15% |  |  | HIDROCAÑETE | 1.8202 | 2.0065
CELEPSA | 63.4652 | 48.3356 | 31.3% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.9004 | 1.8256
SAN GABAN | 62.3741 | 47.5926 | 31.06% |  |  | PETRAMAS | 2.79 | 2.8337
LUZ DEL SUR | 53.6317 | 46.1242 | 16.28% |  |  | EGECSAC | 3.2266 | 1.4756
EMP. GEN. HUANZA | 51.4957 | 48.2591 | 6.707% |  |  | SHOUGESA | 3.4183 | 0.0026839
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS | 41.2397 | 39.1333 | 5.382% |  |  | SINERSA | 3.4387 | 8.8036
ENERGÍA EÓLICA | 32.5127 | 43.8265 | -25.81% |  |  | GTS REPARTICION | 3.6725 | 3.9308
EGESUR | 24.2642 | 22.6559 | 7.099% |  |  | EMP. ELECTRICA AGUA AZUL | 3.6898
TERMOSELVA | 21.8179 | 16.2191 | 34.52% |  |  | GTS MAJES | 3.9854 | 4.1988
ENEL GREEN POWER PERU | 20.8889 |  |  |  |  | TACNA SOLAR | 4.2292 | 4.887
SDF ENERGIA | 20.2849 | 20.0172 | 1.337% |  |  | GEPSA | 4.6041 | 4.2609
EMP. GEN. JUNIN | 18.6548 | 14.3397 | 30.09% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.6551 | 4.8664
PARQUE EOLICO MARCONA | 13.6974 | 13.4625 | 1.744% |  |  | HIDROMARAÑON | 4.729
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.8448 | 11.962 | 7.38% |  |  | EMP. ELECTRICA RIO DOBLE | 4.8243 | 1.2198
HUAURA POWER | 10.8383 |  |  |  |  | PANAMERICANASOLAR | 5.1049 | 5.1826
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 8.4411 | 8.8853 | -4.999% |  |  | AIPSA | 7.7069 | 6.5993
AIPSA | 7.7069 | 6.5993 | 16.79% |  |  | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 8.4411 | 8.8853
PANAMERICANASOLAR | 5.1049 | 5.1826 | -1.498% |  |  | HUAURA POWER | 10.8383
EMP. ELECTRICA RIO DOBLE | 4.8243 | 1.2198 | 295.5% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.8448 | 11.962
HIDROMARAÑON | 4.729 |  |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA | 13.6974 | 13.4625
MOQUEGUA FV | 4.6551 | 4.8664 | -4.343% |  |  | EMP. GEN. JUNIN | 18.6548 | 14.3397
GEPSA | 4.6041 | 4.2609 | 8.055% |  |  | SDF ENERGIA | 20.2849 | 20.0172
TACNA SOLAR | 4.2292 | 4.887 | -13.46% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 20.8889
GTS MAJES | 3.9854 | 4.1988 | -5.082% |  |  | TERMOSELVA | 21.8179 | 16.2191
EMP. ELECTRICA AGUA AZUL | 3.6898 |  |  |  |  | EGESUR | 24.2642 | 22.6559
GTS REPARTICION | 3.6725 | 3.9308 | -6.572% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 32.5127 | 43.8265
SINERSA | 3.4387 | 8.8036 | -60.94% |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS | 41.2397 | 39.1333
SHOUGESA | 3.4183 | 0.0026839 |  |  |  | EMP. GEN. HUANZA | 51.4957 | 48.2591
EGECSAC | 3.2266 | 1.4756 | 118.7% |  |  | LUZ DEL SUR | 53.6317 | 46.1242
PETRAMAS | 2.79 | 2.8337 | -1.54% |  |  | SAN GABAN | 62.3741 | 47.5926
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.9004 | 1.8256 | 4.1% |  |  | CELEPSA | 63.4652 | 48.3356
HIDROCAÑETE | 1.8202 | 2.0065 | -9.285% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 64.1062 | 56.6574
MAJA ENERGIA | 1.4581 | 1.055 | 38.21% |  |  | CHINANGO | 83.7944 | 58.943
ECELIM | 0.83039 | 1.9718 | -57.89% |  |  | EGEMSA | 101.5242 | 89.6855
SAMAY I | 0.34137 | 19.4999 | -98.25% |  |  | TERMOCHILCA | 105.7527 | 130.2253
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.31214 | 0.16308 | 91.4% |  |  | EGASA | 122.8643 | 120.7921
IYEPSA | 0.044258 | 0.37968 | -88.34% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 137.1126 | 130.8381
AGROAURORA S.A.C. | 0 | 0 |  |  |  | EMP. GEN. HUALLAGA | 161.674 | 51.6017
EMP. GEN. ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 0 | 7.5921 | -100% |  |  | STATKRAFT | 169.3498 | 128.7041
MINERA CERRO VERDE | 0 | 0.062261 | -100% |  |  | KALLPA GENERACION | 311.869 | 473.961
PLANTA ETEN | 0 | 0.0016473 | -100% |  |  | FENIX POWER PERÚ | 322.5314 | 400.2445
AYEPSA |  | 2.5807 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 604.5924 | 453.316
CERRO DEL AGUILA |  | 93.9628 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 662.2349 | 633.0178
SDE PIURA |  | 7.8174 | -100% |  |  | ENGIE | 682.2585 | 751.2325
Producción Total del SEIN | 4052.8978 | 4047.2115 | 0.1405%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de noviembre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de noviembre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(**) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(***) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo enero a noviembre
| 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-11-01 | 2016-11-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-09-20 18:45 | 2017-10-23 20:45 | 2017-11-21 19:15 | 2016-11-14 19:15 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-11-14 19:15 |  | 2015-11-25 19:45 |  | fecha | 2017-09-20 18:45 | 2017-10-23 20:45 | 2017-11-21 19:15 | 2016-11-14 19:15 | 2017-03-07 19:30 | 2016-11-14 19:15 | 2015-11-25 19:45
| 42998.7812 | 43031.8646 | 43060.8021 | 42688.8021 |  | 42801.8125 | 42688.8021 |  | 42333.8229 |  | AGUA | 3455.0133 | 3842.8903 | 3365.5452 | 2508.7332 | 4007.2339 | 2508.7332 | 2943.2345
Hidroeléctrica | 3523.9893 | 3965.0606 | 3452.0101 | 2597.9294 | 32.88% | 4181.7235 | 2597.9294 | 60.96% | 3039.3135 | -14.52% | CA | 131.0327 | 0 | 0 | 132.4144 | 130.175 | 132.4144 | 132.8339 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 2583.4454 | 2213.2482 | 2825.4323 | 3685.7329 | -23.34% | 2286.1303 | 3685.7329 | -37.97% | 3167.4462 | 16.36% | D2 | 469.1736 | 0 | 0 | 120.4745 | 143.7952 | 120.4745 | 0.0289 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 234.0582 | 162.9317 | 148.0145 | 200.0225 | -26% | 91.2096 | 200.0225 | -54.4% | 124.7275 | 60.37% | GN AGUAYTÍA | 171.2625 | 0 | 0 | 0 | 122.6923 | 0 | 60.9406 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 1644.1833 | 2115.7751 | 2714.1655 | 3353.1902 | 1791.5705 | 3353.1902 | 2852.0823 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6341.4929 | 6341.2405 | 6425.4569 | 6483.6849 | -0.8981% | 6559.0633 | 6483.6849 | 1.163% | 6331.4871 | 2.404% | GN MALACAS | 96.1995 | 90.2544 | 89.8215 | 0 | 83.7724 | 0 | 83.3079 |  | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 10.2717 | 0 | 10.2717 | 18.2882 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  |  |  | AGUA RER | 68.976 | 122.1703 | 86.4649 | 89.1963 | 174.4896 | 89.1963 | 96.079 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 56.9281 | -100% | BIOGAS | 4.4096 | 7.2187 | 3.3071 | 7.5069 | 4.5601 | 7.5069 | 7.406 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | -56.9281 | -100% | BAGAZO | 0 | 0 | 12.6685 | 11.2747 | 0 | 11.2747 | 12.5584 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6341.4929 | 6341.2405 | 6425.4569 | 6483.6849 | -0.8981% | 6595.5793 | 6483.6849 | 1.726% | 6274.559 | 3.333% | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
Cuadro N° 9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | EOLICO | 234.0582 | 162.9317 | 148.0145 | 200.0225 | 91.2096 | 200.0225 | 124.7275 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 58.6722 | 0 | 0 | 50.6005 | 9.5648 | 50.6005 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 8.5119 | 0 | 5.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | MD2015 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6341.4929 | 6341.2405 | 6425.4569 | 6483.6849 | 6559.0633 | 6483.6849 | 6331.4871 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9281 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6341.4929 | 6341.2405 | 6425.4569 | 6483.6849 | 6595.5793 | 6483.6849 | 6274.559 |  | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[19 empty] | MD2016 | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  |  | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 2597.9294 | 3039.3135 | 60.96% | -14.52% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 4065.416 | 130.1613 | 161.728 | 0 | 1903.6238 | 64.5396 | 10.2789 | 171.1731 | 3.0085 | 13.0548 | 0 | 45.2832 | 4.9826 | 0 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 3685.7329 | 3167.4462 | -37.97% | 16.36% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.417 | 130.2525 | 229.1617 | 0 | 1782.9707 | 84.2271 | 26.1328 | 167.2954 | 5.9636 | 0 | 0 | 35.251 | 9.8151 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2096 | 200.0225 | 124.7275 | -54.4% | 60.37% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 |  | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2096 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [7 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 3789.678 | 132.0574 | 0 | 0 | 2116.2149 | 85.298 |  | 132.2492 | 4.5514 | 13.2671 | 0 | 176.6754 | 0 | 0 | 6449.9912 | 0 | 0 | 6449.9912 | 2017-04-28 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6483.6849 | 6331.4871 | 1.163% | 2.404% |  |  | 30 | 2017 | MAYO | 3906.5722 | 0 | 178.9353 | 0 | 2079.3062 | 15.7462 |  | 148.6622 | 6.0191 | 14.0572 | 0 | 34.9791 | 43.1828 | 0 | 6427.4603 | 0 | 0 | 6427.4603 | 2017-05-09 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6483.6849 | 6331.4871 | 1.163% | 2.404% |  |  | 31 | 2017 | JUNIO | 3036.8503 | 130.6331 | 166.1877 | 0 | 2636.9758 | 130.4213 |  | 100.8281 | 4.2087 | 14.7442 | 0 | 141.2261 | 38.6917 | 0 | 6400.7671 | 0 | 0 | 6400.7671 | 2017-06-21 20:45
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 3037.4403 | 131.032 | 342.262 | 0 | 2462.5623 | 130.4578 |  | 65.353 | 5.8596 | 17.0341 | 0 | 116.0508 | 4.804 | 0 | 6312.856 | 0 | 0 | 6312.856 | 2017-07-12 19:45
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 2746.3895 | 131.0338 | 145.8941 | 86.4988 | 2852.1701 | 87.4981 |  | 77.8176 | 5.9046 | 12.0368 | 0 | 114.5633 | 44.0555 | 0 | 6303.8623 | 0 | 0 | 6303.8623 | 2017-08-24 19:00
Gráfico N° 10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en el periodo enero - noviembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [19 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 3455.0133 | 131.0327 | 469.1736 | 171.2625 | 1644.1833 | 96.1995 |  | 68.976 | 4.4096 | 0 | 0 | 234.0582 | 58.6722 | 8.5119 | 6341.4929 | 0 | 0 | 6341.4929 | 2017-09-20 18:45
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | 3842.8903 | 0 | 0 | 0 | 2115.7751 | 90.2544 |  | 122.1703 | 7.2187 | 0 | 0 | 162.9317 | 0 | 0 | 6341.2405 | 0 | 0 | 6341.2405 | 2017-10-23 20:45
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | 3365.5452 | 0 | 0 | 0 | 2714.1655 | 89.8215 |  | 86.4649 | 3.3071 | 12.6685 | 0 | 148.0145 | 0 | 5.4698 | 6425.4569 | 0 | 0 | 6425.4569 | 2017-11-21 19:15
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [17 empty] | 0

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de noviembre |  |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
| 2017-11-21 19:15 | 2016-11-14 19:15 |  |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 10.9234
| 19:15 | 19:15 |  |  |  | AYEPSA | 0 | 11.74
ENGIE | 1034.1817 | 1204.0274 | -14.11% |  |  | CERRO DEL ÁGUILA | 0 | 201.2093
ENEL GENERACION PERU | 987.4694 | 1055.0054 | -6.401% |  |  | SDE PIURA | 0 | 10.2765
ELECTROPERU | 861.5114 | 744.5928 | 15.7% |  |  | AIPSA | 0 | 12.8171
FENIX POWER PERÚ | 553.1313 | 560.3917 | -1.296% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA GENERACION (***) | 535.0223 | 956.003 | -44.04% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
EMP. GEN. HUALLAGA | 453.113 | 42.2761 | 971.8% |  |  | GTS REPARTICIÓN | 0 | 0
STATKRAFT | 305.3088 | 192.94 | 58.24% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 218.8941 | 216.825 | 0.9542% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
TERMOCHILCA | 193.7758 | 192.387 | 0.7219% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ (*) (**) | 184.5775 | 220.149 | -16.16% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
EGEMSA | 166.303 | 115.3719 | 44.15% |  |  | PLANTA RF ETEN | 0 | 0
CHINANGO | 133.0662 | 82.2577 | 61.77% |  |  | SAMAY I S.A. | 0 | 0
SAN GABAN | 99.4043 | 90.2729 | 10.12% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
EMP. GEN. HUANZA | 95.1635 | 95.6624 | -0.5215% |  |  | TACNA SOLAR SAC. | 0 | 0
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS | 90.1363 | 74.1136 | 21.62% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 89.8215 | 0 |  |  |  | ELECTRICA STA. ROSA | 0.20812 | 0.98943
LUZ DEL SUR | 89.4011 | 57.4025 | 55.74% |  |  | MAJA ENERGÍA | 1.993 | 1.461
CELEPSA | 88.5554 | 163.5492 | -45.85% |  |  | EGECSAC | 2.52 | 2.71
EGESUR | 48.549 | 49.9636 | -2.831% |  |  | ECELIM | 2.8039 | 2.9998
ENERGÍA EÓLICA | 29.4067 | 104.6635 | -71.9% |  |  | YANAPAMPA | 3.0454 | 1.4482
PARQUE EOLICO MARCONA | 28.4716 | 21.2455 | 34.01% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.6
SDF ENERGIA | 28.2498 | 27.8699 | 1.363% |  |  | PETRAMAS | 4.4148 | 3.0087
EMP. GEN. JUNIN | 24.1986 | 16.5111 | 46.56% |  |  | GEPSA | 6.5864 | 5.7902
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.072 | 17.968 | -4.987% |  |  | SINERSA | 6.8844 | 16.1395
HUAURA POWER | 14.5777 |  |  |  |  | AGUA AZUL | 10.1357
AIPSA | 12.6685 | 11.2747 | 12.36% |  |  | SANTA CRUZ | 14.9648 | 14.9168
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | 9.079 | 9.9591 | -8.837% |  |  | HUAURA POWER | 17.7074
HIDROMARAÑON | 6.3967 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 18.4195 | 9.2243
GEPSA | 6.3584 | 5.2843 | 20.33% |  |  | P.E. MARCONA | 19.0521 | 27.8325
SINERSA | 5.0615 | 13.3657 | -62.13% |  |  | HUANCHOR | 19.152 | 14.912
EGECSAC | 4.93 | 2.44 | 102% |  |  | HIDROMARAÑON | 19.391
EMP. ELECTRICA RIO DOBLE | 3.5305 | 0.90737 | 289.1% |  |  | EGE JUNIN | 21.8114 | 36.6438
PETRAMAS | 3.3071 | 4.5108 | -26.68% |  |  | SDF ENERGIA | 28.3225 | 28.3099
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1384 | 2.6022 | -17.82% |  |  | EGESUR | 49.8464 | 44.9171
MAJA ENERGIA | 2.076 | 1.264 | 64.24% |  |  | SAN GABAN | 55.8827 | 56.4589
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.54905 | 0 |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 58.2742 | 91.4517
AGROAURORA S.A.C. | 0 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 70.2395 | 78.5204
ECELIM | 0 | 2.9961 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 85.6053 | 103.6054
EMP. GEN. ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 0 | 11.0255 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 90.2544 | 97.4104
EMP. ELECTRICA AGUA AZUL | 0 |  |  |  |  | HUANZA | 94.998 | 95.3897
ENEL GREEN POWER PERU | 0 |  |  |  |  | EGEMSA | 133.737 | 151.5725
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 169.0982 | 93.3781
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 191.9633 | 192.9653
HIDROCAÑETE | 0 | 3.2 | -100% |  |  | CELEPSA | 215.9452 | 56.773
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 242.9932 | 240.6703
MINERA CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | HUALLAGA | 293.5831 | 374.3689
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 294.1959 | 239.9517
PANAMERICANASOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL | 329.6304 | 289.6016
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 555.0996 | 561.562
SAMAY I | 0 | 91.4962 | -100% |  |  | KALLPA | 727.731 | 414.3242
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 734.453 | 1154.4221
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 855.059 | 825.4002
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 892.0384 | 731.7821
AYEPSA |  | 11.638 | -100%
CERRO DEL AGUILA |  | 0
SDE PIURA |  | 10.2717 | -100%
Potencia generada en el SEIN | 6425.4569 | 6483.6849 | -0.8981%
Cuadro N° 10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de noviembre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de noviembre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(**) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(***) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
•De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
4.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 30-11-2017 | VOLUMEN UTIL 30-11-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 29.134 | 15.558 | 87.26%
| Represa El Frayle | 63.668 | 71.01 | -10.34% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 52.65 | 1.343 | 3820% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 40.923 | 39.501 | 3.6% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 28.045 | 3.213 | 772.9% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 3.562 | 4.05 | -12.05% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 50.462 | 52.973 | -4.74% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 217.973 | 213.011 | 2.329% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 3.4 | 2.26 | 50.44% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 13.411 | 25.782 | -47.98% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 102.96 | 35.88 | 187% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 2.864 | 1.299 | 120.5% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 8.037 | 9.4738 | -15.17% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 3.485 | 3.2771 | 6.344% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (ORAZUL) | 46.022 | 16.917 | 172% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 2.225 | 2.12 | 4.953% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 3.656 | 1.168 | 213% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas RaJucolta (ORAZUL) | 4.625 | 8.034 | -42.43% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Lagunas ENEL | 92.206 | 101.135 | -8.829% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Laguna Yuracmayo | 23.193 | 7.752 | 199.2% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Laguna Paucarcocha | 19.706 | 9.15 | 115.4% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Gallito Ciego | 235.6 | 166.825 | 41.23% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Cuadro N°11: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de octubre) de los años 2016 y 2017 | [6 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
4.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 91.42 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
[6 empty] | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
[6 empty] | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2014 - 2017. |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2014 - 2017. |  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 91.42 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  |  | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52

## 14. Hidrología (3)
4.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | NOVIEMBRE 2017 | NOVIEMBRE 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 13.001 | 11.006 | 18.13%
| Turbinado Aricota | 0.51563 | 1.47 | -64.92% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 54.2425 | 42.5 | 27.63% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 12.3826 | 9.79 | 26.48% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 1.799 | 0.57667 | 212% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 20.4034 | 18.9095 | 7.9% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 96.7907 | 76.9786 | 25.74% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 7.5 | 6.7 | 11.94% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 10.4896 | 14.13 | -25.76% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 16.432 | 12.2 | 34.69% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 8.9863 | 6.15 | 46.12% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 60.6181 | 52.95 | 14.48% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 23.1034 | 15.3257 | 50.75% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0.13333 | 0.51108 | -73.91% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas ENEL | 14.6144 | 13.08 | 11.73% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 2.5981 | 3.2 | -18.81% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0.0552 | 0 |  |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 17.0641 | 15.131 | 12.78% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Descargado Pomacocha | 1.7289 | 0.2341 | 638.5% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Natural Santa | 43.7017 | 52.4244 | -16.64% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Natural Chancay | 11.8022 | 3.6439 | 223.9% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.8657 | 7.0139 | 12.14% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Natural Jequetepeque | 5.207 | 0.41 | 1170% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
| Descargado Gallito Ciego | 27.3822 | 7.91 | 246.2% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
| Cuadro N°12: Promedio de caudales de los meses de octubre 2017 y 2016 | [6 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
4.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 91.42 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[7 empty] | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
[6 empty] | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
[7 empty] | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
[6 empty] | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
[6 empty] | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52

## 15. Hidrología (4)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 173.62 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 | 163 | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 | 131.15 | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934 | 268.26
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 | 156.5 | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 | 108.83 | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689 | 261.21
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 | 152.78 | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 | 95.91 | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695 | 255.59
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 | 148.63 | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 | 83.34 | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398 | 249.86
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 | 142.91 | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 | 75.16 | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792 | 242.79
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 | 137.04 | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 | 65.15 | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715 | 235.6
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 131.23 | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 | 47.75 | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118 | 230.55
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 | 125.5 | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 | 34.76 | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825 | 223.6
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 | 91.42 | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 | 13.62 | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113 | 217.18
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2014 - 2017. |  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  |  | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  | 40 | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 14.41 | 40.04 | 18 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  |  | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  | 44 | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 18.93 | 47.39 | 19.66 | 7.97 | 3.56 | 77.37 | 66.58 | 9.19 | 13.01 | 1.6 | 47.85 | 12.52

## 16. CostosMarginalesSEIN
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
5.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
5.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | CHIMBOTE1 138 | TRUJILLO 220
| Cmg (USD/MWh) | 10.702 | 10.486 | 10.3195 | 10.2809 | 10.2726
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre.
Gráfico N°19: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de noviembre.
5.1.2. Área Centro
| BARRA | SANTA ROSA 220 | CHAVARRIA 220 | SAN JUAN 220 | CARABAYLLO 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50
| Cmg (USD/MWh) | 9.9854 | 9.9848 | 9.9556 | 9.9265 | 9.8925 | 9.7922 | 9.7809
Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre.
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de noviembre.
5.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | SAN GABAN 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 11.3201 | 10.9335 | 10.7708 | 10.7389 | 10.188 | 10.1832 | 10.1407
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre.
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de noviembre.

## 17. CostosMarginalesSEIN (2)
5.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COSTOS MARGINALES PROMEDIO DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
10.96
6.93
5.71
10.8001
10.15
CAJAMARCA 220
(10,32 USD/MWh)
CHICLAYO 220
(10,49 USD/MWh)
CHIMBOTE138
(10,28 USD/MWh)
PIURA OESTE 220
(10,70 USD/MWh)
COTARUSE 220
(10,14 USD/MWh)
DOLORESPATA 138
(10,19 USD/MWh)
TRUJILLO 220
(10,27 USD/MWh)
PUNO 138
(10,93 USD/MWh)
CARABAYLLO 220
(9,93 USD/MWh)
SOCABAYA 220
(10,77 USD/MWh)
SAN GABAN 138
(10,18 USD/MWh)
CHAVARRÍA 220
(9,98 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220
(9,89 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50
(9,78 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220
(11,32 USD/MWh)
POMACOCHA 220
(9,79 USD/MWh)
SAN JUAN 220
(9,96 USD/MWh)
SANTA ROSA 220
(9,99 USD/MWh)
MOQUEGUA 138
(10,74 USD/MWh)

## 18. HorasCongestionTransmisión
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
[15 empty] | MES | 11
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA | [14 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | NOVIEMBRE 2017 | NOVIEMBRE 2016 | NOVIEMBRE 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 1.15 | 497.0333 | 177.3 | 67548% | -99.77% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 | 2015 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  |  | 28.02 | 2802% |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 1.15 | 497.0333 | 177.3 | 675.4833
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  | 10.8167 | 38.117 | 4893% | -100% | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 28.02 | 28.02
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  |  | 3.03 | 303% |  | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  | 10.8167 | 38.117 | 48.9337
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  |  | 3.03 | 3.03
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 | Grand Total |  |  | 1.15 | 507.85 | 246.467 | 755.467
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 1.15 | 507.85 | 246.467 | 106.1% | -99.77% | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5
Cuadro N° 16: Horas de operación de los principales equipos de congestion en noviembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
Gráfico N° 22: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en noviembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 219.1
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[8 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[8 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[8 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[8 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[8 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 288.4667
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95
[8 empty] | 2016 | 4 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 7.3833
[8 empty] | 2017 | 4 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 599.6
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05
[8 empty] | 2016 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5667
[8 empty] | 2017 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333
[8 empty] | 2017 | 5 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 665.4
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 729.65
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 | CENTRO | L-2201 L-2202 | Campo Armiño - Pomacocha | 29.76
[8 empty] | 2017 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 710.51
[8 empty] | 2017 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 556.9
[8 empty] | 2017 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 178.9
[8 empty] | 2017 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 1.15
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 10.8167
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 497.0333

## 19. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| LINEA DE TRANSMISION | 36 | 2 | 1 | 2 | 8 |  |  | 49 | 252.82
| CELDA | [6 empty] | 1 | 1 | 0.37
| CENTRAL TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.45
| TRANSFORMADOR |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 957.15
| TOTAL | 36 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 54 | 1210.79
Cuadro N°17: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de noviembre 2017.
| FALLAS POR TIPO DE CAUSA - NOVIEMBRE 2017 |  |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
| Gráfico N°23: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°24: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°25: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de noviembre 2017.
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 20. Anexos_Producción (1)
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA |  |  | 7706.9483 | 7706.9483 | 76032.6886
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  |  |  | 7706.9483 | 7706.9483 | 76032.6886
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 167.3609
AGROAURORA S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 167.3609
AGUAS Y ENERGIA PERU (7) | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  |  |  |  | 41096.8242
AGUAS Y ENERGIA PERU Total | [5 empty] | 41096.8242
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 63465.2129 |  |  | 63465.2129 | 1102318.6229
CELEPSA Total |  | 63465.2129 |  |  | 63465.2129 | 1102318.6229
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  |  |  |  | 1669232.435
CERRO DEL AGUILA S.A. Total | [5 empty] | 1669232.435
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 72343.406 |  |  | 72343.406 | 793911.657
| C.H. YANANGO | 11450.9742 |  |  | 11450.9742 | 205766.4384
CHINANGO S.A.C. Total |  | 83794.3802 |  |  | 83794.3802 | 999678.0954
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1187.2042 |  |  | 1187.2042 | 11978.6832
| C.H. CHARCANI II | 412.4977 |  |  | 412.4977 | 4378.2397
| C.H. CHARCANI III | 3241.3551 |  |  | 3241.3551 | 34473.1279
| C.H. CHARCANI IV | 9149.1548 |  |  | 9149.1548 | 90710.9945
| C.H. CHARCANI V | 56010.8546 |  |  | 56010.8546 | 569113.5394
| C.H. CHARCANI VI | 5052.4007 |  |  | 5052.4007 | 52582.893
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 9.0436 |  | 9.0436 | 33011.9093
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 202.8605 |  | 202.8605 | 29091.3811
| C.T. PISCO |  | 47598.9417 |  | 47598.9417 | 452202.5697
EGASA Total |  | 75053.4671 | 47810.8458 |  | 122864.3129 | 1277543.3377
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 101524.2091 |  |  | 101524.2091 | 1110602.7253
EGEMSA Total |  | 101524.2091 |  |  | 101524.2091 | 1110602.7253
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5333.1045 |  |  | 5333.1045 | 59454.1065
| C.H. ARICOTA II | 3638.0325 |  |  | 3638.0325 | 41046.3495
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 15293.0911 |  | 15293.0911 | 134979.7852
EGESUR Total |  | 8971.137 | 15293.0911 |  | 24264.2281 | 235480.2412
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 312.141 | 312.141 | 2075.8946
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 312.141 | 312.141 | 2075.8946
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1900.4042 | 1900.4042 | 20499.2394
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  |  |  | 1900.4042 | 1900.4042 | 20499.2394
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 460433.8398 |  |  | 460433.8398 | 4834657.6794
| C.H. RESTITUCION | 144110.2867 |  |  | 144110.2867 | 1543616.7192
| C.T. TUMBES |  | 48.2433 |  | 48.2433 | 1707.1083
ELECTROPERU Total |  | 604544.1265 | 48.2433 |  | 604592.3698 | 6379981.5069
ECELIM SAC | C.T. LA GRINGA |  |  | 830.3943 | 830.3943 | 11168.0359
ECELIM SAC Total |  |  |  | 830.3943 | 830.3943 | 11168.0359
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3226.64 | 3226.64 | 25087.2655
EGECSAC Total |  |  |  | 3226.64 | 3226.64 | 25087.2655
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 7949.2483 | 7949.2483 | 89508.2523
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 10705.5813 | 10705.5813 | 111057.5976
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN Total |  |  |  | 18654.8297 | 18654.8297 | 200565.8499
RIO BAÑOS S.A.C. (11) | C.H. RUCUY |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
RIO BAÑOS S.A.C. Total |  |  |  | 0 | 0 | 34550.9769
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 161472.052 |  |  | 161472.052 | 1833123.2602
| P.C.H CHAGLLA | 201.9385 |  |  | 201.9385 | 44462.0106
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 161673.9905 |  |  | 161673.9905 | 1877585.2709
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 51495.6849 |  |  | 51495.6849 | 442772.1601
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 51495.6849 |  |  | 51495.6849 | 442772.1601
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO |  |  | 3689.783 | 3689.783 | 33722.7664
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  |  |  | 3689.783 | 3689.783 | 33722.7664
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 4824.3484 | 4824.3484 | 98927.4175
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  |  |  | 4824.3484 | 4824.3484 | 98927.4175
ENEL GENERACION PERU S.A.A. (8) | C.H. CALLAHUANCA |  |  |  |  | 117450.6118
| C.H. HUAMPANI | 19825.3797 |  |  | 19825.3797 | 174597.3242
| C.H. HUINCO | 113863.7134 |  |  | 113863.7134 | 1276268.851
| C.H. MATUCANA | 63735.2245 |  |  | 63735.2245 | 836856.9525
| C.H. MOYOPAMPA | 36834.7073 |  |  | 36834.7073 | 314956.8919
| C.T. SANTA ROSA |  | 1702.3303 |  | 1702.3303 | 30190.1084
| C.T. SANTA ROSA II |  | 113394.9369 |  | 113394.9369 | 464848.3185
| C.T. VENTANILLA |  | 312878.5976 |  | 312878.5976 | 2067330.042
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 234259.0248 | 427975.8647 |  | 662234.8895 | 5282499.1002
ENEL GENERACION PIURA S.A. (4) | C.T. MALACAS 1 |  | 1015.9727 |  | 1015.9727 | 20654.338
| C.T. MALACAS 2 |  | 62763.7455 |  | 62763.7455 | 388216.4241
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA |  | 326.5131 |  | 326.5131 | 85412.6647
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  |  | 64106.2313 |  | 64106.2313 | 494283.4269
ENEL GREEN POWER PERU S.A. (17) | CENTRAL SOLAR RUBI |  |  | 20888.9328 | 20888.9328 | 20888.9328
ENEL GREEN POWER PERU S.A. Total |  |  |  | 20888.9328 | 20888.9328 | 20888.9328

## 21. Anexos_Producción (2)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 21417.1762 | 21417.1762 | 242445.5884
| C.E. TALARA |  |  | 11095.5568 | 11095.5568 | 108533.464
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  |  |  | 32512.7331 | 32512.7331 | 350979.0524
ENGIE (5) (16) | C.H. QUITARACSA | 26132.4805 |  |  | 26132.4805 | 483840.071
| C.H. YUNCAN | 62659.885 |  |  | 62659.885 | 802377.1905
| C.T. CHILCA 1 |  | 529822.55 |  | 529822.55 | 4847160.6856
| C.T. CHILCA 2 |  | 60181.8329 |  | 60181.8329 | 268748.537
| C.T. ILO 1 |  | 0 |  | 0 | 86156.3495
| C.T. ILO 2 |  | 3245.5075 |  | 3245.5075 | 672293.8137
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 8955.0703
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO |  | 216.2019 |  | 216.2019 | 6986.4143
ENGIE Total |  | 88792.3655 | 593466.0922 | 0 | 682258.4577 | 7176518.1319
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 322531.446 |  | 322531.446 | 3710162.7252
FENIX POWER PERÚ Total |  |  | 322531.446 |  | 322531.446 | 3710162.7252
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4604.095 | 4604.095 | 47125.4206
GEPSA Total |  |  |  | 4604.095 | 4604.095 | 47125.4206
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3985.3653 | 3985.3653 | 40047.7852
GTS MAJES S.A.C Total |  |  |  | 3985.3653 | 3985.3653 | 40047.7852
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION |  |  | 3672.4992 | 3672.4992 | 36693.5833
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  |  |  | 3672.4992 | 3672.4992 | 36693.5833
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL |  |  | 1820.2 | 1820.2 | 22882.3
HIDROCAÑETE S.A. Total |  |  |  | 1820.2 | 1820.2 | 22882.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 12844.811 |  |  | 12844.811 | 133664.041
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 12844.811 |  |  | 12844.811 | 133664.041
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 1881.2029 | 1881.2029 | 38841.4897
| HUASAHUASI II |  |  | 2120.3842 | 2120.3842 | 41062.841
| SANTA CRUZ I |  |  | 2065.1386 | 2065.1386 | 29804.9645
| SANTA CRUZ II |  |  | 2374.3995 | 2374.3995 | 32196.7528
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  |  |  | 8441.1252 | 8441.1252 | 141906.0479
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 4729.0463 |  |  | 4729.0463 | 58722.6437
HIDROMARAÑON Total |  | 4729.0463 |  |  | 4729.0463 | 58722.6437
HUAURA POWER GROUP S.A. (12) | C.H. YARUCAYA |  |  | 10838.2678 | 10838.2678 | 38264.6018
HUAURA POWER GROUP S.A. Total |  |  |  | 10838.2678 | 10838.2678 | 38264.6018
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO |  | 0.38364 |  | 0.38364 | 394.3127
| CT RF PUCALLPA |  | 43.8741 |  | 43.8741 | 2060.3139
IYEPSA Total |  |  | 44.2578 |  | 44.2578 | 2454.6265
KALLPA GENERACION (14) (15) | C.T. KALLPA |  | 42879.4262 |  | 42879.4262 | 3086033.878
| C.T. LAS FLORES |  | 73355.7691 |  | 73355.7691 | 235053.2055
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 191985.1345 |  |  | 191985.1345 | 437531.544
| MCH CERRO DEL AGUILA | 3648.658 |  |  | 3648.658 | 4622.1491
KALLPA GENERACION Total |  | 195633.7926 | 116235.1953 |  | 311868.9879 | 3325709.2325
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 53631.7247 |  |  | 53631.7247 | 586320.9053
LUZ DEL SUR Total |  | 53631.7247 |  |  | 53631.7247 | 586320.9053
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR |  |  | 1458.1017 | 1458.1017 | 21901.366
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  |  |  | 1458.1017 | 1458.1017 | 21901.366
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 3352.194
MINERA CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 3352.194
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV |  |  | 4655.1117 | 4655.1117 | 41876.2408
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  |  |  | 4655.1117 | 4655.1117 | 41876.2408
ORAZUL ENERGY PERÚ (2) (13) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1829.9376 | 1829.9376 | 31775.6819
| C.H. CAÑON DEL PATO | 101594.8128 |  |  | 101594.8128 | 1326544.3695
| C.H. CARHUAQUERO | 27486.8392 |  |  | 27486.8392 | 521721.3199
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6201.006 | 6201.006 | 74608.0479
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 129081.652 |  | 8030.9435 | 137112.5956 | 1954649.4192
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5104.9301 | 5104.9301 | 45100.0668
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  |  |  | 5104.9301 | 5104.9301 | 45100.0668
P.E. MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA |  |  | 13697.3789 | 13697.3789 | 157347.102
P.E. MARCONA S.R.L. Total |  |  |  | 13697.3789 | 13697.3789 | 157347.102
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 41239.6886 | 41239.6886 | 464870.5389
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. Total |  |  |  | 41239.6886 | 41239.6886 | 464870.5389
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2790.0478 | 2790.0478 | 26654.3135
PETRAMAS Total |  |  |  | 2790.0478 | 2790.0478 | 26654.3135
PLANTA RF DE GEN. DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 5047.2044
PLANTA RF DE GEN. DE ETEN S.A. Total |  |  | 0 |  | 0 | 5047.2044
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO |  | 341.3676 |  | 341.3676 | 656928.2379
SAMAY I S.A. Total |  |  | 341.3676 |  | 341.3676 | 656928.2379
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 62374.0578 |  |  | 62374.0578 | 666845.0789
SAN GABAN Total |  | 62374.0578 | 0 |  | 62374.0578 | 666845.0789
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  |  |  |  | 9703.4092
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.4092

## 22. Anexos_Producción (3)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA NOVIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL NOVIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20284.9237 |  | 20284.9237 | 213692.6966
SDF ENERGIA Total |  |  | 20284.9237 |  | 20284.9237 | 213692.6966
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 3418.3451 |  | 3418.3451 | 19476.5862
SHOUGESA Total |  |  | 3418.3451 |  | 3418.3451 | 19476.5862
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY |  |  | 0 | 0 | 34061.0032
| C.H. POECHOS II |  |  | 3438.727 | 3438.727 | 39819.7111
SINERSA Total |  |  |  | 3438.727 | 3438.727 | 73880.7143
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 22149.9035 |  |  | 22149.9035 | 174699.5464
| C.H. CHEVES | 40459.7301 |  |  | 40459.7301 | 786983.0422
| C.H. GALLITO CIEGO | 16803.6568 |  |  | 16803.6568 | 158715.183
| C.H. HUAYLLACHO | 3.8 |  |  | 3.8 | 137.5552
| C.H. MALPASO | 15541.0226 |  |  | 15541.0226 | 226249.3906
| C.H. MISAPUQUIO | 1418.8154 |  |  | 1418.8154 | 24451.8955
| C.H. OROYA | 4380.1418 |  |  | 4380.1418 | 45716.5273
| C.H. PACHACHACA | 1828.0695 |  |  | 1828.0695 | 47704.5559
| C.H. PARIAC | 607.2275 |  |  | 607.2275 | 21722.5305
| C.H. SAN ANTONIO | 18.08 |  |  | 18.08 | 3097.4693
| C.H. SAN IGNACIO | 15.37 |  |  | 15.37 | 1964.4542
| C.H. YAUPI | 66123.9888 |  |  | 66123.9888 | 636416.9102
STATKRAFT Total |  | 169349.806 |  |  | 169349.806 | 2127859.0603
TACNA SOLAR SAC. | CS TACNA SOLAR |  |  | 4229.2108 | 4229.2108 | 40928.9283
TACNA SOLAR SAC. Total |  |  |  | 4229.2108 | 4229.2108 | 40928.9283
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 105752.6585 |  | 105752.6585 | 588063.4393
TERMOCHILCA Total |  |  | 105752.6585 |  | 105752.6585 | 588063.4393
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 21817.904 |  | 21817.904 | 118625.8321
TERMOSELVA Total |  |  | 21817.904 |  | 21817.904 | 118625.8321
TOTAL GENERACIÓN |  | 2101218.4889 | 1739126.4664 | 212552.8475 | 4052897.8027 | 44782545.2462
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 16595.159
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 2016 (MWh)
TOTAL GENERACIÓN |  | 1600648.6052 | 2256465.7501 | 190097.1868 | 4047211.5421 | 44090548.0592
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 22400.4696
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37881.597
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017
(13) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(14) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(15) Ingreso a operación comercial de la M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA propiedad de la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. a partir del 27.10.2017
(16)Se concluye la operación comercial de las unidades TG1 y TV4 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 26.10.2017
(17)Se incluye la operación por pruebas de la C.S. RUBÍ propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.

## 23.Anexos_MáxDemanda (1)
ANEXO II: MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | NOVIEMBRE 2017 | NOVIEMBRE 2016 | ANUAL 2017 | 2017 / 2016
|  | 2017-11-21 19:15 | 2016-11-14 19:15 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43060.8021 | 42688.8021 | 42801.8125 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | 12.6685 | 11.2747 | 0 | 12.36%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA Total |  | 12.6685 | 11.2747 | 0 | 12.36%
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
AGUAS Y ENERGIA PERU (7) | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PÍAS 1 |  | 11.638 | 11.861 | -100%
AGUAS Y ENERGIA PERU Total |  |  | 11.638 | 11.861 | -100%
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 88.5554 | 163.5492 | 215.9194 | -45.85%
CELEPSA Total |  | 88.5554 | 163.5492 | 215.9194 | -45.85%
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 0 | 238.5183
CERRO DEL AGUILA S.A. Total |  |  | 0 | 238.5183
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | 120.0569 | 73.6107 | 155.1982 | 63.1%
| C.H. YANANGO | 13.0093 | 8.6471 | 42.1921 | 50.45%
CHINANGO S.A.C. Total |  | 133.0662 | 82.2577 | 197.3903 | 61.77%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6894 | 1.7013 | 0.85384 | -0.6971%
| C.H. CHARCANI II | 0.57852 | 0.57077 | 0.56032 | 1.358%
| C.H. CHARCANI III | 4.5309 | 4.5168 | 4.1963 | 0.3139%
| C.H. CHARCANI IV | 14.4444 | 13.4787 | 14.5325 | 7.165%
| C.H. CHARCANI V | 120.4915 | 79.6309 | 74.7004 | 51.31%
| C.H. CHARCANI VI | 8.6183 | 8.0044 | 8.3081 | 7.67%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 22.6782 | 9.5648 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 16.1009 | 14.6323 | -100%
| C.T. PISCO | 68.5411 | 70.1432 | 69.8946 | -2.284%
EGASA Total |  | 218.8941 | 216.825 | 197.2431 | 0.9542%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.303 | 115.3719 | 168.08 | 44.15%
EGEMSA Total |  | 166.303 | 115.3719 | 168.08 | 44.15%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 16.872 | 17.226 | 17.022 | -2.055%
| C.H. ARICOTA II | 10.068 | 10.344 | 10.11 | -2.668%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.609 | 22.3936 | 22.2619 | -3.504%
EGESUR Total |  | 48.549 | 49.9636 | 49.3939 | -2.831%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.54905 | 0 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.54905 | 0 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 2.1384 | 2.6022 | 3.2309 | -17.82%
ELECTRICA YANAPAMPA SAC Total |  | 2.1384 | 2.6022 | 3.2309 | -17.82%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 649.3728 | 599.748 | 641.0376 | 8.274%
| C.H. RESTITUCION | 206.6688 | 144.8448 | 210.4224 | 42.68%
| C.T. TUMBES | 5.4698 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 861.5114 | 744.5928 | 851.46 | 15.7%
ECELIM SAC | C.T. LA GRINGA | 0 | 2.9961 | 0 | -100%
ECELIM SAC Total |  | 0 | 2.9961 | 0 | -100%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.93 | 2.44 | 0 | 102%
EGECSAC Total |  | 4.93 | 2.44 | 0 | 102%
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN | C.H. RUNATULLO II | 10.0728 | 6.9155 | 17.2622 | 45.66%
| C.H. RUNATULLO III | 14.1258 | 9.5956 | 20.0651 | 47.21%
EMP. DE GEN. ELECTRICA DE JUNIN Total |  | 24.1986 | 16.5111 | 37.3273 | 46.56%
RIO BAÑOS S.A.C. (11) | C.H. RUCUY | 0 | 11.0255 | 20.2958 | -100%
RIO BAÑOS S.A.C. Total |  | 0 | 11.0255 | 20.2958 | -100%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 453.113 | 36.0085 | 449.0273 | 1158%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.2676 | 6.2766 | -100%
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA Total |  | 453.113 | 42.2761 | 455.3039 | 971.8%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H HUANZA | 95.1635 | 95.6624 | 93.5074 | -0.5215%
EMPRESA DE GENERACION HUANZA Total |  | 95.1635 | 95.6624 | 93.5074 | -0.5215%
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO | 0 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL Total |  | 0 |  | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.5305 | 0.90737 | 19.4332 | 289.1%
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE Total |  | 3.5305 | 0.90737 | 19.4332 | 289.1%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. (8) | C.H. CALLAHUANCA |  | 72.2461 | 76.8549 | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.6584 | 28.6073 | 0 | 7.17%
| C.H. HUINCO | 179.9303 | 198.9607 | 265.1881 | -9.565%
| C.H. MATUCANA | 102.9833 | 88.2257 | 131.8289 | 16.73%
| C.H. MOYOPAMPA | 41.2146 | 46.6307 | 69.0801 | -11.61%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 179.6201 | 180.5874 | 0 | -0.5356%
| C.T. VENTANILLA | 453.0627 | 439.7475 | 357.0341 | 3.028%
ENEL GENERACION PERU S.A.A. Total |  | 987.4694 | 1055.0054 | 899.9861 | -6.401%
ENEL GENERACION PIURA S.A. (4) | C.T. MALACAS |  | 0
| C.T. MALACAS 1 | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 89.8215 | 0 | 83.7724
| C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. Total |  | 89.8215 | 0 | 83.7724
ENEL GREEN POWER PERU S.A. (17) | CENTRAL SOLAR RUBI | 0 |  | 0
ENEL GREEN POWER PERU S.A. Total |  | 0 |  | 0

## 24.Anexos_MáxDemanda (2)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-11-21 19:15 | 2016-11-14 19:15 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43060.8021 | 42688.8021 | 42801.8125 | %
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 74.8433 | 16.0511 | -100%
| C.E. TALARA | 29.4067 | 29.8202 | 1.524 | -1.387%
ENERGÍA EÓLICA S.A. Total |  | 29.4067 | 104.6635 | 17.5751 | -71.9%
ENGIE (5) (16) | C.H. QUITARACSA | 30.6431 | 39.9929 | 108.926 | -23.38%
| C.H. YUNCAN | 128.7269 | 87.1535 | 129.9897 | 47.7%
| C.T. CHILCA 1 | 770.1604 | 791.4393 | 736.2475 | -2.689%
| C.T. CHILCA 2 | 104.6513 | 112.2277 | 0 | -6.751%
| C.T. ILO 1 | 0 | 40.7996 | 0 | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 132.4144 | 130.175 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1034.1817 | 1204.0274 | 1105.3383 | -14.11%
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | 553.1313 | 560.3917 | 0 | -1.296%
FENIX POWER PERÚ Total |  | 553.1313 | 560.3917 | 0 | -1.296%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | 6.3584 | 5.2843 | 6.8384 | 20.33%
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ Total |  | 6.3584 | 5.2843 | 6.8384 | 20.33%
GTS MAJES S.A.C | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES S.A.C Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE S.A. | CH-IMPERIAL | 0 | 3.2 | 3.2 | -100%
HIDROCAÑETE S.A. Total |  | 0 | 3.2 | 3.2 | -100%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 17.072 | 17.968 | 0 | -4.987%
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. Total |  | 17.072 | 17.968 | 0 | -4.987%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 1.9048 | 1.4994 | 9.7516 | 27.04%
| HUASAHUASI II | 2.1901 | 1.8084 | 9.7963 | 21.11%
| SANTA CRUZ I | 2.2779 | 3.3479 | 6.6998 | -31.96%
| SANTA CRUZ II | 2.7062 | 3.3035 | 6.69 | -18.08%
HIDROELECTRICA SANTA CRUZ Total |  | 9.079 | 9.9591 | 32.9377 | -8.837%
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 6.3967 |  | 0
HIDROMARAÑON Total |  | 6.3967 |  | 0
HUAURA POWER GROUP S.A. (12) | C.H. YARUCAYA | 14.5777 |  | 0
HUAURA POWER GROUP S.A. Total |  | 14.5777 |  | 0
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA GENERACION (14) (15) | C.T. KALLPA | 176.334 | 783.4396 | 407.5647 | -77.49%
| C.T. LAS FLORES | 165.03 | 172.5633 | 0 | -4.366%
| C.H. CERRO DEL AGUILA | 188.8456
| MCH CERRO DEL AGUILA | 4.8127 |  | 0
KALLPA GENERACION Total |  | 535.0223 | 956.003 | 407.5647 | -44.04%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 89.4011 | 57.4025 | 90.2786 | 55.74%
LUZ DEL SUR Total |  | 89.4011 | 57.4025 | 90.2786 | 55.74%
MAJA ENERGIA S.A.C. | CH. RONCADOR | 2.076 | 1.264 | 3.853 | 64.24%
MAJA ENERGIA S.A.C. Total |  | 2.076 | 1.264 | 3.853 | 64.24%
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
MINERA CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ (2) (13) | C.H. CAÑA BRAVA | 4.0445 | 1.037 | 5.2112 | 290%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 120.5 | 198.8377 | 255.2606 | -39.4%
| C.H. CARHUAQUERO | 50.1117 | 10.3122 | 90.7665 | 385.9%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9213 | 9.9621 | 9.9999 | -0.4094%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 184.5775 | 220.149 | 361.2382 | -16.16%
PANAMERICANASOLAR SAC. | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANASOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
P.E. MARCONA S.R.L. | C.E. MARCONA | 28.4716 | 21.2455 | 16.9998 | 34.01%
P.E. MARCONA S.R.L. Total |  | 28.4716 | 21.2455 | 16.9998 | 34.01%
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | 90.1363 | 74.1136 | 56.6347 | 21.62%
P.E. TRES HERMANAS S.A.C. Total |  | 90.1363 | 74.1136 | 56.6347 | 21.62%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 3.3071 | 4.5108 | 4.5601 | -26.68%
PETRAMAS Total |  | 3.3071 | 4.5108 | 4.5601 | -26.68%
PLANTA DE RF DE GEN. DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA DE RF DE GEN. DE ETEN S.A. Total |  | 0 | 0 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 91.4962 | 129.1629 | -100%
SAMAY I S.A. Total |  | 0 | 91.4962 | 129.1629 | -100%
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 99.4043 | 90.2729 | 110.6858 | 10.12%
| C.T. TAPARACHI | 0 | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 99.4043 | 90.2729 | 110.6858 | 10.12%
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  | 10.2717 | 0 | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 10.2717 | 0 | -100%

## 25.Anexos_MáxDemanda (3)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-11-21 19:15 | 2016-11-14 19:15 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 43060.8021 | 42688.8021 | 42801.8125 | %
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.2498 | 27.8699 | 26.3965 | 1.363%
SDF ENERGIA Total |  | 28.2498 | 27.8699 | 26.3965 | 1.363%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY | 0 | 11.1126 | 20.3014 | -100%
| C.H. POECHOS II | 5.0615 | 2.2531 | 0 | 124.6%
SINERSA Total |  | 5.0615 | 13.3657 | 20.3014 | -62.13%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 24.2621 | 23.287 | 0 | 4.187%
| C.H. CHEVES | 102.3565 | 59.326 | 166.6456 | 72.53%
| C.H. GALLITO CIEGO | 25.2026 | 13.4747 | 28.8029 | 87.04%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 33.6962 | 0 | 46.008
| C.H. MISAPUQUIO | 0 | 2.7864 | 0 | -100%
| C.H. OROYA | 7.5298 | 2.7234 | 7.9963 | 176.5%
| C.H. PACHACHACA | 5.9074 | 0.41903 | 8.2912 | 1310%
| C.H. PARIAC | 0 | 1e-05 | 4.3944 | -100%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0.20337 | 0.55897 | -100%
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0.17596 | 0.32122 | -100%
| C.H. YAUPI | 106.3542 | 90.5441 | 64.8931 | 17.46%
STATKRAFT Total |  | 305.3088 | 192.94 | 327.9118 | 58.24%
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR SAC. Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 193.7758 | 192.387 | 172.1712
TERMOCHILCA Total |  | 193.7758 | 192.387 | 172.1712 | 0.7219%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 122.6923
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 122.6923
TOTAL GENERACIÓN |  | 6425.4569 | 6483.6849 | 6559.06 | -0.8981%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 36.516
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017
(13) El 17/08/2017 las empresas Orazul Energy Egenor S. en C. por A. y la empresa Orazul Energy Perú S.A. se fusionan (De la cual la segunda absorbe los activos y pasivos de la primera)
(14) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(15) Ingreso a operación comercial de la M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA propiedad de la empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. a partir del 27.10.2017
(16)Se concluye la operación comercial de las unidades TG1 y TV4 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 26.10.2017
(17)Se incluye la operación por pruebas de la C.S. RUBÍ propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A.

## 26.Anexos_MáxDemanda (4)
MÁXIMA DEMANDA DIARIA - NOVIEMBRE 2017
Máxima Demanda | 6425.4569
Fecha: | 2017-11-21
Hora: | 19:15
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/11/2017 | 23:00 | 5429.4567 | 0 | 0 | 5429.4567 | 20:15 | 6027.6934 | 0 | 0 | 6027.6934
02/11/2017 | 11:45 | 6090.3836 | 0 | 0 | 6090.3836 | 19:00 | 6281.2702 | 0 | 0 | 6281.2702
03/11/2017 | 11:30 | 6183.6558 | 0 | 0 | 6183.6558 | 18:45 | 6350.5933 | 0 | 0 | 6350.5933
04/11/2017 | 11:15 | 6023.5373 | 0 | 0 | 6023.5373 | 20:45 | 6171.1655 | 0 | 0 | 6171.1655
05/11/2017 | 23:00 | 5424.2784 | 0 | 0 | 5424.2784 | 19:30 | 6083.7176 | 0 | 0 | 6083.7176
06/11/2017 | 11:45 | 6124.4119 | 0 | 0 | 6124.4119 | 19:15 | 6363.3431 | 0 | 0 | 6363.3431
07/11/2017 | 16:00 | 6060.9623 | 0 | 0 | 6060.9623 | 19:45 | 6292.2029 | 0 | 0 | 6292.2029
08/11/2017 | 12:00 | 6106.0346 | 0 | 0 | 6106.0346 | 19:00 | 6276.7456 | 0 | 0 | 6276.7456
09/11/2017 | 11:30 | 6112.3647 | 0 | 0 | 6112.3647 | 19:45 | 6326.1935 | 0 | 0 | 6326.1935
10/11/2017 | 11:15 | 6179.1043 | 0 | 0 | 6179.1043 | 18:45 | 6286.1797 | 0 | 0 | 6286.1797
11/11/2017 | 12:00 | 6106.5818 | 0 | 0 | 6106.5818 | 19:00 | 6312.0441 | 0 | 0 | 6312.0441
12/11/2017 | 23:00 | 5427.8577 | 0 | 0 | 5427.8577 | 19:15 | 6096.6854 | 0 | 0 | 6096.6854
13/11/2017 | 15:30 | 6241.9402 | 0 | 0 | 6241.9402 | 19:00 | 6416.6762 | 0 | 0 | 6416.6762
14/11/2017 | 11:45 | 6251.3288 | 0 | 0 | 6251.3288 | 19:30 | 6418.2809 | 0 | 0 | 6418.2809
15/11/2017 | 11:45 | 6119.9275 | 0 | 0 | 6119.9275 | 19:45 | 6267.5911 | 0 | 0 | 6267.5911
16/11/2017 | 17:45 | 6025.5237 | 0 | 0 | 6025.5237 | 19:15 | 6308.3228 | 0 | 0 | 6308.3228
17/11/2017 | 15:15 | 6223.068 | 0 | 0 | 6223.068 | 19:30 | 6366.9941 | 0 | 0 | 6366.9941
18/11/2017 | 12:30 | 6052.1513 | 0 | 0 | 6052.1513 | 21:15 | 6346.2143 | 0 | 0 | 6346.2143
19/11/2017 | 23:00 | 5499.817 | 0 | 0 | 5499.817 | 20:00 | 6155.5829 | 0 | 0 | 6155.5829
20/11/2017 | 15:30 | 6234.0629 | 0 | 0 | 6234.0629 | 19:30 | 6416.8253 | 0 | 0 | 6416.8253
21/11/2017 | 11:45 | 6333.7202 | 0 | 0 | 6333.7202 | 19:15 | 6425.4569 | 0 | 0 | 6425.4569
22/11/2017 | 12:00 | 6244.4683 | 0 | 0 | 6244.4683 | 19:15 | 6308.9172 | 0 | 0 | 6308.9172
23/11/2017 | 14:45 | 6268.9626 | 0 | 0 | 6268.9626 | 19:00 | 6393.8418 | 0 | 0 | 6393.8418
24/11/2017 | 12:00 | 6396.0674 | 0 | 0 | 6396.0674 | 19:15 | 6239.5635 | 0 | 0 | 6239.5635
25/11/2017 | 11:30 | 6110.7794 | 0 | 0 | 6110.7794 | 21:15 | 6343.9859 | 0 | 0 | 6343.9859
26/11/2017 | 23:00 | 5512.6769 | 0 | 0 | 5512.6769 | 20:45 | 6164.9184 | 0 | 0 | 6164.9184
27/11/2017 | 12:00 | 6248.2859 | 0 | 0 | 6248.2859 | 19:45 | 6388.2895 | 0 | 0 | 6388.2895
28/11/2017 | 11:45 | 6144.7505 | 0 | 0 | 6144.7505 | 19:00 | 6087.282 | 0 | 0 | 6087.282
29/11/2017 | 11:45 | 6115.8547 | 0 | 0 | 6115.8547 | 20:00 | 6299.1701 | 0 | 0 | 6299.1701
30/11/2017 | 15:00 | 6209.4224 | 0 | 0 | 6209.4224 | 20:00 | 6313.2908 | 0 | 0 | 6313.2908
HFP: Hora fuera de punta
HP: Hora Punta (18:00 - 23:00 )

## 27. Anexos_Eventos (1)
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ETESELVA | L. TINGO MARÍA - VIZCARRA - LINEA L-2252 | 2017-11-01 14:40 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-2252 (Tingo María - Vizcarra) 220 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo a lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Antamina reporto la reducción de su carga en 37,49 MW. A las 14:43 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar su carga reducida. |  | 37.49
ELECTRO ORIENTE | S.E. MOYOBAMBA - CELDA CL-1049 | 2017-11-02 00:53 | Abrió el interruptor IN-1331 de la línea L-1049 (Belaunde Terry - Moyobamba) de 138 kV en la S.E. Moyobamba, por error humano durante los trabajos de integración del sistema Scada, de acuerdo a lo informado por Electro Oriente, titular del equipo. Asimismo, desconectó la línea L-6094 (Cemento Selva – Nueva Cajamarca) de 60 kV, por actuación de su protección de mínima tensión (27), como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Cajamarca con un total de 2,48 MW. Cabe resaltar que las subestaciones Gera, Moyobamba y Rioja quedaron operando en sistema asilado con la C.H. Gera. A las 00:52 h, se conectó la línea L-1049, sincronizando el sistema aislado Gera con el SEIN. A las 00:53 h, se conectó la línea L-6094 y se inició la normalización del suministro interrumpido en la S.E. Nueva Cajamarca. | 9
ELECTRO SUR ESTE | L. MACHUPICCHU - SANTA MARIA - URPIPATA - LINEA L-6002 | 2017-11-06 02:37 | Desconectó la línea L-6002 (Machupicchu - Quillabamba) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 13,96 km de la S.E. Machupicchu. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Santa María, Uripata, Chahuares y Santa Teresa con un total de 1,97 MW. A las 02:37 h, se conectó la línea L-6002 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 1.97
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-11-06 13:26 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por tormentas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,22 MW. A las 13:26 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.22
ELECTRO SUR ESTE | L. MACHUPICCHU - SANTA MARIA - URPIPATA - LINEA L-6002 | 2017-11-06 22:19 | Desconectó la línea L-6002 (Machupicchu - Santa María - Urpipata) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Santa Teresa, Santa María, Urpipata y Chahuares con un total de 4,22 MW. A las 22:19 se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.22
ELECTRO SUR ESTE | L. MACHUPICCHU - SANTA MARIA - URPIPATA - LINEA L-6002 | 2017-11-06 22:33 | Desconectó la línea L-6002 (Machupicchu - Santa María - Urpipata) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Santa Teresa, Santa María, Urpipata y Chahuares con un total de 3,23 MW. A las 22:33 se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.23
ELECTRO SUR ESTE | L. MACHUPICCHU - SANTA MARIA - URPIPATA - LINEA L-6002 | 2017-11-06 23:41 | Desconectó la línea L-6002 (Machupicchu - Santa María - Urpipata) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “S” y “T”, cuya causa no fue informada por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Santa Teresa, Santa María, Urpipata y Chahuares con un total de 4,20 MW. A las 23:41 se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.2
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-11-07 14:07 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,10 MW. A las 14:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.1
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2017-11-07 18:31 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte - Caclic) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo a lo informado por CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 109,30 km de la S.E. Cajamarca Norte. Asimismo, desconectó la línea L-2194 (Caclic – Belaunde Terry) de 220 kV, por actuación de su protección de sobretensión en el lado de la S.E. Belaunde Terry. También desconectaron las líneas L-6092 (Rioja – Cementos Selva), L-6093 (Tarapoto – Pongo de Caynarachi) y L-6094 (Cementos Selva – Nueva Cajamarca) de 60 kV por actuación de sus protecciones propias, de acuerdo a lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pongo de Caynarachi, Yurimaguas, Nueva Cajamarca y Cementos Selva, con un total de 13,26 MW. A las 14:33 h y 14:34 h, se arrancan las centrales térmicas de emergencia Wärtsilä 1 y Wärtsilä 2, respectivamente. A las 14:35 h, se conectaron las líneas L-6092, L-6093 y L-6094 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. A las 18:31 h y 18:54 h, se conectaron las líneas L-2192 y L-2194, respectivamente. A las 18:58 h, se cierra el anillo con el cierre del interruptor de 138 kV del autotransformador AT-4201 en la S.E. Belaunde. | 13.26
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-11-07 16:44 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,99 MW. A las 16:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.99
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-11-07 20:43 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por Electro Sur Este, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobrecorriente (51). Asimismo, desconecto las pequeñas centrales hidráulicas de Hercca y Langui con un total de 4,11 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con 3,21 MW. A las 20:43 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.21

## 28. Anexos_Eventos (2)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2017-11-09 20:11 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca Norte – Caclic) de 220 kV, por falla monofásica a tierra de alta impedancia en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de árboles en el tramo comprendido entre las estructuras E-310 a E-318. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de neutro (87). Es sistema de protección detectó la falla a una distancia de 146,80 km de la S.E. Caclic. Asimismo, desconectó el reactor de barra RB-3201 de la S.E. Caclic por actuación del esquema de protección automática por desconexión de la línea L-2192; desconectó el reactor RB-4201 de la subestación Belaunde Terry, por actuación de su protección de mínima tensión; desconectó la línea L-6093 (Tarapoto – Pongo de Caynarachi) de 60 kV por actuación de su protección de mínima tensión; y desconectó la C.H. Gera con de 8,22 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Pongo de Caynarachi y Yurimaguas con un total de 7,62 MW. Cabe resaltar que el flujo por la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu) se incrementó de 23,82 MW a 64,56 MW. A las 19:18 h, el CC-EOR sincronizó sus grupos electrógenos a requerimiento propio por regulación de tensión. A las 19:17 h, el CC-EOR conectó la línea L-6093 y recuperó sus suministros interrumpidos sin la autorización del CCO-COES. A las 19:23 h, se energizó la línea L-2192 desde la S.E. Cajamarca Norte. Luego se intentó conectar la línea L-2192 mediante el cierre del interruptor IN-3201 con sincronismo, con resultado negativo, ya que la diferencia angular era de 35°. A las 19:45 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR arrancar la unidad Wartsila 2, para reducir la diferencia angular y para poder cerrar el interruptor IN-3201. A las 19:50 se sincroniza la unidad Wartsila 2 con el SEIN. A las 20:02 h, se abrió de forma manual el interruptor de la línea L-2194 en la S.E. Belaunde Terry. A las 20:03 h, se desconectó el autotransformador AT-4201 de la S.E. Belaunde Terry. A las 20:06 h, se conectó la línea L-2192. A las 20:09, se energizó la línea L-2194 desde la S.E. Caclic. A las 20:10 h, se energizó el autotransformador AT-4201 desde el lado de 220 kV en la S.E. Belaunde Terry. A las 20:11 h, cerró el interruptor IN-4101 del autotransformador AT-4201 con sincronismo, cerrando el anillo en 138 kV. | 7.62
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2017-11-10 09:29 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por el acercamiento de maquinaria pesada entre las estructuras E6 y E7 de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 4,90 km de la S.E. Chimbote Sur. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 8,43 MW. A las 09:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.43
ATN S.A. | L. PARAGSHA II - CONOCOCHA - LINEA L-2264 | 2017-11-12 13:01 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2264 (Paragsha II – Conococha) de 220 kV en la fase “T”, por falla. De acuerdo a lo informado por ATN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 53,60 km de la S.E. Conococha. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Antamina reporto la reducción de su carga en 55,70 MW. A las 13:06 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar el total de su carga reducida. |  | 55.7
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2052 | 2017-11-12 14:47 | Desconectó la línea L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 130,20 km de la S.E. Campo Armiño. Asimismo, se produjo un recierre exitoso en la línea L-2051 (Campo Armiño – Cotaruse) de 220 kV en la fase “R”, por falla. Los usuarios libres Minera las Bambas y Minera Cerro verde reportaron la reducción de su carga en 103,00 MW y 2,86 MW. A las 14:07 h y 14:08 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM y CC-MCV recuperar el total de su carga reducida, respectivamente. A las 14:47 h, se conectó la línea L-2052. |  | 105.86
MINERA HORIZONTE | L. TAYABAMBA - LLACUABAMBA - LINEA L-1134 | 2017-11-13 14:08 | Desconectó la línea L-1134 (Tayabamba - Llacuabamba) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por MINERA HORIZONTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 30,80 km de la S.E. Tayabamba. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Llacuabamba con un total de 13,44 MW, aproximadamente. A las 14:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 13.44
HIDRANDINA | L. CARAZ - SANTA CRUZ - LINEA L-6690 | 2017-11-13 18:30 | Desconectó la línea L-6690 (Caraz – Santa Cruz) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 4,80 km de la S.E. Caraz. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Caraz y Carhuaz con un total de 4,78 MW. A las 18:30 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.78
TRANSMANTARO | L. SURIRAY - COTARUSE - LINEA L-2059 | 2017-11-14 15:31 | Se produjo simultáneamente el recierre exitoso en las líneas L-2059 (Cotaruse - Suriray) y L-2060 (Cotaruse - Abancay Nueva) de 220 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de las líneas, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección de ambas líneas señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detectó la falla en las líneas L-2059 y L-2060 a una distancia de 28,30 km y 28,90 km de la S.E. Cotaruse, respectivamente. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Mina las Bambas reporto la reducción de su carga en 18,33 MW. A las 15:37 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar el total de su carga reducida. |  | 18.33
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2017-11-14 15:45 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobrecorriente direccional de fases (67). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani, asimismo desconectaron las mini centrales hidráulicas Hercca y Langui. A las 15:45 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.9
STATKRAFT | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 2017-11-15 15:26 | Desconectaron las líneas L-6529 y L-6530 (Pachachaca - Morococha) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 19,00 MW. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Morococha, Nueva Morococha, Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 38,60 MW. A las 15:26 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:01 h, sincronizó la C.H. Huanchor con el SEIN. | 38.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-11-16 11:29 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,96 MW. A las 11:29 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.96

## 29. Anexos_Eventos (3)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 2017-11-16 18:42 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 4,81 MW. A las 18:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.81
ELECTRO NOR OESTE | L. PIURA OESTE - LA UNIÓN - LINEA L-6658-A | 2017-11-16 20:57 | Desconectó la línea L-6658-A (Piura Oeste - La Unión) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ENOSA, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de maquinaria pesada con el conductor de la fase “T” de la linea entre las estructuras E76 y E77. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 16,80 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones La Unión, Sechura y Constante con un total de 7,60 MW. A las 20:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.6
SEAL | S.E. PQUE. INDUSTRIAL_AREQUIPA - TRAFO T4-103 | 2017-11-17 03:58 | Desconectó el transformador T4-103 de 138/33 kV de la S.E. Parque Industrial por falla. De acuerdo con lo informado por SEAL titular del equipo, la falla se produjo en el cable subterráneo que une los bushing del transformador con las celdas del lado de 33 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación parque industrial con un total de 21.16 MW. A las 23:34 h, se conectaron las líneas L-3080 y L-3081 (Socabaya – Parque Industrial) de 33 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 03:58 h del 17.11.2017, se conectó el transformador T4-103. | 2116
OXIDOS DE PASCO S.A.C. | L. FRANCOISE - ANIMON - LINEA L-6542 | 2017-11-18 12:54 | Desconectó la línea L-6542 (Francoise - Animón) de 50 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por ÓXIDOS DE PASCO, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional de tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Animón con un total de 12,23 MW. A las 12:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 12.23
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-11-18 15:37 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro – Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Antauta con un total de 0,59 MW. A las 15:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.59
TRANSMANTARO | L. POMACOCHA - CARHUAMAYO - LINEA L-2294 | 2017-11-19 14:53 | Se produjo un recierre exitoso en la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV en la fase “R”, por falla. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Miera Antamina reporto la reducción de su carga en 68,65 MW. A las 14:57 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar el total de su carga reducida. |  | 68.65
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2017-11-20 16:11 | Desconectó la línea L-6028 (Puno – Bellavista) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Bellavista con un total de 7,35 MW. A las 16:11 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.35
ETESELVA | L. CONOCOCHA - VIZCARRA - LINEA L-2253 | 2017-11-20 17:02 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-2253 (Vizcarra – Conococha) de 220 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y recierre en el lado de la S.E. Vizacarra; y disparo por sobrecorriente direccional a tierra 67N y disparo trifásico, en el lado de la S.E. Conococha. Asimismo, desconectó la celda CL-2262 de la línea L-2262 (Vizcarra – Huallanca Nueva) de 220 kV en la S.E. Huallanca Nueva, como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huallanca Nueva con 1,88 MW y desconectó la C.H. Marañon con 6,38 MW. También, ENGIE reporto la desconexión del grupo G1 de la C.H. Quitaracsa cuando generaba 29,17 MW. El usuario libre Minera Antamina redujo reporto la reducción de su carga en 85,60 MW. A las 16:36 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA recuperar el total de su carga reducida. A las 17:02 h, se conectó la línea L-2253. A las 17:24 h, se conectó la línea L-2262 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 20:12 h, sincronizó el grupo G1 de la C.H. Quitaracsa con el SEIN. | 1.88 | 85.6
ELECTRO ORIENTE | L. TARAPOTO - MOYOBAMBA - LINEA L-1018 | 2017-11-20 20:37 | Desconectó la celda la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV en la S.E. Belaunde Terry, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTRO ORIENTE titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) en el lado de la S.E. Belaunde Terry. El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 38,00 km de la S.E. Belaunde Terry. Cabe resaltar que no se tienen señalizaciones en el lado de la S.E. Tarapoto. Asimismo, desconectó la celda CL-1049 (Belaunde Terry – Moyobamba) de 138 kV en la S.E. Moyobamba, como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Moyobamba, Gera, Rioja, Cementos Selva y Nueva Cajamarca con un total de 15,84 MW. A las 20:35 h y 20:37 h, se conectó la línea L-1018 y L-1049 iniciando la normalización del suministro interrumpido. | 15.84
ELECTRO ORIENTE | L. TOCACHE - JUANJUI - LINEA L-1016 | 2017-11-20 20:53 | Se produjo el recierre no exitoso de la línea L-1016 (Tocache – Juanjui) de 138 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tarapoto, Juanjui, Bellavista y Yurimaguas con un total de 25,32 MW. Cabe resaltar que las líneas L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) y L-1049 (Belaunde Terry – Moyobamba) de 138 kV, se encontraban fuera de servicio. A las 20:53 h, se conectó la línea L-1016 y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 21:07 h, se cerró el anillo de 138 kV con la conexión de la línea L-1017 en el extremo de la S.E. Bellavista. | 25.32
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX - CT CENTRAL | 2017-11-22 11:08 | Desconectó la C.T. Fénix cuando generaba 556,60 MW, por falla debido a sobre presión causado por su suministrador de gas, de acuerdo con lo informado por FÉNIX POWER, titular de la central. Cabe resaltar que la central se encontraba operando en ciclo combinado 2X1. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. La frecuencia del SEIN descendió hasta 59,38 Hz. El usuario libre Minera Cerro Verde registró una reducción de carga 5,44 MW por activación inadecuada de la 7° etapa de su ERACMF. A las 11:21 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de sus suministros interrumpidos. A las 15:43 h, sincronizó la central con el SEIN. |  | 5.44
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 2017-11-22 17:22 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV en la fase “T”, por falla, cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Poroma se activo la función de recierre y en el lado de la S.E. Colcabamba se tuvo disparo por discordancia de polos. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde reporto la reducción de su carga en 52,36 MW. A las 15:51 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar su suministro reducido. Asimismo, la C.S.F. Rubí bajo su generación de 127,50 MW a 0,00 MW, cuya causa no ha sido informada por ENEL GREEN POWER, titular de la central. A las 16:00 h, la C.S.F. Rubí inicia la normalización de su generación. A las 16:05 h, en la S.E. Poroma se cerró el interruptor IN-5130 del bypass del banco capacitor serie XC-5 de la línea L-5031, activando la función fallo interruptor (50BF), abriendo los interruptores IN-5138 y IN-5140 de la línea L-5031. A las 17:23 h, se conectó la línea L-5031. A las 17:25 h, se conectó el banco capacitor serie XC-5. |  | 52.36

## 30. Anexos_Eventos (4)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2017-11-23 13:44 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R". De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 70,40 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Florida, Otuzco, Quiruvilca y Minera Quiruvilca con un total de 4,43 MW. A las 13:44 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.43
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 2017-11-23 14:02 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 61,30 km de la S.E. Trujillo Norte. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Florida, Otuzco, Quiruvilca y Minera Quiruvilca con un total de 3,00 MW. A las 14:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3
ELECTRO CENTRO | L. HUARICASHASH-HUALLANCA NUEVA - LINEA L-6067 | 2017-11-23 16:38 | Desconectó la línea L-6067 (Huallanca Nueva - Huaricashash) de 60 kV, por falla trifásica. De acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. La Unión con un total de 1,80 MW, asimismo desconectó la C.H. Marañón con 6,41 MW. A las 16:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 17:26 h, sincronizó la C.H. Marañón con el SEIN. | 1.8
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - LA RAMADA - LINEA L-2275 | 2017-11-24 18:07 | Desconectaron las líneas L-2273 y L-2275 (Cajamarca Norte - La Ramada) de 220 kV, por falla simultaneas bifásica a tierra entre las fases “R” y “T” cuya causa no fue informada por ATN, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 21,40 km de la S.E. La Ramada. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Gold Fields y Minera Yanacocha reportaron la reducción de su carga en 12,50 MW y 20,25 MW, respectivamente. A las 17:55 h y 17:57 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MGF y CC-YAN recuperar el total de su carga reducida, respectivamente. A las 18:07 y 18:08 h, se conectaron las líneas L-2273 y L-2275, respectivamente. |  | 32.75
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-11-25 07:38 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,76 MW. A las 07:38 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76
TRANSMANTARO | S.E. YARABAMBA - TRAFO3D AT-104 523 | 2017-11-25 13:10 | Desconectó el autotransformador AT-104 de 500/220/33 kV de la S.E. Yarabamba. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular del transformador, se produjo por la actuación de la protección de sobre corriente a tierra (51N) del lado terciario del transformador, por error de cableado e inducción de corriente por doble aterramiento de los circuitos secundarios de corriente. Los usuarios libres Minera Cerro Verde, Minera las Bambas e Industrias Cachimayo redujeron de su carga en 2,71 MW, 9,37 MW y 3,30 MW, respectivamente. A las 08:35 h, 08:40 h y 08:41 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM, CC-MCV y CC-CAC recuperar el total de sus cargas reducidas, respectivamente. A las 11:20 h, se energiza el autotransformador AT-104 desde el lado de 220 kV. A las 13:10 h, se sincronizó autotransformador AT-104 en el lado de 500 kV, durante la maniobra el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga en 21,30 MW. A las 13:14 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar el total de su carga reducida. |  | 39.87
TRANSMANTARO | S.E. YARABAMBA - TRAFO3D AT-104 523 | 2017-11-26 22:10 | Desconectó el autotransformador AT-104 de 500/2233 kV de la S.E. Yarabamba. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular del transformador, se produjo por la actuación de la protección de sobre corriente a tierra (51N) del lado terciario del transformador, por error de cableado e inducción de corriente por doble aterramiento de los circuitos secundarios de corriente. Como consecuencia el usuario libre Minsur, Minera Las Bambas y Minera Buenaventura redujo su carga en 3,16 MW, 52,71 MW y 0,57 MW, respectivamente. A las 13:32 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar el total de su carga reducida. A las 13:47 h y 14:01 h, Buenaventura y Minsur recuperan su carga reducida. A las 22:10 h del 26.11.2017, se conectó el autotransformador. |  | 56.44
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-11-26 16:33 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,76 MW. A las 16:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.76
TRANSMANTARO | L. MANTARO - COTARUSE - LINEA L-2052 | 2017-11-26 17:07 | Desconectó la línea L-2052 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Cabe resaltar que no se produjo el recierre de la línea, debido a que se encontraba dentro del tiempo de reclamo por el evento de las 16:43 h. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87L). Como consecuencia el usuario libre Minera Ares redujo su carga en 0,50 MW. A las 16:48 h, el CCO-COES coordinó con el CC-ARE recuperar el total de su carga reducida. A las 17:07 h, se conectó la línea. |  | 0.5
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2017-11-26 17:17 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 7,28 MW. A las 17:17 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - BELLAVISTA - LINEA L-6028 | 2017-11-26 17:35 | Desconectó la línea L-6028 (Puno - Bellavista) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 4,23 MW. A las 17:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.23
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-11-27 12:07 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 7,53 MW. A las 12:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.53

## 31. Anexos_Eventos (5)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. CACHIMAYO - ABANCAY - LINEA L-1007 | 2017-11-27 13:02 | Desconectó la línea L-1007 (Cachimayo - Abancay) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 1,20 km de la S.E. Cachimayo. Como consecuencia el usuario libre INCASA redujo su carga en 23,00 MW. A las 13:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EGM recuperar el total de la carga del usuario libre INCASA. A las 13:02 h, se conectó la línea. |  | 23
ELECTRO CENTRO | L. HUAYUCACHI - HUANCAYO ESTE - LINEA L-6632 | 2017-11-27 16:42 | Desconectó la línea L-6632 (Huayucachi - Huancayo Este) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 10,40 km de la S.E. Huayucachi. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Huancayo Este con un total de 6,77 MW. A las 16:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.77
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-11-27 17:35 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari, con un total de 4,75 MW. A las 17:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.75
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-11-29 16:08 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. La falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,87 MW. A las 16:08 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.87
COMP. TRANSMISORA ANDINA | L. HUALLANCA - HUARAZ OESTE - LINEA L-1127 | 2017-11-29 18:37 | Desconectó la línea L-1127 (Huallanca – Huaraz Oeste) de 138 kV, por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por COMP. TRANSMISORA ANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por acercamiento de árboles entre las estructuras N° 125 a 126. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 58,50 km de la S.E. Huallanca. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las subestaciones Pierina, Huaraz Oeste, Huaraz y Ticapampa con una carga de 25,50 MW, aproximadamente. Cabe resaltar que la C.H. Pariac se encontraba fuera de servicio por mantenimiento. A las 18:37 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos de HIDRANDINA y MINERA BARRICK. | 25.5
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. QUENCORO - DOLORESPATA - LINEA L-1004 | 2017-11-30 14:25 | Se produjo el recierre de la línea L-1004 (Quencoro - Dolorespata) de 138 kV en la S.E. Dolorespata, en la fase “T”, por falla. De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detectó la falla a una distancia de 1,60 km de la S.E. Quencoro. Cabe resaltar que en el lado de la S.E. Dolorespata se produjo disparo trifásico, por lo que la línea quedó energizada desde la S.E. Quencoro. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre INDUSTRIAS CACHIMAYO redujo carga en 6,70 MW. A las 14:25 h, se conectó la línea. A las 14:27 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CAC recuperar el total de su carga reducida. |  | 6.7
CONENHUA | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 2017-11-30 15:22 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV, por falla monofasica a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ingenio y Caudalosa con un total de 8,22 MW, aproximadamente. A las 15:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.22
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2017-11-30 15:57 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla bifásica a tierra de las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase a tierra (50N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,52 MW. A las 15:57 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.52
ELECTRO CENTRO | L. COBRIZA II - MACHAHUAY - LINEA L-6061 | 2017-11-30 19:41 | Desconectó la línea L-6061 (Cobriza II – Machahuay) de 69 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ayacucho, Huanta, Cangallo, San Francisco y Machahuay con un total de 21,60 MW. A las 19:41 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 21.6

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual