## 1.Portada
0
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
OPERACIÓN MENSUAL DEL SEIN
SETIEMBRE 2017

## 2. Contenido
CONTENIDO
Página N°
RESUMEN RELEVANTE |  | 1
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 1.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 1.2. Retiro de Operación Comercial | 2
| 1.3. Potencia Instalada en el SEIN | 2
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
| 1.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 1.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 1.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 1.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 1.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA EN EL SEIN (MW)
| 1.1. Máxima demanda Por tipo de generación | 8
| 1.2. Participación por Empresas Integrantes | 9
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 1.1. Volumen útil de los embalses y lagunas (Mm3) | 10
| 1.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 1.3. Promedio mensual de los caudales (m3/s) | 12
| 1.4. Evolución de los caudales | 12
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
| 5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio Mensual (US$/MWh) | 14
6. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 6.1. Por Área Operativa | 15
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS |  | 16
7.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER
Anexos
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 17
II. MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN |  | 20
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 23

## 3. Resumen_Relevante
[6 empty] | Fecha: | 2017-09-01
[6 empty] | Mes: | Setiembre | setiembre
[6 empty] | # Mes: | 9
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL | [5 empty] | # Días: | 30
SETIEMBRE 2017
[6 empty] | 2017-09-01 | 2016-09-01 | Var (%)
[5 empty] | Hidroeléctrico | 1850.3047 | 1646.9396 | 12.35 |  | mayor
RESUMEN RELEVANTE |  |  |  |  | Termoeléctrico | 2031.5354 | 2186.8325 | -7.1 |  | menor
[5 empty] | Eólico | 112.3627 | 95.1877 | 18.04 |  | mayor
[5 empty] | Solar | 18.9299 | 21.5795 | -12.28 |  | menor
[5 empty] | Producción Total del SEIN | 4013.13 | 3950.54 | 1.58 | 62.59 | un aumento de
%Participación
Producción de energía de setiembre 2017 en comparación al mismo mes del año anterior |  |  |  |  | GN Camisea | 41.18
[5 empty] | GN Aagyatía, Malacas, La isla | 2.63
[5 empty] | Diesel | 3.87
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de setiembre 2017 fue de 1 850,30 GWh (12,35% mayor al registrado durante setiembre del año 2016). |  |  |  | Residual | 0.45
[5 empty] | Carbón | 2.25
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de setiembre 2017 fue de 2 031,54 GWh, 7,10% menor al registrado durante setiembre del año 2016.La participación del gas natural de Camisea fue de 41,21%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 2,63%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 3,84%, 0,45%, 2,25%, 0,09%, 0,15% respectivamente. |  |  |  | Biogás | 0.09
[5 empty] | Bagazo | 0.15
|  |  | Setiembre 2017 | Setiembre 2016
[6 empty] | 2017 | 216
[5 empty] | Hidro | 1850.3047 | 1646.9396 | 46.11% | 41.69%
[5 empty] | Gas Natural | 1758.4906 | 2028.0201 | 43.82% | 51.34%
[5 empty] | Carbón | 90.1711 | 86.5579 | 2.247% | 2.191%
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 173.2697 | 62.1299 | 4.318% | 1.573%
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 9.604 | 10.1246 | 0.2393% | 0.2563%
[5 empty] | Eólico | 112.3627 | 95.1877 | 2.8% | 2.409%
[5 empty] | Solar | 18.9299 | 21.5795 | 0.4717% | 0.5462%
|  | Total = 4 013,13 GWh |  | Total = 3 950,54 GWh
[6 empty] | 4013.1328 | 3950.5392
[6 empty] | 0 | 0

## 4. Oferta Generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN (ENERO A SETIEMBRE 2017)
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
La nueva oferta de generación en el SEIN acumulada en el 2017 es de 89,3 MW de potencia efectiva y 93,2 MW de capacidad instalada.
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
ENEL GENERACIÓN PIURA S.A.A. | Termoeléctrica | GN de Malacas | Turbina a Gas | C.T. Malacas 1 | TG6 | 13.8 | 35 | 35 | 25.02.2017
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Potrero | G1 ; G2 | 10 | 19.9 | 20.456 | 29.04.2017
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Marañón | G1 ; G2 ; G3 | 13.8 | 19.4 | 19.683 | 23.06.2017
HUAURA POWER GROUP S.A. | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Yarucaya | G1 ; G2 | 13.8 | 15 | 18.068 | 17.08.2017
Total | [6 empty] | 89.3 | 93.207
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo enero - setiembre del año 2017
Nota: El valor de potencia efectiva corresponde al declarado en la fecha de ingreso de operación comercial
[10 empty] | TIPO DE GENERACIÓN | POTENCIA EFECTIVA (MW) | PARTICIPACIÓN (%)
[10 empty] | Hidroeléctrica | 39.3 | 52.89%
[10 empty] | Termoeléctrica | 35 | 47.11%
[10 empty] | Eólico |  | 0%
[10 empty] | TOTAL | 74.3 | 100%
[10 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
[11 empty] | HIDRO | GAS NATURAL | TOTAL
[10 empty] | FRANCIS | 54.3 |  | 54.3
[10 empty] | TURBINAS A GAS |  | 35 | 35
[10 empty] | Ciclo Combinado |  |  | 0
[10 empty] | Aerogenerador |  |  | 0
[10 empty] | Motor de Combustión Interna |  |  | 0
[10 empty] | Pelton |  |  | 0
| Gráfico 1: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología de enero a setiembre 2017 (MW) | [8 empty] | TOTAL | 54.3 | 35 | 89.3
1.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
SAN GABÁN | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Taparachi | SKD1, MAN (1;3;4) | 2.4 | 6.7 | 4.08 | 01.01.2017
SDE PIURA | Termoeléctrica | GN La Isla | Turbina a gas | C.T. Tablazo | TG01 | 13.8 | 31 | 29.4 | 11.02.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Motor Diesel | C.T. Ilo 1 | CATKATO | 4.16 | 3.14 | 3.14 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | Diesel 2 | Turbina a gas | C.T. Ilo 1 | TG2 | 13.8 | 42.2 | 29.8 | 17.04.2017
ENGIE | Termoeléctrica | R500 | Turbina a vapor | C.T. Ilo 1 | TV3 | 13.8 | 66 | 36.9 | 17.04.2017
AYEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Francis | C.H. Pías I | G1 ; G2 | 13.8 | 12.6 | 11.99 | 01.06.2017
ENEL GENERACIÓN PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Callahuanca | G1;G2;G3;G4 | 10 | 84.17 | 84.17 | 15.06.2017
SINERSA | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Chancay | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
RIO BAÑOS | Hidroeléctrica | Agua | Pelton | C.H. Rucuy | G1 ; G2 | 13.8 | 10 | 10 | 22.07.2017
Total | [6 empty] | 265.81 | 219.48
Cuadro N° 2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo enero - setiembre del año 2017
1.3. POTENCIA INSTALADA DEL SEIN
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA A SETIEMBRE 2016 (MW) | 4486.74 | 6749.71 | 96 | 243.16 | 11575.6
| POTENCIA INSTALADA A SETIEMBRE 2017 (MW) | 4874.1372 | 7373.58 | 96 | 243.16 | 12586.876
| VARIACIÓN (%) | 8.634% | 9.243% | 0% | 0% | 8.736%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN setiembre 2016 y setiembre 2017
Gráfico N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN setiembre 2016 y setiembre 2017

## 5. GeneraciónSEIN (1)
2.PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a setiembre | [10 empty] | <35 | <23 | <11
| 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  |  | 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | 2017 | 2016 | 2015
Hidroeléctrica | 1896.8937 | 1758.168 | 1850.3047 | 1646.9396 | 12.35% | 20893.3048 | 17306.9977 | 20.72% | 16686.989 | 3.716% | 1600387.9521 | AGUA | 1844.3964 | 1706.254 | 1799.6425 | 1600.388 | 20124.9947 | 16676.3508 | 15983.5199
Termoeléctrica | 2046.8053 | 2227.6828 | 2031.5354 | 2186.8325 | -7.101% | 14768.3108 | 17708.8825 | -16.61% | 15584.8661 | 13.63% | 86557.892 | CA | 94.7284 | 95.2283 | 90.1711 | 86.5579 | 650.6631 | 582.0278 | 46.3502
Eólica | 81.9084 | 111.4221 | 112.3627 | 95.1877 | 18.04% | 765.5316 | 751.8917 | 1.814% | 417.1993 | 80.22% | 45019.1131 | D2 | 141.9385 | 139.9995 | 155.2729 | 45.0191 | 731.5427 | 471.9514 | 125.2623 | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Solar | 16.9451 | 19.5003 | 18.9299 | 21.5795 | -12.28% | 160.6437 | 174.1838 | -7.773% | 167.1483 | 4.209% | 10319.967 | GN AGUAYTÍA | 1.8322 | 9.7891 | 40.6688 | 10.32 | 93.6622 | 325.2886 | 310.5376 | 2 | 2015 | ENERO | 2005922.0249 | 5781.0915 | 2134.7963 | 27364.5773 | 1379464.5234 | 40273.25 | 16185.6517 | 100071.9195 | 2714.5179 | 7993.2936 | 21570.983 | 52919.9812 | 4.2382 | 397.5688 | 3662798.4173 | 458.9825 | 3067.8282
Producción Total del SEIN | 4042.5524 | 4116.7733 | 4013.1328 | 3950.5392 | 1.584% | 36587.791 | 35941.9557 | 1.797% | 32856.2027 | 9.392% | 1950826.7187 | GN CAMISEA | 1735.018 | 1884.463 | 1652.7996 | 1950.8267 | 12710.027 | 15487.2666 | 14488.4033 | 3 | 2015 | FEBRERO | 1818715.056 | 0 | 2972.9127 | 24946.7138 | 1325998.1902 | 32839 | 15545.7977 | 98647.5608 | 2508.5078 | 7029.6795 | 15823.4126 | 37674.023 | 422.9839 | 0 | 3383123.838 | 0 | 0
[11 empty] | 59760.5 | GN MALACAS | 50.8313 | 64.8043 | 65.0222 | 59.7605 | 359.502 | 471.5901 | 399.6702 | 4 | 2015 | MARZO | 1850310.0162 | 9652.4211 | 1911.7961 | 30090.6469 | 1662172.2888 | 39109.1147 | 12456.4196 | 105996.3154 | 2768.0849 | 5477.0414 | 19331.0676 | 34193.7148 | 951.5938 | 0 | 3774420.5213 | 0 | 0
Importación | 3.6419 | 0 | 0 | 1.1531 | -100% | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | 7112.8751 | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 7.1129 | 9.7034 | 90.6375 | 107.8606 | 5 | 2015 | ABRIL | 1985879.7552 | 0 | 3630.3724 | 28183.7983 | 1344722.3918 | 30589.75 | 13465.875 | 102979.9891 | 2253.4849 | 8630.8876 | 18171.5683 | 53476.8542 | 482.7435 | 0 | 3592467.4702 | 0 | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 14.4674 | 161.8% | 46551.6335 | AGUA RER | 52.4973 | 51.914 | 50.6621 | 46.5516 | 768.3101 | 630.6468 | 703.4691 | 6 | 2015 | MAYO | 1988937.496 | 8138.2174 | 3920.5274 | 32882.011 | 1463795.9011 | 42879.25 | 6137.3574 | 96937.8767 | 1606.2602 | 6399.6673 | 17439.9727 | 55583.7596 | 5021.7098 | 41.9643 | 3729721.9709 | 0 | 0
Intercambios Internacionales | 3.6419 | 0 | 0 | 1.1531 |  | 16.5952 | -15.4811 |  | -14.0084 |  | 4506.9195 | BIOGAS | 2.9434 | 3.7453 | 3.6368 | 4.5069 | 29.8145 | 36.5763 | 22.7328 | 7 | 2015 | JUNIO | 1625441.5543 | 0 | 5148.7778 | 27499.8066 | 1758685.8458 | 56288.877 | 9036.7562 | 68250.0475 | 1752.2823 | 8682.0156 | 17101.4398 | 41817.9207 | 517.662 | 83.454 | 3620306.4394 | 0 | 0
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | 5617.6979 | BAGAZO | 9.4909 | 7.2833 | 5.9672 | 5.6177 | 62.2079 | 68.6694 | 62.4764 | 8 | 2015 | JULIO | 1591281.0391 | 3397.5901 | 15803.4309 | 24749.5706 | 1888100.5476 | 37903.75 | 10952.1205 | 50346.4914 | 1921.2065 | 7167.3942 | 17564.4881 | 46088.0263 | 2788.9935 | 0 | 3698064.6488 | 0 | 0
[11 empty] | 21579.5473 | SOLAR | 16.9451 | 19.5003 | 18.9299 | 21.5795 | 160.6437 | 174.1838 | 167.1483 | 9 | 2015 | AGOSTO | 1575851.349 | 0 | 5648.6785 | 67145.6804 | 1893873.4103 | 61801 | 10762.8371 | 41646.9358 | 2659.1865 | 8755.9675 | 19114.0529 | 47574.7596 | 1657.652 | 476.5023 | 3736968.0119 | 0 | 11399.548
[11 empty] | 95187.6511 | EOLICO | 81.9084 | 111.4221 | 112.3627 | 95.1877 | 765.5316 | 751.8917 | 417.1993 | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 1541181.5925 | 19380.8567 | 84091.0571 | 47674.8006 | 1771590.1958 | 57986.2058 | 13317.8201 | 38591.9826 | 4549.2335 | 2340.5015 | 21031.3253 | 47870.2597 | 8086.2063 | 639.3818 | 3658331.4195 | 0 | 0
[11 empty] | 17110.7803 | R500 | 10.0225 | 22.3445 | 16.7629 | 17.1108 | 119.6788 | 171.6796 | 19.9338 | 11 | 2015 | OCTUBRE | 1634201.5371 | 54564.6894 | 12055.8891 | 46519.0473 | 1888274.061 | 61096.625 | 12975.7548 | 45113.6748 | 4857.899 | 12639.4248 | 21478.1802 | 60445.2739 | 8312.5518 | 19.312 | 3862553.9202 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | R6 | 0 | 0.025446 | 1.2339 | 0 | 1.509 | 3.1952 | 1.6389 | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 1812520.769 | 63417.3884 | 16303.6471 | 36042.486 | 1633872.8759 | 55039.875 | 12829.4318 | 65265.5332 | 4793.0876 | 8569.8684 | 20729.2484 | 60551.5722 | 2911.6005 | 145.9761 | 3792993.3598 | 0 | 12657.6036
[13 empty] | 4042.5524 | 4116.7733 | 4013.1328 | 3950.5392 | 36587.791 | 35941.9557 | 32856.2027 | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 2127744.4529 | 83755.7162 | 19720.4486 | 47640.4931 | 1509995.0391 | 49859 | 9545.2393 | 84373.3201 | 4339.2605 | 6853.9396 | 21597.5685 | 52526.2581 | 10208.3066 | 133.3725 | 4028292.4151 | 0 | 27596.5608
[12 empty] | IMPORTACIÓN | 3.6419 | 0 | 0 | 1.1531 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898 | 14 | 2016 | ENERO | 2095342.3209 | 84165.8484 | 134984.7301 | 74935.1316 | 1374912.5649 | 48921.8491 | 11057.7201 | 85830.4482 | 4149.5938 | 7677.7918 | 22625.8652 | 47238.1102 | 29564.5865 | 2089.6173 | 4023496.1783 | 0 | 15023.17
[12 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 14.4674 | 15 | 2016 | FEBRERO | 2097016.0884 | 4888.4675 | 37219.9554 | 42722.673 | 1503805.021 | 42562.75 | 5634.2967 | 95203.9618 | 4526.1028 | 7426.4343 | 18769.8727 | 44491.4677 | 28687.2139 | 358.6412 | 3933312.9464 | 0 | 19888.104
[13 empty] | 3641.911 | 0 | 0 | 1153.1199 | 16595.159 | 22400.4696 | 458.9825 | 16 | 2016 | MARZO | 2306470.8553 | 42714.0586 | 32114.253 | 32452.8229 | 1444821.1908 | 42689.125 | 11111.5766 | 100521.4649 | 4885.956 | 7191.5499 | 21846.2103 | 74861.3711 | 8335.8861 | 168.8683 | 4130185.1887 | 0 | 2970.323
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37881.597 | 14467.3762 | 17 | 2016 | ABRIL | 2163592.9698 | 54162.9455 | 52848.7642 | 35343.4779 | 1398872.342 | 43435.625 | 11193.5317 | 92816.1595 | 4135.257 | 7982.0865 | 17707.449 | 93460.2676 | 4294.7016 | 0 | 3979845.5772 | 0 | 0
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 1732916.0078 | 63371.4743 | 61528.9899 | 30611.5015 | 1868442.3898 | 46107.25 | 12546.918 | 68668.2303 | 3379.3381 | 7887.7363 | 19064.0313 | 107568.6743 | 7447.3942 | 0 | 4029539.9357 | 2594.4566 | 0
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 1526439.8406 | 67156.266 | 26854.9195 | 60231.1614 | 1903386.789 | 61747.25 | 11792.7552 | 49732.152 | 4087.88 | 8938.8155 | 15968.771 | 95414.0719 | 30338.4275 | 79.8525 | 3862168.952 | 10233.4571 | 0
[11 empty] | 1600387.9521 | 2176707.8463 | 173443.4494 |  |  | 3950539.2478 |  |  |  | 20 | 2016 | JULIO | 1545047.879 | 88142.944 | 40791.1272 | 23115.8392 | 2037481.6559 | 64152.5 | 10941.8798 | 42725.2956 | 3519.5671 | 7912.8254 | 16814.2519 | 91137.4836 | 23018.9795 | 498.2147 | 3995300.4429 | 3025.9053 | 0
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 1609136.9275 | 90867.9488 | 40589.562 | 15555.9859 | 2004717.9226 | 62213.25 | 9245.9828 | 48597.4708 | 3385.6437 | 8034.4831 | 19807.7881 | 102532.5996 | 22881.6484 | 0 | 4037567.2134 | 5393.5308 | 0
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 1600387.9521 | 86557.892 | 45019.1131 | 10319.967 | 1950826.7187 | 59760.5 | 7112.8751 | 46551.6335 | 4506.9195 | 5617.6979 | 21579.5473 | 95187.6511 | 17110.7803 | 0 | 3950539.2478 | 1153.1199 | 0
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 1885254.4584 | 66462.8373 | 27661.3749 | 26968.9495 | 1804554.8584 | 65911.99 | 7502.4892 | 73996.527 | 5022.5372 | 8029.2267 | 22082.6908 | 102271.9952 | 5660.6732 | 0.22645 | 4101380.8343 | 0 | 0
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 1600648.6052 | 69072.1018 | 26144.2872 | 16219.0701 | 2071052.5102 | 55562 | 7817.44 | 59204.505 | 4805.5095 | 6599.2548 | 23065.5749 | 96422.3425 | 10583.3257 | 15.0152 | 4047211.5421 | 0 | 0
[20 empty] | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 1993626.1192 | 55322.9358 | 18425.6375 | 3.948e-07 | 1876354.6603 | 58620.25 | 6514.8643 | 89911.5227 | 4770.7169 | 3208.9372 | 22486.7283 | 103528.5915 | 3096.7739 | 0 | 4235867.7375 | 0 | 0
[20 empty] | 26 | 2017 | ENERO | 2743653.4522 | 68854.9875 | 9162.1371 | 0 | 1200209.4914 | 29811.0427 | 5954.967 | 124904.0574 | 3503.8574 | 7122.5864 | 17646.5869 | 60372.802 | 701.3825 | 29.5888 | 4271926.9393 | 0 | 0
[20 empty] | 27 | 2017 | FEBRERO | 2476740.1617 | 80772.7475 | 97605.4306 | 2090.2807 | 950039.584 | 22322.9197 | 3748.4422 | 115057.3866 | 2874.5927 | 5707.7746 | 18189.4998 | 56178.7146 | 20246.0163 | 131.9422 | 3851705.4932 | 402.021 | 0
[20 empty] | 28 | 2017 | MARZO | 2397093.7378 | 77553.9848 | 38220.6346 | 37734.0669 | 1376269.7207 | 31883.5649 |  | 103001.8968 | 3253.7028 | 5243.0929 | 18513.546 | 72430.9973 | 3224.3899 | 88.1043 | 4164511.4396 | 10252.088 | 0
[20 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 2485347.8271 | 61619.2381 | 7853.4422 | 3.133e-07 | 1171903.0569 | 26533.1395 |  | 90345.275 | 2865.7664 | 4307.1129 | 19088.5368 | 92967.2027 | 904.5665 | 0 | 3963735.1641 | 2299.139 | 0
[20 empty] | 30 | 2017 | MAYO | 2585551.244 | 2333.5977 | 70188.7658 | 1547.8183 | 1233411.7849 | 21092.0043 |  | 103473.207 | 4210.3246 | 8877.976 | 15974.8184 | 93012.6315 | 24391.3125 | 0 | 4164065.4849 | 0 | 0
[20 empty] | 31 | 2017 | JUNIO | 2086315.413 | 79400.6885 | 71301.4233 | 0 | 1505912.8586 | 47201.479 |  | 76454.8034 | 2780.6916 | 8207.9673 | 15855.3959 | 84876.054 | 21081.216 | 0 | 3999387.9906 | 0 | 0
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 1844396.363 | 94728.4461 | 141938.4778 | 1832.1817 | 1735017.9881 | 50831.339 |  | 52497.3248 | 2943.3895 | 9490.9182 | 16945.0667 | 81908.3876 | 10022.5437 | 0 | 4042552.4261 | 3641.911 | 0
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 1706253.9597 | 95228.329 | 139999.504 | 9789.0969 | 1884462.9786 | 64804.3089 |  | 51914.027 | 3745.3187 | 7283.3323 | 19500.3416 | 111422.1417 | 22344.4779 | 25.4456 | 4116773.262 | 0 | 0
[20 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 1799642.5294 | 90171.0783 | 155272.9341 | 40668.7785 | 1652799.5769 | 65022.2319 |  | 50662.1496 | 3636.8462 | 5967.1681 | 18929.945 | 112362.6979 | 16762.8777 | 1233.9377 | 4013132.7514 | 0 | 0
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | 2088167.4705 | 18385.2087 | 17394.9479 | 3145.7052 | 1724909.2348 | 63639.8628 |  | 69320.681 | 4387.4174 | 6285.1725 | 22355.7501 | 120215.2634 | 3499.9316 | 149.8464 | 4141856.4924
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [14 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [14 empty] | 0
[21 empty] | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - setiembre

## 6. GeneraciónSEIN (2)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a setiembre
| 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[12 empty] | 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | 2017 | 2016 | 2015
Agua | 1896.8937 | 1758.168 | 1850.3047 | 1646.9396 | 12.35% | 20893.3048 | 17306.9977 | 20.72% | 16686.989 | 3.716% | Hidro | 1896.8937 | 1758.168 | 1850.3047 | 1646.9396 | 20893.3048 | 17306.9977 | 16686.989
Gas Natural de Camisea | 1735.018 | 1884.463 | 1652.7996 | 1950.8267 | -15.28% | 12710.027 | 15487.2666 | -17.93% | 14488.4033 | 6.894% | Gas Natural de Camisea | 1735.018 | 1884.463 | 1652.7996 | 1950.8267 | 12710.027 | 15487.2666 | 14488.4033
Gas Natural de Aguaytía | 1.8322 | 9.7891 | 40.6688 | 10.32 | 294.1% | 93.6622 | 325.2886 | -71.21% | 310.5376 | 4.75% | Gas Natural de Aguaytía | 1.8322 | 9.7891 | 40.6688 | 10.32 | 93.6622 | 325.2886 | 310.5376
Gas Natural de Malacas | 50.8313 | 64.8043 | 65.0222 | 59.7605 | 8.805% | 359.502 | 471.5901 | -23.77% | 399.6702 | 17.99% | Gas Natural de Malacas | 50.8313 | 64.8043 | 65.0222 | 59.7605 | 359.502 | 471.5901 | 399.6702
Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 7.1129 | -100% | 9.7034 | 90.6375 | -89.29% | 107.8606 | -15.97% | Gas Natural de La Isla | 0 | 0 | 0 | 7.1129 | 9.7034 | 90.6375 | 107.8606
Carbón | 94.7284 | 95.2283 | 90.1711 | 86.5579 | 4.174% | 650.6631 | 582.0278 | 11.79% | 46.3502 | 1156% | Carbón | 94.7284 | 95.2283 | 90.1711 | 86.5579 | 650.6631 | 582.0278 | 46.3502
Residual 500 | 10.0225 | 22.3445 | 16.7629 | 17.1108 | -2.033% | 119.6788 | 171.6796 | -30.29% | 19.9338 | 761.2% | Residual 500 | 10.0225 | 22.3445 | 16.7629 | 17.1108 | 119.6788 | 171.6796 | 19.9338
Residual 6 | 0 | 0.025446 | 1.2339 | 0 |  | 1.509 | 3.1952 | -52.77% | 1.6389 | 94.96% | Residual 6 | 0 | 0.025446 | 1.2339 | 0 | 1.509 | 3.1952 | 1.6389
Diesel 2 | 141.9385 | 139.9995 | 155.2729 | 45.0191 | 244.9% | 731.5427 | 471.9514 | 55% | 125.2623 | 276.8% | Diesel 2 | 141.9385 | 139.9995 | 155.2729 | 45.0191 | 731.5427 | 471.9514 | 125.2623
Bagazo | 9.4909 | 7.2833 | 5.9672 | 5.6177 | 6.221% | 62.2079 | 68.6694 | -9.41% | 62.4764 | 9.912% | Bagazo | 9.4909 | 7.2833 | 5.9672 | 5.6177 | 62.2079 | 68.6694 | 62.4764
Biogás | 2.9434 | 3.7453 | 3.6368 | 4.5069 | -19.31% | 29.8145 | 36.5763 | -18.49% | 22.7328 | 60.9% | Biogás | 2.9434 | 3.7453 | 3.6368 | 4.5069 | 29.8145 | 36.5763 | 22.7328
Solar | 16.9451 | 19.5003 | 18.9299 | 21.5795 | -12.28% | 160.6437 | 174.1838 | -7.773% | 167.1483 | 4.209% | Solar | 16.9451 | 19.5003 | 18.9299 | 21.5795 | 160.6437 | 174.1838 | 167.1483
Eólico | 81.9084 | 111.4221 | 112.3627 | 95.1877 | 18.04% | 765.5316 | 751.8917 | 1.814% | 417.1993 | 80.22% | Eólico | 81.9084 | 111.4221 | 112.3627 | 95.1877 | 765.5316 | 751.8917 | 417.1993
Producción Total del SEIN | 4042.5524 | 4116.7733 | 4013.1328 | 3950.5392 | 1.584% | 36587.791 | 35941.9557 | 1.797% | 32856.2027 | 9.392% |  | 4042.5524 | 4116.7733 | 4013.1328 | 3950.5392 | 36587.791 | 35941.9557 | 32856.2027
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 3.6419 | 0 | 0 | 1.1531 | 16.5952 | 22.4005 | 0.45898
Importación | 3.6419 | 0 | 0 | 1.1531 | -100% | 16.5952 | 22.4005 | -25.92% | 0.45898 | 4780% | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8816 | 14.4674
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8816 | -100% | 14.4674 | 161.8%
Intercambios Internacionales | 3.6419 | 0 | 0 | 1.1531 |  | 16.5952 | -15.4811 |  | -14.0084
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - setiembre

## 7. GeneraciónSEIN (3)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de enero a setiembre
| 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015
[13 empty] | 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | 2017 | 2016 | 2015 | PARTICIPACION ACUM. 2017
Agua | 52.4973 | 51.914 | 50.6621 | 46.5516 | 8.83% | 768.3101 | 630.6468 | 21.83% | 703.4691 | -10.35% | 2.1% | Hidroeléctrica | 52.4973 | 51.914 | 50.6621 | 46.5516 | 768.3101 | 630.6468 | 703.4691 | 2.1%
Eólica | 81.9084 | 111.4221 | 112.3627 | 95.1877 | 18.04% | 765.5316 | 751.8917 | 1.814% | 417.1993 | 80.22% | 2.092% | Eólico | 81.9084 | 111.4221 | 112.3627 | 95.1877 | 765.5316 | 751.8917 | 417.1993 | 2.092%
Solar | 16.9451 | 19.5003 | 18.9299 | 21.5795 | -12.28% | 160.6437 | 174.1838 | -7.773% | 167.1483 | 4.209% | 0.4391% | Solar | 16.9451 | 19.5003 | 18.9299 | 21.5795 | 160.6437 | 174.1838 | 167.1483 | 0.4391%
Bagazo | 9.4909 | 7.2833 | 5.9672 | 5.6177 | 6.221% | 62.2079 | 68.6694 | -9.41% | 62.4764 | 9.912% | 0.17% | Bagazo | 9.4909 | 7.2833 | 5.9672 | 5.6177 | 62.2079 | 68.6694 | 62.4764 | 0.17%
Biogás | 2.9434 | 3.7453 | 3.6368 | 4.5069 | -19.31% | 29.8145 | 36.5763 | -18.49% | 22.7328 | 60.9% | 0.08149% | Biogás | 2.9434 | 3.7453 | 3.6368 | 4.5069 | 29.8145 | 36.5763 | 22.7328 | 0.08149%
Producción Total RER (*) | 163.7851 | 193.8652 | 191.5588 | 173.4434 | 10.44% | 1786.5079 | 1661.968 | 7.494% | 1373.0259 | 21.04% |  |  | 163.7851 | 193.8652 | 191.5588 | 173.4434 | 1786.5079 | 1661.968 | 1373.0259 | 4.883%
Participación RER en el SEIN (%) | 4.052% | 4.709% | 4.773% | 4.39% |  | 4.883% | 4.624% |  | 4.179% |  |  | Producción Total del SEIN | 4042.5524 | 4116.7733 | 4013.1328 | 3950.5392 | 36587.791 | 35941.9557 | 32856.2027 | 100%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002 | [16 empty] | 34801.283
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - setiembre de los años 2015, 2016 y 2017 .
Gráfico N° 6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a setiembre 2017

## 8. FP RER
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 30/09/2017 (MW) | SETIEMBRE 2017 |  | SETIEMBRE 2016 |  | ACUMULADO AL 30/09/2017 |  | ACUMULADO AL 30/09/2016 |  |  |  |  | 2017 | 2016
|  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta
C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 7.716 | 0.714 |  |  | 12.654 | 0.781 |  |  | HIDROELÉCTRICA | C.H. CARHUAQUERO IV | Hidroeléctrica | 0.937 | 0.847
C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.249 | 0.869 | 2.528 | 0.352 | 61.301 | 0.937 | 55.629 | 0.847 |  | CH. RONCADOR | Hidroeléctrica | 0.828 | 0.671
C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.7 | 0.843 | 4.605 | 0.826 | 37.576 | 0.74 | 37.187 | 0.73 |  | C.H. YARUCAYA | Hidroeléctrica | 0.781
C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 4.474 | 0.311 | 3.063 | 0.213 | 93.066 | 0.711 | 75.363 | 0.574 |  | C.H. LA JOYA | Hidroeléctrica | 0.74 | 0.73
C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.913 | 0.568 | 3.921 | 0.569 | 32.506 | 0.519 | 40.12 | 0.638 |  | C.H. CAÑA BRAVA | Hidroeléctrica | 0.726 | 0.605
C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.232 | 0.865 | 2.74 | 0.733 | 19.53 | 0.574 | 24.574 | 0.72 |  | CH-IMPERIAL | Hidroeléctrica | 0.719 | 0.746
C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 3.099 | 0.216 | 2.125 | 0.148 | 76.171 | 0.582 | 63.625 | 0.485 |  | C.H. RUNATULLO III | Hidroeléctrica | 0.711 | 0.574
C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 2.875 | 0.208 | 1.819 | 0.132 | 87.225 | 0.693 | 68.777 | 0.545 |  | C.H. LAS PIZARRAS | Hidroeléctrica | 0.693 | 0.545
CH. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.225 | 0.78 | 2.177 | 0.763 | 18.666 | 0.719 | 19.438 | 0.746 |  | C.H. YANAPAMPA | Hidroeléctrica | 0.65 | 0.499
C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 2.002 | 0.272 | 1.27 | 0.173 | 36.866 | 0.55 | 30.53 | 0.454 |  | C.H. RUNATULLO II | Hidroeléctrica | 0.582 | 0.485
C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 1.764 | 0.249 | 0.704 | 0.099 | 35.111 | 0.544 | 27.996 | 0.432 |  | C.H. CANCHAYLLO | Hidroeléctrica | 0.574 | 0.72
C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 1.679 | 0.117 |  |  | 25.72 | 0.347 |  |  |  | SANTA CRUZ II | Hidroeléctrica | 0.572 | 0.582
C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 1.451 | 0.356 | 0.711 | 0.174 | 26.988 | 0.726 | 22.543 | 0.605 |  | SANTA CRUZ I | Hidroeléctrica | 0.571 | 0.593
CH. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.436 | 0.573 | 0.903 | 0.36 | 18.879 | 0.828 | 15.364 | 0.671 |  | HUASAHUASI II | Hidroeléctrica | 0.55 | 0.454
C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.331 | 0.249 | 1.522 | 0.285 | 27.834 | 0.572 | 28.414 | 0.582 |  | HUASAHUASI I | Hidroeléctrica | 0.544 | 0.432
C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.196 | 0.424 | 1.291 | 0.458 | 16.686 | 0.65 | 12.854 | 0.499 |  | C.H. POECHOS II | Hidroeléctrica | 0.519 | 0.638
C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 1.111 | 0.222 | 1.34 | 0.267 | 26.024 | 0.571 | 27.123 | 0.593 |  | C.H. POTRERO | Hidroeléctrica | 0.347
C.H. PURMACANA | AGUA | 1.79 | 0.207 | 0.161 | 0.01 | 0.008 | 1.504 | 0.128 | 2.173 | 0.185 |  | C.H. PURMACANA | Hidroeléctrica | 0.128 | 0.185
C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.2 | 52.048 | 0.744 | 43.307 | 0.619 | 367.443 | 0.577 | 292.677 | 0.458 | EÓLICA | C.E. MARCONA | Eólica | 0.593 | 0.574
C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.2 | 29.592 | 0.494 | 26.048 | 0.435 | 188.79 | 0.346 | 241.913 | 0.44215 |  | C.E. TRES HERMANAS | Eólica | 0.577 | 0.458
C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 17.365 | 0.754 | 12.671 | 0.55 | 124.259 | 0.593 | 120.86 | 0.574 |  | C.E. TALARA | Eólica | 0.42 | 0.475
C.E. TALARA | EÓLICA | 30.9 | 13.358 | 0.6 | 13.162 | 0.592 | 85.039 | 0.42 | 96.441 | 0.475 |  | C.E. CUPISNIQUE | Eólica | 0.346 | 0.44215
CS PANAMERICANA | SOLAR | 20 | 4.257 | 0.296 | 4.741 | 0.329 | 34.843 | 0.266 | 37.169 | 0.283 | SOLAR | CS MOQUEGUA | Solar | 0.31 | 0.33473
CS MOQUEGUA | SOLAR | 16 | 3.984 | 0.346 | 4.52 | 0.392 | 32.479 | 0.31 | 35.219 | 0.33473 |  | CS PANAMERICANA | Solar | 0.266 | 0.283
CS-MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.843 | 0.267 | 3.996 | 0.278 | 31.92 | 0.244 | 34.099 | 0.259 |  | CS TACNA SOLAR | Solar | 0.245 | 0.263
CS-REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.498 | 0.243 | 3.815 | 0.265 | 29.239 | 0.223 | 33.06 | 0.251 |  | CS-MAJES SOLAR | Solar | 0.244 | 0.259
CS TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.348 | 0.233 | 4.507 | 0.313 | 32.163 | 0.245 | 34.636 | 0.263 |  | CS-REPARTICION | Solar | 0.223 | 0.251
C.T. PARAMONGA | BIOMASA | 12.6565 | 5.967 | 0.655 | 5.618 | 0.616 | 62.041 | 0.748 | 68.169 | 0.819 | BIOMASA | HUAYCOLORO | Termoeléctrica | 0.763 | 0.79524
C.T. HUAYCOLORO | BIOMASA | 4.2625 | 2.097 | 0.683 | 2.851 | 0.929 | 21.295 | 0.763 | 22.291 | 0.79524 |  | PARAMONGA | Termoeléctrica | 0.748 | 0.819
C.T. LA GRINGA | BIOMASA | 2.9943 | 1.54 | 0.714 | 1.656 | 0.768 | 8.519 | 0.434 | 14.286 | 0.726 |  | LA GRINGA | Termoeléctrica | 0.434 | 0.726
C.T. MAPLE ETANOL | BIOMASA | 16.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.002 | 0.501 | 0.005 |  | MAPLE ETANOL | Termoeléctrica | 0.002 | 0.005
Cuadro N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN (Valores considerados a partir del inicio de su operación comercial) • Central RER no adjudicada: C.T. Maple etanol
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - setiembre 2017
Gráfico N° 8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - setiembre de los años 2016 y 2017.

## 9. MatrizGeneraciónSEIN (4)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Por Empresa Integrante (GWh) | Setiembre |  |  |  | Variación 2017/2016 (GWh)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
ENGIE | 719.2026 | 678.0134 | 6.075% |  |  | AYEPSA | 0 | 1.9577
ELECTROPERU | 593.5537 | 499.6574 | 18.79% |  |  | SDE PIURA | 0 | 7.1129
ENEL GENERACION PERU | 456.5558 | 685.7917 | -33.43% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
KALLPA (**) | 407.3915 | 532.1118 | -23.44% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 6.8125
FENIX | 367.5437 | 328.4047 | 11.92% |  |  | PLANTA ETEN | 0.030066 | 0.9686
CERRO DEL ÁGUILA | 179.7645 | 141.9506 | 26.64% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.20728 | 0.010351
STATKRAFT | 137.8063 | 131.8766 | 4.496% |  |  | CERRO VERDE | 0.44964 | 0
SAMAY I | 126.8524 | 0 |  |  |  | IYEPSA | 0.84292 | 0.53799
EGASA | 120.3852 | 115.5484 | 4.186% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.1957 | 1.291
ORAZUL ENERGY (*) | 100.0077 | 108.4763 | -7.807% |  |  | MAJA ENERGÍA | 1.436 | 0.9029
EGEMSA | 75.5924 | 66.7511 | 13.25% |  |  | ECELIM | 1.5399 | 1.6557
TERMOCHILCA | 67.5172 | 124.4822 | -45.76% |  |  | AGUA AZUL | 1.6795
ENEL GENERACION PIURA | 65.0222 | 60.2824 | 7.863% |  |  | PETRAMAS | 2.097 | 2.8512
HUALLAGA | 64.2342 | 30.7381 | 109% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2255 | 2.1765
CHINANGO | 58.0859 | 37.9544 | 53.04% |  |  | RIO DOBLE | 2.8755 | 1.8192
CELEPSA | 54.2543 | 45.293 | 19.79% |  |  | EGECSAC | 3.2323 | 2.7401
PARQUE TRES HERMANAS | 52.0478 | 43.3066 | 20.18% |  |  | TACNA SOLAR | 3.348 | 4.507
EMGE HUANZA | 47.1586 | 44.5099 | 5.951% |  |  | GTS REPARTICION | 3.4976 | 3.8152
ENERGÍA EÓLICA | 42.9499 | 39.2103 | 9.537% |  |  | GTS MAJES | 3.8434 | 3.9963
TERMOSELVA | 40.6688 | 10.32 | 294.1% |  |  | SINERSA | 3.9125 | 10.9723
SAN GABAN | 38.2375 | 38.6774 | -1.137% |  |  | MOQUEGUA FV | 3.9838 | 4.5203
LUZ DEL SUR | 37.6423 | 34.3994 | 9.427% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.2571 | 4.7408
EGESUR | 21.0536 | 24.0403 | -12.42% |  |  | GEPSA | 4.7002 | 4.6047
PARQUE MARCONA | 17.365 | 12.6708 | 37.05% |  |  | AIPSA | 5.9672 | 5.6177
SDF ENERGIA | 15.7906 | 20.8004 | -24.08% |  |  | SANTA CRUZ | 6.2081 | 4.8361
HUANCHOR | 12.5385 | 11.2668 | 11.29% |  |  | EMGE JUNÍN | 7.5729 | 5.1885
SHOUGESA | 10.9025 | 0.37001 | 2847% |  |  | HUAURA POWER | 7.7158
HIDROMARAÑON | 10.1902 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON | 10.1902
HUAURA POWER | 7.7158 |  |  |  |  | SHOUGESA | 10.9025 | 0.37001
EMGE JUNÍN | 7.5729 | 5.1885 | 45.96% |  |  | HUANCHOR | 12.5385 | 11.2668
SANTA CRUZ | 6.2081 | 4.8361 | 28.37% |  |  | SDF ENERGIA | 15.7906 | 20.8004
AIPSA | 5.9672 | 5.6177 | 6.221% |  |  | PARQUE MARCONA | 17.365 | 12.6708
GEPSA | 4.7002 | 4.6047 | 2.075% |  |  | EGESUR | 21.0536 | 24.0403
PANAMERICANA SOLAR | 4.2571 | 4.7408 | -10.2% |  |  | LUZ DEL SUR | 37.6423 | 34.3994
MOQUEGUA FV | 3.9838 | 4.5203 | -11.87% |  |  | SAN GABAN | 38.2375 | 38.6774
SINERSA | 3.9125 | 10.9723 | -64.34% |  |  | TERMOSELVA | 40.6688 | 10.32
GTS MAJES | 3.8434 | 3.9963 | -3.825% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 42.9499 | 39.2103
GTS REPARTICION | 3.4976 | 3.8152 | -8.324% |  |  | EMGE HUANZA | 47.1586 | 44.5099
TACNA SOLAR | 3.348 | 4.507 | -25.72% |  |  | PARQUE TRES HERMANAS | 52.0478 | 43.3066
EGECSAC | 3.2323 | 2.7401 | 17.96% |  |  | CELEPSA | 54.2543 | 45.293
RIO DOBLE | 2.8755 | 1.8192 | 58.06% |  |  | CHINANGO | 58.0859 | 37.9544
HIDROCAÑETE | 2.2255 | 2.1765 | 2.251% |  |  | HUALLAGA | 64.2342 | 30.7381
PETRAMAS | 2.097 | 2.8512 | -26.45% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 65.0222 | 60.2824
AGUA AZUL | 1.6795 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 67.5172 | 124.4822
ECELIM | 1.5399 | 1.6557 | -6.996% |  |  | EGEMSA | 75.5924 | 66.7511
MAJA ENERGÍA | 1.436 | 0.9029 | 59.05% |  |  | ORAZUL ENERGY | 100.0077 | 108.4763
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.1957 | 1.291 | -7.383% |  |  | EGASA | 120.3852 | 115.5484
IYEPSA | 0.84292 | 0.53799 | 56.68% |  |  | SAMAY I | 126.8524 | 0
CERRO VERDE | 0.44964 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 137.8063 | 131.8766
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.20728 | 0.010351 | 1902% |  |  | CERRO DEL ÁGUILA | 179.7645 | 141.9506
PLANTA ETEN | 0.030066 | 0.9686 | -96.9% |  |  | FENIX | 367.5437 | 328.4047
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 407.3915 | 532.1118
RIO BAÑOS | 0 | 6.8125 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 456.5558 | 685.7917
AYEPSA |  | 1.9577 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 593.5537 | 499.6574
SDE PIURA |  | 7.1129 | -100% |  |  | ENGIE | 719.2026 | 678.0134
Producción Total del SEIN | 4013.1328 | 3950.5392 | 1.584%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de setiembre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de setiembre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(**) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.

## 10. MáxDemandaSEIN (1)
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo enero a setiembre
| 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | Var (%) | 2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016 | 2015 | Var (%) 2016/2015 |  | 2017-07-05 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | MD2017 | MD2016 | MD2015
| 2017-07-12 19:45 | 2017-08-24 19:00 | 2017-09-20 18:45 | 2016-09-28 19:15 |  | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 |  | 2015-03-19 19:15 |  | fecha | 2017-07-12 19:45 | 2017-08-24 19:00 | 2017-09-20 18:45 | 2016-09-28 19:15 | 2017-03-07 19:30 | 2016-03-30 19:00 | 2015-03-19 19:15
| 42928.8229 | 42971.7917 | 42998.7812 | 42641.8021 |  | 42801.8125 | 42459.7917 |  | 42082.8021 |  | AGUA | 3037.4403 | 2746.3895 | 3455.0133 | 2919.3651 | 4007.2339 | 3398.1793 | 3059.9967
Hidroeléctrica | 3102.7933 | 2824.2071 | 3523.9893 | 3009.7363 | 17.09% | 4181.7235 | 3527.2958 | 18.55% | 3213.673 | 9.759% | CA | 131.032 | 131.0338 | 131.0327 | 131.5296 | 130.175 | 128.9235 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Termoeléctrica | 3094.0119 | 3365.0918 | 2583.4454 | 3063.9007 | -15.68% | 2286.1303 | 2770.9643 | -17.5% | 2809.9173 | -1.386% | D2 | 342.262 | 145.8941 | 469.1736 | 65.2984 | 143.7952 | 0 | 0 |  | 1 | AÑO | MES | AGUA | CA | D2 | GN AGUAYTÍA | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN LA ISLA | AGUA RER | BIOGAS | BAGAZO | SOLAR | EOLICO | R500 | R6 | Total Produc | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | TOTAL | fecha
Eólica | 116.0508 | 114.5633 | 234.0582 | 204.4184 | 14.5% | 91.2095 | 146.6474 | -37.8% | 12.57 | 1067% | GN AGUAYTÍA | 0 | 86.4988 | 171.2625 | 0 | 122.6923 | 85.8593 | 85.9555 |  | 2 | 2015 | ENERO | 2960.2104 | 0 | 0 | 69.3382 | 2401.3479 | 83.3355 | 26.6932 | 137.8911 | 3.9532 | 11.2811 | 0 | 99.5137 | 0 | 0 | 5793.5642 | 0 | 0 | 5793.5642 | 2015-01-28 19:30
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | GN CAMISEA | 2462.5623 | 2852.1701 | 1644.1833 | 2698.5567 | 1791.5705 | 2448.3784 | 2604.6054 |  | 3 | 2015 | FEBRERO | 2963.8472 | 0 | 0 | 85.8058 | 2309.1242 | 93.3555 | 25.4016 | 152.4571 | 4.0698 | 10.8816 | 85.8285 | 96.91 | 0 | 0 | 5827.6813 | 0 | 0 | 5827.6813 | 2015-02-17 12:00
Potencia generada en el SEIN | 6312.856 | 6303.8623 | 6341.4929 | 6278.0554 | 1.01% | 6559.0633 | 6444.9075 | 1.771% | 6036.1603 | 6.772% | GN MALACAS | 130.4578 | 87.4981 | 96.1995 | 98.1794 | 83.7724 | 83.5407 | 85.4575 | MD2015 | 4 | 2015 | MARZO | 3059.9967 | 0 | 0 | 85.9555 | 2604.6054 | 85.4575 | 19.9643 | 153.6763 | 4.1013 | 9.8333 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 6036.1603 | 0 | 0 | 6036.1603 | 2015-03-19 19:15
[11 empty] | GN LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 10.2814 | 0 | 18.2805 | 19.9643 |  | 5 | 2015 | ABRIL | 2995.2156 | 0 | 0 | 60.9476 | 2508.8649 | 84.2843 | 24.9468 | 144.7037 | 3.883 | 14.9504 | 0 | 101.4892 | 0 | 0 | 5939.2854 | 0 | 0 | 5939.2854 | 2015-04-22 19:00
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  |  |  | AGUA RER | 65.353 | 77.8176 | 68.976 | 90.3712 | 174.4896 | 129.1165 | 153.6763 |  | 6 | 2015 | MAYO | 3008.076 | 0 | 0 | 60.9524 | 2523.2607 | 88.3891 | 0 | 152.1798 | 2.2794 | 13.4276 | 0 | 95.5213 | 0 | 0 | 5944.0862 | 0 | 0 | 5944.0862 | 2015-05-18 19:00
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | BIOGAS | 5.8596 | 5.9046 | 4.4096 | 6.0071 | 4.5601 | 5.9819 | 4.1013 |  | 7 | 2015 | JUNIO | 2850.373 | 0 | 0 | 41.3028 | 2642.3409 | 83.378 | 14.9744 | 103.8084 | 2.1159 | 12.1248 | 0 | 135.6661 | 0 | 0 | 5886.0844 | 0 | 0 | 5886.0844 | 2015-06-11 19:00
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.516 | 0 |  | 0 |  | BAGAZO | 17.0341 | 12.0368 | 0 | 11.6213 | 0 | 0 | 9.8333 |  | 8 | 2015 | JULIO | 2704.0392 | 0 | 0 | 41.3395 | 2943.3232 | 0 | 15.255 | 63.788 | 2.7972 | 4.2337 | 0 | 108.2715 | 0 | 0 | 5883.0474 | 0 | 0 | 5883.0474 | 2015-07-14 19:30
Total Máxima Demanda | 6312.856 | 6303.8623 | 6341.4929 | 6278.0554 | 1.01% | 6595.5793 | 6444.9075 | 2.338% | 6036.1603 | 6.772% | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2015 | AGOSTO | 2552.4288 | 0 | 0 | 172.2449 | 2867.78 | 97.4727 | 15.2751 | 59.254 | 4.1492 | 12.8769 | 0 | 67.1838 | 0 | 0 | 5848.6654 | 0 | 0 | 5848.6654 | 2015-08-19 19:30
Cuadro N° 9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN. | [10 empty] | EOLICO | 116.0508 | 114.5633 | 234.0582 | 204.4184 | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 |  | 10 | 2015 | SETIEMBRE | 2692.1715 | 0 | 0 | 85.6453 | 2805.098 | 95.4769 | 22.2598 | 64.1394 | 7.509 | 0 | 0 | 128.0744 | 0 | 0 | 5900.3743 | 0 | 0 | 5900.3743 | 2015-09-23 19:00
Nota: •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación | [10 empty] | R500 | 4.804 | 44.0555 | 58.6722 | 42.4268 | 9.5648 | 0 | 0 |  | 11 | 2015 | OCTUBRE | 2876.9749 | 0 | 0 | 42.1283 | 2750.0974 | 84.3607 | 20.2674 | 90.5757 | 7.5077 | 16.3319 | 0 | 105.7496 | 24.0796 | 0 | 6018.0733 | 0 | 0 | 6018.0733 | 2015-10-29 19:00
[11 empty] | R6 | 0 | 0 | 8.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2015 | NOVIEMBRE | 2943.2345 | 132.8339 | 0.0289 | 60.9406 | 2852.0823 | 83.3079 | 18.2882 | 96.079 | 7.406 | 12.5584 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 6331.4871 | 0 | 56.9281 | 6274.559 | 2015-11-25 19:45
[12 empty] | 6312.856 | 6303.8623 | 6341.4929 | 6278.0554 | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 |  | 13 | 2015 | DICIEMBRE | 3078.8143 | 132.409 | 65.4758 | 60.7047 | 2607.7959 | 83.0031 | 15.2813 | 121.4123 | 7.0531 | 20.2029 | 0 | 110.0179 | 0 | 0 | 6302.1703 | 0 | 57.8852 | 6244.2851 | 2015-12-10 19:30
[11 empty] | IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.516 | 0 | 0 |  | 14 | 2016 | ENERO | 3212.9255 | 130.5014 | 0 | 61.5449 | 2545.5978 | 84.5649 | 21.2795 | 122.8207 | 4.4974 | 13.3833 | 0 | 103.839 | 0 | 0 | 6300.9544 | 0 | 53.981 | 6246.9735 | 2016-01-18 20:30
[11 empty] | EXPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 2016 | FEBRERO | 3241.9261 | 0 | 52.4625 | 86.042 | 2712.4051 | 83.5102 | 0 | 134.0637 | 5.9548 | 14.8631 | 0 | 72.1606 | 46.7023 | 0 | 6450.0904 | 0 | 57.459 | 6392.6314 | 2016-02-16 19:30
[12 empty] | 6312.856 | 6303.8623 | 6341.4929 | 6278.0554 | 6595.5793 | 6444.9075 | 6036.1603 | MD2016 | 16 | 2016 | MARZO | 3398.1793 | 128.9235 | 0 | 85.8593 | 2448.3784 | 83.5407 | 18.2805 | 129.1165 | 5.9819 | 0 | 0 | 146.6474 | 0 | 0 | 6444.9075 | 0 | 0 | 6444.9075 | 2016-03-30 19:00
[20 empty] | 17 | 2016 | ABRIL | 3191.9282 | 99.4568 | 177.6327 | 60.3871 | 2445.5341 | 83.2524 | 10.2727 | 121.3212 | 7.3458 | 10.923 | 0 | 184.7835 | 0 | 0 | 6392.8375 | 0 | 0 | 6392.8375 | 2016-04-08 19:00
[20 empty] | 18 | 2016 | MAYO | 3129.9622 | 105.1131 | 0 | 59.6329 | 2685.0633 | 85.6704 | 19.287 | 98.43 | 2.8017 | 14.6939 | 0 | 67.6321 | 0 | 0 | 6268.2865 | 0 | 0 | 6268.2865 | 2016-05-09 18:45
[20 empty] | 19 | 2016 | JUNIO | 2805.8724 | 131.7554 | 0 | 175.0866 | 2761.1547 | 95.9428 | 11.2779 | 67.7135 | 5.6084 | 14.9193 | 0 | 127.742 | 44.8677 | 0 | 6241.9406 | 0 | 0 | 6241.9406 | 2016-06-22 20:00
[20 empty] | 20 | 2016 | JULIO | 2672.2333 | 134.0673 | 44.6484 | 0 | 2875.1122 | 96.3573 | 16.2806 | 65.6732 | 5.7028 | 14.9548 | 0 | 206.3815 | 59.654 | 0 | 6191.0654 | 0 | 0 | 6191.0654 | 2016-07-15 19:45
[20 empty] | 21 | 2016 | AGOSTO | 2786.057 | 134.2143 | 43.9736 | 86.9232 | 2728.5172 | 96.4292 | 14.2748 | 84.5093 | 4.8088 | 11.2857 | 0 | 154.0934 | 44.5359 | 0 | 6189.6224 | 0 | 0 | 6189.6224 | 2016-08-11 19:00
[20 empty] | 22 | 2016 | SETIEMBRE | 2919.3651 | 131.5296 | 65.2984 | 0 | 2698.5567 | 98.1794 | 10.2814 | 90.3712 | 6.0071 | 11.6213 | 0 | 204.4184 | 42.4268 | 0 | 6278.0554 | 0 | 0 | 6278.0554 | 2016-09-28 19:15
[20 empty] | 23 | 2016 | OCTUBRE | 3309.9882 | 133.1513 | 0 | 0 | 2388.5046 | 97.4104 | 10.2765 | 130.4318 | 6.0085 | 12.8171 | 0 | 222.8896 | 0 | 0 | 6311.478 | 0 | 0 | 6311.478 | 2016-10-19 18:45
[20 empty] | 24 | 2016 | NOVIEMBRE | 2508.7332 | 132.4144 | 120.4745 | 0 | 3353.1902 | 0 | 10.2717 | 89.1963 | 7.5069 | 11.2747 | 0 | 200.0225 | 50.6005 | 0 | 6483.6849 | 0 | 0 | 6483.6849 | 2016-11-14 19:15
[13 empty] | 2017 | 2016 | 2015 | Var 2017/2016 | Var 2016/2015 |  |  | 25 | 2016 | DICIEMBRE | 3363.7719 | 87.6382 | 0 | 0 | 2684.4151 | 86.9586 | 8.2767 | 136.1361 | 7.5207 | 0 | 0 | 117.6927 | 0 | 0 | 6492.41 | 0 | 0 | 6492.41 | 2016-12-20 21:45
[12 empty] | Hidroeléctrica | 4181.7235 | 3527.2958 | 3213.673 | 18.55% | 9.759% |  |  | 26 | 2017 | ENERO | 4065.416 | 130.1613 | 161.728 | 0 | 1903.6238 | 64.5396 | 10.2789 | 171.1731 | 3.0085 | 13.0548 | 0 | 45.2832 | 4.9826 | 0 | 6573.2499 | 0 | 0 | 6573.2499 | 2017-01-25 19:15
[12 empty] | Termoeléctrica | 2286.1303 | 2770.9643 | 2809.9173 | -17.5% | -1.386% |  |  | 27 | 2017 | FEBRERO | 4058.417 | 130.2525 | 229.1617 | 0 | 1782.9707 | 84.2271 | 26.1328 | 167.2954 | 5.9636 | 0 | 0 | 35.251 | 9.8151 | 0 | 6529.483 | 0 | 0 | 6529.483 | 2017-02-01 20:00
[12 empty] | Eólica | 91.2095 | 146.6474 | 12.57 | -37.8% | 1067% |  | MD2017 | 28 | 2017 | MARZO | 4007.2339 | 130.175 | 143.7952 | 122.6923 | 1791.5705 | 83.7724 |  | 174.4896 | 4.5601 | 0 | 0 | 91.2095 | 9.5648 | 0 | 6559.0633 | 36.516 | 0 | 6595.5793 | 2017-03-07 19:30
[12 empty] | Solar | [7 empty] | 29 | 2017 | ABRIL | 3789.678 | 132.0574 | 0 | 0 | 2116.2149 | 85.298 |  | 132.2492 | 4.5514 | 13.2671 | 0 | 176.6754 | 0 | 0 | 6449.9912 | 0 | 0 | 6449.9912 | 2017-04-28 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 30 | 2017 | MAYO | 3906.5722 | 0 | 178.9353 | 0 | 2079.3062 | 15.7462 |  | 148.6622 | 6.0191 | 14.0572 | 0 | 34.9791 | 43.1828 | 0 | 6427.4603 | 0 | 0 | 6427.4603 | 2017-05-09 19:00
[13 empty] | 6559.0633 | 6444.9075 | 6036.1603 | 1.771% | 6.772% |  |  | 31 | 2017 | JUNIO | 3036.8503 | 130.6331 | 166.1877 | 0 | 2636.9758 | 130.4213 |  | 100.8281 | 4.2087 | 14.7442 | 0 | 141.2261 | 38.6917 | 0 | 6400.7671 | 0 | 0 | 6400.7671 | 2017-06-21 20:45
[20 empty] | 32 | 2017 | JULIO | 3037.4403 | 131.032 | 342.262 | 0 | 2462.5623 | 130.4578 |  | 65.353 | 5.8596 | 17.0341 | 0 | 116.0508 | 4.804 | 0 | 6312.856 | 0 | 0 | 6312.856 | 2017-07-12 19:45
[20 empty] | 33 | 2017 | AGOSTO | 2746.3895 | 131.0338 | 145.8941 | 86.4988 | 2852.1701 | 87.4981 |  | 77.8176 | 5.9046 | 12.0368 | 0 | 114.5633 | 44.0555 | 0 | 6303.8623 | 0 | 0 | 6303.8623 | 2017-08-24 19:00
Gráfico N° 10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en el periodo enero - setiembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [19 empty] | 34 | 2017 | SETIEMBRE | 3455.0133 | 131.0327 | 469.1736 | 171.2625 | 1644.1833 | 96.1995 |  | 68.976 | 4.4096 | 0 | 0 | 234.0582 | 58.6722 | 8.5119 | 6341.4929 | 0 | 0 | 6341.4929 | 2017-09-20 18:45
[20 empty] | 35 | 2017 | OCTUBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 36 | 2017 | NOVIEMBRE | [17 empty] | 0
[20 empty] | 37 | 2017 | DICIEMBRE | [17 empty] | 0

## 11. MáxDemandaSEIN (2)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de setiembre |  |  |  | Variación 2017/2016 (MW)
| 2017 | 2016 | Var (%) |  |  | Empresa | 2017 | 2016
| 2017-09-20 18:45 | 2016-09-28 19:15 |  |  |  | AYEPSA | 0 | 11.598
| 42998.7812 | 42641.8021 |  |  |  | SDE PIURA | 0 | 10.2814
ELECTROPERU | 875.5825 | 827.638 | 5.793% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENGIE | 772.683 | 902.5916 | -14.39% |  |  | AGUA AZUL | 0
ENEL GENERACION PERU | 582.7335 | 1104.23 | -47.23% |  |  | AIPSA | 0 | 11.6213
KALLPA | 564.4777 | 664.1225 | -15% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
FENIX | 554.933 | 560.1722 | -0.9353% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
CERRO DEL ÁGUILA | 478.3921 | 312.0047 | 53.33% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
SAMAY I | 304.785 | 0 |  |  |  | IYEPSA | 0 | 0
STATKRAFT | 246.4257 | 204.4504 | 20.53% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
HUALLAGA | 235.831 | 6.253 | 3671% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CELEPSA | 204.7422 | 120.0738 | 70.51% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY | 174.3767 | 222.7609 | -21.72% |  |  | RIO BAÑOS | 0 | 10.6805
TERMOSELVA | 171.2625 | 0 |  |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EGASA | 155.7135 | 228.2765 | -31.79% |  |  | TERMOCHILCA | 0 | 192.571
EGEMSA | 119.1474 | 121.5633 | -1.987% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.26574 | 0
CHINANGO | 112.6162 | 100.628 | 11.91% |  |  | ECELIM | 1.4002 | 2.999
ENERGÍA EÓLICA | 106.7863 | 89.9966 | 18.66% |  |  | MAJA ENERGÍA | 1.983 | 1.138
SAN GABAN | 98.9051 | 79.6137 | 24.23% |  |  | EGECSAC | 2.52 | 3.21
ENEL GENERACION PIURA | 96.1995 | 98.1794 | -2.017% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6167 | 2.6075
PARQUE TRES HERMANAS | 95.2173 | 92.6471 | 2.774% |  |  | PETRAMAS | 3.0094 | 3.0081
EMGE HUANZA | 88.5004 | 95.9964 | -7.809% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
LUZ DEL SUR | 56.885 | 57.4504 | -0.9842% |  |  | RIO DOBLE | 3.3206 | 0
SHOUGESA | 54.9354 | 0 |  |  |  | SINERSA | 6.2852 | 19.2393
EGESUR | 37.275 | 23.7436 | 56.99% |  |  | GEPSA | 7.6752 | 5.7287
PARQUE MARCONA | 32.0546 | 21.7747 | 47.21% |  |  | SANTA CRUZ | 7.6754 | 9.2192
SDF ENERGIA | 28.1468 | 28.467 | -1.125% |  |  | HUAURA POWER | 9.1316
HUANCHOR | 17.476 | 15.552 | 12.37% |  |  | EMGE JUNÍN | 11.3978 | 12.7676
HIDROMARAÑON | 14.9287 |  |  |  |  | HIDROMARAÑON | 14.9287
EMGE JUNÍN | 11.3978 | 12.7676 | -10.73% |  |  | HUANCHOR | 17.476 | 15.552
HUAURA POWER | 9.1316 |  |  |  |  | SDF ENERGIA | 28.1468 | 28.467
SANTA CRUZ | 7.6754 | 9.2192 | -16.75% |  |  | PARQUE MARCONA | 32.0546 | 21.7747
GEPSA | 7.6752 | 5.7287 | 33.98% |  |  | EGESUR | 37.275 | 23.7436
SINERSA | 6.2852 | 19.2393 | -67.33% |  |  | SHOUGESA | 54.9354 | 0
RIO DOBLE | 3.3206 | 0 |  |  |  | LUZ DEL SUR | 56.885 | 57.4504
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | EMGE HUANZA | 88.5004 | 95.9964
PETRAMAS | 3.0094 | 3.0081 | 0.04455% |  |  | PARQUE TRES HERMANAS | 95.2173 | 92.6471
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.6167 | 2.6075 | 0.3555% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 96.1995 | 98.1794
EGECSAC | 2.52 | 3.21 | -21.5% |  |  | SAN GABAN | 98.9051 | 79.6137
MAJA ENERGÍA | 1.983 | 1.138 | 74.25% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 106.7863 | 89.9966
ECELIM | 1.4002 | 2.999 | -53.31% |  |  | CHINANGO | 112.6162 | 100.628
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.26574 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 119.1474 | 121.5633
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 155.7135 | 228.2765
AGUA AZUL | 0 |  |  |  |  | TERMOSELVA | 171.2625 | 0
AIPSA | 0 | 11.6213 | -100% |  |  | ORAZUL ENERGY | 174.3767 | 222.7609
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 204.7422 | 120.0738
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | HUALLAGA | 235.831 | 6.253
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 246.4257 | 204.4504
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | SAMAY I | 304.785 | 0
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CERRO DEL ÁGUILA | 478.3921 | 312.0047
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX | 554.933 | 560.1722
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA | 564.4777 | 664.1225
RIO BAÑOS | 0 | 10.6805 | -100% |  |  | ENEL GENERACION PERU | 582.7335 | 1104.23
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENGIE | 772.683 | 902.5916
TERMOCHILCA | 0 | 192.571 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 875.5825 | 827.638
AYEPSA |  | 11.598 | -100%
SDE PIURA |  | 10.2814 | -100%
Potencia generada en el SEIN | 6341.4929 | 6278.0554 | 1.01%
Cuadro N° 10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de setiembre de los años 2016 y 2017. |  |  |  | Gráfico N° 11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de setiembre de los años 2016 y 2017.
(*) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A. •De acuerdo al D.S. 018-2016 la Máxima Demanda Mensual y la Demanda Coincidente, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema, la misma que estuvo vigente hasta abril 2017. •Los valores de máxima demanda corresponden a los registrados en los bornes de generación

## 12. Hidrología (1)
4. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
4.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 30-09-2017 | VOLUMEN UTIL 30-09-2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Represa Aguada Blanca | 24.365 | 27.09 | -10.06%
| Represa El Frayle | 80.26 | 70.9 | 13.2% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Represa El Pañe | 53.237 | 7.23 | 636.3% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Represa Pillones | 68.34 | 56.78 | 20.36% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Represa Bamputañe | 28.804 | 7.54 | 282% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Represa Challhuanca | 19.58 | 14.91 | 31.32% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Laguna Sibinacocha | 61.4 | 54.09 | 13.51% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Laguna Aricota | 222.983 | 218.89 | 1.87% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Lagunas San Gaban | 11.27 | 5.14 | 119.3% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Lago Junín | 138.032 | 119.86 | 15.16% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Lagunas ELECTROPERU | 155.79 | 55.41 | 181.2% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Lago Viconga | 0.293 | 0.26 | 12.69% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Lagunas STATKRAFT | 8.691 | 6.9 | 25.96% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Pomacocha | 12.3 | 10.56 | 16.48% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Lagunas Paron (ORAZUL) | 46.022 | 25.18 | 82.77% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.06 | 2.08 | 47.12% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 0.769 | 1.02 | -24.61% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Lagunas RaJucolta (ORAZUL) | 9.461 | 4.1 | 130.8% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Lagunas ENEL | 165.56 | 139.11 | 19.01% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Laguna Yuracmayo | 34.5 | 21.35 | 61.59% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Laguna Paucarcocha | 41.897 | 36.44 | 14.98% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Gallito Ciego | 335.422 | 204.26 | 64.21% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Cuadro N°11: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) de los años 2016 y 2017 | [6 empty] | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
4.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS | [7 empty] | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
[8 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
[8 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 165.56 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
[6 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
Gráfico N°12: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 13. Hidrología (2)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
|  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2014 - 2017. |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
|  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 165.56 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2014 - 2017. |  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
|  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98

## 14. Hidrología (3)
4.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
| CAUDAL PROMEDIO | SETIEMBRE 2017 | SETIEMBRE 2016 | VARIACION % |  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
| Turbinado Charcani V | 13.0003 | 11 | 18.18%
| Turbinado Aricota | 0.5179 | 1.26 | -58.9% |  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| Vilcanota | 36.5517 | 33.26 | 9.897% | 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
| Natural San Gaban | 6.8589 | 7.49 | -8.426% |  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| Descargado Lagunas San Gaban | 0.99647 | 2.02 | -50.67% |  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
| Descarga Upamayo | 26.2287 | 18.81 | 39.44% |  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 93.5158 | 83.11 | 12.52% |  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
| Descargado Paucarcocha | 5.723 | 6.63 | -13.68% |  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
| Natural Cañete | 13.735 | 13.47 | 1.967% |  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
| Tubinado Platanal | 13.832 | 11.19 | 23.61% |  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
| Natural Tarma + Natural Yanango | 7.99 | 5.83 | 37.05% |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
| Natural Tulumayo | 37.1394 | 27.9 | 33.12% |  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
| Paucartambo Natural | 20.0487 | 10.4 | 92.78% |  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 5.1441 | 7.56 | -31.96% |  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
| Descarga Lagunas ENEL | 11.323 | 11.52 | -1.71% |  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 2.7047 | 2.53 | 6.906% |  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
| Descargado Viconga | 0.00073333 | 0.02 | -96.33% |  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 11.8348 | 13.16 | -10.07% |  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
| Descargado Pomacocha | 7.137 | 3.31 | 115.6% |  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
| Natural Santa | 33.3179 | 41.38 | -19.48% |  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
| Natural Chancay | 8.2097 | 4.63 | 77.32% |  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.9166 | 6.35 | 24.67% |  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
| Natural Jequetepeque | 4.3241 | 0.82 | 427.3% |  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
| Descargado Gallito Ciego | 9.0609 | 8.21 | 10.36% |  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
| Cuadro N°12: Promedio de caudales de los meses de setiembre 2017 y 2016 | [6 empty] | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
[6 empty] | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
4.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [7 empty] | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
[8 empty] | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
[8 empty] | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
[6 empty] | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
[8 empty] | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
[8 empty] | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
[8 empty] | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
[6 empty] | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
[8 empty] | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
[8 empty] | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
[8 empty] | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
[6 empty] | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
[8 empty] | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
[8 empty] | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
[8 empty] | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
[6 empty] | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
[8 empty] | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 165.56 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
[8 empty] | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
[8 empty] | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
[6 empty] | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
[8 empty] | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
[8 empty] | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
[8 empty] | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
Gráfico N°15: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2014 - 2017. | [5 empty] | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
[8 empty] | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
[8 empty] | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
[6 empty] | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
[8 empty] | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
[5 empty] | 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
[7 empty] | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
[7 empty] | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
[6 empty] | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
[7 empty] | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
[7 empty] | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
[7 empty] | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
[6 empty] | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
[7 empty] | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
[7 empty] | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
[7 empty] | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
[6 empty] | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
[7 empty] | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
[7 empty] | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
[7 empty] | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
[6 empty] | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
[7 empty] | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
[7 empty] | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
[7 empty] | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
[6 empty] | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
[7 empty] | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
[7 empty] | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
[7 empty] | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
[6 empty] | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
[7 empty] | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
[7 empty] | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
[7 empty] | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
[6 empty] | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
[7 empty] | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
[7 empty] | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
[7 empty] | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
[6 empty] | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
[7 empty] | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
[7 empty] | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
[7 empty] | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
[6 empty] | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
[7 empty] | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
[7 empty] | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
[6 empty] | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
[7 empty] | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
[7 empty] | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
[7 empty] | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
[6 empty] | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
[7 empty] | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
[7 empty] | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
[7 empty] | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
[7 empty] | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
[6 empty] | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
[7 empty] | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
[7 empty] | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
[6 empty] | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
[7 empty] | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
[7 empty] | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
[6 empty] | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
[7 empty] | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
[7 empty] | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
[7 empty] | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
[6 empty] | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
[7 empty] | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
[7 empty] | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
[7 empty] | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
[6 empty] | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
[7 empty] | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
[7 empty] | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
[7 empty] | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
[6 empty] | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
[7 empty] | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
[7 empty] | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
[7 empty] | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
[6 empty] | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
[7 empty] | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
[7 empty] | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
[7 empty] | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
[6 empty] | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
[7 empty] | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
[7 empty] | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
[7 empty] | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
[6 empty] | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
[6 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
[7 empty] | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
[7 empty] | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
[7 empty] | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
[7 empty] | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
[6 empty] | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
[7 empty] | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
[7 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98

## 15. Hidrología (4)
|  | HIDROLOGIA | [6 empty] | CAUDALES NATURALES
|  | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN | Hidrología EDEGEL
| 2014 | 1 |  | 45.8143 | 104.6131 | 31.572 | 17.9641 | 11.8704 | 299.4756 | 98.1929 | 24.7543 | 14.0029 | 4.2469 | 341.09 | 107.0107 | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca) |  |  |  |  | Volumen Útil del Lago Junín Electroperú | [5 empty] | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  |  |  | 57.1 | 101.1656 | 18.8 | 18.0986 | 13.9486 | 381.5143 | 193.0743 | 29.8829 | 14.23 | 2.129 | 258.3614 | 87.3477 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  |  |  | 82.4 | 111.64 | 24.53 | 25.12 | 21.56 | 431.35 | 173.3 | 37.09 | 19.02 | 5.39 | 372.98 | 113.44 | 1 | 133.74 | 120.986 | 138.54 | 93.1 | 1 | 111.016 | 98.037 | 119.86 | 27.56 | 1 | 176.688 | 77.526 | 150.23 | 122.2
|  | 4 |  | 61.07 | 95.39 | 19.45 | 17.23 | 15.99 | 273.22 | 127.94 | 28.03 | 19.78 | 2.48 | 269.07 | 134.17 | 2 | 140.504 | 137.124 | 140.53 | 93.1 | 2 | 111.016 | 126.603 | 113.21 | 36.59 | 2 | 192.077 | 78.785 | 145.21 | 136.54
|  |  |  | 62.75 | 103.58 | 14.62 | 17.52 | 15.91 | 360.15 | 172 | 34.06 | 16.795 | 1.314 | 373.63 | 134.3 | 3 | 140.5 | 137.124 | 140.53 | 98.74 | 3 | 152.07 | 147.348 | 117.64 | 63.18 | 3 | 234.588 | 76.628 | 143.88 | 170.81
|  |  |  | 71.03 | 145.91 | 15.905 | 18.044 | 14.96 | 369.98 | 175.17 | 43.62 | 14.701 | 1.114 | 404.34 | 129.29 | 4 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 98.74 | 4 | 203.96 | 161.618 | 117.64 | 113.21 | 4 | 232.044 | 82.207 | 139.382 | 186.39
|  |  |  | 79.4286 | 146.2477 | 34.528 | 19.5316 | 16.6024 | 362.9244 | 172.78 | 37.7186 | 12.2529 | 1.0977 | 396.4943 | 108.11 | 5 | 163.198 | 150.912 | 137.44 | 125.15 | 5 | 235.55 | 191.213 | 133.43 | 156.82 | 5 | 229.717 | 99.395 | 135.791 | 204.81
|  | 8 |  | 95.6714 | 310.3053 | 123.4721 | 21.874 | 19.7527 | 428.2957 | 191.4457 | 49.1871 | 12.0171 | 1.6444 | 277.8014 | 81.1503 | 6 | 163.198 | 170.628 | 137.44 | 125.15 | 6 | 257.4 | 216.952 | 159.21 | 168.88 | 6 | 228.293 | 122.141 | 150.048 | 201.83
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 101.84 | 232.7 | 127.05 | 25.35 | 21.95 | 383.16 | 140.93 | 38.62 | 12 | 1.43 | 179.2 | 58.33 | 7 | 180.738 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 7 | 300.038 | 240.954 | 186.18 | 196.28 | 7 | 224.182 | 164.753 | 174.32 | 199.6
|  |  |  | 111.7286 | 313.0237 | 102.485 | 32.5839 | 16.161 | 557.4076 | 175.5757 | 47.6814 | 12.0014 | 1.4119 | 158.3086 | 48.1301 | 8 | 199.621 | 170.628 | 151.05 | 142.99 | 8 | 326.68 | 240.954 | 206.54 | 230.19 | 8 | 220.414 | 173.157 | 262.935 | 214.34
|  |  |  | 107.2143 | 264.7064 | 100.6292 | 35.707 | 20.2306 | 738.352 | 222.99 | 58.7429 | 11.7157 | 1.4087 | 187.3243 | 66.0114 | 9 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 9 | 332.71 | 274.188 | 240.95 | 249.13 | 9 | 218.331 | 186.282 | 279.088 | 250.89
|  | 12 |  | 105.2143 | 260.1816 | 165.7174 | 31.8269 | 9.8736 | 531.9643 | 193.3671 | 60.02 | 11.0014 | 1.3644 | 215.0657 | 62.7871 | 10 | 199.621 | 185.25 | 165.01 | 159.53 | 10 | 332.708 | 288.45 | 279.86 | 311.78 | 10 | 215.629 | 223.25 | 283.794 | 299
|  |  |  | 85.84 | 163.48 | 81.83 | 24.225 | 10.32 | 277.751 | 132.263 | 35.964 | 10.43 | 1.35 | 145.36 | 49.43 | 11 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 11 | 363.435 | 311.78 | 308.83 | 332.71 | 11 | 222.043 | 237.43 | 286.24 | 321.03
|  |  |  | 60.343 | 101.372 | 38.958 | 17.964 | 11.87 | 251.891 | 209.01 | 24.754 | 9.009 | 1.326 | 124.146 | 54.344 | 12 | 218.654 | 203.9 | 186.45 | 184.94 | 12 | 404.842 | 314.741 | 308.83 | 344.88 | 12 | 222.467 | 259.425 | 285.013 | 332.35
|  |  |  | 45.5 | 86.66 | 30.168 | 15.83 | 10.04 | 183.582 | 95.99 | 26.424 | 9 | 1.319 | 97.1907 | 41.814 | 13 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 13 | 395.14 | 323.68 | 308.83 | 338.77 | 13 | 220.644 | 263.174 | 279.969 | 366.03
|  | 16 |  | 43.257 | 82.16 | 40.76 | 15.3 | 9.1 | 155.89 | 89.72 | 20.83 | 9 | 1.307 | 89.46 | 33.63 | 14 | 220.94 | 221.62 | 195.65 | 203.73 | 14 | 376 | 323.68 | 302.96 | 338.78 | 14 | 223.276 | 268.62 | 286.541 | 382.58
|  |  |  | 50.91 | 97.92 | 50.25 | 15.52 | 9.36 | 166.41 | 101.72 | 23.6 | 9.0057 | 1.42 | 99.16 | 32.46 | 15 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 203.73 | 15 | 363.43 | 335.74 | 311.78 | 347.95 | 15 | 222.005 | 278.94 | 288.785 | 385.3
|  |  |  | 60.1 | 118.21 | 88.1 | 15.59 | 8.8 | 178.05 | 95.81 | 22.27 | 9.0057 | 1.215 | 71.32 | 32.46 | 16 | 221.99 | 226.28 | 201.94 | 222.8 | 16 | 347.95 | 329.689 | 320.69 | 354.11 | 16 | 223.802 | 283.357 | 293.264 | 384.96
|  |  |  | 51.7143 | 91.5696 | 109.794 | 14.4709 | 7.7016 | 158.6144 | 86.2743 | 20.1857 | 9 | 1.34 | 61.8693 | 18.35 | 17 | 225.06 | 228.074 | 201.94 | 222.8 | 17 | 338.77 | 326.68 | 326.68 | 351.03 | 17 | 217.494 | 293.363 | 292.873 | 381.87
|  | 20 |  | 37.44 | 67.65 | 77.854 | 12.94 | 5.64 | 121.72 | 79.86 | 19.373 | 9 | 1.355 | 62.061 | 16.74 | 18 | 225.06 | 228.074 | 207.59 | 225.58 | 18 | 326.68 | 323.68 | 314.74 | 354.11 | 18 | 213.511 | 295.185 | 289.064 | 382.78
|  |  |  | 27.8714 | 56.3401 | 46.2799 | 12.1853 | 4.947 | 97.3521 | 59.18 | 15.2186 | 9.0043 | 1.5431 | 58.465 | 15.35 | 19 | 225.94 | 229.173 | 207.59 | 225.58 | 19 | 326.68 | 317.711 | 308.83 | 363.43 | 19 | 210.881 | 294.398 | 283.731 | 381.92
|  |  |  | 22.73 | 42.3 | 27.998 | 11.54 | 4.165 | 85.36 | 45.05 | 12.23 | 9 | 1.57 | 45.285 | 15.35 | 20 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 20 | 323.7 | 320.691 | 308.8 | 366.56 | 20 | 207.377 | 292.235 | 278.9 | 379.36
|  |  |  | 19.6857 | 42.0366 | 20.883 | 10.1256 | 2.8939 | 79.1917 | 42.9643 | 11.1414 | 9.0013 | 1.7203 | 39.8321 | 11.6759 | 21 | 225.94 | 229.173 | 205.7 | 226.61 | 21 | 314.741 | 314.741 | 311.78 | 357.21 | 21 | 203.767 | 289.285 | 274.656 | 375.6
|  | 24 |  | 18.3429 | 37.3657 | 16.62 | 9.655 | 4.0769 | 77.2829 | 48.3529 | 11.8786 | 9 | 1.7889 | 37.4164 | 11.1886 | 22 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 22 | 300.04 | 308.83 | 314.74 | 341.82 | 22 | 200.18 | 287.342 | 269.74 | 373.52
|  |  |  | 18.35 | 33.43 | 13.565 | 9.05 | 3.68 | 78.993 | 35.8 | 10.18 | 9 | 1.89 | 35.86 | 11.34 | 23 | 224.12 | 227.729 | 204.65 | 227.42 | 23 | 297.127 | 311.781 | 308.83 | 326.68 | 23 | 196.665 | 285.258 | 265.461 | 369.22
|  |  |  | 17.23 | 32.89 | 12.42 | 8.61 | 2.522 | 93.44 | 34.47 | 9.86 | 8.986 | 1.47 | 35.03 | 10.78 | 24 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 24 | 297.127 | 311.78 | 300.04 | 308.83 | 24 | 194.996 | 281.64 | 261.1 | 364.44
|  |  |  | 15.81 | 29.11 | 10.92 | 8.08 | 2.29 | 75.96 | 32.41 | 9.55 | 9.01 | 1.6 | 34.11 | 9.38 | 25 | 217.493 | 223.85 | 200.38 | 227.45 | 25 | 294.225 | 308.83 | 282.72 | 291.33 | 25 | 193.367 | 276.895 | 256.26 | 359.62
|  | 28 |  | 14.83 | 26.72 | 8.65 | 8.27 | 11.83 | 95.68 | 27.36 | 8.51 | 9.0014 | 0.971 | 33.92 | 7.82 | 26 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 26 | 294.23 | 288.451 | 262.95 | 268.55 | 26 | 190.596 | 272.341 | 252.549 | 354.77
|  |  |  | 14.5714 | 25.073 | 6.3327 | 7.9144 | 3.6996 | 98.1747 | 31.01 | 8.7557 | 8.9986 | 1.6887 | 34.24 | 6.7919 | 27 | 210.53 | 216.86 | 193.55 | 225.56 | 27 | 285.58 | 265.747 | 254.63 | 265.75 | 27 | 187.24 | 268.099 | 248.267 | 349.78
|  |  |  | 14.83 | 24.52 | 9.15 | 7.45 | 2.5 | 88.82 | 46.76 | 13.59 | 9.01 | 1.46 | 33.86 | 6.13 | 28 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 225.56 | 28 | 271.36 | 251.875 | 240.95 | 243.67 | 28 | 183.3 | 262.152 | 243.864 | 344.32
|  |  |  | 14.21 | 24.25 | 6.679 | 7.25 | 2.28 | 74.238 | 28.186 | 8.69 | 9 | 1.657 | 34.55 | 6.191 | 29 | 201.54 | 209.031 | 186.01 | 222.04 | 29 | 257.395 | 243.67 | 227.52 | 227.52 | 29 | 179.717 | 257.236 | 239.08 | 338.61
|  | 32 |  | 13.75 | 23.87 | 7.0711 | 7.14 | 2.405 | 74.95 | 37.49 | 9.43 | 9 | 1.96 | 35.44 | 7.2 | 30 | 193.161 | 200.793 | 186.01 | 222.04 | 30 | 243.67 | 235.552 | 216.95 | 216.95 | 30 | 174.89 | 252.711 | 234.254 | 332.49
|  |  |  | 11.9571 | 25.066 | 5.4664 | 6.3821 | 2.1164 | 73.2079 | 25.64 | 7.5886 | 9.0014 | 1.7461 | 33.95 | 6.3286 | 31 | 193.161 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 31 | 230.189 | 224.865 | 216.95 | 209.13 | 31 | 169.001 | 248.019 | 229.68 | 324
|  |  |  | 11.43 | 27.59 | 6.872 | 6.18 | 1.52 | 84.45 | 22.95 | 7.36 | 9 | 1.405 | 32.43 | 5.54 | 32 | 184.09 | 200.793 | 178.58 | 213.13 | 32 | 211.73 | 219.58 | 201.39 | 198.83 | 32 | 163.149 | 243.71 | 224.738 | 320.73
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2014 - 2017. |  |  |  | 10.93 | 23.33 | 8.67 | 6.87 | 1.75 | 66.38 | 33.82 | 8.41 | 9.73 | 1.58 | 32.56 | 5.39 | 33 | 184.09 | 191.746 | 169.01 | 205.97 | 33 | 196.283 | 219.58 | 193.74 | 188.69 | 33 | 157.273 | 239.464 | 219.003 | 314.2
|  | 36 |  | 12.043 | 23.27 | 4.525 | 7.29 | 1.933 | 68.36 | 34.42 | 8.1 | 10.0014 | 1.65 | 34.998 | 7.78 | 34 | 173.09 | 191.746 | 169.01 | 199.49 | 34 | 183.68 | 201.39 | 181.19 | 183.68 | 34 | 150.784 | 234.72 | 214.387 | 307.85
|  |  |  | 13.5286 | 29.3913 | 9.884 | 6.6374 | 1.8661 | 78.9394 | 46.5186 | 10.1586 | 10.0029 | 1.9099 | 34.9736 | 10.6431 | 35 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 193.4 | 35 | 181.19 | 193.743 | 171.33 | 176.24 | 35 | 146.98 | 230.671 | 208.95 | 300.84
|  |  |  | 13.86 | 30.785 | 17.64 | 6.62 | 1.052 | 96.09 | 69.19 | 12.37 | 10.0057 | 1.93 | 34.84 | 11.66 | 36 | 173.091 | 183.401 | 158.09 | 187.93 | 36 | 171.33 | 166.452 | 164.03 | 168.88 | 36 | 143.348 | 225.395 | 202.973 | 293.46
|  |  |  | 14.1857 | 30.6621 | 13.2411 | 6.9254 | 2.1361 | 84.5151 | 56.1443 | 11.4871 | 10.43 | 1.7737 | 35.9893 | 9.1043 | 37 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 182.85 | 37 | 164.03 | 149.702 | 147.35 | 159.21 | 37 | 140.582 | 220.074 | 196.95 | 287.77
|  | 40 |  | 15.34 | 36.38 | 20.43 | 7.16 | 3.28 | 86.83 | 51.57 | 10.36 | 11 | 1.33 | 50.04 | 10.39 | 38 | 162.196 | 172.608 | 147.07 | 179.77 | 38 | 161.62 | 135.725 | 131.15 | 149.7 | 38 | 134.738 | 215.422 | 190.784 | 282.07
|  |  |  | 18.0857 | 34.1633 | 19.9031 | 7.0011 | 2.2766 | 81.2987 | 48.1743 | 15.7371 | 11.0086 | 1.9857 | 39.6864 | 8.1814 | 39 | 153.634 | 172.608 | 139.11 | 165.56 | 39 | 145.004 | 126.6 | 119.86 | 138.03 | 39 | 131.207 | 210.141 | 184.441 | 275.53
|  |  |  | 18.91 | 40.36 | 14.79 | 7.86 | 2.39 | 97.4 | 49.42 | 10.9 | 11 | 1.57 | 37.29 | 8.73 | 40 | 153.634 | 160.466 | 139.11 |  | 40 | 128.87 | 119.86 | 119.86 |  | 40 | 128.13 | 206.839 | 177.934
|  |  |  | 18.9429 | 45.6649 | 13.25 | 7.7904 | 2.0807 | 89.8374 | 52.8043 | 9.01 | 11 | 1.8559 | 38.2164 | 10.2657 | 41 | 144.544 | 148.897 | 139.11 |  | 41 | 113.214 | 108.829 | 113.21 |  | 41 | 123.198 | 201.453 | 171.689
|  | 44 |  | 15.77 | 39.85 | 16.07 | 7.52 | 2.48 | 80.75 | 47.38 | 11.62 | 10 | 1.298 | 34.8 | 9.21 | 42 | 144.544 | 148.897 | 128.35 |  | 42 | 117.64 | 98.04 | 100.18 |  | 42 | 118.85 | 196.38 | 165.695
|  |  |  | 23.7286 | 61.0907 | 38.4203 | 8.9833 | 4.4537 | 83.8393 | 47.6429 | 13.18 | 10.0014 | 1.2431 | 37.0593 | 9.9271 | 43 | 133.509 | 140.445 | 128.35 |  | 43 | 115.421 | 102.325 | 89.58 |  | 43 | 112.508 | 192.565 | 160.398
|  |  |  | 30.5286 | 77.4337 | 23.0113 | 10.47 | 8.22 | 80.2493 | 64.83 | 12.43 | 10.0014 | 1.5007 | 36.9057 | 10.7857 | 44 | 133.509 | 140.445 | 121.2 |  | 44 | 100.18 | 91.68 | 75.16 |  | 44 | 108.263 | 187.09 | 154.792
|  |  |  | 19.2857 | 47.7486 | 14.4931 | 7.8201 | 2.3963 | 74.035 | 60.727 | 9.574 | 10.0014 | 1.2811 | 38.396 | 21.8114 | 45 | 133.509 | 134.84 | 121.2 |  | 45 | 83.341 | 79.23 | 61.21 |  | 45 | 102.774 | 183.072 | 149.715
|  | 48 |  | 18.57 | 56.05 | 23.31 | 7.583 | 2.44 | 82.129 | 61.54 | 8.72 | 9.794 | 1.64 | 40.08 | 26.073 | 46 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 46 | 73.136 | 81.28 | 43.99 |  | 46 | 99.2241 | 179.65 | 144.118
|  |  |  | 31.86 | 78.91 | 47.94 | 10.81 | 4.71 | 105.09 | 83.95 | 18.13 | 10 | 1.615 | 50.85 | 25.96 | 47 | 124.56 | 134.84 | 112.14 |  | 47 | 49.643 | 79.23 | 25.78 |  | 47 | 98.391 | 174.434 | 138.825
|  |  |  | 45.715 | 120.64 | 31.65 | 19.32 | 12.4 | 111.883 | 89.3 | 21.54 | 10 | 1.31 | 85.53 | 28.62 | 48 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 48 | 45.865 | 79.23 | 29.34 |  | 48 | 87.925 | 169.5 | 133.113
|  | 51 |  | 36.91 | 78.84 | 19.73 | 13.65 | 8.74 | 101.2 | 99.78 | 27.96 | 10 | 1.14 | 116.12 | 54.8 | 49 | 117.827 | 134.15 | 101.14 |  | 49 | 51.5667 | 81.28 | 34.76 |  | 49 | 85.0331 | 164.723 | 128.37
|  |  |  | 68.1714 | 173.2464 | 46.7484 | 20.2586 | 16.4774 | 183.3099 | 150.6286 | 44.4071 | 10 | 1.2936 | 146.7479 | 50.4329 | 50 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 50 | 69.12 | 69.123 | 32.95 |  | 50 | 78.217 | 160.208 | 122.715
| 2015 | 1 | 1 | 68.5429 | 128.196 | 45.029 | 22.8797 | 19.894 | 330.5943 | 194.2214 | 47.3086 | 10.01 | 1.0784 | 183.92 | 92.2771 | 51 | 111.587 | 128.977 | 96.75 |  | 51 | 63.18 | 63.18 | 25.78 |  | 51 | 74.797 | 157.546 | 120.156
|  |  | 2 | 49.6857 | 96.1634 | 43.363 | 14.1611 | 11.1666 | 214.0873 | 138.7186 | 33.9829 | 9.43 | 1.1241 | 270.2786 | 92.5343 | 52 | 120.986 | 138.54 | 96.75 |  | 52 | 61.214 | 83.69 | 22.26 |  | 52 | 74.148 | 154.7409 | 116.129
|  |  | 3 | 63.1857 | 170.7013 | 71.7754 | 13.8497 | 9.899 | 181.5027 | 156.3114 | 26.1971 | 9 | 1.285 | 324.1807 | 77.014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
|  | 4 | 4 | 92.3571 | 159.7587 | 123.4389 | 23.0906 | 17.4964 | 321.2771 | 188.4486 | 42.5786 | 9.0057 | 2.8519 | 226.155 | 82.3296
|  |  | 5 | 89.4857 | 175.8586 | 98.7949 | 20.8991 | 18.4299 | 327.0604 | 191.9186 | 47.5171 | 9 | 6.041 | 175.7364 | 61.8329
|  |  | 6 | 70.5429 | 165.3641 | 47.4197 | 21.7699 | 15.949 | 382.5491 | 206.3929 | 21.7699 | 9 | 8.9163 | 124.3036 | 71.7414
|  |  | 7 | 74.4429 | 115.8327 | 39.5549 | 25.1993 | 17.3464 | 439.766 | 188.9843 | 48.4357 | 9.0029 | 14.1506 | 311.8236 | 78.0886
|  | 8 | 8 | 57.6571 | 105.3979 | 40.561 | 20.0756 | 12.6539 | 288.9346 | 201.39 | 43.5957 | 9 | 4.6571 | 283.6893 | 88.5514
|  |  | 9 | 88.7714 | 162.8951 | 99.3321 | 19.497 | 15.785 | 411.0939 | 179.96 | 37.67 | 9.0014 | 3.7436 | 317.8086 | 91.1849
|  |  | 10 | 82.44 | 131.48 | 63.86 | 23.33 | 16.84 | 435.11 | 175.54 | 52.55 | 15.41 | 22.31 | 307.52 | 98.38
|  |  | 11 | 79.386 | 168.71 | 149.82 | 21.65 | 17.92 | 268.85 | 139.57 | 35.48 | 11.194 | 11.012 | 267.1 | 73.145
|  | 12 | 12 | 79.385 | 283.3636 | 237.2057 | 27.3777 | 22.343 | 380.938 | 144.4843 | 34.8886 | 21.53 | 11.088 | 256.245 | 60.9139
|  |  | 13 | 106.2714 | 166.3 | 146.004 | 18.3025 | 13.263 | 284.01 | 128.37 | 35.217 | 13.0228 | 5.083 | 172.56 | 49.094
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2014 - 2017. |  |  | 14 | 81.84 | 135.46 | 119.48 | 17.7 | 7.28 | 319.685 | 172.46 | 34 | 10.01 | 2.54 | 207.4 | 81.2
|  |  | 15 | 64.6 | 144.73 | 117.33 | 17.95 | 10.97 | 334.82 | 134.32 | 34.4 | 10 | 2.68 | 268.59 | 99.91
|  | 16 | 16 | 78.33 | 119.2356 | 96.8427 | 15.55 | 7.3847 | 242.2711 | 123.2814 | 31.6157 | 10.0086 | 1.7397 | 219.1407 | 73.7829
|  |  | 17 | 60.2571 | 87.61 | 50 | 14.797 | 9.26 | 224.91 | 109.76 | 26.86 | 10 | 1.53 | 165.05 | 46.43
|  |  | 18 | 42.69 | 85.12 | 49.42 | 14.55 | 8 | 165.54 | 94.2 | 21.22 | 10.04 | 1.106 | 119.089 | 40.601
|  |  | 19 | 28.51 | 72.61 | 35.74 | 13.66 | 6.6 | 146.38 | 94.697 | 19.11 | 9.94 | 1.422 | 92.77 | 44.54
|  | 20 | 20 | 35.169 | 131.4953 | 63.049 | 13.3114 | 5.4271 | 134.7694 | 86.8329 | 19.7929 | 10.0029 | 1.41 | 83.965 | 26.0443
|  |  | 21 | 29.2714 | 75.3447 | 58.5136 | 11.4343 | 3.72 | 114.5781 | 68.3186 | 14.8457 | 10.0086 | 1.479 | 65.5629 | 21.0736
|  |  | 22 | 26.5857 | 59.6123 | 62.0804 | 11.0523 | 3.3729 | 115.0274 | 61.0757 | 12.2686 | 10.01 | 1.7637 | 57.5029 | 20.0677
|  |  | 23 | 21.46 | 45.06 | 30.1 | 10.09 | 2.05 | 101.04 | 47.76 | 10.95 | 10 | 1.65 | 51.89 | 15.036
|  | 24 | 24 | 18.83 | 39.22 | 22.76 | 9.61 | 2.51 | 92.81 | 46.73 | 10.98 | 10 | 1.65 | 47.66 | 13.44
|  |  | 25 | 17.614 | 35.65 | 16.28 | 9.03 | 2.41 | 84.18 | 47.56 | 10.367 | 10 | 1.89 | 43.03 | 11.38
|  |  | 26 | 16.2714 | 32.8784 | 13.6069 | 8.5146 | 2.8186 | 73.5146 | 39.8929 | 8.9743 | 10.0014 | 1.6759 | 39.1751 | 10
|  |  | 27 | 16.23 | 31.86 | 11.76 | 8.72 | 2.51 | 78.14 | 35.34 | 9.23 | 10 | 1.29 | 42.66 | 9.59
|  | 28 | 28 | 15.5857 | 28.2377 | 11.8876 | 8.3143 | 1.95 | 94.1359 | 30.6243 | 8.2043 | 10.0043 | 1.7984 | 38.5014 | 8.4171
|  |  | 29 | 14.93 | 26.65 | 10.27 | 8.1029 | 1.9357 | 90.32 | 30.72 | 7.52 | 10 | 1.4 | 35.53 | 8.27
|  |  | 30 | 13.5029 | 26.6151 | 8.3531 | 6.9451 | 1.1404 | 79.8599 | 26.59 | 7.6186 | 10 | 2.1097 | 34.3914 | 6.8964
|  |  | 31 | 13.6137 | 28.73 | 7.3187 | 7.4786 | 0.65 | 62.5726 | 23.9229 | 7.2286 | 10.0086 | 1.8491 | 35.1907 | 5.753
|  | 32 | 32 | 13.74 | 30.58 | 6.6263 | 7.71 | 1.59 | 66.01 | 29.69 | 8.18 | 10.01 | 2.01 | 39.28 | 7.41
|  |  | 33 | 12.47 | 30.24 | 6.4 | 7.59 | 2.27 | 60.96 | 27.66 | 8.11 | 10.16 | 1.81 | 43.2 | 9.296
|  |  | 34 | 12.67 | 31.73 | 5.44 | 7.13 | 1.92 | 64.84 | 23.8 | 7.3 | 10.01 | 2.09 | 41.6 | 9.6
|  |  | 35 | 11.7667 | 29.1057 | 5.023 | 6.98 | 1.92 | 59.8003 | 23.4333 | 6.9867 | 10.01 | 2.0119 | 34.785 | 7.3329
|  | 36 | 36 | 13.8 | 30.579 | 6.141 | 7 | 2.164 | 64.351 | 23 | 6.67 | 10.5 | 1.2 | 32.31 | 6.973
|  |  | 37 | 14.2286 | 32.723 | 4.9454 | 7.2014 | 1.4 | 63.9195 | 28.7214 | 6.6329 | 9.9283 | 1.832 | 35.7857 | 7.0743
|  |  | 38 | 15.1571 | 38.7383 | 4.7753 | 7.08 | 0.809 | 72.2359 | 38.0343 | 6.5186 | 10.0014 | 1.919 | 42.0557 | 7.3513
|  | 39 | 39 | 14.2571 | 34.809 | 4.1093 | 6.8249 | 0.84643 | 72.898 | 36.48 | 7.5386 | 9.9985 | 1.985 | 39.8786 | 12.0243
|  |  | 40 | 15.11 | 35.9 | 4.054 | 6.77 | 1.57 | 74.19 | 37.44 | 7.56 | 10.006 | 1.896 | 35.11 | 12.5
|  |  | 41 | 16.67 | 46.35 | 5.84 | 6.75 | 1.41 | 61.765 | 26.27 | 6.15 | 10.003 | 1.45 | 33.85 | 11.69
|  |  | 42 | 15.74 | 46.9 | 6.71 | 6.882 | 1.828 | 59.17 | 29.35 | 7.25 | 10 | 1.2998 | 35.062 | 8.66
|  | 43 | 43 | 19.09 | 61.18 | 17.54 | 8.36 | 3.86 | 72.53 | 47.29 | 8.82 | 10.01 | 1.1467 | 41.86 | 9.673
|  |  | 44 | 18.9 | 47.64 | 11.26 | 7.36 | 3.34 | 69.37 | 37.5 | 9.32 | 10 | 1.033 | 40.99 | 11.93
|  |  | 45 | 25.86 | 57.13 | 16.84 | 7.94 | 4.54 | 81.2 | 105.06 | 17.33 | 10.01 | 1.56 | 54.37 | 16.29
|  |  | 46 | 26.7 | 72.62 | 24.07 | 9.76 | 6.16 | 117.17 | 102.46 | 13.6 | 10.007 | 1.7775 | 68.68 | 16.026
|  |  | 47 | 25.93 | 62.65 | 50.4 | 8.19 | 4.76 | 90.89 | 51.21 | 12.142 | 10.01 | 1.916 | 45.02 | 14.11
|  | 48 | 48 | 35.64 | 83.52 | 55.63 | 9.21 | 5.88 | 77.62 | 70.7 | 10.96 | 10 | 1.045 | 54.12 | 16.25
|  |  | 49 | 30.4286 | 80.85 | 24.84 | 7.82 | 4.407 | 76.048 | 83.28 | 18.81 | 9.797 | 0.55 | 68.64 | 18.876
|  |  | 50 | 22.7 | 63.199 | 17.25 | 8.094 | 4.99 | 74.157 | 68.84 | 17.55 | 10.2114 | 1.0796 | 70.276 | 21.06
|  | 51 | 51 | 46.13 | 87.03 | 16.51 | 14.24 | 12.81 | 174.002 | 147.96 | 28.163 | 10 | 0.7995 | 224.412 | 46.25
|  |  | 52 | 63.851 | 110.661 | 18.1387 | 15.1157 | 15.846 | 338.7057 | 198.8457 | 41.433 | 10.01 | 1.2569 | 214.35 | 76.91
| 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
|  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
|  |  | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 15.95 | 46.47 | 5.36 | 7.69 | 3.16 | 61.54 | 37.93 | 7.92 | 11.01 | 1.38 | 43.88 | 6.28
|  |  | 41 | 15.85 | 37.27 | 6.97 | 7.1 | 2.9 | 58.12 | 48.92 | 8.59 | 11 | 1.32 | 45.63 | 9.93
|  |  | 42 | 15.55 | 48.57 | 11.1 | 6.76 | 2.87 | 58.89 | 55.62 | 9.51 | 11.01 | 1.22 | 52.62 | 9.68
|  | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73 | 6.86 | 1.64 | 58.4 | 34.98 | 5.07 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 16.41 | 61.85 | 2.52 | 6.99 | 1.51 | 52.55 | 29.08 | 4.27 | 11 | 1.63 | 41.63 | 9.35
|  | 48 | 48 | 16.33 | 65.33 | 3.57 | 7.11 | 1.47 | 53.43 | 88.06 | 7.88 | 10.86 | 1.6 | 41.01 | 14.19
|  |  | 49 | 20.24 | 66.68 | 6.1 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 22 | 77.43 | 17.76 | 8.42 | 3.57 | 56.19 | 58.45 | 8.01 | 10.51 | 1.53 | 59.55 | 18.61
| 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
|  |  | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 11 | 34.37 | 7.47 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98

## 16. CostosMarginalesSEIN
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO PONDERADO MENSUAL DEL SEIN (US$/MWh)
5.1. Evolución de los Costos Marginales Promedio mensual (US$/MWh)
| Mes | 2017 | 2016 | 2015 | Var. 2017/2016 (%)
| Enero | 8.83 | 10.99 | 14.11 | -19.65% | 8.83
| Febrero | 9.21 | 12.42 | 16.22 | -25.85% | 9.21
| Marzo | 10.96 | 12.36 | 17.08 | -11.33% | 10.96
| Abril | 6.93 | 13.26 | 13.11 | -49.47% | 6.93
| Mayo | 5.71 | 19.9 | 14.83 | -71.31% | 5.71
| Junio | 10.67 | 38.82 | 16.91 | -72.18% | 10.8001
| Julio | 10.15 | 34.13 | 10.94 | -70.26% | 10.15
| Agosto | 13.6 | 18.93 | 21.5 | -28.35% | 13.563
| Setiembre | 13,9 (*) | 27.56 | 14.49 | -49.64% | 13.8784
| Octubre |  | 17.93 | 14.25
| Noviembre |  | 27.6 | 11.59
| Diciembre |  | 23.33 | 11.4
(*) Información referencial correspondiente a los valores emitidos en los IEOD´s. Los valores definitivos se Informan al culminar el mes en la Valorización de Transferencias de Energía Activa (Numeral 8.4 del PR-10).
Cuadro N°13: Comparación de los costos Marginales Promedio Ponderado del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015, 2016 y 2017.
Gráfico N°19: Evolución de los costos Marginales Promedio Ponderado mensual del SEIN (Barra de Referencia Santa Rosa) de los años 2015,2016 y 2017

## 17. HorasCongestionTransmisión
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
[15 empty] | MES | 9
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA | [14 empty] | NIVEL DE TENSIÓN | (All)
[8 empty] | AÑO | MES | NIVEL DE TENSIÓN | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | HORAS DE CONGESTIÓN
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | SETIEMBRE 2017 | SETIEMBRE 2016 | SETIEMBRE 2015 | Var. (2016/2015) | Var. (2017/2016) | 2015 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 2.47 | Sum of HORAS DE CONGESTIÓN |  |  | AÑO
SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 556.9 | 471.9167 | 71.183 | 563% | 18.01% | 2015 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 11.9667 | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | 2017 | 2016 | 2015 | Grand Total
CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0 | 0 | 23.9 | -100% |  | 2015 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 42.3667 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 556.9 | 471.9167 | 71.183 | 1099.9997
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 12.2 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo |  | 0 | 23.9 | 23.9
| L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0 | 0 | 12.53 | -100% |  | 2015 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 39.62 |  | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV |  | 0 | 0 | 0
| L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | [5 empty] | 2015 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 23.55 |  | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV |  | 0 | 12.53 | 12.53
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 22.83 |  | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV |  | 18.2833 | 12.38 | 30.6633
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 19.65 | Grand Total |  |  | 556.9 | 490.2 | 119.993 | 1167.093
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 71.183
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 556.9 | 471.9167 | 107.613 | 338.5% | 18.01% | 2015 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 278.5
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestion en setiembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 177.3
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 367.9
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 150.55
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 175.6
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 36.3167
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 54.6
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 309.9167
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 209.4556
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 386
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 616.3833
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 471.9167
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR
[8 empty] | 2015 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.55
[8 empty] | 2015 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 15.0667
[8 empty] | 2015 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 20.5
[8 empty] | 2015 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 36.3667
[8 empty] | 2015 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 62.5
[8 empty] | 2015 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 14.95
[8 empty] | 2015 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 5.23
[8 empty] | 2015 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 2.85
[8 empty] | 2015 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2015 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 7.5833
[8 empty] | 2016 | 3 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 25.37
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.67
Gráfico N° 20: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en setiembre de los años 2015, 2016 y 2017 | [7 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 65.65
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 36.42
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 84.73
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 3.9167
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 12.53
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.57
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 38.117
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 120.8
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 2.4
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 5.45
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 4.4667
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 100.0333
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 431.3
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 45.9181
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 31.8833
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 6.92
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.38
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 3.03
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 12.85
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 18.2833
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV
[8 empty] | 2015 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 35.05
[8 empty] | 2015 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2015 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 23.9
[8 empty] | 2015 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 77.98
[8 empty] | 2015 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 28.02
[8 empty] | 2015 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 2 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 3 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 4 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 5 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 6 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 7 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 8 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 9 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 10 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 11 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2016 | 12 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 300.6
[8 empty] | 2017 | 1 | 138 | CENTRO | L-1120 | Paragsha - Huanuco 138kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.2833
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2244 L-2245 L-2246 | Chavarria -Ventanilla 220kV | 0
[8 empty] | 2017 | 1 | 220 | CENTRO | L-2105 | Planicie - Carabayllo | 0
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 32.25
[8 empty] | 2017 | 2 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 595.1
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 483.7757
[8 empty] | 2017 | 3 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 74.7743
[8 empty] | 2017 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.28194
[8 empty] | 2017 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 23.7646
[8 empty] | 2016 | 3 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5
[8 empty] | 2015 | 3 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | CENTRO | L-2003 | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 0.68333
[8 empty] | 2017 | 3 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 1.009
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 288.4667
[8 empty] | 2017 | 4 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 14.95
[8 empty] | 2016 | 4 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 7.3833
[8 empty] | 2017 | 4 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 16.9833
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 599.6
[8 empty] | 2017 | 5 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 43.05
[8 empty] | 2016 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 8.5667
[8 empty] | 2017 | 5 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | CENTRO | L-2242 L-2243 | L. VENTANILLA - ZAPALLAL | 4.3333
[8 empty] | 2017 | 5 | S.E. INDEPENDENCIA | CENTRO | T3-261 T4-261 | S.E. INDEPENDENCIA | 14.5167
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 665.4
[8 empty] | 2017 | 6 | 220 | CENTRO | L-2018 | San Juan - Los Industriales 220kV | 27.3167
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 729.65
[8 empty] | 2017 | 7 | 220 | CENTRO | L-2201 L-2202 | Campo Armiño - Pomacocha | 29.76
[8 empty] | 2017 | 8 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 710.51
[8 empty] | 2017 | 9 | 220 - 500 | SUR | L-2051 L-2052 L-5036 | ENLACE CENTRO SUR | 556.9

## 18. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
| BARRA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 32.38
| LINEAS | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |  |  | 23 | 329.1
| TRANSFORMADOR |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 82.1
| CAPACITOR SERIE |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 191.61
| CELDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 10
| TOTAL | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 31 | 645.19
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de setiembre 2017.
• 1 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.E. Paramonga Existente (53,67 GWh).
| FALLAS POR TIPO DE CAUSA - SETIEMBRE 2017 |  |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO
| Gráfico N°21: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°22: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh)
Gráfico N°23: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de setiembre 2017.
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 19. Anexos_Producción (1)
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 167.36
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 167.36
AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO |  |  | 1679.45 | 1679.45 | 25719.88
AGUA AZUL Total |  |  |  | 1679.45 | 1679.45 | 25719.88
AIPSA | PARAMONGA |  |  | 5967.17 | 5967.17 | 62040.57
AIPSA Total |  |  |  | 5967.17 | 5967.17 | 62040.57
AYEPSA (7) | C.H. PÍAS 1 |  |  |  |  | 41096.82
AYEPSA Total | [5 empty] | 41096.82
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 54254.29 |  |  | 54254.29 | 972112.17
CELEPSA Total |  | 54254.29 |  |  | 54254.29 | 972112.17
CERRO DEL ÁGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA | 179764.452 |  |  | 179764.452 | 1669232.432
CERRO DEL ÁGUILA Total |  | 179764.452 |  |  | 179764.452 | 1669232.432
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 449.64 |  | 449.64 | 1287.85
CERRO VERDE Total |  |  | 449.64 |  | 449.64 | 1287.85
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 46495.17 |  |  | 46495.17 | 666914.59
| C.H. YANANGO | 11590.73 |  |  | 11590.73 | 182775.9
CHINANGO Total |  | 58085.9 |  |  | 58085.9 | 849690.49
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  |  | 1539.86 | 1539.86 | 8519.02
ECELIM Total |  |  |  | 1539.86 | 1539.86 | 8519.02
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1183.18 |  |  | 1183.18 | 9574.68
| C.H. CHARCANI II | 412.95 |  |  | 412.95 | 3544.26
| C.H. CHARCANI III | 3274.42 |  |  | 3274.42 | 27891.1
| C.H. CHARCANI IV | 9202.44 |  |  | 9202.44 | 72054.21
| C.H. CHARCANI V | 56007.73 |  |  | 56007.73 | 455223.74
| C.H. CHARCANI VI | 5405.81 |  |  | 5405.81 | 41722.39
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 4231.91 |  | 4231.91 | 31665.93
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 6470.48 |  | 6470.48 | 28117.68
| C.T. PISCO |  | 34196.32 |  | 34196.32 | 354583.42
EGASA Total |  | 75486.54 | 44898.7 |  | 120385.24 | 1024377.42
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3232.29 | 3232.29 | 19530.28
EGECSAC Total |  |  |  | 3232.29 | 3232.29 | 19530.28
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 75592.43 |  |  | 75592.43 | 914092.39
EGEMSA Total |  | 75592.43 |  |  | 75592.43 | 914092.39
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5453.54 |  |  | 5453.54 | 49482.62
| C.H. ARICOTA II | 3844.62 |  |  | 3844.62 | 33902.79
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 11755.44 |  | 11755.44 | 103795.33
EGESUR Total |  | 9298.16 | 11755.44 |  | 21053.59 | 187180.74
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 207.28 | 207.28 | 1503.79
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 207.28 | 207.28 | 1503.79
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1195.66 | 1195.66 | 16686.39
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1195.66 | 1195.66 | 16686.39
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 446554.2 |  |  | 446554.2 | 3894266.74
| C.H. RESTITUCION | 145765.55 |  |  | 145765.55 | 1246588.21
| C.T. TUMBES |  | 1233.94 |  | 1233.94 | 1509.02
ELECTROPERU Total |  | 592319.75 | 1233.94 |  | 593553.68 | 5142363.97
EMGE HUANZA | C.H HUANZA | 47158.64 |  |  | 47158.64 | 342500.89
EMGE HUANZA Total |  | 47158.64 |  |  | 47158.64 | 342500.89
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 3098.86 | 3098.86 | 76170.96
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 4474.08 | 4474.08 | 93065.57
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 7572.94 | 7572.94 | 169236.53
ENEL GENERACION PERU (4) (8) | C.H. CALLAHUANCA |  |  |  |  | 117450.61
| C.H. HUAMPANI | 20377.11 |  |  | 20377.11 | 133599.63
| C.H. HUINCO | 103949.46 |  |  | 103949.46 | 1053396.5
| C.H. MATUCANA | 62446.25 |  |  | 62446.25 | 706220.86
| C.H. MOYOPAMPA | 36000.6 |  |  | 36000.6 | 240079.54
| C.T. SANTA ROSA |  | 1720.03 |  | 1720.03 | 27124.76
| C.T. SANTA ROSA II |  | 59050.65 |  | 59050.65 | 304934.66
| C.T. VENTANILLA |  | 173011.65 |  | 173011.65 | 1456141.72
ENEL GENERACION PERU Total |  | 222773.43 | 233782.33 |  | 456555.76 | 4038948.29
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 2508.64 |  | 2508.64 | 19593.63
| C.T. MALACAS 2 |  | 62513.59 |  | 62513.59 | 261857.55
| C.T. R.F. DE TALARA |  | 0 |  | 0 | 85086.15
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 65022.23 |  | 65022.23 | 366537.33
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29592.02 | 29592.02 | 188790.47
| C.E. TALARA |  |  | 13357.84 | 13357.84 | 85039.01
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 42949.86 | 42949.86 | 273829.49
FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX |  | 367543.71 |  | 367543.71 | 2977345.13
FENIX Total |  |  | 367543.71 |  | 367543.71 | 2977345.13
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4700.22 | 4700.22 | 37575.79
GEPSA Total |  |  |  | 4700.22 | 4700.22 | 37575.79

## 20. Anexos_Producción (2)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE (5) | C.H. QUITARACSA | 22742.4 |  |  | 22742.4 | 429823.32
| C.H. YUNCAN | 52473.54 |  |  | 52473.54 | 678264.51
| C.T. CHILCA 1 |  | 503845.1 |  | 503845.1 | 3864632.57
| C.T. CHILCA 2 |  | 44839.31 |  | 44839.31 | 152779.88
| C.T. ILO 1 |  | 3932.47 |  | 3932.47 | 86156.35
| C.T. ILO 2 |  | 90171.08 |  | 90171.08 | 650663.1
| C.T. NEPI |  | 1198.7 |  | 1198.7 | 7984.64
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 6732.15
ENGIE Total |  | 75215.93 | 643986.66 |  | 719202.59 | 5877036.53
GTS MAJES | CS-MAJES SOLAR 20T |  |  | 3843.44 | 3843.44 | 31919.76
GTS MAJES Total |  |  |  | 3843.44 | 3843.44 | 31919.76
GTS REPARTICION | CS-REPARTICION |  |  | 3497.62 | 3497.62 | 29239.15
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3497.62 | 3497.62 | 29239.15
HIDROCAÑETE | CH-IMPERIAL |  |  | 2225.5 | 2225.5 | 18665.8
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2225.5 | 2225.5 | 18665.8
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 10190.19 |  |  | 10190.19 | 42517.4
HIDROMARAÑON Total |  | 10190.19 |  |  | 10190.19 | 42517.4
HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 59750.84 |  |  | 59750.84 | 1581827.12
| P.C.H CHAGLLA | 4483.4 |  |  | 4483.4 | 39645.56
HUALLAGA Total |  | 64234.24 |  |  | 64234.24 | 1621472.68
HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12538.46 |  |  | 12538.46 | 107805.46
HUANCHOR Total |  | 12538.46 |  |  | 12538.46 | 107805.46
HUAURA POWER (12) | C.H. YARUCAYA |  |  | 7715.82 | 7715.82 | 16948.67
HUAURA POWER Total |  |  |  | 7715.82 | 7715.82 | 16948.67
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 261.52
| CT RF PUCALLPA |  | 842.92 |  | 842.92 | 2014.43
IYEPSA Total |  |  | 842.92 |  | 842.92 | 2275.95
KALLPA (13) | C.T. KALLPA |  | 366022.55 |  | 366022.55 | 2783201.19
| C.T. LAS FLORES |  | 24631.79 |  | 24631.79 | 151391.67
| C.H. CERRO DEL ÁGUILA | 16737.188 |  |  | 16737.188 | 16737.188
KALLPA Total |  | 16737.188 | 390654.34 |  | 407391.528 | 2951330.048
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 37642.32 |  |  | 37642.32 | 482650.77
LUZ DEL SUR Total |  | 37642.32 |  |  | 37642.32 | 482650.77
MAJA ENERGÍA | CH. RONCADOR |  |  | 1436.05 | 1436.05 | 18879.45
MAJA ENERGÍA Total |  |  |  | 1436.05 | 1436.05 | 18879.45
MOQUEGUA FV | CS MOQUEGUA FV |  |  | 3983.78 | 3983.78 | 32479.11
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 3983.78 | 3983.78 | 32479.11
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 1451.37 | 1451.37 | 26988.45
| C.H. CAÑON DEL PATO | 74338.02 |  |  | 74338.02 | 1123424.45
| C.H. CARHUAQUERO | 17968.8 |  |  | 17968.8 | 449523.65
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6249.5 | 6249.5 | 61300.87
ORAZUL ENERGY Total |  | 92306.81 |  | 7700.87 | 100007.68 | 1661237.43
PANAMERICANA SOLAR | CS PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4257.08 | 4257.08 | 34842.98
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4257.08 | 4257.08 | 34842.98
PARQUE MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 17365.04 | 17365.04 | 124258.95
PARQUE MARCONA Total |  |  |  | 17365.04 | 17365.04 | 124258.95
PARQUE TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 52047.8 | 52047.8 | 367443.19
PARQUE TRES HERMANAS Total |  |  |  | 52047.8 | 52047.8 | 367443.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2096.98 | 2096.98 | 21295.47
PETRAMAS Total |  |  |  | 2096.98 | 2096.98 | 21295.47
PLANTA ETEN | C.T. R.F. DE GENERACION ETEN |  | 30.07 |  | 30.07 | 5044.41
PLANTA ETEN Total |  |  | 30.07 |  | 30.07 | 5044.41
RIO BAÑOS (11) | C.H. RUCUY |  |  | 0 | 0 | 34550.98
RIO BAÑOS Total |  |  |  | 0 | 0 | 34550.98
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 2875.46 | 2875.46 | 87224.7
RIO DOBLE Total |  |  |  | 2875.46 | 2875.46 | 87224.7
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 126852.4 |  | 126852.4 | 643172.81
SAMAY I Total |  |  | 126852.4 |  | 126852.4 | 643172.81
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 38237.54 |  |  | 38237.54 | 556045.39
| C.T. TAPARACHI |  | 0 |  | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 38237.54 | 0 |  | 38237.54 | 556045.39
SANTA CRUZ | HUASAHUASI I |  |  | 1764.23 | 1764.23 | 35110.73
| HUASAHUASI II |  |  | 2001.94 | 2001.94 | 36866.36
| SANTA CRUZ I |  |  | 1110.64 | 1110.64 | 26023.65
| SANTA CRUZ II |  |  | 1331.3 | 1331.3 | 27834.39
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 6208.11 | 6208.11 | 125835.13
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  |  |  |  | 9703.41
SDE PIURA Total | [5 empty] | 9703.41
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 15790.64 |  | 15790.64 | 173273.49
SDF ENERGIA Total |  |  | 15790.64 |  | 15790.64 | 173273.49

## 21. Anexos_Producción (3)
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA SETIEMBRE 2017 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL SETIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2017
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 10902.47 |  | 10902.47 | 13895.24
SHOUGESA Total |  |  | 10902.47 |  | 10902.47 | 13895.24
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY |  |  | 0 | 0 | 34061
| C.H. POECHOS II |  |  | 3912.51 | 3912.51 | 32505.6
SINERSA Total |  |  |  | 3912.51 | 3912.51 | 66566.6
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 3919.65 |  |  | 3919.65 | 134481.08
| C.H. CHEVES | 37973.26 |  |  | 37973.26 | 702785.34
| C.H. GALLITO CIEGO | 5152.03 |  |  | 5152.03 | 131122.61
| C.H. HUAYLLACHO | 2.39 |  |  | 2.39 | 62.39
| C.H. MALPASO | 17071.99 |  |  | 17071.99 | 189231.75
| C.H. MISAPUQUIO | 2639.65 |  |  | 2639.65 | 20600.42
| C.H. OROYA | 5927.64 |  |  | 5927.64 | 35405.72
| C.H. PACHACHACA | 5462.49 |  |  | 5462.49 | 40402.4
| C.H. PARIAC | 1463.95 |  |  | 1463.95 | 18695.36
| C.H. SAN ANTONIO | 322.52 |  |  | 322.52 | 2733.51
| C.H. SAN IGNACIO | 204.3 |  |  | 204.3 | 1739.13
| C.H. YAUPI | 57666.4 |  |  | 57666.4 | 506843.87
STATKRAFT Total |  | 137806.27 |  |  | 137806.27 | 1784103.58
TACNA SOLAR | CS TACNA SOLAR |  |  | 3348.02 | 3348.02 | 32162.74
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3348.02 | 3348.02 | 32162.74
TERMOCHILCA | CT OLLEROS |  | 67517.15 |  | 67517.15 | 378676.44
TERMOCHILCA Total |  |  | 67517.15 |  | 67517.15 | 378676.44
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 40668.78 |  | 40668.78 | 93662.22
TERMOSELVA Total |  |  | 40668.78 |  | 40668.78 | 93662.22
TOTAL GENERACIÓN |  | 1799642.53 | 2021931.42 | 191558.81 | 4013132.7506 | 36587790.95
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 16595.159
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 2016 (MWh)
TOTAL GENERACIÓN |  | 1600387.9521 | 2176707.8463 | 173443.4494 | 3950539.2478 | 35941955.6825
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 5393.5308 | 21247.3497
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 37881.597
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de la empresa SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017
(13) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.

## 22.Anexos_MáxDemanda (1)
ANEXO II: MÁXIMA DEMANDA MENSUAL DE POTENCIA A NIVEL DE GENERACIÓN
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | SETIEMBRE 2017 | SETIEMBRE 2016 | ANUAL 2017 | SET2017 / SET 2016
|  | 2017-09-20 18:45 | 2016-09-28 19:15 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42998.7812 | 42641.8021 | 42801.8125 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL (6) | C.H. POTRERO | 0 |  | 0
AGUA AZUL Total |  | 0 |  | 0
AIPSA | PARAMONGA | 0 | 11.62 | 0 | -100%
AIPSA Total |  | 0 | 11.62 | 0 | -100%
AYEPSA (7) | C.H. PÍAS 1 |  | 11.6 | 11.86 | -100%
AYEPSA Total |  |  | 11.6 | 11.86 | -100%
CELEPSA | CH EL PLATANAL | 204.74 | 120.07 | 215.92 | 70.52%
CELEPSA Total |  | 204.74 | 120.07 | 215.92 | 70.52%
CERRO DEL ÁGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA | 478.39 | 312 | 238.52 | 53.33%
CERRO DEL ÁGUILA Total |  | 478.39 | 312 | 238.52 | 53.33%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 97.91 | 100.63 | 155.2 | -2.703%
| C.H. YANANGO | 14.71 | 0 | 42.19
CHINANGO Total |  | 112.62 | 100.63 | 197.39 | 11.91%
ECELIM | C.T. LA GRINGA | 1.4 | 3 | 0 | -53.33%
ECELIM Total |  | 1.4 | 3 | 0 | -53.33%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.65 | 1.69 | 0.85 | -2.367%
| C.H. CHARCANI II | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0%
| C.H. CHARCANI III | 4.55 | 4.56 | 4.2 | -0.2193%
| C.H. CHARCANI IV | 14.54 | 14.44 | 14.53 | 0.6925%
| C.H. CHARCANI V | 113.53 | 116.27 | 74.7 | -2.357%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 8.56 | 8.31 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 4.84 | 9.69 | 9.56 | -50.05%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 16.02 | 0 | 14.63
| C.T. PISCO | 0 | 72.49 | 69.89 | -100%
EGASA Total |  | 155.71 | 228.28 | 197.24 | -31.79%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 2.52 | 3.21 | 0 | -21.5%
EGECSAC Total |  | 2.52 | 3.21 | 0 | -21.5%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 119.15 | 121.56 | 168.08 | -1.983%
EGEMSA Total |  | 119.15 | 121.56 | 168.08 | -1.983%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 17.76 | 0 | 17.02
| C.H. ARICOTA II | 10.51 | 1.1 | 10.11 | 855.5%
| C.T. INDEPENDENCIA | 9.01 | 22.65 | 22.26 | -60.22%
EGESUR Total |  | 37.28 | 23.74 | 49.39 | 57.03%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.27 | 0 | 0
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.27 | 0 | 0
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.62 | 2.61 | 3.23 | 0.3831%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.62 | 2.61 | 3.23 | 0.3831%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 654.18 | 618.58 | 641.04 | 5.755%
| C.H. RESTITUCION | 212.9 | 209.06 | 210.42 | 1.837%
| C.T. TUMBES | 8.51 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 875.58 | 827.64 | 851.46 | 5.792%
EMGE HUANZA | C.H HUANZA | 88.5 | 96 | 93.51 | -7.812%
EMGE HUANZA Total |  | 88.5 | 96 | 93.51 | -7.812%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 4.68 | 5.26 | 17.26 | -11.03%
| C.H. RUNATULLO III | 6.72 | 7.51 | 20.07 | -10.52%
EMGE JUNÍN Total |  | 11.4 | 12.77 | 37.33 | -10.73%
ENEL GENERACION PERU (4) (8) | C.H. CALLAHUANCA |  | 66.43 | 76.85 | -100%
| C.H. HUAMPANI | 30.49 | 29.26 | 0 | 4.204%
| C.H. HUINCO | 259.03 | 199.8 | 265.19 | 29.64%
| C.H. MATUCANA | 99.83 | 88.97 | 131.83 | 12.21%
| C.H. MOYOPAMPA | 46.13 | 68.22 | 69.08 | -32.38%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 180.92 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 147.26 | 470.63 | 357.03 | -68.71%
ENEL GENERACION PERU Total |  | 582.73 | 1104.23 | 899.99 | -47.23%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS |  | 98.18 |  | -100%
| C.T. MALACAS 1 | 0 |  | 0
| C.T. MALACAS 2 | 96.2 |  | 83.77
| C.T. R.F. DE TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 96.2 | 98.18 | 83.77 | -2.017%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 76.9 | 63.38 | 16.05 | 21.33%
| C.E. TALARA | 29.89 | 26.62 | 1.52 | 12.28%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 106.79 | 90 | 17.58 | 18.66%
FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | 554.93 | 560.17 | 0 | -0.9354%
FENIX Total |  | 554.93 | 560.17 | 0 | -0.9354%

## 23.Anexos_MáxDemanda (2)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-09-20 18:45 | 2016-09-28 19:15 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42998.7812 | 42641.8021 | 42801.8125 | %
GEPSA | C.H. LA JOYA | 7.68 | 5.73 | 6.84 | 34.03%
GEPSA Total |  | 7.68 | 5.73 | 6.84 | 34.03%
ENGIE (5) | C.H. QUITARACSA | 63.14 | 70.23 | 108.93 | -10.1%
| C.H. YUNCAN | 90.89 | 96.26 | 129.99 | -5.579%
| C.T. CHILCA 1 | 487.62 | 506.53 | 736.25 | -3.733%
| C.T. CHILCA 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. ILO 1 | 0 | 32.74 | 0 | -100%
| C.T. ILO 2 | 131.03 | 131.53 | 130.17 | -0.3801%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 65.3 | 0 | -100%
ENGIE Total |  | 772.68 | 902.59 | 1105.34 | -14.39%
GTS MAJES | CS-MAJES SOLAR 20T | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | CS-REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | CH-IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0%
HIDROMARAÑON (9) | C.H. MARAÑON | 14.93 |  | 0
HIDROMARAÑON Total |  | 14.93 |  | 0
HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 229.38 | 0 | 449.03
| P.C.H CHAGLLA | 6.45 | 6.25 | 6.28 | 3.2%
HUALLAGA Total |  | 235.83 | 6.25 | 455.3 | 3673%
HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.48 | 15.55 | 0 | 12.41%
HUANCHOR Total |  | 17.48 | 15.55 | 0 | 12.41%
HUAURA POWER (12) | C.H. YARUCAYA | 9.13 |  | 0
HUAURA POWER Total |  | 9.13 |  | 0
IYEPSA | CT RF PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| CT RF PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 564.48 | 664.12 | 407.56 | -15%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
KALLPA Total |  | 564.48 | 664.12 | 407.56 | -15%
LUZ DEL SUR | C.H. SANTA TERESA | 56.89 | 57.45 | 90.28 | -0.9748%
LUZ DEL SUR Total |  | 56.89 | 57.45 | 90.28 | -0.9748%
MAJA ENERGÍA | CH. RONCADOR | 1.98 | 1.14 | 3.85 | 73.68%
MAJA ENERGÍA Total |  | 1.98 | 1.14 | 3.85 | 73.68%
MOQUEGUA FV | CS MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY (2) | C.H. CAÑA BRAVA | 3.06 | 1 | 5.21 | 206%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 121.36 | 200.22 | 255.26 | -39.39%
| C.H. CARHUAQUERO | 40.11 | 11.56 | 90.77 | 247%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.85 | 9.98 | 10 | -1.303%
ORAZUL ENERGY Total |  | 174.38 | 222.76 | 361.24 | -21.72%
PANAMERICANA SOLAR | CS PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PARQUE MARCONA | C.E. MARCONA | 32.05 | 21.77 | 17 | 47.22%
PARQUE MARCONA Total |  | 32.05 | 21.77 | 17 | 47.22%
PARQUE TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 95.22 | 92.65 | 56.63 | 2.774%
PARQUE TRES HERMANAS Total |  | 95.22 | 92.65 | 56.63 | 2.774%
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | 3.01 | 3.01 | 4.56 | 0%
PETRAMAS Total |  | 3.01 | 3.01 | 4.56 | 0%
PLANTA ETEN | C.T. R.F. DE GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS (11) | C.H. RUCUY | 0 | 10.68 | 20.3 | -100%
RIO BAÑOS Total |  | 0 | 10.68 | 20.3 | -100%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 3.32 | 0 | 19.43
RIO DOBLE Total |  | 3.32 | 0 | 19.43
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 304.79 | 0 | 129.16
SAMAY I Total |  | 304.79 | 0 | 129.16
SAN GABAN (1) | C.H. SAN GABAN II | 98.91 | 79.61 | 110.69 | 24.24%
| C.T. TAPARACHI | 0 | 0 | 0
SAN GABAN Total |  | 98.91 | 79.61 | 110.69 | 24.24%
SANTA CRUZ | HUASAHUASI I | 2.28 | 2.98 | 9.75 | -23.49%
| HUASAHUASI II | 2.48 | 3.24 | 9.8 | -23.46%
| SANTA CRUZ I | 1.35 | 1.41 | 6.7 | -4.255%
| SANTA CRUZ II | 1.58 | 1.59 | 6.69 | -0.6289%
SANTA CRUZ Total |  | 7.68 | 9.22 | 32.94 | -16.7%
SDE PIURA (3) | C.T. Tablazo |  | 10.28 | 0 | -100%
SDE PIURA Total |  |  | 10.28 | 0 | -100%

## 24.Anexos_MáxDemanda (3)
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA DEMANDA (MW)
|  | 2017 | 2016 | ANUAL 2017 | 2017/2016
|  | 2017-09-20 18:45 | 2016-09-28 19:15 | 2017-03-07 19:30 | Variación
|  | 42998.7812 | 42641.8021 | 42801.8125 | %
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.15 | 28.47 | 26.4 | -1.124%
SDF ENERGIA Total |  | 28.15 | 28.47 | 26.4 | -1.124%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 54.94 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 54.94 | 0 | 0
SINERSA (10) | C.H. CHANCAY | 0 | 13.85 | 20.3 | -100%
| C.H. POECHOS II | 6.29 | 5.39 | 0 | 16.7%
SINERSA Total |  | 6.29 | 19.24 | 20.3 | -67.31%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 11.86 | 19.99 | 0 | -40.67%
| C.H. CHEVES | 45.33 | 41.03 | 166.65 | 10.48%
| C.H. GALLITO CIEGO | 33.13 | 15.1 | 28.8 | 119.4%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 32.89 | 3.92 | 46.01 | 739%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.78 | 2.38 | 0 | 58.82%
| C.H. OROYA | 8.29 | 8.29 | 8 | 0%
| C.H. PACHACHACA | 7.56 | 6.06 | 8.29 | 24.75%
| C.H. PARIAC | 0.37 | 4.01 | 4.39 | -90.77%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.47 | 0.22 | 0.56 | 113.6%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.29 | 0.18 | 0.32 | 61.11%
| C.H. YAUPI | 102.47 | 103.27 | 64.89 | -0.7747%
STATKRAFT Total |  | 246.43 | 204.45 | 327.91 | 20.53%
TACNA SOLAR | CS TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | 0 | 192.57 | 172.17
TERMOCHILCA Total |  | 0 | 192.57 | 172.17 | -100%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 171.26 | 0 | 122.69
TERMOSELVA Total |  | 171.26 | 0 | 122.69
TOTAL GENERACIÓN |  | 6341.4929 | 6278.0554 | 6559.06 | 1.01%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 36.516
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) Se concluye la operación comercial de las unidades SKD, MAN1, MAN3 y MAN4 de la C.T. TAPARACHI de propiedad de SAN GABAN S.A. a partir del 01.01.2017
(2) A partir del 02/02/2017 la empresa Duke Energy Egenor S en C por A. cambió de Razón Social a Orazul Energy Egenor S en C por A.
(3) Se concluye la operación comercial de la Central Termoeléctrica Tablazo propiedad de SDE PIURA a partir de las 00:00 horas del 11/02/2017
(4) Ingreso a operación comercial de la unidad TG6 de la C.T. MALACAS 1 de propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PIURA S.A. a partir del 25.02.2017
(5) Se concluye la operación comercial de las unidades CATKATO, TG2 y TV3 de la C.T. ILO1 de propiedad de la empresa ENGIE S.A. a partir del 17.04.2017
(6) Ingreso a operación comercial de la C.H. POTRERO de propiedad de la empresa AGUA AZUL S.A. a partir del 29.04.2017
(7) Se concluye la operación comercial de la C.H. PÍAS 1 propiedad de la empresa AGUAS Y ENERGÍAS PERÚ S.A. a partir del 01.06.2017
(8) Se concluye la operación comercial de la C.H. CALLAHUANCA propiedad de la empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. a partir del 15.06.2018
(9) Ingreso a operación comercial de la C.H. MARAÑÓN de propiedad de la empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. a partir del 23.06.2017
(10) Se concluye la operación comercial de la C.H. Chancay, propiedad de Sindicato Energético S.A. a partir del 22.07.2017
(11) Se concluye la operación comercial de la C.H. Rucuy, propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Río Baños S.A.C. a partir del 22.07.2017
(12) Ingreso a operación comercial de la C.H. YARUCAYA propiedad de la empresa HUAURA POWER GROUP S.A. a partir del 17.08.2017

## 25.Anexos_MáxDemanda (4)
MÁXIMA DEMANDA DIARIA - SETIEMBRE 2017
Máxima Demanda | 6341.493
Fecha: | 2017-09-20
Hora: | 18:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
2017-09-01 | 15:30 | 5732.097 | 0 | 0 | 5732.097 | 19:00 | 5969.032 | 0 | 0 | 5969.032
2017-09-02 | 12:00 | 5788.563 | 0 | 0 | 5788.563 | 19:00 | 6027.794 | 0 | 0 | 6027.794
2017-09-03 | 23:00 | 5304.618 | 0 | 0 | 5304.618 | 19:45 | 5959.281 | 0 | 0 | 5959.281
2017-09-04 | 11:15 | 6015.151 | 0 | 0 | 6015.151 | 19:00 | 6147.882 | 0 | 0 | 6147.882
2017-09-05 | 11:30 | 6117.042 | 0 | 0 | 6117.042 | 18:45 | 6310.008 | 0 | 0 | 6310.008
2017-09-06 | 11:15 | 5967.134 | 0 | 0 | 5967.134 | 19:00 | 6211.8 | 0 | 0 | 6211.8
2017-09-07 | 11:45 | 6021.434 | 0 | 0 | 6021.434 | 19:00 | 6169.909 | 0 | 0 | 6169.909
2017-09-08 | 11:15 | 6135.582 | 0 | 0 | 6135.582 | 18:45 | 6235.053 | 0 | 0 | 6235.053
2017-09-09 | 12:00 | 6062.127 | 0 | 0 | 6062.127 | 20:45 | 6200.618 | 0 | 0 | 6200.618
2017-09-10 | 0:15 | 5289.191 | 0 | 0 | 5289.191 | 20:15 | 6055.454 | 0 | 0 | 6055.454
2017-09-11 | 12:00 | 6053.953 | 0 | 0 | 6053.953 | 18:45 | 6282.352 | 0 | 0 | 6282.352
2017-09-12 | 11:30 | 5933.514 | 0 | 0 | 5933.514 | 19:45 | 6170.769 | 0 | 0 | 6170.769
2017-09-13 | 17:45 | 6155.763 | 0 | 0 | 6155.763 | 18:45 | 6304.016 | 0 | 0 | 6304.016
2017-09-14 | 12:00 | 6067.428 | 0 | 0 | 6067.428 | 20:45 | 6328.557 | 0 | 0 | 6328.557
2017-09-15 | 11:45 | 6119.779 | 0 | 0 | 6119.779 | 19:00 | 6270.832 | 0 | 0 | 6270.832
2017-09-16 | 11:45 | 5904.677 | 0 | 0 | 5904.677 | 18:45 | 6203.829 | 0 | 0 | 6203.829
2017-09-17 | 23:00 | 5349.785 | 0 | 0 | 5349.785 | 19:45 | 5998.29 | 0 | 0 | 5998.29
2017-09-18 | 11:45 | 6081.886 | 0 | 0 | 6081.886 | 19:30 | 6293.622 | 0 | 0 | 6293.622
2017-09-19 | 17:45 | 6130.04 | 0 | 0 | 6130.04 | 18:45 | 6341.444 | 0 | 0 | 6341.444
2017-09-20 | 17:45 | 6210.795 | 0 | 0 | 6210.795 | 18:45 | 6341.493 | 0 | 0 | 6341.493
2017-09-21 | 11:45 | 6142.847 | 0 | 0 | 6142.847 | 18:45 | 6294.254 | 0 | 0 | 6294.254
2017-09-22 | 11:45 | 6081.946 | 0 | 0 | 6081.946 | 20:45 | 6244.833 | 0 | 0 | 6244.833
2017-09-23 | 11:30 | 6016.072 | 0 | 0 | 6016.072 | 20:45 | 6286.794 | 0 | 0 | 6286.794
2017-09-24 | 23:00 | 5437.22 | 0 | 0 | 5437.22 | 20:15 | 6141.852 | 0 | 0 | 6141.852
2017-09-25 | 11:30 | 6102.376 | 0 | 0 | 6102.376 | 18:45 | 6320.182 | 0 | 0 | 6320.182
2017-09-26 | 16:15 | 6141.048 | 0 | 0 | 6141.048 | 18:45 | 6329.198 | 0 | 0 | 6329.198
2017-09-27 | 12:00 | 6080.073 | 0 | 0 | 6080.073 | 20:45 | 6256.516 | 0 | 0 | 6256.516
2017-09-28 | 12:00 | 6153.823 | 0 | 0 | 6153.823 | 18:45 | 6321.647 | 0 | 0 | 6321.647
2017-09-29 | 12:00 | 6184.104 | 0 | 0 | 6184.104 | 18:45 | 6278.726 | 0 | 0 | 6278.726
2017-09-30 | 11:45 | 6083.648 | 0 | 0 | 6083.648 | 20:45 | 6227.707 | 0 | 0 | 6227.707
HFP: Hora fuera de punta
HP: Hora Punta (18:00 - 23:00 )

## 26. Anexos_Eventos (1)
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA-B 220 | 2017-09-01 11:11 | Desconectó la barra "B" de la S.E. Independencia de 220 KV por posible desperfecto mecánico del seccionador SA-2187 (celda L-2207) con la tierra temporaria instalada en la celda L-2217, según informó REP, titular de la subestación. Cabe resaltar barra "A" de 220 KV de la S.E. Independencia y la celda de la línea L-2217 (Independencia - Aceros Arequipa) de 220 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia desconectaron todos los equipos asociados a la S.E Independencia y la C.T. Independencia. Asimismo, se interrumpió los suministros de la S.E. independencia, Desierto, Ica Norte y Tacama, con un total de 65,87 MW. También la empresa ELECTRODUNAS registró la activación del ERACMF, con un total de 12,81 MW. Después de la desconexión de los equipos mencionados, la C.T. Pisco y la barra de 60 kV de la S.E. Independencia quedaron operando en sistema aislado. A las 10:24 h, se conectó la línea L-6625 (Ica -Señor de Luren) de 60 kV y se restableció los suministros de la S.E. Luren. A las 10:26 h, se conectó la línea L-6623 (Ica - Ica Norte) de 60 kV y se inició el restablecimiento de los suministros interrumpidos de las subestaciones Ica Norte y Tacama. A las 11:10 h, el CC-REP declaró al CCO-COES disponible la barra "B" de 220 KV de la S.E. Independencia, con lo cual, a las 11:11 h se energizó la barra "B" de 220 KV a través de la conexión de la línea L-2210 (Ica - Independencia) de 220 kV. A las 11:13 h, se sincronizó el sistema aislado con el SEIN a través del cierre del interruptor de 60 KV del transformador T3 de 220/60 kV de la S.E. Independencia. A las 11:19 h, se conectó la línea L-2231 (Independencia - Huancavelica) de 220 kV. A las 11:20 h, se conectó la línea L-2208 (Independencia - Desierto) de 220 kV con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido de la S.E. Desierto. A las 11:22 h, se conectó el transformador T4 de 220/60 kV. A las 11:29 h, se conectó la línea L-2132 (Independencia - Huancavelica) de 220 kV. | 78.68
LUZ DEL SUR | S.E. ALTO PRADERA - TRAFO3D TR-1 | 2017-09-02 03:35 | Desconectó el transformador TR-1 de 220/60/10 kV de la S.E. Alto Pradera. De acuerdo a lo informado por LUZ DEL SUR titular del equipo, se produjo por falla en el interruptor de la línea L-6256 (Alto Praderas – Las Praderas) de 60 kV en el lado de la S.E. Las Praderas cuya causa no ha sido determinada. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobrecorriente trifásica (51). Asimismo, desconectaron las líneas L-6257 (Las Praderas – Lurín) y L-623 (Las Praderas – San Bartolo) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Las Praderas, con un total de 56,44 MW. A las 01:32 h, se conectó la línea L-623, con lo cual se energizó la S.E. Las Praderas. A las 01:36 h se inició la normalización de los suministros interrumpidos. A las 03:35 h, se conectó el transformador TR-1. | 56.44
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2017-09-02 05:26 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV por falla bifásica entre las fases "S" y "T". De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por acto vandálico, se encontró un alambre entre las estructuras E-120 y E-121. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 23,70 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma, con un total de 3,26 MW. Asimismo, el usuario libre SIDERPERU registró una reducción de carga de 3,30 MW. A las 01:44 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar su carga reducida. A las 05:26 h, se energizó la línea L-1113 y se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 3.26 | 3.3
LUZ DEL SUR | S.E. PRADERAS - SSEE SE PRADERAS | 2017-09-02 05:19 | Desconectó la S.E. Las Praderas de 60 kV. De acuerdo a lo informado por LUZ DEL SUR titular de la subestación, desconectaron las líneas L-6255 (Alto Praderas – Las Praderas), L-6257 (Las Praderas – Lurín) y L-623 (Las Praderas – San Bartolo) de 60 kV, por falla en el seccionador de barra de la línea L-6256 (Alto Praderas – Las Praderas) de 60 kV en el lado de la S.E. Las Praderas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Las Praderas, con un total de 42,14 MW. A las 05:19 h, se energizó la S.E. Las Praderas de 60 kV a través de la conexión de línea L-623 y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 42.14
ENEL DISTRIBUCION PERU | L. HUACHO - HUALMAY - LINEA L-685 | 2017-09-04 08:01 | Desconectó la línea L-6685 (Huacho - Hualmay) de 66 kV, por falla en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con línea en la estructura N° 50. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Hualmay, con un total de 15,30 MW. A las 06:03 h, el CC-EDN en coordinación con el CC-REP, recuperaron el suministro interrumpido a través de la S.E. Paramonga Nueva. La línea L-6685 quedo indisponible para inspección. A las 08:01 h, se conectó la línea L-6685. | 15.3
SEAL | L. CHILINA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-3060 | 2017-09-06 18:05 | Desconectaron las líneas L-3060 y L-3061 (Parque Industrial - Challapampa) de 33 KV en la S.E. Parque Industrial, por falla en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por SEAL, titular de las líneas, la falla se produjo por perdida de aislamiento en el empalme del cable autoportante de la línea L-3060. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Asimismo, desconectaron los transformadores T41-31 y T42-31 de 33/10 kV de la S.E. Parque Industrial por actuación de su protección de sobrecorriente a tierra (51N). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Parque Industrial y Challapampa con un total de 31,08 MW. A las 11:28 h, se conectó los transformadores T41-31 y T42-31 y se inició la normalización del suministro de la S.E. Parque Industrial. A las 18:05 h y 18:15 h, se conectaron las líneas L-3060 y L-3061, respectivamente y se inició la normalización del suministro de la S.E. Challapampa. | 31.08
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-09-07 13:31 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro- Putina) de 60 kV, por fuertes vientos en la zona de Ananea, de acuerdo a lo informado por Electro Puno, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las subestaciones Ananea y Huancané, con un total de 10,35 MW. A las 13:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.35
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 2017-09-10 10:33 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona – Bella Unión) de 60 kV por falla bifásica en las fases “R” y “S”, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bella Unión con 5,64 MW. A las 10:33 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 5.64
SAN GABAN | L. SAN GABÁN II - SAN RAFAEL - LINEA L-1013 | 2017-09-12 07:53 | Desconectó la línea L-1013 (San Gabán II - San Rafael) de 138 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea, la falla se produjo por fenómenos climatológicos adversos nevada intensa en la zona. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre MINSUR reporto la reducción de su carga en 1,32 MW. A las 12:51 h, se conectó la línea L-1013. |  | 1.32
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II - LINEA L-1010 | 2017-09-12 12:48 | Desconectó la línea L-1010 (Azángaro - San Gabán II) de 138 kV por falla. De acuerdo a lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea, la falla se produjo por fenómenos climatológicos adversos, nevada intensa en la zona, cabe resaltar que la línea L-1013 (San Gabán II - San Rafael) de 138 KV se encontraba fuera de servicio por falla. Asimismo, desconectó el grupo G1 de la C.H. San Gabán II, el cual quedó girando en vacío, el grupo G2 quedó operando en sistema aislado con la carga de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado. A las 08:02 h, desconectó el grupo G2 de la C.H. San Gabán II, cuya causa no ha sido informada por SAN GABÁN, titular del grupo. En consecuencia se interrumpieron los suministros de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con 11,79 MW. A las 08:04 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. San Gabán a través del grupo G1 de la C.H. San Gabán II en sistema aislado. A las 08:05 h, el CC-COES coordinó con los CC-SGB y CC-ESE normalizar la carga interrumpida de las subestaciones Puerto Maldonado y Mazuco. A las 12:48 h, se conectó la línea L-1010, sincronizando el sistema aislado San Gabán II - Mazuco - Puerto Maldonado con el SEIN. | 11.79
SEAL | L. REPARTICION - MAJES - LINEA L-1031 | 2017-09-16 10:38 | Desconectó la línea L-1031 (Repartición - Majes) de 138 kV, cuya causa no fue informada por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Majes, Chuquibamba, Corire, Camana, Ocoña, Caraveli, con un total de 12,63 MW. Asimismo, se registró la desconexión de la C.S. Majes, C.T. Mollendo y C.H. La Joya. A las 10:36 h, el CC-SEA declaró al CCO-COES la disponibilidad de la línea L-1031. A las 10:38 h, el CC-SEA energizó la línea L-1031 en coordinación con el CCO-COES. A las 10:39 h, el CC-SEA energizó la S.E. Majes, sin autorización del CCO-COES, con lo cual se energizaron las líneas L-1032 (Majes - Pedregal) de 138 kV y L-1036 (Pedregal - Camaná) de 138 kV. A las 10:42 h, se coordinó normalizar el total de los suministros interrumpidos. | 12.63

## 27. Anexos_Eventos (2)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SEAL | L. REPARTICION - MAJES - LINEA L-1031 | 2017-09-16 12:19 | Desconectó la línea L-1031 (Repartición - Majes) de 138 kV, debido a una falla bifásica entre las fases "R" y "S", debido a fuertes vientos en la zona, de acuerdo a lo informado por la empresa SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Majes, Chuquibamba, Corire, Camana, Ocoña, Caraveli, con un total de 12,63 MW. Asimismo, se registró la desconexión de la C.S. Majes, C.T. Mollendo y C.H. La Joya. A las 12:10 h, el CC-SEA declaró al CCO-COES la disponibilidad de la línea L-1031. A las 12:19 h, el CC-SEA energizó la línea L-1031, con lo cual se procedió a normalizar el total de los suministros interrumpidos. | 12.63
MINERA ARUNTANI | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 2017-09-16 14:10 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, cuya causa no fue informado por MINERA ARUNTANI, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió un total de 5,0 MW en la S.E. Tukari. A las 14:10 h, el CC-ARU energizó la línea L-6007 y procedió a normalizar el total de los suministros interrumpidos. | 5
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - GALLITO CIEGO - LINEA L-6045 | 2017-09-16 17:12 | Desconectó la línea L-6045 (Cajamarca - Gallito Ciego) de 60 kV por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por la caída de un árbol por parte de terceros. No se produjo interrupción de suministros. A las 16:33 h, se conectó la línea L-6045. A las 16:34 h, vuelve a desconectar la línea L-6045. No se produjo interrupción de suministros. A 16:39 h, se conectó la línea L-6045, con resultado negativo. Como consecuencia se produjo la desconexión de la línea L-6042 en el extremo de Gallito Ciego y se produce la interrupción de suministros de las subestaciones Chilete, Tembladera y Cajamarca, con un total de 2,50 MW, 0,20 MW y 14,25 MW, respectivamente. También se registró la desconexión de la línea L-6656 en la S.E.Guadalupe. A las 16:45 h, se energizó la línea L-6656. A las 17:12 h, se cerró el interruptor de acople de barras de la S.E. Cajamarca, con lo cual se energizó las líneas L-6044, L-6043 y L-6042 y se inició la recuperación de suministros. | 16.95
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - GALLITO CIEGO - LINEA L-6045 | 2017-09-16 20:32 | Desconectó la línea L-6046 (Cajamarca Norte - Cajamarca) de 60 kV por falla. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por la caída de conductor de la fase "T" en el vano comprendido entre las Estructuras 33 a 34. Como consecuencia se produjo la interrupción de suministros de las subestaciones Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, La Morena, Tembladera y Chilete, con un total de 32,77 MW, aproximadamente. A las 20:18 h, se inció lamaniobras de conexión de los equipos afectados y a las 20:32 h, se inició la recuperación de los suministros interrumpidos. | 32.77
TRANSMANTARO | S.E. YARABAMBA - TRAFO3D AT-104 523 | 2017-09-18 13:36 | Se energizó por primera vez el autotransformador AT-104 523 de 500/220 kV de la S.E. Yarabamba desde 500 kV. A la misma hora, la Minera Cerro Verde reportó la reducción en su carga en 20,69 MW, por actuación de sus protecciones propias. A las 13:37 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV recuperar su carga reducida. |  | 20.69
HIDRANDINA | L. NEPEÑA - CASMA - LINEA L-1113 | 2017-09-19 09:21 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 KV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma, con un total de 3,69 MW. A las 09:21 h, se conectó la línea L-1113 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.69
MINERA CERRO VERDE | S.E. SAN JOSE - SSEE S.E. SAN JOSE | 2017-09-20 16:43 | Minera Cerro Verde perdió carga de 256 MW a 180 MW por falla interna. A las 16:43 h, el CC-MCV recuperó su carga reducida. |  | 76
CERRO DEL AGUILA S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA - CH CENTRAL | 2017-09-21 19:04 | Desconectaron la unidades G1, G2 y G3 de la C.H. Cerro del Águila con un total de 478.92 MW, por disparo mecánico debido a alarma de presión baja en el sistema de sellos de eje de los grupos, debido a causa que investiga Cerro del Águila, titular de la central, en consecuencia la frecuencia del SEIN disminuyó de 60,03 Hz hasta 59,07, activándose el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), rechazando un total de 200 MW aproximadamente. A las 18:53 h, se inició la recuperación de los suministros interrumpidos. A las 19:04 h, el CC-CDA declaró disponible los generadores G1, G2, G3 de la C.H. Cerro del Águila. A las 19:15 h, sincronizó el generador G1 de la C.H. Cerro del Águila. A las 19:20 h, sincronizó el generador G2 de la C.H. Cerro del Águila. A las 19:24 h, sincronizó el generador G3 de la C.H. Cerro del Águila. | 200
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 2017-09-23 08:28 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo Pueblo) de 60 kV, por falla. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por actos vandálicos. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 2,90 km de la S.E. Guadalupe. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo con 4,41 MW. A las 08:28 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 4.41
SEAL | L. CHALLAPAMPA - PQUE INDUSTRIAL_AREQUIPA - LINEA L-33 KV | 2017-09-24 00:06 | Desconectó las líneas L-3060 y L-3061 (Parque Industrial - Challapampa) de 33kV, por falla en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por SEAL, titular de la línea, la falla se produjo por alambre lanzado sobre los conductores entre las estructuras ET-019 a la ET-020. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Challapampa con 10,70 MW. A las 00:06 h del 24.09.2017, se conectó la línea L-3060 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.7
ELECTRO DUNAS | L. MARCONA - NAZCA - LINEA L-6630 | 2017-09-26 19:31 | Desconectó la línea L-6630 (Marcona - Llipata - Nazca - Puquio - Coracora) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRODUNAS, titular de la línea. El sistema de protección detectó una falla en fase "T" a 3,30 km de la S.E. Marcona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nazca, Puquio, Coracora y Llipata, con un total de 20,96 MW, aproximadamente. A las 19:31 h, se conectó la línea L-6030, con lo cual se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 20.46
ELECTROPERU | L. CAMPO ARMIÑO - COBRIZA I - LINEA L-2227 | 2017-09-27 09:22 | Desconectó la línea L-2227 (Campo Armiño - Cobriza I) de 220 kV. De acuerdo a lo informado por ELECTROPERÚ, titular de la línea, la falla se produjo en el cableado de mando (110 VDC) del interruptor. Como consecuencia se interrumpió la carga de las subestaciones Cobriza I, Cobriza II, Huanta, Ayacucho, Mollepata, San Francisco y Cangallo, con un total 23,50 MW aproximadamente. A las 05:45 h el CC-ELP declaró al CCO-COES indisponible la línea L-2227. A las 06:32 h, el CC-ELP realizó un cierre no exitoso de la línea L-2227. A las 09:22 h, se conectó la línea L-2227 y se inició la normalización de los suministros interrumpidas. | 23.5

## 28. Anexos_Eventos
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TINGO MARÍA - AUCAYACU - LINEA L-1122 | 2017-09-28 00:07 | Se produjo recierre exitoso en la fase "S" de la línea L-1016 (Tocache - Juanjui) de 138 kV, cuya causa no fue informada por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia el cliente Cementos Selva redujo 5 MW de su carga. Asimismo, a esta hora aperturó el interruptor del lado de 138 kV del transformador T66-121 de la S.E. Tocache. Cabe resaltar que el transformador paralelo T35-121 se encontraba en servicio. A las 00:12 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR recuperar la carga de su cliente libre Cementos Selva. A las 00:23 h, se conectó el transformador T66-121 del lado de 138 kV. | 5
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TINGO MARÍA - AUCAYACU - LINEA L-1122 | 2017-09-28 01:00 | Desconectó la línea L-1122 (Tingo María - Aucayacu) de 138 kV por falla bifásica en las fases "R" y "T" originada por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por REP, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Tocache, Aucayacu, Juanjui, Tarapoto, Moyobamba, con un total de 39,63 MW. A las 00:54 h el CC-REP declaró al CCO-COES disponible la línea L-1222. A las 01:00 h, se conectó la línea L-1122 y se coordinó normalizar la carga de la S.E. Aucayacu. A las 01:03 h, se conectó la línea L-1124 y se procedió a normalizar la carga de la S.E. Tocache. A las 01:04 h, se conectó la línea L-1016 y se procedió a normalizar los demás suministros interrumpidos. | 39.63
ADINELSA ADN | L. HUACHO - ANDAHUASI - LINEA L-6670 | 2017-09-28 07:39 | Desconectó la línea L-6670 (Huacho - Andahuasi) de 66 kV, cuya causa no fue informada por Adinelsa, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió 0,44 MW de la S.E. Andahuasi y se desconectó la C.H. Yarucaya. La línea quedo indisponible para inspección. A las 07:36 h, el CC-ADINELSA declaró al CCO-COES disponible la línea L-6670. A las 07:39 h, se conectó la línea L-6670 y se inició la recuperación del suministro interrumpido. | 0.44
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 2017-09-29 15:44 | Desconectó la línea L-2232 (Trujillo Norte - Chimbote 1) de 220 kV por falla bifásica en las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña en el vano comprendido entre las estructuras T279 a T280. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. Los usuarios libres Minera Yanacocha y Cementos Pacasmayo reportaron la reducción de su carga en 12,24 y 1,86 MW, respectivamente. A las 14:58 h y 15:02 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN y CC-CNP recuperar su carga reducida, respectivamente. A las 15:44 h, se conectó la línea L-2232. |  | 14.1
SEAL | S.E. JESUS - TRAFO T5-103 | 2017-09-29 15:00 | Desconectó el transformador T5-103 de 138/33 kV de la S.E. Jesus, por falla. De acuerdo a lo informado por SEAL, titular del transformador, la falla se produjo por bajo aislamiento de las terminaciones del cable subterráneo de 33 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Jesus, Porongoche y Lambramani con un total 18,81 MW. A las 15:28 h se conectaron las líneas L-3100/L-3101 (Chilina - Jesus) y L-3090/3091 (Socabaya – Jesus) de 33 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. El transformador T5-103 quedó fuera de servicio para su inspección. | 18.81
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2017-09-30 12:14 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla. De acuerdo a lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Huancané y Ananea con un total de 9,10 MW. A las 12:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización de los suministros interrumpidos. | 9.1
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C | L. CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO - LINEA L-2190 | 2017-09-30 13:47 | Se energizó por primera vez la nueva línea L-2190 (Cajamarca Norte - Carhuaquero) de 220 kV desde la S.E. Cajamarca Norte, la línea desconectó por causa que investiga CCNCM, Los usuarios libres MINERA YANACOCHA y GLOD FIELDS reportaron la reducción de su carga en 12,00 MW y 0,10 MW. A las 13:52 h, el CCO-COES coordinó con el CC-YAN y CC-MGF recuperar toda la carga reducida. La línea L-2190 quedó indisponible para su inspección. |  | 12.1
CONENHUA | S.E. ARES - TRAFO3D TP 52 | 2017-09-30 20:52 | Desconectó el transformador TP52 de 138/66/22 kV de la S.E. Ares, cuya causa no fue informada por CONENHUA, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ares con 4,80 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Misapuquio con 3,80 MW. A las 20:52 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 21:29 h, sincronizó la C.H. Misapuquio con el SEIN. | 4.8

## Portada_2
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES SINAC
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual