## Portada
Lima, 10 de setiembre de 2018
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Agosto 2018
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-08-2018

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
AGOSTO 2018
[7 empty] | mes: | agosto
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-08-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en agosto 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de agosto 2018 fue de 4 221,87 GWh, lo que representa un incremento de 105,10 GWh (2,55%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de agosto 2018 fue de 1 974,10 GWh (12,28% mayor al registrado durante agosto del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de agosto 2018 fue de 2 048,34 GWh, 8,05% menor al registrado durante agosto del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 44,31%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 3,19%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,62%, 0,03%, 0,13%, 0,06%, 0,18% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 111,42 GWh y con centrales solares fue de 19,5 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,18% y 1,54% respectivamente.
|  | AGOSTO 2018 |  | AGOSTO 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 1974.1042 | 1758.168
[5 empty] | Gas Natural | 2005.2863 | 1959.0564
[5 empty] | Carbón | 5.4413 | 95.2283
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 27.4893 | 162.3694
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 10.1187 | 11.0287
[5 empty] | Eólico | 134.3831 | 111.4221
[5 empty] | Solar | 65.0508 | 19.5003
| Total = 4 221,87 GWh |  | Total = 4 116,77 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en agosto por tipo de recurso energético

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | Viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | M.C.I. | C.T. Doña Catalina | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 29.08.2018 | 2.4
ENEL GENERACIÓN PERU | Hidroeléctrica | Agua | Turbina StreamDiver | C.H. Her I | G3 ; G4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 30.08.2018 | 0.7
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel I | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel II | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel III | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
Total | [6 empty] | 530.482 | 508.8511
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en agosto 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 81.18
● Los valores de Potencia Efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor (*) | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en agosto 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4967.6492 | 4874.1372 | 1.919%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7373.58 | 0.3036%
| EÓLICA |  | 375.46 | 96 | 291.1%
| SOLAR |  | 285.02 | 243.16 | 17.22%
| TOTAL |  | 13024.0937 | 12586.8772 | 3.474%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2017 y agosto 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de agosto 2017 y agosto 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2018-06-04 | 2018-07-04 | 2018-08-01 | 2017-08-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2113.6879 | 1997.8919 | 1974.1042 | 1758.168 | 12.28% | 20299.991 | 19043.0001 | 6.601% | 15585.3067 | 22.19%
Termoeléctrica | 1845.9352 | 2022.4258 | 2048.3355 | 2227.6828 | -8.051% | 11874.8443 | 12736.7753 | -6.767% | 15462.8687 | -17.63%
Eólica | 128.5934 | 130.3294 | 134.3831 | 111.4221 | 20.61% | 923.2971 | 653.1689 | 41.36% | 654.5486 | -0.2108%
Solar | 46.7043 | 49.3645 | 65.0508 | 19.5003 | 233.6% | 445.2104 | 141.7138 | 214.2% | 151.8466 | -6.673%
Total | 4134.9206 | 4200.0116 | 4221.8737 | 4116.7733 | 2.553% | 33543.3429 | 32574.6582 | 2.974% | 31854.5706 | 2.261%
Importación | 1.7041 | 3.7181 | 6.7408 | 0 |  | 14.2838 | 16.5952 | -13.93% | 21.2473 | -21.9%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -1.7041 | -3.7181 | -6.7408 | 0 |  | -14.2838 | -16.5952 |  | 16.1048
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a agosto

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2018-06-04 | 2018-07-04 | 2018-08-01 | 2017-08-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2113.6879 | 1997.8919 | 1974.1042 | 1758.168 | 12.28% | 20299.991 | 19043.0001 | 6.601% | 15585.3067 | 22.19%
G.N. de Camisea | 1774.6732 | 1851.7328 | 1870.6412 | 1884.463 | -0.7335% | 11039.3056 | 11057.2275 | -0.1621% | 13482.6129 | -17.99%
G.N. de Malacas | 32.5164 | 70.6699 | 69.0726 | 64.8043 | 6.586% | 359.9174 | 294.4798 | 22.22% | 410.2585 | -28.22%
G.N. de Aguaytía | 21.7707 | 61.9596 | 65.5725 | 9.7891 | 569.9% | 240.6107 | 52.9934 | 354% | 312.7569 | -83.06%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 83.1539 | -88.33%
Carbón | 0 | 10.7779 | 5.4413 | 95.2283 | -94.29% | 43.1207 | 560.492 | -92.31% | 495.47 | 13.12%
Residual 500 | 0 | 2.6472 | 0.80491 | 22.3445 | -96.4% | 5.2548 | 102.9159 | -94.89% | 153.5357 | -32.97%
Residual 6 | 0 | 0.56992 | 0.44004 | 0.025446 | 1629% | 2.433 | 0.27508 | 784.5% | 3.1952 | -91.39%
Diesel 2 | 7.0902 | 13.0383 | 26.2444 | 139.9995 | -81.25% | 97.7758 | 576.2698 | -83.03% | 426.9061 | 34.99%
Bagazo | 7.0497 | 8.1191 | 7.4378 | 7.2833 | 2.121% | 57.9406 | 56.2408 | 3.022% | 63.0517 | -10.8%
Biogás | 2.8349 | 2.911 | 2.6808 | 3.7453 | -28.42% | 28.4858 | 26.1776 | 8.817% | 31.9278 | -18.01%
Solar | 46.7043 | 49.3645 | 65.0508 | 19.5003 | 233.6% | 445.2104 | 141.7138 | 214.2% | 151.8466 | -6.673%
Eólico | 128.5934 | 130.3294 | 134.3831 | 111.4221 | 20.61% | 923.2971 | 653.1689 | 41.36% | 654.5486 | -0.2108%
Total | 4134.9206 | 4200.0116 | 4221.8737 | 4116.7733 | 2.553% | 33543.3429 | 32574.6582 | 2.974% | 31854.5706 | 2.261%
Importación | 1.7041 | 3.7181 | 6.7408 | 0 |  | 14.2838 | 16.5952 | -13.93% | 21.2473 | -21.9%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -1.7041 | -3.7181 | -6.7408 | 0 |  | -14.2838 | -16.5952 |  | 16.1048
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulada a agosto

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a agosto
| 2018-06-04 | 2018-07-04 | 2018-08-01 | 2017-08-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 90.4643 | 67.5797 | 87.3146 | 51.914 | 68.19% | 828.388 | 717.648 | 15.43% | 580.6728 | 23.59%
Eólica | 128.5934 | 130.3294 | 134.3831 | 111.4221 | 20.61% | 923.2971 | 653.1689 | 41.36% | 654.5486 | -0.2108%
Solar | 46.7043 | 49.3645 | 65.0508 | 19.5003 | 233.6% | 445.2104 | 141.7138 | 214.2% | 151.8466 | -6.673%
Bagazo | 7.0497 | 8.1191 | 7.4378 | 7.2833 | 2.121% | 57.9406 | 56.2408 | 3.022% | 63.0517 | -10.8%
Biogás | 2.8349 | 2.911 | 2.6808 | 3.7453 | -28.42% | 28.4858 | 26.1776 | 8.817% | 31.9278 | -18.01%
Total RER | 275.6466 | 258.3037 | 296.8672 | 193.8652 | 53.13% | 2283.3219 | 1594.9491 | 43.16% | 1482.0475 | 7.618%
Participación en el SEIN (%) | 6.666% | 6.15% | 7.032% | 4.709% |  | 6.807% | 4.896% |  | 4.653%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en agosto
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4221.8737 | GWh |  |  |  |  | 3925.0037
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 296.87 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en agosto 2018

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO | Potencia efectiva al 31/07/2018 (MW) | 2018-07-01
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 14.7445 | 0.9909 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 0.9996 | 0.91439
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 10.9557 | 0.98169 |  | C.H. RONCADOR | 0.85246 | 0.83083
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 7.8021 | 0.52523 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.7981 | 0.94395
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.0586 | 0.81571 |  | C.H. LA JOYA | 0.78905 | 0.73209
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 5.4052 | 0.36385 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.77066 | 0.53742
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.9531 | 0.85957 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.76938 | 0.68107
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 3.2196 | 0.45237 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.7672 | 0.75953
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 3.1398 | 0.41286 |  | C.H. IMPERIAL | 0.70714 | 0.70475
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 2.9095 | 0.39702 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.69481 | 0.59189
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 2.5635 | 0.66402 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.68437 | 0.59561
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.339 | 0.79309 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.68328 | 0.75329
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 1.8441 | 0.1291 |  | C.H. HER 1 | 0.6708
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 1.8385 | 0.631 |  | C.H. POECHOS II | 0.66462 | 0.49028
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.4575 | 0.56294 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.64152 | 0.76821
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 1.2879 | 0.08699 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.6343
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 1.1752 | 0.21277 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.60434 | 0.62648
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 0.96047 | 0.18554 |  | C.H. POTRERO | 0.5908 | 0.40593
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 0.84254 | 0.19973 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.56457 | 0.61411
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 0.33591 | 0.34713 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.5443 | 0.61025
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 0.31741 | 0.32801 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.34713
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 0.28945 | 0.29911 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.32801
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.20639 | 0.16185 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.29911
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.022539 | 0.6708 |  | C.H. PURMACANA | 0.17494 | 0.12351
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 50.2967 | 0.51098 | EOLICA | C.E. TRES HERMANAS | 0.54039 | 0.55638
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 40.4363 | 0.55944 |  | C.E. MARCONA | 0.52093 | 0.57278
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 18.6064 | 0.30076 |  | C.E. TALARA | 0.41866 | 0.39777
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.9868 | 0.54548 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.36678 | 0.32809
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 12.0569 | 0.52513 |  | C.E. WAYRA I | 0.22041
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 35.9314 | 0.33427 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.31604 | 0.30538
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 8.9049 | 0.26872 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.27462 | 0.26222
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.5183 | 0.30365 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.25872 | 0.24704
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.2114 | 0.35378 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24086 | 0.24071
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8512 | 0.25882 |  | C.S. RUBI | 0.22705
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 3.8199 | 0.25672 |  | C.S. REPARTICION | 0.21864 | 0.22069
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.8136 | 0.25629 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.14601
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 7.4378 | 0.78464 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.87926 | 0.76556
|  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 1.9922 | 0.62819 |  | C.T. PARAMONGA | 0.77976 | 0.75707
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en agosto 2018 |  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 0.55371 | 0.25197 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.72764
|  | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 0.12574 | 0.72764 |  | C.T. LA GRINGA | 0.37157 | 0.3989
Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de agosto
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en agosto

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | agosto |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ENGIE | 669.8834 | 827.9529 | -19.09% |  |  | ECELIM (**) |  | 1.523
KALLPA (*) | 657.632 | 323.2394 | 103.5% |  |  | CERRO DEL AGUILA |  | 185.2574
ELECTROPERU | 597.1637 | 548.6185 | 8.849% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
ENEL GENERACION PERU | 514.6786 | 501.4086 | 2.647% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 3.0189
FENIX POWER | 388.9344 | 411.3534 | -5.45% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.20639 | 0.22051
TERMOCHILCA | 148.131 | 137.3483 | 7.851% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.26513
STATKRAFT | 142.9284 | 150.4925 | -5.026% |  |  | IYEPSA | 0.45813 | 0.31774
ENEL GREEN POWER PERU | 86.2281 |  |  |  |  | SHOUGESA | 0.729 | 1.8056
EGEMSA | 85.4813 | 70.0277 | 22.07% |  |  | AGUA AZUL | 1.2879 | 1.4889
CHINANGO | 82.6433 | 41.8225 | 97.61% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.4575 | 2.0313
EMGE HUALLAGA | 81.8414 | 53.9452 | 51.71% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8385 | 2.0943
EGASA | 75.1964 | 132.619 | -43.3% |  |  | RIO DOBLE | 1.8441 | 3.566
ENEL GENERACION PIURA | 69.0726 | 64.8057 | 6.584% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.339 | 2.2928
ORAZUL ENERGY PERÚ | 69.0155 | 96.914 | -28.79% |  |  | EGECSAC | 2.5635 | 2.7101
CELEPSA | 68.0644 | 59.5671 | 14.27% |  |  | PETRAMAS (**) | 2.6808 | 2.2223
TERMOSELVA | 65.5725 | 9.7891 | 569.9% |  |  | SINERSA | 3.2196 | 4.5778
SAN GABAN | 55.0907 | 32.0003 | 72.16% |  |  | CERRO VERDE | 3.7848 | 0
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 47.6737 | 36.9331 | 29.08% |  |  | GTS REPARTICION | 3.8136 | 3.5823
EMGE HUANZA | 40.7921 | 49.7031 | -17.93% |  |  | TACNA SOLAR | 3.8199 | 3.633
P.E. TRES HERMANAS | 40.4363 | 51.8979 | -22.08% |  |  | GTS MAJES | 3.8512 | 3.8345
ENERGÍA EÓLICA | 30.6633 | 42.1869 | -27.32% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.2114 | 4.1244
EGESUR | 23.4424 | 24.8939 | -5.83% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.5183 | 4.3261
SDF ENERGIA | 20.4987 | 20.9851 | -2.318% |  |  | AIPSA | 7.4378 | 7.2833
GEPSA | 18.186 | 5.0617 | 259.3% |  |  | SANTA CRUZ | 8.1851 | 4.7249
SANTA ANA | 14.7445 |  |  |  |  | SAMAY I | 9.6297 | 126.3059
EMGE JUNÍN | 13.2073 | 5.7756 | 128.7% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 9.8935 | 8.8996
P.E. MARCONA | 12.9868 | 17.3373 | -25.09% |  |  | HUAURA POWER | 10.9557 | 9.0397
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6941 | 11.2141 | 13.2% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.6941 | 11.2141
HUAURA POWER | 10.9557 | 9.0397 | 21.2% |  |  | P.E. MARCONA | 12.9868 | 17.3373
CELEPSA RENOVABLES (****) | 9.8935 | 8.8996 |  |  |  | EMGE JUNÍN | 13.2073 | 5.7756
SAMAY I | 9.6297 | 126.3059 | -92.38% |  |  | SANTA ANA | 14.7445
SANTA CRUZ | 8.1851 | 4.7249 | 73.23% |  |  | GEPSA | 18.186 | 5.0617
AIPSA | 7.4378 | 7.2833 | 2.121% |  |  | SDF ENERGIA | 20.4987 | 20.9851
PANAMERICANA SOLAR | 4.5183 | 4.3261 | 4.444% |  |  | EGESUR | 23.4424 | 24.8939
MOQUEGUA FV | 4.2114 | 4.1244 | 2.109% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 30.6633 | 42.1869
GTS MAJES | 3.8512 | 3.8345 | 0.4339% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 40.4363 | 51.8979
TACNA SOLAR | 3.8199 | 3.633 | 5.144% |  |  | EMGE HUANZA | 40.7921 | 49.7031
GTS REPARTICION | 3.8136 | 3.5823 | 6.459% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 47.6737 | 36.9331
CERRO VERDE | 3.7848 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 55.0907 | 32.0003
SINERSA | 3.2196 | 4.5778 | -29.67% |  |  | TERMOSELVA | 65.5725 | 9.7891
PETRAMAS (**) | 2.6808 | 2.2223 | 20.63% |  |  | CELEPSA | 68.0644 | 59.5671
EGECSAC | 2.5635 | 2.7101 | -5.411% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 69.0155 | 96.914
HIDROCAÑETE | 2.339 | 2.2928 | 2.015% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 69.0726 | 64.8057
RIO DOBLE | 1.8441 | 3.566 | -48.29% |  |  | EGASA | 75.1964 | 132.619
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.8385 | 2.0943 | -12.21% |  |  | EMGE HUALLAGA | 81.8414 | 53.9452
MAJA ENERGIA | 1.4575 | 2.0313 | -28.25% |  |  | CHINANGO | 82.6433 | 41.8225
AGUA AZUL | 1.2879 | 1.4889 | -13.5% |  |  | EGEMSA | 85.4813 | 70.0277
SHOUGESA | 0.729 | 1.8056 | -59.62% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 86.2281
IYEPSA | 0.45813 | 0.31774 | 44.18% |  |  | STATKRAFT | 142.9284 | 150.4925
HYDRO PATAPO | 0.26513 |  |  |  |  | TERMOCHILCA | 148.131 | 137.3483
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.20639 | 0.22051 | -6.403% |  |  | FENIX POWER | 388.9344 | 411.3534
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 514.6786 | 501.4086
PLANTA ETEN | 0 | 3.0189 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 597.1637 | 548.6185
CERRO DEL AGUILA |  | 185.2574 | -100% |  |  | KALLPA (*) | 657.632 | 323.2394
ECELIM (**) |  | 1.523 | -100% |  |  | ENGIE | 669.8834 | 827.9529
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4221.8737 | 4116.7733 | 2.553%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en agosto
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-06-04 | 2018-07-04 | 2018-08-01 | 2017-08-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-06-05 18:45 | 2018-07-13 19:00 | 2018-08-28 20:00 | 2017-08-24 19:00 |  | 2018-04-24 18:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-03-30 19:00
| 43256.7812 | 43294.7917 | 43340.8333 | 42971.7917 |  | 43214.7812 | 42801.8125 |  | 42459.7917
Hidroeléctrica | 4072.4373 | 3444.4162 | 3192.9275 | 2824.2071 | 13.06% | 4457.8647 | 4181.7235 | 6.604% | 3527.2958 | 18.55%
Termoeléctrica | 2235.7232 | 2790.9962 | 3171.9692 | 3365.0918 | -5.739% | 1943.7948 | 2286.1303 | -14.97% | 2770.9643 | -17.5%
Eólica | 234.0747 | 185.5989 | 154.3761 | 114.5633 | 34.75% | 309.0153 | 91.2096 | 238.8% | 146.6474 | -37.8%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6542.2351 | 6421.0113 | 6519.2728 | 6303.8623 | 3.417% | 6710.6749 | 6559.0633 | 2.311% | 6444.9075 | 1.771%
Importación | 0 | 41.844 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | -41.844 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6542.2351 | 6462.8553 | 6519.2728 | 6303.8623 | 3.417% | 6710.6749 | 6595.5793 | 1.745% | 6444.9075 | 2.338%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en agosto

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | agosto |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-08-28 20:00 | 2017-08-24 19:00
| 43340.8333 | 42971.7917 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
KALLPA (*) | 1188.8726 | 448.2448 | 165.2% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ENGIE | 989.6762 | 1184.4225 | -16.44% |  |  | ECELIM (**) |  | 2.8996
ELECTROPERU | 790.2101 | 682.1395 | 15.84% |  |  | CERRO DEL AGUILA (*) |  | 459.1332
ENEL GENERACION PERU | 750.4864 | 855.4095 | -12.27% |  |  | AGROAURORA | 0 | 0
FENIX POWER | 553.3989 | 553.2112 | 0.03394% |  |  | AGUA AZUL | 0 | 3.8237
TERMOCHILCA | 292.6536 | 196.2821 | 49.1% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 229.5835 | 149.0631 | 54.02% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
CELEPSA | 212.1651 | 204.5621 | 3.717% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
STATKRAFT | 194.5291 | 186.3378 | 4.396% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
TERMOSELVA | 171.6613 | 86.4988 | 98.46% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGASA | 122.8182 | 247.5093 | -50.38% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 116.7499 | 84.7014 | 37.84% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EGEMSA | 104.3608 | 88.4022 | 18.05% |  |  | RIO DOBLE | 0 | 5.0315
EMGE HUANZA | 94.4812 | 94.176 | 0.3241% |  |  | SAMAY I | 0 | 145.8941
SAN GABAN | 94.4051 | 54.8711 | 72.05% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA | 91.4026 | 87.4981 | 4.462% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 87.2433 | 154.1271 | -43.4% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.486
ENEL GREEN POWER PERU | 77.9255 |  |  |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.99749 | 0.3617
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 56.1983 | 47.767 | 17.65% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.876 | 2.171
EGESUR | 44.6275 | 44.9135 | -0.637% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.585 | 2.3233
P.E. TRES HERMANAS | 33.8906 | 49.59 | -31.66% |  |  | HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2
ENERGÍA EÓLICA | 31.4009 | 51.3443 | -38.84% |  |  | SINERSA | 4.1628 | 7.7374
GEPSA | 28.5 | 6.6961 | 325.6% |  |  | EGECSAC | 5.0074 | 4.98
SDF ENERGIA | 28.1431 | 28.24 | -0.343% |  |  | PETRAMAS (**) | 5.9033 | 3.005
SANTA ANA | 19.9157 |  |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 6.7769 | 11.4916
EMGE JUNÍN | 17.8873 | 7.2682 | 146.1% |  |  | P.E. MARCONA | 11.159 | 13.6291
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.78 | 13.412 | 25.11% |  |  | SANTA CRUZ | 11.277 | 5.4512
HUAURA POWER | 14.3557 | 14.0053 | 2.502% |  |  | AIPSA | 11.5192 | 12.0368
AIPSA | 11.5192 | 12.0368 | -4.3% |  |  | HUAURA POWER | 14.3557 | 14.0053
SANTA CRUZ | 11.277 | 5.4512 | 106.9% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 16.78 | 13.412
P.E. MARCONA | 11.159 | 13.6291 | -18.12% |  |  | EMGE JUNÍN | 17.8873 | 7.2682
CELEPSA RENOVABLES (****) | 6.7769 | 11.4916 | -41.03% |  |  | SANTA ANA | 19.9157
PETRAMAS (**) | 5.9033 | 3.005 | 96.45% |  |  | SDF ENERGIA | 28.1431 | 28.24
EGECSAC | 5.0074 | 4.98 | 0.5508% |  |  | GEPSA | 28.5 | 6.6961
SINERSA | 4.1628 | 7.7374 | -46.2% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 31.4009 | 51.3443
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 33.8906 | 49.59
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.585 | 2.3233 | 11.26% |  |  | EGESUR | 44.6275 | 44.9135
MAJA ENERGIA | 1.876 | 2.171 | -13.59% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 56.1983 | 47.767
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.99749 | 0.3617 | 175.8% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 77.9255
HYDRO PATAPO | 0.486 |  |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 87.2433 | 154.1271
AGROAURORA | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 91.4026 | 87.4981
AGUA AZUL | 0 | 3.8237 | -100% |  |  | SAN GABAN | 94.4051 | 54.8711
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 94.4812 | 94.176
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 104.3608 | 88.4022
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 116.7499 | 84.7014
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 122.8182 | 247.5093
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 171.6613 | 86.4988
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 194.5291 | 186.3378
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 212.1651 | 204.5621
RIO DOBLE | 0 | 5.0315 | -100% |  |  | EMGE HUALLAGA | 229.5835 | 149.0631
SAMAY I | 0 | 145.8941 | -100% |  |  | TERMOCHILCA | 292.6536 | 196.2821
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 553.3989 | 553.2112
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 750.4864 | 855.4095
CERRO DEL AGUILA (*) |  | 459.1332 | -100% |  |  | ELECTROPERU | 790.2101 | 682.1395
ECELIM (**) |  | 2.8996 | -100% |  |  | ENGIE | 989.6762 | 1184.4225
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | KALLPA (*) | 1188.8726 | 448.2448
Total | 6519.2728 | 6303.8623 | 3.417%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en agosto |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en agosto
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-08-2018 | VOLUMEN UTIL 31-08-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 20.57 | 22.083 | -6.851%
| Represa El Frayle | 103.19 | 92.834 | 11.16%
| Represa El Pañe | 96.81 | 57.121 | 69.48% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 59.8 | 77.942 | -23.28% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 5.79 | 29.438 | -80.33% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 25.26 | 22.364 | 12.95% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 74.15 | 79.438 | -6.657% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 218.33 | 225.429 | -3.149% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 18.57 | 14.05 | 32.17% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 156.82 | 178.711 | -12.25% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 162.9 | 177.14 | -8.039% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 7.52 | 2.486 | 202.5% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 31.5 | 16.5001 | 90.91% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 17.79 | 15.3959 | 15.55% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Paron (ORAZUL) | (*) | (*) |  | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 0.86 | 7.287 | -88.2% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 1.55 | 1.467 | 5.658% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.12 | 9.644 | -98.76% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Lagunas ENEL | 173.37 | 199.495 | -13.1% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Yuracmayo | 30.77 | 42.216 | -27.11% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Laguna Paucarcocha | 37.689 | 54.717 | -31.12% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Gallito Ciego | 339.5 | 352.449 | -3.674% | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de agosto) |  |  |  | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
| (*) Valor no reportado por Orazul |  |  |  | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 |  | 36 | 202.973 | 293.461
| 37 | 147.348 | 159.215 |  | 37 | 196.95 | 287.766
| 38 | 131.145 | 149.702 |  | 38 | 190.784 | 282.073
| 39 | 119.864 | 138.03 |  | 39 | 184.441 | 275.53
| 40 | 119.864 | 131.145 |  | 40 | 177.934 | 268.257
| 41 | 113.214 | 108.829 |  | 41 | 171.689 | 261.214
| 42 | 100.176 | 95.909 |  | 42 | 165.695 | 255.589
| 43 | 89.581 | 83.341 |  | 43 | 160.398 | 249.855
| 44 | 75.157 | 75.16 |  | 44 | 154.792 | 242.79
| 45 | 61.214 | 65.149 |  | 45 | 149.715 | 235.605
| 46 | 43.99 | 47.749 |  | 46 | 144.118 | 230.549
| 47 | 25.782 | 34.764 |  | 47 | 138.825 | 223.6
| 48 | 29.345 | 13.618 |  | 48 | 133.113 | 217.176
| 49 | 34.764 | 8.552 |  | 49 | 128.37 | 210.451
| 50 | 32.948 | 13.618 |  | 50 | 122.715 | 203.371
| 51 | 25.782 | 18.772 |  | 51 | 120.156 | 202.359
| 52 | 22.257 | 25.782 |  | 52 | 116.129 | 201.252
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 9.35 | 4.8 | 94.79% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 9.97 | 7.188 | 38.7% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 51.19 | 27.167 | 88.43% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 24.7 | 25.534 | -3.266% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 5.41 | 7.66 | -29.37% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 2.54 | 4.877 | -47.92% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 11.8582 | 13.9 | -14.69% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 19.42 | 19.9959 | -2.88% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 41.94 | 32.79 | 27.9% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 16.26 | 16.276 | -0.0983% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 7.66 | 7.758 | -1.263% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 10.95 | 12 | -8.75% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 16.8337 | 14.673 | 14.73% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.41 | 0.49 | 187.8% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 105.35 | 87.098 | 20.96% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 2.85 | 0.9 | 216.7% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 32.24 | 19.057 | 69.18% |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 10.45 | 10.515 | -0.6182% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 10.56 | 8.9 | 18.65% |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 8.52 | 13.601 | -37.36% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 3.3 | 0.592 | 457.4% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 5.2218 | 0.023 | 22603% |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 2.6 | 4.5944 | -43.41% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 5.5477 | 5 | 10.95% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en agosto |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[6 empty] | 35 | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  | 35 | 35 | 6.4357 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | CAJAMARCA 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (15,44 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 15.4439 | 15.3286 | 15.22 | 15.0923 | 14.9951 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (15,33 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (15,09 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (15 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (15,22 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (14,62 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (14,42 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (14,57 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (14,62 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (14,53 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (14,21 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (14,11 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de agosto
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (15,41 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (15,07 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (14,87 USD/MWh)
| BARRA | SANTA ROSA 220 | CHAVARRIA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (14,82 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 14.6151 | 14.6215 | 14.5728 | 14.5273 | 14.4182 | 14.2143 | 14.105 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (14,44 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (14,33 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (14,4 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de agosto
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | PUNO 138 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | DOLORESPATA 138 | SAN GABAN 138 | COTARUSE 220
| Cmg (USD/MWh) | 15.4125 | 15.0714 | 14.8654 | 14.8234 | 14.4374 | 14.4015 | 14.3338
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de agosto

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (15,22 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (15,33 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (15 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (15,44 USD/MWh)
COTARUSE 220 (14,33 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (14,44 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (15,09 USD/MWh)
PUNO 138 (15,07 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (14,57 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (14,87 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (14,4 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (14,62 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (14,42 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (14,11 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (15,41 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (14,21 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (14,53 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (14,62 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (14,82 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | AGOSTO 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  | 728 | 616.3833 | -100% | 18.11%
CENTRO | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 7.25
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 10.4667
| L-2232 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 |  |  | 2.75 |  | -100%
| L-2244 L-2245 | CHAVARRÍA - VENTANILLA |  |  | 12.85 |  | -100%
| T62-161 T6-261 | MARCONA | 8.2833
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 26 | 728 | 631.9833 | 15.19% | -96.43%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en agosto

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 9 | 2 |  | 5 | 4 |  |  | 20 | 250.1
BARRA |  |  | 2 | 4 |  | 2 |  | 8 | 0.99
CELDA | [6 empty] | 1 | 1 | 0.04
TRANSFORMADOR 2D |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 20.99
SUBESTACION |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1.2
TOTAL | 9 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 32 | 273.32
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de agosto 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - AGOSTO 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - AGOSTO 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - AGOSTO 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en agosto 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 1287.938 | 1287.938 | 68566.7784
AGUA AZUL Total |  |  |  | 1287.938 | 1287.938 | 68566.7784
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 7437.8331 | 7437.8331 | 57940.6177
AIPSA Total |  |  |  | 7437.8331 | 7437.8331 | 57940.6177
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 68064.3805 |  |  | 68064.3805 | 908479.5322
CELEPSA Total |  | 68064.3805 |  |  | 68064.3805 | 908479.5322
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 3784.8178 |  | 3784.8178 | 4209.403
CERRO VERDE Total |  |  | 3784.8178 |  | 3784.8178 | 4209.403
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 66939.5015 |  |  | 66939.5015 | 673445.0894
| C.H. YANANGO | 15703.811 |  |  | 15703.811 | 191715.0545
CHINANGO Total |  | 82643.3126 |  |  | 82643.3126 | 865160.1439
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1234.0963 |  |  | 1234.0963 | 9156.6755
| C.H. CHARCANI II | 423.0948 |  |  | 423.0948 | 3293.5833
| C.H. CHARCANI III | 3382.635 |  |  | 3382.635 | 26160.3687
| C.H. CHARCANI IV | 8834.4485 |  |  | 8834.4485 | 72720.6022
| C.H. CHARCANI V | 54393.7789 |  |  | 54393.7789 | 498307.7298
| C.H. CHARCANI VI | 5460.555 |  |  | 5460.555 | 44239.4315
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 92.2505 |  | 92.2505 | 780.5375
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 120.9154 |  | 120.9154 | 529.5297
| C.T. PISCO |  | 1254.5912 |  | 1254.5912 | 61420.0865
EGASA Total |  | 73728.6085 | 1467.7571 |  | 75196.3656 | 716608.5445
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2563.513 | 2563.513 | 23321.7812
EGECSAC Total |  |  |  | 2563.513 | 2563.513 | 23321.7812
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 85481.3276 |  |  | 85481.3276 | 875072.5403
EGEMSA Total |  | 85481.3276 |  |  | 85481.3276 | 875072.5403
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5282.265 |  |  | 5282.265 | 44306.181
| C.H. ARICOTA II | 3733.1415 |  |  | 3733.1415 | 30170.6018
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 14427.0265 |  | 14427.0265 | 93648.153
EGESUR Total |  | 9015.4065 | 14427.0265 |  | 23442.433 | 168124.9358
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 206.3931 | 206.3931 | 1748.671
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 206.3931 | 206.3931 | 1748.671
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1838.5223 | 1838.5223 | 17572.1192
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 1838.5223 | 1838.5223 | 17572.1192
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 450120.7134 |  |  | 450120.7134 | 3489661.6692
| C.H. RESTITUCION | 146602.931 |  |  | 146602.931 | 1095770.0554
| C.T. TUMBES |  | 440.0354 |  | 440.0354 | 2432.959
ELECTROPERU Total |  | 596723.6444 | 440.0354 |  | 597163.6798 | 4587864.6836
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 78722.6492 |  |  | 78722.6492 | 1668295.8431
| P.C.H CHAGLLA | 3118.761 |  |  | 3118.761 | 29176.7744
EMGE HUALLAGA Total |  | 81841.4102 |  |  | 81841.4102 | 1697472.6175
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 40792.1245 |  |  | 40792.1245 | 254760.4175
EMGE HUANZA Total |  | 40792.1245 |  |  | 40792.1245 | 254760.4175
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 5405.1991 | 5405.1991 | 70374.3925
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 7802.1295 | 7802.1295 | 89334.5652
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 13207.3286 | 13207.3286 | 159708.9577
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 19613.2389 |  |  | 19613.2389 | 147659.2424
| C.H. HUINCO | 85064.6895 |  |  | 85064.6895 | 796763.717
| C.H. MATUCANA | 64794.8454 |  |  | 64794.8454 | 622214.4441
| C.H. MOYOPAMPA | 29575.1622 |  |  | 29575.1622 | 279846.916
| C.T. SANTA ROSA |  | 1697.5098 |  | 1697.5098 | 52107.2988
| C.T. SANTA ROSA II |  | 30907.4808 |  | 30907.4808 | 461500.522
| C.T. VENTANILLA |  | 282647.344 |  | 282647.344 | 1915753.305
| C.H. HER 1 (11) |  |  | 378.3529 | 378.3529 | 580.4673
ENEL GENERACION PERU Total |  | 199047.936 | 315252.3346 | 378.3529 | 514678.6235 | 4276425.9127
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 437.6127 |  | 437.6127 | 132401.8818
| C.T. MALACAS 2 |  | 59369.4853 |  | 59369.4853 | 108289.0921
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 9265.5288 |  | 9265.5288 | 120673.7446
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 69072.6268 |  | 69072.6268 | 361364.7185
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 35931.4228 | 35931.4228 | 255968.3277
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 50296.6563 | 50296.6563 | 266695.7077
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 86228.0791 | 86228.0791 | 522664.0354
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 18606.3671 | 18606.3671 | 177863.2118
| C.E. TALARA |  |  | 12056.8848 | 12056.8848 | 75348.1743
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 30663.2518 | 30663.2518 | 253211.3861

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 17621.0566 |  |  | 17621.0566 | 363242.4881
| C.H. YUNCAN | 58400.572 |  |  | 58400.572 | 615238.2121
| C.T. CHILCA 1 |  | 511931.7781 |  | 511931.7781 | 1666964.5425
| C.T. CHILCA 2 |  | 64012.3682 |  | 64012.3682 | 146859.9533
| C.T. ILO 2 |  | 5441.2924 |  | 5441.2924 | 43120.7102
| C.T. NEPI |  | 2857.3581 |  | 2857.3581 | 12211.1557
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 714.1148 |  | 714.1148 | 2513.48
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 8904.8775 | 8904.8775 | 43946.3363
ENGIE Total |  | 76021.6286 | 584956.9116 | 8904.8775 | 669883.4177 | 2894096.8782
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 388934.3944 |  | 388934.3944 | 2329801.5547
FENIX POWER Total |  |  | 388934.3944 |  | 388934.3944 | 2329801.5547
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4953.1025 | 4953.1025 | 35640.2591
| C.H. ÁNGEL I (12) |  |  | 3243.715 | 3243.715 | 3243.715
| C.H. ÁNGEL II (12) |  |  | 5534.385 | 5534.385 | 5534.385
| C.H. ÁNGEL III (12) |  |  | 4454.8075 | 4454.8075 | 4454.8075
GEPSA Total |  |  |  | 18186.01 | 18186.01 | 48873.1666
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3851.1683 | 3851.1683 | 28093.9717
GTS MAJES Total |  |  |  | 3851.1683 | 3851.1683 | 28093.9717
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3813.6305 | 3813.6305 | 25501.6351
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3813.6305 | 3813.6305 | 25501.6351
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2339 | 2339 | 16347.7
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2339 | 2339 | 16347.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12694.129 |  |  | 12694.129 | 99587.434
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12694.129 |  |  | 12694.129 | 99587.434
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 10955.6863 | 10955.6863 | 87444.8448
HUAURA POWER Total |  |  |  | 10955.6863 | 10955.6863 | 87444.8448
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 0 |  | 0 | 526.9511
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 458.1315 |  | 458.1315 | 4087.5369
IYEPSA Total |  |  | 458.1315 |  | 458.1315 | 4614.488
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 413402.398 |  | 413402.398 | 2921660.7665
| C.T. LAS FLORES |  | 1459.621 |  | 1459.621 | 289747.2182
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 240767.5558 |  |  | 240767.5558 | 2402978.4873
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2002.3859 |  |  | 2002.3859 | 41266.3566
KALLPA Total |  | 242769.9417 | 414862.019 |  | 657631.9607 | 5655652.8286
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 47673.6559 |  |  | 47673.6559 | 466046.7155
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 47673.6559 |  |  | 47673.6559 | 466046.7155
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1457.5313 | 1457.5313 | 17301.0831
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1457.5313 | 1457.5313 | 17301.0831
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4211.422 | 4211.422 | 29490.7176
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4211.422 | 4211.422 | 29490.7176
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 842.5385 | 842.5385 | 21213.5776
| C.H. CAÑON DEL PATO | 51371.9495 |  |  | 51371.9495 | 1022697.2097
| C.H. CARHUAQUERO | 10742.4495 |  |  | 10742.4495 | 372521.2631
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6058.5698 | 6058.5698 | 46466.1558
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 62114.399 |  | 6901.1084 | 69015.5074 | 1462898.2062
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12986.8472 | 12986.8472 | 97218.7324
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 12986.8472 | 12986.8472 | 97218.7324
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 40436.3294 | 40436.3294 | 306171.2864
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 40436.3294 | 40436.3294 | 306171.2864
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4518.341 | 4518.341 | 32031.8097
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4518.341 | 4518.341 | 32031.8097
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) |  |  | 553.7079 | 553.7079 | 6400.6935
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 1992.1781 | 1992.1781 | 21857.4348
| C.T. DOÑA CATALINA (10) |  |  | 134.9338 | 134.9338 | 227.6348
PETRAMAS Total |  |  |  | 2680.8199 | 2680.8199 | 28485.7632
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 0 |  | 0 | 697.0899
PLANTA ETEN Total |  |  | 0 |  | 0 | 697.0899
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 1844.093 | 1844.093 | 76507.349
RIO DOBLE Total |  |  |  | 1844.093 | 1844.093 | 76507.349
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 9629.6871 |  | 9629.6871 | 41401.1949
SAMAY I Total |  |  | 9629.6871 |  | 9629.6871 | 41401.1949
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 55090.6525 |  |  | 55090.6525 | 536869.1597
SAN GABAN Total |  | 55090.6525 |  |  | 55090.6525 | 536869.1597

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA AGOSTO 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL AGOSTO | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2909.4973 | 2909.4973 | 39313.5107
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3139.837 | 3139.837 | 41420.8222
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 960.4741 | 960.4741 | 22086.9782
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 1175.2435 | 1175.2435 | 24443.8738
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 8185.0519 | 8185.0519 | 127265.185
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20498.6713 |  | 20498.6713 | 158796.8181
SDF ENERGIA Total |  |  | 20498.6713 |  | 20498.6713 | 158796.8181
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 729.0019 |  | 729.0019 | 4612.6479
SHOUGESA Total |  |  | 729.0019 |  | 729.0019 | 4612.6479
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 3219.5525 | 3219.5525 | 37078.2115
SINERSA Total |  |  |  | 3219.5525 | 3219.5525 | 37078.2115
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 20273.8199 |  |  | 20273.8199 | 204828.7477
| C.H. CHEVES | 16431.0016 |  |  | 16431.0016 | 598478.7543
| C.H. GALLITO CIEGO | 6609.1817 |  |  | 6609.1817 | 79941.8275
| C.H. HUAYLLACHO | 146.055 |  |  | 146.055 | 331.6616
| C.H. MALPASO | 20262.0113 |  |  | 20262.0113 | 160325.0251
| C.H. MISAPUQUIO | 2128.6339 |  |  | 2128.6339 | 16966.067
| C.H. OROYA | 5209.8484 |  |  | 5209.8484 | 39742.6931
| C.H. PACHACHACA | 2921.9147 |  |  | 2921.9147 | 22861.0903
| C.H. PARIAC | 956.2157 |  |  | 956.2157 | 14269.1563
| C.H. SAN ANTONIO | 302.5649 |  |  | 302.5649 | 1031.2647
| C.H. SAN IGNACIO | 236.21 |  |  | 236.21 | 1045.7815
| C.H. YAUPI | 67450.9733 |  |  | 67450.9733 | 546554.4348
STATKRAFT Total |  | 142928.4304 |  |  | 142928.4304 | 1686376.5041
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 3819.9426 | 3819.9426 | 30177.6227
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 3819.9426 | 3819.9426 | 30177.6227
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) |  | 148130.9642 |  | 148130.9642 | 971059.0882
TERMOCHILCA Total |  |  | 148130.9642 |  | 148130.9642 | 971059.0882
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 65572.511 |  | 65572.511 | 240610.7166
TERMOSELVA Total |  |  | 65572.511 |  | 65572.511 | 240610.7166
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 14744.5365 | 14744.5365 | 78594.0773
SANTA ANA Total |  |  |  | 14744.5365 | 14744.5365 | 78594.0773
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 9893.5111 |  |  | 9893.5111 | 103095.4796
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 9893.5111 |  |  | 9893.5111 | 103095.4796
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 265.1257 |  |  | 265.1257 | 265.1257
HYDRO PATAPO Total |  | 265.1257 |  |  | 265.1257 | 265.1257
TOTAL GENERACIÓN |  | 1886789.6249 | 2038216.8901 | 296867.1603 | 4221873.6752 | 33543342.8821
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 6740.8332 | 14283.7919
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2019

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-08-28 20:00 | 2017-08-24 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43340.8333 | 42971.7917 | 43214.7812 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 0
AGROAURORA Total |  | 0 | 0 | 0
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 0 | 3.8237 | 19.9467 | -100%
AGUA AZUL Total |  | 0 | 3.8237 | 19.9467 | -100%
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 11.5192 | 12.0368 | 14.7744 | -4.3%
AIPSA Total |  | 11.5192 | 12.0368 | 14.7744 | -4.3%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 212.1651 | 204.5621 | 211.3633 | 3.717%
CELEPSA Total |  | 212.1651 | 204.5621 | 211.3633 | 3.717%
CERRO DEL AGUILA | C.T. LAS FLORES |  | 160.8515 |  | -100%
| C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 298.2817 |  | -100%
CERRO DEL AGUILA Total |  |  | 459.1332 |  | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 100.0772 | 75.2438 | 150.0443 | 33%
| C.H. YANANGO | 16.6728 | 9.4576 | 42.4289 | 76.29%
CHINANGO Total |  | 116.7499 | 84.7014 | 192.4732 | 37.84%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 2.8996 |  | -100%
ECELIM Total |  |  | 2.8996 |  | -100%
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6837 | 1.656 | 1.6834 | 1.676%
| C.H. CHARCANI II | 0.57234 | 0.5715 | 0.57247 | 0.147%
| C.H. CHARCANI III | 4.5558 | 4.5639 | 4.5586 | -0.1786%
| C.H. CHARCANI IV | 13.7644 | 14.3464 | 14.917 | -4.057%
| C.H. CHARCANI V | 94.5973 | 137.0498 | 100.06 | -30.98%
| C.H. CHARCANI VI | 7.6446 | 8.5511 | 8.8026 | -10.6%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 9.9048 | 0 | -100%
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 70.8659 | 13.6999 | -100%
EGASA Total |  | 122.8182 | 247.5093 | 144.294 | -50.38%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.0074 | 4.98 | 4.55 | 0.5508%
EGECSAC Total |  | 5.0074 | 4.98 | 4.55 | 0.5508%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 104.3608 | 88.4022 | 163.9477 | 18.05%
EGEMSA Total |  | 104.3608 | 88.4022 | 163.9477 | 18.05%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 14.82 | 17.778 | 15.852 | -16.64%
| C.H. ARICOTA II | 8.754 | 10.704 | 9.528 | -18.22%
| C.T. INDEPENDENCIA | 21.0535 | 16.4315 | 21.1565 | 28.13%
EGESUR Total |  | 44.6275 | 44.9135 | 46.5365 | -0.637%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.99749 | 0.3617 | 0 | 175.8%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.99749 | 0.3617 | 0 | 175.8%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.585 | 2.3233 | 3.6138 | 11.26%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 2.585 | 2.3233 | 3.6138 | 11.26%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 595.332 | 517.3344 | 638.8848 | 15.08%
| C.H. RESTITUCION | 194.8781 | 164.8051 | 209.5834 | 18.25%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 790.2101 | 682.1395 | 848.4682 | 15.84%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 229.5835 | 142.6311 | 456.1841 | 60.96%
| P.C.H CHAGLLA | 0 | 6.432 | 6.3277 | -100%
EMGE HUALLAGA Total |  | 229.5835 | 149.0631 | 462.5118 | 54.02%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 94.4812 | 94.176 | 71.2435 | 0.3241%
EMGE HUANZA Total |  | 94.4812 | 94.176 | 71.2435 | 0.3241%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 7.3327 | 2.9549 | 17.1159 | 148.2%
| C.H. RUNATULLO III | 10.5546 | 4.3133 | 20.1033 | 144.7%
EMGE JUNÍN Total |  | 17.8873 | 7.2682 | 37.2192 | 146.1%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 27.1192 | 30.4732 | 30.4687 | -11.01%
| C.H. HUINCO | 170.4143 | 229.3865 | 197.2896 | -25.71%
| C.H. MATUCANA | 82.7529 | 65.97 | 129.7396 | 25.44%
| C.H. MOYOPAMPA | 54.2254 | 46.1215 | 65.2402 | 17.57%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 188.3615 | 185.2923 | 173.954 | 1.656%
| C.T. VENTANILLA | 226.944 | 298.166 | 284.8798 | -23.89%
| C.H. HER 1 (11) | 0.66909
ENEL GENERACION PERU Total |  | 750.4864 | 855.4095 | 881.5718
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 48.3573
| C.T. MALACAS 2 | 91.4026 | 87.4981 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 91.4026 | 87.4981 | 48.3573

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-08-28 20:00 | 2017-08-24 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43340.8333 | 42971.7917 | 43214.7812 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 |  | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 77.9255 |  | 124.78
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 77.9255 |  | 124.78
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 28.8398 | 35.3023 | 56.3738 | -18.31%
| C.E. TALARA | 2.5611 | 16.0419 | 12.3721 | -84.04%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 31.4009 | 51.3443 | 68.746 | -38.84%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 54.5747 | 40.0222 | 108.3047 | 36.36%
| C.H. YUNCAN | 87.5186 | 84.6309 | 131.7933 | 3.412%
| C.T. CHILCA 1 | 742.1431 | 786.8088 | 0 | -5.677%
| C.T. CHILCA 2 | 105.4399 | 107.7761 | 0 | -2.168%
| C.T. ILO 1 |  | 34.1507 |  | -100%
| C.T. ILO 2 | 0 | 131.0338 | 0 | -100%
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 |  | 0
ENGIE Total |  | 989.6762 | 1184.4225 | 240.098 | -16.44%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 553.3989 | 553.2112 | 553.67 | 0.03394%
FENIX POWER Total |  | 553.3989 | 553.2112 | 553.67 | 0.03394%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 5.84 | 6.6961 | 6.8397 | -12.78%
| C.H. ÁNGEL I (12) | 6.88
| C.H. ÁNGEL II (12) | 7.96
| C.H. ÁNGEL III (12) | 7.82
GEPSA Total |  | 28.5 | 6.6961 | 6.8397 | 325.6%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 0 | 0%
HIDROCAÑETE Total |  | 3.2 | 3.2 | 0 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 16.78 | 13.412 | 19.62 | 25.11%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 16.78 | 13.412 | 19.62 | 25.11%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 14.3557 | 14.0053 | 9.0003 | 2.502%
HUAURA POWER Total |  | 14.3557 | 14.0053 | 9.0003 | 2.502%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 733.3452 | 448.2448 | 508.1601 | 63.6%
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 452.8049 |  | 526.4435
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 2.7225 |  | 10.0083
KALLPA Total |  | 1188.8726 | 448.2448 | 1044.6119 | 165.2%
LUZ DEL SUR / INLAND (4) | C.H. SANTA TERESA | 56.1983 | 47.767 | 88.9615
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 56.1983 | 47.767 | 88.9615 | 17.65%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.876 | 2.171 | 3.716 | -13.59%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.876 | 2.171 | 3.716 | -13.59%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0.84763 | 4.808 | 5.1007 | -82.37%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 67.9445 | 80.2937 | 248.682 | -15.38%
| C.H. CARHUAQUERO | 9.9963 | 59.0652 | 89.7206 | -83.08%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.4549 | 9.9602 | 9.9176 | -15.11%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 87.2433 | 154.1271 | 353.421 | -43.4%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 11.159 | 13.6291 | 26.5743 | -18.12%
P.E. MARCONA Total |  | 11.159 | 13.6291 | 26.5743 | -18.12%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 33.8906 | 49.59 | 88.9149 | -31.66%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 33.8906 | 49.59 | 88.9149 | -31.66%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) | 2.9962 |  | 0
| C.T. HUAYCOLORO | 2.9071 | 3.005 | 4.4091 | -3.258%
| C.T. DOÑA CATALINA (10) | 0
PETRAMAS Total |  | 5.9033 | 3.005 | 4.4091 | 96.45%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-08-28 20:00 | 2017-08-24 19:00 | 2018-04-24 18:45 | Variación
|  | 43340.8333 | 42971.7917 | 43214.7812 | %
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 5.0315 | 18.943 | -100%
RIO DOBLE Total |  | 0 | 5.0315 | 18.943 | -100%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 145.8941 | 0 | -100%
SAMAY I Total |  | 0 | 145.8941 | 0 | -100%
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 94.4051 | 54.8711 | 110.7923 | 72.05%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 94.4051 | 54.8711 | 110.7923 | 72.05%
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 4.0926 | 1.0107 | 8.5422 | 304.9%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.4456 | 1.185 | 8.9284 | 275.2%
| C.H. SANTA CRUZ I | 1.2322 | 1.4808 | 4.3242 | -16.79%
| C.H. SANTA CRUZ II | 1.5066 | 1.7748 | 5.0239 | -15.11%
SANTA CRUZ Total |  | 11.277 | 5.4512 | 26.8187 | 106.9%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 28.1431 | 28.24 | 27.3516 | -0.343%
SDF ENERGIA Total |  | 28.1431 | 28.24 | 27.3516 | -0.343%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
SHOUGESA Total |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 4.1628 | 7.7374 | 8.8075 | -46.2%
SINERSA Total |  | 4.1628 | 7.7374 | 8.8075 | -46.2%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 28.7988 | 26.7612 | 43.6909 | 7.614%
| C.H. CHEVES | 16.0311 | 26.1658 | 167.5278 | -38.73%
| C.H. GALLITO CIEGO | 15.44 | 17.528 | 30.2791 | -11.91%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 14.9516 | 0 | 32.9405
| C.H. MISAPUQUIO | 2.5416 | 3.361 | 3.0096 | -24.38%
| C.H. OROYA | 7.3444 | 8.2346 | 8.1389 | -10.81%
| C.H. PACHACHACA | 4.1742 | 7.7459 | 5.7245 | -46.11%
| C.H. PARIAC | 1.3771 | 2.1808 | 4.1269 | -36.85%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.40879 | 0.37278 | 0 | 9.66%
| C.H. SAN IGNACIO | 0.32409 | 0.2668 | 0 | 21.47%
| C.H. YAUPI | 102.9274 | 93.721 | 105.3553 | 9.823%
STATKRAFT Total |  | 194.529 | 186.3378 | 400.7936 | 4.396%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 292.6536 | 196.2821 | 293.3822 | 49.1%
TERMOCHILCA Total |  | 292.6536 | 196.2821 | 293.3822 | 49.1%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 171.6613 | 86.4988 | 0 | 98.46%
TERMOSELVA Total |  | 171.6613 | 86.4988 | 0 | 98.46%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 19.9157 |  | 19.9764
SANTA ANA Total |  | 19.9157 |  | 19.9764
CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 6.7769 | 11.4916 | 19.5753 | -41.03%
CELEPSA RENOVABLES Total |  | 6.7769 | 11.4916 | 19.5753 | -41.03%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO | 0.486
HYDRO PATAPO Total |  | 0.486
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6519.2728 | 6303.8623 | 6710.6749 | 3.417%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. A apartir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. A apartir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. A apartir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. A apartir del 30.08.2019

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6519,27 MW
Fecha: |  | 28/08/2018
Hora: |  | 20:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/08/2018 | 17:45 | 5950.8896 | 0 | 0 | 5950.8896 | 19:00 | 6164.0375 | 0 | 0 | 6164.0375
02/08/2018 | 11:30 | 6066.4725 | 0 | 0 | 6066.4725 | 20:00 | 6214.8886 | 0 | 0 | 6214.8886
03/08/2018 | 17:45 | 6135.9622 | 32.908 | 0 | 6168.8703 | 19:00 | 6252.0997 | 40.6728 | 0 | 6292.7725
04/08/2018 | 11:30 | 6086.8169 | 0 | 0 | 6086.8169 | 19:30 | 6300.6579 | 0 | 0 | 6300.6579
05/08/2018 | 23:00 | 5430.6039 | 37.5726 | 0 | 5468.1765 | 20:15 | 5997.4283 | 37.4446 | 0 | 6034.8729
06/08/2018 | 11:45 | 6134.9951 | 40.7087 | 0 | 6175.7038 | 21:00 | 6293.8075 | 39.7372 | 0 | 6333.5446
07/08/2018 | 12:00 | 6144.161 | 0 | 0 | 6144.161 | 19:45 | 6312.336 | 38.848 | 0 | 6351.184
08/08/2018 | 11:30 | 6353.1275 | 0 | 0 | 6353.1275 | 19:45 | 6426.6715 | 0 | 0 | 6426.6715
09/08/2018 | 11:45 | 6257.7471 | 0 | 0 | 6257.7471 | 19:15 | 6373.7827 | 0 | 0 | 6373.7827
10/08/2018 | 17:45 | 6129.2643 | 0 | 0 | 6129.2643 | 18:45 | 6366.6014 | 0 | 0 | 6366.6014
11/08/2018 | 11:45 | 6191.3983 | 0 | 0 | 6191.3983 | 19:00 | 6379.7987 | 0 | 0 | 6379.7987
12/08/2018 | 23:00 | 5629.325 | 0 | 0 | 5629.325 | 19:30 | 6233.9023 | 0 | 0 | 6233.9023
13/08/2018 | 17:30 | 6234.8151 | 0 | 0 | 6234.8151 | 18:45 | 6408.7722 | 0 | 0 | 6408.7722
14/08/2018 | 11:45 | 6304.6306 | 33.6638 | 0 | 6338.2945 | 20:00 | 6436.3897 | 43.6512 | 0 | 6480.0409
15/08/2018 | 16:00 | 6180.924 | 0 | 0 | 6180.924 | 21:15 | 6346.5792 | 42.144 | 0 | 6388.7232
16/08/2018 | 11:30 | 6276.8041 | 0 | 0 | 6276.8041 | 19:15 | 6355.848 | 41.112 | 0 | 6396.96
17/08/2018 | 11:45 | 6108.5484 | 38.412 | 0 | 6146.9604 | 18:45 | 6372.8676 | 36.492 | 0 | 6409.3596
18/08/2018 | 11:00 | 5967.7623 | 0 | 0 | 5967.7623 | 20:30 | 6202.8154 | 0 | 0 | 6202.8154
19/08/2018 | 23:00 | 5498.656 | 33.9683 | 0 | 5532.6243 | 19:45 | 6134.891 | 0 | 0 | 6134.891
20/08/2018 | 11:30 | 6145.7881 | 34.86 | 0 | 6180.6481 | 21:00 | 6407.8677 | 34.4389 | 0 | 6442.3066
21/08/2018 | 12:00 | 6277.8968 | 35.0529 | 0 | 6312.9496 | 19:15 | 6352.2019 | 37.7522 | 0 | 6389.9541
22/08/2018 | 12:00 | 6004.6758 | 36.0533 | 0 | 6040.7291 | 19:30 | 6171.5951 | 38.5514 | 0 | 6210.1465
23/08/2018 | 17:45 | 6117.753 | 32.0972 | 0 | 6149.8502 | 20:00 | 6328.0073 | 38.4732 | 0 | 6366.4805
24/08/2018 | 12:00 | 6204.1201 | 0 | 0 | 6204.1201 | 19:00 | 6334.1457 | 0 | 0 | 6334.1457
25/08/2018 | 11:00 | 6206.9404 | 0 | 0 | 6206.9404 | 19:00 | 6407.11 | 0 | 0 | 6407.11
26/08/2018 | 23:00 | 5573.8306 | 0 | 0 | 5573.8306 | 19:45 | 6180.9868 | 0 | 0 | 6180.9868
27/08/2018 | 15:45 | 6212.5491 | 0 | 0 | 6212.5491 | 18:45 | 6438.0949 | 0 | 0 | 6438.0949
28/08/2018 | 11:30 | 6343.9876 | 0 | 0 | 6343.9876 | 20:00 | 6519.2728 | 0 | 0 | 6519.2728
29/08/2018 | 11:30 | 6298.4593 | 30.86 | 0 | 6329.3193 | 19:00 | 6374.4231 | 43.056 | 0 | 6417.4791
30/08/2018 | 23:00 | 5771.8011 | 0 | 0 | 5771.8011 | 19:45 | 6342.1815 | 0 | 0 | 6342.1815
31/08/2018 | 11:30 | 6271.2676 | 0 | 0 | 6271.2676 | 19:00 | 6428.3317 | 0 | 0 | 6428.3317

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 2018-08-02 20:44 | Desconectaron las líneas L-6529 y L-6530 (Pachacaca – Nueva Morococha) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor, debido a contacto de volquete en el conductor de la línea L-6530 entre las estructuras N° 82 y 83. El sistema de protección señalizó la activación de la protección de distancia (21). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Nueva Morococha, Carlos Francisco, Casapalca, Casapalca Norte, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 32,09 MW, asimismo desconectó la C.H. Huanchor cuando generaba 17,44 MW. A las 00:21 h del 03.08.2018 entró en servicio la línea L-6529 y se inició la normalización parcial del suministro interrumpido, asimismo sincronizo la C.H. Huanchor. A las 09:26 h del día 04.08.2018, el CC-STK conectó la línea L-6530 y coordinó normalizar la carga de Minera Casapalca. | 34.49
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - BARRA BARRA22.9 | 2018-08-06 09:31 | Desconectó la barra de 22,9 kV de la S.E. Tocache, como respaldo por una falla en el alimentador L-1046 de 22,9 kV que no fue despejada por su sistema de proteccion, de acuerdo a lo informado por REP, titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache con 6,27 MW. A las 09:34 h, se energizó la barra y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 6.27
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. TOCACHE - BARRA BARRA22.9 | 2018-08-06 09:39 | Desconectó la barra de 22,9 kV de la S.E. Tocache, como respaldo por una falla en el alimentador L-1046 de 22,9 kV que no fue despejada por su sistema de proteccion, de acuerdo a lo informado por REP, titular de la barra. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tocache con 1,92 MW. A las 09:41 h, se energizó la barra y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1.92
STATKRAFT | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 2018-08-06 19:01 | Desconectaron las líneas L-6515 (Carhuamayo – Shelby) de 50 kV y L-6517 (Shelby – Excelsior) de 50 kV, por falla monofasica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 21,70 km de la S.E. Excelsior. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby, Fundición y San Juan con un total de 2,30 MW. A las 19:16 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.3
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2018-08-07 01:03 | Desconectó la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, por falla bifásica enre las fases "R" y "S". De acuerdo con lo informado por ATN2, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosfericas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a una distancia de 4,80 km de la S.E. Las Bambas. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 109,15 MW. A las 01:05 h, el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar el total de su carga reducida. A la 01:32 h, se conectó la línea. |  | 109.15
ATN 2 S.A. | L. COTARUSE - LAS BAMBAS - LINEA L-2055 | 2018-08-07 07:31 | Desconectó la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, por falla bifásica enre las fases "R" y "T". De acuerdo con lo informado por ATN2, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosfericas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 4,63 km de la S.E. Las Bambas. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 109,15 MW Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 157,81MW. A las 07:35 h, se conectó la línea y el CCO-COES coordinó con el CC-BAM recuperar el total de su carga reducida. |  | 125.81
MINERA HORIZONTE | L. TAYABAMBA - LLACUABAMBA - LINEA L-1134 | 2018-08-08 17:16 | Desconectó la linea L-1134 (Tayabamba – Llacuabamba) de 138 kV, cuya causa no fue informada por MINERA HORIZONTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpio el suministro de la S.E. Llacuabmaba con 23,94 MW. Asimismo, desconectó la celda de la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV en la S.E. Tayabamba y se interrumpió el suministro de la S.E. Tayabamba con 1,65 MW. A las 17:24 h y 17:28 h, se conectó la línea L-1133 y L-1134, respectivamente y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 25.59
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-08-10 15:23 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos en la zona. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fase (50). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 0,88 MW. A las 15:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.88

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 2018-08-10 17:13 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente (50). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1,00 MW. A las 17:52 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 2018-08-10 17:56 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosfericas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ananea y Huancané con un total de 3,50 MW. A las 18:10 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.5
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - NEPEÑA - LINEA L-1112 | 2018-08-11 11:11 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur - Nepeña) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de tolva de volquete con la linea entre las estructuras N° 42 a 43. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 16,4 km de la S.E. Chimbote Sur. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Nepeña con un total de 10,90 MW y el usuario libre SIDER PERU redujo su carga en 6,00 MW. A las 11:20 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.9 | 6
ELECTRO SUR ESTE | L. COMBAPATA - SICUANI - LINEA L-6001 | 2018-08-12 05:56 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,79 MW. A las 06:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.79
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CAJAMARCA NORTE - CACLIC - LINEA L-2192 | 2018-08-12 17:42 | Desconectó la línea L-2192 (Cajamarca-Caclic) de 220 kV, cuya causa no fue informada por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 156,6 km de la S.E. Cajamarca Norte. Como consecuencia se activó el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Tensión de la S.E. Moyobamba y, como consecuencia de la activación de este, desconectó la línea L-6091 (Moyobamba – Rioja) de 60 kV. Asimismo, desconectó la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva con 8,261 MW aproximadamente. A las 17:48 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 17:55 h, se intento energizar la línea L-2192 desde la S.E. Cajamarca Norte, con resultado negativo. A las 18:43 h, se conectó la línea L-2092. A las 18:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR rechazar 10,00 MW de su carga para conseguir condiciones para el cierre del anillo Cajamarca Norte – Cáclic – Belaunde Terry en 220 kV. Cabe resaltar que la empresa ELECTRO ORIENTE, optó por el arranque de sus centrales Wärtila 1 y 2 para evitar el corte de sus suministros. A las 19:17 h, se cerró el anillo y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. ABANCAY NUEVA - ABANCAY - LINEA L-1039A | 2018-08-13 16:53 | Desconectó la línea L-1039 (Abancay Nueva – Abancay) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "T". De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 3,10 km de la S.E. Abancay Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subestación Tamburco con un total de 15,96 MW. A las 17:04 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15.96

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ISA PERU | L. AGUAYTÍA - PUCALLPA - LINEA L-1125 | 2018-08-17 10:45 | Desconectó la línea L-1125 (Aguaytía – Pucallpa) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por ISA PERÚ, titular de la línea, la falla se produjo debido por caída de árbol, provocado por terceros sobre la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 36,00 km de la S.E. Aguaytía. Como consecuencia se interrumpieron el suministro de las subestaciones Parque Industrial, Pucallpa EUC y Yarinacocha con un total de 44,63 MW. A las 10:49 h, el CC-ISA declaró al CCO-COES disponible la línea. A las 10:52 h, se realizó un intento de energización de la línea con resultado negativo. A las 10:53 h, el CCO-COES coordinó con el CC-IEP el arrancar la C.T.R.F. de Pucallpa para operar en sistema aislado con la carga de la S.E. Pucallpa. A las 11:09 h, se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa en sistema aislado con la C.T.R.F. de Pucallpa. A las 11:26 h, la tensión en la barra de 60 kV de la S.E. Pucallpa ISA se encontraba en 59,7 kV, con lo cual, el CCO-COES coordinó con el CC-EUC no tomar mas carga, correspondiente a sus suministros interrumpidos en la S.E. Pucallpa. A las 11:29 h, el CC-ISA conectó el SVC de la S.E. Pucallpa. A las 11:50 h y 11:53 h, el CCO-COES coordinó CC-EUC normalizar el total de suministros interrumpidos correspondiente a usuarios regulados y usuarios libres, respectivamente. | 44.63
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 2018-08-18 15:28 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic – Belaunde Terry) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 38,90 km de la S.E. Belaunde Terry. Como consecuencia se activó el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Tensión de la S.E. Moyobamba, con lo cual se interrumpió un total de 9,43 MW de las subestaciones Rioja, Nueva Cajamarca y Cementos Selva. Asimismo, desconectó el reactor de barra RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry por actuación de su protección de mínima tensión. A las 15:34 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EOR normalizar el total de sus suministros interrumpidos. A las 15:37 h, se conectó la línea L-2194. A las 15:39 h, se cierra el anillo Cajamarca Norte – Cáclic – Belaunde Terry en 220 kV mediante el cierre del interruptor IN-4101 del autotransformador AT-4201 de la S.E. Belaunde Terry. | 9.44
SOUTHERN PERU CC | S.E. QUEBRADA HONDA - TRAFO QHT1 | 2018-08-21 01:15 | Desconectó el transformador QHT2 de la S.E. Quebrada Honda. De acuerdo a lo informado por SOUTHERN PERÚ titular del equipo, la desconexión se produjo por disparo de la protección que protegían al transformador GHT1. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Quebrada Honda con un total de 1,00 MW. A las 13:00 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 2018-08-21 07:38 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV, por falla a tierra en la fase “R”. De acuerdo a lo informado por SINERSA, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de ave con la linea en la estructura N° 159. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 28,50 km de la S.E. Poechos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Poechos y Quiroz con un total de 4,53 MW, asimismo desconectaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y II con una generación total de 9,20 MW. A las 08:02 se conectó la línea L-6668 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. A las 08:08 h y 08:21 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas Poechos I y II con el SEIN, respectivamente. | 4.53
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2233 | 2018-08-22 16:54 | Desconectó la línea L-2233 (Trujillo Norte – Chimbote) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases "R” y “S". De acuerdo con lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por quema de caña. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 2,00 km de la S.E. Trujillo Norte. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre SIDER PERÚ redujo su carga en 15,00 MW. A las 17:00 h, el CCO-COES coordinó CC-SID normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 18:49 h, se conectó la línea. |  | 15
STATKRAFT | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6532 | 2018-08-24 07:55 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca Norte con un total de 0,38 MW. A las 07:56 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.38

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - QUENCORO - LINEA L-1002 | 2018-08-25 15:17 | Desconectó la línea L-1002 (Machupicchu - Quencoro) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “S” y “T”. De acuerdo con lo informado por EGEMSA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 2,63 km de la S.E. Machupicchu. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre INDUSTRIAS CACHIMAYO reporto la reducción de su carga en 9,90 MW. A las 15:21 h, el CC-EGM coordinó con el CC-CAC recuperar el total de su carga reducida. A las 15:41 h, se conectó la línea. |  | 9.9
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - BARRA BARRA-34.5kV | 2018-08-26 12:16 | Desconectó la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro. De acuerdo, con lo informado por REP titular del equipo, la desconexión se produjo por la actuación de la protección de sobre corriente del transformador T47-131 en el lado de 34,5 kV, por sobrecarga. Cabe resaltar, que el transformador T80-131 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento y su carga estaba siendo asumida por el transformador T47-131. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Quencoro en 34,5 kV con un total de 0,97 MW. A las 12:30 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.97
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - BARRA BARRA-34.5kV | 2018-08-26 12:36 | Desconectó la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro. De acuerdo, con lo informado por REP titular del equipo, la desconexión se produjo por la actuación de la protección de sobre corriente del transformador T47-131 en el lado de 34,5 kV, por sobrecarga. Cabe resaltar, que el transformador T80-131 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento y su carga estaba siendo asumida por el transformador T47-131. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Quencoro en 34,5 kV con un total de 1,29 MW. A las 12:39 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.29
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - BARRA BARRA-34.5kV | 2018-08-26 13:46 | Desconectó la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro. De acuerdo, con lo informado por REP titular del equipo, la desconexión se produjo por la actuación de la protección de sobre corriente del transformador T47-131 en el lado de 34,5 kV, por sobrecarga. Cabe resaltar, que el transformador T80-131 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento y su carga estaba siendo asumida por el transformador T47-131. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Quencoro en 34,5 kV con un total de 1,25 MW. A las 13:51 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.25
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. QUENCORO - BARRA BARRA-34.5kV | 2018-08-26 14:02 | Desconectó la barra de 34,5 kV de la S.E. Quencoro. De acuerdo, con lo informado por REP titular del equipo, la desconexión se produjo por la actuación de la protección de sobre corriente del transformador T47-131 en el lado de 34,5 kV, por sobrecarga. Cabe resaltar, que el transformador T80-131 se encontraba fuera de servicio por mantenimiento y su carga estaba siendo asumida por el transformador T47-131. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Quencoro en 34,5 kV con un total de 0,69 MW. A las 14:05 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. La línea L-3302 (Quencoro – Huaro – Oropeza) de 34,5 kV quedó fuera de servicio a solicitud de Electro Sur Este. | 0.69
SEAL | S.E. PQUE. INDUSTRIAL_AREQUIPA - TRAFO T4-103 | 2018-08-27 00:49 | Desconectó el transformador T4-103 de 138/33 kV de la S.E. Parque Industrial, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo a lo informado por SEAL titular del equipo, la falla se produjo en el cable subterráneo de 33 kV de salida de los bushing del transformador. El sistema de protección señalizo la activación de la función diferencial (87). Asimismo, se produjo la desconexión de los transformadores T41-31 y T42-32 de 33/10 kV, por activación de su protección de sobrecorriente a tierra (50N). Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Parque Industrial con un total de 13,52 MW. A las 01:30 h, se inicio la normalización del suministro interrumpido a través de las líneas L-3080 y L-3081 (Socabaya – Parque Industrial) de 33 kV. A las 05:42 h, se conectó el transformador T4-103. | 13.52
NEXA RESOURCES | S.E. CAJAMARQUILLA - CELDA CL-2709_Proyect | 2018-08-27 11:38 | Desconectó la celda de la línea L-2709 (Carapongo - Cajamarquilla) de 220 kV en la S.E. Cajamarquilla. De acuerdo a lo informado por NEXA RESOURCES, titular de la celda, se produjo un disparo un disparo DTT por error humano, cunado se realizaban trabajos en la S.E. Cajamarquilla para el proyecto de Carapongo. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Textil del Valle, reportó interrupción de suministros con un total de 0,26 MW por la activación de su protección de mínima frecuencia. A las 11:28 h, el CCO-COES coordinó con el CC-GCZ normalizar el total de suministros interrumpidos del usuario libre Textil del Valle. A las 11:50 h, se conectó la línea. | 0.26

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
COELVISAC | S.E. FELAM - SSEE SE FELAM | 2018-08-29 07:35 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. Felam de 220 kV, por falla monofásica en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por COELVISAC, titular del equipo, la falla se produjo por contacto de ave en la celda de la linea CL2238. El sistema de protección señalizo la activación de la función de diferencial (86). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tierras Nuevas con un total de 4,50 MW. A las 07:51 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.5
EGEMSA | L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO - LINEA L-1001 | 2018-08-29 10:07 | Desconectó la línea L-1001 (Machupichu – Quencoro) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”, cuya causa no fue informada por EGEMSA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 11,60 km de la S.E. Machupichu. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre INDUSTRIAS CACHIMAYO redujo su carga en 2,38 MW. A las 10:15 h, el CCO-COES coordinó con el CC-EGM recuperar el total de la carga reducida del usuario libre INDUSTRIAS CACHIMAYO. A las 10:43 h, se conectó la línea. |  | 2.38
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA10 | 2018-08-30 07:09 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Independencia, por falla en la red eléctrica de distribución de 10 kV de propiedad de Electro Dunas, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la barra. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobretensión homopolar (59N). Cabe resaltar que la barra se encontraba alimentada por el transformador T3-261 de 220/60/10 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Independencia 10 kV con un total de 0,79 MW. A las 07:15 h, se conectó la barra alimentada desde el transformador T4-261 de 220/60/10 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.79
RED DE ENERGIA DEL PERU | L. AZÁNGARO - JULIACA - LINEA L-1011 | 2018-08-30 12:14 | Desconectó la línea L-1011 (Azángaro – Juliaca) de 138 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “S”. De acuerdo a lo informado por REP, titular de la línea, la falla se produjo por contacto entre conductores entre las estructuras T-181 y T-182. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a una distancia de 8,00 km de la S.E. Juliaca. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Calcesur reporto la reducción su carga en 2,00 MW. A las 12:27 h, se el CCO-COES coordinó con CC-EGM recuperar el total de la carga reducida del usuario libre Calcesur. A las 17:53 h, se conectó la línea. |  | 2
RED DE ENERGIA DEL PERU | S.E. INDEPENDENCIA - BARRA BARRA10 | 2018-08-31 15:46 | Desconectó la barra de 10 kV de la S.E. Independencia, por falla en la red eléctrica de distribución de 10 kV de propiedad de Electro Dunas, de acuerdo con lo informado por REP, titular de la barra. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobretensión homopolar (59N). Cabe resaltar que la barra se encontraba alimentada por el transformador T4-261 de 220/60/10 kV. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Independencia 10 kV con un total de 1,20 MW. A las 15:52 h, se conectó la barra alimentada desde el transformador T4-261 de 220/60/10 kV y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.2

## 30.ANEXO III -6 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO
HIDRANDINA
HIDRANDINA
ETENORTE
HIDRANDINA
STATKRAFT
ETESELVA
HIDRANDINA

## 31.ANEXOIII - 7 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 32.ANEXOIII - 8 (hidden)
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Jaime Guerra Montes de Oca
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de Información
  Ing. Tomás Montesinos Yépez
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexos: 548 - 627
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual