## Portada
Lima, 15 de enero de 2019
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
Diciembre 2018
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INFSGI-MES-12-2018

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
| 2.1. Ingreso en Operación Comercial al SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia conincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
DICIEMBRE 2018
[7 empty] | mes: | diciembre
[7 empty] | año: | 2018
1. RESUMEN | [7 empty] | 2018-12-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2018 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de diciembre 2018 fue de 4 496,08 GWh, lo que representa un incremento de 285,38 GWh (6,78%) en comparación con el año 2017.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2018 fue de 2 436,21 GWh (3,25% menor al registrado durante diciembre del año 2017).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2018 fue de 1 843,38 GWh, 19,87% mayor al registrado durante diciembre del año 2017. La participación del gas natural de Camisea fue de 38,42%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,89%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,01%, 0,31%, 0,00%, 0,13%, 0,24% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 92,03 GWh y con centrales solares fue de 62,63 GWh, los cuales tuvieron una participación de 3,11% y 1,7% respectivamente.
|  | DICIEMBRE 2018 |  | DICIEMBRE 2017
[5 empty] | RECURSO | 2018-07-01 | 2017-07-01
[5 empty] | Hidro | 2436.2101 | 2518.1681
[5 empty] | Gas Natural | 1812.1991 | 1523.6903
[5 empty] | Carbón | 0 | 1.4046
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Residual 6 | 14.5689 | 3.1774
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 16.6088 | 9.6023
[5 empty] | Eólico | 139.86 | 92.0306
[5 empty] | Solar | 76.6374 | 62.6323
| Total = 4 496,08 GWh |  | Total = 4 210,71 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en diciembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACION DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2018
2.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Instalada (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Operación Comercial
ENEL GREEN PERU | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Rubí | 560 880 Módulos | 33 | 144.484 | 144,48(1) | 30.01.2018 | 144.48
SANTA ANA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Renovandes H1 | G1 | 13.8 | 20 | 20 | 20.03.2018 | 20
TERMOCHILCA | Termoeléctrica | Gas Natural | TV | C.T. Sto Domingo de los Olleros | TV | 13.8 | 123,61(2) | 103,95(3) | 25.03.2018 | 103.9511
ENGIE | Solar | Solar | fotovoltaica | C.S. Intipampa | 138 120 Módulos | 22.9 | 44.54 | 44,54(1) | 31.03.2018 | 44.54
ENEL GREEN PERU | eólica | Viento | aerogenerador | C.E. Wayra I | 42 aerogeneradores | 12 | 132.3 | 132,30(1) | 19.05.2018 | 132.3
PETRAMAS | Termoeléctrica | Biogás | M.C.I. | C.T. Doña Catalina | G1 ; G2 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 29.08.2018 | 2.4
ENEL GENERACIÓN PERU | Hidroeléctrica | Agua | Turbina StreamDiver | C.H. Her I | G3 ; G4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 30.08.2018 | 0.7
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel I | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel II | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
GEPSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Angel III | G1 ; G2 | 6.6 | 20.816 | 20.16 | 30.08.2018 | 20.16
ANDEAN POWER | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Carhuac | G1 ; G2 | 6.6 | 20 | 20 | 07.11.2018 | 20
ELECTRO ZAÑA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Zaña | G2 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 29.12.2018 | 6.6
Total | [6 empty] | 557.982 | 535.4511
Cuadro N° 1: Relación de ingresos a operación comercial en diciembre 2018
(1) El valor de potencias efectivas de la C.S. Rubí, C.S. Intipampa y C.E. Wayra I corresponden a la potencia instalada nominal declarada en la fecha de ingreso de operación comercial.
(2) Valor referido a la potencia instalada de la Turbina de vapor de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros. | [9 empty] | Central Solar | 189.02
(3) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW. | [9 empty] | Central Hidroeléctrica | 107.78
● Los valores de Potencia Efectiva de las centrales corresponden a la declaración de sus propietarios en los ingresos de operación comercial. | [9 empty] | Turbina de Vapor (*) | 103.9511
[10 empty] | Central Eólica | 132.3
[10 empty] | Central a Biogás | 2.4
Gráfico 2: Ingreso de Potencia Efectiva por tipo de Recurso Energético y Tecnología en diciembre 2018 (MW)
(*) Valor de 103,95 MW corresponde al aumento de potencia efectiva de la central Sto. Domigo de los Olleros debido al ingreso de la Turbina de Vapor, el valor de la potencia efectiva del modo ciclo combinado (TG+TV) es de 305,32 MW.
2.2. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
| POTENCIA INSTALADA (MW) |  | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2017 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 4995.1492 | 4882.6042 | 2.305%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7395.9645 | 7268.29 | 1.757%
| EÓLICA |  | 375.46 | 243.16 | 54.41%
| SOLAR |  | 285.02 | 96 | 196.9%
| TOTAL |  | 13051.5937 | 12490.0542 | 4.496%
Cuadro N° 2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2017 y diciembre 2018
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2017 y diciembre 2018
MW

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2018-10-04 | 2018-11-03 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Hidroeléctrica | 2372.0296 | 2593.2452 | 2436.2101 | 2518.1681 | -3.255% | 29357.914 | 27741.4191 | 5.827% | 22934.888 | 20.96%
Termoeléctrica | 1758.0409 | 1470.2362 | 1843.3767 | 1537.8745 | 19.87% | 19220.0445 | 19898.4365 | -3.409% | 23961.6616 | -16.96%
Eólica | 149.6194 | 139.2355 | 139.86 | 92.0306 | 51.97% | 1493.6339 | 1065.2273 | 40.22% | 1051.9592 | 1.261%
Solar | 74.8991 | 76.6934 | 76.6374 | 62.6323 | 22.36% | 745.1927 | 288.1678 | 158.6% | 241.0611 | 19.54%
Total | 4354.589 | 4279.4102 | 4496.0842 | 4210.7054 | 6.777% | 50816.7851 | 48993.2507 | 3.722% | 48189.57 | 1.668%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 3: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: La generación acumulada del año 2016 no considera la producción del día 29.02.2016
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a diciembre

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2018-10-04 | 2018-11-03 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 2372.0296 | 2593.2452 | 2436.2101 | 2518.1681 | -3.255% | 29357.914 | 27741.4191 | 5.827% | 22934.888 | 20.96%
G.N. de Camisea | 1668.167 | 1389.8905 | 1727.3176 | 1452.0148 | 18.96% | 17919.966 | 17533.646 | 2.203% | 21185.4017 | -17.24%
G.N. de Malacas | 60.3672 | 58.712 | 62.4242 | 64.1114 | -2.632% | 606.2606 | 551.3595 | 9.957% | 650.1132 | -15.19%
G.N. de Aguaytía | 14.15 | 0 | 22.4573 | 7.5641 | 196.9% | 370.7458 | 126.1899 | 193.8% | 366.2649 | -65.55%
G.N. de La Isla | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7034 | -100% | 112.1016 | -91.34%
Carbón | 0 | 0 | 0 | 1.4046 | -100% | 43.1207 | 673.6984 | -93.6% | 772.8857 | -12.83%
Residual 500 | 0 | 6.2619 | 13.9122 | 0.16203 | 8486% | 25.2348 | 126.7681 | -80.09% | 189.9873 | -33.28%
Residual 6 | 0.026454 | 0.19777 | 0 | 0.024424 | -100% | 2.6572 | 1.7315 | 53.46% | 3.2104 | -46.07%
Diesel 2 | 1.4272 | 1.2517 | 0.65664 | 2.991 | -78.05% | 107.651 | 751.715 | -85.68% | 544.1565 | 38.14%
Bagazo | 8.2844 | 8.2458 | 10.8947 | 5.4872 | 98.55% | 93.8121 | 81.6872 | 14.84% | 86.5068 | -5.571%
Biogás | 5.6187 | 5.6765 | 5.7141 | 4.1151 | 38.86% | 50.5965 | 41.9375 | 20.65% | 51.0334 | -17.82%
Solar | 74.8991 | 76.6934 | 76.6374 | 62.6323 | 22.36% | 745.1927 | 288.1678 | 158.6% | 241.0611 | 19.54%
Eólico | 149.6194 | 139.2355 | 139.86 | 92.0306 | 51.97% | 1493.6339 | 1065.2273 | 40.22% | 1051.9592 | 1.261%
Total | 4354.589 | 4279.4102 | 4496.0842 | 4210.7054 | 6.777% | 50816.7851 | 48993.2507 | 3.722% | 48189.57 | 1.668%
Importación | 6.917 | 0 | 0 | 0 |  | 21.2008 | 16.5952 | 27.75% | 22.4005 | -25.92%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 37.3521 | -100%
Intercambios Internacionales | -6.917 | 0 | 0 | 0 |  | -21.2008 | -16.5952 |  | 14.9516
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: La generación acumulada del año 2016 no considera la producción del día 29.02.2016
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a diciembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2018-10-04 | 2018-11-03 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
Agua | 104.8289 | 143.1595 | 138.4214 | 93.0135 | 48.82% | 1290.8966 | 1001.8839 | 28.85% | 850.337 | 17.82%
Eólica | 149.6194 | 139.2355 | 139.86 | 92.0306 | 51.97% | 1493.6339 | 1065.2273 | 40.22% | 1051.9592 | 1.261%
Solar | 74.8991 | 76.6934 | 76.6374 | 62.6323 | 22.36% | 745.1927 | 288.1678 | 158.6% | 241.0611 | 19.54%
Bagazo | 8.2844 | 8.2458 | 10.8947 | 5.4872 | 98.55% | 93.8121 | 81.6872 | 14.84% | 86.5068 | -5.571%
Biogás | 5.6187 | 5.6765 | 5.7141 | 4.1151 | 38.86% | 50.5965 | 41.9375 | 20.65% | 51.0334 | -17.82%
Total RER | 343.2505 | 373.0106 | 371.5276 | 257.2786 | 44.41% | 3674.1318 | 2478.9036 | 48.22% | 2280.8976 | 8.681%
Participación en el SEIN (%) | 7.882% | 8.716% | 8.263% | 6.11% |  | 7.23% | 5.06% |  | 4.733%
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER adjudicadas por susbasta.
Nota: La generación acumulada del año 2016 no considera la producción del día 29.02.2016
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en diciembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 4496.0842 | GWh |  |  |  |  | 4124.5542
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 371.53 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en diciembre 2018.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2018 | 2017
|  | C.H. RENOVANDES H1 | AGUA | 20 | 14.7967 | 0.9944 | AGUA | C.H. YARUCAYA | 1 | 1.031
|  | C.H. RUNATULLO III | AGUA | 19.966 | 12.8043 | 0.86197 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.93749
|  | C.H. YARUCAYA | AGUA | 15 | 12.4161 | 1.1126 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.81267 | 0.937
|  | C.H. POTRERO | AGUA | 19.9 | 11.3377 | 0.76577 |  | C.H. LA JOYA | 0.80334 | 0.768
|  | C.H. RUNATULLO II | AGUA | 19.967 | 10.4171 | 0.70123 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.76504 | 0.716
|  | C.H. LAS PIZARRAS | AGUA | 19.1995 | 9.8517 | 0.68968 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.73256 | 0.672
|  | C.H. CARHUAC | AGUA | 20 | 7.9597 | 0.53493 |  | C.H. IMPERIAL | 0.72493 | 0.732
|  | C.H. ÁNGEL II | AGUA | 20.16 | 6.9299 | 0.46202 |  | C.H. RONCADOR | 0.72215 | 0.791
|  | C.H. ÁNGEL III | AGUA | 20.16 | 6.5698 | 0.43802 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.71604 | 0.62
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | AGUA | 9.983 | 6.164 | 0.82991 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.63167 | 0.506
|  | C.H. ÁNGEL I | AGUA | 20.16 | 5.8613 | 0.39078 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.62073 | 0.496
|  | C.H. LA JOYA | AGUA | 7.745 | 4.7784 | 0.82926 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.61623 | 0.644
|  | C.H. SANTA CRUZ II | AGUA | 7.424 | 3.9229 | 0.71023 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.60644 | 0.577
|  | C.H. HUASAHUASI II | AGUA | 10.222 | 3.726 | 0.48992 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.60152 | 0.705
|  | C.H. HUASAHUASI I | AGUA | 9.85 | 3.5022 | 0.4779 |  | C.H. POTRERO | 0.56264 | 0.286
|  | C.H. SANTA CRUZ I | AGUA | 6.958 | 3.4723 | 0.67076 |  | C.H. POECHOS II | 0.553 | 0.513
|  | C.H. CANCHAYLLO | AGUA | 5.189 | 3.1701 | 0.82114 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.54185 | 0.548
|  | C.H. CAÑA BRAVA | AGUA | 5.67 | 3.1557 | 0.74806 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.51728 | 0.558
|  | C.H. IMPERIAL | AGUA | 3.964 | 2.2429 | 0.76051 |  | C.H. CARHUAC | 0.49559
|  | C.H. YANAPAMPA | AGUA | 3.9162 | 2.1105 | 0.72435 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.26331
|  | C.H. POECHOS II | AGUA | 9.566 | 1.8236 | 0.25623 |  | C.H. HER 1 | 0.22209
|  | C.H. RONCADOR | AGUA | 3.48 | 1.1143 | 0.43039 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.20862
|  | C.H. PURMACANA | AGUA | 1.714 | 0.21019 | 0.16483 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.18761
|  | C.H. HER 1 | AGUA | 0.7 | 0.077485 | 0.14878 |  | C.H. PURMACANA | 0.16123 | 0.156
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 47.9596 | 0.48724 | EOLICA | C.E. WAYRA I | 0.58239
|  | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 41.4618 | 0.57363 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.54721 | 0.587
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 26.3118 | 0.42532 |  | C.E. MARCONA | 0.52933 | 0.601
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.9157 | 0.54249 |  | C.E. TALARA | 0.45541 | 0.453
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 11.2111 | 0.48829 |  | C.E. CUPISNIQUE | 0.39055 | 0.376
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 43.408 | 0.40382 | SOLAR | C.S. MOQUEGUA FV | 0.3405 | 0.332
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 44.54 | 10.9145 | 0.32937 |  | C.S. RUBI | 0.3082
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.9303 | 0.33134 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.29663 | 0.286
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.8622 | 0.32676 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.27537 | 0.262
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.4765 | 0.37605 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.27536
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1222 | 0.27703 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25388 | 0.251
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.9236 | 0.26368 |  | C.S. REPARTICION | 0.23569 | 0.23
|  | C.T. PARAMONGA | BIOCOMBUSTIBLE | 12.741 | 6.66 | 0.70258 | BIOMASA | C.T. HUAYCOLORO | 0.81014 | 0.794
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en diciembre 2018. |  | C.T. HUAYCOLORO | BIOCOMBUSTIBLE | 4.2625 | 2.4217 | 0.76363 |  | C.T. PARAMONGA | 0.80258 | 0.735
|  | C.T. LA GRINGA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.9537 | 1.8772 | 0.85421 |  | C.T. LA GRINGA | 0.54418 | 0.469
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de diciembre | C.T. DOÑA CATALINA | BIOCOMBUSTIBLE | 2.4 | 1.4152 | 0.79258 |  | C.T. DOÑA CATALINA | 0.29804
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en diciembre.

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | diciembre |  |  |  | Variación 2018/2017 (GWh) |  | 2018 | 2017
| 2018 | 2017 | Var (%) |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ENGIE | 621.2485 | 630.5751 | -1.479% |  |  | ECELIM (**) |  | 0.62758
ENEL GENERACION PERU | 558.6811 | 595.3184 | -6.154% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
ELECTROPERU | 556.3898 | 551.9947 | 0.7962% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
KALLPA (*) | 432.1028 | 285.1655 | 51.53% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0.0065083
FENIX POWER | 402.9043 | 402.6164 | 0.07151% |  |  | PLANTA ETEN | 0.017262 | 1.8615
EMGE HUALLAGA | 244.7941 | 264.8752 | -7.581% |  |  | IYEPSA | 0.16698 | 0.60593
ORAZUL ENERGY PERÚ | 218.0215 | 230.9914 | -5.615% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.21019 | 0.37018
STATKRAFT | 200.3161 | 195.4826 | 2.473% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.46185
TERMOCHILCA | 192.8554 | 33.149 | 481.8% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1143 | 2.2019
EGEMSA | 118.4536 | 119.2193 | -0.6423% |  |  | SINERSA | 1.8236 | 3.1983
CHINANGO | 107.5845 | 112.6308 | -4.48% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1105 | 2.5699
ENEL GREEN POWER PERU | 91.3676 | 40.5143 | 125.5% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.2429 | 2.522
EGASA | 91.081 | 127.5798 | -28.61% |  |  | EGECSAC | 3.1701 | 3.1176
SAN GABAN | 80.1782 | 78.7088 | 1.867% |  |  | GTS REPARTICION | 3.9236 | 3.6068
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 63.2836 | 63.7518 | -0.7343% |  |  | GTS MAJES | 4.1222 | 3.9912
ENEL GENERACION PIURA | 62.4242 | 64.1114 | -2.632% |  |  | AGROAURORA | 4.2347 | 0
CELEPSA | 55.1152 | 81.3946 | -32.29% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.4765 | 4.5926
P.E. TRES HERMANAS | 41.4618 | 34.6979 | 19.49% |  |  | TACNA SOLAR | 4.8622 | 4.8935
ENERGÍA EÓLICA | 37.5229 | 46.0706 | -18.55% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 4.9303 | 5.0338
EMGE HUANZA | 32.5759 | 46.5194 | -29.97% |  |  | PETRAMAS (**) | 5.7141 | 3.4875
GEPSA | 24.1395 | 5.0003 | 382.8% |  |  | AIPSA | 6.66 | 5.4872
EMGE JUNÍN | 23.2214 | 25.5957 | -9.276% |  |  | ANDEAN POWER | 7.9597
EGESUR | 23.0487 | 23.9426 | -3.733% |  |  | RIO DOBLE | 9.8517 | 9.4148
TERMOSELVA | 22.4573 | 7.5641 | 196.9% |  |  | AGUA AZUL | 11.3377 | 0.0050412
SDF ENERGIA | 20.5948 | 20.4735 | 0.5924% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2959 | 13.273
SANTA ANA | 14.7967 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 12.4161 | 12.5948
SANTA CRUZ | 14.6235 | 15.8627 | -7.813% |  |  | P.E. MARCONA | 12.9157 | 11.262
SHOUGESA | 13.9122 | 0.17983 | 7636% |  |  | CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.9036 | 12.0024
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES (****) | 13.9036 | 12.0024 | 15.84% |  |  | SHOUGESA | 13.9122 | 0.17983
P.E. MARCONA | 12.9157 | 11.262 | 14.68% |  |  | SANTA CRUZ | 14.6235 | 15.8627
HUAURA POWER | 12.4161 | 12.5948 | -1.419% |  |  | SANTA ANA | 14.7967
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.2959 | 13.273 | -7.362% |  |  | SDF ENERGIA | 20.5948 | 20.4735
AGUA AZUL | 11.3377 | 0.0050412 | 224802% |  |  | TERMOSELVA | 22.4573 | 7.5641
RIO DOBLE | 9.8517 | 9.4148 | 4.64% |  |  | EGESUR | 23.0487 | 23.9426
ANDEAN POWER | 7.9597 |  |  |  |  | EMGE JUNÍN | 23.2214 | 25.5957
AIPSA | 6.66 | 5.4872 | 21.37% |  |  | GEPSA | 24.1395 | 5.0003
PETRAMAS (**) | 5.7141 | 3.4875 | 63.84% |  |  | EMGE HUANZA | 32.5759 | 46.5194
PANAMERICANA SOLAR | 4.9303 | 5.0338 | -2.056% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 37.5229 | 46.0706
TACNA SOLAR | 4.8622 | 4.8935 | -0.6399% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 41.4618 | 34.6979
MOQUEGUA FV | 4.4765 | 4.5926 | -2.527% |  |  | CELEPSA | 55.1152 | 81.3946
AGROAURORA | 4.2347 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 62.4242 | 64.1114
GTS MAJES | 4.1222 | 3.9912 | 3.282% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 63.2836 | 63.7518
GTS REPARTICION | 3.9236 | 3.6068 | 8.784% |  |  | SAN GABAN | 80.1782 | 78.7088
EGECSAC | 3.1701 | 3.1176 | 1.685% |  |  | EGASA | 91.081 | 127.5798
HIDROCAÑETE | 2.2429 | 2.522 | -11.07% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 91.3676 | 40.5143
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.1105 | 2.5699 | -17.88% |  |  | CHINANGO | 107.5845 | 112.6308
SINERSA | 1.8236 | 3.1983 | -42.98% |  |  | EGEMSA | 118.4536 | 119.2193
MAJA ENERGIA | 1.1143 | 2.2019 | -49.39% |  |  | TERMOCHILCA | 192.8554 | 33.149
HYDRO PATAPO | 0.46185 |  |  |  |  | STATKRAFT | 200.3161 | 195.4826
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.21019 | 0.37018 | -43.22% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 218.0215 | 230.9914
IYEPSA | 0.16698 | 0.60593 | -72.44% |  |  | EMGE HUALLAGA | 244.7941 | 264.8752
PLANTA ETEN | 0.017262 | 1.8615 | -99.07% |  |  | FENIX POWER | 402.9043 | 402.6164
ELECTRO ZAÑA | 0.0065083 |  |  |  |  | KALLPA (*) | 432.1028 | 285.1655
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 556.3898 | 551.9947
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 558.6811 | 595.3184
ECELIM (**) |  | 0.62758 | -100% |  |  | ENGIE | 621.2485 | 630.5751
RIO BAÑOS |  | 0
Total | 4496.0842 | 4210.7054 | 6.777%
Cuadro N° 6: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en diciembre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2018-10-04 | 2018-11-03 | 2018-12-01 | 2017-12-01 | Var (%) | 2018 | 2017 | Var (%) 2018/2017 | 2016 | Var (%) 2017/2016
| 2018-10-17 19:00 | 2018-11-27 19:45 | 2018-12-17 19:45 | 2017-12-18 19:45 |  | 2018-12-17 19:45 | 2017-03-07 19:30 |  | 2016-12-20 21:45
| 43390.7917 | 43431.8229 | 43451.8229 | 43087.8229 |  | 43451.8229 | 42801.8125 |  | 42724.9062
Hidroeléctrica | 3854.8355 | 4258.4138 | 3972.1944 | 4138.1783 | -4.011% | 3972.1944 | 4181.7235 | -5.011% | 3499.908 | 19.48%
Termoeléctrica | 2470.3212 | 2281.6141 | 2665.2945 | 2193.9253 | 21.49% | 2665.2945 | 2286.1303 | 16.59% | 2874.8093 | -20.48%
Eólica | 332.467 | 245.764 | 247.1024 | 130.299 | 89.64% | 247.1024 | 91.2096 | 170.9% | 117.6927 | -22.5%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Total | 6657.6237 | 6785.7919 | 6884.5913 | 6462.4026 | 6.533% | 6884.5913 | 6559.0633 | 4.963% | 6492.41 | 1.027%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.516 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -36.516 | -100% | 0
Total Máxima Potencia | 6657.6237 | 6785.7919 | 6884.5913 | 6462.4026 | 6.533% | 6884.5913 | 6595.5793 | 4.382% | 6492.41 | 1.589%
Cuadro N°7 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN en diciembre

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | diciembre |  |  |  | Variación 2018/2017 (MW)
| 2018 | 2017 | Var (%)
| 2018-12-17 19:45 | 2017-12-18 19:45
| 43451.8229 | 43087.8229 |  |  |  | EMPRESA | 2018 | 2017
ENGIE | 1017.5046 | 798.4878 | 27.43% |  |  | RIO BAÑOS |  | 0
ELECTROPERU | 837.0197 | 850.5326 | -1.589% |  |  | ECELIM (**) |  | 0
ENEL GENERACION PERU | 785.2883 | 1019.0556 | -22.94% |  |  | ELECTRO ZAÑA | 0
KALLPA (*) | 751.2142 | 407.8266 | 84.2% |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
FENIX POWER | 541.0479 | 548.0598 | -1.279% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 360.2966 | 463.9137 | -22.34% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
STATKRAFT | 339.5797 | 333.1427 | 1.932% |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 339.1004 | 356.6159 | -4.912% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 291.7716 | 184.4503 | 58.18% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
CHINANGO | 182.1227 | 142.5861 | 27.73% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
EGASA | 167.7215 | 228.6029 | -26.63% |  |  | GTS REPARTICION | 0 | 0
EGEMSA | 166.626 | 167.1646 | -0.3222% |  |  | GTS MAJES | 0 | 0
CELEPSA | 134.0318 | 215.9141 | -37.92% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
SAN GABAN | 110.1036 | 110.8212 | -0.6476% |  |  | HYDRO PATAPO | 0.907
LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 90.3251 | 90.4237 | -0.109% |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA | 0.94188 | 0.74956
ENEL GENERACION PIURA | 88.3663 | 90.6474 | -2.516% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.527 | 3.152
ENEL GREEN POWER PERU | 84.312 | 0 |  |  |  | SINERSA | 2.3945 | 2.8186
EMGE HUANZA | 81.1927 | 95.9142 | -15.35% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.4 | 3.6
P.E. TRES HERMANAS | 80.1556 | 33.9149 | 136.3% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6018 | 3.5886
ENERGÍA EÓLICA | 56.8062 | 86.0145 | -33.96% |  |  | EGECSAC | 4.9904 | 4.2
EGESUR | 46.2066 | 48.5648 | -4.856% |  |  | PETRAMAS (**) | 6.8082 | 4.3066
EMGE JUNÍN | 37.1606 | 25.5112 | 45.66% |  |  | RIO DOBLE | 9.4474 | 13.5536
GEPSA | 34.7789 | 6.5617 | 430% |  |  | AIPSA | 12.8433 | 11.1794
SDF ENERGIA | 27.9439 | 27.69 | 0.9169% |  |  | AGROAURORA | 13.555 | 0
P.E. MARCONA | 25.8287 | 10.3696 | 149.1% |  |  | AGUA AZUL | 15.8923 | 0
SHOUGESA | 20.8837 | 0 |  |  |  | SANTA CRUZ | 16.8151 | 18.4421
ANDEAN POWER | 20.3672 |  |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.88 | 17.424
SANTA ANA | 19.85 |  |  |  |  | HUAURA POWER | 18.1042 | 17.1344
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.8774 | 19.4677 | -3.032% |  |  | HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES (****) | 18.8774 | 19.4677
HUAURA POWER | 18.1042 | 17.1344 | 5.66% |  |  | SANTA ANA | 19.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 17.88 | 17.424 | 2.617% |  |  | ANDEAN POWER | 20.3672
SANTA CRUZ | 16.8151 | 18.4421 | -8.822% |  |  | SHOUGESA | 20.8837 | 0
AGUA AZUL | 15.8923 | 0 |  |  |  | P.E. MARCONA | 25.8287 | 10.3696
AGROAURORA | 13.555 | 0 |  |  |  | SDF ENERGIA | 27.9439 | 27.69
AIPSA | 12.8433 | 11.1794 | 14.88% |  |  | GEPSA | 34.7789 | 6.5617
RIO DOBLE | 9.4474 | 13.5536 | -30.3% |  |  | EMGE JUNÍN | 37.1606 | 25.5112
PETRAMAS (**) | 6.8082 | 4.3066 | 58.09% |  |  | EGESUR | 46.2066 | 48.5648
EGECSAC | 4.9904 | 4.2 | 18.82% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 56.8062 | 86.0145
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.6018 | 3.5886 | 0.3689% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 80.1556 | 33.9149
HIDROCAÑETE | 2.4 | 3.6 | -33.33% |  |  | EMGE HUANZA | 81.1927 | 95.9142
SINERSA | 2.3945 | 2.8186 | -15.05% |  |  | ENEL GREEN POWER PERU | 84.312 | 0
MAJA ENERGIA | 1.527 | 3.152 | -51.55% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 88.3663 | 90.6474
ELECTRICA SANTA ROSA | 0.94188 | 0.74956 | 25.66% |  |  | LUZ DEL SUR / INLAND (***) | 90.3251 | 90.4237
HYDRO PATAPO | 0.907 |  |  |  |  | SAN GABAN | 110.1036 | 110.8212
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | CELEPSA | 134.0318 | 215.9141
GTS MAJES | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 166.626 | 167.1646
GTS REPARTICION | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 167.7215 | 228.6029
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 182.1227 | 142.5861
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 291.7716 | 184.4503
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 339.1004 | 356.6159
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 339.5797 | 333.1427
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 360.2966 | 463.9137
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 541.0479 | 548.0598
TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  |  | KALLPA (*) | 751.2142 | 407.8266
ELECTRO ZAÑA | 0 |  |  |  |  | ENEL GENERACION PERU | 785.2883 | 1019.0556
ECELIM (**) |  | 0 |  |  |  | ELECTROPERU | 837.0197 | 850.5326
RIO BAÑOS |  | 0 |  |  |  | ENGIE | 1017.5046 | 798.4878
Total | 6884.5913 | 6462.4026 | 6.533%
Cuadro N° 8: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en diciembre
(*) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(**) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(***) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGYS.A.C.
(****) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
| LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL 31-12-2018 | VOLUMEN UTIL 31-12-2017 | VARIACION %
| Represa Aguada Blanca | 13.724 | 19.443 | -29.41%
| Represa El Frayle | 74.948 | 64.021 | 17.07%
| Represa El Pañe | 63.641 | 56.731 | 12.18% | Hidrología EDEGEL
| Represa Pillones | 36.266 | 32.579 | 11.32% | Volumen Lagunas Edegel (Santa Eulalia y Marca)
| Represa Bamputañe | 1.604 | 29.194 | -94.51% |  | 2016 | 2017 | 2018
| Represa Challhuanca | 0.106 | 4.825 | -97.8% | 1 | 138.54 | 93.1 | 104.46
| Laguna Sibinacocha | 66.19 | 57.59 | 14.93% | 2 | 140.53 | 93.1 | 103.472
| Laguna Aricota | 205.916 | 215.003 | -4.226% | 3 | 140.53 | 98.74 | 106.087
| Lagunas San Gaban | 12.05 | 6.55 | 83.97% | 4 | 137.438 | 98.74 | 112.72
| Lago Junín | 67.131 | 27.559 | 143.6% | 5 | 137.438 | 125.15 | 122.319
| Lagunas ELECTROPERU | 73.93 | 73.59 | 0.462% | 6 | 137.438 | 125.15 | 126.156
| Lago Viconga | 3.8 | 6.135 | -38.06% | 7 | 151.055 | 142.99 | 142.99
| Lagunas STATKRAFT | 40.251 | 15.2297 | 164.3% | 8 | 151.055 | 142.99 | 134.136
| Pomacocha | 3.602 | 3.371 | 6.853% | 9 | 165.005 | 159.53 | 153.345
| Lagunas Cullicocha (ORAZUL) | 3.581 | 2.892 | 23.82% | 10 | 165.005 | 159.53 | 153.059
| Lagunas Aguashcocha (ORAZUL) | 5.298 | 5.117 | 3.537% | 11 | 186.452 | 184.94 | 162.932
| Lagunas Rajucolta (ORAZUL) | 0.534 | 0.827 | -35.43% | 12 | 186.452 | 184.94 | 172.762
| Lagunas ENEL | 117.403 | 104.455 | 12.4% | 13 | 195.65 | 203.73 | 182.139
| Laguna Yuracmayo | 10.355 | 21.588 | -52.03% | 14 | 195.65 | 203.73 | 191.475
| Laguna Paucarcocha | 7.778 | 8.654 | -10.12% | 15 | 201.936 | 203.73 | 198.439
| Gallito Ciego | 151.841 | 158.094 | -3.955% | 16 | 201.936 | 222.8 | 201.53
| Cuadro N°9: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo mensual (31 de diciembre) |  |  |  | 17 | 201.936 | 222.8 | 206.037
[5 empty] | 18 | 207.589 | 225.58 | 213.674
[5 empty] | 19 | 207.589 | 225.58 | 216.757
[5 empty] | 20 | 205.7 | 226.61 | 217.294
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS |  |  |  |  | 21 | 205.7 | 226.61 | 218.319
[5 empty] | 22 | 204.65 | 227.42 | 218.799
[5 empty] | 23 | 204.65 | 227.42 | 217.888
[5 empty] | 24 | 200.38 | 227.45 | 216.049
[5 empty] | 25 | 200.38 | 227.45 | 212.246
[5 empty] | 26 | 193.551 | 225.56 | 210.221
[5 empty] | 27 | 193.551 | 225.56 | 209.852
[5 empty] | 28 | 186.012 | 225.56 | 203.929
[5 empty] | 29 | 186.012 | 222.04 | 200.563
[5 empty] | 30 | 186.012 | 222.04 | 194.949
[5 empty] | 31 | 178.582 | 213.13 | 188.386
[5 empty] | 32 | 178.582 | 213.13 | 184.729
[5 empty] | 33 | 169.011 | 205.97 | 178.881
[5 empty] | 34 | 169.011 | 199.49 | 176.986
[5 empty] | 35 | 158.092 | 193.4 | 173.37
[5 empty] | 36 | 158.092 | 187.93 | 167.63
[5 empty] | 37 | 147.065 | 182.85 | 162.307
[5 empty] | 38 | 147.065 | 179.77 | 159.027
[5 empty] | 39 | 139.11 | 173.62 | 153.617
[5 empty] | 40 | 139.11 | 163 | 151.73
[5 empty] | 41 | 139.11 | 156.5 | 147.996
[5 empty] | 42 | 128.345 | 152.78 | 144.54
[5 empty] | 43 | 128.345 | 148.63 | 143.723
[5 empty] | 44 | 121.201 | 142.91 | 142.339
[5 empty] | 45 | 121.201 | 137.04 | 143.132
[5 empty] | 46 | 112.143 | 131.23 | 141.37
[5 empty] | 47 | 112.143 | 125.5 | 140.339
Gráfico N°13: Evolución semanal del volumen de las lagunas de ENEL durante los años 2016 - 2018 |  |  |  |  | 48 | 101.135 | 120.41 | 137.815
[5 empty] | 49 | 101.135 | 115.913 | 129.028
[5 empty] | 50 | 96.753 | 110.06 | 129.3
[5 empty] | 51 | 96.753 | 107.597 | 129
[5 empty] | 52 | 96.753 | 104.403 | 130.481
53

## 11. Volúmenes
| Volumen Útil del Lago Junín Electroperú |  |  |  |  | VOLUMEN UTIL RESERVORIOS EGASA ( (El Frayle, Pañe, Pillones, Aguada Blanca, Chalhuanca y Bamputañe)
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
| 1 | 119.86 | 27.559 | 34.76 | 1 | 150.23 | 122.196 | 210.2
| 2 | 113.21 | 36.589 | 47.749 | 2 | 145.21 | 136.535 | 216.703
| 3 | 117.64 | 63.176 | 67.131 | 3 | 143.88 | 170.808 | 232.836
| 4 | 117.64 | 113.214 | 93.789 | 4 | 139.382 | 186.385 | 271.78
| 5 | 133.43 | 156.822 | 111.016 | 5 | 135.791 | 204.808 | 269.08
| 6 | 159.215 | 168.884 | 126.603 | 6 | 150.048 | 201.83 | 273.52
| 7 | 186.183 | 196.283 | 135.725 | 7 | 174.32 | 199.596 | 302.633
| 8 | 206.539 | 230.189 | 159.215 | 8 | 262.935 | 214.343 | 328.237
| 9 | 240.954 | 249.13 | 186.183 | 9 | 279.088 | 250.894 | 343.5405
| 10 | 279.864 | 311.78 | 203.961 | 10 | 283.794 | 298.999 | 371.291
| 11 | 308.83 | 332.708 | 230.189 | 11 | 286.24 | 321.033 | 390.383
| 12 | 308.83 | 344.881 | 282.717 | 12 | 285.013 | 332.349 | 412.4122
| 13 | 308.83 | 338.775 | 329.689 | 13 | 279.969 | 366.029 | 410.832
| 14 | 302.959 | 338.78 | 329.689 | 14 | 286.541 | 382.584 | 403.704
| 15 | 311.781 | 347.949 | 326.68 | 15 | 288.785 | 385.297 | 399.274
| 16 | 320.691 | 354.114 | 314.741 | 16 | 293.264 | 384.959 | 394.585
| 17 | 326.68 | 351.027 | 305.89 | 17 | 292.873 | 381.867 | 392.298
| 18 | 314.741 | 354.114 | 314.741 | 18 | 289.064 | 382.78 | 390.156
| 19 | 308.83 | 363.435 | 314.741 | 19 | 283.731 | 381.917 | 386.471
Gráfico N°14: Evolución semanal del volumen del lago JUNÍN durante los años 2016 - 2018 | 20 | 308.8 | 366.561 | 314.741 | 20 | 278.9 | 379.357 | 382.008
| 21 | 311.781 | 357.211 | 314.741 | 21 | 274.656 | 375.596 | 378.521
| 22 | 314.74 | 341.82 | 311.781 | 22 | 269.74 | 373.52 | 375.21
| 23 | 308.83 | 326.68 | 308.83 | 23 | 265.461 | 369.221 | 374.076
| 24 | 300.04 | 308.83 | 300.038 | 24 | 261.1 | 364.442 | 370.892
| 25 | 282.717 | 291.333 | 294.225 | 25 | 256.26 | 359.62 | 366.717
| 26 | 262.953 | 268.551 | 282.717 | 26 | 252.549 | 354.775 | 361.436
| 27 | 254.63 | 265.747 | 271.36 | 27 | 248.267 | 349.78 | 355.34
| 28 | 240.954 | 243.67 | 260.169 | 28 | 243.864 | 344.324 | 349.016
| 29 | 227.522 | 227.522 | 251.88 | 29 | 239.08 | 338.607 | 343.98
| 30 | 216.952 | 216.952 | 232.865 | 30 | 234.254 | 332.494 | 342.066
| 31 | 216.952 | 209.128 | 211.726 | 31 | 229.68 | 324 | 335.232
| 32 | 201.392 | 198.832 | 181.192 | 32 | 224.738 | 320.734 | 329.568
| 33 | 193.743 | 188.693 | 152.065 | 33 | 219.003 | 314.199 | 323.791
| 34 | 181.192 | 183.682 | 156.822 | 34 | 214.387 | 307.852 | 317.647
| 35 | 171.326 | 176.239 | 156.82 | 35 | 208.95 | 300.839 | 311.42
| 36 | 164.03 | 168.884 | 159.21 | 36 | 202.973 | 293.461 | 305.21
| 37 | 147.348 | 159.215 | 159.215 | 37 | 196.95 | 287.766 | 299.17
| 38 | 131.145 | 149.702 | 149.702 | 38 | 190.784 | 282.073 | 292.459
| 39 | 119.864 | 138.03 | 117.638 | 39 | 184.441 | 275.53 | 286.12
| 40 | 119.864 | 131.145 | 91.68 | 40 | 177.934 | 268.257 | 278.58
| 41 | 113.214 | 108.829 | 71.125 | 41 | 171.689 | 261.214 | 271.2325
| 42 | 100.176 | 95.909 | 59.261 | 42 | 165.695 | 255.589 | 256.272
| 43 | 89.581 | 83.341 | 47.749 | 43 | 160.398 | 249.855 | 249.671
| 44 | 75.157 | 75.16 | 38.425 | 44 | 154.792 | 242.79 | 249.671
| 45 | 61.214 | 65.149 | 31.142 | 45 | 149.715 | 235.605 | 243.3788
| 46 | 43.99 | 47.749 | 22.26 | 46 | 144.118 | 230.549 | 236.34
| 47 | 25.782 | 34.764 | 17.044 | 47 | 138.825 | 223.6 | 227.62
| 48 | 29.345 | 13.618 | 36.589 | 48 | 133.113 | 217.176 | 220.0144
| 49 | 34.764 | 8.552 | 36.59 | 49 | 128.37 | 210.451 | 212.38
| 50 | 32.948 | 13.618 | 34.764 | 50 | 122.715 | 203.371 | 205.4678
| 51 | 25.782 | 18.772 | 38.4 | 51 | 120.156 | 202.359 | 199
| 52 | 22.257 | 25.782 | 59.261 | 52 | 116.129 | 201.252 | 192.888
| 53 |  |  |  | 53
Gráfico N°15: Evolución semanal del volumen de los embalses de EGASA durante los años 2016 - 2018.

## 12.Caudales
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s) | [5 empty] | SEMANA |  | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY
[5 empty] | 2016 | 1 | 1 | 40.61 | 96.75 | 16.37
[7 empty] | 2 | 29.82 | 76.51 | 15.9
| CAUDAL PROMEDIO | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2017 | VARIACION % |  |  | 3 | 27.06 | 80.096 | 29.21
| Natural San Gaban | 65.251 | 27.89 | 134% |  | 4 | 4 | 27.93 | 77.09 | 20.7
| Natural Tarma + Natural Yanango | 12.93 | 13.33 | -3.001% |  |  | 5 | 49.586 | 140.12 | 74.02
| Natural Tulumayo | 84.88 | 83.12 | 2.117% |  |  | 6 | 57 | 144.67 | 78.08
| Natural Santa | 77.33 | 75.22 | 2.805% |  |  | 7 | 52.31 | 117.32 | 41.34
| Natural Chancay | 22.77 | 22.94 | -0.7411% |  | 8 | 8 | 57.96 | 140.31 | 96.52
| Natural Jequetepeque | 11.06 | 18.34 | -39.69% |  |  | 9 | 100.5189 | 268.9475 | 150.1043
| Natural Cañete | 11.3515 | 14.14 | -19.72% |  |  | 10 | 75.1566 | 243.7115 | 181.7973
| Natural Paucartambo | 34.63 | 46.41 | -25.38% |  |  | 11 | 52.24 | 154.21 | 79.12
| Natural Vilcanota | 121.17 | 75.21 | 61.11% |  | 12 | 12 | 44.6286 | 116.6227 | 41.3733
| Ingreso Toma Cahua (Pativilca) | 28.3 | 30.89 | -8.385% |  |  | 13 | 42.6 | 120.788 | 93.665
| Ingreso Toma Tamboraque | 8.77 | 9.3 | -5.699% |  |  | 14 | 49.743 | 125.6629 | 131.7459
| Turbinado de la C.H. Charcani V | 12.41 | 13.02 | -4.685% |  |  | 15 | 54.4143 | 127.6899 | 71.7061
| Tubinado de la C.H. Platanal | 13.619 | 20.34 | -33.04% |  | 16 | 16 | 47.73 | 97.4 | 53.49
| Turbinado de la C.H. Aricota | 1.3 | 0.84 | 54.76% |  |  | 17 | 42.1429 | 85.4871 | 51.4244
| Mejorada- Ingreso Tablachaca | 70.17 | 92.48 | -24.12% |  |  | 18 | 27.4524 | 62.37 | 34.3536
| Descargado Lagunas San Gaban | 0 | 0.89908 | -100% |  |  | 19 | 21.8571 | 58.6843 | 29.2071
| Descarga Upamayo | 7.205 | 0 |  |  | 20 | 20 | 19.5 | 54 | 22.1
| Descargado Gallito Ciego | 32.81 | 33.51 | -2.089% |  |  | 21 | 19.4857 | 50.757 | 17.4734
| Descarga Lagunas STATKRAFT | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 16.33 | 46.59 | 17.04
| Descarga Lagunas ENEL | 5.3 | 10.27 | -48.39% |  |  | 23 | 15.18 | 40.29 | 22.12
| Descargado Yuracmayo (Rimac) | 0.06 | 1.84 | -96.74% |  | 24 | 24 | 15.1 | 35.63 | 13.87
| Descargado Viconga | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 18.017 | 34.6084 | 10.7829
| Descargado Pomacocha | 0.181 | 1.32 | -86.29% |  |  | 26 | 16.4897 | 34.0743 | 9.5959
| Descargado Paucarcocha | 4.2258 | 7.72 | -45.26% |  |  | 27 | 16.2 | 29.5996 | 7.8893
| Cuadro N°10: Promedio de caudales en diciembre |  |  |  |  | 28 | 28 | 12.0163 | 29.3956 | 7.2334
[7 empty] | 29 | 10.4236 | 32.4689 | 6.7294
[7 empty] | 30 | 10.0433 | 32.1123 | 5.6339
[7 empty] | 31 | 10.0864 | 29.1327 | 5.182
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [5 empty] | 32 | 32 | 12.0823 | 34.1501 | 4.8033
[7 empty] | 33 | 11.874 | 35.2256 | 4.3821
[7 empty] | 34 | 10.8429 | 35.1686 | 13.837
[7 empty] | 35 | 10.4814 | 37.8244 | 3.9229
[6 empty] | 36 | 36 | 11.85 | 39.78 | 4.98
[7 empty] | 37 | 12.08 | 44.25 | 4.92
[7 empty] | 38 | 11.8837 | 41.3119 | 4.6447
[6 empty] | 39 | 39 | 13.06 | 41.13 | 4.27
[7 empty] | 40 | 15.9456 | 46.466 | 5.3634
[7 empty] | 41 | 15.8489 | 37.2737 | 6.9683
[7 empty] | 42 | 15.5491 | 48.572 | 11.1004
[6 empty] | 43 | 43 | 13.17 | 35.32 | 6.01
[7 empty] | 44 | 13.18 | 36.83 | 4.57
[7 empty] | 45 | 13.49 | 39.52 | 4.83
[7 empty] | 46 | 15.4 | 53.38 | 3.73
[7 empty] | 47 | 16.409 | 61.853 | 2.5211
[6 empty] | 48 | 48 | 16.3289 | 65.3304 | 3.5714
[7 empty] | 49 | 20.2363 | 66.68 | 6.1
[7 empty] | 50 | 19.81 | 61.31 | 6.69
[7 empty] | 51 | 21.91 | 70.79 | 13.15
[6 empty] | 52 | 52 | 22 | 77.4349 | 17.757
[5 empty] | 2017 | 1 | 1 | 41.55 | 103.58 | 29.67
[7 empty] | 2 | 39.6 | 105.01 | 51.2
[7 empty] | 3 | 73.65 | 137.41 | 43.26
[6 empty] | 4 | 4 | 65.03 | 127.83 | 32.72
[7 empty] | 5 | 56.95 | 97.31 | 48.46
Gráfico N°16: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos SANTA, CHANCAY y PATIVILCA en los años 2016 - 2018. | [6 empty] | 6 | 61.87 | 123.44 | 72.52
[7 empty] | 7 | 77.57 | 145.02 | 59.16
[6 empty] | 8 | 8 | 86.94 | 175.03 | 24.36
[7 empty] | 9 | 85.13 | 206.14 | 39.07
[7 empty] | 10 | 84.78 | 270.17 | 109.16
[7 empty] | 11 | 84.78 | 376.42 | 188.18
[6 empty] | 12 | 12 | 106.16 | 351.57 | 159.6
[7 empty] | 13 | 101.71 | 384.37 | 161.77
[7 empty] | 14 | 83.1 | 337.84 | 115.43
[7 empty] | 15 | 61.23 | 282.32 | 98.92
[6 empty] | 16 | 16 | 49.8 | 191.65 | 82.48
[7 empty] | 17 | 40.21 | 160.35 | 77.02
[7 empty] | 18 | 43.46 | 136.65 | 62.63
[7 empty] | 19 | 35.65 | 135.97 | 93.03
[6 empty] | 20 | 20 | 26.22 | 135.66 | 72.35
[7 empty] | 21 | 27.95 | 113.82 | 90.75
[7 empty] | 22 | 32.41 | 64.03 | 53.02
[7 empty] | 23 | 28.93 | 53.15 | 32.43
[6 empty] | 24 | 24 | 26.59 | 45.98 | 27.75
[7 empty] | 25 | 23.61 | 38.68 | 24.81
[7 empty] | 26 | 24.94 | 34.68 | 21.81
[7 empty] | 27 | 25.54 | 31.72 | 18.65
[6 empty] | 28 | 28 | 23.56 | 29.25 | 14.27
[7 empty] | 29 | 22.4 | 29.53 | 11.51
[7 empty] | 30 | 21.29 | 27.62 | 9.72
[7 empty] | 31 | 19.34 | 27.99 | 8.09
[6 empty] | 32 | 32 | 19.65 | 31.42 | 7.62
[7 empty] | 33 | 18.42 | 29.71 | 9.55
[7 empty] | 34 | 17.17 | 30.51 | 10.75
[7 empty] | 35 | 17.47 | 27.5 | 8.31
[6 empty] | 36 | 36 | 13.42 | 26.21 | 6.53
[7 empty] | 37 | 11.2 | 29.98 | 9.78
[7 empty] | 38 | 11 | 34.37 | 7.47
[6 empty] | 39 | 39 | 11.14 | 42.17 | 7.49
[7 empty] | 40 | 12.8 | 37.27 | 15.47
[7 empty] | 41 | 14.41 | 40.04 | 18
[7 empty] | 42 | 15.87 | 35.79 | 12.74
[6 empty] | 43 | 43 | 19.61 | 50.36 | 30.75
[7 empty] | 44 | 21.85 | 54.94 | 23.58
[7 empty] | 45 | 16.79 | 41.16 | 11.77
[7 empty] | 46 | 16.01 | 42.65 | 9.33
[7 empty] | 47 | 14.72 | 39.76 | 8.19
[6 empty] | 48 | 48 | 18.932 | 47.388 | 19.6613
[7 empty] | 49 | 28.4837 | 78.0874 | 19.1814
[7 empty] | 50 | 32.5833 | 69.7641 | 23.7246
[7 empty] | 51 | 34.5019 | 71.145 | 26.1581
[6 empty] | 52 | 52 | 27.7819 | 83.196 | 21.777
[5 empty] | 2018 | 1 | 1 | 29.44 | 69.0871 | 15.7471
[7 empty] | 2 | 42.8809 | 96.7859 | 37.6
[7 empty] | 3 | 74.0026 | 158.1773 | 101.2613
[6 empty] | 4 | 4 | 77.8126 | 167.0236 | 77.354
[7 empty] | 5 | 61.5317 | 113.1959 | 30.6671
[7 empty] | 6 | 54.0241 | 88.5357 | 32.4441
[7 empty] | 7 | 59.2714 | 99.3782 | 30.3381
[6 empty] | 8 | 8 | 78.0256 | 140.28 | 62.97
[7 empty] | 9 | 61.1187 | 102.9964 | 31.2446
[7 empty] | 10 | 84.5007 | 175.9049 | 36.0383
[7 empty] | 11 | 83.6439 | 169.6467 | 25.0764
[6 empty] | 12 | 12 | 98.99 | 198.22 | 24.63
[7 empty] | 13 | 106.6493 | 312.6314 | 38.7014
[7 empty] | 14 | 86.4884 | 235.3133 | 94.5964
[7 empty] | 15 | 88.217 | 294.1721 | 92.07
[6 empty] | 16 | 16 | 65.84 | 149.18 | 45.4
[7 empty] | 17 | 51.88 | 104.35 | 41.47
[7 empty] | 18 | 49.6723 | 78.0381 | 65.801
[7 empty] | 19 | 45.203 | 78.3139 | 75.1047
[6 empty] | 20 | 20 | 37.3859 | 130.9263 | 97.861
[7 empty] | 21 | 31.6097 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 22 | 23.3601 | 64.4493 | 107.7964
[7 empty] | 23 | 22.1186 | 39.501 | 35.1767
[6 empty] | 24 | 24 | 18.6551 | 33.6903 | 23.4194
[7 empty] | 25 | 15.6644 | 30.2284 | 15.9861
[7 empty] | 26 | 13.8481 | 27.8723 | 14.0904
[7 empty] | 27 | 12.8659 | 27.2576 | 11.8389
[6 empty] | 28 | 28 | 12.9153 | 27.2173 | 9.779
[7 empty] | 29 | 15.9086 | 24.9557 | 8.4957
[7 empty] | 30 | 16.584 | 24.8094 | 7.8074
[7 empty] | 31 | 18.553 | 25.691 | 7.53
[6 empty] | 32 | 32 | 17.7697 | 27.63 | 6.4074
[7 empty] | 33 | 14.7829 | 23.78 | 4.94
[7 empty] | 34 | 15.984 | 23.528 | 4.6689
[7 empty] | 35 | 15.55 | 23.29 | 4.6
[6 empty] | 36 | 36 | 15.0429 | 23.0071 | 3.9657
[7 empty] | 37 | 13.3869 | 23.1736 | 3.5334
[7 empty] | 38 | 12.9637 | 26.454 | 6.4914
[7 empty] | 39 | 9.47 | 23.7 | 4.9
[6 empty] | 40 | 40 | 9.6714 | 23.6951 | 4.8983
[7 empty] | 41 | 13.239 | 28.1133 | 8.343
[7 empty] | 42 | 13.0851 | 37.0733 | 7.2736
[7 empty] | 43 | 24.9816 | 70.5356 | 7.4324
[6 empty] | 44 | 44 | 20.5581 | 55.1837 | 15.8019
[7 empty] | 45 | 26.17 | 60.4457 | 26.4329
[7 empty] | 46 | 19.7286 | 57.0057 | 53.5029
[7 empty] | 47 | 39.6567 | 103.0077 | 53.4591
[6 empty] | 48 | 48 | 39.6567 | 99.828 | 45.5396
[7 empty] | 49 | 22.6286 | 60.2757 | 17.9557
[7 empty] | 50 | 17.7767 | 46.702 | 13.4326
[7 empty] | 51 | 34.0857 | 68.7 | 39.4143
[6 empty] | 52 | 52 | 52.0941 | 97.3471 | 65.6794
[8 empty] | PATIVILCA | SANTA | CHANCAY

## 13.Caudales
|  | SEMANA |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN
| 2016 | 1 | 1 | 12.12 | 8.33 | 165.032 | 95.83 | 18.5 | 10.01 | 1.23 | 109.19 | 37.27
|  |  | 2 | 10.45 | 5.38 | 137.04 | 78.26 | 13.1 | 10 | 1.18 | 177.91 | 53.34
|  |  | 3 | 10.396 | 5.29 | 102.45 | 101.264 | 15.26 | 10.01 | 1.253 | 248.28 | 76.69
|  | 4 | 4 | 10.32 | 6.064 | 93.71 | 79.73 | 12.66 | 10.01 | 1.22 | 142.55 | 40.92
|  |  | 5 | 14.34 | 9.59 | 142.55 | 128.66 | 24.24 | 10.01 | 1.17 | 251.594 | 58.97
|  |  | 6 | 14.98 | 12.82 | 223.15 | 174.87 | 35.18 | 9.01 | 0.82 | 388.0543 | 80.41
|  |  | 7 | 15.86 | 12.43 | 223.86 | 126.56 | 25.04 | 9.01 | 1.59 | 283.21 | 53.36
|  | 8 | 8 | 22.12 | 19.3 | 297.46 | 188.83 | 26.72 | 18.31 | 14.62 | 414.2936 | 65.55
|  |  | 9 | 31.9864 | 19.5143 | 326.487 | 170.335 | 30.94 | 16.5499 | 7.4597 | 382.6064 | 72.9631
|  |  | 10 | 21.8179 | 20.187 | 281.9144 | 164.0586 | 30.7514 | 9.5257 | 2.1816 | 245.7857 | 47.0029
|  |  | 11 | 21.645 | 18.453 | 302.97 | 146.1157 | 26.23 | 10.0014 | 1.7041 | 239.62 | 42.29
|  | 12 | 12 | 15.247 | 12.71 | 179.3377 | 114.1843 | 18.62 | 10 | 1.2444 | 150.2736 | 24.9157
|  |  | 13 | 17.323 | 15.172 | 130.675 | 89.04 | 15.31 | 10 | 1.02 | 116.34 | 24.16
|  |  | 14 | 14.8281 | 13.217 | 121.8146 | 78.0371 | 14.0829 | 10.0014 | 1.3691 | 126.1843 | 22.647
Gráfico N°17: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos RÍMAC y SANTA EULALIA en los años 2016 - 2018. |  |  | 15 | 15.0171 | 11.291 | 184.6944 | 74.0486 | 17.3129 | 10.0057 | 1.6559 | 140.5457 | 22.7426
|  | 16 | 16 | 13.98 | 11.63 | 164.52 | 81.07 | 21.07 | 10.01 | 1.27 | 141.29 | 23.21
|  |  | 17 | 12.9443 | 10.01 | 152.8836 | 64.3114 | 16.6386 | 10.0043 | 1.7343 | 105.735 | 19.7243
|  |  | 18 | 10.7271 | 6.3113 | 98.2253 | 46.2429 | 10.6371 | 10.0071 | 1.4346 | 72.62 | 14.0757
|  |  | 19 | 9.4343 | 7.491 | 86.6151 | 41.9543 | 9.4343 | 10.0043 | 1.3051 | 60.4979 | 12.7971
|  | 20 | 20 | 9.2 | 6.8 | 78.2 | 39.6 | 8.6 | 10 | 1.6 | 56.6 | 12.9
|  |  | 21 | 9.0129 | 5.41 | 73.7441 | 44.7929 | 10.12 | 10.0114 | 1.235 | 52.1707 | 11.9686
|  |  | 22 | 7.95 | 3.82 | 66.74 | 34.01 | 8.15 | 10.02 | 1.52 | 46.88 | 9.89
|  |  | 23 | 7.6 | 3.22 | 59.4 | 28.71 | 7.74 | 10 | 1.55 | 43.39 | 8.57
|  | 24 | 24 | 9.57 | 3.42 | 54.3 | 30.83 | 7.53 | 10 | 1.6 | 40.28 | 9.6
|  |  | 25 | 9.0549 | 3.213 | 56.6744 | 25.69 | 6.9343 | 10.0057 | 1.2547 | 37.5607 | 7.9129
|  |  | 26 | 8.8613 | 3.5 | 68.0874 | 30.3171 | 8.8971 | 10 | 1.4324 | 37.76 | 8.9114
|  |  | 27 | 8.3186 | 4.09 | 60.1104 | 28.5814 | 7.9443 | 10.0014 | 1.456 | 35.9671 | 7.2057
|  | 28 | 28 | 7.7897 | 3.12 | 60.9869 | 27.1 | 7.4514 | 10.0129 | 1.5509 | 47.6636 | 10
|  |  | 29 | 7.1616 | 3.425 | 56.5407 | 23.4771 | 6.2829 | 10.0014 | 2.1036 | 44.25 | 6.7129
|  |  | 30 | 6.6714 | 2.879 | 65.4919 | 21.0957 | 5.8057 | 10.0114 | 1.8491 | 42.4986 | 6.0797
|  |  | 31 | 6.2387 | 2.9383 | 65.4919 | 20.0371 | 5.4814 | 10.0114 | 1.802 | 39.9843 | 4.906
|  | 32 | 32 | 6.1697 | 3.203 | 49.9427 | 23.2757 | 5.8257 | 10.0043 | 1.2214 | 36.655 | 4.0243
|  |  | 33 | 6.3729 | 2.8419 | 57.1836 | 22.62 | 5.5229 | 10 | 1.3033 | 35.1529 | 4.3543
|  |  | 34 | 6.1196 | 3.058 | 49.3661 | 25.0476 | 5.8727 | 10.0086 | 1.2843 | 34.1157 | 4.3511
|  |  | 35 | 5.9814 | 1.507 | 56.9349 | 21.3743 | 4.9343 | 10.2871 | 1.598 | 30.92 | 5.3043
|  | 36 | 36 | 6.03 | 2.8 | 48.51 | 22.6614 | 4.98 | 11.01 | 1.63 | 30.9221 | 7.46
Gráfico N°18: Evolución del promedio semanal de caudales de los ríos MANTARO, TULUMAYO y TARMA en los años 2016 - 2018. |  |  | 37 | 6.03 | 2.37 | 43.99 | 19.15 | 5.31 | 11 | 1.59 | 29.33 | 7.79
|  |  | 38 | 6.5951 | 3.006 | 47.2206 | 22.3043 | 5.5814 | 10.8514 | 1.5403 | 34.1793 | 8.5443
|  | 39 | 39 | 6.84 | 3.32 | 63.05 | 48.7 | 7.81 | 11.15 | 1.32 | 38.82 | 6.81
|  |  | 40 | 7.6863 | 3.156 | 61.5411 | 37.9286 | 7.9166 | 11.0057 | 1.3829 | 43.8793 | 6.2753
|  |  | 41 | 7.1 | 2.9029 | 58.1173 | 48.9214 | 8.5943 | 11.0029 | 1.3183 | 45.6279 | 9.9286
|  |  | 42 | 6.761 | 2.8671 | 58.8881 | 55.6191 | 9.509 | 11.0071 | 1.2221 | 52.615 | 9.68
|  | 43 | 43 | 6.53 | 2.37 | 69.2 | 54.58 | 8.23 | 11.01 | 1.35 | 50.71 | 10.33
|  |  | 44 | 7.58 | 4.89 | 51.59 | 57.65 | 7.72 | 11.01 | 1.47 | 48.41 | 11.29
|  |  | 45 | 6.95 | 1.61 | 72.92 | 67.07 | 6.9 | 11 | 1.42 | 47.24 | 9
|  |  | 46 | 6.8571 | 1.6429 | 58.4 | 34.9821 | 5.0667 | 11.01 | 1.38 | 40.61 | 8.81
|  |  | 47 | 6.994 | 1.5143 | 52.5549 | 29.0774 | 4.2727 | 11.0029 | 1.63 | 41.625 | 9.3543
|  | 48 | 48 | 7.1124 | 1.4714 | 53.4294 | 88.0596 | 7.8793 | 10.8629 | 1.6007 | 41.0143 | 14.1943
|  |  | 49 | 8.43 | 2.24 | 61.07 | 106.59 | 16.09 | 10.5 | 1.12 | 83.6 | 22.62
|  |  | 50 | 8.32 | 2.19 | 78.02 | 104.79 | 18.65 | 10.51 | 1.14 | 66.8 | 22.62
|  |  | 51 | 9.08 | 3.71 | 67.64 | 69.61 | 11.22 | 10.5 | 1.37 | 55.42 | 17.49
|  | 52 | 52 | 8.42 | 3.57 | 56.1876 | 58.4524 | 8.01 | 10.5071 | 1.53 | 59.5507 | 18.6083
| 2017 | 1 | 1 | 13.85 | 11.3 | 104.02 | 148.43 | 24.1 | 10.22 | 3.28 | 89.46 | 25.43
|  |  | 2 | 14.96 | 15.4 | 143.97 | 175.88 | 33.74 | 10.17 | 6.45 | 178.14 | 55.67
|  |  | 3 | 28.98 | 21.94 | 355.12 | 177.57 | 35.49 | 10 | 9.05 | 174.94 | 58.31
|  | 4 | 4 | 30.46 | 23.91 | 519.4 | 205.76 | 48.48 | 10 | 2.43 | 141.31 | 47.49
|  |  | 5 | 21.36 | 18.07 | 330.78 | 123.41 | 25.33 | 11.41 | 2.87 | 123.59 | 45.46
|  |  | 6 | 25.42 | 21.42 | 200.58 | 108.48 | 22.99 | 10.57 | 3.01 | 85.48 | 28.56
|  |  | 7 | 35.43 | 25.12 | 393.69 | 144.62 | 39.44 | 10 | 2.88 | 100.57 | 25.04
|  | 8 | 8 | 30.45 | 23.33 | 345.37 | 140.63 | 30.47 | 9.58 | 2.07 | 163.73 | 58.84
|  |  | 9 | 37.72 | 24.83 | 567.22 | 245.85 | 67.56 | 9.01 | 7.33 | 285.31 | 102.26
Gráfico N°19: Evolución del promedio semanal de caudales de las cuencas CHILI, ARICOTA, VILCANOTA Y SAN GABÁN en los años 2016 - 2018. |  |  | 10 | 36.46 | 24.95 | 467.04 | 188.01 | 50.5 | 10.06 | 3.71 | 374.33 | 83.74
|  |  | 11 | 35.59 | 26.89 | 448.3 | 169.95 | 51.21 | 26.15 | 8.66 | 219.86 | 62.42
|  | 12 | 12 | 37.82 | 20.6 | 350.87 | 146.01 | 38.08 | 12.43 | 5.63 | 190.11 | 52.01
|  |  | 13 | 35.93 | 24.02 | 380.48 | 173.02 | 38.87 | 11.98 | 5.83 | 272.09 | 65.43
|  |  | 14 | 42.9 | 17.87 | 427.28 | 137.65 | 35.95 | 28.72 | 4.95 | 301.82 | 71.06
|  |  | 15 | 31.19 | 17.87 | 334.14 | 129.9 | 29.93 | 16.28 | 1.82 | 203.49 | 77.1
|  | 16 | 16 | 22.8 | 11.46 | 218.96 | 100.66 | 21.85 | 15.43 | 2.33 | 155.33 | 48.77
|  |  | 17 | 20.18 | 11.46 | 180.47 | 91.24 | 18.89 | 12.29 | 1.9 | 111.37 | 34.41
|  |  | 18 | 19.84 | 10.36 | 212.89 | 98.95 | 19.9 | 11.64 | 1.46 | 117.05 | 28.8
|  |  | 19 | 21.4 | 9.25 | 199.54 | 89.02 | 15.9 | 11 | 1.36 | 79.2 | 22.78
|  | 20 | 20 | 17.23 | 6.32 | 136.84 | 72.95 | 15.03 | 11 | 1.98 | 69.37 | 17.8
|  |  | 21 | 16.09 | 6.32 | 116.86 | 99.42 | 20.06 | 11.01 | 1.6 | 68.8 | 17.84
|  |  | 22 | 15.1 | 5.59 | 118.58 | 79.1 | 16 | 11 | 1.01 | 69.05 | 16.37
|  |  | 23 | 14.28 | 4.85 | 112.05 | 63.27 | 13.78 | 11 | 1.82 | 54.09 | 13.15
|  | 24 | 24 | 13.3 | 4.85 | 91.62 | 49.79 | 11.29 | 11 | 1.89 | 45.31 | 10.85
|  |  | 25 | 12.63 | 3.77 | 81.33 | 46.74 | 10.02 | 11 | 1.77 | 40.42 | 8.98
|  |  | 26 | 11.92 | 3.77 | 80.9 | 41.45 | 9.24 | 12 | 1.86 | 37.89 | 9.41
|  |  | 27 | 11.92 | 3.91 | 82.99 | 60.31 | 9.73 | 12 | 1.9 | 38.23 | 8.58
|  | 28 | 28 | 11.04 | 3.91 | 71.74 | 39.09 | 8.42 | 12 | 1.65 | 33.9 | 6.64
|  |  | 29 | 10.27 | 3.42 | 67.8 | 32.59 | 7.7 | 10.51 | 1.79 | 31.97 | 6.49
|  |  | 30 | 9.47 | 3.42 | 69.62 | 28.39 | 7.39 | 12 | 1.64 | 31.76 | 6.15
|  |  | 31 | 9.05 | 3.3 | 61.71 | 26.51 | 7.02 | 12 | 1.87 | 31.68 | 5.51
|  | 32 | 32 | 9.9 | 2.68 | 65.38 | 24.1 | 6.7 | 12 | 1.95 | 31.01 | 5.16
|  |  | 33 | 9.17 | 2.43 | 59.63 | 24.29 | 6.44 | 12 | 1.82 | 30.23 | 5.27
|  |  | 34 | 7.78 | 2.61 | 60.62 | 25.9 | 6.62 | 12 | 1.89 | 32.17 | 5.06
|  |  | 35 | 7.73 | 3.07 | 58.47 | 26.33 | 6.66 | 12.14 | 1.97 | 31.63 | 4.84
|  | 36 | 36 | 7.1 | 3.57 | 61.13 | 27.35 | 6.84 | 13 | 1.76 | 34.09 | 4.89
|  |  | 37 | 7.53 | 5.04 | 59.93 | 34.56 | 7.96 | 13 | 1.7 | 38.06 | 8.4
|  |  | 38 | 9.73 | 3.75 | 64.32 | 41.74 | 9.43 | 13 | 1.77 | 41.12 | 6.42
|  | 39 | 39 | 7.21 | 3.83 | 66.83 | 46.48 | 7.93 | 13 | 1.99 | 33.06 | 7.98
|  |  | 40 | 6.89 | 3.2 | 56.32 | 28.11 | 6.02 | 13 | 1.48 | 35.54 | 5.32
|  |  | 41 | 7.51 | 3.26 | 57.18 | 32.11 | 6.5 | 13 | 1.53 | 37.47 | 4.95
|  |  | 42 | 7.92 | 3.59 | 71.87 | 64.69 | 9.44 | 13 | 1.93 | 52.42 | 7.39
|  | 43 | 43 | 9.16 | 3.99 | 73.22 | 71.16 | 8.88 | 13 | 1.69 | 43.93 | 6.18
|  |  | 44 | 8.81 | 5.02 | 75.15 | 62.33 | 10.59 | 13 | 1.65 | 40.23 | 8.79
|  |  | 45 | 8.38 | 4.2 | 67.39 | 61.76 | 10.04 | 13 | 1.51 | 41.85 | 11.45
|  |  | 46 | 7.55 | 3.7 | 66.96 | 66.04 | 8.78 | 13 | 1.65 | 70.85 | 14.58
|  |  | 47 | 7.39 | 3.85 | 67.72 | 52.82 | 7.81 | 13 | 1.6 | 64.82 | 12.14
|  | 48 | 48 | 7.9679 | 3.5581 | 77.3666 | 66.5773 | 9.1851 | 13.0057 | 1.6 | 47.8464 | 12.5167
|  |  | 49 | 8.4876 | 3.26 | 84.5559 | 72.732 | 14.0483 | 13.0029 | 1.6 | 57.3221 | 18.827
|  |  | 50 | 8.7257 | 3.4629 | 77.4601 | 64.0971 | 11.0329 | 13 | 1.6 | 51.4707 | 20.2803
|  |  | 51 | 9.7216 | 4.254 | 78.1661 | 94.2379 | 14.3814 | 13.0129 | 1.6257 | 65.5836 | 34.849
|  | 52 | 52 | 10.3233 | 4.6457 | 86.9727 | 94.3573 | 13.294 | 13.0968 | 1.645 | 104.2729 | 35.3357
| 2018 | 1 | 1 | 10.34 | 4.4629 | 140.0414 | 143.09 | 20.63 | 13 | 1.64 | 201.2429 | 63.23
|  |  | 2 | 13.731 | 3.5944 | 209.918 | 160.9821 | 36.2139 | 11.7743 | 1.5914 | 229.425 | 56.6543
|  |  | 3 | 15.9833 | 8.3046 | 223.6646 | 190.4404 | 30.8191 | 11.8571 | 1.5814 | 261.5636 | 68.5164
|  | 4 | 4 | 21.9886 | 15.5981 | 346.8834 | 205.5833 | 40.893 | 18.7343 | 1.57 | 261.98 | 58.9354
|  |  | 5 | 17.729 | 13.7246 | 214.9593 | 93.6071 | 17.7483 | 23.39 | 1.57 | 141.8357 | 45.3329
|  |  | 6 | 13.5826 | 8.6634 | 166.3424 | 108.2557 | 18.7916 | 20.201 | 2.3694 | 164.5571 | 65.9876
|  |  | 7 | 14.7226 | 11.0714 | 239.5006 | 202.982 | 42.0886 | 15.2832 | 3.169 | 355.3129 | 97.723
|  | 8 | 8 | 18.48 | 14.97 | 357.6181 | 251.1 | 43.74 | 16.564 | 3.16 | 437.78 | 142.13
|  |  | 9 | 21.6524 | 14.1853 | 333.9089 | 204.9584 | 31.755 | 15.853 | 3.169 | 424.1457 | 142.1386
|  |  | 10 | 30.2727 | 17.4346 | 431.6416 | 177.1549 | 31.1966 | 14.442 | 4.7437 | 293.6914 | 72.3097
|  |  | 11 | 28.0719 | 17.0486 | 485.9854 | 169.375 | 52.6263 | 18.273 | 3.088 | 511.545 | 119.7894
|  | 12 | 12 | 29.91 | 21.62 | 465.2441 | 201.5833 | 57.6691 | 23.244 | 4.5096 | 433.8914 | 152.8044
|  |  | 13 | 28.3601 | 17.4394 | 396.3769 | 163.7559 | 35.7256 | 23.1434 | 3.393 | 281.7993 | 107.3293
|  |  | 14 | 23.8303 | 12.8333 | 226.3264 | 133.5359 | 28.622 | 19.16 | 1.736 | 176.2321 | 80.9366
|  |  | 15 | 27 | 15.5713 | 207.408 | 107.5951 | 30.754 | 14.3771 | 1.8613 | 130.09 | 42.6931
|  | 16 | 16 | 19.9 | 12.83 | 166.3887 | 95.78 | 29.88 | 12.36 | 1.9 | 96.9 | 33.7171
|  |  | 17 | 19.14 | 13.52 | 168.1934 | 95.39 | 22.2573 | 13.4 | 1.794 | 89.59 | 27.06
|  |  | 18 | 19.7036 | 14.1669 | 171.5429 | 85.9583 | 21.6517 | 12.7858 | 2.3024 | 89.6021 | 22.2697
|  |  | 19 | 15.4883 | 12.6509 | 146.5449 | 88.244 | 19.0371 | 11.3284 | 1.8057 | 75.5686 | 17.566
|  | 20 | 20 | 14.6011 | 10.0133 | 112.7624 | 64.8096 | 16.5316 | 10.8993 | 1.7767 | 62.2086 | 14.5023
|  |  | 21 | 13.4113 | 7.8631 | 94.6366 | 49.3037 | 13.4506 | 11.1669 | 1.8437 | 54.3871 | 12.215
|  |  | 22 | 12.4903 | 6.4216 | 81.7187 | 42.9286 | 11.8976 | 10.5733 | 1.877 | 48.8379 | 10.8946
|  |  | 23 | 12.278 | 5.5577 | 83.7603 | 67.7976 | 15.8017 | 11.3413 | 1.7929 | 58.175 | 13.8606
|  | 24 | 24 | 10.8827 | 5.3317 | 82.799 | 63.9821 | 15.596 | 11.9641 | 2.0253 | 61.9886 | 13.3929
|  |  | 25 | 10.291 | 3.7499 | 74.0939 | 53.0356 | 14.1359 | 11.79 | 2.0514 | 51.9707 | 10.7494
|  |  | 26 | 9.5591 | 3.5651 | 66.7951 | 40.369 | 10.9124 | 10.93 | 2.1039 | 44.3907 | 9.1146
|  |  | 27 | 9.3137 | 4.76 | 67.3686 | 33.41 | 9.4036 | 12.51 | 2.05 | 39.1736 | 7.6487
|  | 28 | 28 | 8.7544 | 2.5707 | 65.0736 | 33.1607 | 9.4156 | 12.3 | 2.2506 | 36.9993 | 7.0544
|  |  | 29 | 8.6149 | 3.7006 | 62.5157 | 35.738 | 9.5504 | 12.2457 | 1.9771 | 38.6771 | 6.34
|  |  | 30 | 8.1221 | 4.9111 | 57.1489 | 85.0654 | 15.5341 | 10.996 | 2.286 | 56.1664 | 9.4386
|  |  | 31 | 7.562 | 3.28 | 58.768 | 40.375 | 8.558 | 13.18 | 2 | 50.215 | 8.577
|  | 32 | 32 | 8.4994 | 4.8781 | 54.7034 | 52.9464 | 10.7399 | 10.8503 | 2.0667 | 50.4607 | 9.7963
|  |  | 33 | 7.8117 | 4.6 | 59.0663 | 47.13 | 9.23 | 10.84 | 2.05 | 44.64 | 8.7823
|  |  | 34 | 6.44 | 5.1569 | 82.0336 | 63.893 | 10.9173 | 10.5346 | 1.8789 | 35.6279 | 11.3837
|  |  | 35 | 7.5429 | 2.15 | 71.48 | 45.64 | 9.47 | 10.92 | 1.88 | 32.98 | 7.88
|  | 36 | 36 | 7.1671 | 4.8343 | 63.0929 | 34.5714 | 7.5943 | 11.0914 | 1.8443 | 31.2043 | 8.0857
|  |  | 37 | 7.1637 | 3.1536 | 61.1417 | 28.744 | 6.5637 | 10.8252 | 1.8114 | 29.6143 | 8.6453
|  |  | 38 | 8.31 | 3.3441 | 49.6644 | 35.5716 | 7.294 | 11.1598 | 1.8427 | 30.9129 | 8.6453
|  |  | 39 | 7.6214 | 4.65 | 42.24 | 39.39 | 7.68 | 11.33 | 1.64 | 37.2 | 7.4194
|  | 40 | 40 | 7.6214 | 5.1286 | 38.9063 | 41.34 | 9.1129 | 11.565 | 1.8221 | 42.1971 | 9.6006
|  |  | 41 | 7.2699 | 4.8594 | 42.9237 | 56.6071 | 11.1701 | 12.7402 | 1.7041 | 49.4757 | 10.9433
|  |  | 42 | 6.2733 | 4.0031 | 73.976 | 89.2323 | 19.2823 | 11.7924 | 1.5524 | 72.3507 | 17.9726
|  |  | 43 | 8.3209 | 6.0481 | 97.2344 | 125.7083 | 26.3821 | 12.0416 | 1.5854 | 82.4843 | 19.5526
|  | 44 | 44 | 9.2941 | 7.6531 | 120.6297 | 157.6071 | 33.3644 | 12.1889 | 1.6864 | 110.4093 | 33.0816
|  |  | 45 | 8.6643 | 4.2061 | 125.4316 | 105.6369 | 18.7356 | 13 | 1.7397 | 114.1436 | 39.8019
|  |  | 46 | 8.5371 | 5.9 | 78.7571 | 79.3043 | 13.16 | 13.0014 | 1.5 | 93.4571 | 37.2129
|  |  | 47 | 9.0094 | 7.1016 | 88.1117 | 74.6844 | 13.4831 | 12.1424 | 1.5 | 104.105 | 35.0554
|  | 48 | 48 | 8.5043 | 4.3617 | 80.1513 | 95.3036 | 12.5436 | 11.9753 | 1.5 | 91.57 | 28.37
|  |  | 49 | 8.27 | 6.91 | 66.5557 | 54.31 | 8.99 | 12.26 | 1.5 | 62.9743 | 22.92
|  |  | 50 | 8.1766 | 6.564 | 61.6027 | 52.4761 | 10.9096 | 13.0014 | 1.4571 | 52.2443 | 17.6957
|  |  | 51 | 10.3429 | 7.3286 | 53.9 | 126.1429 | 16.8 | 12.2571 | 1.3857 | 86.5286 | 33.5143
|  | 52 | 52 | 10.662 | 7.482 | 57.505 | 100.3809 | 16.4351 | 12.2223 | 1.3 | 103.5336 | 52.7531
|  |  |  | RÍMAC | SANTA EULALIA | MANTARO | TULUMAYO | TARMA | TURBINADO CHARCANI V | INGRESO ARICOTA | VILCANOTA | SAN GABÁN

## 14. CMg
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (9,15 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 9.1526 | 8.8222 | 8.6713 | 8.6183 | 8.5789 |  |  | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (8,82 USD/MWh)
| Cuadro N°11: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (8,67 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (8,62 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (8,58 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (8,51 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (8,72 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (8,49 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (8,5 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (8,48 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (8,3 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (8,19 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (9,33 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (8,98 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (9,02 USD/MWh)
| BARRA | INDEPENDENCIA 220 | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (8,99 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 8.719 | 8.51 | 8.5 | 8.486 | 8.48 | 8.3 | 8.19 | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (8,74 USD/MWh)
| Cuadro N°12: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (8,67 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (8,03 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 9.33 | 9.017 | 8.99 | 8.98 | 8.74 | 8.67 | 8.03
Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (8,58 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (8,82 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (8,62 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (9,15 USD/MWh)
COTARUSE 220 (8,67 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (8,74 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (8,67 USD/MWh)
PUNO 138 (8,98 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (8,49 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (9,02 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (8,03 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (8,51 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (8,72 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (8,19 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (9,33 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (8,3 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (8,48 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (8,5 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (8,99 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 | Var. (2018/2017) | Var. (2017/2016)
SUR | L-2051 L-2052 L-5034 L-5036 | ENLACE CENTRO - SUR |  |  | 281.0333 |  | -100%
| L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO |  | 9.7667 |  | -100%
CENTRO | AUT-201 | CARHUAMAYO NUEVA |  | 5.0333 |  | -100%
| AUT-501 | KIMAN AYLLU |  | 4.3 |  | -100%
| L-2205 L-2206 | POMACOCHA - SAN JUAN | 56.2
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | 39.8333
| L-2091 | CHILCA - DESIERTO | 33.4667
| L-6627 | MARCONA - SAN NICOLÁS | 295.1333 | 13.5 |  | 2086%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 424.6333 | 32.6 | 281.0333 | -88.4% | 1203%
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
LINEA DE TRANSMISION | 29 | 3 |  | 3 | 18 |  |  | 53 | 573.89
BARRA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 160.05
CELDA | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 69.7
SUBESTACIÓN |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 142.42
TRANSFORMADOR | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 6.6
TOTAL | 31 | 4 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 64 | 952.66
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembre 2018
4 eventos corresponde a rechazo manual de carga en la S.S.E.E. Pucallpa por deficit de generación (74,15 MWh)
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBRE 2018 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - DICIEMBRE 2018
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGIA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - DICIEMBRE 2018
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en diciembre 2018
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 4234.6611 | 4234.6611 | 4234.6611
AGROAURORA Total |  |  |  | 4234.6611 | 4234.6611 | 4234.6611
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 11337.6859 | 11337.6859 | 98082.4596
AGUA AZUL Total |  |  |  | 11337.6859 | 11337.6859 | 98082.4596
AIPSA | C.T. PARAMONGA |  |  | 6660.0184 | 6660.0184 | 89577.4001
AIPSA Total |  |  |  | 6660.0184 | 6660.0184 | 89577.4001
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (13) |  |  | 7959.7405 | 7959.7405 | 13472.1737
ANDEAN POWER Total |  |  |  | 7959.7405 | 7959.7405 | 13472.1737
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 55115.1726 |  |  | 55115.1726 | 1126369.4
CELEPSA Total |  | 55115.1726 |  |  | 55115.1726 | 1126369.4
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 0 |  | 0 | 4616.1936
CERRO VERDE Total |  |  | 0 |  | 0 | 4616.1936
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 88044.7185 |  |  | 88044.7185 | 983884.8195
| C.H. YANANGO | 19539.7595 |  |  | 19539.7595 | 264391.2299
CHINANGO Total |  | 107584.4781 |  |  | 107584.4781 | 1248276.0494
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1249.6844 |  |  | 1249.6844 | 13994.6598
| C.H. CHARCANI II | 425.0029 |  |  | 425.0029 | 4964.5709
| C.H. CHARCANI III | 3392.6956 |  |  | 3392.6956 | 39405.6907
| C.H. CHARCANI IV | 9489.362 |  |  | 9489.362 | 109067.1375
| C.H. CHARCANI V | 57876.7611 |  |  | 57876.7611 | 722130.0373
| C.H. CHARCANI VI | 5831.0249 |  |  | 5831.0249 | 65998.7121
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 14.2909 |  | 14.2909 | 839.1432
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 1.0983 |  | 1.0983 | 551.4665
| C.T. PISCO |  | 12801.0869 |  | 12801.0869 | 84632.6314
EGASA Total |  | 78264.531 | 12816.4761 |  | 91081.007 | 1041584.0493
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3170.1163 | 3170.1163 | 32547.9283
EGECSAC Total |  |  |  | 3170.1163 | 3170.1163 | 32547.9283
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 118453.5554 |  |  | 118453.5554 | 1285442.9954
EGEMSA Total |  | 118453.5554 |  |  | 118453.5554 | 1285442.9954
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5603.4225 |  |  | 5603.4225 | 66287.9675
| C.H. ARICOTA II | 3727.593 |  |  | 3727.593 | 44916.3536
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 13717.718 |  | 13717.718 | 147966.4118
EGESUR Total |  | 9331.0155 | 13717.718 |  | 23048.7335 | 259170.7329
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA |  |  | 210.1876 | 210.1876 | 2420.8189
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  |  |  | 210.1876 | 210.1876 | 2420.8189
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2110.5086 | 2110.5086 | 25131.3607
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  |  |  | 2110.5086 | 2110.5086 | 25131.3607
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (14) |  |  | 6.5083 | 6.5083 | 6.5083
ELECTRO ZAÑA Total |  |  |  | 6.5083 | 6.5083 | 6.5083
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 420706.5792 |  |  | 420706.5792 | 5249304.582
| C.H. RESTITUCION | 135683.1898 |  |  | 135683.1898 | 1657770.0763
| C.T. TUMBES |  | 0 |  | 0 | 2657.1829
ELECTROPERU Total |  | 556389.769 | 0 |  | 556389.769 | 6909731.8412
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 240460.3754 |  |  | 240460.3754 | 2430530.7243
| P.C.H CHAGLLA | 4333.6867 |  |  | 4333.6867 | 37393.8362
EMGE HUALLAGA Total |  | 244794.0621 |  |  | 244794.0621 | 2467924.5606
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 32575.9018 |  |  | 32575.9018 | 392629.9059
EMGE HUANZA Total |  | 32575.9018 |  |  | 32575.9018 | 392629.9059
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II |  |  | 10417.14 | 10417.14 | 106073.2257
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 12804.2831 | 12804.2831 | 133806.7416
EMGE JUNÍN Total |  |  |  | 23221.4231 | 23221.4231 | 239879.9673
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 20440.6791 |  |  | 20440.6791 | 227103.0619
| C.H. HUINCO | 92898.9844 |  |  | 92898.9844 | 1148103.3368
| C.H. MATUCANA | 62925.2452 |  |  | 62925.2452 | 869118.2105
| C.H. MOYOPAMPA | 33643.3435 |  |  | 33643.3435 | 403489.4292
| C.T. SANTA ROSA |  | 7049.9721 |  | 7049.9721 | 70626.7428
| C.T. SANTA ROSA II |  | 38937.7824 |  | 38937.7824 | 565355.0112
| C.T. VENTANILLA |  | 302707.5731 |  | 302707.5731 | 3097305.1037
| C.H. HER 1 (11) |  |  | 77.4848 | 77.4848 | 1657.8724
ENEL GENERACION PERU Total |  | 209908.2522 | 348695.3276 | 77.4848 | 558681.0645 | 6382758.7685
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 347.3893 |  | 347.3893 | 133354.2071
| C.T. MALACAS 2 |  | 60833.6519 |  | 60833.6519 | 348628.7972
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 1243.1289 |  | 1243.1289 | 126219.1474
ENEL GENERACION PIURA Total |  |  | 62424.1702 |  | 62424.1702 | 608202.1518
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) |  |  | 43407.9994 | 43407.9994 | 424221.57
| C.E. WAYRA I (9) |  |  | 47959.6068 | 47959.6068 | 471970.0445
ENEL GREEN POWER PERU Total |  |  |  | 91367.6062 | 91367.6062 | 896191.6145
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 26311.7866 | 26311.7866 | 284477.1777
| C.E. TALARA |  |  | 11211.1403 | 11211.1403 | 123112.1816
ENERGÍA EÓLICA Total |  |  |  | 37522.9269 | 37522.9269 | 407589.3593

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 49484.7419 |  |  | 49484.7419 | 518789.0654
| C.H. YUNCAN | 73973.1031 |  |  | 73973.1031 | 889699.9237
| C.T. CHILCA 1 |  | 442057.6753 |  | 442057.6753 | 3403623.7084
| C.T. CHILCA 2 |  | 44458.5945 |  | 44458.5945 | 369970.5216
| C.T. ILO 2 |  | 0 |  | 0 | 43120.7102
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 17968.4026
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 359.8812 |  | 359.8812 | 3226.0221
| C.S. INTIPAMPA (7) |  |  | 10914.4615 | 10914.4615 | 87258.8145
ENGIE Total |  | 123457.845 | 486876.1509 | 10914.4615 | 621248.4574 | 5333657.1684
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 402904.3223 |  | 402904.3223 | 3913525.601
FENIX POWER Total |  |  | 402904.3223 |  | 402904.3223 | 3913525.601
GEPSA | C.H. LA JOYA |  |  | 4778.4046 | 4778.4046 | 54503.5217
| C.H. ÁNGEL I (12) |  |  | 5861.3385 | 5861.3385 | 22088.01
| C.H. ÁNGEL II (12) |  |  | 6929.8721 | 6929.8721 | 29720.4981
| C.H. ÁNGEL III (12) |  |  | 6569.8407 | 6569.8407 | 26871.5713
GEPSA Total |  |  |  | 24139.4559 | 24139.4559 | 133183.6011
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4122.2225 | 4122.2225 | 44479.7789
GTS MAJES Total |  |  |  | 4122.2225 | 4122.2225 | 44479.7789
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION |  |  | 3923.6065 | 3923.6065 | 41293.1035
GTS REPARTICION Total |  |  |  | 3923.6065 | 3923.6065 | 41293.1035
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2242.9 | 2242.9 | 25172.8
HIDROCAÑETE Total |  |  |  | 2242.9 | 2242.9 | 25172.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12295.861 |  |  | 12295.861 | 145605.632
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 12295.861 |  |  | 12295.861 | 145605.632
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 13903.5657 |  |  | 13903.5657 | 152661.0633
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 13903.5657 |  |  | 13903.5657 | 152661.0633
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA |  |  | 12416.0663 | 12416.0663 | 135749.5526
HUAURA POWER Total |  |  |  | 12416.0663 | 12416.0663 | 135749.5526
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (15) | 461.8478 |  |  | 461.8478 | 1332.747
HYDRO PATAPO Total |  | 461.8478 |  |  | 461.8478 | 1332.747
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 118.6237 |  | 118.6237 | 816.8232
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 48.3553 |  | 48.3553 | 4856.7998
IYEPSA Total |  |  | 166.979 |  | 166.979 | 5673.623
KALLPA | C.T. KALLPA |  | 232943.8834 |  | 232943.8834 | 3974312.3217
| C.T. LAS FLORES |  | 16385.9518 |  | 16385.9518 | 314304.381
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 178342.0292 |  |  | 178342.0292 | 3283790.9734
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4430.9738 |  |  | 4430.9738 | 54805.8541
KALLPA Total |  | 182773.003 | 249329.8352 |  | 432102.8382 | 7627213.5302
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (4) | 63283.6253 |  |  | 63283.6253 | 684426.3155
LUZ DEL SUR / INLANDTotal |  | 63283.6253 |  |  | 63283.6253 | 684426.3155
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1114.3245 | 1114.3245 | 22014.6121
MAJA ENERGIA Total |  |  |  | 1114.3245 | 1114.3245 | 22014.6121
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4476.5246 | 4476.5246 | 47724.0137
MOQUEGUA FV Total |  |  |  | 4476.5246 | 4476.5246 | 47724.0137
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3155.6603 | 3155.6603 | 29876.871
| C.H. CAÑON DEL PATO | 154875.9023 |  |  | 154875.9023 | 1485049.7878
| C.H. CARHUAQUERO | 53825.958 |  |  | 53825.958 | 512709.1435
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 6163.9988 | 6163.9988 | 71068.858
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 208701.8604 |  | 9319.6591 | 218021.5194 | 2098704.6603
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 12915.6852 | 12915.6852 | 148382.9047
P.E. MARCONA Total |  |  |  | 12915.6852 | 12915.6852 | 148382.9047
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 41461.7945 | 41461.7945 | 465691.5555
P.E. TRES HERMANAS Total |  |  |  | 41461.7945 | 41461.7945 | 465691.5555
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4930.3046 | 4930.3046 | 51969.9119
PANAMERICANA SOLAR Total |  |  |  | 4930.3046 | 4930.3046 | 51969.9119
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) |  |  | 1877.1787 | 1877.1787 | 14080.3975
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2421.6935 | 2421.6935 | 30250.1135
| C.T. DOÑA CATALINA (10) |  |  | 1415.2302 | 1415.2302 | 6265.9939
PETRAMAS Total |  |  |  | 5714.1024 | 5714.1024 | 50596.5049
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 17.2621 |  | 17.2621 | 739.4966
PLANTA ETEN Total |  |  | 17.2621 |  | 17.2621 | 739.4966
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 9851.6598 | 9851.6598 | 103641.6167
RIO DOBLE Total |  |  |  | 9851.6598 | 9851.6598 | 103641.6167
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 42206.2832
SAMAY I Total |  |  | 0 |  | 0 | 42206.2832

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2018 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2018
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 80178.2382 |  |  | 80178.2382 | 804315.1332
SAN GABAN Total |  | 80178.2382 |  |  | 80178.2382 | 804315.1332
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) |  |  | 14796.6586 | 14796.6586 | 133757.6961
SANTA ANA Total |  |  |  | 14796.6586 | 14796.6586 | 133757.6961
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 3502.2475 | 3502.2475 | 53560.655
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 3725.9607 | 3725.9607 | 56562.8658
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 3472.3461 | 3472.3461 | 31529.2434
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3922.9125 | 3922.9125 | 35238.8736
SANTA CRUZ Total |  |  |  | 14623.4667 | 14623.4667 | 176891.6379
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 20594.7925 |  | 20594.7925 | 216978.6477
SDF ENERGIA Total |  |  | 20594.7925 |  | 20594.7925 | 216978.6477
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 13912.2323 |  | 13912.2323 | 24787.5331
SHOUGESA Total |  |  | 13912.2323 |  | 13912.2323 | 24787.5331
SINERSA | C.H. POECHOS II |  |  | 1823.5989 | 1823.5989 | 46340.3105
SINERSA Total |  |  |  | 1823.5989 | 1823.5989 | 46340.3105
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 25074.6139 |  |  | 25074.6139 | 288216.1437
| C.H. CHEVES | 68011.5866 |  |  | 68011.5866 | 798820.7081
| C.H. GALLITO CIEGO | 18567.5395 |  |  | 18567.5395 | 131852.5689
| C.H. HUAYLLACHO | 40 |  |  | 40 | 705.8241
| C.H. MALPASO | 11493.9442 |  |  | 11493.9442 | 232122.3757
| C.H. MISAPUQUIO | 1061.7027 |  |  | 1061.7027 | 24878.6637
| C.H. OROYA | 5381.2999 |  |  | 5381.2999 | 63046.1543
| C.H. PACHACHACA | 2570.7709 |  |  | 2570.7709 | 40234.766
| C.H. PARIAC | 1142.9343 |  |  | 1142.9343 | 18025.2719
| C.H. SAN ANTONIO | 28.3869 |  |  | 28.3869 | 1483.7257
| C.H. SAN IGNACIO | 19.3964 |  |  | 19.3964 | 1417.332
| C.H. YAUPI | 66923.9095 |  |  | 66923.9095 | 790731.4498
STATKRAFT Total |  | 200316.0848 |  |  | 200316.0848 | 2391534.9838
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4862.2344 | 4862.2344 | 48245.5228
TACNA SOLAR Total |  |  |  | 4862.2344 | 4862.2344 | 48245.5228
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) |  | 192855.3506 |  | 192855.3506 | 1791700.883
TERMOCHILCA Total |  |  | 192855.3506 |  | 192855.3506 | 1791700.883
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 22457.3369 |  | 22457.3369 | 370745.7691
TERMOSELVA Total |  |  | 22457.3369 |  | 22457.3369 | 370745.7691
TOTAL MWh |  | 2297788.6686 | 1826767.9536 | 371527.594 | 4496084.2162 | 50816785.0935
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 21200.7576
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. a partir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. a partir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. a partir del 30.08.2018
(13) Ingreso a operación comercial de la C.H. Carhuac propiedad de ANDEAN POWER S.A.C. a partir del 07.11.2018
(14) Ingreso a operación comercial de la unidad G2 de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a partir del 29.12.2018
(15) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-12-17 19:45 | 2017-12-18 19:45 | 2018-12-17 19:45 | Variación
|  | 43451.8229 | 43087.8229 | 43451.8229 | %
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 13.555 | 0 | 13.555
AGROAURORA Total |  | 13.555 | 0 | 13.555
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 15.8923 | 0 | 15.8923
AGUA AZUL Total |  | 15.8923 | 0 | 15.8923
AIPSA | C.T. PARAMONGA | 12.8433 | 11.1794 | 12.8433 | 14.88%
AIPSA Total |  | 12.8433 | 11.1794 | 12.8433 | 14.88%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC (13) | 20.3672 |  | 20.3672
ANDEAN POWER Total |  | 20.3672 |  | 20.3672
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 134.0318 | 215.9141 | 134.0318 | -37.92%
CELEPSA Total |  | 134.0318 | 215.9141 | 134.0318 | -37.92%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
CERRO VERDE Total |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 152.3842 | 122.2356 | 152.3842 | 24.66%
| C.H. YANANGO | 29.7385 | 20.3504 | 29.7385 | 46.13%
CHINANGO Total |  | 182.1227 | 142.5861 | 182.1227 | 27.73%
ECELIM | C.T. LA GRINGA |  | 0
ECELIM Total |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6976 | 1.6663 | 1.6976 | 1.878%
| C.H. CHARCANI II | 0.57686 | 0.5758 | 0.57686 | 0.1841%
| C.H. CHARCANI III | 4.5559 | 4.5406 | 4.5559 | 0.3387%
| C.H. CHARCANI IV | 14.3197 | 14.243 | 14.3197 | 0.5387%
| C.H. CHARCANI V | 137.8558 | 130.4828 | 137.8558 | 5.651%
| C.H. CHARCANI VI | 8.7156 | 8.4524 | 8.7156 | 3.113%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. PISCO | 0 | 68.642 | 0 | -100%
EGASA Total |  | 167.7215 | 228.6029 | 167.7215 | -26.63%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 4.9904 | 4.2 | 4.9904 | 18.82%
EGECSAC Total |  | 4.9904 | 4.2 | 4.9904 | 18.82%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 166.626 | 167.1646 | 166.626 | -0.3222%
EGEMSA Total |  | 166.626 | 167.1646 | 166.626 | -0.3222%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 15.618 | 17.01 | 15.618 | -8.183%
| C.H. ARICOTA II | 9.936 | 10.152 | 9.936 | -2.128%
| C.T. INDEPENDENCIA | 20.6526 | 21.4028 | 20.6526 | -3.505%
EGESUR Total |  | 46.2066 | 48.5648 | 46.2066 | -4.856%
ELECTRICA SANTA ROSA | C.H. PURMACANA | 0.94188 | 0.74956 | 0.94188 | 25.66%
ELECTRICA SANTA ROSA Total |  | 0.94188 | 0.74956 | 0.94188 | 25.66%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.6018 | 3.5886 | 3.6018 | 0.3689%
ELECTRICA YANAPAMPA Total |  | 3.6018 | 3.5886 | 3.6018 | 0.3689%
ELECTRO ZAÑA | C.H. ZAÑA (14) | 0 |  | 0
ELECTRO ZAÑA Total |  | 0 |  | 0
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 636.18 | 645.6744 | 636.18 | -1.47%
| C.H. RESTITUCION | 200.8397 | 204.8582 | 200.8397 | -1.962%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
ELECTROPERU Total |  | 837.0197 | 850.5326 | 837.0197 | -1.589%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 353.8529 | 457.3634 | 353.8529 | -22.63%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4436 | 6.5503 | 6.4436 | -1.629%
EMGE HUALLAGA Total |  | 360.2965 | 463.9137 | 360.2965 | -22.34%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 81.1927 | 95.9142 | 81.1927 | -15.35%
EMGE HUANZA Total |  | 81.1927 | 95.9142 | 81.1927 | -15.35%
EMGE JUNÍN | C.H. RUNATULLO II | 17.1133 | 10.8514 | 17.1133 | 57.71%
| C.H. RUNATULLO III | 20.0472 | 14.6598 | 20.0472 | 36.75%
EMGE JUNÍN Total |  | 37.1606 | 25.5112 | 37.1606 | 45.66%
ENEL GENERACION PERU | C.H. HUAMPANI | 22.9609 | 30.6059 | 22.9609 | -24.98%
| C.H. HUINCO | 193.464 | 206.3005 | 193.464 | -6.222%
| C.H. MATUCANA | 99.5481 | 112.3296 | 99.5481 | -11.38%
| C.H. MOYOPAMPA | 47.3791 | 44.9265 | 47.3791 | 5.459%
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 176.9158 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 421.9361 | 447.9773 | 421.9361 | -5.813%
| C.H. HER 1 (11) | 0 |  | 0
ENEL GENERACION PERU Total |  | 785.2883 | 1019.0556 | 785.2883 | -22.94%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 0 | 0 | 0
| C.T. MALACAS 2 | 88.3663 | 90.6474 | 88.3663 | -2.516%
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
ENEL GENERACION PIURA Total |  | 88.3663 | 90.6474 | 88.3663 | -2.516%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-12-17 19:45 | 2017-12-18 19:45 | 2018-12-17 19:45 | Variación
|  | 43451.8229 | 43087.8229 | 43451.8229 | %
ENEL GREEN POWER PERU | C.S. RUBI (3) | 0 | 0 | 0
| C.E. WAYRA I (9) | 84.312 |  | 84.312
ENEL GREEN POWER PERU Total |  | 84.312 | 0 | 84.312
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 53.3857 | 62.6479 | 53.3857 | -14.78%
| C.E. TALARA | 3.4205 | 23.3666 | 3.4205 | -85.36%
ENERGÍA EÓLICA Total |  | 56.8062 | 86.0145 | 56.8062 | -33.96%
ENGIE | C.H. QUITARACSA | 89.5273 | 56.1292 | 89.5273 | 59.5%
| C.H. YUNCAN | 129.7138 | 129.7048 | 129.7138 | 0.006939%
| C.T. CHILCA 1 | 734.3642 | 507.1839 | 734.3642 | 44.79%
| C.T. CHILCA 2 | 63.8994 | 105.4699 | 63.8994 | -39.41%
| C.T. ILO 1 |  | 0
| C.T. ILO 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA (7) | 0 | 0 | 0
ENGIE Total |  | 1017.5046 | 798.4878 | 1017.5046 | 27.43%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 541.0479 | 548.0598 | 541.0479 | -1.279%
FENIX POWER Total |  | 541.0479 | 548.0598 | 541.0479 | -1.279%
GEPSA | C.H. LA JOYA | 4.405 | 6.5617 | 4.405 | -32.87%
| C.H. ÁNGEL I (12) | 7.45 |  | 7.45
| C.H. ÁNGEL II (12) | 12.1234 |  | 12.1234
| C.H. ÁNGEL III (12) | 10.8006 |  | 10.8006
GEPSA Total |  | 34.7789 | 6.5617 | 34.7789 | 430%
GTS MAJES | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
GTS MAJES Total |  | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
GTS REPARTICION Total |  | 0 | 0 | 0
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.4 | 3.6 | 2.4 | -33.33%
HIDROCAÑETE Total |  | 2.4 | 3.6 | 2.4 | -33.33%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 17.88 | 17.424 | 17.88 | 2.617%
HIDROELECTRICA HUANCHOR Total |  | 17.88 | 17.424 | 17.88 | 2.617%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES (8) | C.H. MARAÑON | 18.8774 | 19.4677 | 18.8774 | -3.032%
HIDROMARAÑON/ CELEPSA RENOVABLES Total |  | 18.8774 | 19.4677 | 18.8774 | -3.032%
HUAURA POWER | C.H. YARUCAYA | 18.1042 | 17.1344 | 18.1042 | 5.66%
HUAURA POWER Total |  | 18.1042 | 17.1344 | 18.1042 | 5.66%
HYDRO PATAPO | C.H. PATAPO (15) | 0.907 |  | 0.907
HYDRO PATAPO Total |  | 0.907 |  | 0.907
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
IYEPSA Total |  | 0 | 0 | 0
KALLPA | C.T. KALLPA | 421.2223 | 0 | 421.2223
| C.T. LAS FLORES | 0 | 0 | 0
| C.H. CERRO DEL AGUILA (1) | 325.0032 | 398.6051 | 325.0032 | -18.46%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4.9887 | 9.2215 | 4.9887 | -45.9%
KALLPA Total |  | 751.2142 | 407.8266 | 751.2142 | 84.2%
LUZ DEL SUR / INLAND | C.H. SANTA TERESA (4) | 90.3251 | 90.4237 | 90.3251 | -0.109%
LUZ DEL SUR / INLAND Total |  | 90.3251 | 90.4237 | 90.3251 | -0.109%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.527 | 3.152 | 1.527 | -51.55%
MAJA ENERGIA Total |  | 1.527 | 3.152 | 1.527 | -51.55%
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV Total |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 4.7497 | 4.8937 | 4.7497 | -2.943%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 255.4951 | 251.6478 | 255.4951 | 1.529%
| C.H. CARHUAQUERO | 70.4196 | 90.1426 | 70.4196 | -21.88%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 8.436 | 9.9318 | 8.436 | -15.06%
ORAZUL ENERGY PERÚ Total |  | 339.1004 | 356.6159 | 339.1004 | -4.912%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 25.8287 | 10.3696 | 25.8287 | 149.1%
P.E. MARCONA Total |  | 25.8287 | 10.3696 | 25.8287 | 149.1%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 80.1556 | 33.9149 | 80.1556 | 136.3%
P.E. TRES HERMANAS Total |  | 80.1556 | 33.9149 | 80.1556 | 136.3%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA (2) | 1.4024 | 0 | 1.4024
| C.T. HUAYCOLORO | 3.0061 | 4.3066 | 3.0061 | -30.2%
| C.T. DOÑA CATALINA (10) | 2.3997 |  | 2.3997
PETRAMAS Total |  | 6.8082 | 4.3066 | 6.8082 | 58.09%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2017 | 2018 | 2018 / 2017
|  | 2018-12-17 19:45 | 2017-12-18 19:45 | 2018-12-17 19:45 | Variación
|  | 43451.8229 | 43087.8229 | 43451.8229 | %
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
PLANTA ETEN Total |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 0
RIO BAÑOS Total |  |  | 0
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 9.4474 | 13.5536 | 9.4474 | -30.3%
RIO DOBLE Total |  | 9.4474 | 13.5536 | 9.4474 | -30.3%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
SAMAY I Total |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.1036 | 110.8212 | 110.1036 | -0.6476%
| C.T. TAPARACHI |  | 0
SAN GABAN Total |  | 110.1036 | 110.8212 | 110.1036 | -0.6476%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 (5) | 19.85 |  | 19.85
SANTA ANA Total |  | 19.85 |  | 19.85
SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 4.6719 | 4.8844 | 4.6719 | -4.351%
| C.H. HUASAHUASI II | 4.8367 | 5.0522 | 4.8367 | -4.266%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.4199 | 3.8876 | 3.4199 | -12.03%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.8866 | 4.6178 | 3.8866 | -15.83%
SANTA CRUZ Total |  | 16.8151 | 18.4421 | 16.8151 | -8.822%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | 27.9439 | 27.69 | 27.9439 | 0.9169%
SDF ENERGIA Total |  | 27.9439 | 27.69 | 27.9439 | 0.9169%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 20.8837 | 0 | 20.8837
SHOUGESA Total |  | 20.8837 | 0 | 20.8837
SINERSA | C.H. CHANCAY |  | 0
| C.H. POECHOS II | 2.3945 | 2.8186 | 2.3945 | -15.05%
SINERSA Total |  | 2.3945 | 2.8186 | 2.3945 | -15.05%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 42.4475 | 45.5855 | 42.4475 | -6.884%
| C.H. CHEVES | 152.3968 | 101.1894 | 152.3968 | 50.61%
| C.H. GALLITO CIEGO | 14.9178 | 30.5548 | 14.9178 | -51.18%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 29.6853 | 30.7025 | 29.6853 | -3.313%
| C.H. MISAPUQUIO | 0.96463 | 1.4357 | 0.96463 | -32.81%
| C.H. OROYA | 8.2976 | 7.4945 | 8.2976 | 10.72%
| C.H. PACHACHACA | 5.0954 | 4.4618 | 5.0954 | 14.2%
| C.H. PARIAC | 1.4778 | 4.2775 | 1.4778 | -65.45%
| C.H. SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0
| C.H. YAUPI | 84.2969 | 107.441 | 84.2969 | -21.54%
STATKRAFT Total |  | 339.5797 | 333.1427 | 339.5797 | 1.932%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
TACNA SOLAR Total |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS (6) | 291.7716 | 184.4503 | 291.7716 | 58.18%
TERMOCHILCA Total |  | 291.7716 | 184.4503 | 291.7716 | 58.18%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 0
TERMOSELVA Total |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 6884.5913 | 6462.4026 | 6884.5913 | 6.533%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
(1) A partir del 29.09.2017 la C.H. Cerro del Águila pasa a ser propiedad de la empresa Kallpa Generación S.A.
(2) A partir del 14.12.2017 la C.T. La Gringa (ECELIM) pasa a ser propiedad de la empresa PETRAMAS S.A.
(3) Ingreso a operación comercial de la C.S. RUBI propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 30.01.2018
(4) La empresa LUZ DEL SUR S.A.A. Transfiere la titularidad de sus instalaciones de generación a la empresa INLAND ENERGY S.A.C.
(5) Ingreso a operación comercial de la C.H. Renovandes H1, propiedad de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.A. a partir del 20.03.2018
(6) Ingreso a operación comercial de la TV de la C.T. Sto. Domingo de los Olleros propiedad de TERMOCHILCA a partir del 25.03.2018
(7) Ingreso a operación comercial de la de la C.S. Intipampa, propiedad de ENGIE ENERGÍA PERU S.A. a partir del 31.03.2018
(8) La empresa HIDROELÉCTRICA MARAÑON S.R.L. cambia su denominación social a CELEPSA RENOVABLES S.R.L.
(9) Ingreso a operación comercial de la C.E. Wayra I, propiedad de ENEL GREEN POWER PERU S.A. a partir del 19.05.2018
(10) Ingreso a operación comercial de la C.T. Doña. Catalina, propiedad de PETRAMAS S.A. a partir del 29.08.2018
(11) Ingreso a operación comercial de la C.H. Her 1, propiedad de ENEL GENERACIÓN PERU S.A. a partir del 30.08.2018
(12) Ingreso a operación comercial de las C.C.H.H. Angel I, Angel II y Angel III; propiedad de GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERU S.A. a partir del 30.08.2018
(13) Ingreso a operación comercial de la C.H. Carhuac propiedad de ANDEAN POWER S.A.C. a partir del 07.11.2018
(14) Ingreso a operación comercial de la unidad G2 de C.H. Zaña propiedad de ELECTRO ZAÑA S.A.C. a partir del 29.12.2018
(15) Se incluye la operación por puebas de la C.H. Patapo

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 6884.5913
Fecha: |  | 17/12/2018
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2018 | 11:30 | 6443.9166 | 0 | 0 | 6443.9166 | 20:30 | 6561.4566 | 0 | 0 | 6561.4566
02/12/2018 | 23:00 | 5833.6746 | 0 | 0 | 5833.6746 | 20:15 | 6587.8514 | 0 | 0 | 6587.8514
03/12/2018 | 15:45 | 6635.9227 | 0 | 0 | 6635.9227 | 20:00 | 6808.6103 | 0 | 0 | 6808.6103
04/12/2018 | 16:00 | 6697.6834 | 0 | 0 | 6697.6834 | 20:45 | 6808.5709 | 0 | 0 | 6808.5709
05/12/2018 | 12:00 | 6596.8698 | 0 | 0 | 6596.8698 | 20:45 | 6718.2855 | 0 | 0 | 6718.2855
06/12/2018 | 16:15 | 6694.2041 | 0 | 0 | 6694.2041 | 19:30 | 6819.2036 | 0 | 0 | 6819.2036
07/12/2018 | 11:30 | 6777.9715 | 0 | 0 | 6777.9715 | 19:30 | 6816.6826 | 0 | 0 | 6816.6826
08/12/2018 | 11:45 | 6058.581 | 0 | 0 | 6058.581 | 19:30 | 6481.8416 | 0 | 0 | 6481.8416
09/12/2018 | 23:00 | 5923.6728 | 0 | 0 | 5923.6728 | 20:45 | 6561.9889 | 0 | 0 | 6561.9889
10/12/2018 | 15:45 | 6779.9761 | 0 | 0 | 6779.9761 | 19:45 | 6869.8095 | 0 | 0 | 6869.8095
11/12/2018 | 11:45 | 6713.054 | 0 | 0 | 6713.054 | 19:30 | 6777.1192 | 0 | 0 | 6777.1192
12/12/2018 | 11:45 | 6897.7552 | 0 | 0 | 6897.7552 | 19:30 | 6876.708 | 0 | 0 | 6876.708
13/12/2018 | 15:15 | 6858.4222 | 0 | 0 | 6858.4222 | 19:30 | 6791.6799 | 0 | 0 | 6791.6799
14/12/2018 | 11:30 | 6848.6394 | 0 | 0 | 6848.6394 | 19:45 | 6816.2414 | 0 | 0 | 6816.2414
15/12/2018 | 12:00 | 6645.639 | 0 | 0 | 6645.639 | 19:45 | 6803.5563 | 0 | 0 | 6803.5563
16/12/2018 | 23:00 | 6162.8284 | 0 | 0 | 6162.8284 | 20:30 | 6707.9903 | 0 | 0 | 6707.9903
17/12/2018 | 16:00 | 6861.6632 | 0 | 0 | 6861.6632 | 19:45 | 6884.5913 | 0 | 0 | 6884.5913
18/12/2018 | 15:30 | 6695.5957 | 0 | 0 | 6695.5957 | 20:00 | 6768.9697 | 0 | 0 | 6768.9697
19/12/2018 | 15:15 | 6927.5643 | 0 | 0 | 6927.5643 | 19:45 | 6872.3163 | 0 | 0 | 6872.3163
20/12/2018 | 11:45 | 6808.3641 | 0 | 0 | 6808.3641 | 20:00 | 6732.5033 | 0 | 0 | 6732.5033
21/12/2018 | 12:00 | 6868.8134 | 0 | 0 | 6868.8134 | 20:00 | 6834.1103 | 0 | 0 | 6834.1103
22/12/2018 | 11:45 | 6517.9661 | 0 | 0 | 6517.9661 | 20:45 | 6731.9465 | 0 | 0 | 6731.9465
23/12/2018 | 23:00 | 6147.0911 | 0 | 0 | 6147.0911 | 20:00 | 6666.9907 | 0 | 0 | 6666.9907
24/12/2018 | 12:00 | 6182.0759 | 0 | 0 | 6182.0759 | 19:45 | 6269.3825 | 0 | 0 | 6269.3825
25/12/2018 | 23:00 | 5504.0585 | 0 | 0 | 5504.0585 | 20:30 | 5970.6425 | 0 | 0 | 5970.6425
26/12/2018 | 11:45 | 6571.2073 | 0 | 0 | 6571.2073 | 20:30 | 6670.4528 | 0 | 0 | 6670.4528
27/12/2018 | 15:00 | 6747.7767 | 0 | 0 | 6747.7767 | 21:15 | 6825.924 | 0 | 0 | 6825.924
28/12/2018 | 12:00 | 6753.4312 | 0 | 0 | 6753.4312 | 20:00 | 6797.7625 | 0 | 0 | 6797.7625
29/12/2018 | 11:45 | 6570.7633 | 0 | 0 | 6570.7633 | 21:15 | 6707.5732 | 0 | 0 | 6707.5732
30/12/2018 | 23:00 | 6138.1498 | 0 | 0 | 6138.1498 | 20:15 | 6689.8683 | 0 | 0 | 6689.8683
31/12/2018 | 11:30 | 6252.1426 | 0 | 0 | 6252.1426 | 19:45 | 6419.9583 | 0 | 0 | 6419.9583
● Máxima Potencia calculado durante los periodos de hora punta acorde al PR-30 y PR-43, la misma que incluye la importación desde Ecuador.

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-01 14:44 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,86 MW. A las 16:07 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.86
COELVISAC | SUBESTACION | 2018-12-02 05:09 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. Felam, cuya causa no fue informada por COEVISAC, titular del equipo. Cabe resaltar que la línea L-2241 (La Niña – Piura Oeste) de 220 kV, se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. Como consecuencia, se produjo el sistema aislado de las subestaciones Piura Oeste, Talara y Zorritos con la C.T. Malacas 1, C.T. Tablazo, C.H. Poechos I, C.H. Poechos II y C.E. Talara. Producto del gran desbalance carga – generación se produjo la activación del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), interrumpiéndose un total de 37,95 MW. A las 05:23 h, se energizó la barra mediante la conexión de la línea L-2238 (Chiclayo Oeste – Felam) de 220 kV. A las 05:24 h, desconectó la C.T. Malacas 1 cuando generaba un total de 86,60 MW, mientras se realizaban las maniobras de sincronización del sistema aislado con el SEIN. Con ello, se interrumpió el suministro de las subestaciones Piura Oeste, Talara y Zorritos un total de 126,55 MW. A las 05:30 h, se conectó la barra de la S.E. Felam y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 164.5
COELVISAC | SUBESTACION | 2018-12-03 03:58 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. Felam, cuya causa no fue informada por COELVISAC, titular del equipo. Como consecuencia desconectó la unidad TG5 de la C.T.R.F. de Malacas cuando generaba 85,00 MW y, adicionalmente, se interrumpió el suministro de las subestaciones Piura Oeste, Talara y Zorritos con un total de 129,87 MW. A las 04:06 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 129.87
COELVISAC | SUBESTACION | 2018-12-03 05:21 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. Felam, cuya causa no fue informada por COELVISAC, titular del equipo. Como consecuencia desconectó la unidad TG4 de la C.T Malacas 1 cuando generaba 69,00 MW y, adicionalmente, se interrumpió el suministro de las subestaciones Piura Oeste, Talara y Zorritos con un total de 129,87 MW, aproximadamente. A las 05:26 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido | 129.87
COELVISAC | SUBESTACION | 2018-12-03 06:06 | Desconectó la barra de 220 kV de la S.E. Felam, cuya causa no fue informada por COELVISAC, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Piura Oeste, Talara y Zorritos con un total de 129,87 MW, aproximadamente. A las 06:28 h, se conectó la barra. A las 06:30 h, desconectó nuevamente la barra de 220 kV de la S.E. Felam. A las 09:12 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 170
MINERA HORIZONTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-04 17:02 | Desconectó la línea L-1134 (Tayabamba - Llacuabamba) de 138 kV, cuya causa no fue informada por CONSORCIO MINERA HORIZONTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Llacuabamba con un total de 16,80 MW. 00:01 del 05.12.2018, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 419
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-04 17:10 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 KV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas y Tayabamba con un total de 4,80 MW. A las 17:16 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.8
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-04 18:46 | Desconectó la línea L-1132 (Kiman Ayllu - Sihuas) de 138 KV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sihuas y Tayabamba con un total de 8,30 MW. A las 18:50 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.3
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-04 19:47 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 6,95 MW. A las 20:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.95

## 26.ANEXO III -2
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-04 21:31 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por fuertes vientos. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 5,24 MW. A las 22:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.24
RED DE ENERGIA DEL PERU | CELDA | 2018-12-05 15:29 | Desconectó la celda de la línea L-6028 (Puno – Bellavista) de 60 kV, cuya causa no fue informada por REP, titular del equipo. El sistema de protección señalizó a activación de la función de sobre corriente de fases (50/51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Bellavista con un total de 7,66 MW. A las 19:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.66
ELECTRO NOR OESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-06 10:29 | Desconectaron las líneas L-6654 (Piura – Paita) y L-6698 (Piura – Sullana) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENOSA, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 16,2 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Sullana, Paita, Tierra Colorada, Arenal, Poechos y Quiroz con un total de 62,70 MW. A las 10:43 h y 10:45 h, se conectaron las líneas L-6698 y L-6654, respectivamente. | 62.7
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-07 14:29 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,10 MW. A las 14:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.1
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-08 01:58 | Desconectó la línea L-1113 (Nepeña - Casma) de 138 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 26,1 km de la S.E. Nepeña. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casma con un total de 5,38 MW. A las 02:09 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.38
ETESELVA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-09 14:35 | Desconectó la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ETESELVA, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Aguaytía, Parque Industria, Yarinacocha y Pucallpa EUC con un total de 38,36 MW. A las 14:48 h, sincronizó la C.T.R.F. de Pucallpa en sistema aislado y se inició la normalización parcial de los suministros interrumpidos. A las 14:56 h, se conectó la línea. A las 15:05 h, se sincronizó el sistema aislado de Pucallpa con el SEIN y se culminó con la normalización del total de suministros interrumpidos. | 38.36
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-11 14:45 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz - Ticapampa) de 60 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor entre las estructuras N°55 y N°56. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa 6,84 MW y desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 1,84 MW. A las 20:22 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.84
ELECTRO CENTRO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-11 19:07 | Desconectó la línea L-6061 (Cobriza II – Machahuay) de 69 kV, por falla. De acuerdo don lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por contacto de árbol con la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (50). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Machahuay y Huanta con un total de 4,20 MW. A las 19:46 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.2
STATKRAFT S.A | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-12 15:06 | Desconectaron las líneas de L-6503 (Malpaso - Oroya), L-6509 (Oroya - Casa de fuerza), L-6511 (Torre 8 – Casa de Fuerza), L-6512 (Torre 8 - Planta Zinc) y L-6540 (Planta Zinc - Oroya Nueva) de 50 kV, cuyas causas fueron informadas por STATKRAFT y MINERA DOE RUN, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Torre 7, Torre 8, Casa de Fuerza y Planta de Zinc con un total de 2,00 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Oroya cuando generaba 8,10 MW. A las 17:06 h, se inició la normalización de suministros interrumpidos. A las 17:49 h, sincronizó la C.H. Oroya con el SEIN. |  | 2
STATKRAFT S.A | SUBESTACION | 2018-12-13 03:22 | Desconectó la barra de 138 kV de la subestación Paramonga Existente, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Paramonga Existente con un total de 32,00 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Cahua cuando generaba 25,53 MW. Cabe resaltar que la C.T. Paramonga quedó operando en sistema aislado con la carga de la barra de 13,8 kV de la S.E. Paramonga Existente. A las 03:27 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 04:06 h, se sincronizó el sistema aislado con el SEIN. | 32

## 27.ANEXO III - 3
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-13 09:02 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 2,00 MW y 14,37 MW, respectivamente. Asimismo, desconectó el grupo G2 de la C.H. Ángel I cuando generaba 7,00 MW. A las 09:21 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 32.62
TRANSMANTARO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-13 16:31 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-2051 (Campo Armiño – Cotaruse) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección ubicó la falla a una distancia de 175,6 km de la S.E. Campo Armiño. Como consecuencia los usuarios libres Minera Las Bambas y Minera Cerro Verde, redujeron su carga en 81,88 MW y 1,80 MW, respectivamente. |  | 83.68
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-13 18:53 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 6,50 MW. A las 20:35 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.5
STATKRAFT S.A | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-14 16:41 | Desconectó la línea L-6532 (Morococha - Carlos francisco) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “R”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 1,80 km de la S.E. Morococha. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Casapalca Norte con un total de 0,36 MW. A las 16:42 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 0.36
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-15 01:59 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Puno, Pomata e Ilave con un total de 2,59 MW. A las 02:23 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.59
ENEL DISTRIBUCION PERU | BARRA | 2018-12-16 10:53 | Desconectó la barra I de 60 kV de la S.E. Chavarría, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN, titular del equipo. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barras (87B). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chavarría con un total de por actuación de la función de protección diferencial de barras 87B, debido a causa no fue informada por Enel Distribución, titular de la subestación. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chavarría y subestaciones adyacentes con un total de 70,00 MW, aproximadamente. A las 11:05 h, se energizó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 70
MINERA ARUNTANI | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-16 13:18 | Desconectó de la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “S”. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,71 MW. A las 13:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.71
ELECTRO SUR ESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-16 21:11 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 2,50 MW. A las 21:18 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 2.5
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-17 17:09 | Desconectó la línea L-6027 (Puno – Pomata – Ilave) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ilave y Pomata con un total de 3,77 MW. A las 17:19 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.77

## 28.ANEXO III - 4
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-17 17:19 | Desconectó la línea L-2233 (Trujillo Norte - Chimbote 1) de 220 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "R", cuya causa no fue informada por REP, titular de la línea. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 2,50 km de la S.E. Chimbote 1. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre SIDER PERÚ reporto la reducción de su carga en 1,50 MW. A las 17:26 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SID recuperar el total de su carga reducida. A las 17:34 h, se conectó la línea. |  | 1.5
COELVISAC | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-18 06:09 | Desconectó la línea L-6607 (Independencia - Villacuri) de 60 kV, cuya causa no fue informada por COELVISAC, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Villacuri con un total de 25,38 MW. A las 08:27 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 25.37
SOUTHERN PERU CC | TRANSFORMADOR 2D | 2018-12-18 09:35 | Desconectó el transformador BT4 de 138/69 kV y 15 MVA de la S.E. Botiflaca, cuya causa no fue informada por MINERA SOUTHERN, titular del equipo. Como consecuencia el usuario libre Minera Southern redujo su carga en 2,60 MW. A las 09:50 h, el CCO-COES coordinó con el CC-SOU normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 09:51 h, se conectó el transformador. |  | 2.6
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-18 14:03 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz – Ticapampa) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 7,64 MW y desconectó la C.H. Pariac cuando generaba 1,53 MW. A las 14:06 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 16:05 h, sincronizó la central con el SEIN. | 7.64
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-18 14:27 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca - San Marcos) de 60 kV, cuya causa no fue informada por HIDRANDINA, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 43,1 km de la S.E. Cajamarca. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones San Marcos y Cajabamba con un total de 5,50 MW y desconectó la C.H. Potrero cuando generaba 18,63 MW. A las 14:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.5
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-18 14:35 | Desconectó la línea L-6681 (Huaraz – Ticapampa) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (50N/51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ticapampa con un total de 5,57 MW. A las 14:36 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.57
MINERA ARUNTANI | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-19 17:33 | Desconectó de la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,88 MW. A las 17:51 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.88
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | CELDA | 2018-12-20 14:25 | Desconectó el transformador TR-3 de la S.E. Toromocho, por falla monofásica a tierra en la fase "S". De acuerdo con lo informado por MINERA CHINALCO, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia el usuario libre Minera Chinalco redujo su carga en 105,30 MW. A las 14:58 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CHN normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 23:59 h, se conectó el transformador. |  | 105.3
ENEL DISTRIBUCION PERU | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-20 15:53 | Desconectó la línea L-694 (Paramonga Nueva - Supe) de 60 kV, cuya causa no fue informada por ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ, titular de la línea. Cabe resaltar que la mencionada desconexión se produjo al momento de realizar el traslado de carga desde la S.E. Hualmay hacia la S.E. Paramonga Nueva. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Supe y Hualmay con un total de 14,00 MW y 34,00 MW, respectivamente. A las 15:55 h, se normalizó la carga de la S.E. Hualmay mediante la línea L-685 (Huacho – Hualmay) de 60 kV. A las 15:56 h, se volvió a interrumpir la carga de la S.E. Hualmay al momento del intento de realizar el traslado de carga hacia la S.E. Paramonga. A las 16:04 h, se conectó la línea L-694 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 48
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-21 02:46 | Desconectó la línea L-1112 (Chimbote Sur – Nepeña) de 138 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por caída de conductor. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Nepeña, Casma y San Jacinto con un total de 6,53 MW. A las 03:11 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 6.53

## 29.ANEXO III - 5
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SAN GABAN | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-21 13:08 | Desconectaron las líneas L-1010 (Azángaro – San Gabán) y L-1009 (Azángaro – San Rafael) De 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por SAN GABAN II, titular de la línea L-1010, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 113,4 km de la S.E. San Gabán. Como consecuencia se formó el sistema aislado de la C.H. San Gabán con la carga de las subestaciones San Rafael, Mazuko y Puerto Maldonado. Asimismo, el usuario libre MINERA MINSUR redujo su carga en 6,59 MW. A las 13:12 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MSR normalizar el total de sus suministros reducidos. Luego, se produjo la desconexión del grupo G1 de la C.H. San Gabán cuando generaba 56,16 MW por activación de su protección de sobre frecuencia. A las 13:47 h, sincronizó el sistema aislado con el SEIN mediante la conexión de la línea L-1010. A las 13:55 h, se conectó la línea L-1009. |  | 6.59
STATKRAFT S.A | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-22 10:51 | Desconectó la línea L-6509 (Oroya - Casa de Fuerza) de 50 kV, por falla bifásica a tierra en las fases “S” y “T”. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo en la S.E. Torre N° 8 de titularidad de MINERA DOE RUN. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Planta de Zinc con 1,38 MW A las 12:12 h, se conectó la línea. | 1.38
SHOUGESA | BARRA | 2018-12-22 12:37 | Desconectó la barra 3 de 13.8 kV de la S.E. San Nicolas, por falla. De acuerdo con lo informado por SHOUGESA, titular de la barra, la falla se produjo por pérdida de aislamiento en la celda relaves de titularidad de la empresa MINERA SHOUGANG. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de barras (87B). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la empresa MINERA SHOUGANG con 23,00 MW y salió de servicio la unidad TV3 de la C.T. San Nicolas cuando generaba 12,70 MW. A las 18:58 h, se conectó la barra y se inició la normalización del suministro interrumpido. Al as 01:24 h del 23.12.2018, sincronizó la unidad TV3 con el SEIN. | 23
MINERA MILPO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-22 16:02 | Desconectó la línea L-1146 (Paragsha II - Milpo) de 138 kV, cuya causa no fue informada por MINERA MILPO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Milpo con un total de 15,00 MW, aproximadamente. A las 16:26 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 15
STATKRAFT S.A | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-24 03:24 | Desconectaron las líneas L-6514 / L-6516 (Carhuamayo – Shelby – Excélsior) de 50 kV, cuya causa no fue informada por STATKRAFT, titular de las líneas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby y San José con un total de 8,95 MW. A las 03:25 h, se conectó la línea L-6516 y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.95
ATN S.A. | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-24 15:21 | Desconectó la línea L-2267 (Paragsha II – Carhuamayo) de 220 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ATN, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Simultáneamente, se produjo un recierre monofásico exitoso en la fase “T” de la línea L-2268 (Paragsha II – Carhuamayo) de 220 kV. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 23,68 km de la S.E. Paragsha II. Como consecuencia el usuario libre Minera Antamina redujo su carga en 55,06 MW. A las 15:24 h, el CCO-COES coordinó con el CC-CMA normalizar el total de sus suministros reducidos. A las 15:47 h, se conectó la línea. |  | 55.06
TRANSMANTARO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-24 16:15 | Desconectó la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 206,0 km de la S.E. Poroma. Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga de 209,00 MW a 86,00 MW. A las 16:18 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV normalizar sus suministros reducidos. A las 16:52 h, se conectó la línea. |  | 123
ELECTRO SUR ESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-24 20:59 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 3,20 MW. A las 21:02 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 3.2

## 30.ANEXO III -6
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
STATKRAFT S.A | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-25 05:30 | Desconectaron las líneas L-6601 (Oroya Nueva – Canchayllo) de 69 kV, L-6525/L-6538 (Oroya Nueva – Pachachaca) y L-6513 (Oroya Nueva – Alambrón) de 50 kV en la S.E. Oroya Nueva. De acuerdo a lo informado por STATKRAFT, titular de los equipos, se presento falla en uno de los transformadores de la S.E. Alambrón de titularidad de la empresa MINERA DOE RUN. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Casapalca Norte, Curipata, Carlos Francisco, Antuquito, San Mateo, Rosaura, Bellavista, Ticlio, Pachacayo, Chumpe y Azulcocha con un total de 46,45 MW. Asimismo, desconectaron las centrales hidroeléctricas Huanchor y Canchayllo cuando generaban 18,00 MW y 5,00 MW, respectivamente. A las 08:05 h y 08:06 h, se conectaron las líneas L-6538 y L-6525, respectivamente, y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 08:14 h y 08:23 h, se conectaron las líneas L-6601 y L-6513, respectivamente. A las 08:30 h y 08:42 h, sincronizaron las centrales hidroeléctricas Huanchor y Canchayllo, respectivamente. | 46.45
ATN 2 S.A. | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-25 14:08 | Desconectó la línea L-2055 (Cotaruse - Las Bambas) de 220 kV, cuya causa no fue informada por ATN2, titular de la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre Minera Las Bambas redujo su carga en 20,36 MW. A las 14:22 h, se conectó la línea. |  | 20.36
ELECTRO SUR ESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-25 15:46 | Desconectó la línea L-6001 (Combapata - Sicuani) de 66 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, el motivo de la falla se encuentra en investigación. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Sicuani con un total de 1,13 MW. A las 15:49 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 1.3
ELECTRO SUR ESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-26 19:35 | Desconectó la línea L-6003 (Tamburco - Andahuaylas) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, la falla se produjo por sobrecarga en la línea debido a toma de carga del usuario libre CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente de fases (51). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Andahuaylas con un total de 10,99 MW. A las 19:40 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.99
ELECTRO NOR OESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-27 08:00 | Desconectó las líneas L-6698 (Piura Oeste - Sullana) y L-6662A (La Huaca – Sullana) de 60 kV por falla a tierra en la fase “S”, cuya causa no fue informada por ELECTRONOROESTE, titular de las líneas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de distancia (21). El sistema de protección detecto la falla a una distancia de 19,80 km de la S.E. Piura Oeste. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones de Sullana y Poechos con un total de 28,27 MW y salieron de servicio las centrales hidroeléctricas Poechos I y II con 2,00 MW, la C.H. Curumuy se encontraba fuera de servicio por falta de agua. A las 08:20 h, se conectó la línea L-6698 y inicio la recuperación del suministro interrumpido. | 28.27
TRANSMANTARO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-27 18:05 | Se produjo el recierre exitoso de la línea L-5031 (Colcabamba – Poroma) de 500 kV en la fase “S”, por falla. De acuerdo a lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. No se produjo interrupción de suministros en el SEIN. El usuario libre Minera Cerro Verde reporto la reducción de su carga disminuyó su carga en 66,00 MW. A las 18:09 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV, recuperar el total de su carga reducida. |  | 66
ELECTRO CENTRO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-27 20:38 | Desconectó la línea L-6066 (Cobriza I – Pampas) de 69 kV por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo a lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizo la activación de la función de sobre corriente a tierra (51N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pampas con 1,80 MW. A las 20:42 h, se conectó la línea L-6066 y se inicio la normalización del suministro interrumpido. | 1.8
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-28 11:11 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 8,02 MW. A las 11:31 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 8.02

## 31.ANEXOIII - 7
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
CONENHUA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-28 11:15 | Desconectó la línea L-1048 (Talta – Tambomayo) de 138 kV, por falla bifásica a tierra entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por CONENHUA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87) y ubicó la falla a 26,48 km de la S.E. Talta. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con un total de 7,20 MW. A las 11:25 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 7.2
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-28 11:55 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 5,23 MW. A las 12:05 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.23
HIDRANDINA | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-28 18:18 | Desconectó la línea L-6690 (Santa Cruz I – Caraz) de 66 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Caraz y Carhuaz con un total de 5,18 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Santa Cruz I y II cuando generaban 5,12 MW y 5,95 MW, respectivamente. A las 18:32 h, se inició la normalización del suministro interrumpido a través de la conexión de la línea L-6684 (Huaraz – Caraz) de 66 kV. A las 18:42 h, se conectó la línea L-6690. A las 18:52 h y 19:02 h, sincronizaron las CC.HH. Santa Cruz II y I con el SEIN, respectivamente. | 5.18
ELECTRO SUR ESTE | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-28 23:14 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuko) de 138 kV, por falla trifásica. De acuerdo con lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las subestaciones Mazuko y Puerto Maldonado con un total de 1,74 MW y 11,10 MW, respectivamente. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban un total de 21,00 MW. A las 23:24 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 23:58 h, sincronizaron las centrales con el SEIN. | 12.84
MINERA ARUNTANI | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-29 12:01 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tukari) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARUNTANI, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tukari con un total de 4,75 MW. A las 12:21 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.75
ELECTRO PUNO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-30 14:05 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV, por falla. De acuerdo con lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Ananea y Huancané con un total de 4,60 MW. A las 14:14 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 4.6
STATKRAFT S.A | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-30 15:27 | Desconectaron las líneas L-6514/L-6516 y L-6515/L-6517 de 50 kV (Carhuamayo – Shelby – Excélsior), por falla monofásica a tierra en la fase “T”. De acuerdo con lo informado por STATKRAFT, titular de las líneas, la falla se produjo por fuertes vientos. El sistema de protección señalizó la activación de la función de sobre corriente direccional a tierra (67N). Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Shelby, San José, La Fundición y San Juan con un total de 10,47 MW. A las 15:28 h, se conectaron las líneas y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 10.48
TRANSMANTARO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-30 16:12 | Se produjo un recierre monofásico exitoso en la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, por falla monofásica a tierra en la fase “S”. De acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea, la falla se produjo por descargas atmosféricas. El sistema de protección señalizó la activación de la función diferencial de línea (87). Como consecuencia el usuario libre Minera Cerro Verde redujo su carga de 264,00 MW a 140 MW. A las 16.15 h, el CCO-COES coordinó con el CC-MCV la normalización de sus suministros reducidos. |  | 124

## 32.ANEXOIII - 8
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO CENTRO | LINEA DE TRANSMISION | 2018-12-30 16:33 | Desconectó la línea L-6078 (Parque industrial – Concepción) de 60 kV, por falla bifásica entre las fases “R” y “T”. De acuerdo con lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea, la falla se produjo por caída de árbol sobre la línea. El sistema de protección señalizó la activación de la función de distancia (21) y ubicó la falla a 7,80 km de la S.E. Parque Industrial. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Concepción, Xauxa, Ingenio y Comas con un total de 5,31 MW. Asimismo, desconectaron los grupos G1 y G2 de las CC.HH. Runatullo II y Runatulo III, respectivamente, cuando generaban un total de 18,68 MW. A las 19:54 h, se conectó la línea y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 5.31
MINERA ARES | TRANSFORMADOR 3D | 2018-12-30 17:28 | Desconectó el transformador TR-COT-220-01 de 220/66 kV de la S.E. Cotaruse, por falla. De acuerdo con lo informado por MINERA ARES, titular del equipo, la falla se produjo por descargas atmosféricas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Selene y Quellopata con un total de 23,80 MW, aproximadamente. A las 17:43 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido. | 23.8

## Contraportada
  Director Ejecutivo (e)
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información
  Ing. Edgar Egúsquiza
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 617
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde: http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual